目    录

第一章	总体施工大纲	1

1.1对工期的说明	1

1.2对工程质量的说明	2

1.3对安全管理、文明施工的说明	2

1.4管理协调方式	2

1.5编制依据	3

第二章	工程概况及施工部署	5

2.1工程概况	5

2.2施工总体部署	5

第三章	综合技术方案	11

3.1大型施工机械	11

3.2桩基工程	11

3.3基础土方工程	11

3.4钢筋砼工程	12

3.5砌筑工程	12

3.6钢结构工程	12

3.7装饰工程	12

3.8脚手架工程	13

3.9安装工程	13

3.10总体安排	13

第四章	施工方案及技术措施	15

一、土建工程	15

4.1测量方案	15

4.2桩基工程	16

4.3基础挖填土方	19

4.4模板工程	21

4.5钢筋工程	24

4.6混凝土工程	26

4.7砌筑工程	30

4.8脚手架工程	33

4.9门窗安装工程	34

4.10抹灰工程	36

4.11涂料粉刷工程	38

4.12外墙面砖工程	38

4.13屋面工程	40

4.14楼地面工程	42

4.15钢结构工程	43

二、安装工程	51

4.16.动力、照明安装调试方案：	51

4.17. 给排水工程安装试压冲洗方案：	72

4.18通风空调管道制作安装方案	76

4.19 通风空调系统调试方案	81

4.20工艺管道安装试压吹扫方案：	84

第五章	施工组织计划	89

5.1施工技术、管理力量配备及主要职责	89

5.2项目组织结构图	90

5.3本工程技术管理人员职能表	91

第六章	质量保证体系及管理措施	93

6.1质量保证体系	93

6.2工程项目质量管理目标	93

6.3质量体系程序流程	93

6.4质量技术措施	94

6.5质量检验及验收计划	97

6.6质量管理网络图	100

第七章	安全、文明施工保证措施	102

7.1施工安全保证措施	102

7.2现场环境卫生保证措施	104

7.3防止扬尘措施	105

7.4项目安全管理网络	105

7.5安全监控管理程序图	107

7.6安全紧急事故处理流程	108

第八章	节约成本措施	109

第九章	工程进度计划及保证措施	111

9.1施工总进度计划表	111

9.2保证工期实现的主要技术管理措施	111

第十章   企业技术装备	115

第十一章     合同管理措施	117

11.1制定合同管理制度	117

11.2公司领导在合格管理中起关键作用。	118

11.3认真做好合同签订时的管理，为履行合同打好基础。	118

11.4认真履行合同，加强履约管理	118

第十二章   	工程竣工资料的制备和提交	121

12.1工程技术资料管理制度	121

第十三章   	施工平面布置图	122

# 第一章	总体施工大纲

非常荣幸能够承接3M中国有限公司新桥扩建生产用房项目的施工，我公司拥有完备的施工机械装备和雄厚的技术管理力量。近年来，我公司先后承建了一批中外标准厂房住宅小区、综合办公楼等工业与民用建筑，并有丰富的外资工程经验，取得了较多的工程质量奖项，并赢得了较好的社会信誉，积累了丰富的施工技术和管理经验，对承建本工程具有极大的信心，对与贵公司的合作充满诚挚的意愿。

对本工程的施工，我公司领导十分重视，在收到施工图纸后，立即组织了由各类专业技术人员组成的编制小组，对施工图纸、岩土工程勘察报告及各种答疑资料进行了深入细致的研究分析，充分考虑了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后，精心编制了本组织设计。对本工程的施工我们有充分的信心。

我们将以提供“最优的质量、最快的速度、最佳的管理、最完善的服务”为管理服务宗旨。并对本项目的各项目标具体说明如下：

## 1.1对工期的说明

本工程拟定开工日期为6月1日，我公司将根据业主要求，在规定的工期内保质、保量按期完工，具体计划详见施工进度计划表。

为实现承诺，一方面我们将提前做好施工前期的各项准备工作（包括现场临设准备及技术准备、现场清理、组织专业队伍施工），另一方面，将通过组建完善的项目管理班子（项目经理部）、指派熟练精干的施工作业队伍、提供充足的机械设施及周转材料数量、采用科学合理的流水搭接施工顺序、并利用先进的施工工艺和采取必要的加班加点等系列措施；切实加强管理，发挥集体优势，与业主、设计、监理、专业分包等各方密切配合，将施工过程的各类矛盾控制在事前，并及时整体动态调整，确保整个工程有序顺利进行。

## 1.2对工程质量的说明

本工程业主要求的质量等级目标为合格工程。我公司将针对本工程制定详细的质量目标和控制程序，确保工程一次性通过验收，质量等级达到合格工程，争创区优质结构工程。为此，我们将根据上海市建委规定的优质工程奖的评定要求，并结合本公司质量/环境/职业健康安全管理手册，在施工过程中制定全面的质量管理控制计划，将本工程作为公司年度重点工程进行施工管理。

## 1.3对安全管理、文明施工的说明

一个工程的安全、文明施工管理水平体现了一个企业的综合实力和社会信誉，我公司将在本项目上全面推行安全体系实施程序，加强相应软硬件设施的投入，建立全面的安全管理网络和岗位责任制度，对项目管理的人、机、法、料、环各大要素进行科学全面控制。

## 1.4管理协调方式

1.4.1按总进度计划制定控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制定、修正、调整下一个节点的实施要求。

1.4.2由总承包商的项目管理部经理负责主持施工协调会，一般情况下，以周为单位进行协调，总结一周来工作情况和部署下一周工作计划。在施工高峰期或交叉作业较频繁的时段，根据工作需要，将增加各施工方负责人碰头会，及时保持各专业之间的联系和相互调整。

1.4.3我方将会同业主代表定期或不定期的组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具等的检查，并制定必要的奖惩制度，直至中止合同。任何施工材料及设备进场前，提交业主认证品牌及样品，待业主批准后方可进货，材料进场前，请监理及业主核对品牌及质量。

1.4.4本项目我公司将以周为单位，提出工程简报，向业主单位反映、通报工程进展状况及需要解决的问题，使有关各方了解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会，协助业主协调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。

1.4.5对于分包商或业主指定的分包商，我们将为其提供便利的施工条件，现场的水、电、脚手架、现场施工机械等我方设施可提供分包方使用。并协助业主选定分包商，加强对分包商的管理，对于专业施工，我们将提供技术支持。

## 1.5编制依据

1.5.1 施工图纸。

1.5.2 岩土工程勘察报告。

1.5.3设计交底与图纸会审。

1.5.4国家颁布的有关法律、法规（中华人民共和国合同法、建筑法及招投标法等）。。

1.5.5公司质量/环境/职业健康安全管理程序文件

1.5.6现行国家及地方施工技术规范。

1.5.6.1工程测量规范（GB50026-93）

1.5.6.2建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）

1.5.6.3混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）

1.5.6.4砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）

1.5.6.5屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2002）

1.5.6.6建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）

1.5.6.7建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）

1.5.6.8建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）

1.5.6.9建筑给水排水及采暖工程质量验收规范（GB50242-2002）

1.5.6.10建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）

1.5.6.11通风与空调工程施工质量验收规范（GBJ50243-2002）

1.5.6.12混凝土质量控制标准（GB50164-92）

1.5.6.13混凝土泵送施工技术规程（JGJ/T10-95）

1.5.6.14钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2003）

1.5.6.15建筑机械使用安全操作规程（JGJ2001-2001）

1.5.6.16建设工程施工现场供电安全规范（GB50194-93）

1.5.6.17建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）

1.5.6.18建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）

1.5.6.19龙门架及井架物料提升机安全技术规范（JGJ88-92）

1.5.6.20混凝土强度检验评定标准（GBJ107-87）

1.5.6.21混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程（DG/TJ08-006-2000）

1.5.6.22工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分2002年版

1.5.6.23现行建筑材料规范大全

1.5.6.24钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）

1.5.6.25门式钢架轻型房屋钢结构技术规范（CECS102:2002）

# 第二章	工程概况及施工部署

## 2.1工程概况

工程名称：3M中国有限公司新桥扩建生产用房项目

建设地点：中国上海市松江区新桥镇民益路38号3M新桥工厂内

建设单位：3M中国有限公司

设计单位：上海现代华盖建筑设计有限公司

监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司

施工单位：××××建设集团有限公司（沪）

建筑类型：危险品仓库：建筑面积为1550平方米，总高度为10米，单层轻型钢结构库房，防爆墙部分为剪力墙结构；930厂房：建筑面积约13194平方米，总高度18.8米，框架结构，整体二层局部三层生产用房，防爆墙部分为剪力墙结构；厂房辅助设施：地下应急池2个，剪力墙结构。

## 2.2施工总体部署

2.2.1施工准备工作部署

本工程施工准备的内容包括：技术准备、施工物质资源的准备、施工场内外临时设施的准备、施工现场准备等。其所需的时间贯穿于从工程开工前准备直至开始施工的全过程。工作内容计划如下：

| 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 技术工作准备 | - 组织主要施工技术人员熟悉图纸，进行技术交底。 - 组织工程各方参加设计图纸交底审核。 - 编制施工阶段的单位工程施工组织设计。 - 办理或协助办理施工允许所要求的各项手续。 |
| 施工现场场地 准备 | - 按照施工平面图要求进行现场封闭围护，搭建各项施工临时设施。 - 落实施工后勤场地，解决工人食宿问题。 - 联系业主及有关部门办理施工临时水、电、通信等线路开通工作。 |
| 现场测量放线 准备 | - 根据设计总图进行建筑物定位放线，桩位定位等。 - 测量现场标高，设立临时水准点。 |
| 材料、机械物资 准备 | - 组织大中型施工机械设备进场安装。 - 落实工程大宗材料、制品的采购及运输计划。 - 组织构件、制品、材料、施工机具和设备等按时、按量进场。 |
| 劳动力准备及技术人员培训 | - 根据施工作业计划的要求，及时调配劳动力，落实外包力量及劳务队伍。 - 对员工进行必要的技术培训和入场教育。 - 组建项目管理班子，确定岗位人员，制定职责。 |

2.2.2施工现场平面规划

现场平面布置规划的内容，包括设置；1、生产办公区；2、材料设备加工区；3、施工用电用水管线；4、场容场貌总体布置等。

2.2.2.1生活区布置：

根据业主要求，我们不在施工区域内设置生活区，我们将另行安排工人的食宿问题。

2.2.2.2生产办公区布置：

我们根据业主要求及施工需要，为业主提供现场办公室。办公室为彩钢板临时活动房，办公室内的设备及办公家具也按照业主要求进行布置。

2.2.2.3材料设备加工区布置：

根据施工要求，材料加工区布置有钢筋加工棚、木工棚、水泥仓库、安装及管道、铁件加工焊接区等，同时还必须布置材料构件的堆场、混凝土搅拌场所等。基本布置原则是钢筋等重型材料的加工要尽量均衡，材料堆场动态布置，随着施工面的转移而进行跟踪变动，混凝土搅拌棚及砂石料堆场布置相对固定，其他零星加工场所位置设置必须不妨碍正常施工所用场地。具体分布见施工平面布置图。

2.2.2.4施工水电线路布置

本工程施工现场临时用水从业主提供的现场给水接口接出，施工单位安装计量表具。主干管为50水管，沿整个施工场区采用敷设，埋地深度不浅于300，沿拟建建筑物四周环形布置，并每隔30米左右设置出水笼头。

临时用电电源根据业主提供的临时电源接出，设临时施工总配电箱，主线路采用埋地电缆沿场地边沿或者建筑物环绕，沿途设置分电箱，其他施工机械用电线路从分电箱引出，采用明拉电缆方式布置。临时用电中将施工用电和办公用电分开，并根据施工临时用电负荷的大小，采用2～3条专用回路，确保施工互不干扰。

2.2.2.5场容场貌布置规划

施工现场临时道路大部分厂区道路已为硬化道路，其余临时施工道路也全部做成硬化路面，单侧泛水，沿路边开挖排水明沟，排水明沟集中通往沉淀池后排入永久性下水管道。

大门入口设“七牌一图”，标明工程概况、组织体系、安全管理措施等内容，便于上级部门及社会监督。

在大门主入口设置车辆冲洗场及二级沉淀池。

施工现场设置临时门卫及专职监察人员，积极做好综合治理工作。

临时设置一览表

| 序号 | 名称 | 面积 | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 200 m2 | 彩钢板房 | 活动房10间 |
| 2 | 工具仓库及工棚 | 25m2 | 砖混结构 |  |
| 3 | 试块养护室 | / | 标准养护箱 | 带空调 |
| 4 | 钢筋加工棚 | 70m2×2 | 钢管瓦楞围护 |  |
| 5 | 木工棚 | 50m2 | 钢管瓦楞围护 |  |
| 6 | 零星加工棚 | 40m2 | 临时砖混结构 |  |
| 8 | 搅拌棚 | 6m2×2 | 钢管搭设平台 |  |
| 9 | 水泥仓库 | 20 m2×2 | 砖混结构 |  |
| 10 | 各种材料堆场 | 按需设置 | 露天 |  |
| 11 | 临时门卫 | 6 m2×2 | 临时木结构 |  |

2.2.3施工进度计划

因本工程工期短，质量标准要求高，给施工组织造成一定困难，因此在工程进度计划安排中，要有效的组织减短分部分项工程工期，合理安排工序之间立体交叉作业。为使工程按期竣工要采取必要的措施，抓好影响工期的关键工序的施工，减少或防止季节因素对施工造成的影响，编制出详细的季节性施工方案，确保工程顺利进行。工程施工总进度计划见附表。

2.2.4施工机械设备及周转材料规划

本工程930厂房为二层生产用房（局部为三层），危险品仓库为单层轻型钢结构，我公司根据以往施工经验制订如下机械配置计划：

基础阶段土方配备2台挖土机，按照进度安排，分批开挖各施工阶段的基础土方，挖土机械在基础施工结束前常驻现场备用；

基础及主体施工阶段，结构混凝土采用商品砼，采用汽车泵及固定泵浇筑，其他零星砼为人工浇筑；现场设立混凝土搅拌以备零星用混凝土施工需要；

主体阶段在930厂房位置设置1台QTZ5013塔式起重机，主要负责现场梁板钢筋、模板等建筑材料的水平、垂直运输。（具体设置位置见施工平面布置图）

进入装饰阶段，在厂房一侧再设置一台井架，作为各类装修材料的垂直运输机械。（具体设置位置见施工平面布置图）

为保证本工程能够按期完工，现场设立2套钢筋综合加工机械和2套木工机械。

为了确保工程施工质量，本公司对全部砼工程一律采用优质净面胶合板木模板进行施工（除结构地坪采用砖模外），支撑采用标准钢管及扣件。

其他各类小型施工机械器具等详见施工机械设备表清单。

2.2.5施工劳动力规划

根据本工程要求的总进度计划和所需完成的工作量，按照本公司标准厂房施工经验和建设流程，初步拟订投放各类施工劳动力，土建平均155人，安装平均45人，总计劳动力205人。在实际施工中各工种劳动力根据需要进行动态调整。本公司所调派的劳动力，80%均为公司在册技术工人，另外的20%劳动力也是与本公司长期合作的合同工，整体队伍素质较高，指挥调遣灵活。

班组劳动力分配如下：

# 第三章	综合技术方案

## 3.1大型施工机械

材料加工（钢筋、模板、木料及铁件等）均为现场加工制作，场内集中堆放、运输。考虑到危险品仓库钢筋用量相对较少，钢筋机械设立2处加工场所，2套加工机械，以满足930厂房为主。

混凝土工程一律采用商品砼，并采用汽车泵及固定泵进行浇筑。现场在930厂房及危险品仓库附近各设置1处砼搅拌点，负责零星砼及砂浆的拌制。

水平垂直运输，根据建筑特点，基础不投放专用机械设施，主体阶段梁板的钢筋采用1台QTZ5013塔式起重机负责水平、垂直运输。

装饰阶段设置另加1台井架作为各类材料的垂直运输机械，具体设置位置见施工平面布置图。

## 3.2桩基工程

桩基工程，930厂房工程采用PHC A400(80)-35预应力管桩及PHC A400(80)-28预应力管桩，试桩为PHC A400(80)-37预应力管桩，我们采用两台静力压桩机，由已建厂房一侧开始向远离厂房的地方施工，采用s行路线打桩。打桩总工期为30天。

## 3.3基础土方工程

根据现场勘察，土方采用挖土机开挖，按照施工规范要求，基坑底部留300厚土层改为人工修整。挖土机在每个流水组之间依次作业，土方就近堆放，多余土方由业主在厂区内指定堆放地点统一堆放。

基础回填土利用挖土机，人工配合作业。

## 3.4钢筋砼工程

钢筋砼结构施工要点：钢筋现场制作、绑扎；模板采用优质光面胶合板木模；砼采用商品砼，分别采用人工和汽车泵浇筑方案。钢筋砼施工必须做好隐蔽工程验收和原材料、试块的测试工作。

930厂房G轴线位置一侧为已建厂房，与新建厂房基础合用一个承台，新旧厂房中间设100的伸缩缝，是本工程在施工过程中须重点注意的地方，我们将安排专业施工队伍对此进行施工，在施工前做好专业的施工方案，在施工过程中，对该部位施工环节进行重点控制。

## 3.5砌筑工程

本工程在基础、主体施工过程中，必须注意混凝土小型砌块在砌筑工艺上的要求，所有构造柱、拉接钢筋等必须按设计及工艺规范要求进行设置。

## 3.6钢结构工程

本工程危险品仓库为单层轻型钢结构，吊装基本顺序：制作→钢柱吊装→钢梁吊装→校正→固定→屋面板→墙面板

## 3.7装饰工程

装饰工程基本顺序是粉刷工程—门窗工程--（屋面工程）--整体楼地面工程—内墙面、顶棚涂料工程--（外墙粉刷、贴面工程）--门窗扇安装--落水管、散水及明沟等外围零星。

装饰工程施工阶段，必须与安装工程进行综合协调，装饰必须不影响安装工程的施工，并负责安装施工中对土建工程造成的局部修补、遗留等工作

## 3.8脚手架工程

本工程所有脚手架采用标准钢管落地双排外脚手，脚手架的搭设必须符合规范要求。脚手架外挂安全网，封闭施工，防止粉尘对工厂生产的影响。

## 3.9安装工程

本工程安装工程由给排水、电气及暖通等专业工程组成。

安装工程的施工原则：管道安装工程原则由次管让主管、上水让下水、小管径让大管径、压力管让重力管、穿板用套管、敷墙用支架，严格按照设计要求和管道工艺要求以及施工验收规范进行安装施工；电气安装严格按有关工程质量检验标准进行施工，并按照规范标准值对电器进行逐个分路检测，符合要求后提交监理、业主和质监站等部门进行验收。

设备安装调试：除特殊工艺设备外，均由我公司安装项目部进行施工。设备调试，各分项独立设备单独调试，连机设备，在分项调试完毕，确认合格后，再联动调试，最后提交验收。

## 3.10总体安排

考虑到本工程930厂房的混胶中心需提前交付甲方进行设备的安装，对930厂房采取分段施工，1－5轴为1个施工区域，6－18轴为1个施工区域，并根据后浇带位置分为3个施工段，各施工段采用交叉施工的方法，合理安排施工进度，确保混交中心按业主要求提前交付土建部分，安装工程进度配合土建进度，以保证整个工程的按期完工。

根据我公司多年的施工经验，将以下项目列为本工程的重点控制部位：

两个地下应急池的施工

防爆剪力墙的施工

厂房与已建厂房施工缝位置的施工

厂房混胶中心提前完成全部土建工作量

危险品仓库提前通过验收

# 第四章	施工方案及技术措施

## 一、土建工程

## 4.1测量方案

4.1.1轴线定位及控制网的布设

轴线定位采用闭合导线法测设，930厂房根据原有建筑物进行放线，危险品仓库根据总平面图提供坐标点进行放线，采用全站仪及J2光学经纬仪将建筑物轴线网点导入业主给定的红线基准导线网内进行联测，要求测量精度角度误差≤5″，边长相对中误差≤1/30000。

根据设计总平面图及已建厂房设置建筑物的轴线控制网，在施工现场内布设相应的轴线控制点，并采用电脑CAD精确计算出各控制的坐标。轴线控制点设置在偏离轴线1.5~2米的位置，经监理校核无误后，采取必要的措施进行保护。

为了对现场内的轴线控制网进行复测和基础施工期间的不定期校验，将场内的轴线控制点延伸至场外，建立固定可靠的场外轴线控制点，经监理复核认可加以保护。

4.1.2标高控制测量

根据业主提供的水准点，使用S3水准仪进行临时水准点的引测。在现场内不受施工影响处设临时水准点4处（靠930厂房附近设置2处，危险品仓库及罐区附近设2处），作为今后高程引测的基准，并不定时进行复核校正。

基础施工时，根据现场外临时水准点的高程引入建筑物内，作为本建筑物高程垂直引测的基准点，且不受本建筑物沉降影响而更改。当建筑物出0.000后，将该基准点翻到建筑物上，作为本工程高程的永久基准点。

930厂房每层的高程引测必须从建筑物上的永久高程点用钢卷尺进行引测，并作好标高记号，且作好层高复核。楼层内水平高程测量使用S3水准仪，要求测量精度累计误差≤1㎝。危险品仓库钢结构吊装标高直接从建筑物基准点引测。

4.1.3沉降观测方法

根据施工图纸要求设置沉降观测点。基础施工结束后进行首次测量，930厂房在结构阶段每层进行一次沉降观测，结构完成后1～2个月观测一次；危险品仓库在钢结构吊装期间每周测量一次，吊装结束后每15～30天测量一次，同时作好测量记录资料。观测时采用水准仪作符合式导线观测，水准闭合差要求为+0.6Nmm（N为测站数）。

## 4.2桩基工程

桩基工程，930厂房工程采用PHC A400(80)-35预应力管桩（520根）及PHC A400(80)-28（32根）预应力管桩，试桩为PHC A400(80)-37预应力管桩（3根），我们采用两台静力压桩机，考虑到G轴线位置为已建厂房，为了减少打桩挤土对原有厂房的影响，在靠近原厂房挖一条宽500深1000的沟，减小打桩挤土的影响。我们采用s行路线打桩，两台静力压桩机分别从原有厂房边开始，向远离厂房的地方施工，共分两个区域（1－9轴及10－18轴），先进行1－9轴的施工，以便混胶中心区域能够尽量提早开工。

4.2.1前期准备

4.2.1.1我方依据业主单位提供建筑红线控制点、总平面布置图、桩位图等测放桩位，经业主、监理及有关单位验收无误后方可打桩。

4.2.1.2为利于在施工过程中及验收时核对轴线及桩位，应在各轴线的延长线上，距边桩20m以外设控制桩或投射到已有建筑物上。

4.2.1.3桩位定位前应检查各轴线交点的距离是否与桩位图相符，无误后用直角坐标或极坐标法测放样桩。样桩用木桩或钢筋标记，为便于寻找，宜涂以红油漆或在边上撒上白灰。打桩机就位后，应对样桩进行校核，无误后再对中、打桩。

4.2.1.4为便于控制送桩深度，应在打桩范围60m外设置两个以上水准控制点。

4.2.2施工工艺

4.2.2.1打桩工艺流程：验桩       吊桩       机身调平       打桩       接桩        打桩       送桩       记录。打桩时，各工序应连续进行，严禁中途停止。

4.2.2.2桩位控制：桩位偏差和垂直度应符合GB50202——2002规范要求，见下表

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上面盖有基础梁的桩： ①垂直基础梁的中心线 ②沿基础梁中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1~3根或单排桩基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4~16根桩基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩基中的桩： ①最外边的桩 ②中间的桩 | 1/3桩径或边长 1/2个桩径或边长 |
| 5 | 桩的垂直度 | <0.5% |

H为施工场地标高与桩顶标高的高差

4.2.2.3影响桩位偏移和垂直度的因素很多，施工过程中应注意以下几个方面：

1）施工放样后应进行轴线与控制基准线、桩位与轴线、桩位与桩位之间关系的检查、复核。

2）由于挤土效应造成地面变形，致使所放样桩位移，在打桩前应校核。

3）打桩过程中，桩尖遇到地下障碍物造成桩倾斜位移时，应将桩拔出，清除障碍物后再打。

4.2.3接桩与送桩

4.2.3.1本工程采用C02保护焊和手工焊。

4.2.3.2焊接时应做到上下桩垂直对齐，检查桩帽是否平整、干净，桩帽间隙用铁垫片垫实塞牢，焊缝应连续饱满，不得虚焊漏焊，焊缝不宜有夹渣、气孔等缺陷。

4.2.3.3焊接完成后，停歇时间大于1分钟，经监理验收合格后，方可继续打桩。

4.2.3.4送桩时送桩杆的中心线与桩的中心线应重合，送桩杆的标记应清晰、准确。

4.2.3.5桩顶标高控制在-50～+50mm，送桩完毕要及时观察压力表读数和观测实际打桩标高，并做好记录。

4.2.3.6实际施工中如遇到无法压下的桩，应及时通知现场监理并做好记录。

## 4.3基础挖填土方

本工程土方采用机械大开挖至基础底标高后，局部基坑采用人工挖方，开挖时标高控制采用短木桩或钢筋头子均匀布点插放，水平仪跟踪挖土机械控制。

根据设计图纸及实地勘察，930厂房基础土方开挖深度大约为厂区自然地坪向下2.2米，危险品仓库约为2.1米，危险品仓库应急池约为2.8米，930厂房应急池约为3.5米（重点控制），考虑到930厂房要先进行打桩，同时为保证危险品仓库提前施工结束，且混胶中心提前完成所有土建工作量，挖土顺序为首先开挖危险品仓库，接着开挖930厂房1－5轴土方，然后再进行6－18轴的土方开挖，最后开挖应急池。所有开挖土方就近在基坑两侧堆放，多余的土方由业主在厂区内指定堆放地点统一堆放，厂区内堆放不下时根据现场实际情况建议土方外运。本工程土方工程量较大，开挖时采用2台挖土机同时进行。

土方回填在基础验收后进行。土方回填要求将整个场地平整，并达到设计要求的密实度等级。回填土优先考虑原基础挖出的土方，但不得使用淤泥、耕土、冻土、垃圾、膨胀土以及有机物含量大于8％的土作填料。土料含水量应控制在最佳含水量范围内，误差不得大于±2％，如含水量过大，应把土晾干，使之达到规范要求。回填土前应将基底的草皮、树根、淤泥、耕植土铲除，并清除求深度范围内的软弱土层。填土地基如有地面积水或地下水，应设置排水措施，以保证正常施工和防止边坡遭受冲刷。

本工程两个应急池基础开挖深度约为自然地坪向下2.8米及3.5米，作为土方工程中的重点项目，考虑到松江地区的土质较差，如采用放坡施工，放坡系数比较大，不利于实际施工，且容易造成坍方，因此考虑四周采用钢板桩做围护，钢板桩采用30＃槽钢，长度为6～7米左右，同时对基础四周采用井点降水，分别用1套井点降水设备，在土方开挖一周之前提前进行降水，直到混凝土施工结束(见下图)，具体做法在施工前编制专项施工方案，经审批后实施。

## 4.4模板工程

4.4.1模板安装

根据本工程结构特点和工艺要求，采用优质夹板木模作为施工模板，模板支撑系统采用脚手钢管体系。

方柱模板采用木模板，片装片拆，48钢管夹具@600，若工作条件变化可调整夹具间距。浇筑时砼入模速度<2M/H，砼坍落度为3~5CM，侧压力40KN/M2。

楼板、梁及剪力墙采用优质夹板木模板。楼板及梁模安装支设时，先搭设满堂脚手支撑，其高度依据楼层高度和梁的截面高度及楼板的厚度而定，满堂脚手用钢管支撑，上密铺间距＠600脚手钢管，为考虑到胶合板的接缝，在接缝处必须用100×50mm的木方，便于接缝并固定梁的截面尺寸，如有相同的可制作成定型周转模板；根据楼面荷载考虑间距大小（确保一定系数荷载保险数），楼板及梁模安好后，逐块进行水平抄测验收。严格控制模板面的标高和平整度，底模中部按规定起拱。

楼梯底模采用胶合板或木板，安装前按实际层高放样（同时必须考虑到楼梯踏步面的粉刷和装饰层厚度内线）。安装时先安装平台梁模板，再安装楼梯底模，最后安装牙帮侧模，外帮侧模三角模按实样制作好，用套板画出踏步侧板位置线，钉好固定踏步位置的档木再钉侧板。

结构地坪模板：本工程部分地坪为结构地坪，因此考虑采用砌筑砖模作为本工程的结构地坪模板。具体施工顺序为先浇筑结构地坪梁混凝土垫层，弹线后砌筑梁侧砖模至地坪垫层面标高，然后进行土方的回填、夯实，再浇筑地坪混凝土垫层，然后进行地坪梁、板钢筋的帮扎。砖模砌筑见下图:

对危险品仓库的防爆墙部分（剪力墙结构），应总高度为12米（包括基础承台以上部分），对模板支设要求较高，我公司在施工时考虑模板分二段支设，在标高4.00处设置1道施工缝。

4.4.2模板拆除：

- 侧模拆除可根据实际情况掌握拆除时间，以不损坏砼棱角为准。

- 底模拆除须视同条件养护试块强度确定，框架梁板底模应在砼强度达到设计强度时方可拆除，悬挑构件必须达到设计100%强度。

4.4.3模板工程安全技术要求：

- 模板的支撑、立杆应加设垫木，下面土应夯实，横拉杆必须钉牢。支撑、拉杆不得连接在脚手架上。在浇捣混凝土过程中要经常检查，如发现有变形、松动等，要及时修整。

- 模板支撑高度在4米以内时，必须加水平撑，并将支撑之间搭牢；超过4米时，除水平撑处，还须另加剪刀撑。通道处的剪刀撑，应设置在1.8米高度以上，以免碰撞松动。

- 凡在2米以上高处支模时，必须搭临时跳板。2米以下，可使用高橙或梯子，不许在铺好的梁底板或楼板搁栅上携带重物行走。

- 拆除模板，须经项目工程师检查，并且拆模试块试压强度满足拆模要求后，方可拆除。拆模时应自上而下顺次拆除，不准一次将顶撑全部拆除。拆模区域应做好安全围护，禁止其他施工人员随意进出。

- 拆模板时，应采用长铁棒，操作人员应站在侧面，不允许在拆模的正下方行人或采取在同一垂直面下操作。拆下模板，应随时清理运走，不能及时运走时，要集中堆放并将钉子扭弯打平，以防戳脚。

- 高处拆模板时，操作人员应戴好安全带，并禁止站在模板的横拉杆上操作，拆下的模板应尽量用绳索吊下，不准向下乱扔。如有施工孔洞，应随时盖好或加设围栏，以防踏空跌落。

## 4.5钢筋工程

钢筋进场先进行自检，检查原材料产品合格证、外观质量等符合要求后，会同监理进行见证取样，送当地建设工程检测中心试验合格后方可使用。抽样检验结果除满足钢筋机械性能外，还应满足抗震要求。（钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值大于1.25）。

4.5.1钢筋制作

4.5.1.1采用冷拉调直的光元钢筋，调直长度50米，冷拉控制率3%，调直后的钢筋应分品种堆放整齐，不允许二次冷拉调直。

4.5.1.2钢筋弯曲，对直径16以上的钢筋，采用机械弯曲，弯心直径≥4d，直径16以下的钢筋可采用人工弯曲，其平直部分长度按设计要求。

4.5.1.3箍筋制作成封闭式，弯钩为135度。箍筋弯曲直径应大于受力钢筋直径且不小于箍筋直径的2.5倍，弯钩平直长度为10d。

4.5.1.4钢筋加工允许偏差按以下要求检查后方可绑扎：受力钢筋全长净尺寸控制在10以内；弯起钢筋的弯起点位置控制在20以内。

4.5.2钢筋焊接

4.5.2.1钢筋焊接采用搭接焊、闪光对焊和电渣压力焊三种形式，桩与基础连接钢筋采用搭接焊，直条钢筋加工用闪光对焊；楼层柱子竖向连接采用电渣压力焊，焊接接头位置应错开，并应满足设计要求及施工验收规范的规定。

4.5.2.2对直径18以下的钢筋采用连续闪光对焊，对直径大于18的钢筋采用闪光----预热----闪光焊。

4.5.2.3对焊工艺流程：

连续闪光焊：准备→连续闪光→顶锻；

闪光----预热----闪光焊：准备工作→一次闪光→端面交替接触和分开→二次闪光→顶锻

4.5.2.4钢筋焊接的试验及检测。钢筋焊接前必须针对现场条件试焊，合格后方可大批焊接。接头抽样检查从焊接的成品中，搭接焊及闪光堆焊每批切取6个试件，3个作为拉伸试验，3个作为冷弯试验，电渣压力焊每批取3个试件作冷弯试验，合格后方可使用。

4.5.3钢筋绑扎

4.5.3.1钢筋绑扎除满足规范要求外，对其接头位置，锚固长度等还应满足结构总说明的要求。

4.5.3.2根据本工程特点，成型钢筋的垂直运输及水平运输基础部分以人力车为主，主体部分以塔吊为主，人力配合进行。

4.5.3.3对梁柱接头、环形板部位的钢筋绑扎应在小范围内试扎，指定合理的绑扎顺序。

4.5.3.4钢筋摆放位置用划线控制，采用八字扣绑扎。

4.5.3.5钢筋保护层控制采用垫块。垫块用1:0.6砂浆制作，制作厚度按要求。上、下层钢筋垫块采用成品塑料垫块。

## 4.6混凝土工程

4.6.1砼施工准备

所有的混凝土都用商品混凝土，应急池及电梯井基础混凝土为抗渗混凝土，其余为一般混凝土。现场应注意对混凝土的检测，发现问题及时上报。混凝土浇筑前，应完成钢筋工程等隐蔽项目验收，检查钢筋保护层、预埋管线、预埋铁、预留洞位置尺寸等是否符合要求。应检查模板边角，接缝处是否拼接严密，模板的支撑连接是否牢固，留洞处木衬模段口留设是否正确稳定。同时应检查、清理模板内的残留垃圾，用水冲净，湿润模板。检查相应施工用机械及其它辅助设施等是否处于完好状态，施工人员配备齐全等情况。

4.6.2混凝土的运输

混凝土应做到随搅拌随浇筑，运输过程中应保持其匀质性，做到不离析。混凝土施工完毕及时清理现场，确保施工环境整洁。混凝土运输车辆离开施工现场前，应对车辆进行清理，防止车辆污染城市道路。

混凝土运输过程中，必须确保其出站时间到现场浇捣时间在不同等级的混凝土初凝时间之内：

| 混凝土等级 | 温度（C） |  |
| --- | --- | --- |
|  | <25C | >25C |
| <C30 | 120 | 90 |
| ≥C30 | 90 | 60 |

4.6.3混凝土浇注与振捣的要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土自由下落的高度或在竖向结构浇注的高度 | 不超过2米 | 防止混凝土分层离析 |
| 2 | 混凝土浇注的厚度 | 振捣器作用部分长度的1.25倍且≯50mm | 保证混凝土密实性和整体性 |
| 3 | 混凝土浇注的间歇时间 | 不超过2小时 | 防止接缝处出现冷缝 |
| 4 | 梁、板、柱、墙混凝土连续浇注间歇时间 | 1~1.5小时 | 保证结构的整体性 |
| 5 | 振动设备 | 插入式振捣器 | 保证砼的质量 |
| 6 | 振捣方法 | 垂直振捣 |  |
| 7 | 操作要求 | 快插慢拔 |  |

4.6.4柱、梁、板、楼梯、地坪砼施工方法

柱子砼浇筑时先在柱子底部填50~100厚与砼成分相同的水泥砂浆，砼分层浇筑，每层厚度不大于500mm。用插入式振动器从柱边振捣口插入操作，逐层进行不得漏振。浇捣过程中，应经常检查模板、钢筋、埋件等有无问题，发现问题及时解决。柱与梁板的施工间隙留在梁下口。

梁板砼应同时浇筑。由于梁柱接点处及梁与梁交叉处钢筋较密，须特别注意，振捣时可采用小直径振动棒，人工捣固配合振实。浇筑楼板砼时，采用平板式振动机沿垂直浇筑方向来回振捣，浇捣完毕后用长木抹子抹平。楼面平整度控制采用建立标高控制网的方法进行。砼浇筑前先在柱子主筋上定出高出楼面标高0.5m控制点，在柱距较大时，在柱与柱之间加设控制点，控制点用100×100砼墩，浇筑时用木枋收平。砼浇筑沿次梁方向进行。

楼梯砼浇筑自下而上进行，浇筑时踏步表面用木抹子抹平。施工缝留在楼梯段跨中1／3跨度范围内。

地坪混凝土浇筑，标高控制采用一定间距的砼墩控制点，大面积浇筑时先用机械振捣，待砼初凝后用混凝土地坪磨光机大面积打磨、缩水、收光。

4.6.5施工缝的设置

砼浇筑前，原有的施工缝中，要剔凿清除松散砼以及模板内的杂物，用水或高压气流清除干净，再进行混凝土浇筑，以确保施工缝处的粘结效果。

施工缝的留置应选择在剪力较小的部位，柱的水平施工缝留在梁底150mm处，有主、次梁的板，砼浇筑方向沿次梁进行，其施工缝留在次梁跨度的三分之一范围内。

4.6.6剪力墙混凝土的施工

本工程危险品仓库的防爆墙为剪力墙结构，总高度为12米（包括基础承台以上部分），我公司在施工时考虑混凝土在浇筑时分二段施工，，在标高4.00处设置1道施工缝，并派振捣经验丰富的操作工人进行混凝土的振捣，项目质量工程师负责现场监督，保证混凝土振捣密实。（包括930厂房部分的防爆墙同样施工）

应急池为抗渗混凝土，要特别注重混凝土的振捣密实度，防止今后出现渗水现象。

4.6.7砼养护及质量措施

砼浇筑完毕后12小时内复盖并浇水养护，须保持砼面湿润，养护时间不少于7天。楼板砼达到一定强度后方可上人，冬雨季要备好保温和防水材料。

要加强隐蔽工程的自验复检工作，同时编制隐蔽工程验收计划和轴线复核计划，按放线→立模→扎钢筋→安装预埋件→浇筑砼的顺序，逐项检查。

砼试块在浇筑点随机抽样留取，按不同强度等级及施工要求取足规定数量，并按规定留设同条件试块。

## 4.7砌筑工程

本工程墙体材料采用MU混凝土小型空心砌块，±0.00以下采用M10水泥砂浆砌筑，砌块孔洞用Cb20混凝土灌实，±0.00以上采用M7.5混合砂浆砌筑。

4.7.1砌块排列方法及操作方法

4.7.1.1砌块排列时，必须根据设计尺寸、砌块模数、水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度，计算皮数和排数，以保证砌体的尺寸。

4.7.1.2灰缝应横平竖直，砂浆饱满。竖向灰缝的宽度不得大于20mm，水平灰缝的厚度不得大于15mm。

如果采用粘结砂浆砌筑时，竖向灰缝的宽度和水平灰缝的厚度应控制在1～3mm以内。

4.7.1.3排列砌块应尽量采用标准规格砌块，少用或不用异形规格砌块。

4.7.1.4外墙转角处和纵横墙交接处的砌块应分皮咬槎，交错搭砌。砌体上下皮砌块互相错缝搭砌，搭接长度不小于砌块长度的1/3。

4.7.1.5砌体的竖向灰缝要避免与窗洞口边线形成通缝。

4.7.1.6砌体中门窗洞口、过梁、搁板，设置其他构件等部位，应尽量采用标准规格和规则整齐的砌块砌筑，严禁使用零星非标准规格砌块。

4.7.1.7砌至梁底时,应按照下图示意施工。

4.7.2砌筑砂浆的控制

4.7.2.1根据招标文件要求，本工程砂浆全部采用商品砂浆。

4.7.2.2砌块砌筑砂浆按设计要求，±0.00以下采用M10水泥砂浆砌筑，±0.00以上采用M7.5混合砂浆砌筑。

4.7.3.砌筑混凝土小型砌块的施工操作方法及质量控制要点

4.7.3.1砌筑时，灰缝应横平竖直，砂浆饱满，砌块之间应粘结良好，铺打灰浆长度应控制在1．5m以内。竖向灰缝灌缝时，宜采用内外临时夹板，灌筑灰缝密实、严防漏浆。

4.7.3.2砌筑时应上下错缝搭砌，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，水平灰缝中应设置拉结钢筋或网片加强。

4.7.3.3承重混凝土小型砌块砌体应加强它的整体性，每层砌体均应按设计及施工规范设置现浇钢筋混凝土圈梁。内外墙交接处和外墙转角处应咬搓砌筑，并按设计要求在沿墙高每隔0.5m左右的水平灰缝内配置26钢筋，并在每边伸人墙内长度1m。顶层山墙部位，也应采取加筋防裂措施。

4.7.3.4后砌的非承重墙(隔墙或填充墙)与承重墙或柱交接处，应按设计要求沿墙高0.5m左右用26钢筋与承重墙或柱拉结，每边伸人墙内长度不得少于1000mm。

4.7.3.5墙体窗洞口下部按设计要求设置窗台过梁，伸过洞口两边长度，每边不得小于300mm。洞口两侧应选用规则整齐的砌块砌筑。

4.7.3.6框架预埋拉筋应调直，端部弯钩为90，砌人墙内并将拉结筋弯钩压人竖向灰缝内。

4.7.3.7砌体临时间断处应砌成阶梯形斜搓。不允许留直搓。

4.7.3.8混凝土小型砌块外墙墙平水平方向的凸凹部位(如腰线、雨罩、窗台、檐口等)和挑出墙面的构件，均应做好泛水和滴水。

4.7.3.9凡在混凝土小型砌块墙上设置埋设件和暗配管线，只能垂直埋设，电线配管的直径不宜大于25mm，且必须采用专用工具钻孔打眼、搂槽，先用墨斗弹好线，再用切割机割好缝后，方可开槽。不得水平楼槽，严禁用斧、凿随意砍凿。

4.7.2.12混凝土小型砌块墙与门窗、附墙管道、管线支架、卫生设备等零配件的连接均应牢固可靠。紧固配件的固定一般采用塑料胀管、胶粘圆木及胀尾圆木等。

4.7.2.13若用埋入墙体或穿墙的铁件连接金属管道、管道支架等时，均应将铁件涂防腐涂料二度，或用水泥砂浆保护，或采用其他防锈的保护措施。

4.7.2.14混凝土小型砌块与门窗框的连接：

首先将预制好的混凝土块砌在墙体内，洞口上下200处各放1块，中间平均分布，间距500左右，并且每边不少于三块预埋块。预制混凝土块四周要用砂浆填饱密实。塞口后应及时校正框的垂直度和平整度，然后用钉子将门窗框钉牢于墙体中预埋的混凝土块上。

## 4.8脚手架工程

本工程主体结构施工搭设钢管落地双排脚手架。脚手架搭设前必须对地基平整夯实，基部做素混凝土临时排水明沟。

脚手架的步距为1.8米，底层步距不得大于2米，小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于30cm和15cm。脚手架外侧每9米设置一道剪刀撑，与地面的夹角控制在45~60度，自上而下连续设置。大横杆间应等距设置两根横栅，底笆应铺满，不得留有空隙，底笆与大横杆的绑扎点不少于四个，每点用18号铅丝双股扎牢。脚手架与主体结构之间必须有连续牢固的拉结点，拉结点的水平间距不得大于3.6米(见下图)，拉结处的小横杆与建筑物间应加撑头与墙面抵紧。脚手架的外侧，自第二步起，必须每步设1米高的防护栏杆和40cm高的档板，顶排的扶手栏杆不得少于二道，高度分别为1.3米和0.9米。脚手架按照规定外侧必须挂密目安全网。

厂房内部结构浇注时，采用满堂脚手架，脚手架搭设前，制作详细的施工方案，待监理批准后进行施工。

连墙件扣件连接示意图

## 4.9门窗安装工程

本工程所采用门窗主要为铝合金窗、钢门、木门、防火门及卷帘门。

4.9.1木门安装

门框安装时，先检查预留洞的尺寸，修整门框走头预留洞，符合要求后再安装；在校正完门框的垂直、对角线、平正和进出后，用射钉将门框固定在墙体预埋混凝土砖上；与粉刷层相平的门框安装时，应突出墙面，放出粉刷层的厚度；门窗走头与预留洞的间隙用水泥砂浆或细石混凝土塞紧填满；门框与墙面的间隙，每边应控制在10~20mm左右并用水泥砂浆嵌实。立好的门框均须在门框梃下坎易受碰撞的部位，加钉木条或其他保护材料，以防碰坏。门窗贴脸、盖口条和压缝条的安装必须尺寸一致，拼角处应45度连接，与门窗结合牢固、密实，并做到平整光滑无缝隙。

4.9.2铝合金门窗的安装

铝合金门窗安装工作在室内外粉刷、找平、刮糙等湿作业完毕后进行。铝合金门窗安装前，首先在墙上弹出门窗洞口的中心线，从中心线确定其洞口宽度；在洞口两侧弹出同一标高的水平线，且水平线在同一楼层内标高均应相同。按照弹线位置，将门窗框用木楔固定，木楔必须安置在窗框四角和窗梃能受力处。用水平尺和托线板反复校正门窗框的垂直度和水平度，并调整木楔直至门窗框垂直水平，然后用膨胀螺丝或射钉将其连接牢固在结构上。墙体连接件的间隔小于或等于500mm，推拉窗在锁扣位置上必须设置一个连接件，连接件一般采用内外交错布置。门窗框安装后经过检查，进行填缝。门窗框与墙体之间的填充材料必须饱满，不得有空隙，填充材料应按设计要求选用。内侧窗框表面与砂浆接触处满贴厚度小于1mm的三元乙丙橡胶条软质胶带，铝合金门窗框外侧和墙体室外二次粉刷间隙留5~8mm深槽口用硅酮密胶填缝。铝合金门窗扇安装顺序一般为先内侧后外侧。安装时窗上所有滑轮均应调整，以使扇底部毛条压缩均匀，并使扇的主梃与框平行。平开门窗扇安装先将窗铰链固定在窗扇上，然后再将窗铰链与框固定；固定式门窗扇安装，固定扇应装再室外侧面，并固定牢固不会脱落，确保使用安全。密封胶施工前先清除被粘结物表面的油污、铁锈、灰尘；被粘结物要保证一定的干燥度，含水量不超过5%；每条直线施工时最好一次性完成；气温5C以下时，密封胶先在温水中浸泡5~10分钟，气温在-5C以下时不能施工；密封胶施工后的表面应平整，凹凸不能超过1mm。门窗扇安装后进行第二次检验，各项允许偏差控制在规定范围之内。

4.9.3钢门窗的安装

钢门在安装前，应先逐樘进行检查，发现门框有变形或松动等现象，应先进行校正修复后再安装。安装时，根据图纸设计要求，先在门洞口上弹出水平和垂直控制线，检查门洞口的预埋件位置、尺寸、数量是否符合要求，发现问题先进行修整。根据建筑平面图分清门的规格、型号、开启方向等，将门框对号入座放入预留门洞中，并根据水平及垂直控制线对门框的位置、标高进行调整，等完全调整好后，将门框上的铁脚与墙体预埋件用射钉固定牢固，然后进行门框洞口的修补。

4.9.4卷帘门的安装

先在门洞口上弹出水平和垂直控制线，将导轨、轴承架与墙体固定。导轨安装时，应先进行找直、吊正，槽口尺寸应准确，上下保持一致，对应槽口应在同一平面内，然后用连接件与洞口内的预埋件焊牢。导轨与轴承架应安装牢固，导轨预埋件间距不大于600。安装卷筒应先找好尺寸，并使卷筒保持水平位置，与导轨之间的距离保持一致，临时固定后进行检查，并进行必要的调整、校正，无误后再用支架与预埋件用电焊焊牢。对防护罩的安装应保证卷筒将门的叶片卷满后与防护罩仍有一定的距离，不得相互碰撞，经检查无误后，再与防护罩预埋件焊牢。应卷帘门比较容易损坏，安装完后，应重点做好对成品的保护。

## 4.10抹灰工程

4.10.1工序流程

基层清扫→放线→甩毛→作灰饼、冲筋→界面处理→头遍底灰→中层抹灰→面层抹灰→清理养护→分项验收。

4.10.2施工要点：

基层处理：

抹灰前将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘等清理干净，将砖缝中尘土清理，并在砖墙面凹凸太多的部位，事先要进行剔平或用1:3水泥砂浆补齐，砼表面太光的要剔毛。墙面的各种孔洞堵塞严密，不同基层材料相接处铺设金属网，接缝宽度从每边起不小于10cm。

甩毛：

用107胶或水重量20%的抹灰界面剂涂刷基层，待胶不粘手时用1：1水泥砂浆在墙上甩毛，也可采用喷浆处理。甩毛后的墙面必须进行洒水养护，待到具备一定强度后（3天左右）方可进入下一道工序。

做灰饼：

依据墙体控制线及抹灰厚度要求做灰饼，灰饼间距控制在1.5~1.8m，抹灰厚度控制在20mm以内，并结合现场实际情况做竖向水平标筋。

界面处理：

待标筋有一定强度后，砖墙与砖墙必须先湿润透水，等墙面干后或无水迹后方可作业。

底灰施工：

白色涂料墙面抹灰砂浆为1：1：4混合砂浆打底，厚度控制在10mm左右；瓷砖墙面采用1：3水泥砂浆打底二次，厚度控制在14~16mm。

中层抹灰：

白色涂料墙面用1：1：4的水泥石灰砂浆，厚度控制在7mm左右，砂浆上墙后与基层有一定的附着力时方可刮平、搓平。

面层抹灰：

白色涂料墙面用1：0.3：3的混合砂浆上墙，厚度控制在5mm左右，腻子批光，终凝后洒水养护。

瓷砖墙面用掺有3.5%粘结剂或107胶水的1：0.15：2水泥砂浆上墙，厚度控制在8mm。

## 4.11涂料粉刷工程

4.11.1工序流程：

清理墙面→修补墙面→刮腻子→刷第一遍白色涂料→刷第二遍白色涂料。

4.11.2施工要点：

墙面应基本干燥，基层含水率不大于10%。门窗玻璃安装完毕，抹灰工程完成。

将墙面起皱松动处清理干净，并用水泥砂浆补平，将残留灰渣铲干净，墙面清理干净。

用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙修补找平，然后刮腻子，一般为三遍，每遍刮完后用砂纸磨平磨光，并清扫干净。

用排笔刷第一道白色涂料，按照先顶棚、后墙面的施工顺序进行。白色涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，干燥后复补腻子，并用砂纸再次打磨，清扫干净。

第二遍白色涂料的操作要求和第一遍工艺类同，单白色涂料如不稠，不宜加水，以防透底。干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。

4.11.3成品保护：

涂料墙面未干燥前不得清刷地面，干燥后不得在墙面上泼水。完工后要妥善保护，不得磕碰损坏及污染。

## 4.12外墙面砖工程

工艺流程：基层处理吊垂直、套方、找规矩贴灰饼抹底层砂浆弹线分格排砖浸砖镶贴面砖面砖钩缝与擦缝

基层处理（混凝土墙）：首先将凸出墙面的混凝土剔平，对混凝土剪力墙表面，应按照设计要求涂刷专用的砼界面剂处理。

吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼：高层建筑时，在建筑物四大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直；然后根据面砖的规格尺寸分层设点、做灰饼。横线以楼层为水平基准线交圈控制，竖向线则以四周大角和通天柱或垛子为基准线控制，应全部是整砖。每层打底时则以此灰饼为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨棚等饰面的流水坡度和滴水线槽。

抹底层砂浆：在混凝土墙/混凝土砌块墙表面涂刷界面处理剂后，分层分遍抹底层砂浆。第一遍厚度宜为5mm，抹后用木抹子搓平，隔天浇水养护；待第一遍六至七成干时，即可抹底二遍，厚度约8~12mm，随即用木杠刮平、木抹子搓平，隔天浇水养护。

弹线分格：待基层灰六至七成干时，即可按图纸要求进行分段分格弹线，同时亦可进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。

排砖：根据实量墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖应排在次要部位，如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇突出的卡件，应用整砖套割吻合，不得用非整砖随意拼凑镶贴。

浸砖：釉面砖和外墙面砖铺贴前，首先要将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2h以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

镶贴面砖：镶贴时在面砖外皮上口拉水平通线，作为镶贴的标准。在面砖背面宜采用1：2水泥砂浆或1：0.2：2=水泥：白灰膏：砂的混合砂浆镶贴，砂浆厚度为6~10mm，贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。

另外一种做法是，用1：1水泥砂浆加水重20%的107胶，在面砖背面抹3~4mm厚粘贴即可。此种做法其基层灰必须抹得平整，而且砂子必须用窗纱筛后使用。

另外还可用胶粉来粘贴面砖，其厚度为2~3mm，此种做法其基层灰必须更加平整。

如要求面砖拉缝镶贴时，面砖之间的水平缝宽度用米厘条控制，米厘条用贴砖用砂浆与中层灰临时镶贴，米厘条贴在已镶贴好的面砖上口，为保证其平直，可临时加垫木小楔。

女儿墙压顶、窗台、腰线等部位平面贴面砖时，除流水坡度符合设计要求外，应采取顶面面砖压立面面砖的做法，预防向内渗水，引起空裂；同时还应采取立面中最低一排面砖必须压低平面面砖，并低出底面面砖3~5mm的做法，让其超滴水线（槽）的作用，防止尿檐而引起空裂。

面砖钩缝与擦缝：面砖铺贴拉缝时，用1：1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2~3mm。若横竖缝为干挤缝，或小于3mm者，应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝勾完后，用布或棉丝蘸稀盐酸擦洗干净。

## 4.13屋面工程

930厂房屋面做法为先在现浇混凝土结构层表面涂刷一道界面剂，然后依次做陶粒混凝土找坡、1：3水泥砂浆找平、合成高分子防水涂膜、1.5厚沥青交叉层压高密度聚乙烯自粘性防水卷材、50厚挤塑聚苯乙烯XPS保温板、40厚C20有筋细石混凝土防水层。危险品仓库为彩钢板屋面，屋面做法详见钢结构安装部分。

4.13.1找坡及找平层施工工艺：

找坡层施工前，先将结构基层表面的松散杂物清除干净，并清除突出基层的硬块和吊钩，在验收合格的基层上，先涂刷一道混凝土界面剂，按设计找平层最小厚度和排水坡度抄平找坡度线，做好标准塌饼然后再进行陶粒混凝土找坡层的施工，并用1：3水泥砂浆找平。

4.13.2防水涂膜层施工工艺：

防水涂膜层施工前，先将找平层表面的松散杂物清除干净，并清除突出基层的硬块和吊钩，待造平层表面干燥后按设计要求满涂隔气层。

4.13.3卷材防水层施工工艺：

基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→铺贴防水层→淋水试验→施工保护层→检查验收

剪裁铺贴方向，采用平行铺贴。在基层处理剂干燥后，先做好接点处理、附加层和屋面排水较集中的部位的处理。然后由屋面最低处向上施工。铺贴在天沟、沟檐口的卷材 ，顺天沟、沟檐方向铺贴，尽量减少搭接。卷材平行于屋脊铺贴时，长边搭接不小于70mm，短边搭接平屋面不小于100mm；相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm，上下两层卷材应错开1／3或1／2幅卷材宽。

4.13.4保温层施工工艺：

保温层施工前，先将卷材防水层表面的松散杂物清除干净，按设计要求铺贴保温板，板与板之间及与卷材防水层之间用专用粘结剂粘牢。

4.13.5细石砼防水层工艺

保温层清理处理→立分格条→扎钢丝网→铺设下层砼→提钢筋网→浇筑上层砼→平仓→振捣→滚压→光面→二次压光→三次压光→起伸缩缝条→嵌修伸缩缝→养护→伸缩缝嵌胶泥或油膏

细石混凝土层在突出屋面结构的连接处及其转角部位应作成圆弧，内排水的水落口周围应作成略低的凹坑。细石砼的浇筑应按由远而近、由高到低的程序进行，一个分格缝内的砼必须一次浇完，不留施工缝。砼终凝后立即进行养护，养护采用覆盖草包浇水、塑料薄膜密封遮盖等方法，养护期不小于7天。

## 4.14楼地面工程

4.14.1 水泥砂浆面层工艺

施工前对施工班组进行技术交底和安全交底，使工人明确施工范围、工艺要求、质量标准。

开始施工前，应将下一基层表面清理干净，当基层表面有松动和高低不平的地方，应全部凿除，并清理干净然后洒水湿润，当表面光滑时，尚应划毛或凿毛，铺设前，先刷一遍水泥浆，其水灰比为0.4~0.5，并应随刷随施工。

标高根据水平标高线，施工前在地面四周做灰饼，然后拉线打中间灰饼，再根据灰饼做冲筋，冲筋间距约2M，在有地漏和坡度要求的地面，应按设计要求做泛水和坡度，对于面积较大的地面，则应用水准仪测出面层平均厚度，然后边测标高边做灰饼，浇筑时先在两冲筋之间均匀地铺上水泥砂浆，比冲筋面略高，然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实，待表面水分稍干后（禁止用水泥粉吸水催干），用木抹子把砂眼、凹坑、脚印抹平，操作半径内抹完后，即用纯水泥浆（水灰比约为0.6~0.8）均匀满涂在面上（约1~2mm 厚），再用铁抹子抹光，向后退着操作，在水泥砂浆初凝前完成。

在水泥砂浆初凝前，即可用铁抹子压抹第二遍（此时人站在上面有脚印但不下陷、要用水泥袋纸包裹平整木板垫脚），要求不漏压，做到压实、压光，凹坑、砂眼和踩的脚印都要填补压平。

在水泥砂浆终凝前，此时人踩上去有细微脚印，当试抹无抹纹时，即可用铁抹子压第三遍，压时用劲稍大一些，把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平，达到压平、压实、压光，水泥砂浆完工后，第二天要及时浇水养护，养护时间宜不少于7 天，养护期间，严禁在找平层上推手推车、放重物及随意践踏。

4.14.2对本工程有特殊要求的水泥砂浆地坪，我公司将分包给具有资质的专业队伍进行施工，施工前编制专项施工方案，我公司审批。

4.14.3对业主直接分包的地坪工程（如环氧地坪），我公司将积极配合其施工。

## 4.15钢结构工程

本工程危险品仓库屋面和墙面部分采用彩钢板，墙面采用单层彩钢板（非恒温区）、双面彩钢板聚苯保温夹芯板（非泄压面恒温区）、带拉链的轻质彩钢泄爆板（泄压面恒温区）屋面采用单层彩钢板（非恒温区）、轻质彩钢保温夹芯板（恒温区），其中泄爆板部分由业主自行负责。

4.15.1施工部署及工艺流程

为确保本工程的工期和质量，根据工程现场情况及我司的技术及装备力量，特作如下施工部署：前一阶段钢结构制作，然后进行结构吊装，主框架吊装完成以后，穿插地进行屋架梁校正和次结构安装。随后紧接着进行压型钢板屋面面和压型钢板墙面的安装。

具体工程总体施工工艺流程见下图：

4.15.2钢结构的安装

本工程钢结构安装选用一台16吨汽车吊从1轴到10轴线依次进行。

4.15.2.1抗风柱安装流程：

测量放线定位  →  钢梯绑扎  → 吊装   →   校正  →  固定

4.15.2.2基础标高测量调整：基础标高的调整必须建立在对应钢柱的预检工作上，方法如下：首先根据调整数值将柱底标高测设到四角锚栓上，然后用螺帽锁定标高即螺帽上表面与柱底标高一致。钢柱安装座在螺帽上，柱底用50厚C35无收缩细石砼浇灌密实。

4.15.2.3钢柱底板基础定位放线：安装前，用木工墨斗放好基础平面的纵横轴向基准线作为柱底板的安装定位线。

4.15.2.4钢柱安装：钢柱吊装前应对地脚螺栓用锥形防护套进行保护，防止钢柱吊装时碰撞螺杆损伤螺纹。选用汽车吊单机吊装旋转法吊装钢立柱。柱子起吊前，应从柱底板向上1000mm处划一水平线，以便安装固定前后控制钢柱的水平标高。沿柱高方向在二个侧面上弹出中心线，以便安装前后控制柱身垂直度。钢柱就位后及时将柱脚的地脚螺栓用扳手拔紧，并在吊车松钩前用拉缆风绳将钢柱四周固定，以免钢柱倾倒。

4.15.2.5钢柱的校正：主要校正钢柱的垂直度与标高。测量采用两部经纬仪。首先将经纬仪放在柱子一侧，使纵中丝对准柱子座的基线，然后固定水平度盘的各螺丝。测柱子的中心线，由下而上观测，若纵中心线对准，则柱子垂直，不对准则需调整柱子，直至对准经纬仪中心线为止。以同样的方法测横线，使柱子另一面中心线垂直于基线横轴。柱子准确定位后，即可对柱子进行固定工作。（钢柱校正下图）

4.15.2.6屋面梁安装

1)屋面梁的拼装,屋面梁在地面进行拼装。拼装时，用枕木垫高屋面梁拼装需要的高度，将2节屋面梁拼装成整体。

2)屋面梁吊装时，须对柱子横向进行复测和复校。要求吊绳与屋面梁的夹角不得小于45度，尚需考虑屋架的重心位于内吊点的连线之下，否则应采取防止屋架倾倒的措施（即在屋架屋脊处多增加一个保险点和吊索）。吊装采用千斤捆扎法时在梁的棱角处须采用护角器（应用麻袋或橡皮包角）作保护以防止千斤割伤。吊装千斤的安全系数应取K=10。起吊时必须确保钢梁变形不能过大，并且尽量同安装位置的倾斜方向一致以便安装。安装刚架应从调整跨开始，须待有足够的翼缘支撑，保证钢屋架在吊装过程中迅速地形成一个空间刚度单元，然后松开吊具，以免大梁屈曲或倾斜。

3)屋面梁吊装时需辅以溜绳以利调整方向。

4.15.2.7高强度螺栓的安装

吊装前对连接板磨擦面逐个检查，如有锈污等钢刷将锈污部位清除；临时螺栓安装数量按该节点用量的1/3且不少于2只。当构件在末投入高强度螺栓前，发生有使用荷载的情况时，应验算临时螺栓的投入数是否安全；坚固临时螺栓后，进行测量校正，必须是上道工序向下道工序复核认可移交后，才可满穿高强螺栓；高强螺栓锁紧顺序在同一连接面上的螺栓应由中间向两端交叉进行；两个连接构件先主要构件后次要构件；工字型构件的紧固顺序是先上翼缘，次下翼缘后腹板处。每个螺栓不得垫二个以上垫圈，或用大螺母代替垫圈。螺栓拧紧后外露丝扣应不少于2-3扣并防止螺母松动,高强螺栓安装应自由穿入螺孔，严禁强行用榔头打入，如有孔位偏移量小于2mm可用过镗冲协助安装。

4.15.2.8檩条及其它构件的安装

主体结构安装完成后,重量较轻的次结构及在主结构安装过程中没安装的檩条用人工全部安装到位。

4.15.3彩钢板的安装

4.15.3．1屋面施工

1）本工程屋面板采用金属彩钢板。安装前，先将彩钢板吊放于屋架上，板肋朝上，所有板面均应朝铺设方向，阴阳肋分向；以山墙作为起点，按安装时风向顺风向铺设，屋面板应尽量放置于檩条之支撑处，尽量避免置于檩条跨度中央。

2）安装固定座，固定座以两个平头十字自攻螺丝与檩条相边，固定两端孔，先将第一个固定座以自攻螺丝固定在檩条之最左侧边上，再以墨线为基准（使同一行之固定座均在同一直线上），然后沿重直檩条方向，组合肋向边侧，中间肋朝内侧，安装固定座。

3）安装屋面彩钢板，将第一块板用力压于已安装之固定座上，并注意使固定座之组合肋和中间肋分别嵌入板之阴肋与中肋。将第二列固定座之组合肋扣合在已安装板阴肋上，安装固定座，扣合时务必有轻微喀喀声，确保阳肋板边卡入固定座之组合肋内侧倒钩。将第二片板之阴肋扣合在第二列固定座之组合肋上（即第一片板之阳肋上）如此类推。板阳肋每隔一段有一个反钩槽，如恰在檩条上方，为不影响固定座之安装，须敲平后，才可安装固定座。

4）板扣合方法：安装时应一脚踩已铺设屋面板的第二个波谷，另一脚向下压合啮合部分的肋部，使已安装板片之阳肋反钩槽，完全嵌入新铺板片之阴肋。若檩条跨度大时，应立于新铺设板第二个波谷，利用小锤沿切合面敲入确保啮合部分完全扣合。

5）紧密性检查：每一片板同一墨线上扣合执行后，都要进行扣合紧密性检查。检查板片是否完全扣合：可立于放置板片之檩条跨度中央之第一个波谷处来检视扣合部分是否紧密；阳肋与固定座：阳肋端头是否卡入固定座钩槽中。阴肋与固定座：固定座钩槽是否完全被阴肋包住。阳肋与阴肋：阳肋之反钩槽是否完全嵌入阴肋。

6）铺设收尾：如铺设到最后之所剩檩条长度小于1/2板宽时，可将固定座多余部分剪掉，其部分则由收边覆盖。若铺设到最后之所剩檩条长度小于板宽，大于1/2板宽时，可将板片超出部分剪掉，而固定座完整安装。

7）屋脊收边安装：为进一步防水，屋面板屋脊端边应用彩板扳手将板谷上折为折线距边3~5mm之上翘（同样檐口端屋面板应向下折），注意用力均匀以防止形成水坑。屋脊盖板置于屋脊上后，为与屋面板肋部切合，以屋面板波峰冲剪，剪下盖板下沿相对应屋面板肋各处，使成为U型缺口，与屋面板组装。不要过于拧紧法兰螺母，否则可能导致扭曲或者钉头击穿；在后续板安装前，在咬合边的背边使用枪式密封胶密封。

8）保温层施工法：分层铺设保温层中各种材料，紧接着铺设上层屋面板，要求保温层搭接平整，不漏接漏连。保温层搭接处一定要用订书机订牢。

9）收边安装：以均分长度设定收边，收边搭接处须以铝拉钉固定及止水胶防水。屋面收边平板之自攻螺丝头及铝拉钉头，须以止水胶防水。各式收边均应做到横向水平成线，纵向竖直成线。

4.15.3．2墙面板的安装

1）施工前准备 ：压型钢板围护施工安装之前，订制相应的施工图纸，并根据设计文件对施工人员进行技术培训和安全生产交底。根据文件详细核对各类材料的规格和数量，对损坏的压型钢板，泛水板应及时修复和更换。 各类施工设备应齐全，并能正常运转。 复核与压型钢板施工安装有关钢构件的安装精度，清除檩条的安装焊缝药皮和飞溅物，并涂刷防锈漆进行防腐处理。

2） 压型板施工工序：墙板安装按檩条位置从一端开始进行，板与板之间必须咬紧，再用螺钉固定，墙板接缝处做好防水处理。压型钢板安装时，应边铺设边调整其位置，边固定。

具体钢结构部分的施工在施工前由专业厂家提供详细图纸、方案并施工。

本工程930厂房室外钢梯按招标要求，由施工单位自行设计，见下图：

## 二、安装工程

根据招标要求，本工程安装部分主要包括930厂房的暖通及给排水工程（不包括消防），930厂房的建筑接地，以及危险品仓库的电气（不包括弱电）、暖通及给排水工程。

## 4.16.动力、照明安装调试方案：

4.16.1.目的:为确保电气工程能够保质、安全顺利的进行，确保一次性投料试车成功，保障优质产品的产出，特编制本方案。

4.16.2施工依据

4.16.2.1《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254-50259-96）。

4.16.2.2《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）。

4.16.2.3《建筑安装工人安全技术操作规程》。

4.16.2.4电气装置工程电气设备交接试验标准GB50150—91。

4.16.2.5电气装置安装工程电线线路施工及验收规范GB50168—92。

4.16.2.6电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—92。

4.16.2.7招标文件及图纸。

4.16.2.8产品技术说明书及产品质保书。

4.16.2.9国家标准电气施工图册。

4.16.3施工前的准备

4.16.3.1技术准备

1)熟悉招标文件的有关施工图、系统图、原理图、接线图；

2)熟悉技术人员编制的施工方案、调试方案；

3)熟悉国家现行的有关规程、规范；

4)熟悉有关的质保规定及安全规定，施工人员必须培训合格后持证上岗；

5)熟悉产品厂家的有关技术资料，产品使用说明书试验报告，装箱清单，合格证书，产品附带图纸等，并认真保存。

4.16.3.2环境要求

1)确保施工现场“三通一平”；

2）土建施工应符合规范规定，预埋件及予留孔符合设计要求， 预埋件牢固可靠；

3)设计或产品厂家有特殊要求时，应符合要求。

4.16.4盘、箱、柜安装

4.16.4.1操作步骤

| 施工前准备 | 技术准备 工机具准备 材料准备 |
| --- | --- |

基础安装、检查

路况勘查

技术安全措施检查

安装前盘柜检查

盘柜安装

接线线路检查

元件调试

安装后检查

4.16.4.2详细说明

1)基础型钢安装、检查

a.现场勘查、测量，并依据施工图纸及规范予制盘柜基础型钢。

b.基础型钢安装应符合下列要求：

基础型钢安装的允许偏差

| 项 目 | 允 许 偏 差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | ＜1 | ＜5 |
| 水平度 | ＜1 | ＜5 |
| 位置误差及不平行度 | — | ＜5 |

基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平面10mm,同时有明显的可靠接地。

2)路况勘查。

a.外部环境条件应符合安装条件。

b.危险区域、场所应采取相应的安全防护措施。

3)安装前盘柜检查。

设备和器材到达现场后，应在规定期限内作验收检查，并应符合下列要求：

a.包装及密封设备良好。

b.开箱检查型号、规格符合设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全。

c.产品技术文件齐全。

d.按国家有关规范标准要求外观检查合格。

4)技术安全措施检查

施工中的安全技术措施，应符合国家现行规范及有关技术标准及产品技术文件的规定。

5)盘柜安装

a.盘柜安装在震动场所,应按设计要求采取防震措施。

b.盘柜及盘柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。

c.盘柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘柜面偏差、柜间接缝的允许偏差应符合下表中的规定，模拟母线应对齐，其误差不应超过视差范围，并应完整，安装牢固，并应按规定刷上模拟母线的标志颜色。

盘、柜安装允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- |
| 垂直度（每米） |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘面偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 盘面接缝 |  | ＜2 |

d.盘、箱、柜、台的接地应牢固良好，成套柜应装供检修用的接地装置。

e.抽屉式配电柜的安装尚应符合下列要求：抽屉推拉应灵活轻便，无卡阻、碰撞现象，抽屉应能互换；抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开；抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好；抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。

f.盘柜的漆层应完整，无损伤，固定电器的支架等应刷漆。安装于同一室内且经常监视的盘、柜，其盘面颜色宜和谐一致。

5)二次回路接线

a.按图施工，接线正确。

b.导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠。

c.盘柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

d.电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。

e.配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。

f.每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过两根。对于插接式端子，不同截面的两根导线不得连接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

g.二次回路接地应设专用螺栓。

6)元件调试

a.按照国家规程规定应分别进行性能动作试验和精确度调整，整定值按设计整定值调整。

b.不同的元件所测试的项目和要求请参照《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》的条款进行测试。

c.调试中认真测试，细心操作，做到性能可靠，动作准确，精度指示正确。

7)安装后检查

a.检查基础型钢、盘柜各种误差值，应保证其符合设计要求及规程规定。

b.检查外观应符合设计及规程规定，接地可靠。

c.检查元件动作性能的灵敏可靠性。

d.检查线路接地应正确，标号正确。

e.盘柜内应无杂物异物，清洁干燥。

f.认真检查，并仔细做好施工记录，妥善保管。

4.16.5电缆桥架及配管安装

4.16.5.1操作步骤

| 施工前准备 | 技术准备 工机具准备 材料准备 |
| --- | --- |

现  场  勘  察

配管防腐处理、支架制安

配  管  安  装

结          束

填 写 检 查报 告

母线槽及桥架组装

质  量  检  查

4.16.5.2详细说明

1)前期准备

a.熟悉图纸及设计要求，熟悉产品厂家的安装说明。

b.熟悉国家现行的有关施工及验收规范。

c.根据实际工程量及施工区域情况准备相应的施工工机具。

d.进行施工技术交底及安全交底。

e.根据施工预算领取施工材料并妥善保管，以免丢失。

2)现场勘察

a.检查与施工有关的建筑物、构筑物及预埋件是否与设计一致。

b布置施工照明，通风要保证良好。

c.危险区域、危险场所布置安全措施。

3)配管防腐处理、支架制作安装。

a.配管涂漆前要除锈，涂漆要均匀。

b.应按设计要求涂底漆和面漆。

c.支架加工要求钢板平直，下料误差应在5mm以内，切口无卷边、毛刺。

d.支架安装后要进行防腐处理，对潮湿、盐雾以及化学腐蚀的区域按设计要求做特殊的防腐处理。

e.支架的层间最小距离应符合设计规定，无规定应按国家规程进行安装。

f.支架的跨距应符合设计要求，无规定可参照GB50—168—92的有关规定进行安装。

g.支架固定应牢固，横平竖直，托架与吊架的固定方式应按设计要求进行，各支架的同层横档应在同一水平线上其高低偏差不大于5mm，沿桥架走向偏差不大于10mm。

4)母线槽及桥架组装

a.首先清点检查桥架的规格、型号、支吊跨距、防腐类型应与设计相符。

b.支吊架、连接件和附件齐全且质量符合有关技术标准。

c.桥架、槽架在每个支吊架上的固定要牢固，连接板的螺栓应牢固，螺母应处于桥架的外侧。

d.当直线段钢制桥架超过30米时，应有伸缩缝，最好采用伸缩连接板，经过建筑物的伸缩缝时也应设置伸缩缝。

e.转弯处的转弯半径不小于电缆最小弯曲半径的最大者。

f.电缆支架及桥架的全长均应有良好的接地。

5)质量检查

a.配管安装

b.安装配管前检查电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，不能有严重的锈蚀，管口应无毛刺及尖锐棱角，管口要有护口帽或做成喇叭。

c.弯制后的电缆管，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，弯扁程度不宜大于管子外径的10%，弯曲半径不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。

d.每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个，必须超过的中间应加装中间过渡盒。

e.明装电缆管应安装牢固，各支持点间的距离，无规定时不应超过3m。

f.电缆管的连接应牢固，密封应良好，两管口应对准，套接的短套管或带螺纹的管接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍，不得直接对焊。

g.引至设备的电缆管管口位置应便于与设备连接，并不防碍设备拆装和进出。

h.并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

i.利用电缆管作接地线时，应先焊好接地线，有螺纹的管接头处应用跳线焊接，再敷设电缆。

6)填写检查报告按照要求填写各种检查报告。

4.16.5.3质保

1)坚持“质量第一，信誉至上”的质保原则，加强质量意识。

2)施工时严格按照国家现行的有关施工及验收规范的要求进行，按照公司质保体系和质保规定做好质量管理及检查。

3)桥架与支吊架的组装要求横平竖直，牢固可靠，防腐处理合格并符合设计要求，接地应良好可靠，组装后由施工队长、技术人员、质检人员检查确认。

4)配管应做到横平竖直，管口应有护口或接头，防腐处理应符合设计要求，涂漆均匀美观，接地良好，配管完成后应经施工队长、技术人员、质检人员检查确认。

5)认真填写安装检查记录。

4.16.6电缆敷设施工

4.16.6.1操作步骤：（图见下页）

| 施工前准备 | 技术准备 工机具准备 材料准备 |
| --- | --- |

敷设路况勘察

技术安全措施检查

配          线

电 缆 敷 设

敷 设 后 检 查

敷设前电缆检查

4.16.6.2详细说明

1)前期准备

a.熟悉国家现行的有关施工及验收规范。

b.熟悉施工图纸与设计要求。

c.对施工人员进行技术交底。

d.依据实际情况准备施工机具。

e.依照施工预算领取施工材料。

2)敷设路况勘察

a.敷设实际路径应与设计相符。

b.外部环境条件应符合敷设条件。

c.电缆通道要畅通，排水良好。

d.金属部分的防腐层要完整。

e.危险区域、危险场所采取相应的安全防护措施。

3)敷设前电缆检查

a.严格检查电缆的型号、电压、规格是否与设计相符。

b.电缆的外观应无损伤，应有出厂合格证。

c.对电缆要做绝缘性能检查。

d.对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断。

e.电缆放线架要放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

f.按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，尽量减少电缆中间接头。

g.电缆的试验项目可依照规程标准进行，现行标准为《电气设备交接试验标准》GB50150—91。

4)技术安全措施

5)电缆敷设

a.敷设时,不应破坏电缆沟的防水层。

b.电缆的终端处、拐角处、接头处附近要留有备用长度。

c.各支持点间的距离应符合设计与规程规定。

d.电缆的最小弯曲半径也应符合规程规定。

e.电缆的敷设应从盘的上端引出。

f.电缆在不同情况下的敷设均应按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》标准GB50168—92及GBJ232—82的相关条款的要求进行。

6)敷设后的检查

a.电缆规格、型号、电压应符合设计规定。

b.应排列整齐，无机械损伤。

c.标志牌装设齐全、正确、清晰。

d.电缆的固定、距离、弯曲半径、接地、相序排列应符合要求。

e.电缆的终端、接头应安装牢固，接地应良好，接地电阻符合设计值。

f.终端的相色要正确。

g.支架等金属部分的防腐层应完好，电缆沟内无杂物，盖板齐全照明、通风、排水符合设计要求。

h.防火措施要到位，并符合设计要求。

4.16.6.3配线

配线根据施工图进行配线。

4.16.6.4质保

1)坚持“质量第一，信誉至上”的质保原则，加强质量意识。

2)严格按照公司的质保体系和质保规定进行施工，按照国家现行的有关施工及验收规范进行施工，并加强质量管理。

3)敷设前按本程序的要求做好各项检查工作。

4)敷设中关键部位终端、拐角、穿管处、过墙处必须安排有本专业经验的人员。

5)隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并做签证。

6)敷设后应按国家规程标准要求做好各项检查工作。

7)认真填写各项安装检查记录，要求清晰、正确、可靠。

4.16.7电气设备试验程序

4.16.7.1操作步骤

| 施工前准备 | 技术准备 工机具准备 材料准备 |
| --- | --- |

环境条件勘察

单元体测试

室内查线

系统查线

通电前检查

通电考核

单回路模拟试验

系统联锁模拟试验

单 体 试 车

联 动 试 车

连 续 考 核

4.16.7.2详细说明

1)前期准备

a.技术准备

b.熟悉设计院设计的有关电气施工图、系统图、接线图、原理图。

c.熟悉技术人员编制的施工方案与补充方案、调试方法、步骤及要求。

d.熟悉国家现行规定的施工及验收规范GB50150—91及GBJ2323-82相应的规程、规范。

e.熟悉有关的质保规定和安全规定，调试人员要培训合格后持证上岗。

f.熟悉产品厂家有关的技术资料、产品使用说明、试验报告、装箱清单、合格证书、产品附带图纸等，并认真保存。

2)调试设备准备

按照调试内容领取相应的调试设备,应保证：调试仪器、仪表在有效计量使用期内，并有检定报告，精度应符合调试要求。

3)材料准备

按调试需要依照施工预算领取下列材料

a.绝缘材料

b.密封材料

c.粘结材料

d.清洁材料

e.防火及消防器材

f.其它材料

4)环境条件勘察

a.调试场地的地面应坚实、干燥、平整、运输方便。

b.电气室土建施工全部完成，内装饰完成，通风、照明及其它辅助设施已完成并符合国家规程要求。

c.高压调试区域要做好安全隔离措施，并有专人管理。

d.调试区域内要备有消防器材。

5)单元件测试

a.按照国家规程规定应分别进行性能动作实验和精确度调整，整定值按设计整定值调整。

b.不同的元件所测试的项目和要求请参照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的条款进行测试。

c.高压电气设备，如电力变压器、测试前技术人员应编制详细的调试方案，重要的低压设备也应编制调试方案。

d.调试中认真测试，细心操作，做到性能可靠、动作准确、精度指示正确。

6)室内查线

按照设计系统图、原理图、接线图及生产厂家内部接线图，对线路进行认真查对，以保证与设计一致。

7)系统查线

a.电气系统安装工作结束后，应进行系统查线。

b.应保证整个系统接线与设计相符。

8)通电前检查

a.受电范围内所有一次、二次设备经试验检查均合格，试验记录详尽、齐全。

b.继电保护按正确的整定单调试完毕。

c.接地电阻测试合格。

d.各项技术安全措施落实到位。

e.临时通讯、消防器材到位。

f.试验人员、监护人员、巡视人员经过技术交底。

g.重要设备及危险区域配备临时照明和安全栅栏绳带。

h.所有受电设备经检查绝缘良好，认相正确，并处于冷备用状态，非受电设备处于检修状态。

i.电力变压器上瓦斯继电器内气体放尽，分接开关置额定档。

j.所有的充油设备油位正常。

k.试验用仪器仪表及各种工机具已备齐，并经检查状态良好。

9)通电考核

按照通电顺序逐台逐段授电,按照规程、标准要求对通电设备进行冲击考核和带电考核，考核应符合GB50150—91标准规定。

10)单回路模拟试验

a.供、配电回路

※断开回路；

※进行操作回路、控制保护回路性能动作试验；

※各接触器、继电器动作应准确可靠；

※信号灯、表计指示正确；

※保护整定值应符合设计整定值。

b.传动控制回路

※断开传动主回路；

※进行操作、控制保护回路性能动作试验；

※各接触器、继电器、互感器、热元件动作性能应可靠；

※信号灯、表计指示正确；

※保护整定值符合设计整定值。

c.继电保护、事故报警指示回路

※模拟事故信号，对保护、报警性能、动作进行试验；

※应保证继电保护动作迅速、准确、可靠；

※报警信号指示正确、迅速；

※报警声光动作及时准确、清晰、可靠。

d.试验时，必须严格按照国家规程、标准的要求，按照设计原理图、按照调试方案的要求井然有序的进行。

e.应成立专门的调试班子并明确职责,有质检、安全人员参与，与甲方人员、设计人员应到场，共同协商有关调试事宜。

f.系统联锁模拟试验

※各单回路的性能、动作、指示经试验符合规程及设计要求。

※按程序分步骤分别发出联锁信号。

※检查各回路联锁功能，应保证正确、迅速、可靠。

※联锁试验应由甲、乙双方共同负责。

※试验时应保证通信畅通、消防、安全措施到位。

※操作时，必须呼唱，各操作部位要配备监护人员。

g.单体试车

※试车设备经试验各项指标符合规程、标准要求，试验记录详尽、齐全。

※试车设备经甲、乙双方各专业人员联检后，认定具备试车运行条件。

※试验人员、监护人员、巡视人员经过详细地技术交底。

※技术安全措施到位。

※临时通讯、消防器材到位并处于良好的状态。

※试验测试设备齐全并处于良好状态。

※试车设备接地电阻经测试合格。

※试车设备处于冷备用状态，其它处于检修状态。

※试车时，除电、仪专业人员外，其它有关机械、管道、通风专业人员也应到场一同参与试车。

※试车时，甲方有关人员也必须到场，参与试车并对各项指标进行认证。

※试车时，按照规程、标准要求，详细观测各项技术参数，并详尽记录在案。

h. 联动试车

※条件

单体试车结束，并经考核合格，有详尽的试车记录；

整个工程已具备试运转条件，设备状态良好，工艺符合要求，电气、自控仪表经调试已具备试运条件；

试车所需各种仪器、仪表及工机具准备齐全并处于良好状态；

通讯与消防设施完善，空调照明良好；

所有联动设备均处于冷备用状态；

各项技术安全措施落实；

联动试车指挥组织机构已定，并职责明确；

所有参与试车人员经技术交底并明确分工、任务明确。

※要求

联动试车应以甲方为主，乙方配合，并且职责明确分工；

联动试车的程序和步骤要求应有详尽的试车方案；

联动启动后，各参与人员必须各尽职守，密切观测试车中的设备工艺运行情况，并将观测数据记录在案。

i.连续考核

联动试车后，应进行连续考核，考核时间应参照国家现行的有关规定、标准执行。

4.16.8质保

4.16.8.1按照公司的质保体系和质保规定，加强对试验工作的质量管理。

4.16.8.2整个调试必须按照国家现行的有关施工及验收规范进行。

4.16.8.3技术人员应编制详细的调试方案，重要的调试方案应组织专题论证，经审查通过后执行。

4.16.8.4质量管理检查人员加强对调试的质量监督。

4.16.8.5成立专门的调试机构，并分工明确。

4.16.8.5调试人员应遵守“质量第一，信誉至上”的工作原则，细心测试，精心操作，并虚心接受甲方人员的监督指导。

4.16.8.6认真填写测试报告，做到数据真实可靠，字迹清晰端正。

4.16.9安全施工

4.16.9.1按照公司的质保体系和安全规定，加强对试验工作的安全管理和安全防护。

4.16.9.2由于电气调试的特殊性，尤其要加强安全防护工作的落实，遵守“安全第一，预防为主”的原则，做好安全防范工作。

4.16.9.3调试区域尤其是高压电区域要做好安全隔离措施，并有明显标志，同时应派专人负责管理；

4.16.9.4每试验前要进行安全交底，并对安全措施检查落实；

具体的安全防护措施参照相应地试验方案的要求进行落实。

## 4.17. 给排水工程安装试压冲洗方案：

4.17.1排水工程安装实行的规范：

4.17.1.1GBJ50242—82《采暖与卫生工程施工及验收规范》。

4.17.1.2GBJ302—88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》。

4.17.2给排水工程材料要求：

4.17.2.1给排水工程设备、钢材、管材、管件及制品，在进场后使用前应认真检查，必须符合国家质量标准和技术要求，并有产品出厂合格证书。

4.17.2.2各种管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。

4.17.2.3各种阀门的外观要规矩无损伤，阀体严密性好，阀杆不得弯曲，安装前应按设计或规范规定进行严密性试验。

4.17.3给排水工程施工程序（见下图）

预埋孔

洞留孔

水压

试验

系统

冲洗

套管

安装

交

工

调

试

施工

方案

填堵

孔洞

管道预

制加工

管道

安装

水

试验

管材

防腐

通水

试验

卡架

安装

4.17.4管道预制加工

4.17.4.1丝扣联接的管道

1)断管：根据现场测绘的草图，在选好的管材画线，按线断管。用砂轮断管，断管后要将管的断面的管膜、毛刺清除干净。用手锯断管，锯口要锯到底，不允许扭断或折断，以防管口断面变形。

2)套丝,将断好的管材，按直径尺寸分次套制丝扣，一般管径为15—32mm者套二次，40—55mm者套三次，70mm以上者套3—4次。

3)配装管件，根据现场测绘草图，将已套好丝扣的管材，装配管件。

4)管段调直，将已装好的管段，在安装前调直。

4.17.4.2焊接连接的管道

1)根据设计要求，工作压力0.1Mpa以上的蒸汽管道，一般直径在32mm以上的采暖管道以及高层建筑消防管道可采用电、气焊连接。

2)管道焊接时应有防风、雨雪措施，焊区环境温度低于-20℃时，焊口应预热。

3)管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口P位铲坡口。

4.17.4.3承插口连接的管道

1)水泥接口，一般用于室内、外铸铁排水管的承插口连接。

2)石棉水泥接口，一般用于室内、外铸铁给水管的承插口连接。

3)铅接口，一般用于工业厂房室内铸铁给水管敷设。

4)橡胶圈接口，一般用于室外铸铁给水管敷设。

4.17.5预留孔洞预埋铁件

4.17.5.1在砼楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋铁件时，应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测试，标好孔洞的部位，将预制好的模盒、铁件在土建绑扎钢筋前按标记固定牢固，盒内塞入纸团等物，在浇铸砼过程中应留专人配合校对，看管模盒、铁件，以防移位。

4.17.5.2在预制墙板、楼板上需要打孔洞，必须在装修或抹灰前剔凿。

4.17.5.3预留孔洞应配合土建进行，其尺寸要求应按设计或规范规定执行。

4.17.6钢套管安装

据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度，下料后套管内刷防锈漆一道。用于穿楼板的套管，应在适当的部位焊好铁架。管道安装时，应把预制好的套管穿好，套管上端应高出地面20mm，厨房及厕浴间套管应高出地面50mm，下端与楼板面平，预埋下层套管时，中心线需垂直。

4.17.7堵塞孔洞

管道安装完毕后，必须及时用不低于结构标号的砼或水泥沙浆把孔洞堵严、抹平。

4.17.8管道试压

4.17.8.1分段试压是主干管安装完成后，或隐蔽部位的管道安装完成后，按设计和规范要求进行的水压试验，系统试压是在全部干、立、支管安装完成，按设计和规范要求进行水压试验。

4.17.8.2试压前应将各预留口堵严，关闭入口泵阀门和所有泄水阀门及低点放水阀门，打开各分路及主管阀门和系统最高处的放水阀门。

4.17.8.3打开水源阀门，往系统内充水，水满后放净空气并将阀门关闭。

4.17.8.4检查全部系统，如有泄漏处应做好标记，并进行修理，修好后再充水进行加压，而后复查，如管道不渗漏，并持续到规定时间，压力降在允许范围之内，应通知有关单位验收并办理验收手续。

4.17.8.5拆除试压水泵和水源，把管道系统内水放尽。

4.17.9闭水试验

4.17.9.1室内排水管道的埋地敷设及吊顶、管井内隐蔽工程的封顶、回填土前都应进行闭水试验。室内排水试验前应将各预留口采取措施堵严，在系统最高点留出灌水口。

4.17.9.2闭水试验前应将各预留口采取措施堵严，在系统最高点留出灌水口。

4.17.9.3由灌水口将水灌满后，按设计和规范规定的时间对管道系统的管材、管件及接口进行检查，如有泄漏现象应及时进行修理，修好后再进行灌水试验，无泄漏现象，然后请有关单位签字验收。

4.17.9.4楼层吊顶内管道的闭水试验，应在下一层主管检查口处用橡皮气胆堵严，在本层预留口处灌水试验。

4.17.10管道系统冲洗

4.17.10.1管道系统的冲洗应在管道试压合格后，调试运行前进行。

4.17.10.2管道冲洗进水口应选择适当位置，并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜，排水阀应安至排水井或排水沟内。

4.17.10.3冲洗时，以系统内可能达到的最大压力和流量进行，直到出口水色和透明度与入口处目测一致为合格。

## 4.18通风空调管道制作安装方案

4.18.1通风空调管道制作安装工程质量必须符合以下标准：

4.18.1.1施工图纸（包括全国通用标准图集）；

4.18.1.2《通风与空调工程施工及验收规范》  （GB50243—97）；

4.18.1.3《通风与空调工程质量检验评定标准》 （GBJ304—88）。

4.18.2通风与空调制作所使用的主要材料、设备、成品及半成品应有出厂合格证书或质量鉴定文件，应符合下列要求：

制作风管及部件用的镀锌薄钢板的表面应光滑、洁净、平整、无锈蚀、无锌层剥落。镀锌厚度不小于0.02mm。型钢应当等型、均匀、不应有裂纹、气泡、凹凸及其他影响质量的缺陷。

4.18.3风管的制作

4.18.3.1风管各种尺寸的核定，根据设计要求，图纸会审记录、施工验收规范等技术文件结合现场实测的数据进行核对，以保证各种尺寸的准确性。

4.18.3.2风管制作为了便于与法兰配合，避免风管与法兰尺寸产生误差，造成风管与法兰组装困难，风管的尺寸应以外径或外边长为准，这样可以提高风管和法兰的利用率。

4.18.3.3现场实测

按图施工，这是施工人员必须遵循的原则。但对于通风管道来说，由于其体积大，按图制作好以后，往往到现场安装时存在很多问题。为此，必须在通风系统的安装现场进行尺寸实测，以减少在安装时的矛盾，并将实测结果绘成草图，作为制作加工风管的依据。

4.18.3.4风管的咬接

风管采取咬接接缝，可增加风管的强度，变形小，外形美观，所以在可能情况下应尽量采取咬接。

板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口可采用单咬口；矩形风管或配件，可采用转角咬口、联合角咬口、接扣式咬口；圆形弯管可采用立咬口。

4.18.3.5对咬口的质量要求

1)咬口缝结合应紧密，不应有半咬口或张裂现象；

2)直管拼接的纵向咬缝应错开；

3)咬缝宽度要均匀。

4.18.3.6管件制作

通风空调的管路系统中采用的弯头、三通、异径管及来回弯等管件，所使用的材料规格、板材厚度及连接方法等与风管相同。只是展开下料较复杂。展开下料的方法一般有三种：即平行线展开法、放射线展开法和三角线展开法。

4.18.3.7风管的制作应达到以下优良标准：

1)风管外观的优良标准：折角平直，圆弧均匀，两端平面平行，无翘角，表面凹凸不大于5mm；风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不小于6mm，紧贴法兰；

2)风管法兰的孔距符合设计要求和规范规定，焊接牢固，焊缝处要设置螺孔，螺孔具备互换性；

3)风管加固牢靠、整齐，间距适宜，均匀对称。

4.18.4通风部件制作

通风空调工程中的部件包括各种风口、风阀、罩类、风帽及柔性短管等部件。

通风部件制作要求达到以下优良标准：

4.18.4.1部件组装，连接严密牢固，活动性灵活可靠，松紧适度；

4.18.4.2风口的外观质量达到在合格的基础上，外观光滑，美观；

4.18.4.3风阀制作，阀板与手柄方向一致，启闭方向明确。多叶阀片叶片贴合，搭接一致，轴距偏差不小于1mm；

4.18.4.4罩类制作达到罩口尺寸偏差每米不大于2mm，连接处牢固，无尖锐边缘；

4.18.4.5风帽制作达到尺寸偏差不大于2mm，形状规整，旋转风帽重心平衡。

4.18.5风管及部件安装

4.18.5.1支吊架安装

风管支吊架的设置要根据现场支持构件的具体情况、风管的重量、施工图纸和规范要求，可用圆钢、扁钢、角钢等制作。大型风管构件也可以用槽钢制成。其总的要求是既要节约钢材，又要保证支架的强度，以防止变形。

对安装好的支吊架的质量要求：

1)预埋件或膨胀螺栓，位置正确，牢固可靠，埋入部分不应刷油漆，并应清除油污；

2)悬吊风管应在适当处设置防止摆动的固定点；

3)支、吊、托架不得设置在有风口、阀门、检查孔处，吊架不得直接吊在法兰上；

4)安装在支架上的圆形风管，宜设托座，托架用扁钢弯成；

5)矩形风管，有保温层时的支、吊、托架宜设在保温层外部，不得损坏保温层。

4.18.5.2风管安装

风管的连接长度，应根据风管的壁厚、法兰与风管的连接方法、安装的结构部位和吊装方法等因素决定。为了安装方便，在可能条件下，尽量在地面上进行连接，一般可接至10—12m长左右。在风管连接时不允许将可拆卸的接口处，装设在墙或楼板内。

风管在安装前，对安装好的支、吊、托架再进一步检查其位置是否正确，是否牢靠。然后根据预先确定的吊装方法，按照先主管后支管的安装程序进行吊装。

风管安装的质量要求：

水平安装的风管，水平度的允许偏差每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm；垂直安装的风管垂直度允许偏差，每米不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。

4.18.5.3部件安装

1)在安装风口时，应注意风口与所在房间内线条的协调一致。风口与总管的连接应牢固可靠。

2)阀门的制作应牢固，调节和制动装置应准确、灵活、可靠，并标明阀门启闭方向。

4.18.5.4漏风量测试

1)正压或负压系统风管与设备的漏风量测试分正压和负压两类，通常可采用正压条件下的测试来检验。

2)系统漏风量测试可以整体或分段进行，测试时，被测系统的所有开口均应封闭，不得漏风。

3)被测系统的漏风量超过标准时，应查出漏风部位（用听、摸、看或烟），做好标记。修补完工后，重新测试直至合格。

4)漏风量测定值通常应为规定压力值下的实测数值，特殊条件下，不同工作压力下的漏风量可按下式换算：

Q=Qo（P/Po）0.65

式中：

Po——————规定试验压力，500Pa；

Qo——————规定试验压力下的漏风量（m3 /h.m2）；

P———————风管工作压力（Pa）；

Q———————工作压力下的漏风量（m3/h.m2）。

## 4.19 通风空调系统调试方案

空调系统能否象设计预计的那样达到使用单位的要求是调试的主要目的之一。故在空调系统建成后，要由设计、施工和使用单位联合组成一个调试班子，对空调系统进行全面的测定高速和试运转，这是一项非常重要而又繁杂的工作，它包括：空调系统各环节以及电气线路检查、风机性能测定、系统风量的测定调整、空调箱性能测定和调整，自动控制系统各环节的测定调整、消声性能的测定以及室内空气参数测定和调整等等，要达到的目的是使各环节的风量、风压、温度、冷热量指标以及自动控制系统的调节性能符合设计和使用要求。

4.19.1系统和风机风量的测定调整

4.19.1.1风机风量、风压的测定调整

风机风量、风压的测定，一般用毕托管——微压计测定，风速小的系统可用热球风速仪测定风速，测定时，把所有风量调节阀全部打开，把三通调节阀调到中间位置，分类测量然后平均。通风机的风量为出入口所得风量的平均值，一般空调系统只把风机出口管上所测的风量作为风机风量，风机风量一般应比空调系统的总风量略大。如果测定结果比设计要求风量小得多，则必须在风机允许的转速下改变皮带轮大小，以增加风机转数。

4.19.1.2系统风量测定调整

风机风量、风压的测定（或调整后）达到设计要求时便可进行系统风量的全面测定（系统各阀仍在全开位置），它包括：总送、回风量、新风量、一二次回风量、排风量以及系统中各总支管、支管和房间风量。

经上述对整个空调系统风量初步摸底测定之后，便可开始进行系统风量的平衡调整。由于在调整过程中，各调节阀都相互影响所以需要多次反复才能调整得比较合适，整个系统调整合适固定好调节阀的位置，并用红漆做标记。

4.19.1.3空调箱风量调整

这个环节主要测调空调箱各部分的压力，使其处于正常状态，测调新风，一二次回风，目的是看它们能否按设计要求组成不同的混合比，若是新风比例固定的系统，最后调整到使新风满足要求。

4.19.2室内空气参数的测定调整

室内空气参数的测定调整是在系统风量平衡已完成，机房参数也按要求调整好后进行，测定内容包括纵横断面温度场和速度场的测定，湿度测定，噪声测定以及正压测定调整等等。

4.19.2.1在要求精度高的空调房间，需要沿房间高度选择几个有代表性的横断面和沿宽度选择几个纵断面测定温度变化情况（即温度场）、气流变化情况（即速度场）以及温度情况。

纵断面（立面）一段离地面2m以下选择几个断面，按等面积法均匀布点（或其它布点方式）进行测定，测点布置多少，根据要求高低布一个点即可。

温度测定仪表根据空调精度选定，原则是仪表误差应小于室温要求精度，比如±0.5℃的空间，用0.1——0.2℃刻度的水银温度计或小量程动圈表配精密热电阻；如果需要了解昼夜室温变化情况，可用自动平衡电桥记录改变热电阻或DWJI型双金属温度计测定。

4.19.2.2室内风速用热球风速仪测定，并在测点处附一根很轻的纤维以观察风向，测定时人要远离气流流动方向。

4.19.2.3室内相对湿度，如无特殊要求一般只测定工作面的湿度就行了，测定仪表用通风干湿球温度计，如果要多点快速测量，可用经校正过的热电阻干湿球温度计测定。若需要连续记录可用DHJI自记毛发湿度计。

4.19.2.4温度、湿度和气流流速测定完毕后，按点给出其数值（气流要标出方向），并求出其平均值，然后进行分析调整。

4.19.2.5室内正压测定调整

室内正压测定调整是在室内气流组织和温湿度调整合适后开始。在测定前把房间门窗关好，首先进行粗调，把各房间调成正压。

用一细纤维丝放在待调房间的门缝处，看气流流动方向，如从室内向外流室内为正压，流速愈大表示正压值愈大。然后用微压计进行细调，使每个房间的正压值基本相同，对于防尘要求严格的房间正压值要大些，反之小些。

室内正压值的大小，视要求不同而定。对于一般空调房间，为稳定室内空气参数和一般防尘要求，应使室内正压保持2～3毫米水柱。对于净化或超净房间，根据设计要求调整。其原则是：室内＞走廊＞生活间＞室外。一般室内与室外相比，其正压的调整，主要是调整回风口风量。如室内正压小，就关小回风百叶经减少回风量，若出现回风噪声加大，则考虑调回风支管阀来减少回风量，或增加送风量。

4.19.2.6噪声测定

为了测定消声器是否达到了预期的效果，可以在空调系统运行的情况下，测定消声器前后的噪声级。

房间的噪声级应在工作区内用声级计加以测定，可以在空调系统正常运行或停止工作以及室内活动正常或停止等各种状况下进行以利分析产生噪声的原因，确定调试方案。

## 4.20工艺管道安装试压吹扫方案：

本工程工艺管道安装、试压、吹扫方案编排如下：

4.20.1工艺管道所采用的施工及验收规范：

4.20.1.1GB50235—97《工业管道工程施工及验收规范（金属管道篇）》；

4.20.1.2GBJ50236—82《现 场 设 备 工 业 管 道 焊 接工程 施 工 及 验 收 规 范（金 属 焊 接篇）》；

4.20.1.3GBJ126—89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》。

4.20.2工艺管道施工程序：

在充分理解和消化施工图设计意图和施工图纸所规定的标准、规程和规范的基础上本着先大管后小管，先地下后地上，先易后难的原则组织施工。

4.20.3管道材料的检验：

各附件及阀门在使用前都应按设计要求做好外观检查，核对其产品的规格、型号、材质，同时必须有制造厂的产品质量合格证明书，管子、附件、阀门外观形成良好，其内外表面不得有裂纹、缩孔、夹渣，折叠、重坡等缺陷，产品几何尺寸符合国家标准，产品材料无严重锈蚀成凹坑，螺纹及法兰密封面保持良好，精度及光洁度符合设计要求和制造标准，不锈钢、合金钢应有材质标记。焊条、焊丝都应按规范要求选用。

4.20.4管道加工：

4.20.4.1管子切割：碳钢管的切割：直径小于50mm的碳钢管，一般应用机械法切割。不锈钢管的切割应用机械或等离子方法切割，如用砂轮割或修磨时，应用专用砂轮片。切口表面应平整，不得有裂纹、重皮、光刺、凸凹、缩口，熔渣、氧化皮、铁屑应清除干净。

4.20.4.2管道预制：管道预制应考虑运输和安装的方便，并留有调整活口，预制完毕的管段，应将内部清除干净，封闭管口，严防杂物入内。中、低压预制的管段的组合尺寸偏差，不得超过GB50235—97《工业管道工程施工及验收规范》第三章第3.11.2的规定。

4.19.5管道焊接：

4.20.5.1管道焊接的坡口加工、组对及焊接检验的基本技术要求，应符合 GB50235—97《焊接管道工程施工及验收规范》第四条规定。

4.20.5.2凡参与工艺管道焊接的焊工，应按GBJ236—82《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》和第六章的规定进行焊工考试，并取得所施焊范围的合格资格。

4.20.5.3取得施焊合格资格的焊工，在施焊的全过程中，应按批准的焊接工艺进行焊接，工序间应有交接手续。

4.20.6管道安装：

4.20.6.1管道安装一般应具备下列条件：

1)与管道有关的土建工程经验收合格，能满足安装要求；

2)与管道连接的设备找正合格，固定；

3)管子、管件、阀门等已经检验合格，并具备有关技术证件；

4)管子、管件、阀门等已按设计要求核对无误，内部已清理干净，无存留杂物。

4.20.6.2管道的坡口，坡度应符合设计要求。

4.20.6.3法兰、焊缝及其他连接的设置应便于检修，并不得将接口紧贴墙壁、楼板及管架上。

4.20.6.4脱脂后的管子、管件及阀门，安装前必须严格检查，其内外表面不得有油迹污染，如发现有油污斑点时，应从新脱脂后再安装。

4.20.6.5埋地管道安装时，如遇地下水或积水，应采取排水措施。

4.20.6.6管道穿越道路，应加套管保护。

4.20.6.7管道其他技术要求，应按照GB50235—97《工业管道施工及验收规范》第五章的有关规定执行。

4.20.7管道系统试验

4.20.7.1管道安装完毕后，应按设计规定对管道进行强度、严密性等试验的检查管道系统及各连接部位的工程质量。试验项目应按GB50235—97第六章的规定进行。

4.20.7.2管道系统强度与严密性试验，一般采用液压试验。如因故不能做液压试验时可用光压试验代替，但必须采取有效安全措施，并应报请主管部门批准。

4.20.7.3进行管道系统试验具备以下条件：

1)管道系统施工完毕，并符合设计要求和本规范的规定；

2)支、吊架安装完毕；

3)焊接工作结束，并经检验合格。焊缝及其他应检查的部位，未经涂漆和保温；

4)埋地管道的坐标、标高、坡度及管基、垫层等经复查合格。试验用的临时加固措施经检查确认安全可靠；

5)具有完善的并经批准的试验方案；

6)试验用压力表已经检验，精度不低于1.5级，表的满刻度值为最大被测压力的1.5—2倍，压力表不小于2块。

7)试验前不能参与试验的系统、设备、仪表、及管道附件等加以隔离。安装阀应拆卸。加置盲板、核对记录，并填写《管道系统试验记录》。

4.20.8管道系统吹扫与清洗

4.20.8.1管道系统强度试验合格后，或气密性试验前，应分段进行吹扫与清洗。

4.20.8.2吹洗前应将系统内的仪表加以保护，并将孔板、喷嘴、滤网、节流阀、止回阀阀芯等拆除妥善保管，待吹洗后复位。

4.20.8.3不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。

4.20.8.4对于未能吹洗或吹洗后可能留存脏物、杂物的管道，应采用其他方法补充清洗。

4.20.8.5管道吹扫应有足够的流量，吹扫压力不得超过设计压力，流速不低于工作流速，一般小于20m/秒。

4.20.8.6吹洗时除有色金属管道外，应用重外向型锤（不锈钢应用木锤）敲打管子，对焊缝、死角和管底等部位应重量敲打，但不得损伤管子。

4.20.8.7吹洗前应考虑管道支、吊架的牢固程序，必要时应予以加固。

4.20.8.8管道吹洗合格后，应填写《管道系统吹洗记录》。除规定检查工作外，不得再进行影响管内清洁的其他作业。

4.20.8.9管道系统最终封闭前，应进行检查，并填写《系统封闭记录》。

4.19.9管道油漆保温

4.20.9.1管道刷油漆应按照GB50235—97第八章的规定执行。

4.20.9.1管道保温应执照GB50235—97第九章的规定执行。

4.20.10交工验收

4.20.10.1施工完毕后，应对管道系统进行复查，复查内容应包括：

1)管道施工与设计文件是否相符；

2)管道工程质量是否符合规范要求；

3)管件及支、吊架是否正确齐全，螺栓是否紧固；

4)管道对传动设备是否有时加外力；

5)管道系统的安全阀等安全设施是否符合要求。

4.20.10.2施工单位与建设单位应共同检查下列工作，并进行签证：

1)管道系统强度，严密性试验及其他试验；

2)管道系统吹洗；

3)隐蔽工程及系统封闭。

# 第五章	施工组织计划

本工程我公司将组建强有力的项目总包管理班子，设立各项目职能部门，包括计划组织协调、施工生产、技术监督、机电设备、经营计划、材料供给、安全后勤保障7大部门，形成严密的项目总承包管体系。

为实施本工程施工，我公司将调派具有外资厂房工程施工经验、多次成功施工上万平米以上标准厂房的项目经理、工程技术人员和管理人员20多人次组成项目管理部，全面履行对业主的承诺和本工程的施工合同。

## 5.1施工技术、管理力量配备及主要职责

5.1.1项目经理：×××

高级工程师，具有全国壹级项目经理资质，具有丰富的工业与民用建筑施工经验，有丰富的外资厂房施工经验，有较强的社会协调能力。

主要职责：制定严格的管理各项规章制度；全面控制施工进度和质量；狠抓工程成本管理工作；严格执行合同中规定的义务，并做好项目报告工作；积极主动负责对业主、监理、设计的协调工作，负责主持工程例会；负责对工程事务的谈判及协商，解决各项合同争端。

5.1.2项目工程师（技术负责人）：×××

工程师，参加主持过多项大型工程的技术工作，负责施工组织设计的编制和修改，主抓技术和质量工作，确保施工方案的实施。

5.1.3其他项目管理人员：

包括施工员、造价工程师、质量工程师、安全工程师、设备工程师、测量/计量工程师、合同/资料管理专员、材料专员、仓库保管专员、办公文秘人员、后勤工作人员等。

## 5.2项目组织结构图

公司经理

总工程师

生产技术科

分公司经理

项目经理

项目副经理

职能科室

土建施工班组

技术负责人

预算员

资料员

质量员

施工员

施工员

材料员

设备员

安全员

安装施工班组

## 5.3本工程技术管理人员职能表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 技术职称 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××× | 项目经理 | 高级工程师 | 负责与业主、分包商、供货商及有关机构的协调，负责施工劳动力、资金等一切施工管理事务。 |
| 2 | ××× | 项目副经理 | 助理工程师 | 安排组织施工生产，制订施工计划目标，协助项目经理对各方的协调工作。 |
| 3 | ××× | 安装技术负责 | 工程师 | 全面负责水电安装工程技术、管理工作。 |
| 4 | ××× | 项目工程师 | 工程师 | 拟订施工组织方案及实施，全面负责工程技术难关，解决工程各方的技术问题并进行协调。 |
| 5 | ×××××× | 土建施工员 | 技术员 | 组织土建施工，实施技术方案、进度计划和成本控制。 |
| 6 | ××× | 安装施工员 | 工程师 | 组织安装工程施工，实施技术方案、进度计划和成本控制。 |
| 7 | ××× | 计划/协调师 | 工程师 | 负责编制、控制总进度及跟踪调节时间进度，确定材料设备供货时间计划，负责与业主及工程分包方的进度协调工作，负责合同管理。 |
| 8 | ××× | 专职质量员 | 技术员 | 负责现场所有质量控制过程各环节的活动，组织并进行内部质量控制、检查。 |
| 9 | ××× | 预算员 | 助理经济师 | 负责编制月结算报表，管理成本代码，单价构成分析，业主要求的其他一切额外费用分析，对工程成本控制负责。 |
| 10 | ××× | 设备管理员 | 技术员 | 负责所有施工设备的管理，定期记录、检修，确保施工设备发挥效率无障碍。 |
| 11 | ××× | 测量员/计量员/资料员 | 助工 | 负责测量放线及平面标高，确定控制点，计算尺寸及方量；做好施工过程中的图纸管理及资料管理。 |
| 12 | ××× | 送样员 | 技术员 | 负责材料检测送样工作 |
| 13 | ××× | 专职安全员 | 技术员 | 负责安全施工所必须的一切软、硬件设施，对安全装备负责，定期进行特殊工种岗位培训，负责产品保护，预防火灾及其他不利灾难。 |
| 14 | ××× | 项目会计 | 会计师 | 负责现场会计工作，审计，付款，办公服务，文件管理，准备会计报表所需文件。 |
| 15 | ××× | 采购/供应 | 材料员 | 物资采购及供应负责人，购买施工过程中所需的材料、设备及提供其他服务。 |
| 16 | ××× | 发料/保管 | 仓库保管员 | 材料、工具等收发服务负责人，记录并编制台帐。 |
| 17 | ××× | 后勤总管 | / | 负责劳工关系，对施工生产所需的后勤服务负责。 |
| 18 | ××× | 现场电工负责 | 高级电工 | 负责现场临临时用电 |

# 第六章	质量保证体系及管理措施

## 6.1质量保证体系

全面贯彻执行公司质量/环境/职业健康安全程序文件质量保证体系，从组织上、制度上保证工程项目优质地建造出，并提供优质服务。我们的目标是把我公司的质量体系程序精神及内容和本工程项目的各个环节的工作质量、工程质量联系成一体，把内部质量管理活动和施工过程的质量信息紧密联系，从而更好地提高工程质量。

## 6.2工程项目质量管理目标

为了保证工程项目的质量，为业主提供优良及满意的产品，特制定以下质量目标：确保一次性验收合格，争创区优质结构为实现总体目标，各单位建筑具体分目标制定如下：

| 分部分项工程 | 基础 分部 | 主体 分部 | 装饰 分部 | 其他 分部 | 安装 分部 | 感观 质量 | 技术 资料 | 质量 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ≥90% | 齐全 | 合格 争创优质 |

## 6.3质量体系程序流程

6.3.1施工组织设计审批制度

6.3.2技术复核、隐蔽工程验收制度

6.3.3施工阶段“混凝土浇灌令”制度

6.3.4技术、质量交底制度

6.3.5二级验收及分部分项质量评定制度

6.3.6现场材料质量管理

6.3.7计量器具管理

6.3.8工程质量奖罚制度

6.3.9竣工图的编制、审核、移交制度

6.3.10工程技术资料管理制度

6.3.11回访维修制度

## 6.4质量技术措施

6.4.1一般施工质量技术措施

6.4.1.1认真熟悉审查图纸，正确贯彻按图施工的原则，再分别组织建施、结施、设备安装、水电安装等图纸交底的基础上，必须组织各方会审，以解决图纸错漏、交接部分的矛盾、设计不合理及材料代用等问题，并认真做好图纸会审记录。

6.4.1.2严格控制材料变更和材料代用。凡工程变更和材料代用一律由设计院发出设计变更单及材料代用证明书。

6.4.1.3认真做好技术交底工作，主要技术问题及主要分项工程施工前必须由技术负责人组织交底，并有书面记录。

6.4.1.4施工放线工作现场成立专门测量小组，由技术负责人挂帅，标高、坐标及主要轴线网统一由测量小组测设，并做好标记。土建、安装等均按统一标高轴线施工，每层设置固定的标高、轴线控制点，并有明显的标记，有书面记录。

6.4.1.5加强对原材料、半成品、构配件等的质量检测和入场验收工作。钢材、水泥、砌体等材料必须在使用前进行检验，新材料必须有合格证明，不合格的材料不准使用。质保资料应由专人负责收集、整理和保管。

6.4.1.6建立操作岗位责任制，主要工种实行样板挂牌制，以样板开路，经专职质监员检查验收合格后，监督部门检查认可方能全面铺开施工。

6.4.1.7加强砼施工的管理工作。砼浇筑前必须检测坍落度，检查入模砼强度标号是否与设计强度标号相符，现场做留盘测试，设标准养护室，加强砼试块的养护工作。

6.4.1.8加强质量监督检查工作，服从市监督站的监督。现场质量监督小组配合建设单位监督部搞好工序质量控制，以专业检查为主，同时开展自检、互检和工序交接检工作。

6.4.1.9加强成品保护工作。工程后期应设专人，并制定专门措施，做好成品保护工作。

6.4.1.10加强技术档案资料管理，按技术档案建档要求及时填报审核、收集整理归档。

6.4.1.11全面推行质量体系管理，采用科学管理与传统管理相结合的模式，克服质量管理活动与实际工作脱节，严格遵照质量体系程序文件规定的工作流程开展管理活动。

6.4.2主要分部分项工序质量控制

6.4.2.1模板工程

模板及其支撑必须有足够的强度、刚度和稳定性，其支撑部分应有足够的支撑面积。模板的接缝宽度不得大于1.5MM。模板表面清理干净，并采取防止粘结措施，模板表面涂刷隔离剂。吊装模板轻起轻放，不得碰撞已完工的楼板等处，防止楼板变形。拆模时不得用大锤硬砸或橇棍硬撬，以免损伤砼表面和棱角。拆下的模板如不平整或肋边破坏、变形，应及时修理、更换。

6.4.2.2钢筋工程

1）钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的性能必须符合设计要求和有关的标准规定。进场所用的钢筋必须进行复检，合格产品方可使用。

2）钢筋表面必须清洁，带有颗粒状或片状铁锈，经除锈后仍然有麻点的钢筋严禁按原规格取用。

3）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。

焊接接头机械性能必须送试验室进行抗拉、冷弯试验。

4）绑扎钢筋的缺扣、松动数量不超过总数的10%，且不集中。

5）弯钩的朝向应正确，绑扎接头应符合施工规范的规定，每个搭接接头长度不小于规定值。对焊接头、竖焊接头无横向裂纹和烧伤，焊疤均匀，接头处弯折不得大于4，接头处钢筋轴线的偏移不得大于0.1d，且不大于2mm。

6.4.2.3砼工程

- 砼入模前应签发浇灌令，做好试块取样、制作、养护。砼浇筑时料斗不得碰撞和搁置已经绑扎成型的钢筋骨架及模板。

- 砼振捣应密实，不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙夹渣等缺陷。

- 钢筋的垫块位置应正确，不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋，浇筑时再派专人跟踪，对钢筋的间距、绑扎等发现有不到位的地方进行调整。

- 不能用重物冲击模板，不能在梁或楼梯踏步模板吊帮上踩踏已经浇筑的楼板、楼梯踏步砼。其上表面砼要加以保护。

- 混凝土浇筑时，项目质量工程师负责24小时跟踪、督促，保证混凝土的浇筑质量。

- 砼浇筑完毕后，应进行浇水养护，保持砼的湿润，养护期不小于7昼夜。

6.4.2.4砌体工程

- 砖、砌块的品种、强度等级必须符合设计要求，本工程所采用为混凝土小型空心砌块。

- 砂浆品种及强度等级必须符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆每组试块的平均强度等级不小于试块标准养护抗压强度，任意一组试块的强度不小于0.75fmk。

- 内外墙转角处、砼柱墙连接处应设拉结筋。其数量、长度均应符合设计要求和施工规范规定，留置间距偏差不超过一皮砖。

- 砌筑砂浆必须密实饱满，砌体的水平灰缝砂浆饱满度不小于80%，门窗洞口立边按规定砌筑砼砌块，以便固定木门窗框和砼过梁的搁置。

- 砌块应对孔错缝搭接，不得有通缝现象，接槎处灰浆密实，砖缝平直，每处接槎部位水平灰缝小于8mm或透亮的缺陷不超过3个。

## 6.5质量检验及验收计划

6.5.1土建材料检验项目表

| 序号 | 名 称 | 必 验 项 目 | 必要时需验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 泥 | 标号 | 安定性、凝固时间 |
| 2 | 钢 筋 | 抗拉、抗弯、延伸 | 冲击韧性、化学 |
| 3 | 砖、砌块 | 标号 | 外观、吸水率 |
| 4 | 砂、石 | 含泥量、针片状 | 石子压碎指标 |
| 5 | 防水卷材 | 拉伸长度、伸长率等 |  |
| 6 | 铝合金 | 三性试验 |  |
| 7 | 钢结构 | 探伤试、高强螺栓检验等 |  |

6.5.2分部工程验收汇总表

| 序号 | 分部验收项目 | 验 收 内 容 | 验 收 人 员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础工程 | 轴线、标高、灰缝 | 质监站、管理方、公司与项目质量员 |
| 2 | 砌体工程 | 皮数杆、砌筑方法、塞头接槎、插筋、砂浆粘结力和强度等级 | 公司与项目质量员、项目技术负责人、施工员 |
| 3 | 钢筋砼工程 | 钢筋位置、接头、保护层、垫块、配合比 | 项目质量员、施工员 |
| 4 | 门窗樘嵌缝 | 变形应按标准校正、嵌实 | 项目质量员、施工员 |
| 5 | 主体结构工程 | 全面检查、质量鉴定；砼、砌体、圈梁、门窗樘 | 质监站管理方、公司与项目质量员、技术负责人 |
| 6 | 钢结构工程 | 制作、安装及试验等 | 质监站管理方、公司与项目质量员、技术负责人 |
| 7 | 屋面工程 | 伸缩缝、沉降缝、防水层、保温层的施工方法、材料合格单 | 质监站、管理方、公司与项目质量员、技术负责人 |
| 8 | 电气工程 | 电气管道的敷设、位置标高以及测试工作 | 管理方、项目质量员、施工员 |

6.5.3隐蔽工程验收汇总表

| 序号 | 隐蔽验收项目 | 验 收 内 容 | 验 收 人 员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 检查其土质是否符合地址堪察报告、暗井、坑等障碍物的处理 | 设计单位甲方单位乙方现场工程师 |
| 2 | 柱基、墙、梁、柱等 | 轴线位置、尺寸、标高，砼及砌体强度、原材料合格证、测试报告 | 质监站甲方代表乙方现场工程师与现场工程、质量员 |
| 3 | 钢筋 | 按图纸检查品种、规格、位置、数量、弯起位置、接头位置、绑扎牢固、预留孔与预埋件位置材料质保书、测试报告 | 甲方代表乙方工程师与质量员 |
| 4 | 主体验收与竣工验收 | 隐蔽工程验收单、材料质保书、砂浆与砼试块报告、材质检测报告等各类书面报告 | 设计单位质监站甲、乙方代表 |

6.5.4班组自检验收汇总表

| 项目名称及部位 | 复 核 内 容 | 参加复核人员 |
| --- | --- | --- |
| 建筑物的定位放线 | 测量定位的标注轴线：水平桩、轴线标高、正负零的相对标高 | 甲方、公司与项目工程师、施工员 |
| 基坑 | 土质、位置、尺寸、标高 | 地质勘测单位、甲方、公司与项目工程师、施工员 |
| 模板 | 尺寸、位置、标高、预埋件预留孔牢固程度、模板内部的清理工作、模板湿润 | 甲方、项目工程师木工班长 |
| 钢筋 | 原材料质保书、钢材的焊接质量、焊接长度、质监合格证、钢筋绑扎的规格、数量型号及搭接长度，钢筋砼保护层厚度 | 甲方、项目工程师施工员、质量员、钢筋班长 |
| 砼 | 现场砼、石料质量、水泥品种标号、质保书、砼试配通知单、现场砼配合比计量、砼试拌的坍落度、和易性 | 项目工程师、施工员、质量员、泥工班长 |
| 砖、砌体 | 墙身轴线、皮数杆、砂浆配合比、原材料合格证、灰缝的饱满度、墙体平整度、垂直度 | 项目工程师、施工员、质量员、泥工班长 |
| 钢结构吊装 | 标高、轴线等 | 项目工程师、施工员、质量员、吊装班长 |

## 6.6质量管理网络图

# 第七章	安全、文明施工保证措施

从进入现场一刻起，我们就遵守3M招标文件的安全要求，如果出现任何违规行为，我们将主动接受处罚，并对员工进行教育，对于不服从管理的工人，调离施工现场。

## 7.1施工安全保证措施

7.1.1工人上岗前，首先进行三级安全交底。

7.1.2施工人员在施工现场必须使用安全帽、安全鞋、手套、安全带等劳动防护用品。所有的防护用品必须经国家的有关部门认可。其中，为方便管理，现场管理人员将使用黄色安全帽，施工人员将统一使用白色安全帽。

7.1.3现场配备2名专职安全员，成立安全管理小组，组织经常性的安全活动，健全安全值班制度，责任到人，经济挂钩，将安全工作落到实处。

7.1.4专职安全员每天在施工现场流动检查，发现隐患及时清除，每天上班前，进行安全技术交底，并经常性地对工人进行安全教育和安全监督，严格做到先教育后上岗。

7.1.5工地现场配备专职电工，专门负责检查用电是否安全，电气设备运转是否良好，发现问题及时解决。施工现场的配电系统须采用标准电箱，实行三相五线制接零保护方式，所有电器具必须经二级漏电保护，电动机具电源线严禁随地拖拉，明设要按规定进行防护

7.1.6木工房、仓库、脚手架等处均应布置灭火器。

7.1.7夜间施工要有足够的照明，采用3000瓦的碘钨灯。

7.1.8在施工区域醒目处，布置各种安全标牌，增加安全意识及责任感。

7.1.9在2米或2米以上空间作业，施工人员必须使用安全带。六级以上大风和雷雨、大雾天气，应暂停露天起重和高空作业。

7.1.10施工人员在高空作业时，如需从一个空间至另一个空间，在取掉保险扣之前必须将保险带上另一个保险扣扣上之后方可进行。

7.1.11施工人员在施工之前必须仔细检查自己的安全防护用品。如有损坏应及时更换后才可上工地施工。下班后必须仔细检查自己的劳动防护用品是否有遗漏及损坏等现象，并将劳动防护用品妥善保管，放在工具箱内。

7.1.12在钢结构吊装区域必须拉上安全警戒线，必须醒目。使用红白相间的安全警戒线并派专人负责，严禁非施工人员进入现场。

7.1.13在电焊及气割操作前，首先由项目部开具动火证。在动火前应检查各器具是否安全可靠，操作区域必须设好安全警戒线，并有醒目标志提醒该区域在易燃操作，配备必须的灭火器材，施工过程中应派专人看护，施工完后检查是否已无火苗，在确定无火苗的情况下人员方可离开，在离开前应将电源切断，关闭蓝瓶阀门，将工具整理好放回工具间，在施工区域应做好清理工作。

7.1.15在施工过程中，不得擅自拆除其他施工方的防护措施及其他施工材料，也不得为施工方便擅自拆除安全防护栏杆、标志、支架等。

7.1.16现场在固定位置放置急救包，由受过专业培训的人员负责，并将其位置及联系方法告知每位施工人员，以便在小的伤害事故发生时可得到及时的处理。

7.1.17对本工程的两个应急池，做好深基坑西周的围护。以及危险品仓库的钢结构吊装工程，施工前编制专项安全方案，进行重点控制。

7.1.18塔式起重机：驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗。驾驶员应做好例保和记录。各类吊、索具要配套齐全、使用合理，严格掌握报废更新标准。塔吊和输电线路（垂直、水平方向）应按规定保持距离，并有有效的防护措施。驾驶室内应用安全电压照明，两侧和后窗加装防护栏，机窗完整明亮。塔机安装完毕应组织验收签证，合格后挂上设备技术性能牌、合格验印牌、上岗人员牌方可使用。

7.1.19井架垂直运输机械：根据井架等升降机的构造及特点，其安全防护装置必须设置以下措施：安全停靠装置、断绳保护装置、吊蓝安全门、楼层口停靠栏杆、上料口防护棚、超高限位装置、下极限限位装置、超载限位器、通讯装置

## 7.2现场环境卫生保证措施

7.2.1我们对现场可能含有石棉的材料，提前通知3M公司，并且按照业主的要求处理。

7.2.2施工现场科学地设置沉淀池，冲洗搅拌机的废水等都应经沉淀池沉淀，变清后才可排入下水道。

7.2.3施工现场道路、场地每天派人清扫，每个星期彻底进行一次清理。

7.2.4雨天进入现场的车辆在大门旁要冲洗轮胎，装运散料时要覆盖

7.2.5工地成立现场治保小组，由专职安全员任组长，制定工地治安保卫制度。施工区域设门卫值班，并积极配合当地公安部门做好联防工作。

7.2.6现场成立义务消防队，由工地负责人任组长，学习和掌握一定的消防知识，消防器材由专人管理，定期检查。

7.2.7施工现场保持干净、整洁、道路畅通，排水通畅。

## 7.3防止扬尘措施

7.3.1施工现场设置二级沉淀池，所有施工产生的污水、泥浆等均经过沉淀处理后排入下水道。

7.3.2施工现场大门口设置车辆冲洗场，对进出施工区域的所有车辆进行清洗，确保现场外没有工地内的垃圾及泥土带出，影响市政环境卫生。

7.3.3土方施工期间，对现场的土方进行集中临时堆放，若时间堆放长，表面干化出现粉尘，必须进行湿润处理，或在表面覆盖绿网，防止泥土直接暴露空气中产生粉尘。

7.3.4施工现场临时道路全部采用硬地坪，做素混凝土道路，并派专人每天进行清扫，适当洒水湿润，防止灰尘产生。

7.3.5施工现场会产生尘埃的物料，不得露天堆放，必须进行封闭存放。

7.3.6块料切割、木工加工等场所，必须进行封闭加工，防止机械切割过程产生的粉尘扩散飞扬。

7.3.7施工现场进行必要的简单的临时绿化，改善现场环境和减少飞尘的产生。对易产生灰尘的部位，必须进行有效控制和清扫。

## 7.4项目安全管理网络

安全管理网络由项目经理牵头负责，由项目副经理、主任工程师、主任经济师三条线分管共抓。项目副经理分管安全工程师和材料设备部，具体进行安全措施的制定落实；主任工程师分管技术质量部，从技术方案角度来落实安全生产措施；主任经济师分管核算部，主要考虑安全生产措施的预结算和资金。项目经理通过安全工程师还要建立专职安全员和分包安全员责任制度，并由他们去抓好班组长和兼职安全员，将安全生产落实到人，保证项目的安全顺利。

项目经理：×××

项目工程师：×××

项目安全负责人：×××

项目经济师：×××

施工技术方案

总体规划布置

安全设施设计

文明施工监督

安全设施检查

安全宣传教育

安全措施经费

安全分析评价

施工作业班组

实施、检查、整改、监督

信息反馈、技术更新

## 7.5安全监控管理程序图

项目部

安全管理人员

安全监督部门

安全教育

技术交底

操作培训

现场指导

岗位责任

安全技术

事故处理

规章制度

安全目标

安全实施

安全检查

安全分析

安全整改

安全记录、资料

## 7.6安全紧急事故处理流程

分公司经理：

×××

项目经理：×××

工地安全主管、负责人：×××

业主

家属

保险公司

地方电力、消防、自来水等主管部门

上级主管部门

工地事故施工现场

慰问

通知

调    查

指示

报告

报告

调查

工程所在管

辖地派出所

当地附近医院

# 第八章	节约成本措施

充分把握施工图会审，使设计方案因地制宜，结合实际，降低造价，方便施工。

加强现场平面管理，进场材料、构件要按场地布置，合理堆放，以减少二次搬运及材料构件损耗。

提高计划管理水平，抓住计划编制、综合平衡和检查执行三个环节，加强生产调度工作，及时解决施工过程的实际问题以加快施工进度。

抓住材料装卸、运输、管理工作，提高装卸运输质量，降低材料损耗。

实行“货比三家”，即供货商价格与质量的竞争，在确保材料质量的前提下，选择价廉材料进行购买，以降低成本。

加强材料的计量工作，节约原材料的消耗，并做好落手清工作。

加快主体结构工程的施工进度，以缩短大量的施工周转材料（如钢管、模板）的周转时间，降低成本。

加强模板管理，做好模板的保养、维修工作，根据结构情况及砼所达到的强度，掌握合理的拆模时间，加快模板的周转速度。

控制进场材料，不得短斤缺两，严格控制材料质量，做到不合格产品不进场。

加快施工进度，缩短施工工期，减少管理费用的支出。

设立成品、半成品的保护工作，以免发生不必要的浪费。

积极推广“四新”技术，利用科技手段降低工程成本。

加强施工机械管理，及时维修保养，提高机械利用率。

加强安全管理生产，杜绝安全事故发生是最大的成本节约。

做好现场文明施工，做到工完场清、材料及时回收。

实施“CI”企业形象战略，做到项目经济和社会效益的综合丰收。

# 第九章	工程进度计划及保证措施

## 9.1施工总进度计划表

见附表

## 9.2保证工期实现的主要技术管理措施

9.2.1组织、管理措施

9.2.1.1我们将在最短的时间内组织管理班子及施工队伍进场，并同步做好现场硬件准备工作和内部技术准备工作，同时制定详细的施工阶段计划目标，对各部门及岗位负责人员进行全面的技术交底，使全员都清楚工期目标。

9.2.1.2建立包括监理单位、建设单位、设计单位、施工单位、供应单位、市政公用单位等全面的计划控制体系，明确各方的人员配备、进度控制任务。

9.2.1.3加强对外联系工作，搞好与外层相关部门的友好合作关系。

9.2.1.4本公司将建立工程进度分析和报告制度，并负责向业主、监理汇总报告。对实施的工作进度统一部署规划，并利用计算机技术进行进度信息的沟通。

9.2.1.5建立进度协调会议制度。本项目部将每星期召开由商项目经理主持，业主、监理、设计单位参加的工程例会，协调各方矛盾，解决出现的或隐藏的问题，及时调整施工计划。

9.2.1.6本公司将总体负责，及时全面地进行各专业的图纸审查，协助设计方及时办理各项设计变更。

9.2.2技术措施

9.2.2.1采用网络计划技术对施工工序进行优化调整。

9.2.2.2根据本工程工作面大的特点，我们将采取分段大流水与平行搭接的交叉施工组织方案，组建几支作业队分区施工，确保工期目标的实现。

9.2.2.3为了确保流水施工的步骤成节拍，对分部工程之间的搭接将采取分段验收制度，使工作面提前进入下一阶段的施工。

9.2.2.4合理安排结构与粗装修、土建与安装、装修与外围总体的交叉施工顺序，合理确定工作面流程，做到资源的均衡优化。

9.2.2.5为了保证施工任务的连续进行，我公司将投放充足的机械设备、周转材料和劳动力资源。并及时做好机械设备的维修保养和特殊人员培训工作。

9.2.2.6为了保证施工的顺利，提前做好场地清理的施工准备工作，充分做好临时道路与现场布置。

9.2.2.7依据分阶段计划目标，编制周进度计划进行实施控制。为了确保即定目标的实现，必要时将采取加班加点或二班制作业抢补工期，确保各里程碑节点的实现。

9.2.3经济及合同措施

9.2.3.1制定切实可行的工期缩短奖励措施，提高全员积极性。

9.2.3.2及时办理工程预付款及进度款支付手续；储备足够的资金、设备、材料、对加工定货的供应时间给予保证。

9.2.3.3加强合同管理，落实合同责任，旅行合同义务。

9.2.3.4严格控制合同变更，尽量减少设计变更，对各项工程变更应会同监理、设计严格审查。

9.2.4与工程分包单位的配合及管理

本工程我公司将自行施工总包管理。若在今后的施工过程中，业主有意向发包专业工程，我公司将会同业主方对分包单位予以考察，并采用竞争录用方法，使所选择的分包单位无论是资质、管理、经验上均符合工程要求。

另一方面，我们对于业主指定的分包单位，我们尽力提供必要施工条件，配合、协调好各工种的工作，保障各个工序的顺利进行

责成分包单位所选用的设备、材料必须在事前征得业主审定，严禁擅自代用材料和使用劣质材料。

责成各分包单位按照总包制定并经业主和监理批准的施工组织设计及总进度计划要求进行施工，建立质量保证体系，确保施工总目标的实现。

责成分包单位严格按照总承包商制定的总平面布置图“按图就位”，且按总包商制定的现场标准化施工的文明管理规定，做好施工现场的标准化工作。

分包单位进场前均与总承包商签定工程承发包合同，严格以合同条款来检查分包单位的责任、义务。

本公司将以书面（或口头）指令的形式，组织指挥各分包单位科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾，以合同中明确的责任，来追究过失责任，尽可能杜绝施工中出现的责任模糊和相互间责任推委现象。

本公司作为总承包商将不断加强对各分包施工单位的教育，提请分包单位增强员工对产品的保护，做到上道工序对下道工序负责，完工产品对发包方负责，使产品不污，不损。

# 第十章   企业技术装备

××××建设集团公司（原××××建筑工程公司）是长江下游金三角地区新兴港口城市—×××市的一个大型建筑施工企业，公司具有国家一级施工资质证书和对外承包资质证书，集建筑、装饰、机械施工、水电安装、建材生产、商贸服务于一体，是一个跨行业跨地区跨国经营的外向型综合施工企业。98年8月已顺利通过ISO9002质量认证，成为国际质量认证企业。公司已具有45年历史，拥有雄厚的技术、经济实力。现有在册职工6000余人，具有中高级专业技术职称人员970人，是一支素质好、经验丰富的专业技术队伍。公司下辖多个分公司，分别分布在上海、南京、苏州、无锡等地；公司拥有机械设备总台数696台（件），动力装备率3.5千瓦/人，技术装备率6500元/人。

本公司以“质量第一，重合同，守信用”为经营原则，在施工实践中形成了一套完整的管理制度和质量保证体系，承建了数千项工程项目，创建了一大批优良、优质工程，先后在上海、南京、无锡等地数十幢高层建筑和大中型工业与民用建筑施工中，以一流的质量，一流的服务，连年获得上级主管部门的表彰和用户的赞誉。共创优质工程268项，连年被省市评为最佳企业和优秀企业。

施工机械设备选用表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 额定功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静压打桩机 |  |  | 2台 |
| 2 | 塔式起重机 | QTZ5013 | 45kw | 1台 |
| 3 | 井架 | 轻钢结构 | 5.5 KW | 1台 |
| 3 | 混凝土（砂浆）搅拌机 | JZ350C | 6.6×2KW | 2台 |
| 4 | 卷扬机（0.5～1吨） | JJK-1 | 5.5×2KW | 2台 |
| 5 | 钢筋对焊机 | UN1-100 | 100×2KVA | 2台 |
| 6 | 电焊机 | BX-300 | 5×6KW | 6台 |
| 7 | 钢筋切割机 | QJ40-1 | 5.5×2KW | 2台 |
| 8 | 钢筋弯曲机 | GW6-40 | 3×2KW | 2台 |
| 9 | 空气压缩机 | 3W-0.9/7-A | 5.5×3KW | 3台 |
| 10 | 打夯机 | HW280/HW140 | 6×3KW | 3台 |
| 11 | 木工平压刨 | MBW-320 | 5.5×2KW | 2台 |
| 12 | 圆锯机 | MJ-150 | 5.5×2KW | 2台 |
| 13 | 砼切割机 | HQL12 | 5.5×2KW | 2台 |
| 14 | 离心水泵 | 4BA | 5×4KW | 4台 |
| 15 | 砼振动机 | ZN-1.5 | 1.5×15KW | 15台 |
| 16 | 油泵 | ZB4--500 |  | 2台 |
| 17 | 千斤顶 |  |  | 2台 |
| 18 | 切割机 |  |  | 1台 |
| 19 | 角磨机 |  |  | 3台 |

# 第十一章     合同管理措施

## 11.1制定合同管理制度

除了专门的合同管理体系外，公司还建立了一套完善的、可行的、合理的合同管理制度。这些制度包括：  
    11.1.1合同的审查批准制度  
    公司在施工合同签订前实行审查、批准制度。即在各业务部门会签后，送交合同专门管理机构或法律顾问审查，再报请法人代表签署意见，明确表示同意对外正式签订合同。这样，通过严格的手续，使合同签订的基础更加牢靠。  
    11.1.2印章管理制度  
    公司的合同专用章是代表企业在经营活动中对外行使权利、承担义务、签订合同的凭证。因此，企业对合同专用章的使用、保管要有严格的规定，要建立合同使用登记记录，合同专用章要由合同管理人员专门保管、签印，实行专章专用，尤其不准在空白合同上加盖印章。凡外出签订合同应由合同专用章的管理人员与办理签约的人一同前往签约。如合同专用章管理人员利用合同专用章谋取个人私利，应追究其行政或法律责任。 
    11.1.3合同统计考查制度  
    合同统计考查制度就是利用科学方法、利用统计数字反馈合同订立、履行情况。通过对统计数字的分析，总结经验，找出教训，为企业经营决策提供重要的依据。  
    合同统计的内容一般包括中标率、谈判成功率、合同履行率等等指标。  
    11.1.4合同信息管理制度  
    施工企业的合同由于种类多，数量大，变更频繁，人为管理效率低，可能不还会出错，必须借助先进的手段建立计算机信息系统来管理，才能达到档案化、信息化。计算机信息系统能保证正确分析合同管理情况，适应中国经济的发展趋势。

## 11.2公司领导在合格管理中起关键作用。

11.2.1企业的法定代表人、总经济师是企业主要经营决策者，掌握合同管理的有关知识是领导现代企业必备的素质。合同管理是企业的生命线，企业要生存，要在竞争中取胜，企业高层领导应适应客观要求。  
   11.2.2项目经理精通合同，熟悉合同管理和索赔工作。  
    现代企业管理不仅需要专职的合同管理人员和机构，而且要求项目管理人员在掌握合同管理的知识前提下进行工程索赔。

## 11.3认真做好合同签订时的管理，为履行合同打好基础。

建筑工程具有投资大、工期长、结构复杂、受场内场外环境影响大，不可预见性因素多的特点。施工合同应尽量做到内容完整，条款说尽，表联明确、严密。为此，合同谈判人员要在合法、依法、平等原则的基础上，通过对工程信息的调研与反馈，制定出严密、周详、可行的谈判方案，不打无准备之仗。

## 11.4认真履行合同，加强履约管理

11.3.1履约管理的依据--合同分析。  
    合同分析是从执行的角度分析、补充、解释合同，将合同目标和合同规定落实到合同实施的具体问题上和具体事件上。  
   11.3.1.1分析合同漏洞，解释争议内容。  
    工程施工的情况是千变万化的，再标准的合同也难免会有漏洞，找出漏洞并加以补充，此可减少合同双方的争执。另外合同双方争执的起因往往是对合同条款理解的不一致，分析条文的意思，就条文的理解达成一致。  
   11.3.1.2分析合同风险，制定风险对策。  
    界定和确认工程项目所承担的风险是什么，风险影响程度大小，找出对策和措施去控制风险，规避风险。  
   11.3.1.3分解合同并落实合同责任。  
    主要是加强合同交底工作：项目经理部对所有的合同均进行全交底，以会议与书面相结合的形式向全体员工介绍各个合同的承包范围、各方的责任与义务、合同的主要经济指标，合同存在的风险，履约中应注意的问题，将合同责任进行分解，具体落实到职能部门与个人。同时，设置专职合同管理，对项目各部门的履约情况进行管理、分析，协调各部门的联系，这样可加大合同管理 约中应注意的问题，将合同责任进行分解，具体落实到职能部门与个人。同时，设置专职合同管理，对项目各部门的履约情况进行管理、分析，协调各部门的联系，这样可加大合同管理力度，提高全员合同管理的意识。   
   11.3.1.4履约管理的方式--合同控制。  
    合同控制指承包商的合同管理组织为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程的全面监督、检查、对比、引导及纠正的管理活动。  
    合同的控制方法有主动控制和被动控制。主动控制是预先分析目标偏离的可能性，拟订和采取预防性措施，以保证目标得以实现。被动控制是从计划的实际中发现偏差，对偏差采取措施及时纠正的控制方式。  
    合同控制的首要内容是对合同实施情况追踪，追踪的对象如：具体的合同事件：包括工程的质量、工期、成本、分包商的工作：对分包商的工程缺陷提出意见，提出警告，责成他们改进.通过追踪收集、整理，能反映出实际状况的各种资料和数据，如进度报表、质量报告，成本和费用收支报表等，将这些信息与工程目标，如合同文件进行对比分析，对偏差进行处理，进行调整，可以采取组织措施派遣得力的管理人员；可以采取技术措施，采取更有效的施工方案或新技术；可以采取经济措施对工作人员进行经济激励。  
   在分包合同履行中，项目经理部也应加强合同管理．积极进行合同交底及合同履行的跟踪管理工作，在施工过程中注意正确履行我方的责任。

# 第十二章   	工程竣工资料的制备和提交

## 12.1工程技术资料管理制度

12.1.1总承包方在施工全过程中积累的原始记录和资料，均按集团总公司及上海市质监站新规定的资料格式进行记录、汇总。

12.1.2施工技术资料分册，内容主要为建筑物测量定位复测单、隐蔽工程验收记录单；技术管理分册，内容重要为混凝土砂浆试压报告、各种材料质量证明单及试验报告等；施工组织设计分卷、施工管理分卷，包括施工日记、技术复核记录单等、质量管理分卷，包括分部分项工程及检验批的质量评定等。

12.1.3总承包设2名专职资料员（土建与安装），按照工程的实际施工进度，做好资料的记录、整理，并定期收集各横向部门、各分包单位提供的各类表格和资料，按统一规定审核、装订，供建筑师和市质监站检查。

12.1.4总承包方应按建筑师的要求，提供各阶段工程进度的照片，并作为资料归档备案。

12.1.5各分包单位应每天记录好本单位在现场施工时所发生的工作量、人工、机械使用、施工部位、材料设备进出场、质量问题、产生原因、补救方法及天气情况等内容，并隔天下午下班前交建筑师审阅，并应作为资料归档备案。

12.1.6按照招标文件要求，总承包方负责竣工资料的归档、整理，办理好竣工资料的备案手续。

# 第十三章   	施工平面布置图

见附图

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600