XXXX中心一期工程施工组织设计

目        录

第一章  工程概况	4

1．1 工程情况	4

1．2地质情况	5

1．3工程施工情况	5

第二章  施工组织与施工部署	6

2．1 施工组织管理机构	6

2．2劳动力组织	7

2．3施工部署	9

2．4施工总平面布置	10

第三章 施工准备	12

3．1施工现场的准备	12

3．2施工机具、水电设施准备	12

3．3技术物资准备	16

3．4 临时设施	17

第四章 施工方法	18

4．1施工测量及沉降观测	18

4．2 塔吊的安装	20

4．3模板工程	21

4．4钢筋工程	27

4．5混凝土工程	30

4．6后浇带处理	32

4．7防水工程	32

4．8砌筑工程	37

4．9屋面工程	38

4．10脚手架工程	42

4．11楼地面工程	44

4．12装饰工程	47

4．13室内抹灰工程	55

4．14门窗工程及玻璃幕墙	57

4．15水道安装工程	59

4．16通风空调工程	68

4．17电气工程	77

4．18室外总体工程	87

第五章  重点、难点工程施工方案	87

第六章  施工进度计划	87

6．1设立进度控制点	88

6．2施工管理保证措施	89

6．3施工技术保证措施	91

6．4夏季施工保证措施	92

6．5雨季施工保证措施	92

6．6夜间施工措施	93

6．7资金保障措施	94

第七章质量保证措施	94

7．1质量管理体系及保证体系	94

7．2质量管理制度	97

7．3质量保证措施	98

第八章施工安全技术措施	111

8．1安全生产目标	111

8．2安全生产管理组织机构	112

8．3安全生产管理制度	113

8．4安全防护	114

8．5机械设备的安全使用	117

8．6安全用电	121

8．7安全消防措施	122

第九章  文明施工、环境保护、减少扰民措施	123

9．1现场文明施工	123

9．2降低污染，减少扰民措施	130

9．3环境保护措施	132

9．4治安保卫措施	133

第十章   确保1、2号展厅正常先期使用措施	134

10．1成立现场管理保障小组	134

10．2外墙施工维护措施	134

10．3专项设置人行通道	135

10．4调整后期工程的现场总平面布置	135

10．5安全防护措施	135

10．6安全文明施工再教育，强化现场文明施工管理	135

第十一章   新技术、新机械、新材料的推广应用	135

# 第一章  工程概况

## 1．1 工程情况

1.1.1工程概述

XXXX中心工程位于xxxxxx北侧，xxxxx西侧，xxxxx东侧和北侧，并利用了大会堂现有的部分设施作为会议中心。会展中心地理位置优越，交通极为便利，南距xxx市中心约1公里，东距xxx市新港码头约3公里，西距xx码头约3公里，向西距xx铁路通道海口站及汽车轮渡码头10余公里，而且均有由60米、50米的海口滨海大道及其延长线相连，另在会展中心东侧、北侧规划建设城市次干道，有利于人流、车流交通组织。

工程由xxxx中心建设有限公司投资兴建，xxxx设计研究院设计，合同工期为530天，总投资额约为9000万元。会展中心的建成将进一步完善xx市的城市配套功能，而且在一定程度上对海口市乃至海南省的经济发展和对外开放起到促进作用。

l．l．2工程特征

本项目为一类大型公共建筑，工程总建筑面积70000平方米，根据需要拟分三期实施。一期建设规模为1000个国际标准展位，建筑面积为25000平方米。本次投标为一期工程，总用地面积为4.14公顷。

本工程桩基为预应力砼管桩，局部地下一层，地上三层，建筑檐口高17．5米，总长200米。一期工程建设范围包括：一期工程建设用地范围内的会展中心主体建筑及其附属构筑物；主体建筑物与人民大会堂之间的连廊和平台及二期工程用地上建临时室外停车场等。

上部结构采用框架结构，二层及三层18×15米柱网，主梁采用多跨双向后张有粘结预应力钢筋砼框架梁，次梁为无粘结预应力砼梁，屋盖为钢网架结构，压形钢板屋面。人行平台部分，下部为钢筋砼，上部为钢结构。本建筑物抗震设防裂度为8度，抗震等级为二级，控制柱轴压比小于0.8。

展览厅由两片曲形屋面所覆盖。两片巨大的屋面恰如飞向未来的翅膀，象征着在新的世纪里海口的腾飞。

所有的展厅由步行街来连接、贯通。前厅广场将展览中心和歌剧院连成一体。

## 1．2地质情况

本工程场地原属海滩，后经人工回填整平而成。地势较平坦，地面高程约为+5.0m。

地下水属潜水类型，赋存于第四系全新统海相沉积层和第四系海陆交互相沉积各地层中，中粗砂，粗砂，中细砂等层中为其主要含水层，受大气降水和地表水补给。地下水位稳定水位埋深介于0.9－2.00米标高介于3.57－4.10米。水质对混凝土有弱结晶侵蚀作用。

## 1．3工程施工情况

本工程桩基正在施工，估计在2000年1月初桩基工程即可完工，地下室土方工程，在2000年2月中旬即可开挖。

本工程的桩基工程目前已在施工。本施工组织设计的施工内容主要包括地下室结构工程、地下室土方、地下室支护工程、地上主体结构工程、砌筑工程、主体外墙饰面工程、室内装修工程、给排水工程、通风空调工程、电气工程及室外工程等。

# 第二章  施工组织与施工部署

## 2．1 施工组织管理机构

本工程将按照国际工程施工惯例实施项目法施工，实行项目经理负责制，项目经理部由资深工程师组成，全面负责本工程的施工、技术、质量、安全、核算的管理工作。行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能。

项目部将本着科学管理、优质高速、开拓敬业的原则，以塑造精品、争创鲁班奖为目标，发挥企业集团优势，对工程施工进行综合的管理、组织、协调和控制，确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度。

我公司有大量熟练的专业施工技术工人作为施工作业层，能够熟练地施工大型、复杂的公共建筑。

通过管理层和作业层的精心挑选和合理组建，确保本工程的工期、质量、成本、安全生产、文明施工五项控制目标和各项经济技术指标得以实现。

我局派我局主管生产的戎长军副局长担任该工程的总指挥，我局东海总公司经理许启新担任该工程的项目经理。直接对该工程的质量、进度和现场管理负责。

项目经理部组织机构见下页。

会展中心项目部管理人员一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 工程总指挥 | 戎长军 | 40 | 高级工程师 |  |
| 2 | 项目经理 | 许启新 | 38 | 高级工程师 |  |
| 3 | 项目副经理 | 黄昌标 | 32 | 工程师 |  |
| 5 | 项目总工 | 郑国亭 | 46 | 高级工程师 |  |
| 6 | 计划成本员 | 陈思玲 | 37 | 高级会计师 |  |
| 8 | 质安员 | 肖端阳 | 55 | 助工 |  |
| 10 | 预算员 | 王叶青 | 31 | 经济师 |  |
| 11 | 预算员 | 丁文丽 | 25 | 助工 |  |
| 12 | 材料员 | 陈文伯 | 30 | 经济师 |  |
| 13 | 材料员 | 李培国 | 40 | 助工 |  |
| 14 | 试验员、施工员 | 汤爱平 | 28 | 助工 |  |
| 15 | 测量员 | 严世书 | 28 | 工程师 |  |
| 16 | 测量员 | 李光强 | 26 | 助理工程师 |  |
| 17 | 机械管理员 | 王洪成 | 42 | 工程师 |  |
| 19 | 土建技术负责 | 丁志云 | 28 | 工程师 |  |
| 20 | 安装技术负责 | 袁冬春 | 30 | 工程师 |  |
| 21 | 土建技术员 | 李新民 | 30 | 工程师 |  |
| 22 | 土建技术员 | 李小军 | 28 | 助工 |  |
| 23 | 土建技术员 | 汤爱平 | 26 | 助工 |  |
| 25 | 土建技术员 | 闫雨相 | 26 | 助工 |  |
| 26 | 安装技术员 | 嵇康东 | 31 | 助工 |  |
| 27 | 安装技术员 | 甘戈 | 28 | 助工 |  |
| 29 | 安装技术员 | 陈卫 | 26 | 助工 |  |
| 30 | 办公室 | 马丽平 | 29 | 助工 |  |

## 2．2劳动力组织

根据本工程的施工规模与施工进度，劳务层的劳动力用量高峰期约为600—700人左右。所有技术人员及普工均应具有相应的技术素质，特殊工种人员必须持证上岗。

各专业施工队伍，根据施工进度与工程状况按计划、分阶段进退场，并保证人员的稳定性和工程的顺利展开。

根据工程工期要求和我们的工人素质，工程施工所需各工种人数确定如下表：

现场劳动力需用量一览表

| 时间 工种 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木工 | 80 | 120 | 120 | 80 | 50 | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 钢筋工 | 60 | 100 | 100 | 60 | 40 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 架子工 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 30 |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 机械工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 电焊工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 检工 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 10 |  |  | 80 |  | 80 | 60 | 60 | 60 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| 瓦工 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 测量工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 实验工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 防水工 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 勤杂工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 1 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装饰工 |  |  |  | 30 | 30 | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 小计 | 320 | 465 | 440 | 420 | 390 | 335 | 350 |  |  | 325 |  | 33 | 305 | 275 | 275 |  | 245 | 245 | 185 | 210 | 190 | 190 |
| 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道工 | 10 | 10 | 20 | 35 | 35 | 45 | 50 |  |  | 50 |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| 电工 | 8 | 8 | 8 | 25 | 25 | 30 | 40 |  |  | 40 |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 通风工 | 2 | 2 | 10 | 25 | 25 | 25 | 30 |  |  | 30 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 钳工 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电焊工 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 气焊工 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 保温工 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 油漆工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 调试工 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 辅助工 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 20 |  |  | 20 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 小计 | 32 | 32 | 54 | 133 | 133 | 166 | 206 |  |  | 206 |  | 106 | 106 | 106 | 106 |  | 126 | 126 | 136 | 136 |  |  |
| 其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网架工 |  |  | 50 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2．3施工部署

2．3．1工程目标

1．工程质量目标：确保本工程质量达到海南省优质样板工程，争创“鲁班奖”工程。目标值：分项优良率95％以上；分部优良率90％以上；合格率100％。成立三个QC小组，对本工程的预应力工程、网架工程、地下室降水和防水工程进行全面质量管理。

2．工程安全目标：杜绝重大人身伤亡事故。一般事故率控制在3‰。

3．工程文明施工目标：确保海口市文明施工样板工地。

4．工期目标：我公司计划用个240个日历天完成本工程的一期工程的施工，在2001年7月份完成全部工程的施工任务。

5．其它目标：在会展中心项目经理部开展创建“青年文明号”活动。

6．科技推广目标：针对本工程的特殊性，我公司准备将我局已成熟的几项科技领先项目在本工程上推广应用，并将应用成果在国内有关学术杂志上发表，扩大本工程的知名度。

2.3.2施工顺序

考虑到本工程施工工期紧，工程量大，且一期工程需提前使用的特点。结合工程设计特点，主要是结构上设计留有的结构缝，以及网架在此处分为两个部分。我公司经过反复研究，决定在施工安排上采取齐头并进的办法，加大工程施工方面（特别是机械设备和周转材料）的投入，工程开始即在备展车库地下室部位和一号展厅部位同时展开施工，以保证一号展厅提前进入装修阶段，地下室的设备及早进入安装阶段。

二号展厅的基础施工随着一号展厅的基础施工完，即紧接着进行，以确保基坑开挖施工的连续性，但二号展厅的上部结构施工期间应以一号展厅的施工为主，保证一号展厅尽可能早的投入到装修施工阶段。整个工程的主体施工在四个月内完成。二号展厅一旦模板拆除后即进入装修阶段。

室外工程的展开在一号展厅主体施工后马上进行，室外工程采取分段施工的方法，不能大开挖，先进行一号展厅部位的室外部分的施工，随着其它结构的完成，分段进行，保证室外广场的施工按期完成。另外，在现场平面布置时要考虑到塔吊、大型搅拌站等机械设备的位置不能影响室外工程的施工。

以上施工进度安排详见施工进度计划。

2．3．3施工段划分

根据图纸设计要求，建筑物1号和2号展厅之间有结构缝；2号展厅在14轴和15轴中部有后浇带，地下室部位单独一个施工段。

通过以上后浇带、结构缝的分缝，在平面上将结构分成五个施工段，施工段划分详见附图一。

## 2．4施工总平面布置

工程能否顺利进行，在很大程度上取决于合理的施工平面布置，保持、优化施工现场各设备的布局，保证施工现场道路的畅通将是至关重要的。我项目部经过研究对工地现场进行科学、合理地安排，见总平面布置图。

对总平面管理首先建立总平面管理责任制，绘制施工平面分效段图，具体责任到人；其次严格施工平面和道路交通管理，各种作业场地、机具、材料都按划定的区域和地点操作或堆放，车辆进场路线也要规划安排，避免混乱。

施工总平面布置图见附图二。

# 第三章 施工准备

## 3．1施工现场的准备

1．进场后，搞好施工平面布置，注意排水与消防工作，根据现场实际情况，布置塔吊、混凝土泵及现场办公室，以利施工。

2．规划好料具堆放和加工场地。

3．实行部分场地硬地化，做好文明施工。

## 3．2施工机具、水电设施准备

3．2．1施工机械

本工程主体施工期间投入两台塔吊，二台混凝土输送泵，设立两个集中搅拌站。上部结构施工期间投入3台井架，一台施工电梯。各种中小型机具根据工程具体情况和进度要求分阶段布置。具体详见各阶段施工平面布置图。

主要施工机械及检验、测量和试验设备详见下表中所示。

3．2．2周转工具

由于本工程主要施工项目为钢筋混凝土结构。为保证工期，我公司在主体结构施工时将采取平行流水的方法进行施工，因此土建工程周转工具较多，周转工具数量如下：

新覆膜九夹板25000m2，组合钢模600m2（用来加工定型圆柱模），φ48焊接钢管1500t，扣件200000套，“3”形卡12000套。

海口会展中心上部结构主要施工机械配备表

| 机具名称 | 型号／规格 | 功率KVA | 需用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔吊 | QT80 | 120 | 1 | 台 |  |
| 塔吊 | QTZ60 | 120 | 1 | 台 |  |
| 混凝土输送泵 | HBT80 | 130 | 2 | 台 |  |
| 自动砼集中搅拌站 |  |  | 2 | 座 |  |
| 提升井架 | 2T／80m | 22 | 3 | 座 |  |
| 施工电梯 |  |  | 1 | 台 |  |
| 装载机 |  |  | 2 | 台 |  |
| 挖掘机 | DC-220 |  | 2 | 台 |  |
| 运土车 | 8t |  | 10 | 辆 |  |
| 推土机 |  |  | 2 | 台 |  |
| 钢筋锥螺纹机 |  |  | 2 | 台 |  |
| 电焊机 | BX3－300 | 23.4 | 6 | 台 |  |
| 钢筋切断机 | QJ40-l | 5.5 | 2 | 台 |  |
| 钢筋弯曲机 | GW40 | 3 | 2 | 台 |  |
| 砂浆搅拌机 | JD350 | 15 | 3 | 台 |  |
| 插入式砼振捣器 | ZX50 | 1.1 | 12 | 只 |  |
| 平板式砼振捣器 | ZB11 | 1.1 | 4 | 只 |  |
| 钢筋调直机 | GT6／8 | 5.5 | 2 | 台 |  |
| 污水泵 |  | 3 | 15 | 台 |  |
| 木工圆锯 | MJ114 | 3 | 3 | 台 |  |
| 木工压刨 |  |  | 3 | 台 |  |
| 木工平刨 |  |  | 3 | 台 |  |
| 手提电刨 |  |  | 2 | 台 |  |
| 翻斗车 |  |  | 3 | 辆 |  |
| 斗车 |  |  | 50 | 辆 |  |
| 打夯机 | HW-60 | 3 | 4 | 台 |  |
| 发电机 | 200GF | 250 | 2 | 台 |  |
| 切割机 |  |  | 12 | 台 |  |
| YCW张拉千斤顶 |  |  | 5 | 台 |  |
| YCN张拉千斤顶 |  |  | 5 | 台 |  |
| 灌浆机 |  |  | 2 | 台 |  |

| 机具名称 | 型号／规格 | 功率KVA | 需用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车吊 | QY－8 |  | 1 | 台 |  |
| 卷扬机 | 1t | 5 | l | 台 |  |
| 液压千斤顶 | 10t |  | 2 | 台 |  |
| 液压千斤顶 | 5t |  | 4 | 台 |  |
| 手拉葫芦 | 5t |  | 2 | 台 |  |
| 手拉葫芦 | 3t |  | 3 | 台 |  |
| 手拉葫芦 | 2t |  | 3 | 台 |  |
| 载重汽车 | 5t |  | 1 | 台 |  |
| 客货汽车 | 1.5t 5t |  | 1 | 台 |  |
| 电焊机 | BX3－300 | 11 | 2 | 台 |  |
| 砂轮切割机 |  | 3.5 | 4 | 台 |  |
| 气焊工具 |  |  | 6 | 套 |  |
| 电动套丝机 | TQ3A | 2.5 | 4 | 台 |  |
| 焊条烘干箱 | 0－500℃ |  | 2 | 台 |  |
| 台钻 | φ25 | 1.5 | 2 | 台 |  |
| 角向磨光机 | SMT-125 |  | 12 | 台 |  |
| 坡口机 |  |  | 2 | 台 |  |
| 冲击电钻 |  |  | 6 | 台 |  |
| 手持电钻 |  |  | 6 | 台 |  |
| 液压弯管机 | WC27－108 |  | 2 | 套 |  |
| 电动试压泵 | 0-4MPa | 5.5 | 1 | 台 |  |
| 手动试压泵 | 0-2Mpa |  | 1 | 台 |  |
| 阀门打压工具 | 0-1Mpa |  | 1 | 台 |  |
| 潜污泵 | φ50 | 1.5 | 1 | 台 |  |
| 电缆放线架 |  |  | 1 | 套 |  |
| 导线套管打号机 | YZ－7-B |  | 1 | 台 |  |
| 卷扬机 | 10吨 |  | 2 | 台 | 网架用 |
| 氧乙炔气割烘枪及等离子气割机 |  |  | 各1 | 套 | 网架用 |
| 千斤顶 | 3—10吨 |  | 5 | 台 | 网架用 |

主要检验、测量和试验设备配备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 | T6、J2 | 台 | 2 | 各一台 |
| 2 | 水准仪 | S3 | 合 | 2 |  |
| 3 | 框式水平仪 | 200 ×200 | 只 | 2 |  |
| 4 | 条式水平仪 | 500mm | 只 | 6 |  |
| 5 | 游标卡尺 | 200mm，0.02mm | 只 | 2 |  |
| 6 | 百分表 | l0mm | 只 | l |  |
| 7 | 焊缝检验尺 | 0.60 | 只 | 6 |  |
| 8 | 钢板尺 | 1000mm | 只 | 3 |  |
| 9 | 直角尺 | 500 ×250 | 只 | 6 |  |
| 10 | 钢卷尺 | 50m | 只 | 2 |  |
| 11 | 钢卷尺 | 20m | 只 | 1 |  |
| 12 | 钢卷尺 | 5m | 只 | 12 |  |
| 13 | 塞尺 | 0.5－l0 mm | 只 | 6 |  |
| 14 | 磁力线坠 | 5m | 只 | 6 |  |
| 15 | 压力表 | 0－ 10Mpa | 块 | 4 |  |
| 16 | 万用表 | U-201 | 块 |  |  |
| 17 | 接地摇表 | ZC-8 | 块 | 1 |  |
| 18 | 绝缘摇表 | 1000V | 块 | 1 |  |
| 19 | 转速表 | 30-1200mm | 块 | 1 |  |

3．2．3临时供电

1．概述

现场临时用电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工，供配电采用TN－S接零保护系统，按三级配电两级保护设计施工，PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆，施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安，额定漏电动作时间不大于0．l秒。

2．用电负荷计算

根据各专业施工机电设备计划提供的用电设备功率（容量），计算负荷如下：

∑P1=762.4KW P1 电动机额定功率

∑P2=163KVA      P2电焊机额定容量

取∑P3=20KW         P3室内照明

∑P4=5OKW         P4室外照明

总用电量： ∑P=1.10（K1∑P1/cosψ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4）

取 K1=0.5   K2=0.5  K3=0.8 K4=1.0   cosψ=0.75

则  P＝1.10（0.5×762.4／0.75＋0.6×l63＋0.8×20+1.0×50=740KW

因现场电力为630KW，不能满足施工用电，我公司计划在施工现场增设一台250KW的发电机备用。在现场设置配电房及发电机房，沿现场红线四周在地下铺设环场电缆，现场、生活区各设总闸、电缆统一入闸箱，再接分闸箱供各专业施工使用，以保证供电安全。楼层干线电缆沿内筒壁卡设，干线电缆选用XV型橡皮绝缘电缆。施工配电箱采用统一制作的标准铁质电箱，箱、电缆编号与供电回路对应。

3．2．4现场临时用水

施工用水及消防用水，引入一路Dg200上水管，场内设2处总闸和5处消防栓，供工地现场和生活区使用。

## 3．3技术物资准备

l. 组织工程技术人员学习施工图纸，了解设计意图，进一步弄清工程特点，会审图纸，消除错、漏、碰、缺问题，解决设计与施工技术之间的矛盾。

2．编制施工组织设计时要兼顾全面，突出重点。以施工图、施工规范、质量标准、操作规程作为组织施工的指导文件。

3．编制施工预算，计算出各分项工程的工程量，分析劳动力和技术力量，建立施工技术、机械管理机构，健全质量安全体系，制定详细网络活动计划。

4．申请混凝土、砂浆配合比，对进场的钢筋等原材料进行试验。

5．组织原材料进场。原材料进场时间详见下图：

原材料进场一览表

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 15 00 | t | 2000.2.18 |  |
| 2 | 型钢 | 700 | t | 2000.3.8 | 分两批 |
| 3 | 水泥 | 7000 | t | 2000.2.28 | 根据进度需要 |
| 4 | 碎石 | 11000 | m3 | 2000.2.28 | 根据进度需要 |
| 5 | 砂 | 11000 | m3 | 2000.2.28 | 根据进度需要 |
| 6 | 石灰 | 300 | t | 2000.2.18 | 根据进度需要 |
| 7 | 地石块料 | 6000 | m2 | 2000.6.l |  |
| 8 | 花岗岩 | 1600 | m2 | 2000.5.20 |  |
| 9 | 压型钢板 | 2000 | m2 | 2000.5. 10 | 分两批 |
| 10 | 铝合金格栅 | 14263 | m2 | 2000.6.25 | 分三批 |
| 11 | 埃特板 | 1400 | m2 | 2000.6.25 | 分两批 |
| 12 | 阳光板 | 41 00 | m2 | 2000.6.25 | 分两批 |
| 13 | 内墙涂料 | 40000 | kg | 2000.6.25 | 根据施工进度 |
| 14 | 金属油漆 | 600 | kg | 2000.6.25 | 根据施工进度 |
| 15 | 木材 | 50 | m3 |  | 根据施工进度 |
| 16 | 动力电线电缆 | 31 200 | m | 2000.5.20 | 分两批 |
| 17 | 镀锌钢管 | 11 600 | m | 2000.3.10 | 根据施工进度 |
| 18 | 照明电线电缆 | 76400 | m | 2000.5.20 | 分两批 |
| 19 | 高压电缆 | 50 | m | 2000.5.15 |  |
| 20 | 控制电缆 | 200 | m | 2000.5.15 |  |
| 21 | 灯具 | 2872 | 套 | 2000.7.10 | 分两批 |
| 22 | 线槽 | 3 000 | m | 2000.2.20 |  |
| 23 | 玻璃钢风管 | 9000 | m2 | 2000.4.10 |  |
| 24 | 钢管 | 15000 | m | 2000.2.20 | 根据施工进度 |
| 25 | Q235带钢 |  |  |  | 为网架施工作材料，将在2000年 4月份进场。 |
| 26 | 16Mn钢板 |  |  |  |  |
| 27 | Q235钢板 |  |  |  |  |
| 28 | 钢管 |  |  |  |  |
| 29 | Q235圆钢 |  |  |  |  |
| 30 | 45＃圆钢 |  |  |  |  |
| 31 | 镀铝锌板 |  |  |  |  |
| 32 | 高强螺栓连接 |  |  |  |  |

## 3．4 临时设施

本工程高峰现场施工人员近700人，为便于统一管理和严格保安工作，拟在本工程规划三期用地上，集中搭设临时生活区用房、食堂、宿舍、厕浴、库房等约2500m2。

施工现场的加工棚、厕所、办公室等临时设施搭设位置详见施工总平面布置图。

# 第四章 施工方法

## 4．1施工测量及沉降观测

项目部的测量小组由我局专职测量工程师严世书担任组长，负责整个工程的测量组织工作，项目部另配两名专业技术人员配合其工作，以保质保量地完成整个工程的测量工作。

l．平面轴线测量

建立现场建筑方格网，根据现场建筑方格网，采用激光铅锤仪和J2光学经纬仪对建筑物轴线分层进行投测，每层用J2光学经纬仪校核，并用钢尺实量经投测传到楼板或柱顶上各轴线间距离进行校对。电梯井部位除复核四周轴线外，再复核其对角线的尺寸，确保轴线位置的尺寸精确。

具体做法如下述步骤：

（l）采用激光铅垂仪及经纬仪对施工楼层进行轴线测量。

（2）用经纬仪在首层面层上做好平面控制。分别在1号展厅、2号展厅和地下室各选择四个较合适的位置作控制点，并做好保护措施，作为整幢楼的轴线控制点。

（3）随着施工楼层增高，在结构板混凝土施工时，同时在相应的位置预留200mm×200mm与首层层面控制点相对应的小方孔，使激光束垂直向上穿过预留孔。

（4）测量时，在首层控制点上架设激光铅垂仪，调置仪器对中整平后启动电源，使激光铅垂仪发射出可见的红色光束，控制到上层预留孔的接受靶上，查看红色光斑点离靶心最小之点，此点即为第二层上的一个控制点。

（5）其余的控制点用同样方法作向上传递。

2．高程测量

（l）水准基点的选择与布设根据业主提供的城市高程控制点作为水准基点，另外埋设高程控制点，见高程控制点图。并设在几个点在附近建筑物上，高出地面的lm处，观测点用直径为14mm，长为20cm的螺纹钢斜打入墙体，然后用1：1水泥砂浆固定，以备复查，观测标志可采用上图所示方法：

（2）测量方法及要求：

测量采用二等水准观测要求，往返误差为±0.6（n为测站数），高程中误差为±1.0mm。观测时采用DS3级以上精密水准仪和检核过的水准尺，高程引测采用往返测，前后视距大致相等，视距一般不大于50m。

将首次观测的平均值作为首次观测值记入沉降观测记录，以后每观测一次，检查无误后立即将结果记入表中。

利用水准仪、塔尺、钢尺传递至底板及各层楼板上来控制层高。

3．误差要求

根据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》GB50026-93：

（l）轴线位移±3mm，混凝土柱垂直度允许偏差±3cm。

（2）层高测量允许偏差±3mm。

4．沉降观测

在距离建筑物100-300m处，分别设置间距20－40m的水准基点，其埋深度大于2m，高程在埋设10天后测定。在建筑物每隔10-15m设一沉降观测点，还应在建筑物拐角，层高不同处两侧，纵横墙交接柱子等设观测点，观测点用角钢制作，并埋设在易于观测的基础、柱或墙上，主体施工时，每升高一层要观测一次，主体完工后每月观测一次，工程竣工后定期观测，沉降观测点布置图见图，此外，还应做倾斜和裂缝观测，上述观测均应及时记录。

本工程共设置12个观测点，观测点平面布置将由项目部测量小组现场制定，并绘沉降观测点平面布置图备案。

5．使用仪器

（l）西北光电仪器厂产激光铅垂仪。测量精度1／2000。

（2）苏州产J2经纬仪。

（3）天津产莱特自动安平水准仪DS－3200。测量精度为lmm/km。

测量中应严格操作规范，做到步步有依据，步步有检核。

方案中观测成果检验依据为《地基与基础工程施工验收规范》（GB30263及《工程测量验收规范》（GB50026—93）。

## 4．2 塔吊的安装

根据工程进度和施工要求，公司准备在（17）--（18）轴间及（7）--（8）轴间设置两台塔吊。一台臂长50米，一台臂长45米。

考虑地基比较弱，地基采用局部换土方法，即先挖土深至自然地面以下3．5米，然后回填1：3砂和石子混合料夯实，厚1.5米，上面再做钢筋砼塔吊基础，具体见塔斯社吊基础图。

## 4．3模板工程

1．体系的选择

（l）模板工程直接影响混凝土的外观质量的好坏。为此，对于柱模采用定型组合钢模，梁板模采用全新覆膜九夹板。支撑采用φ48钢管满堂脚手架，钢管与钢管之间采用扣件连接固定。

（2）考虑到梁的配筋有大量的预应力筋，施工时，采用梁一次支模，板模根据施工段的流水作业按计划支模，整施工段整浇的施工方案，以利于保证工期及预应力施工的质量。

2．支模前的准备工作

（l）模板的配备

根据本工程施工特点，为保证预应力施工的质量和施工工期，我公司决定一次性投入20000平方米的木模和二十套定型圆柱钢模。除梁板模全部采用九夹板。

（2）做好定位基准工作。

根据控制轴线用墨斗在结构板面上弹出柱支撑控制线，控制线距柱边10cm。

在柱钢筋上部50cm标注高程控制点，用以控制梁板模标高。

进行找平工作。安装模板前，在柱接槎底部，沿模板边线用1：3水泥砂浆预先找平；在外柱接搓部位，设置模板承垫条带并校正其平直。防止模板底部漏浆。

设置模板定位基准：根据构件断面尺寸切割一定长度的钢筋，点焊在主筋上（以勿烧主筋断面为准），并按二排主筋的中心位置分档，以保证钢筋与模板位置的准确。

（3）按施工需用的模板及配件对其规格、数量逐项清点检查，未经修复的部件不得使用。

（4）经检查合格的模板，应按照安装程序进行堆放。重叠平放时，每层之间加垫木，模板与垫木上下对齐，底层模板离地面大于10cm。

（5）模板安装前，做好下列准备工作：向施工班组进行技术交底；

将竖向模板安装的底面用水泥砂浆找平，并采取点焊钢筋以定位模板。按施工设计要求预埋支撑锚固件；

使用前在模板表面涂刷脱模剂，拆完模板后对模板进行清理，然后涂刷脱模剂，再使用。

（6）做好施工机具及辅助材料的保养及进购等准备工作。

（7）搭设模板支撑体系。首先，用钢管和扣件搭设满堂脚手架，既作为柱模的水平支撑，又作为梁板模的垂直支撑。满堂脚手架立杆纵横间距；因层高≥4.0米，故间距按常规定为0.7米，梁底侧垂直于梁轴线方向，单独设立杆支撑，间距0.7米。设立三～四道（最大间距不超过l.8米）横杆，且纵横向连成整体，在柱与柱之间加设斜撑和剪刀撑，柱模板均固定在支撑体系上。

3．模板的支设安装

（l）模板的支设安装，遵守下列规定：

接配板设计循序拼装，以保证模板系统的稳定性；

配件必须装插牢固。支柱和斜撑下的支撑面应平整垫实，要有足够的受压面积。支承件应着力于外钢楞；

预埋件与预留孔必须位置准确，安设牢固；

在柱上继续安装模板时，模板应有可靠的支撑点，其平直度应进行校正；

支柱所设的水平撑与剪刀撑，应按构造与整体稳定性布置；

（2）墙模板的对拉螺栓孔应平直相对，穿插螺栓不得斜拉硬顶。钻孔严禁采用电、气焊灼孔；

（3）模板安装时，应切实做好安全工作，应符合以下安全要求：

模板上架设的电线和使用的电动工具，应采用36V的低压电源或采取其他有效的安全措施；

登高作业时，各种配件应放在工具箱或工具袋中，严禁放在模板或脚手架上；各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋内，不得掉落；

装拆模板时，上下应有人接应，随拆随运转，并应把活动部件固定牢靠，严禁堆放在脚手板上和抛掷；

装拆模板时，必须采用稳固的登高工具，高度超过3.5m时，必须搭设脚手架。装拆施工时，除操作人员外，下面不得站人。高处作业时，操作人员应挂上安全带；

安装柱模板时，应随时支撑固定，防止倾覆；

拆除承重模板时，必要时应先设立临时支撑，防止突然整块蹋落。

4．柱模支法

柱模的安装顺序是：安装前检查→大模安装→检查对角线长度差→安装柱箍→全面检

查校正→整体固定→柱头找补。

安装前要检查模板底部梁板混凝土面是否平整，若不平整应先在模板下口处铺一层水泥砂浆（10～20mm厚），以免混凝土浇筑时漏浆而造成柱底烂根。圆柱采用定型专用组合钢模；方柱采用覆膜板（九层板）拼装，能保证脱模后有清水模板效果。定型组合钢模详见下图。

5.梁板模支法

梁板模安装顺序：复核轴线底标高及轴线位置→支梁底模（按规范规定起拱）→支梁侧模→支板模→绑扎梁钢筋→支梁另一侧模→复核梁模尺寸及位置→与相邻梁板连接固定。

梁模的安装将成立专项施工作业突击队，以便在尽可能短的时间内完成梁底模的安装工作，保证预应力筋的绑扎能按计划进行，不影响后面工序的施工。

梁模板采用九夹板，板采用普通覆膜九夹板。满堂架子搭好后，在架子上标出控制标高，核实无误，在柱子模板支好并通过复核后，开始支梁底模（梁柱节点模板拼装见下图），支设时先从两端向中间铺设，加固采用φ48钢管＠600作抱箍。施工时先支梁底模及一侧边模，待梁钢筋绑扎完毕后，封合另一侧模板。当梁高小于700mm时，梁侧可用支撑板模的水平钢管顶撑，同时用一部分短钢管斜撑。当梁高大于700mm时，在梁高中部增加一道φl4钢筋对拉螺栓固定，其水平间距700mm；当梁高大于1000mm时，增加二道对拉螺栓固定。

6. 剪力墙模板

剪力墙模板采用九夹板对拉螺栓连接形式，考虑到外墙有防水要求，对拉螺栓焊接止水环，止水环采用3mm厚钢板，尺寸为50mm ×50mm，防水对拉螺栓详见右图。

7．模板的拆除

（l）拆模时混凝土强度应达到以下要求：

不承重的模板（如柱、墙），其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损害时，方可拆除。

承重模板应在混凝土强度达到施工规范所规定强度时拆模。所指混凝土强度应根据同条件养护试块确定。

注意：虽然混凝土达到拆模强度，但强度尚不能承受上部施工荷载时应保留部分支撑。

楼梯间模板与支撑28天方可拆除。

（2）模板拆除的顺序是：柱、楼板模、梁侧模、梁底模。其中预应力梁模的拆除必须严格按规范要求进行，梁侧模的拆除必须在预应力筋张拉前完成，梁底模的拆除必须在砼强度达到100％，（即最少必须是28天后）并且在预应力张拉后，方能进行。

（3）对于梁高大于1500mm的大梁，模板拆除必须统一拆除，即为了防止楼板的负荷超载，二、三层楼面的同部位模板待框架大梁强度满足要求，并预应力已完成张拉后再统一拆除。

（4）模板拆除经项目经理部技术主管人员批准后，方可进行。

8．模板施工注意事项

（l）混凝土浇筑前认真复核模板位置，柱模板垂直度和梁板标高，准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误，模板支撑是否牢靠，接缝是否严密。

（2）梁柱接头处是模板施工的难点，处理不好将严重影响混凝土的外观质量，此处用整块板做成缺口与柱连接，接头部位一定要精心制作，固定牢靠，严禁胡拼乱凑。

（3）所有模板在使用前都要涂刷隔离剂（严禁刷废机油），较旧模板在使用前要修理，过于破损的模板必须淘汰。

（4）混凝土施工时安排木工看模，出现问题及时处理。

（5）在混凝土施工前，应清除模板内部的一切垃圾，尤其是石屑和锯屑，凡与混凝土接触的面板都应清理干净。

## 4．4钢筋工程

钢筋一律采用机械加工，人工绑扎，合理统筹下料。本小节主要介绍非预应力筋，对于预应力筋详见预应力小节。

1．原材料要求

进场钢筋应有出厂质量证明书和试验报告单，每捆钢筋应有标牌。对进场钢筋按规范的标准抽样做机械性能试验，合格后方可使用。钢筋加工过程中如发现脆断，焊接性能不良或机械性能不正常时，应进行化学成份检验或其它专项检验。

2．钢筋的储存

进场后钢筋和加工好的钢筋应根据钢筋的牌号，分类堆放在枕木或砖砌成的高30cm间距2m的垄上，以避免污垢或泥土的污染。严禁随意堆放。

3．钢筋的接长

钢筋的接长是钢筋工程的关键。本工程的框柱的竖向钢筋φ22-φ28的钢筋接长，采用电渣压力焊，φ32钢筋将采用锥螺纹机械连接；梁纵向筋φ32以上钢筋采用锥螺纹连接，其它采用采用闪光对焊接长等施工方法。

4．钢筋的下料绑扎

（l）认真熟悉图纸，准确放样并填写料单。

（2）核对成品钢筋的钢号、直径、尺寸和数量等是否与料单相符。

（3）先绑扎主梁钢筋，然后绑扎次架钢筋及板筋。

（4）绑扎前在模板或垫层上标出板筋位置，在柱梁及墙筋上画出箍筋及分布筋位置线，以保证钢筋位置正确。

（5）在混凝土浇筑前，将柱墙主筋在楼面处同箍筋及水平筋用电焊点牢，以防柱墙筋移位。

（6）梁内通长钢筋需接长时，上筋接点布置在跨中，下筋布置在支座。

5．钢筋的施工

（l）板筋：底板钢筋双排双向，水平钢筋接头考虑闪光对焊的连接形式。

当底板钢筋采用闪光对焊时，要求两段中心在同一轴线上，轴心偏差在2mm以内。

由于板厚度较大，上下排钢筋间设“Ω”型马凳筋固定，马凳筋采用φ16＠1000梅花型布置。

（2）柱钢筋：柱子竖向钢筋φ32以上采用锥螺纹连接，其余采用电渣压力焊接头，位置按图纸及规范要求。接头施工时设专人负责，由专业人员操作。柱筋均应在施工层的上一层留不小于45d长的柱子纵向筋。在进入上一层施工时，先套入箍筋，纵向筋连接好后，立即将柱箍上移就位，并按设计要求绑好箍筋以防纵向筋移位。

（3）梁的钢筋：梁的纵向主筋采用锥螺纹连接，φ28以下规格钢筋采用搭接焊连接，梁的受拉钢筋接头位置宜在跨中区（跨中l／3处）受压钢筋宜在支座处，同一截面内接头的钢筋面积不超过25％。为充分利用施工间歇，加快施工进度，在地面上先将锥螺纹的一端上好，形成带帽的钢筋，到拼接现场再拧紧另一端。锥螺纹连接接头可布置在同一截面上，但必须错开最大弯矩处。连接完成后必须对锥螺纹连接接头作外观检查，即接头处弯

折角度的检查和压痕处尺寸的检查，对锥螺纹接头强度按规定每300个接头做一组试验。

在完成梁底模板通过质检员验收后，便可施工梁钢筋。按图纸要求先放置纵筋再套外箍，严禁斜扎梁箍筋，保证其相互间距。梁筋绑扎同时，木工可跟进封梁侧模，梁筋绑好经检查后可全面封板底模。在板上预留洞留好之后开始绑扎板下排钢筋网，绑扎时先在平台底板上用墨线弹出控制线，并用红油漆或粉笔标在模板上标出每根钢筋的位置，待底排钢筋、预埋管件及预埋件就位后交质检员复查，再清理场面后，方可绑扎上排钢筋。按设计保护层厚度制作对应混凝土垫块，板按lm的间距放置垫块，梁底及两侧每lm均在各面垫上两块垫块。

(4)钢筋规格不同时，可以等强代换，但要通过监理/设计/业主同意，并办理变更手续。

6．钢筋工程的验收

（1）根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确，特别是要检查支应负筋的位置。

（2）检查钢筋接头的位置、锚固长度及搭接长度是否符合规定。

（3）检查钢筋保护层厚度是否符合要求。

（4）检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。

（5）检查钢筋是否清洁。

（6）钢筋工程的施工质量必须符合国家《混凝土结构工程施工及验收规范》、《钢筋锥螺纹接头技术规程》及《带肋钢筋挤压连接技术及验收规程》等规范标准中的有关要求。

## 4．5混凝土工程

根据本工程的实际情况，现场设二台混凝土输送泵（一台备用），10台插入式振动棒，8台平板振动器，满足混凝土浇筑要求。

地上部分的混凝土工程。

（l）混凝土浇筑前的准备工作

①对施工人员进行技术交底。

②检查模板及其支撑（见模板工程）。

③请监理／业主／质检部门对隐蔽部位进行验收，填好隐蔽验收记录，严格执行混凝土浇灌令制度。

④检查混凝土浇筑设备的完好性，铺设混凝土泵管，用钢管搭设混凝土泵架至建筑物后，用钢筋焊接支架架立泵管，泵管弯头处要将其固定牢固。

⑤填写混凝土搅拌通知单，通知混凝土生产厂家或后台所要浇筑混凝土的标号，配合比，搅拌量，浇筑时间。

（2）泵管铺设

①泵机出口要有不小于10米的水平管，此部分泵管用钢管搭设支架支撑。

②转向90度弯头曲率半径要大于1米，并在弯头处将泵管固定牢固。

（3）混凝土工程的施工

①本混凝土工程采用泵送混凝土，混凝土由搅拌后台经混凝土泵直接输入浇捣部位。墙采用分层斜坡浇筑，分层厚度50cm，每层振捣密实后再覆盖新混凝土；混凝土通过软管下料以控制混凝土自由高度；板混凝土采用随浇随抹平，连续浇捣一次成活，并在初凝前用滚筒辗压，在终凝前采用二次收光，以防止混凝土出现裂缝。

②柱、梁、板的施工

浇筑框架混凝土应按结构层次和结构平面分层分段流水作业，水平方向以后浇带分段，垂直段以楼层分层，每层先浇柱墙，后浇梁板。

柱砼采用分段流水进行单独浇筑，应预留300-500mm和梁板同时浇筑。

梁板混凝土应同时浇筑。先将梁的混凝土分层浇筑成阶梯形向前推进，当达到板底标高时，再与板的混凝土一起浇捣，随着阶梯不断延长，板的浇筑也不断前进；当梁高度大于lm时，可先将梁单独浇筑至板底以下2.3cm处留施工缝，然后再浇板，为防止板出现裂缝，先用插入式振捣棒振捣然后用平板振动器振捣，直到表面泛出浆为止，再用铁滚辗压，在初凝前，用铁抹子压光一遍，最后在终凝前再用铁抹子压光一遍。

在浇筑柱、梁及主、次梁交接处，由于钢筋较密集，要加强振捣以保证密实，必要时该处可采用同强度等级细石混凝土浇筑，采用片式振动棒振捣或辅以人工捣固。

（4）混凝土的养护

①柱、墙拆模后喷养护液养护。

②楼板采用蓄水养护，要保证在浇筑后7昼夜内处于足够的湿润状态。

（5）试块留置原则

每一施工段的每一施工层，不同标号的混凝土每10m3（包括不足100m3）取样不得少于一组抗压试块，并留适量同条件试块。

## 4．6后浇带处理

板设置后浇带，以防止产生收缩裂缝。后浇带施工在Ⅰ期混凝土浇筑完成后至少相隔60d，原则上间隔时间越长越好，待互期混凝土的收缩趋于稳定再予以浇筑。后浇带混凝土必须提高一级标号，同时外掺混凝土微膨胀剂以补偿混凝土的收缩；后浇带的分隔采用加密钢丝网。钢筋外伸，后浇带处钢筋连续不断；由于钢筋设置较密，后浇带清理困难，其后浇带设置后要专门予以保护，免使杂质进入。必要时应在后浇带处梁底模上预留一个清理孔，在附近梁板砼浇筑后用水冲洗干净流入的水泥浆；在后浇带浇筑前，梁内清理干净后再封闭此清理孔。

## 4．7防水工程

防水施工方案

4．7．1防水施工重点部位

本工程施工防水重点部位为压型钢板屋面、柔性防水屋面、刚性防水屋面、卫生间地面、外墙防水、玻璃幕墙防水、地下室底板及外墙防水及其它构造部位防水如窗台、屋面变形缝、墙面变形缝等。

4．7．2各部位施工中应加强注意的地方以上各部位的开裂、渗漏均为建筑工程质量通病，其质量好坏直接影响建筑的使用功能因此须特别注意施工中的每一环节，并加强检查验收，尤其均须做防渗漏检验，施工方法均为常规施工方法，本方案中仅对各部位施工中应加强注意的地方予以强调，具体各部位如下；

1、压型钢板屋面

①屋面坡度应严格按照施工图纸进行施工。屋面板采取切过铺法时，上下两块板的板峰应对齐；不切边铺法时，上下两块板的板峰应错开一波。铺板应挂线铺设，使纵横对齐，长向（侧向）搭接，应顺年最大频率风向搭接，端部搭接应顺流水方向搭接，搭接长度不小于200mm。屋面板铺设从一端开始；往另一端同时向屋脊方向进行。

②每块屋面板两端的支承处的板缝均应用M6.3自攻螺栓与檀条固定，中间交承处应每隔一个板峰用M6.3自攻螺栓与檀条固定。钻孔时，应垂直不偏斜将板与檀条一起钻穿，螺栓固定时，先垫好密封带，套上橡胶垫板和不锈钢压盖一起拧紧。

③铺板时两板长向搭接间应放置一条通长密封条，端头应放置二条密封条（包括屋脊板、泛水板、包角板等），密封条应连续得间断。螺栓拧紧后，两板的搭接口处还应用丙烯酸或硅酮密封膏封严。

④两板铺设后，两板的侧向搭接处还得用拉铆连结，所有铆钉均应用丙烯酸或硅酮密封膏密封。

2、柔性防水屋面

①屋面不得有渗漏和积水现象。

②所使用的材料（包括防水材料，找平层、保温层、保护层、隔层及外加剂、配件等）必须符合质量标准和设计要求。

③防水层的厚度和层数、层次应符合设计规定。

④结构基层应稳固，平整度应符合设计规定。

⑤屋面坡度（含天沟、檐沟、水落口、地漏）必须准确，排水系统应通畅，找平层表面平整度不超过5mm，表面不得有疏松、起砂、起皮现象。

⑥卷材的铺贴方法、搭接顺序应符合规定，搭接宽度准确，接缝严密，不得有皱折、鼓泡和翘边，收头应固定、密封严密。

⑦粒料、涂料、薄膜保护层应覆盖均匀严密，不露底，粘结牢固，刚性整体保护层不得松动，分格缝留置应准确，与防水层之间应有隔离层。板块保护层应铺砌平整，勾缝严密，其分格缝的留设也应正确。

⑧节点做法必须符合设计要求，搭接正确，封固严密，不得翘边开缝。

⑨空铺、条粘、点粘法施工时，卷材粘贴面积、位置应符合要求。

3、刚性防水屋面

①刚性防水屋面不得有渗漏和积水现象。

②所用的混凝土、砂浆原材料，各种外加剂、块材及配套使用的卷材、涂料、密封材料等必须符合质量标准和设计要求。进场材料应按规定检验合格。

③穿过屋面的管道等与屋面交接处，周围要用柔性材料增强、密封，不得渗漏；各节点做法应符合设计要求。

④混凝土、砂浆的强度等级、厚度及补偿混凝土的自由膨胀率应符合设计要求。

⑤屋面坡度应准确，排水系统应通畅。刚性防水层厚度符合要求，表面平整度不超过5mm，不得起砂、起壳和裂缝。防水层内钢筋位置应准确。分格缝应平直，位置正确。密封材料应嵌填密实，盖缝卷材应粘结牢固，无脱开现象。

⑥在施工过程中要做好如下隐蔽工程的检查和记录：

a、屋面板细石混凝土灌缝是否密实，上口与板面是否齐平；

b、预埋件是否遗漏，位置是否正确；

c、钢筋位置是否正确，分格缝处是否断开；

d、混凝土和砂浆的配合比是否正确；

e、混凝土防水层厚度最薄处不小于40mm，块体刚性防水层底层砂浆厚度不小于25M，面层不小于12mm。

f、分格缝位置是否准确，嵌缝是否可靠。

4、卫生间防水

①加强各种预留洞的封堵并做24日渗漏检验；

②坡度符合图纸及规范要求；

③防水涂膜施工前基层须彻底干燥、垃圾、浮渣等清理干净；

④沿墙四周涂膜层须返边25。，并做成弧角；

⑤涂膜保护层施工完毕后再做24渗漏的检验。

5、外墙防水

①按图纸和规范要求设置分格缝，并做好分格维的切缝工作；

②基层水泥砂浆的施工须严格按外墙装饰工程质量检验评定标准进行验收；

③涂料施工前应待水泥砂浆基层彻底干燥，并详细检查微裂缝发展情况，如果有，须进行分析并处理；

④涂料施工严格按图纸及规范要求施工。

6、玻璃幕墙防水

玻璃幕墙渗漏的主要原因为：

①密封材料防水性能差；

②填缝不严密；

③幕墙变形量大；

④未设置排水系统。

针对以上原因，主要采取以下措施：

①封缝材料必须是柔软、弹性好、使用寿命长的耐候性密封材料，并经试验，认为符合设计要求和技术规范规定后方可使用，一般应采用硅酮密封胶。

②施工时应精心操作，使缝隙填塞严密均匀，不漏封。

③幕墙骨架必须牢固可靠，每个节点构造必须符合设计要求，主要受力构件（横梁和立柱）及连接件、锚固件应符合设计承载力要求，能抵抗所承受的外力作用，并能保持幕墙的稳定性。

④幕墙容易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔。容易产生冷凝水的部位，应设置冷凝水排出管道。

7、造部位防水

①窗台处须严格检查水泥砂浆塞缝的严密性，严禁空鼓；

②窗台坡度须满足要求。

③涂料施工前详细检查窗台是否产生对角线或八字形裂缝，如有一定要先行处理并再次观察。

④屋面变形缝、山形墙根部及墙面变形缝处开裂渗漏也是防水施工中常见通病，为此须在每一工序环节中都应按规范和图纸进行检查，做好防水检验，不合格的严禁进入下一道工序。

## 4．8砌筑工程

1．材料要求

（l）砌体所用材料进场前，必须提供出厂证明及合格证，进场后按规范求抽验、送试验室复试合格后方准使用。空心砖及陶粒砖必须坚固、完、形状均匀一致，不含裂纹和其它问题，相当于储存样本标准。

（2）所用水泥、砂、水、灰膏等原材料必须经检验合格，且水泥必须具出厂合格证及3天、28天强度报告。

2．砌筑技术措施

（1）砌体与混凝土柱或墙之间要用拉接筋连接，使两者连成整体。在框架柱、墙等构件上预埋铁件（规格为120×80×5），后焊拉结筋，规格为2φ6长度不小于lm，间距＠500mm。

(2）砌体工程应紧密配合安装各专业预留预埋进行。

(3）砌筑时应先远后近，先上后下，先外后内；在每层开始时，应从转角处或定位砌块处开始；应吊一皮，校一皮，皮皮拉麻线控制砌块标高和墙面平整度。砌筑应做到横平竖直，砂浆饱满，接搓可靠，灌缝严密。

(4）应经常检查脚手架是否足够坚固，支撑是否牢靠，连接是否安全，不应在脚手架上放重物品。

（5）梁底砖墙必须用红砖斜砌，确保砼梁与红砖墙的结合部位密实。

3.质量要求

（l）所用水泥、砂、砌块必须经国家认证试验单位检验合格。

（2）砂浆强度必须符合设计要求，砂浆试块留置原则：

每一个楼层或每250立方米砌体中的各种标号的砂浆或每台搅拌机每班搅拌至少检查一次，每次至少制作一组试块（每组6块）。如配合比或砂浆标号变更时，还要制作试块。基础砌体可按一个楼层计。

（3）砌体砌筑质量必须符合中华人民共和国《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83中的有关标准。

## 4．9屋面工程

本工程屋面施工根据设计要求分为球型网架压型钢板屋面、柔性防水屋面、刚性防水面三种，其中压型钢板屋面施工详见专项施工方案。

1．柔性防水屋面

（l）施工部位：备展库房。

（2）施工做法：自下而上依次为现浇钢筋混凝土屋板；180厚（最薄处）现浇乳化沥青膨胀珍珠岩，找坡2％；20厚1：2．5水泥砂浆找平层；1．2厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材二层。

（3）施工方案

①施工准备：现浇钢筋混凝土基层应随打随抹平，并按保温施工要求弹线分格并放坡。必须在其干燥的情况下方能进行下道工序施工，施工保温层前基层应清扫干净，不能有起灰。

②现浇乳化沥青膨胀珍珠岩：沥青先进行加热，控制温度不高于240℃，拌和时温度不宜低于190℃，膨胀珍珠岩预热温度宜为100-120℃，拌和时色泽一致，无沥青团为宜，严格按设计和有关施工方法进行配比铺设，然后拍实抹平至设计厚度，保温层的铺设厚度和压实程度应根据试验确定，保温层铺设后应立即进行找平层施工。在施工保温层中，为保证保温层的干燥和排气，以免防水层起鼓破裂，在其中埋设通气孔。具体做法见下图。

③找平层：找平尾砂浆必须设置分格缝，因为整个面积约850平方米，为防止将采砂浆收缩裂缝引起防水层的内应力不均匀而破裂，所以施工中按 6m×6m留设分格缝，以 2厘米 ×2厘米泡沫条分隔，泡沫条不取出，找平层在砂浆收水后进行二次压光，表面应平整。

④防水卷材施工方法：其工艺见流程图。

基层表面清理、修补→喷、涂基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺设→收头处理，节点密封→清理、检查、修理→保护层施工。

a施工前必须保证找平层的绝对干燥及干净才能进行防水施工。

b．根据设计要求进行弹线、定位、然后试铺，本方案采取横铺法，氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材的宽度方向留30CM作搭接宽度根据。

c.基层表面涂刷: 涂刷基层胶粘剂的重点和难点即阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口和出屋面管道根部等节点部位。这些部位有增强层时用接缝胶粘剂，涂刷工具用油漆刷。

d．卷材表面涂刷及铺贴：卷材表面涂刷基层粘贴剂时，先将卷材展开摊铺在旁边平整干净的基层上，用长柄刷蘸胶粘剂，均匀刷在卷材的背面，不得涂得太薄而露底，也不得涂得过多而产生聚胶。搭接部位不得刷胶，留置卷材铺好后处理。

e．卷材的铺贴：卷材铺贴得等胶粘剂挥发一段时间，采取抬铺法，在涂布好胶粘剂的卷材两端各安排一人，拉直卷材，中间根据卷材的长度安排1-4人，同时将卷材对折，将一边对准格接缝处的粉线，然后平放，同时立即用干净而松软的长柄压辊，从卷材一端横向顺滚压一遍，彻底排除空气；然后外包橡胶的大辊滚压（一般重30-40Kg）做到彻底排气，平立面交叉处用手持压辊由上而下进行。

f搭接缝的粘贴；卷材铺压好后，将搭接部位结合面清除干净，采用油漆刷均匀涂刷粘贴剂，粘合时应从一端开始，边压边驱除空气，不许有气泡和皱折现象，然而再用手持压辊顺边认真仔细辊压一遍。

g．卷材防水第二层用第一层做法，但卷材搭接缝应至少错开300mm。

⑤保护层施工

由于设计上没有具体保护层做法说明，施工时根据业主及设计院的要求进行施工。

2．刚性防水屋面

（1）施工部位：二号连廊屋面

（2）设计做法：自下而上现浇钢筋混凝土板；2mm厚有机硅水泥浆膏结合层；两层有机硅防水砂浆20厚；素水泥浆两道；8－10厚通体地砖。

（3）施工方案

a．基层处理：同柔性防水屋面。

b．2mm厚有机硅水泥浆结合层；有机硅的掺合比例应严格按设计要控制，配合好的有机硅水泥浆膏用扫帚分两遍流水作业刷至基层，不得有漏刷现象。

c．有机硅防水砂浆：该层为防水关健层，施工时必须待结合层不完全干燥时进行，该层分两遍进行，每遍都需进行压实处理，最终面层收光。为防止收缩裂缝影响防水效果，须设置分格缝，其方法是：二号连廊屋面中轴线附近设置一条，横方向设置一条。分格缝用2厘米×2厘米木条横平竖直镶嵌，待砂浆初凝后小心取出，如有分格缝掉过缺角现象需及时修补。待防水砂浆层达到龄期后，清理缝内杂物，在干燥的情况下灌注聚氨酯防水油膏。应特别注意施工完毕后的养护工作，应用麻（草）袋覆盖，专人浇水养护，养护时间不少于7天。

## 4．10脚手架工程

1．外脚手架工程

1．l方案选择

模板工程的支撑体系及网架安装的脚手架采用钢管满堂式脚手架，分别详见模板方案及网架方案。

外脚手架采用全封闭落地式双排竹脚手架。

1．2搭设方法

（1）设计方案

脚手架立杆纵距1.5米，立杆排距0.9米，小横杆间距0.9米，大横杆步距1.8米，内排立杆距墙0.4米，小横杆里端距墙0.2米。脚手架外侧面满设剪力撑，斜杆与地面夹角45度。每一结构层标高处，沿水平方向每隔4米，设一小横杆抵住结构外侧梁，同时在结构层施工时，在外侧梁或板上预埋φ6．5钢筋与脚手架拉结，预埋钢筋间距水平方向6米，垂直方向4米。

在脚手架立杆底端之上0.2米处一律遍设纵向和横向扫地杆，并与杆件连接牢固。脚手架基层应浇筑C30 砼垫层。

（2）搭设及防护

立杆及平杆的接头应相互错开并置于不同的构架框格内，采用搭接接头时，接头长度不得小于0.8米。

脚手架外侧面采用密眼绿色安全网全封闭。安全网在国家定点生产厂购买，并提供合格证。进场后，经项目部安全员、材料员验收合格后方可投入使用。

外脚手架在操作层满铺脚手板，其下每两层设一道隔离层，满铺竹笆。

每次暴风雨来临前，必须对脚手架进行加固；暴风雨过后，要对脚手架进行检查、观测。若有异常应及时进行矫正或加固。

沿建筑物四周在二层设悬挑水平安全栏网一道。外悬挑出3米，采用φ10钢筋把固定栏网的竹竿与结构墙体拉接，随时清理网内落入的杂物。挑网节点详见下图示。

2．内脚手架的搭设

模板的支撑设满堂脚手，考虑到本工程层高较大，地基的承载力不大，根据美兰机场的施工经验，为保证施工中模板支撑系统的稳定性，我公司决定采取以下措施：

（l）减小脚手架立杆间距，增加水平杆的数量，经过验算和美机场施工的实例，确定立杆的间距为@600～700，水平系杆保证楼顶及底部各一道，中间以1．5m距离设置。脚手架支撑形式采用扣件式和碗扣式相结合的形式。

（2）为保证脚手架支撑系统的稳定性，承台施工完后即对建筑物地面基层进行施工，以保证脚手架不产生不均匀沉降而影响工程的质量和工程的进度。

（3）地层立杆下垫一层400×400×20杂木板，以防止立杆下沉。

## 4．11楼地面工程

1．火烧石（花岗岩）楼地面

（l）材料品种、规格和质量要求

火烧石（花岗岩）地面的饰面板的品种、颜色和规格按设计要求选用，要求质地坚实、颜色一致。花纹相似、表面平整，饰面板的平面尺寸和厚度相同，要角方边直，无裂纹、脱角、掉棱和翘曲。

（2）施工准备工作

①根据设计图纸规定的编排列出材料清单，对已进场的饰面板的规格、数量、几何尺寸、质量状况和颜色一一进行检查，凡合格板材要编好号，分类堆放待用，凡不合格板材要坚决剔除不用。

②将饰面板洒水润湿，然后晾干表面。

③清除砼基层表面的垃圾的灰尘，并隔夜浇水润湿。

④按照房间四边尺寸作出“十”字中心线，拉好纵横麻线，定出中心第一块饰面板位置，再按设计排块图一一进行分排，弹出设计图案框线。

⑤测量水准，在房间四壁设置相同标高控制墨线，并在基层上做好塌饼，间距 2000 ×2000mm，同时做好分块标高。

（3）施工方法

①按照铺贴顺序将饰面板按需要规格分批搬至操作处，堆放在木靠架上。

②铺贴饰面板应由中央向两边进行，操作人员须过铺贴边后退。铺贴时先以塌饼和标筋为基准，拉好统长细蜡线或晴纶线，作为控制饰面板标高和位置的基准线。

③在砼基层面上需扫一遍纯水泥浆。

④在砼基层面上铺的粘结料为30厚1：3干硬性水泥砂浆，以手握成团不散为宜。

⑤双手对角握住饰面板，即一手握住靠身处的长边，另一手握住相邻短边，靠身边一边先落地，然后平稳就位。用橡胶锤或木锤，在石板中央的2／3范围内敲击，严禁敲击饰面板的四角。经敲实后的饰面板要高于基准标高线3mm。同样用双手握住饰面板的方法，将饰面板四角同时提起，移至一边。

⑥在已被击实平整的水泥砂浆干料粘结层上，用盛水量为1Kg的铁勺子均匀地浇一层纯水泥浆(水:水泥=1：1～1：1.5），使浆料渗透至基层面为止，发现有凹陷用1：3硬性砂浆填平。通常每平方米需浇纯水泥浆6-7kg。

⑦接着，同样用双手握住饰面板的方法，将饰面重新平稳就位，再用木锤轻轻敲击饰面板中部，用棉纱擦去浮浆，并边敲边用水平尺检查平整度，用钢直尺和手触摸方法，检查饰面板是否与基准线对齐。如发现不合要求，必须立即纠正。

⑧养护：饰面板铺好后第二天开始适当洒水养护5-7天，起初3天内严禁上人走动。

⑨嵌缝：饰面板拼缝宽度不大于1.5mm，两侧高度差不大于0.5mm。

在饰面板铺贴第三天后，可进行嵌缝，方法是先用干净揩布过水揩净饰面板表面，然后用橡胶刮入缝内，要填实刮满。待收水时，再用海棉抹实一遍，最后用过水海棉擦干净。打蜡用干回丝擦净饰面板表面后，涂擦一层薄而均匀的白色地板蜡，用打蜡机擦亮。

2．地砖楼地面

①首先清理基层，扫除杂物，剔除浮浆，用水清洗干净，并保证地面无积水。

②弹出“十”字中心线，然后由中央向四壁排块，四壁镶边对称，最后弹出排块控制墨线。

③根据楼地面标高及标高控制基准线在墙面弹出地砖表面线，并在基层上做标准点标准行。

④在楼地面基层刷素水泥浆一道，随贴随铺1：3干硬性砂浆压实，干硬性砂浆以手握成团不散为宜。

⑤铺掺5％的107胶的水泥素浆粘结层，贴面砖，以木锤敲实，使之粘结牢固，用纱布擦除余浆。

⑥铺贴时必须拉通线控制缝格，并用2m靠尺控制平整度，并随时检查调整。

⑦地砖铺好后三天内应严格保护，严禁上人走动，三天后方可嵌缝，并浇水养护5-7天。

3．整体接地面（以细石砼为例）

①清理基层表面浮浆杂物，剔除墙根柱脚砼余浆。

②先根据标高控制基准线（50线）用水准仪放出地面标高线；然后拉线用水泥砂浆做地面控制点和冲筋，间距3-5m。

③刷掺5％的107胶不泥素浆结合层。

④浇筑细石砼面层，平板振动器振实，刮尺刮平，铁抹子原浆收光，注意控制平整度，并及时浇水养护。

⑤按设计及规范要求弹出分格线，用轮式分格缝切割机场分格缝，宽8mm，内嵌密封油膏。

## 4．12装饰工程

装饰按照先做样板，然后依样板进行大面积施工的办法进行，这样有利于改进施工工艺，优化装饰方案。室内粗装饰工程在砌体施工能提供工作面，并经建设方、相关政府部门、总承包商等质量部门进行该段主体验收后，即插入施工。

由于本工程装饰项目繁多，在此主要介绍其中量大和有代表性的铝合金方格吊顶，轻钢龙骨埃特板吊板，内墙喷涂，墙面挂贴火烧板（花岗岩）的简单施工方法，全部装饰项目施工时将编制详细的施工方案。

- 铝合金方格吊顶

本工程各展厅均采用“乐思龙”铝合金方格吊顶，该吊顶构造主要采用M8膨胀螺栓固定于板和梁的下端，利用连接吊杆与镀锌钢及专用铝合金龙骨连接件形成骨架，外吊150×150烘漆铝合金方格栅。

①施工工艺

搭设操作平台→放吊顶安装标高定位线→制作吊杆→打膨胀螺栓→安装吊杆→安装骨架→安装方格栅→收边。

②施工方法

a．用钢管或粗竹子按需要搭设几个3.5平方米左右操作平台，下部安装上轮子，灵活移动施工。

b．依据楼层标高基准线用水准议放出吊顶标高定位线，并根据设计要求在板底标出吊杆定位点。注意避开安装管道。

c．用φ10钢筋根据吊顶标高计算出的吊杆长度下料出吊杆，两端焊上25毫米长，L30角钢，并钻φl0圆孔；吊杆制作完后刷防锈漆。

d．按标出的吊杆位置用冲击钻打眼，安装M8膨胀螺栓。注意冲击钻打眼时应严格控制打眼深度，以防将楼板打穿。

e．将制作好的吊杆按吊顶标高要求与膨胀螺栓连接固定。

f．用φ8连接螺栓将龙骨骨架固定在吊杆下端，并利用螺栓调平龙骨。

g．龙骨调平后，按图纸要求的规格、种类安装方格栅，并随时调整标高、水平至设计要求。

③注意事项

a．方格栅安装应结合水、电施工进度，密切配合，尽量一次成活，以免由于多次拆卸造成方格栅变形损坏。

b．方格栅安装前应检查龙骨的种类、间距、标高，确认无误后方可安装面层，安装时依次进行，严禁碰压敲打。

c．施工前进行详细的安全、技术交底，严格执行各项机械安全操作规程和安全规范要求。

d．高空作业应系安全带，严禁酒后作业及乱向下乱扔杂物。

2．轻钢龙骨埃特板吊顶。

本工程一般库房及厨卫房间采用此种吊顶。

①施工准备

a．设计龙骨布置图、饰面板排块图：根据设计图纸、埃特板的规格尺寸，按照埃特板的长边要平行于大龙骨铺设的原则，设计出龙骨布置图和埃特板排块图，要做到中小龙骨平行于房间长向。埃特板短边与短边的接头一般要在龙骨中央，埃特板排块要从中心向四边对称进行，沿房间四壁或沿柱四边的埃特板宽度要力求一致；吊杆间距要严格按设计图纸规定布置；要严格按平顶类型挑选大龙骨型号，计算大龙骨承载能力。

b．做好核对工作，即核对设计图纸是否有差错，核对已进场的材料品种、规格和数量是否符合要求，检查材料质量是否合格，发现问题要及时纠正，做到设计图纸正确无误，材料齐全，质量合格。

c．创造必要的施工条件，在屋面和外墙不渗漏水、内墙面粉刷及安装管道完成方可进行轻钢龙骨吊平顶的施工。

d．搭设操作台，搭设若干个2～3平方米的操作台并制作多个人字梯，操作台操作面与平顶之间的距离要满足方便操作的要求，一般为1.8米左右。

e．弹出平顶标高控制墨线，在墙和柱上部弹出龙骨底面标高通长墨线。

要注意平顶中央一般要按房间短跨l／400起拱，但一般最多不要超过50毫米。

②轻钢龙骨的施工

a．安装吊杆和吊钩：吊杆下端螺丝杆与吊钩连接，在吊钩连接孔的上下各用一只螺帽拧牢，待龙骨的标高和平整度校正正确后，将该螺帽拧紧，并使吊杆下端螺丝杆伸出吊钩连接孔20毫米左右。以防平顶在使用过程中受振动时下螺帽脱落。

b．固定吊杆：吊杆的直径、间距和固定方法按设计图纸的规定施工。

常用的吊杆直径为φ10两端有丝纹圆钢，间距为900-1200毫米。吊杆和M8膨胀螺丝连接。

c．安装大龙骨：将大龙骨压入吊钩内，其背面和开口面要间隔，与吊钩内侧面相贴紧。大龙骨之间连接靠专用接插件，相邻大龙骨的接头要错开500毫米以上。大龙骨间距一般在1200毫米以内，具体尺寸应由设计图纸规定。

d．校正大龙骨：根据设在墙或柱上的平顶标高控制墨线，在整间平顶范围内接统长细钢丝，细钢丝要垂直于大龙骨，每隔3－5米一根，用它来检查大龙骨的标高和起拱度。然后，通过调节吊钩高度来确保平顶大龙骨标高、起拱度和平整度的正确性。并用拉通线的方法，来检查和调整每根大龙骨的顺直程度，要做到每根大龙骨都顺直。

e．安装中、小龙骨：中龙骨间距一般为直接铺钉板材的长边长度；小龙骨间距一般为151－364毫米。按照中、小龙骨布置图，从中央向两边分别用中、小龙骨挂件，将中、小龙骨吊挂在大龙骨上。中、小龙骨的接头采用专用的中、小龙骨接插件连接，对于横撑小龙骨，采用支托件与中龙骨和纵向小龙骨连接；最后用拉通线方法检查和调整每根中、小龙骨，使每根中、小龙骨都顺直。

f．检查平顶的轻钢龙骨安装质量：沿中、小龙骨垂直方向和房间对角线方向拉通细钢丝，检查中、小龙骨的标高、起拱度和平整度是否正确，发现不标准处，要用调整吊钩高度的方法加以纠正，做到轻钢龙骨架底面平整、标高和起拱正确，只有这样，才能保证平顶饰面板平整和美观。并用目测方法检查各种龙骨是否顺直，吊钩和挂件是否固定牢固，发现不符合标准处，要认真纠正。

③埃特板施工

根据吊顶施工图和放样图安装埃特板，埃特板安装前首先在板表面弹出板固定中心线，将板紧贴龙骨，用手提钻按固定点间距打眼，直至打穿龙骨，眼面凹入板面lmm，用自攻螺丝固定。

3．内墙喷涂

喷涂是采用空气压缩机把高压空气通过喷枪，把已拌好的液体涂料成雾状喷出，比较均匀地附着在墙面或天花上，形成有光泽、有质感的装饰效果，其施工工艺流程如下：

清理墙面基层→作底涂（俗称刮腻子)→打磨→底漆→喷面漆。

现介绍基操作要点和控制措施；

①施工工艺

a．在喷涂施工前，对所施工的对象（如墙面）均需清理，清除附着物，并检测其平整度和阴阳角方正，使其符合中级以上抹灰工程的质量要求。

b. 用双飞粉和107胶拌合作为底涂，均匀地涂抹墙面，其操作方法基本同抹灰。底涂一般做二遍，如果满足不了平整或光滑度的要求，仍需再涂抹，第一遍和第二遍应间隔一段时间。

c．底涂完成后，经检测满足平整度要求，就用砂纸打磨整个墙面，使其光滑平整。在操作中，宜将砂纸裹在一方木上，砂面朝外，以方便操作。砂纸应轻抚墙面。

d．喷底漆：底漆是一种油状的胶和物，施工时用稀释剂按比例将底漆稀释后装入喷枪料罐，打开空压机进行均匀喷涂。

e．喷面涂：先准备好喷枪和空压机，根据面涂的彩色搭配要求，进行面涂拌合（一般由厂方直接配料），然后寻找一面墙作为样板进行面层试喷，确定其喷洒距离和密度后进行大面积施工。在施工中应注意先搅拌后取料，以免沉淀物堵塞喷头，喷面层应由专人进行，一人协助取料、观察，两人均需带面罩，在墙面转折处或色彩变化处必须用夹板将喷与未喷两墙面分开，以免造成混色和密度不匀。

②质量控制措施和注意事项：

喷塑质量最主要有三点：一是不脱皮；二是光滑有质感；三是墙面密度、花色均匀一致（特别是同一房间）。为满足三项质量要求，特别应注意以下事项；

a．底涂施工前，严禁墙面不洁，应仔细清理。

b．底涂完成后，应拿水尺对整面平整度进行检测，并借光进行目测，若有波浪状出现，则应对底涂进行修补。

c．在阴阳角处，应用角模进行底层施工，要求阴阳角线条清晰顺直，立面效果良好。

4．外墙挂贴火烧板（花岗岩）

本工程外立面有部分墙面采用挂贴火烧岩板（花岗岩）装饰，此种装饰能突出大方，稳重的装饰效果。

（1）工艺流程

挂贴火烧岩板(花岗石）工艺流程如下：

（2）施工准备

①作好施工大样图。

首先应根据建筑设计图纸要求，认真核实饰面板安装部分的结构实际尺寸及偏差情况，确定板材排放的修正图。

②基层处理

a．基层为砼面应凿毛，其涂度为5-1．5毫米，间距30毫米，表面清洗干净。

b．基层为加面砼时，应在清净基层表而后先刷107胶水溶液一遍，然后满钉镀锌机织钢丝网（孔径32毫米 ×32毫米，丝径 0．7毫米），用φ6寸钉，钉距双向不大于600毫米，然后抹1：l：4水泥混合砂浆粘结层和1：2.5水泥砂浆找平层，并浇水养护。

3．施工方法

①弹线分块

根据施工图及放样图用线锤在墙面，柱面和门窗等部位从上至下吊线，确定饰面板距基层的距离，一般为30－40毫米；根据垂线，在地面上顺墙、柱面弹出饰面板外轮廓线，定为安装基准线；然后根据板面尺寸及缝隙弹出各排标高成及下沿线。

②板材钻孔打眼剔凿。

直孔用台钻打眼，操作时应钉木架，使钻头直对板材上端面，每块石板上、下两个端面打眼，孔位打在距板侧件处，每个面各打两个眼，孔径5毫米，深18毫米，孔位距石板背面以8毫米为宜。如板材过大，中间应增打一孔，钻孔后用铝合金钢凿子朝板材背面的也壁轻打剔凿，剔出深4毫米的槽，以便固定连接件。

板材背面钻135度斜孔，先用铝合金钢凿于在打孔平面剔窝，再用台钻直对石板背面打孔，打孔时将板材固定在135度木架上打孔，孔深5.8毫米，孔底距板外表面9毫米，孔径8毫米。（如下图）

③安装金属夹

把金属夹（如下图）安装在135度孔内，用结构胶固定。

④绑扎钢筋网

先绑竖筋，竖筋与结构内预埋筋或预埋铁连接（如未埋设可打M膨胀螺丝连接），横向钢筋根据石板、规格，比石板低20－30毫米作固定拉结筋，其它横筋可根据设计间距均分。

⑤板材基层处理

板材背面在安装前应进行清刷处理，并要防止锈蚀及油污。

⑥板材安装

a. 将预埋钢筋剔凿出墙面或打M16膨胀螺栓固定预埋铁。

b．按施工大样图将石板就位，石板上口升仰，将两板间连接筋对齐，连接件挂车在钢筋网模筋上，用木模垫稳石板，用靠尺检查平直；一般从左往右从下往下进行安装，柱面水平交圈安装，以便校正阳角方正及垂直度。每层（列）石板纵横边应打通线找直，并控制缝隙大小一致，最后可用熟石膏固定。

⑦浇灌细石砼

板材经检查无误后方可浇灌细石砼。把搅拌均匀的细石砼用小溜槽徐徐倒入，不得碰动石板及石膏、木楔，要求下料均匀，轻捣细石砼至密实。

每层石板分三次浇灌，每次间隔约1h左右，待初凝后经检验无松动、变形，方可再次浇灌。第5次浇灌时上口应预留50毫米，作为上层石板浇灌时的结合层。

⑧擦缝打蜡

全部石板安装完毕后，清除所有石膏和残余水泥浆，按板材色调制水泥浆嵌缝，用棉丝或抹布边嵌边擦干净，以防污梁石材表面，缝隙应密实均匀，外观洁净，颜色一致，最后上蜡抛光。

## 4．13室内抹灰工程

（l）作业条件

结构混凝土及砌体经有关部门验收，合格后方可进行抹灰工程。并弹好+50cm水平线。

门窗框安装位置正确，与墙体连接牢固，连接处缝隙先用砂浆分层嵌塞密实，若缝隙较大时应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞，使其塞缝密实，门口设铁皮保护。

各种管道安装完毕，并将背后露明部分打好钢丝网；接线盒用纸堵严。

混凝土墙面处理用水泥浆做甩毛处理，先将表面尘土、污垢清扫干净，用10％火碱水将顶、墙面的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净晾干，然后用1：1水泥细砂浆内掺水重20％的107胶，喷到顶、墙上，喷点要均匀，终凝后浇水养护，直到水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并有较高的强度，用手掰不动为止。混凝土空心砌块墙面在开始抹底层灰前刷一道107胶水溶液，配比为107胶：水=1：4。

根据室内高度和抹灰现场的具体情况，提前搭好操作用的高凳和架子，架子离开墙面及墙角200-250mm。

在开始室内大面积施工前，先做样板间，经鉴定合格后再正式施工。

（2）操作工艺

墙面抹灰：浇水湿润→找规矩做灰饼→设置标筋→阴角做护角→抹底层中层灰→抹面层灰→清理。

天棚抹灰：基层处理→浇水湿润→弹线做灰饼→抹底层中层灰→抹面层灰→清理。

（3）质量要求

各抹灰层之间及与基层间粘结牢固无空鼓。所用的材料的品种、面层的颜色及花纹应符合设计要求。面层不得有爆灰和裂缝。表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，角线和灰线平直方正，清晰美观。实测允许偏差符合《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）中的有关规定。

## 4．14门窗工程及玻璃幕墙

l．工程概况

本工程作为大型公共建筑，为强调升立面效果及增加采光量，并降低自重半隐框设计采用了大量的玻璃和铝合金，其中：水平明框玻璃幕墙（一号展厅南立面）面积约1184平方米；铝合金玻璃窗，面积约2477平方米；铝合金百叶窗，面积约55l平方米；另外还有约208平方米的铝合金门约157平方米的卷闸门；约372平方米的铝板。

2．使用材料

（l）铝合金门窗采用40、70、90、120、150系列白色铝合金框料，6平方米厚白玻、8平方米白钢化玻璃等材料。

（2）铝合金百叶窗采用白色80系列铝合金框料。

（3）玻璃幕墙框料为白色喷塑铝合金框料，玻璃为热反射玻璃，框料大小和玻璃规格尺寸以及框料与墙体或梁柱的连接大样及预埋件定位详图在确定供货厂家后，由厂家进行设计计算，报设计院审核确定。

（4）卷闸门、防火门均采用成品门。

（5）阳光板选用无色透明空心板材，板材及檩条等配件后勤型号尺寸及构造要求在确定供货厂家的由厂家进行设计计算并报设计院审核确定。

3．铝合金门百页窗及卷闸门施工方法及技术措施

（1）检查预查门窗洞口尺寸并根据设计标高放出安装基准线。

（2）确定安装位置无误后安装，用木楔临时固定，检查合格后用干硬性砂浆塞缝（外墙塞缝砂浆应掺10％的防水剂），并保留固定用木楔，至塞缝砂浆凝固后，报请甲方监理验收，合格后取出木楔再补塞缝。

（3）塞缝前必须认真复查固定用木楔是否牢固，固定点是否合理，水平标高是否准确。对角线及垂直度偏差是否满足规范要求并认真作好自检记录存档，塞缝时应严格控制，不允许出现框料压器开级，移位现象。

4．玻璃幕墙安装技术措施

（l）主体施工时根据设计院审定的厂家设计要求预埋固定预埋件。

（2）玻璃幕墙安装前，复查预埋件位置。如有偏差尺寸处理。

（3）放玻璃幕墙安装定位，并用激光经伟仪复核整体墙面的垂直度、水平线。

（4）安装幕墙骨架，检查合格后方可满焊。

（5）根据实际尺寸安装玻璃，满足平面度及牢固性后方可打胶。

（6）整体墙板安装后，应实地测量玻璃幕墙的封顶，封底板尺寸封顶板安装应注意安装的角度，并注密，以防漏水封底板安装应平直，胶缝应均匀。

（7）玻璃幕墙安装完成后，应进行物理性能检测并提供检测报告留档。

5．安全措施

（l）本工程开工前应由施工技术负责人对工程的高空作业安全进行检查，并对施工班组进行安全技术交底，落实安全技术措施的人身防护用品。

（2）高空作业中的安全标志、工具、电器设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认真完好，方能投入使用。

（3）施工中对高空作业的安全技术设施，发现有缺陷隐患时，必须及时解决，危及人身安全时，必须停止作业。

（4）施工作业现场所有能附落的物件，应一律先行扩除或加以固定，高处作业中所用的物料均应堆施平稳，不妨碍通道和装卸，工具应随手施入工具袋，拆卸下的物件及余料、废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷。

（5）雨天高空作业时，必须采取可靠的防滑措施，积水应及时清除，台风或暴雨过后，应对高处作业安全措施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

（6）严禁操作人员钻在樘子、阳台板上操作，临时固定、填嵌材料以及电焊时，严禁手拉窗进行攀登。

（7）在进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带进行操作。

（8）现场施工人员应戴安全帽、工具袋，不允许穿拖鞋施工。

（9）交叉作业时，结构施工层下方应架设防护网，现场焊接时，在焊接下方应设接火斗，并注意防火。

## 4．15水道安装工程

1．工程概况

会展中心水道工程主要包括给水系统、消防系统、通气系统、循环系统、排水系统。

给水系统由生活水池经变频水泵机组加压后呈树状分4路，一路至CL02发生器：一路进地下一层洗手间；一路二期预留；一路通过竖井进一层后分别至消火栓高位水箱、喷淋高位水箱、空调水膨胀水箱。

消防系统包括消火栓系统、室内喷淋灭火系统、FM200气体灭火系统。其中消防水自消防水池经室内消火栓泵机组加压后呈网状分5路，一路来自室外2台水泵结合器；一路分配室内地下一层；一路二期预留；一路用于水量平衡；一路分3个立管进入一层呈网状分开至各消火栓并接通消火栓高位水箱。室外消防水经泵加压后分3路，一路分2根立管呈环状供室外消火栓，一路供9/P，一路接水循环水补水管道。

消防水经喷淋泵加压后分5路，一路水量平衡；一路由2台水泵结合器经2根立管进喷淋系统；一路与喷淋高位水箱连接；一路二期预留；一路由4根立管经竖井通过湿式报警阀、带信号蝶阀及水流指示器进入控制区域。

在柴油发电及配电、油箱间设FM200气体灭火系统。

循环系统包括循环冷却水及循环补给水。循环水补水水源来自消防水池，经循环水补水泵加压后送至屋顶冷水塔的补水管，同时经过止回间进入室外消火栓系统；循环冷却水采用闭式系统，冷却水经循环冷却水泵打入制冷机组，换热后进入屋顶冷水塔冷却，从而形成循环。

消防水池顶部设通气管，由2根立管至屋面并加防护罩。

排水系统包括雨水系统、污废水系统两部分。雨水由室外雨水系统及屋面雨水排水系统组成，室外雨水分5处与市政管道相通，屋面雨水系统采用内排方式，经内排水管网直接排至室外。污废水经过化粪池、隔油池处理后进入原有污水管道。

2．施工主要程序

总原则：结合土建专业的施工，进行给排水专业施工。先地下后地上，先预制后安装，先总管后支管，先立管后水平管，同一作业层按先高处后低处的顺序施工。先系统试压后冲洗，最后进行防腐、保温及隐蔽验收。

主要程序：施工准备→材料进场及检验→预留、预埋、管道放线／管道预制、支、吊架预制→管道安装→管道附件及卫生器具安装→管道试压、灌水试验和通球试验→水冲洗、消毒→刷油、防腐→保温→调试验收。

3．主要施工方法及技术要求

（l）材料进场及检验

进场的材料规格、型号除需具备生产厂家说明书、材质证明书、产品合格证外，尚需符合有关部门的规定，如消防器材需有消防产品报备回执等。

（2）预留预埋

根据土建的施工进度，及时做好预留、预埋的材料预制工作，预留、预埋件的位置，规格和数量都要准确无误，吊架的预埋件应整齐，疏密得当，避免漏、错、偏移等现象。

（3）管道预制

在预制场地集中进行管道预制，预制件要便于运输及安装。

①预制前先按图纸设计的管线，确定适宜的长度。预制的半成品要标注清楚编号，分批分类存放。

②本工程的管道预制主要包括以下内容：消防系统喷淋支管的预制；泵配管、法兰短管；管道支吊架、抱箍的预制。

（4）管道放线

管道放线前先确定会展中心的测量基准点，由总管到干管再到支管放线定位。放线前，各专业技术人员逐层进行细部会审，使各专业管线互不交叉，既满足设计及规范要求，又不妨碍吊顶施工。同时留出施工操作空间。

（5）支吊架制作、安装

①管道支架型式参照标准图集《管道支架及吊架》S161。制作管道支架时，采用砂轮切割机切割型钢，用电钻钻孔。

②钢管水平安装的支架间距，要符合下表的规定。

管道支架的最大间距

| 公称直径 （mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架 的最 大间 距 (m) | 保 温 管 | l.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 |
|  | 不 保 温 管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

③在支架上固定管道，采用U型管卡。

④自动喷洒系统支架的设置：距末端的距离不大于750mm，吊架与喷头的距离不小于300mm，吊架设在相邻喷头间的管段上，当相邻喷头间距小于l.8m时，隔段设置支架；大于1.8m、小于3.6m时，每段设一个支架。

(6)管道安装

安装前，在地面上作预排，确定管道的位置、标高、直径、坡度走向等，检查并清除管内杂物。在管井内安装管道时，在每层钢筋网上设置工作台，安装吊顶内的管道须与装饰施工紧密配合。

①丝接

自动喷淋系统、消防系统采用镀锌管，管径≤100mm的采用丝扣连接。管道切割采用砂轮切割机，管道套丝采用电动套丝机，螺纹采用英制管螺纹标准。制作的螺纹应规整，断丝或缺丝不得大于螺纹总数的10％，螺纹连接填料采用铅油、麻丝，安装过程中，要注意不允许将铅油、麻丝挤入管日内，同时接头外部麻丝要及时清理干净，外露螺纹还要进行防腐处理。

自动喷淋系统丝接管道变径处必须使用异径管（大小头），不允许使用补芯。

②焊接

管径大于DN100的镀锌钢管及循环水管采用焊接连接。下料采用氧乙炔气割或砂轮切割机切割。下料后，管端要及时清理干净。管道壁厚在δ=4mm以下的，采用“ I”型坡口，壁厚在δ=4mm以上的，采用对接“ V”型坡口。管道对口的错口偏差，不超过管壁厚的20％，且不超过2mm。

③聚丙烯管道热熔连接

给水管采用聚丙烯管，热熔连接。加热温度保持在270-300℃,温度过低不能熔化，易产生毛刺；温度过高易使树脂变质，连接不良。

管子连接前，连接的管件和管道用棉纱擦试干净，使之无油无尘。分别作出插入深度的标记并插入加热胎具中进行加热。加热时不断进行转动，当达到270－300℃,示温笔变为咖啡色。管道和管件出现熔融状态，即行脱模，将管道用力旋转插入管件，并保持30钞钟后方能脱手。在接口周围有熔融的焊珠挤出时，说明连接情况良好。

聚丙烯塑料管不得直接与金属支架、吊架直接接触，要在管道与支吊架间垫软塑料垫。

④：UPVC管胶圈连接

污水管道采用UPVC管。承、插管管端清洁、插管管口倒角、胶圈清洁→胶圈放入承口凹槽→承管管端的内面与插管管端外面涂抹肥皂水，并在插管外面标注插入深度记号→用拉紧器将承、插管套接。

⑤钢筋混凝土管道的连接

室外雨水管采用钢筋砼混凝土管，水泥砂浆接口。接口水泥砂浆抹带的厚度、宽度及标号符合S312标准具体要求。注意养护。土层松软时，管基下部要用碎石回填夯实，然后再做砼基础。

对于雨水口或检查井，要定位准确，井圈与井墙吻合。两支管的管口与井墙平齐，衔接处要严密。管径大于300mm以上时，要砌砖圈加固。检查井内流槽与上下游管底部顺接，底部要用砂浆分层压实、抹光。

给水管道的弯头、三通部位要设支墩；支墩要在管道接口做完，管道定位后修筑，管道的临时支架在支墩达到强度后方可拆除。

室外管道安装试验完毕后方可回填土，要将管沟中的积水排放完，回填土中不能有大片石块、木块等杂物，特别是管道上部500mm内不能含有大于50mm的砖石等硬块。回填时要用打夯机分层夯实无论何种连接形式的管道，在安装间隙都要及时将管口封闭，以防异物进入管内。管道的支吊架制作形式要统一，位置要准确，遵循先放线后固定原则，确保管道支吊架纵横方向美观、协调，同时，固定支架必须按要求设置。

（7）管道附件及卫生器具安装

①喷头安装在管道系统完成试压、冲洗后进行，但须在吊顶施工前安装完毕。喷头与管道采用大小头25×15mm连接。安装好的喷头要求在一条直线上，整齐、美观。

②阀门安装按规范进行试压。安装阀门时，根据管道介质流向确定安装方向。

③本工程的卫生器具安装时，要与土建、装饰专业密切配合。同一房间同种器具上口边缘要水平。卫生器具的水平位置和高度尺寸准确，卫生器具上、下水管接口严密不漏，阀门及手柄的位置朝向合理。卫生器具采用膨胀螺栓固定。座便器底座螺栓不小于M6，螺栓、螺母、垫圈均应使用镀锌件。

卫生器具排水支管管径和最小坡度需符合GBJ242-82的有关要求。

④地漏安装在地面最低处，蓖子顶面底于设置处地面5mm。

⑤排水管道的横管与横管、横管与立管的连接，采用斜三通和斜四通，立管与排出管端部采用两个45度弯头。

每层的排水立管必须设置检查口，检查口中心距该层地面lm，检查口的朝向应便于维修。

（8）管道试压、灌水试验和通球试验

①生活给水、消火栓系统、自动喷淋系统、FM200灭火系统、循环水系统均须进行水压试验。

试验介质为洁净水，选用电动试压泵加压，压力表必须经检验合格。

加压至试验压力后，经检查无渗漏，6小时后压力降不超过0.5％为合格。

②埋地或隐蔽的雨污水系统及地上雨污水系统每层需作灌水试验。雨水管的灌水高度必须达到每根立管最上部的雨水漏斗，3小时内无渗漏为合格。

卫生器具安装完毕须根据给排水施工及验收规范GBJ242－82规定进行盛水试验。

③排水管道通球试验

排水管道安装完毕后，必须进行通球试验，通球实验前，皮球（可用塑料球，其直径应为排水管道内径2／3以上）从排水立管顶端投入，注一定水量于管内，待顺利流出为合格。

④在试压前，要确定注水及排水地点，对复杂的管路，将编写试压专题方案。试压管路与非试压管路须隔断可靠并作显著标志。试压放水后方可拆除临时支撑。

（9）给水管道水冲洗、消毒

①生活给水、消火栓、自喷系统在安装消火栓和喷头等附件前须进行水冲洗。冲洗水采用饮用水，管内水流速不小于15m/s，以进出口水的色洁度目测一致为合格。

②冲洗合格后，即进行消毒处理。将漂白粉溶解于水中，注入到管段内，浸泡24小时，然后冲水冲洗。

（10）刷油、防腐

管道防腐应符合图纸要求及采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242－82规定。涂刷底漆前，必须清理表面；涂刷尤其要厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

①支架；防腐前集中进行除锈，碳钢件除锈一般采用钢丝刷或电动钢丝轮，探伤后刷二道樟丹防锈漆，二道浅灰调和漆。

②镀锌管：镀锌管刷银粉漆二道。为了与其他管道区别，消防管道刷二道红色调和漆。

（11）管道保温

管道的保温度在管道的试压、刷油、防腐以后进行。非水平管道的保温自下而上进行。

①管道保温采用超细玻璃棉管壳。纵缝错开，用铁丝网绑扎，外包铝箔，用胶带密封好。要求保温厚度均匀，外表面光滑，不许有褶皮。

②管道保温完成后、吊顶前，做好管道的标识工作，注明系统及介质流向。

（12）设备安装

①施工程序

施工准备→配合土建预留、预埋→设备基础验收处理→设备运输到位→设备开箱检验→设备安装→设备单机试运（调试）→联运试车→竣工交验。

②主要施工方法和技术要求

A．基础验收及处理

组织有关人员对设备基础进行检查和验收，其尺寸，位置，表面质量等应符合施工规范的要求。

按施工图纸的基础中心线，标高线放出实际安装基准线，基础实际轴线允许偏差为+20，标高允许偏差+0mm-20mm。在基础灌浆的地方铲麻面，放置垫铁的地方应铲平，并将地脚螺栓预留孔中杂物清理干净且盖好。

B．设备的运输到位

设备在装卸运输时，要采取保护措施，对原有保护装置不得拆除，用绳子捆绑的地方要垫软木，同时要保持设备平稳，严禁翻倒，分箱，分段示设备运输时，应按成台设备的运输，对型号、规格相近的设备在第一台设备运输完毕之前，不进行第二台设备的运输，以免混淆。装卸设备时可用吊车和龙门吊，要注意吊索位置，不得损坏设备或使设备变形。

水平运输设备时，楼外可用货车进行，楼层内运输可用液压小车进行；垂直运输设备时，对小型设备可利用土建设置的塔吊和双笼电梯进行。

设备运输到位的顺序是先里后外，先大后小，先下后上，先静后动。

C．设备的开箱检验，因在甲乙双方有关施工人员参与下，开箱后，依据装箱单对设备名称，型号，规格，零部件的数量等进行核对检查，并核实随机技术资料你厂合格证、说明书、图纸等）及专用工具是否齐全，同时处理发现的问题，做好施工记录。

D．设备的安装，应依据施工图纸和施工方案一步步进行，其施工步骤为：先设备吊装到位，安设地脚螺栓，放置垫铁，后找正、找平，基础灌浆，设备拆洗，最后联轴器对中，设备配管配线。

E．水泵的安装

泵的安装前，应按要求检查，盘车应灵活，无阻滞，卡住现象，无异常声音。

主动轴与从动轴以联轴器连接时，两轴的不同轴度，两半联轴节端面的间隙应符合设备技术文件的规定。

泵与管路连接后，应复核找正情况，如由于与管路连接而不正常时，应调整管路。

泵与各连接部分，必须具有较好的压密性，各连接部分必须牢固。

## 4．16通风空调工程

l．工程概况

会展中心通风空调工程包括通风系统、空调风系统、空调水系统。

通风系统主要分布在卫生间及地下一层的泵房、冷冻机房、配电间及控制室、柴油发电机房、气体灭火间等。

空调系统主要分布在各展厅、辅助用房及夹层。其中辅助用房及夹层采用风机盘管系统，分立式暗装和卧式暗装两种；空调水采用风冷冷水机组冷却独立运行。l号展厅三层采用风机盘管加新风，新风经过吊顶式新风机组处理后进入各控制区如办公、会议、洽谈、服务等；空调水经风冷冷水机组冷却后由循环水泵就地加压后分配至各风机盘管（卧式暗装）及新风机组。l号展厅二层贵宾厅采用暗装卧式风机盘管。其余均为全空气系统，新、回风混合经处理后分配到各展厅；空调水经冷水机组冷却后经竖井至地上一层并接至4台新风机组及各空调机房。

2，施工主要程序

施工准备→配合土建预留预埋→空调水管道及支、吊架预制讽管加工→支、吊架安装讽管进场→管道安装→风管漏风量试验／水管压力试验水冲洗→水管保温→风口安装→设备安装→设备配管→设备单体试车→系统风量平衡→无负荷联动试车→交工验收。

3．主要施工方法及技术要求

（1）风管及配件加工、支吊架预制

复合玻璃纤维风管在厂家订购成品，现场安装。

①制作方法

玻璃钢风管及配件一般均用模具成型，模具或薄钢板制作。圆形或矩形风管成型使用内模，内模通常是空心的，并可拆卸的，以便于脱模。内模的外经或外边长等于风管的内径或内边尺寸，并采用手工涂敷法成型。操作时，首先在木模的外表面包上一层透明的玻璃纸，并在其外面满涂已调好的树脂，再敷上玻璃布。每涂一层树脂便敷一层玻璃布，布的搭头要错开，并应刮平，最外面一层的玻璃布的表面还应涂以薄层树脂。风管与法兰是成一体的，法兰还应提前做好，在涂树脂过程中放入，和风管一同粘贴。整节风管经过一段时间的固化达到一定强度后方可脱模。

制作完毕的风管和配件，要按施工草图进行系统编号，以防运输、存放、安装时搞错。

②制作要求

制作玻璃钢风管和配件所使用的合成树脂，应根据设计要求的耐酸、耐碱、自熄性能来选用，合成树脂中填充料的含量应符合技术文件的规定。

玻璃钢中玻璃布的含量与规格应符合设计要求。玻璃布应保持平整干燥、清洁，不得含蜡。玻璃布的铺置接缝应错开，无重叠现象。

玻璃钢风管及配件内表面应平整光滑，外表面应整齐美观、厚度均匀，边缘无毛刺，不得有气泡、分层现象。树脂固化度应达到90％以上。法兰风管或配件应成一整体，并与风管轴缘成直角。法兰平面的不平度允许偏差不应大于2mm。

③风管检验

法兰不得歪斜，脱模应在达到固化程度后进行。

法兰平整，制作时应防止风管变形。

风管表面平整，加固筋一致。

壁厚应均匀，无气泡和分层。

④支吊架的选型和材料要符合设计要求，支吊架和法兰的型钢采用机械切割，台钻打孔。空调风管和支架间要加木垫，木垫长度与支架横撑长度一致，宽度与横撑宽度相同，厚度与保温层厚度相同。木垫加工完毕，放在沥青漆内浸泡；支架制作完毕，刷好防锈漆备用。

（2）风管安装

A．支吊架安装

支吊架安装尽量采用膨胀螺栓，力求灵活、方便，但一定要牢固，风管支吊架间距（不保温风管）应符合下列要求：

①水平安装的风管，直径或长边尺寸小于400mm时，间距不大于4m；大于或等于400mm时，不大于3m；垂直安装的风管，间距不大于4m，但每根立管的固定件不少于2个。

②风管支吊架安装要等距离排列，但不能安装在风口、风阀、检视门及测定孔等处，吊架不得直接吊在法兰上，风管距两边吊杆的距离应一致。

B．风管连接

一般风管垫料采用3－5mm闭孔海棉橡胶板垫圈，防火阀及用于排烟的风管采用石棉橡胶板垫圈。同一法兰的螺栓规格要相同，方向一致。风管尽量在地面上连接，连接长度视现场情况确定，以提高工效。

C．风管安装

安装前应检查玻璃钢风管、配件及部件的质量是否符合规范要求。玻璃钢风管及部件应存放在有遮阳的场地，不得露天爆晒。玻璃钢风管在安装及运输时应注意不得碰撞和扭曲，并严禁敲打、撞击，以防复合层破裂、脱落及界皮分层。

玻璃钢风管在安装支架时应加大其受力接触面。

竖井内风管安装时，风管安装前要检查每层的管道、洞口防护是否完好，风管安装是否有障碍。风管安装采用分段倒装法，将风管运输到便于吊装、存放的一层，固定一台倒链，先提起一根风管，另一根风管与之连接后提起一定的高度，再连接。风管到位后与支架固定牢固再拆除倒链。风管垂直度的允许偏差每米不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。楼层内风管安装时，利用自制组装式活动平台安装，以利加快施工速度和保证安全。风管长过大于800film的风管，吊架要加双螺帽。风管水平度的允许偏差每米不大于3mm，总偏差不大于20mm。

D．部件安装

风管部件安装要位置准确，风管的调节装置要安装在便于操作的部位。为防止防火阀易熔片脱落，易熔片应在系统安装完后再装入。各类风口安装要平整，位置正确，转动部分灵活，与风管的连接严密牢固。柔性短管安装松紧适当，不能扭曲，安装在机组吸入口的柔性短管可装得绷紧一些，防止机组启动被吸入而减少截面尺寸。不能把柔性短管当作找平找正的连接管或异径管。

E．吊装式风机盘管安装采用减振吊架，风机盘管尽量贴板安装，且向清水盘方向稍微倾斜，以保证凝结水管的坡度。

（3)风管漏风量测试

测试方法按照等比法进行。测试采用分段或整体进行。测试时，所有风口均要封闭，不允许漏风，如漏风量超过标准，用烟、听、摸、看的方法查出漏风部位，并做好标志，修补后重新测试，直至合格。此项工作必须在风管安装后、保温工作前进行。

（4）空调水管道安装

空调水管道的安装方法与给排水管道大致相同，可根据本施工组织设计之《水道工程》和以下几点要求进行施工：

A．冷冻机房管道比较密集，安装前认真核对图纸和现场情况，画出密集部位的剖面图，按照从上到下，从里向外的顺序依次安装，同时要留出设备运输通道。

B．竖井内管道安装采用分段倒装法。保温立管支架处要有防止保温套管下落的钢板环。

C.冷冻水管与支架间要用经过防腐处理的木衬垫隔开。

D．空调凝结水管属无压管，管径小，要保证管内畅通和一定的坡度。

（5）管道水压试验和冲洗

管道安装完毕且与施工图核对无误后进行水压试验，试验压力和方法按设计要求进行。试压前应将不能参与试压的设备进行可靠隔离，做好标记。选择后好进水和泄水点。试压时，压力应缓慢，分阶段上升。试压完毕将水排尽，填写《管道试压记录》，请业主、监理有关工程师会签。

系统试压合格后应进行清洗。为防止较大的杂物冲进盘管或设备，在盘管供回水对接法兰间设铜丝网，对设备要增设临时冲洗旁通管。系统冲洗可利用冷冻机房的水泵做动力。系统冲洗水量较大，排水要用临时管接至地下室集水坑，启动排污泵同时排水。水冲洗直到排出水洁净为止，系统冲洗合格后，应将临时管、铜丝网拆除，并卸下所有过滤器内的滤网，用清水洗净后重新装入过滤器。

（6）管道防腐与保温

管道试压、清洗合格后刷红丹防锈漆两遍，支吊架加刷灰色磁派两遍。

管道保温后按规范要求刷色漆。风管法兰与支吊架刷防锈底漆和灰色面漆各两遍。

水管保温采用超细玻璃棉管壳保温，管道穿墙、板套管和支架处，保温层要连续；阀门保温要保证阀门的凹处与保温层接触。圆形风管保温棉毡用镀锌铁丝捆绑，然后用铝箔胶带覆盖，保温层所有接口用铝箔胶带封口。膨胀水箱保温材料超细玻璃棉板，保护层采用玻璃布加刷漆。

（7）空调设备安装

①施工程序

施工准备→配合土建预留、预埋→设备基础验收处理→设备运输到位→设备开箱检→设备安装→设备配管线→设备单机试运（调试)→联运试车→竣工交验。

②主要施工方法和技术要求

A．基础验收及处理

组织有关人员对设备基础进行检查和验收，其尺寸，位置，表面质量等应符合施工规范的要求。按施工图纸的基础中心线，标高线放出实际  安装基准线，基础实际轴线允许偏差为+20mm，标高允许偏差+0mm－20mm。在基础灌浆的地方铲麻面，放置垫铁的地方应铲平，并将地脚螺栓预留孔中杂物清理干净且盖好。

B．设备的运输到位

设备在装卸运输时，要采取保护措施，对原有保护装置不得拆除，用绳子捆绑的地方要垫软木，同时要保持设备平稳，严禁翻倒，分箱、分段设备运输时，应按成台设备的运输，对型号、规格相近的设备如空调机组，在第一台设备运输完毕之前，不进行第二台设备的运输，以免混淆。装卸设备时，对小型设备如泵，风机等可用吊车和龙门吊，要注意吊索位置，不得损坏设备或使设备变形，对大型设备如冷冻机，要用较大吨位的吊车

进行装卸。

水平运输设备时，楼外可用货车进行，楼层内运输可用液压小车进行，对冷冻机组则在外面用大吨位吊车卸下，从预留洞吊装到地下一层，并在设备底下设置滚杠，用卷扬机牵引进行运输，垂直运输设备时，对小型设备可利用土建设置的塔吊和双笼电梯进行，还可利用电梯井用卷扬机牵引进行运输，对中型设备如冷却塔可利用塔吊吊装。

设备运输到位的顺序是先里后外，先大后小，先下后上，先静后动。

C．设备的开箱检验，因在甲乙双方有关施工人员参与下，开箱后，依据装箱单对设备名称，型号，规格，零部件的数量等进行核对检查，并核实随机技术资料（出厂合格证、说明书、图纸等）及专用工具是否齐全，同时处理发现的问题，做好施工记录。

D．设备的安装，应在有关专家指导下，依据施工图纸，施工方案一步步进行，其施工步骤为：先设备吊装到位，安设地脚螺栓，放置垫铁，后找正、找平，基础灌浆，设备拆洗，最后联轴器对中，设备配管配线。

E．冷水机组的安装

根据设备图纸要求在机器的底脚下垫以震垫。机组吊装就位后，搬动机组四角支座上的支承调节螺钉，上下调整机组水平，其纵横向水平度应在+0.05mm/m的范围内。对照机组安装图，检查冷却水进出连接法兰及冷冻水进出连接法兰，该法兰一要对正，二要平行，中心线要成一水平。不得使机组承受由于管路连接不当而引起的附加载荷，扭矩和震动，管路悬空部分必须另加金属支承固定，支承方法符合有关标准规定。

按设计要求，对需要保冷的部位，包扎保冷隔热层。

F空调机组安装

装配式空调器的安装，根据设计图纸和厂家说明书依次逐段地进行组装空调器，要求组装平正，连接严密，牢固可靠，喷水段壳体和检视门不得渗水和漏水，凝结水引流应畅通，不得外溢。

组装的表冷器应有合格证明，在技术文件规定期内，外表面无损伤，安装前可不做水压试验，否则应做压力为系统最高工作压力1．5倍的水压试验，且不低于0．4Mpa，试验时间为2～3min。

整体空调器安装要求位置正确，平正稳固，对水冷式空调器，还要按说明书和设计要求的流程连接冷凝器的冷却水管路，然后连接设备电气装置及自动调节仪表的接线。

分体式空调器其安装顺序为：确定安装为置，安室内机和室外机，连接管路，排空气，检查泄漏，包扎绝热层，接电源线，作运行试验，其安装要求同上。

暗装的风机盘管，应由减振的支、吊架固定，并便于拆卸与维修。

风机盘管与风管，回风管，回风室，风口，凝水管的连接处应压密。

G．水泵的安装

泵的安装前，应按要求检查，盘车应灵活，无阻滞，卡住现象，无异常声音。主动轴与从动轴以联轴器连接时，两轴的不同轴度，两半联轴节端面的间隙应符合设备技术文件的规定。

泵与管路连接后，应复核找正情况，如由于与管路连接而不正常时，应调整管路。

泵与各连接部分，必须具有较好的压密性，各连接部分必须牢固。

H．风机的安装

风机安装后，叶轮与机壳的间隙应均匀分布。

风机安装的基础，消音和防震装置应符合有关设计的要求。

风机搬运吊装时的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。

③设备试运转

试运转设备时，要在有关施工人员、专业工程师的指导下，依据有关文件、施工方案进行。

a．编制试车方案，并经有关专家审核确认。

b. 组织好试车小组，进行试车技术交底，仔细做好试运前的检查。

c. 试运转的步骤：要按先无负荷，后带负荷；先单机后联动，从部件开始，直到单台设备，最后联动运转，按顺序进行，一步合格后，再进行下一步的试运转。

d．对进口设备必须在外国专家或业主指定专家指导下进行。

（8）系统调试

系统调试包括通风空调系统的风量测试、调整以及整个系统的无负荷联动试运转。

通风空调系统的风量测试与调整：风量测试与调整前要成立专门的调试小组，并准备好所需的仪器和设备。调试人员要首先熟悉各个系统，在电气、通风和管道的施工人员的配合下进行调试。调试前已完成单机试运转，保证电气控制、空调水系统、阀门开启和关闭等正常，风道吹扫完毕。

## 4．17电气工程

1．工程概况

海口会展中心电气工程主要包括高低压配电、动力、照明、防雷接地及一期工程红线以内的室外线路及照明工程。

高压主进线为二路10KV进线，同时供电，互为备用，同时还考虑0．4／0．23KV 360KW柴油发电机1台。高低压配电室位于备展厅下部的地下室。主要工程量有高压开关柜17台，干式变压器2台，低压配电柜14台，其他盘柜4台。

展厅电力于线采用封闭式母线供电，从封闭式母线适当处引出支线至配电箱，从配电箱按照展位的布局，通过地面线槽及插座供电到每个展位。各层照明干线及竖井、地下室的电力干线采用电缆（线）沿桥架或穿管敷设。主要工程量有：双电源自动切换箱8台，各类配电箱69台，封闭式母线900米，地面线槽2900米，电缆桥架330米，配管2900米，动力电缆（线）31200米。

照明在有吊顶的展厅，采用节能格栅嵌入式荧光灯，无吊顶的大空间展厅，采用金属卤化物灯，走廊采用节能筒灯，建筑物泛光照明采用投光灯。室内照明线路采用钢芯电线穿管敷设，室外地下线路采用电缆直埋方式。主要工程量有：照明配电箱40台，各种灯具3390套，配管8700米，电缆（线）76400米。

建筑物防雷接地采用金属屋面及伸出屋面的金属钢柱作接闪器，利用钢柱或结构柱内的二根主钢筋作防雷引下线，引下线与基础承台或基础筏板内的钢筋焊接构成一整体作为防雷接地装置。电力系统接地型式为TN－S，与防雷接地连接在一起。室内接地干线采用镀锌扁钢25 ×4，室外接地干线采用镀锌扁钢40 ×4。

2．施工主要程序

施工准备→材料进场检验→配合土建进行预留预埋→支、吊架预制、安装→桥架安装→动力、照明配管→封闭式母线安装一箱、盘、柜安装→电缆（线）敷设→灯具及插座安装→电气设备调试及送电→交付使用。

3主要施工方法及技术要求

（l）材料检验

材料进入现场，必须报请业主会同监理进行检查和验收，对业主供应的设备，要有业主代表、监理工程师及我方专业技术人员到场共同进行开箱检查。材料检验遵循以下原则进行：

A．型钢表面无锈蚀，镀锌线管镀锌层完好，无划伤。焊接钢管需由专业工人进行弯管试验，没有因焊接质量问题而产生裂纹或弯扁缺陷方可入库。

B．桥架、线槽必须进行材质检验，其喷塑或镀锌层要无划伤、无锈蚀，包装完好、配件齐全。

C．配电箱、盘、柜外包装完好。拆箱后随机文件齐全，并交由专人保管；重要元器件如大容量断路器、接触器等必须配备出厂合格证。盘内元件齐全，接线固定牢固。

D．封闭式母线包装完好，每节均附出厂合格证。面漆完好，所有紧固螺栓无松动现象，接头处镀锡均匀，无表面缺陷。配件齐全，包装箱完整。

E. 电线、电缆附有效生产许可证及合格证方可入库。不同规格电线要进行长度及截面积、绝缘程度的抽检，电缆要进行绝缘试验。另外，阻燃电缆包装要完整，外护套无划伤，并有严格的防潮措施。设备及材料在装运及卸车过程中均要避免损坏，特别是重要设备及材料，需要轻搬轻放、堆放整齐、标志清晰。

（2）预留和预埋

预留预埋工作量较大，动力、照明管线和地面线槽要在较短的时间内（从配筋开始至合模）完成相对较多的工作，同时要做好预留洞及防雷接地引上线的焊接工作。因此，在施工开始前，必须组织好相关材料的准备工作，如管线提前预制。具备施工条件，立即运至作业面，组织一个预留、预埋班组，由专人负责技术指导及监督。在浇筑砼前，对预埋管线、线槽、接线盒等预埋件和预留洞。班组进行自检，技术员及质检员进行复检，合

格后方可向监理请求报验。由于混凝土体量大、标号高，板墙内压力大，加上浇砼时震捣的影响，极容易发生管线和线槽移位或漏浆造成堵塞的现象，严重影响后续工作。浇砼过程中要全程派人监护，及时协调处理各种预料不到的情况。拆模以后，要立即组织人员进行清理，找出接线盒（箱），在管线和线槽内穿入铁丝，以利下一步穿线工作的进行。

在室外广场道路和地面施工期间，要与土建配合预埋电缆保护管，保护管应做防腐处理，管口制作成喇叭型。

（3）支、吊架预制

支、吊架为桥架、封闭式母线、钢管明配及大型灯具所用的固定支架，桥架和封闭式母线的支架由生产厂家统一供货，钢管明配及大型灯具的支架需现场制作，应满足以下要求：

A．下料尺寸由班组长按技术要求严格把关，并在下料过程中严格掌握尺寸。合理利用材料，成批制作，综合考虑各种支架长度，以尽量利用定尺型材。

B．采用型钢焊接支架时，要配备焊接专用钢平台，以保证支架制作质量。大批量预制时，要制作靠模，以提高劳动效率。

C．型钢焊接必须保证至少三面满焊，焊后立即清除焊渣。

D．支架要刷防锈漆两道，外露支架加刷调合漆两道（颜色由业主确认）。

（4）桥架安装

本工程的桥架位于地下室、一层展厅及电气竖井内。吊顶内的桥架应在吊顶施工前进行，其余尽量在土建基本完工后进行，以利于成品保护。桥架安装按以下要求进行：

A．桥架安装保证横子竖直，同一水平面内水平度偏差不超过5mm，直线度偏差不超过5mm。

B．桥架本体接地采用联接螺栓跨接软铜线，如表面喷塑，则需刮除喷塑层，以保证电气连续性。

C．桥架固定采用底部与支架横担以螺栓联接的固定方式。

（5）地面线槽安装

各展厅有大量地面线槽，地面线槽施工需与土建室内地面施工配合进行。安装控以下要求：

在楼地面模板制好时，测定线槽的走向、标高以及分线盒、接线盒的位置，配筋后组装线槽及附件，通过调整线槽及附件的整体水平，使地插座与最终地面标高一致。在混凝土浇筑前，要对线槽进行防水处理，比如对出线盒加装防护盖以防止砂浆和水的进入，地面砖施工时去掉防护盖，清扫线槽，然后进行线槽穿线，同时安装地插座。

（6）封闭式母线安装

本工程采用BICC-MM型封闭式母线（亦称母线槽）作为电力输电干线，最大容量800A。在施工过程中，要严格按照操作及检测程序施工，做到安装一节，测试一节；安装一段，测试一段。施工时应按下述要求进行：

A．母线槽搬运及堆放过程中要轻拿轻放，严防损坏。二次倒运至作业面后，才可拆下包装。

B．安装前先察看现场，熟悉母线槽走向。专业间协商，尽量避让母线槽，以使在其走向平面内无障碍物。母线敷设的楼层，要达到交安条件，以防闲杂人员进入，利于成品保护。

C．母线槽组对前，必须检查接触面是否清洁，并进行绝缘试验，要求绝缘电阻大于20MΩ，母线槽对接就位以后，穿入绝缘穿钉，将螺母置于易维护一侧，用力矩扳手按对角方向逐个收紧螺栓，以达到厂家要求收紧力矩为止，然后用0．05mm塞尺检查接头连接情况。接头盖板安装加装爪形垫片，以保证外壳接地良好。安装完毕后要检查母线槽上所有螺栓是否紧固，并再次进行绝缘试验。

D．母线槽安装过程中要严格做好防潮防护措施，以免母线槽受潮，母线在送电前必须进行绝缘测试。

E．母线进入配电装置时，相序由左至右排列为A、B、C相。接头铜排引下线加工制作时，必须用钢锯手工切割，用台钻钻孔，螺孔直径大于连接螺栓直径lmm。铜排之间接触面平整、清洁，钻孔垂直、孔距均匀，孔过去毛刺，引下线间距大于10mm。

（7）动力、照明配管及穿线

电气管线大部分在主体施工时进行预埋，也有部分管线在吊顶内明配，电气管线均要求采用镀锌线管，配管及穿线施工做法如下：

A．预埋钢管采用套管焊接，套管长度大于等于6D(D为钢管直径），并且套管四周与管线应满焊，以防漏浆。管口用适配的堵头堵紧，接线盒要用填料（锯木屑及砂土）填实。

B．明配管应作到横平竖直，支架间距均匀，固定牢固。

C．管口进入接线盒后双面用锁母上紧，管口露出盒内2－3丝，管口内壁毛刺要清除，并套入护口，以免损伤导线绝缘层。

D．厚壁大管径钢管弯制采用液压弯管或热煨，热煨管时，要加热均匀，以防出现弯扁现象。

E．由桥架引出电管时，桥架开孔必须用专用液压开孔器开孔。桥架与钢管之间跨接地线。

E穿管配线前，要清扫管路，并用破布蘸滑石粉进行扫管，电线敷设必须配备专用放线架，以免损坏电线。

G．严格按照线色要求施工，相线采用黄、绿、红三色（A、B、C相），地线采用双色线，零线用黑色或兰色线，开关控制线用棕色线，严禁零、地混用。

H.安装过程中线管如镀锌层损伤，要补刷防锈漆一道。

（8）电缆敷设

电缆规格品种较多，电缆敷设前由技术人员会同班组长编制电缆敷设布线图，包括起止位置、路径、长度、规格、人员配备、工机具配备及进度计划。

A．电缆敷设前应检查绝缘和外观，检查合格后放置在专用放线架上施放，敷设时电缆要从盘的上端引出，避免电缆在支架及地面摩擦或拖拉，严禁电缆绞、拧，电缆绝缘护套不得有划伤缺陷，影响绝缘程度。

B．电缆沟及桥架内敷设电缆，按照先大后小原则施放。电缆沟内电缆要与支架牢固固定。竖井内电缆采用自上而下、增设阻尼装置控制电缆下降速度的敷设方式。竖井内电缆放完后要马上绑扎固定。

C．电缆在终端头、中间接头处、竖井的两端等处挂设标志牌，标志牌上注明电缆编号。室外直埋电缆在转弯处直线间隔50m处和进入建筑物等处立标志桩。

D．在电缆头制作前，应检查电缆的绝缘，高压电缆做耐压试验。高压电缆头制作采用热缩电缆头附件，按热缩电缆头施工工艺进行制作，制作完毕后再做耐压试验。低压电缆头采用干包式。

（9）盘柜安装

高低压开关柜、各型动力照明配电箱、双电源自动切换箱等配电设备，类型多、数量大，安装方法如下：

A．配电设备到场后要会同业主、监理及生产厂家进行开箱检查，确认其型号规格，并填写记录。主要检查零件及备品是否齐全，有无随机图纸及文件，是否有划伤或受潮现象，二次原理图与要求是否相吻合，并临时标明安装编号、位置及名称，以利于施工时区分。

B．按照设备体积及重量的不同确定二次运输方法，如高压开关柜、变压器等较重的设备，用吊车从各展厅一层地板预留洞向下放置到地下一层变压器室，再将其用滚杠运输到基础上。在二次运输过程中，要防止磕碰，严防元件、油漆及仪表的损坏。

C．落地式配电柜用10＃槽钢制作基础，如无预埋钢板，用膨胀螺栓固定在地面。挂墙式明装或暗装动力、照明箱底边距地l．4m安装。

D．配电设备安装要在室内土建工程完工后进行，以防面板的污染及内部元件的丢失。

E．配电设备外壳严禁以电焊、气割工具开孔。

F．配电盘、柜安装完毕后，盘、柜面要清洁无灰尘，操作机构灵活。水平、垂直度及盘间间隙符合要求，所有门锁装置完好，并处于关闭状态。

（10）盘、柜配线，设备接线

A．盘、柜配线要标明回路，回路编号清晰易观察。引入盘、柜的电缆线整齐，无交叉，长度适中，绑扎固定牢固，端子不受机械应力作用。照明盘内回路线转角处整齐，基本成90度角。

B．设备接线前，了解设备启动方式，明确接线方法，并对电机进行绝缘程度测试，做好记录。进入电机线长度要适中，固定牢固，钢管至电机线路由相匹配的金属软管过渡。

（11）照明器具安装

会展中心属高级民用建筑，对装修要求高，灯具安装质量又能体现出整体装修的效果。因此，灯具安装方法如下：

A．灯具搬运及安装过程中注意轻拿轻放，以免损坏。

B. 灯具、开关和插座等要在室内油漆工作完成后进行安装，施工过程中要注意对装修的成品保护。地面铺有花岗岩等高级石材的地方要用木梯操作或将梯脚用胶皮捆扎。在顶面装灯时，要防止将顶面弄脏。

C．灯具安装在同一区域内方向必须一致，成排灯具中心偏差不超过5mm。

D．开关、插座周边紧贴墙壁装饰面层，不留缝隙，同一场合标高误差不超过5mm。并列安装时，如尺寸不一样，则需保证下边平齐。

E．照明器具安装完毕，要洁净、无灰尘，元件齐全，漆、镀层完好，无划伤及破损缺陷。

F.线路不得在器具内利用端子压接并线，而必须绞接并线后引至用电器具接线端子板。

G．地下室等潮湿环境内的灯具接线必须搪锡。

（12）防雷接地施工

本工程属二类防雷建筑物，防雷接地系统施工按以下要求进行：

A.作为避雷引下线的二根主钢筋施工应密切配合土建施工进行，自始至终作好标识不得弄混，上下每根之间均焊接成一个整体。

B.在土建施工时，还应做好柱上的预埋件的预埋工作，并与柱内的二根主钢筋焊接。预埋件位置室内距地面300mm，室外-600mm。

C．l、2号展厅及备展厅周边每根柱子之间，通过-600mm处的预埋件用-40 ×4的镀锌扁钢焊接成闭合回路，并在柱子伸出地面前完成这项工作，以便会展中心在施工过程中就达到防雷要求。

D．会展中心接地形式为TN-S制，施工时，必须做到零线N与PE线严格分开，互相绝缘，不得接错。

（12）电气设备调试及送电

电气系统安装结束后，要根据“电气装置安装工程电气设备交接实验标准”（GB50150-9l）和厂家技术文件开展调试及检测工作，通过调试及检测找出电气设备存在的缺陷，保证电气设备安全、可靠的投入运行。

电气设备的调试程序为: 高压开关柜调试→低压配电柜调试→电缆试验→防雷接地系统及电气安全接地试验→各型配电箱调试→电动机试验及试车→灯具试亮→交工运行。

## 4．18室外总体工程

本工程面滨海大道为一大型广场，主要有地下水电管道，花岗岩火烧石地面，道路，旗杆，花池等构筑物等施工内容。由于本工程的使用要求，前广场被列为首期竣工工程，由于施工工艺为常规工艺，不就施工方法一一细说，具体说明施工措施。为了保证按期完工，拟采取以下措施：

l、前广场在主体施工期间不设大型和固定的临时设施。

2、室外管网的土方开挖在地下室、承台上方开挖后即进行施工。

3、各种水电管道施工随主体同步施工。

4、l号展厅主体施工完后即进行前广场的公路和构筑物的施工。

5、组织专门施工队伍不间断的施工广场地面砖。

6、配合园林部门进行收尾施工。

# 第五章  重点、难点工程施工方案

5．1 预应力工程施工方案

详见预应力专项施工方案。

5．2网架、钢屋架及雨蓬工程施工方案

详见网架施工专项施工方案。

# 第六章  施工进度计划

我公司计划用500个日历天完成本工程的全部施工任务。

具体工程进度控制为：前期工程在2000年10月15日前完成。l号展

厅在10月9日完工，2号展厅在10月10日前完工，备展车库在9月12

日完工，连廊部分在10月3日前完工，前广场在10月8日前完工。

后期工程在2001年5月31日前完工。其中3号展厅在2001年3月15日前完工。

4号展厅在2001年5月25日前完工。

## 6．1设立进度控制点

为确保这一目标，土建部分特制订以下十个进度控制点：（拟定2000年2月22日开工）

土建工程进度控制点：

第一进度控制点：会展中心备展车库结构2000．2．22－2000．4．18（工期56天）

第二进度控制点：l号展厅结构2000．2.22-2000．4．10（工期半个月）

第三进度控制点：l号展厅网架工程2000.5．25-2000．7．10（工期1个半月）

第四进度控制点：2号展厅结构2000．2．22-2000．6．3（工期3个月11天）

第五进度控制点：2号展厅顶网架2000.6.1-2000.7.15（工期1个半月）

第六进度控制点：前广场及部分室外2000.3.25-2000.9.25（工期6个月）

第七进度控制点：连廊部分2000.3.12-2000.10.3（工期6个月21天）

第八进度控制点：一期工程竣工验收2000.10.15

第九进度控制点：3号展厅完工2001.3.16

第十进度控制点：4号展厅完工2000.5.25

安装工程设三个进度控制点：

第一进度控制点：进入全面安装2000.5.l（土建部分开始拆除脚手架）

第二进度控制点：吊顶内部工程安装结束2000.9.10（装饰吊顶结束）

第三进度控制点：开始调试2000.9.l（工程施工的最后一个月）

海口会展中心工程施工进度图详下页图。

## 6．2施工管理保证措施

为确保整个工程按期完工，施工进度上要突出“快”字，以施工总进度作为生产管理的中心环节，实行长计划短安排，加强生产协调配合。为确保施工进度采取以下措施：

1．合理的施工方案

（l）加大周转材料的投入，特别是模板和钢管的投入量分别将达到23000平方米和1500吨。因为预应力梁必须在主体砼浇捣完一个月才能拆模张拉，只有这样大的模板和钢管量的投入才能满足施工进度的要求。

（2）针对工程特点，采用全面施工、分段流水的施工方法，减少技术间歇，对主要项目集中力量、突出重点，制定严密的、紧凑的、合理的施工穿插，尽可能压缩工期，加快施工进度。确定以主体结构、网架施工、外墙装饰为控制主线，室内装修为重点，进行组织施工。

（3）混凝土施工掺加高效早强减水剂，提高混凝土的早期强度，缩短楼层施工周期。

2．严格的管理与控制

（l）强化项目法管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制，设立能协调各方面关系的调度指挥机构，配备素质高、能力强，有开拓精神的管理班子，确保施工进度。充分发挥我局技术和管理上的优势，建立强有力的生产指挥机构，配备雄厚的技术力量，建立建全技术管理体系。

（2）加强信息管理，利用现代电脑技术，将工程管理软件应用在现场施工管理上，采用Microsoft公司推出的Proect管理软件，对现场工程进度及时做出调整，使整个工程进度处于受控状态。

利用微机，推行全面计划管理，控制工程进度，建立主要形象进度控制点，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法。做到月保旬，旬保月，坚持月平衡、周调度、工期倒排，确保总进度计划实施。

（3）、按程序组织文明施工。加强施工生产调度，组织协调好土建、安装的交叉作业，在每个大的施工段内，尽可能进行小流水作业施工。

（4）优化生产要素配置，择优选择技术素质高的专业队伍。加大奖金投入力度，充分发挥企业潜力和职工积极性，提高工作效率和劳动生产力。

（5）克服季节性对施工的影响，做到常年均衡施工，减少季节性停歇。使用的劳务人员，不出现农忙季节造成的误工，确保综合进度的实现。

（6）重点部位、关健项目如钢筋、模板坚持两班作业，混凝土浇筑坚持三班作业，节假日不休息，努力加快施工进度。

（7）对于地下室工程、网架工程、预应力工程、钢结构吊装工程等关键部位、关键工序，组织有关人员召开专题研讨、论述，制定切实可行的施工方法及施工措施，并派专人进行技术交底，在现场指挥施工。

加强对原材料、半成品的检验工作，做好试验的计量工作，开展QC小组活动。所有的原材料、半成品必须有合格证，同时要求对水泥、钢材、防水材料等按要求做到双控，坚持即要合格证，又必须经过抽样检查，试验合格后方准进场使用。

坚持质量三检制度和质量签证制度。隐蔽工程必须有隐蔽记录，经质检人员、监理单位检查签证方能隐蔽．建立健全各项施工原始记录，做到工完资料清，有完整的交工资料。

通过以上抓管理、抓质量措施，减少直至避免工程返工，保证工程进度。

## 6．3施工技术保证措施

（1）组织项目部技术人员熟悉图纸，认真组织设计图纸会审与审查，安排作业队长、职工学习图纸和技术标准，编制施工组织设计，作业设计，逐级进行技术交底，做到人人心中有数，严格要求按设计标准、国家颁发的施工验收技术规范、质量验收标准、施工安全操作规程的要求施工，做到按图施工。

（2）根据水文、地质资料，对地下室施工中可能会遇到的地下水等特殊情况确定方案，并提前做好相应的技术准备及物质准备工作。

（3）建立和加强测量复核制度，重点部位及控制点定期进行复核。

（4）调整施工工序，避免由于基层不稳，影响模板支撑的搭设，当基础回填后，即先浇砼垫层的方法进行地基硬化处理。

（4）预应力钢筋砼大梁等制定详细的张拉方案和砼浇筑方案，包括浇筑顺序、方向、机具的选择、模板的支撑等（详见第五章预应力工程），确保预应力大梁的质量。

（5）钢筋工程技术措施

所有大直径的柱竖筋全部采用锥螺纹连接，梁的纵筋φ28及以下采用闪光对焊，φ32采用锥螺纹连接，保证钢筋工程全天候进行，不受天气的影响。

（6）模板工程

除加大工程施工用模板的投入外，对于柱模板采用定型钢模，加快支模速度，保证支模数量。

（7）砼工程

现场设集中搅拌站两台和砼输送泵二台，保证现场砼拌制的数量和输送的速度。

## 6．4夏季施工保证措施

根据夏季高温、多雨的特殊情况，为确保雨季正常施工，采取如下措施；

（1）后勤部门应做好作业班组的防暑降温工作，尽可能地给施工人

员创造好的施工条件。

（2）砼浇筑后，一旦初凝，应立即覆盖草袋，对砼表面进行防晒、防蒸发保护，同时，对砼进行浇水养护，浇水养护必须使覆盖草袋时刻处于湿润状态。

（3）柱及现浇砼大梁侧面采用塑料薄膜养护，尽量减少养护水分蒸发，保证养护效果。

（4）根据夏季昼长夜短及中午高温的特点，可将上午上下班时间适当提前，下午上下班时间均推后。

（5）水泥砼路面同样应做好覆盖及养护工作。

## 6．5雨季施工保证措施

海口市地处祖国南方，考虑到南方地区多雨，为保证正常施工，制定雨季施工措施如下。

（1）进行合理的施工进度计划安排，避免挖土方等工程在雨季施工。

（2）首先应做好地面排水系统，沿施工便道设置排水明沟（见总平图），排水明沟根据现场不同位置和标高分别接通已施工完的市政排水检查井（明沟接通检查井前先设沉沙井），这样可以将地面雨水（桩基排水、砼养护水等）全部引入市政排水管网。

（3）后勤部门应准备好雨季施工劳保用品（如雨衣、雨靴等），确保雨季施工正常进行。

（4）原材料钢筋及半成品钢筋应用彩布等做好这雨措施，防止钢筋生锈。

（5）根据天气情况，对砂、石含水率及时检查测定，并根据测定含水率调整搅拌站砼配合比。

（6）水泥库房四周应做好排水明沟，水泥底部应用木枋及木板架空，

防止底部水泥受潮硬结。

（1）砼浇筑时，应备好足够的彩条布，以便下雨时覆盖，防止雨水冲坏未初凝的砼表面。

## 6．6夜间施工措施

考虑到本工程工程量大、工期紧，砼需连续浇筑，且许多施工在夜间不间断进行，为了确保工程夜间正常施工，同时尽可能减少对居民夜间休息的影响，特制定如下夜间施工措施：

（1）桩基、墩柱、路面等分部分项工程，尽量安排在白天施工，桩、柱等砼浇筑前必须计算好时间，尽量不影响工人休息。

（2）箱梁砼浇筑夜间施工时集中照明，做到施工什么部位将照明灯拉到该部分，防止到处拉灯，影响居民休息。

（3）确保施工部位照明的同时，确保安全防护工作，谨防夜间施工安全事故发生。

（4）项目部安排夜间施工管理人员值班表，做到值班管理人员、值班工长、班组长跟班作业。

（5）事先做好保养、维护工作，防止因机械故障制造噪音。

（6）对所有员工进行工前教育，做到施工过程中尽可能地减少对居民休息的影响。

（7）在居民住宅楼附近施工时，进行适当的遮挡，防止强光直按照射住宅楼。事先挂出告示牌，说明情况，取得附近居民谅解，

同时成立协调小组，及时与相关部门、居民沟通，发现问题及时采取相应措施。

## 6．7资金保障措施

我局承担该工程的施工任务后，对于该工程的资金实行专款专用，并备足足够的资金保证在任何情况下，工程的进度不受资金的影响。

# 第七章质量保证措施

## 7．1质量管理体系及保证体系

1．质量管理体系

为了保证海口会展中心工程质量。我们质量管理的直接目的是：保证和提高各个环节的施工质量，交付业主满意的工程。质量管理工作中的技术组织、职工质量意识的培养与加强、专业技术的应用不仅是提高工程质量的保证、也是提高经济效益的保证，这与我局的求成本节约、求企业信誉、求经济效益和社会综合效益的宗旨相一致，所以无论是为业主着想或是为企业自身利益考虑，确保工程施工质量，是该工程施工组织的关键，为此我局海口会展中心工程指挥部针对本工程具体情况，建立了完善的质量管理体系（见《质量管理、保证体系图》）。

项目经理对整个工程的质量负责，各职能部门在项目经理领导下到所属各部门（业务队）进行管理及业务指导，这样即能保证项目经理的统一指挥，又能防止管理混乱。质量管理体系中各部门、各责任人必须明确其职责，只有实行严格的质量责任制，才能建立正常的生产技术工作秩序，才能加强对设备、工具、原材料和技术工作的管理，才能统一工艺操作。实行质量责任制不仅能提高各工序的工作量，还能提高各专业管理的工作质量，把各方面的隐患消灭在萌芽之中，防止工程质量缺陷的产生。

2．质量保证体系

为保证工程质量，使效率、速度标准达到一流水平，我局拟采取全面质量管理措施，应用ISO标准进行工程管理。

l）按照IS09002标准系列建立项目质量管理保证体系。

质量管理、保证体系图

| 工作内容 |  | 项目 经理 | 技术 负责人 | 施工 技术科 | 质量 安全组 | 统计 预算科 | 物资 供应科 | 测量科 | 专业 施工队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 准 备 阶 段 | 接收技术资料 |  | 8 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 编制总体计划 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 现场测量控制网点 |  | 8 | 5 |  |  |  | 2 | 4 |
|  | 编制施工组织设计 | 1 | 8 | 2 |  | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 图纸自由、会审 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|  | 技术交底 |  | 8 | 2 | 5 |  | 5 | 5 | 4 |
| 施工 阶段 | 建立工序管理点 |  | 6 | 2 | 5 |  |  |  | 7 |
|  | 开展QC活动 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 7 |
|  | 组织技术攻关 | 3 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 7 |
|  | 组织均衡施工 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 |  | 7 |
|  | 工序交接管理 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |
|  | 班组自检 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |
|  | 专检 |  | 6 | 5 | 7 |  |  |  | 2 |
|  | 联检 | 5 | 5 | 5 | 2 |  |  |  | 5 |
|  | 材料检验 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 2 |  | 5 |
|  | 施工技术问题处理 | 8 | 1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 7 |
|  | 计量管理 | 1 |  | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 4 |
|  | 质量信息管理 |  | 1 | 4 | 2 |  | 5 |  | 7 |
|  | 质量诊断 | 5 | 1 | 5 | 9 |  |  |  | 5 |
| 竣工阶段服务 | 工程资料整理 |  | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | 创优工程检验 |  | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  | 工程质量评定 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 组织工程交工 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 技术总结 |  | ６ | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  | 用户回访 | 6 |  |  | 5 | 2 |  |  |  |
|  | 维修 | 1 | 1 |  | 6 | 2 |  |  | 7 |
| 图例 |  | 1、决策 2、主办 3、协同 4、协力 5、参加 6、督促 7、执行 8、审批 9、会审 10、诊断 |  |  |  |  |  |  |  |

2）质量检验体系（见下框图）

海口会展中心工程质量保证体系图

业    主

政府质量监督部门

项目经理

项目检查与监督部

项目总工程师

项目副经理

各生产班组长兼职质检员

各队专职质量检查员

各专业队队长、专业工程师

技术措施质保工程师

注：实线表示工作关系，虚线表示信息反馈

## 7．2质量管理制度

1．加强质量管理机构，充实质量管理人员，所配备各专业专职质检人员的8％，必须选派有一定技术水平和一定实践经验、作风过硬的技术管理人员担任，所有质检人员必须经过培训，持证上岗。

2．认真执行“把六关”，“五不准”的规定，坚持“交底制”、“三检制”，使工程始终处于受控状态，确保工程质量。

“五不准”：无施工组织设计不准施工；不合格的原材料、半成品不准使用；技术交底不清不准施工；检测数据有怀疑不准施工；上道工序不符合质量标准的不准进行下道工序施工。

“把六关”：把施工方案关；材料进场关；技术交底关；检测计量关；工序交接关；质量验收关。

3．在主体结构施工中建立混凝土“浇灌令”签认制度。

4．制定各专业、各层次的工作岗位责任制，公布上墙，使各级技术人员有权按章办事，把质量、技术、安全管理做到纵向到底，横向到边。

5．开展强化精品意识、争创名优工程的全员质量意识教育，规范规程、质量验评标准的学习。

6．强化对施工质量的控制，坚决做到：上道工序不合格，下道工序不施工，对重要工序实行填写申请表制度，以实现重点部位、关键部位的重点控制。

7．建立质量例会制度，每月召开l－2次，结合质量通病和缺陷信息，开展群众性的QC小组活动。

8．严格材料检验制度，对不合格的材料，决不允许在工程中使用。

9．认真组织计量检测工作，做好质量验收依据的计量认证监督工作。

10．制定质量奖罚制度，实行“质量一票否决权”。以保证优质目标的实现。

11．在保证建设监理工程师充分履行职责和行使权力的前提下，建立目经理部内质检工程师制，各班组设质量检查员，实行质量否决制度。

12．根据本项目的特点，制定各分项工程的施工细则，制定具体的施工工艺、方法、质量标准和检测手段。各分项工程开工前，进行详尽的技术交底。

13．对主要人员及工种组织图纸、规范、标准、和监理大纲的学习交底并督促执行，以确保施工质量。

14．对关键部位和关键工艺（结构、外观、预应力、砼、吊装、精装修的处理），设质量管理点，重点进行质量监控。

15．与工程监理密切配合搞好质量管理工作，做好事前质量控制，施工过程质量控制，竣工过程质量控制，竣工验收等工作。

## 7．3质量保证措施

1．明确质量目标，分解质量目标计划。（详见《海口会展中心质量控制一览表》）

2．项目经理部成立以项目经理为组长的工程质量监督、评审小组，工程创优小组和全面质量管理小组，在项目部设立专门的质量管理机构—质量安全科（见《质量管理体系图》）各专业队设专职质量管理人员，班组设兼职质量检查员，通过建立质量管理网络，完善质量工作保证体系。

3．树立全员质量意识加强对施工人员全面、系统、全方位的质量教育，使“质量第一、用户至上”的思想成为广大职工的自觉行为，严格规范规程，同时要积极开展QC小组活动。本工程拟成立预应力施工、网架工程、外墙饰面工程及砼工程四个QC小组、QC小组根据所担负的工作内容开展技术攻关活动，解决工程施工中遇到的难点问题；同时，通过每一循环的QC活动，改进施工方法和操作工艺，在生产过程中提高全员的质量意识和整体素质。

4．充分发挥总工程师和质量安全科的作用，对质量实行一票否决权制度，坚持自检与专业检查的程序，对项目过程进行严格的控制，对关键工序必须有专人检查指导，确保每一道工序质量都处于受控制状态，从而实现整体的质量目标。

5．对各分项工程或工序要先树立样板工程或样板工序，如架子工程、模板工程，先做样板，以样板领路，以后各分项施工中互相观摩、不断改进、以达到提高质量的目的。

6．施工记录、检查验收记录和实验报告等所有质量记录，必须按时完成，妥善保管，为竣工交验积累大量的原始资料，为编制竣工资料做好准备。

7．针对质量保证实施过程中的关键部位、关键工序，如材料采购材料检验、施工过程中的模板、钢筋及砼工程等，特制定如下保证质量具体措施：

l）原材料质量保证措施

（l）材料采购

根据局质量方针和质量目标的要求，依据本局材料采购的有关程序文件，选择合格的材料供应商，保证所有同工程质量有关的物质采购能满足规定的要求。

①建立合格的材料供应商队伍

a．所有向本项目提供与工程有关物资的供应商，在与项目部开展业务之前应接收质保能力认定。

b．采购员对物质供应商进行考察及产品检测，形成供应商考察报告，经物资供应科科长审核合格后，作为本工程的合格材料供应商。

c. 经考察合格的材料商将进入本项目部的合格材料供应商名册中的供应采购。

②对材料供应商的控制

a．每季度对合格供应商名册中的供应商的表现进行评审，并在合格供应商名册中填写评定意见。

b．凡有一次违反按质、按时、按量供货规定而不采取纠正措施的供应须有专人检查指导，确保每一道工序质量都处于受控制状态，从而实现整体的质量目标。

5．对各分项工程或工序要先树立样板工程或样板工序，如架子工程、模板工程，先做样板，以样板领路，以后各分项施工中互相观摩、不断改进、以达到提高质量的目的。

6．施工记录、检查验收记录和实验报告等所有质量记录，必须按时完成，妥善保管，为竣工交验积累大量的原始资料，为编制竣工资料做好准备。

7．针对质量保证实施过程中的关键部位、关键工序，如材料采购材料检验、施工过程中的模板、钢筋及砼工程等，特制定如下保证质量具体措施：

1）原材料质量保证措施

（l）材料采购

根据局质量方针和质量目标的要求，依据本局材料采购的有关程序文件，选择合格的材料供应商，保证所有同工程质量有关的物质采购能满足规定的要求。

①建立合格的材料供应商队伍

a. 所有向本项目提供与工程有关物资的供应商，在与项目部开展业务之前应接收质保能力认定。

b．采购员对物质供应商进行考察及产品检测，形成供应商考察报告，经物资供应科科长审核合格后，作为本工程的合格材料供应商。

c．经考察合格的材料商将进入本项目部的合格材料供应商名册中的供应采购。

②对材料供应商的控制

a．每季度对合格供应商名册中的供应商的表现进行评审，并在合格供应商名册中填写评定意见。

b．凡有一次违反按质、按时、按量供货规定而不采取纠正措施的供应商，就在供应商名册中除名。

c．经除名的供应商在本项目不再使用。

③采购计划的编制

项目采购计划由项目材料员按周、月、季进行编制，由项目经理批准，项目物质供应科统一采购或调配。

（2）源材料的检验

①人员职责

项目试验员：对进场物质进行取样并填写试验检测申请单。

项目材料员：对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。安排物质的储存保管和经外观及化学性能检测合格后的物质发放工作。

项目质量监督员：监督进场物质的材质证明、数量、外观进行检查和验收的工作。签发进场物质的“准用令”或“不合格品通知单”。提出对进场不合格品的处理措施，并监督实施。

②工作程序

a．为了保证用于工程的物质满足规定的要求，所有物质于进场后都必须先行接受检验或试验，经证明合格后方能允许使用。

b．进场物资的取样由项目试验员负责进行。

c．物质的进货检验由材料员及试验员负责进行。材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验。

d．材料进场后，材料员清点材料，填写料具验收单，核对送货单内容与采购合同内容事先的协定是否一致，不一致则应通知采购负责人及时与材料供应商联系协商处理。

e．材料员根据采购合同及货单核对到场物质数量并检查合同要求或通常要的各种证明文件是否齐全。

f当物质的质量不符合合同规定时，材料员可拒收该批物资并通知采购员退货。在送货单准确、有材质证明及物质经检验合格的，材料员在验收单上签字。

g．如合同规定某项物质须由独立试验机构进行进货检验和试验，材料员应尽快安排该项工作。

h．进场材料经检验和试验后，需经项目质量监督员签发进场物质的准用令。否则，进场材料不允许在工程中使用。

③现场物质的堆放、储存

a．现场材料严格按施工平面图堆放，钢材、钢管、木枋、模板、钢绞线、水泥、粉煤灰、砂石等材料需挂牌标识，标识牌上要标明材料的品种、型号、数量、进货日期、保管人姓名。

b．需入库保存的材料如：水泥、扣件、支座、锚具、小五金等需分门别类摆放好，并挂牌标识，标识牌上应标明材料的类别、规格、型号、进货日期。

2）施工过程质量保证措施

（l）总则

a．做好施工组织设计和施工方案的优化工作，按施工组织设计做好施工前的各项准备工作。

b．做好图纸会审和各级设计交底工作，让所有施工人员都领会设计意图和质量技术要求。

c，严格按事先确定的合理施工工序进行操作施工，发现问题及时上报，并会同有关人员研究处理。

d．认真处理好会展中心工程与市政公用管线工程之间的关系，积极配合进行预留、预埋工作。

e．各工序施工质量检查坚持执行“三检”制度，逐级检查，层层把关，并严格执行质量等级评定。

f合理安排工序的穿插施工，加强成品的保护。

g. 所有隐蔽工程必须经有关单位验收、签字盖章，并如实做好隐蔽记录后，方可组织下道工序的施工。

（2）模板工程

a．严格执行模板工程施工规范。

b．保证模板及基支撑结构的材料质量符合规范和设计要求。

c．保证模板及其支撑有足够的强度、刚度和稳定性，并不致发生不允许的下沉和变形。模板内侧要平整，接缝严密，不得漏浆。

d．模板安装好后要仔细检查各构件是否牢固，在浇灌破过程中派专人经常检查。如发现变形、松动等现象，应及时修整牢固。

e．模板安装和预埋件、预留空洞的允许偏差和检验方法必须符合有关规定。模板及其支架必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和砼的浇筑及养护等工艺要求。

f配制木模板尺寸时，要考虑模板拼装接合的需要，适当加长或缩短某一部位长度。

（3）钢筋工程

a．严格执行钢筋工程施工规范。钢筋的品种和质量必须符合规范要求。焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验。

b．钢筋绑扎后，应根据设计图纸检查钢筋的直径、根数、间距、锚固长度、形状是否正确，特别要注意检查负筋的位置。

c．保证钢筋绑扎牢固，无松动、变形现象。

d．钢筋表面的油污、铁锈等必须清除干净。

e．钢筋采用焊接头时，设置在同一构件内焊接接头应相互错开，错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm。一根钢筋不得有两个接头，有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率“在受拉区不宜超过50％，在受压区和装配式结构节点中不限制。

f钢筋采用绑扎接头时，接头位置应相互错开，错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm。有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率：在受拉区不得超过25％，在受压区不得超过50%。

g．焊接接头尺寸允许偏差必须符合有关规定。

h．钢筋安装及预埋件位置的允许偏差符合有关规定。

i．钢筋接头不宜设置在梁端。

j．钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊合格后方可施焊。焊工必

须有焊工合格证，并在规定的范围进行焊接操作。

（4）砼工程

a．严格执行砼工程的施工规范

b．砼所用的原材料必须符合以下规定：水泥必须有质量证明书，并应对其品种、标号、包装、出厂日期等到进行检查。对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥为一个月）时，应复查试验：骨科应符合有关规定。粗骨料最大颗粒粒径不得大于结构截面最小尺寸的l／4，同时不得大于钢筋间距最小净距的3／4；水宜用饮用水；外加剂应符合有关规定，并经试验符合要求后，方可使用；混合材料掺量应通过试验确定。

c．根据分部工程的特点，结合具体条件研究制定合格的砼浇筑方案。

d．按需要准备充足的振动器等机具设备并考虑发生故障时的备用量。

e. 砼应有符合要求的配合比，由试验室先进行试配，经试验合格后方能正式生产；并严格按配合比进行计量上料，认真检查砼组成材料的质量、用量、坍落度及搅拌时间，按要求做好试块。

f.砼原材料按重量计的允许偏差不得超过以下规定：水泥、外掺混合材料±2％；粗细骨±3％：水、外加剂溶液±2％。

g．基础工程浇筑砼时，应清除淤泥和杂物，并应有排水和防水措施。

h．对模板及其支架、钢筋和预埋件必须检查，并作好记录，符合设计要求方能浇筑砼。

i．在浇筑砼时，对模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，对模板的缝隙和孔洞应予堵严；对木模板应浇水湿润，但不得有积水。

j．浇筑砼应连续进行。当必须间歇时，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层检初凝前，将次层砼浇筑完毕。砼运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过规范规定，如超过时应留置施工缝。

k．每一振点的振捣器时间应使砼表面呈现浮浆和不再沉落。

．当采用插入振捣器时，捣实普通砼的移动间距不宜大于振捣器作用半径的l．5倍；振捣关轻骨料砼的移动间距不宜大于其作用于半径；振捣器与模板的距离不应大于其作用于半径的0.5倍，并避免碰撞钢筋、模板、预埋件等；振捣器插入下层砼内的深度不小于50mm。

m．对已浇筑完毕的砼，加以覆盖和浇水，并符合下列规定：应在浇筑完毕后12小时以内对砼加以覆盖和浇水；砼的浇水养护时间，必须符合有关规定；浇水次数应能保持砼处于润湿状态；砼的养护用水应与拌制用水相同。

n．在已浇筑的砼强度未达到l.2N/mm2以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

海口会展中心质量控制要点

| 控 制 阶 段 | 控制 环节 |  |  |  | 控制要点 |  |  |  | 主要 控制人 |  | 参与 控制人 |  |  | 主要控制 内容 |  |  | 参与控 制内容 |  | 工作 依据 |  | 工作 见证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 备 过 程 | 一 |  | 设 计 交 底 工 艺 审 图 |  | 1 | 图纸技术文件自审 |  |  | 各专业技术员 |  | 项目 工程师 |  |  | 图纸、资料是否齐全，能否满足施工要求 |  |  |  |  | 图纸、 及技术 文件 |  | 自审 记录 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 设计交底或技术条件 |  |  | 项目 工程师 |  | 专业 工程师 |  |  | 了解设计意图，提出问题 |  |  | 解决问 题方法 |  | 同上 |  | 设计交底记录技术会谈记录 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 图纸会 审 |  |  | 同上 |  | 同上 |  |  | 对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审 |  |  |  |  | 同上 |  | 图纸会 审记录 |  |
|  | 二 |  | 制 定 施 工 工 艺 文 件 |  | 4 | 施工组织设计 |  |  | 同上 |  | 同上 |  |  | 按企业标准编制施工组织设 计 |  |  | 编制 |  | 执行相关国家技术标准、验 收规范 |  | 批准的施工组织设 计 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 专题施工方案或施工 工艺 |  |  | 同上 |  | 同上 |  |  | 组织设计 审批 |  |  | 编制 |  | 执行相关国家技术标准、验 收规范 |  | 批准的施 工方案 |  |
|  | 三 |  | 物 资 及 机 具 准 备 |  | 6 | 各专业 提出需 用计划 |  |  | 同上 |  | 同上 |  |  | 编制、审 核、报批 |  |  | 编制 |  | 图纸、规范、定额 |  | 批准的施工组织设计 |  |
|  | 四 |  | 技 术 交 底 |  | 7 | 技术总 交底和 分专业 交底 |  |  | 项目工 程师项 目经理 |  | 同上 |  |  | 组织交底 |  |  | 编写交 底书施 工技术 交底 |  | 施工图验收规 范，质量评定 标准 |  | 批准的专题施工方案 |  |
|  | 五 |  | 焊 接 工 艺 |  | 8 | 工艺 试验 |  | 检验工 程师 |  |  | 焊接责 任师 |  | 审核后报 项目工程 师 |  |  | 报出评定项目和实验报告 |  | 施工图 及评定 |  | 焊接工艺 评定报告 |  |  |
|  | 六 |  | 材 料 进 场 |  | 9 | 材料验 收 |  | 专业工 程师 |  |  | 材料员 |  | 审查质保 书，清查数 量 |  |  |  |  | 合同材 料预算 |  | 材料验收 单 |  |  |
|  | 七 |  | 设 备 材 料 进 库 |  | 10 | 材料保 |  | 材 料员 |  |  |  |  | 分类存放， 建账建卡 |  |  |  |  | 供应计 划 |  | 进料 单 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 材料发 放 |  | 材料员 |  |  | 领料员 |  | 核对名称、规格型号，材质合格证 |  |  |  |  | 限定领 料卡 |  | 发料 单 |  |  |
|  | 八 |  | 施 工 机 具 准 备 |  | 12 | 设备购 置进场 |  | 项目经理，项目技术 负责人 |  |  | 专业工 程师 |  | 上报审批 |  |  | 报出计 划 |  |  |  | 批准计划 |  |  |
|  |  | 九 |  | 人 员 资 格 交 底 | 13 | 焊工资 格认可 |  |  |  | 焊接技术负责人 |  | 焊接责 任师 |  |  | 审查焊工 合格证有 效项目 |  | 检查确 认 |  | 焊工考 试规范 |  |  | 焊工 合格 证 |
|  |  |  |  |  | 14 | 质检人 员 |  |  |  | 实验室 主任 |  | 同上 |  |  | 审查操作 证 |  | 确认 |  | 规程 |  |  | 资格 证书 |
|  |  | 十 |  | 人 员 资 格 认 可 | 15 | 试验人 员 |  |  |  | 试验室 主任 |  | 项目技 术负责 人 |  |  | 确认 |  |  |  | 规程 |  |  | 资格 证书 |
| 施 工 阶 段 |  | 十 一 |  | 开 工 报 告 | 16 | 确认开 工条件 |  |  |  | 项目经 理项目 工程师 |  | 专业工 程师 |  |  | 质保人员 上岗、设备 机具进场 |  |  |  | 施工准 备工作 计划 |  |  | 批准 开工 报告 |
|  |  | 十 二 |  | 组 线 标 高 | 17 | 基础 |  |  |  | 测量放 线员 |  | 同上 |  |  | 轴线、标高 位置 |  | 复核检 验确认 |  | 图纸 标准 |  |  | 测量 放线 结果 记录 |
|  |  | 十 三 |  | 材 料 代 用 | 18 |  | 材料 代用 |  | 各专业 工程师 |  |  | 材料员、 质量检 查员 |  |  | 工艺 审核 |  |  |  | 材料代 用 通知单 |  |  | 批准 意见 书 各项 原始 记录 |
|  |  | 十 四 |  | 主 体 工 程 施 工 | 19 |  | 模板铁 件制装 |  | 项目工 程师专 业工程 师 |  |  | 质量检 查员， |  |  | 主体质保 体系运转 确保几何 尺寸位置 正确 |  | 实施监 督按图 接技术 标准施 工 |  | 施工验 收规范 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 混凝土 制配施 工 |  | 混凝土 生产厂 家质量 检查员 |  |  | 项目质 量检查 员 |  |  | 按程序施 工确保计 量准确，解决技术问题 |  | 同上 |  | 同上 |  |  | 同上 |
|  |  |  |  |  | 21 |  | 砌体工 程 |  | 专业工 程师 |  |  | 质量检 查员 |  |  | 主持质保 体系运转 |  | 同上 |  | 同上 |  |  | 同上 |
|  |  | 十五 |  | 装饰分部工程 | 22 |  | 室内外装饰工程 |  | 同上 |  |  | 同上 |  |  | 样板开路细部处理，确保使用功能及观感质量 |  | 同上 |  | 同上 |  |  | 同上 |
|  |  | 十 六 |  | 防 水 工 程 | 23 |  | 底板、墙 板及屋 面防水 |  | 防水专 业工程 师 |  |  | 同上 |  |  | 主持质保 体系运转 确保使解 决技术问 题 |  | 实施监 督按图 按技术 标准施 工 |  | 检查报 告记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  | 防水工 程保护 |  | 同上 |  |  | 防水工 程师 |  |  | 审核翻修 方案 |  | 制定翻 修方案 |  |  |  |  |  |

海口会展中心工程部分项目分项工程质量创优计划表

| 序号 |  | 分部工程 名称 |  |  |  | 序号 |  | 分项工程名称 |  | 质量 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — |  | 地基 与基础 工程 |  | 优良 |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | 土方 防水 底板钢筋 柱增钢筋 柱墙混凝土 梁板模板 梁板钢筋 梁板混凝土 底板、外墙防水混凝土 砌砖 |  | 合格 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 |
|  |  | 主体 工程 |  | 优良 |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | 裙房框架模板 裙房框架墙柱钢筋 裙房框架梁板钢筋 裙房框架混凝土 塔楼墙梁板模板 塔楼墙钢筋 塔楼梁板钢筋 塔楼墙梁板混凝土 楼梯钢筋 楼梯混凝土 |  | 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 屋面 工程 |  | 优良 |  | 1 2 3 4 5 |  | 网架工程 钢结构 屋面板 屋面找平层 屋面防水层 屋面保护层 屋面隔热层 屋面细部做法 |  | 合格 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 |  |
| 四 | 装饰 工程 |  | 优良 |  | 1 2 3 |  | 外墙饰面砖 内墙抹灰 内墙涂层 |  | 优良 优良 优良 |  |
| 五 | 水道安装 工程 |  | 优良 |  | 1 2 3 4 5 6 7 |  | 室内污水管道安装工程 室内给排水管道附件安装工程 室内排水管道安装工程 卫生器具及其附件安装工程 室外污水管道安装工程 室外排水管道安装工程 室外给水管道安装工程 |  | 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 |  |
| 六 | 通风空调 安装工程 |  | 优良 |  | 1 2 3 4 5 6 7 |  | 风管及部件制作及安装工程 空气处理室制作与安装工程 通风机安装工程 防腐与油漆工程 离心泵安装工程 离心压缩机安装工程 保冷工程 |  | 优良 优良 优良 优良 优良 优良 合格 |  |
| 七 | 电气安装工程 |  | 优良 |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |  | 配管机管内穿线工程 硬母线安装工程 电力变压器安装工程 高压开关安装工程 成套配电柜（盘）及动力开关柜 安装工程 低压电器安装工程 电机的电气检查和接线工程 配电箱（板）安装工程 电气器具安装工程 避雷器及接地装置工程 |  | 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 |  |

# 第八章施工安全技术措施

## 8．1安全生产目标

1．杜绝重大伤亡事故。

2. 不发生一起二人以上的轻伤事故。

3．不发生经济损失1000元以上的其他事故。

4．施工现场安全达标。

5. 不发生因安全防护不完善、管理混乱，被上级或政府有关部门通报，造成社会影响。

项目经理

项目安全检查与监督部门

项目副经理

项目总工程师

技术措施安保工程师

各队专职安全检查员

各生产班组兼职安全检查员

注：实线表示工作关系，虚线表示信息反馈

海口会展中心工程安全施工保证体系图

## 8．2安全生产管理组织机构

搞好安全生产领导是关键。建立健全以经理为首的分级负责安全生产管理保证体系。同时建立和健全专管成线、群管成网的安全管理组织机构。

项目经理为安全生产的第一责任人，并成立安全管理小组，配备专职安全员四人。班组长为兼职安全员。

## 8．3安全生产管理制度

本工程建立下列安全制度

1．自项目经理以下各级人员的安全生产责任制。

2．安全生产教育制度：对新进场的职工进行“三级安全教育”，对改

变工种重新上岗的职工进行工种安全教育和岗位培训制度。

3．编制安全生产技术措施制度：除施工组织设计对安全生产有原则要求外，凡重大分项工程的施工分别由施工队、项目经理部编制安全生产技术措施，措施要有针对性。施工队编制的措施由项目总工程师审批，项目部编制的措施由公司总工程师审批。

4．安全交底制度：施工员向班组、土建负责人向施工员、项目总工程师向土建负责人及施工队层层交底。交底要有文字资料，内容要求全面、具体、针对性强。交底人、接受人均应在交底资料上签字，并注明收到日期。

5．特殊工种职工实行持证上岗制度：对电工、电气焊工、起重吊装工、机械操作工、架子工等特殊工种实行持证上岗，无证者不得从事上述工种的作业。

6．安全检查制度：项目部每半月、施工队每十天定期作安全检查，平时作不定期检查，每次检查都要有记录，对查出的事故隐患要限期整改。对未按要求整改的要给单位或当事人以经济处罚，直至停工整顿。

7．安全验收制度：凡大中型机械安装、脚手架搭设、电气线路架设等项目完成后，都必须经过有关部门检查验收合格后，方可试车或投入使用。

8．安全生产合同制度：项目经理与公司签定“安全生产责任书”、劳务队与分公司签定“安全生产合同”、操作工人与劳务队签定“安全生产合同”并订立“安全生产誓约”；用“合同”和“誓约”来强化各级领导和全体员工的安全责任及安全意识，加强自身安全保护意识。

9. 事故处理“四不放过制度”：发生安全事故，必须严格查处。做到事故原因不明、责任不清、责任者未受到教育、没有预防措施或措施不力不得放过。

10．气象预报制度：设立专人与当地气象部门取得联系，及时掌握大风、暴雨等气象预报，以便采取相应措施，避免意外事故发生。

## 8．4安全防护

1 ．脚手架防护

（l）双排外脚手架或挑脚手架，搭设所用材质、标准、方法均应符合国家标准。

（2）外脚手架在操作层必须满铺脚手板，外侧用密眼安全网全封闭，其下每两层设一道隔离层，满铺竹笆。整个脚手架除按上述要求外，最下一层必须加设安全网兜底封闭。

（4）人货电梯及提升井架在每层的停靠平台应搭设平整牢固。两侧设立不低于l．8米的栏杆，并用密眼安全网封闭。停靠平台出入口设置用钢管焊接的统一规格的活动闸门，以确保人员上下安全。

（5）每次暴风雨来临前，必须对脚手架进行加固；暴风雨过后，要对脚手架进行检查、观测。若有异常应及时进行矫正或加固。

（6）沿塔楼四周设悬挑水平安全栏网一道。外悬挑出4米，采用φ10钢筋把固定栏网的钢管与结构墙体拉接。随时清理网内落入的杂物，以应付不测。

（7）密目式安全网在国家定点生产厂购买，并索取合格证。进场后，经项目部安全员、材料员验收合格后方可投入使用。

2．“四日”防护

四口系指通道口、楼梯口、电梯口及预留洞口。对其防护措施分别采取以下方式：

（l）通道口：人货电梯口、提升井架进料口、上人扶梯口等。从地面进入建筑物的通道入口。各层楼面通向人货电梯的出入口。通道口用钢管搭设宽2米、宽4米的架子，顶面满铺双层竹笆，两层竹笆的间距为800mm，用铁丝绑扎牢固。

（2）预留洞口：

①楼面洞口边长在500mm以下时，楼板配筋不要切断，用木板覆盖洞口，并固定。

②楼面洞口边长在1500－2000mm时，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。如上图示。

③楼面洞口边长在2000mm以上时，四周用钢管扣件或粗钢筋作成防护栏杆。如下图示。

④竖向不通行的洞口用固定防护栏杆；竖向需通行的洞口，装活动门扇，不用时锁好。

（3）楼梯口：

楼梯扶手用粗钢筋焊接搭设，栏杆的横杆应为两道。如上图示：

（4）电梯口：

电梯井的门洞用粗钢筋作成网格与预留钢筋焊接。

正在施工的电梯井筒内搭设满堂钢管架，操作层满铺脚手板，并随着竖向高度的上升逐层上翻。井筒内每两层用木板或竹笆封闭，作为隔离层。

3.邻边防护：

进场施工后，对现有的基坑临边防护栏杆进行全面检查，对不牢固的，再重新进行加固，并在现有的基础上再增加一道水平杆。

楼层在砖墙未封闭之前，周边均需用粗钢筋制作成护栏，高度不小于1．2m，外挂安全网。

外挑板、内廊在正式栏杆未安装前，用粗钢筋制作成临时护拦，高度不小于1.2m，外挂安全网。

4．交叉作业的防护

凡在同一立面上、同时进行上下作业时，属于交叉作业，应遵守下列要求：

禁止在同一垂直面的上下位置作业，否则中间应有隔离防护措施。

在进行模板安拆、架子搭设拆除、电焊、气割等作业时，其下方不得有人操作。模板、架子拆除必须遵守安全操作规程，并应设立警戒标志，专人监护。

楼层堆物（如模板、扣件、钢管等）应整齐、牢固，且距离楼板外沿的距离不得小于1米。

高空作业人员应带工具袋，严禁从高处向下抛掷物料。

严格执行“三宝一器”使用制度。凡进入施工现场的人员必须按规定戴好安全帽，按规定要求使用安全带和安全网。用电设备必须安装质量好的漏电保护器。现场作业人员不准赤背，高空作业不得穿硬底鞋。

塔吊作业时，回转半径范围内严禁有人作业。

## 8．5机械设备的安全使用

本工程有塔吊两台、施工电梯四部、混凝土输送泵三台、提升井架五座、中小型机械设备200台，要消除机械伤害事故，重视机械的安全使用是十分重要的。机械在使用中应严格遵守安全操作规程。重点考虑四大机械：

1．统一要求：

塔吊、电梯司机要定期进行身体检查，凡有不适合登高作业的疾病者，不得担任司机，体格检查必须每年一次。

四大机械应配有足够的司机，以适应二班或三班制施工的需要。

塔吊、电梯运作时要有统一的信号，要有专人指挥。司机和指挥人员事先要经过培训，并有培训合格证，要持证上岗。

要执行上班检查、定期保养、定期小、中、大修制度，不允许带病运转。

塔吊、电梯、输送泵的管道、提升井架要按机械说明要求，预埋铁件固定在建筑物上，并应牢固稳定。

塔吊要按要求设有防雷装置，接地要符合要求。

塔吊如遇六级以上大风、暴雨、浓雾、雷暴要停止运作。严禁司机酒后上岗。

2．塔吊安全使用

塔吊运转、顶升应严格遵守塔吊安全操作规程，严禁违章作业。

吊高限位器、力矩限位器必须灵活可靠，吊钩、钢丝绳保险装置应完整有效。零部件齐全，滑润系统正常。电缆、电线无破损或外裸，不脱钩、无松绳现象。零星、细碎物资应有不致漏出的容器盛装。起吊后应在立地3m左右高度观察吊物正常后才继续起吊，并作水平转动动作，吊重之下不得站人。

塔吊安装完毕，经验收合格后方可正式投入使用。

3．人货电梯安全使用

每次容人为12人，单笼起重不超过1吨，如有超载司机应拒绝开车。

上、下班高峰期间，电梯应有控制的停靠，以发挥电梯工效。

不得在电梯笼内打架、吵闹。

在通道口明显位置标志楼层层次。在通道口呼叫电梯应有可靠信号，电梯运行至指定楼层亦应有相关信号。

通往电梯的通道，上面应有防护棚，中部应有护身，下铺脚手板，使用期间不准随意拆卸移作他用。

司机要提前上班，检查零部件、齿条、电动机、开关是否正常灵敏，经空车试运转后再投入使用。

夜间要有运转时，每层要装照明灯具。

电梯加高时，应严格控操作规程作业。

4．混凝土输送泵安全使用

泵体各部位、油路系统、电气系统应每班班前检查，一切正常后方可开动泵机。

停止输送后应对泵体、管路进行清洗，以备下次再用。

管道接头和垂直段的附强装置必须牢固可靠，螺栓应拧紧。应经常检查螺栓松紧情况，以防止松脱造成事故。

向溜槽内铲送混凝土的人员，应有牢固不滑的站板，防止混凝土浆液溅起后滑。

输送泵应搭防砸、防雨、防晒的防护棚。

5．提升井架的安全使用

设专职机构和专职人员管理。

组装后进行验收。并进行空载、动载和超载试验。

司机必须是经过专门的培训，人员要相对稳定，每班开机前，要对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检验，并进行空车运行，合格后方准使用。

严禁载人。在安全装置可靠的情况下，装卸料人员才能进入到吊篮内工作，严禁各类人员乘吊篮升降。

禁止攀登架体和从架体下面穿越。

设置灵敏可靠的联系信号装置。做到各操作层均可同司机联系，并且信号准确。

缆风绳不得随意拆除。凡需临时拆除的，应先行加固，待恢复缆风绳后方可使用升降机；如缆风绳改变位置，要重新埋设地锚，待新缆风绳拴好后，原来的缆风绳方可拆除。

保养设备必须在停机后进行。禁止在设备运行中擦洗、注油等工作。需重新在卷筒上缠绳时，必须两人操作，一人开机一人扶绳，相互配合。司机在操作中要经常注意传动机构的磨损，发现磨绳、滑轮磨偏等问题，要及时向有关人员报告立即解决。

架体及轨道发生变形必须及时纠正。

严禁超载运行。

司机离开时，应降下吊篮并切断电源。

6．其他中小型机械安全使用

中小型机械应在操作场所悬挂安全操作规程牌，操作人员应熟悉其内容，并按要求操作。应持证上岗，操作时专心致志，不得将自己的机械交他人操作。机械要做到上有盖、下有垫，电箱要有安全装置，要有漏电保护装置。

对平刨、电锯、钢筋机械，其传动部分应有防护罩，电锯应有安全装置，要有漏电保护装置。

电焊机一次线接机处，应有保护罩，电线不得任意布放，放置露天应有防雨装置。手把线不乱拉，手把要绝缘，不跑电、不随意拖地。

搅拌机应放平、安稳，离合器、制动器要灵敏可靠。

乙炔瓶上应有明显标志。瓶上应有防震圈，要防暴、防晒。

## 8．6安全用电

工地提供总用电量630KVA，按照计算本工程现场用电量不足，因此对功率大的设备尽量错开使用时间，同时，为保证电力持续供应，缓解电力紧张，现场备用柴油机发电机组一台，功率250KW。从配电间用电缆引出干线，分别通向塔吊、混凝土泵、人货电梯、提升井架、砂浆搅拌站、施工楼层。通向楼层的线路用电缆或绝缘线，由建筑物通风道引至各层。每五层设置总配电箱一处，各层用电再由总配电箱引至使用地点。

电力线路架设采用标准混凝土电杆，采用三相五线制，配备2名专业电工负责用电管理。

塔吊接地与建筑物永久接地相连，由于塔吊安装高度超过了建筑物的高度，可以起到防雷作用。

所有机械设备均按“规范”接地、接零，安装漏电保护器。

配电箱、开关箱在使用过程中，应按下列程序操作：

送电操作顺序：总配电箱→分配电箱→开关箱。

停电操作顺序：开关箱→分配电箱→总配电箱。

配电箱、开关箱应每月检查一次，对存在的问题及时维修，严禁带病运行。

严禁带电作业。停电检修设备时、断路开关应悬挂停电标志牌或派人看守，以免发生意外伤害。

熔断丝的使用要符合规定，严禁用非熔断丝代替。开关箱、配电箱制作安装应符合规范要求，防潮防水、加锁，专人管理。

发电机与社会供电网必须建立严格的衔接离合装置及操作制度，以免发生重大事故。

## 8．7安全消防措施

1．消防工作必须列入现场管理重要议事日程，加强领导，健全组织，严格制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场生活区等消防安全工作。

定期与不定期开展防火检查，整治隐患。

2．对消防员进行培训，熟练掌握消防的操作规程。请专职消防员对现场所有管理人员及工人进行消防常识教育，演示常用灭火器的操作。

3．施工现场配备消防器材

仓库、配电室配备灭火器各十五只。生活区配备消防器材五套（铁锹、火钩、斧子、水桶等），严禁乱拉乱用。同时配备灭火器五十只，并设置三只消防栓。

建筑物围墙外有城市消防栓，必要时可以利用。楼层施工用水沿建筑物外侧逐层上引，发生火灾时可作为消防用水。

4．建筑物楼梯作为安全通道时要保持畅通，并装有安全照明灯具，出入口悬挂标志。建筑物周围应经常保持道路畅通，一旦发生火警，消防车能正常工作。

5．锯末、刨花等易燃废品要及时清理运出场外，施工现场不准动用明火，易燃、易爆部位不准吸烟。严格控制电焊、气焊地盘位置，应远离易燃物，必要时应采取有效的防火隔离措施，并经安全员批准后方可操作。

对易燃、易爆、有毒物资应专设仓库保管，并保持库房干燥、通风良好。

6．楼层采用低压行灯变压器，不准使用碘钨灯。生活区电路安装要符合要求，禁止乱拉电线使用电炉，烟头烟灰不允许随地乱掷。

7．临建工程的厨房、发电机等建筑物墙体、屋面所用材料必须是耐火材料。

8．建立值班巡逻制度，遇有火警，应及时扑救并应立即向有关方面报警。

# 第九章  文明施工、环境保护、减少扰民措施

## 9．1现场文明施工

创建文明标化工地已成为当前城市文明施工的重要窗口，是促进城市两个文明建设的有力保证，把海口会展中心工程建成国家一流建筑，同时要使工程施工过程中做到安全、文明的施工环境，促进工程的顺利进行。

1．管理目标

本工程的文明施工管理目标：实现海口市文明施工样板工地称号。

2．管理措施

1）现场设二名专职文明施工管理员，并成立以项目经理为组长，各专业施工队为组员的现场文明施工领导小组。

2）建立文明施工责任制，实行每月组织一次检查、评比制度。评分标准按建设部颁发的《建设工程现场综合考评试行办法》及海口市有关工地文明施工的规定进行。

3）施工现场地面全部硬化，采用C15混凝土铺设，道路畅通，照明充足。排水畅通，无积水、无泥泞。

4）施工区域与生活区域分开，生活设施齐全，具有办公室、宿舍、食堂、厕所浴室，且必须具备通风、防暑、防火、卫生基本条件，食堂清洁、卫生，生活污水按规定排放，努力使施工场所的场貌规矩、整齐、同周边环境相融洽。

5）临时设施搭设统一规划整齐，现场应具备足够的消防器材并由专人负责，安全标志、防火标志及宣传牌要明显醒目。

6）工地办公室应具备各种图表、图牌、标志。有施工机械设备、安全等标识，均按统一要求制作。室内文明卫生、窗明几净，秩序井然有序，室内外放置盆花，美化环境。

7)职工宿舍内、外应干燥，室内保持清洁，喷洒药水、灭蚊、灭蝇。

8）施工现场临时厕所墙面、地面要贴面，并指定专人清理打扫，做到无蝇、无臭、无蛆。

9)施工现场材料、成品堆放整齐，加强和提高成品保护意识，并设专人看管，防止损坏和污染，建立节水措施，消灭常流水、常照明。

10）现场环境卫生整洁，无污水横流，无建筑垃圾，无污染乱弃，建筑垃圾做到随清随运，不允许堆放过夜，场地必须平整无积水。

11) 在工地显著位置悬挂“七牌一图”。凡本工程悬挂的大幅安全、质量标语牌，遇大风或碰撞倾倒、掉落后应立即更换、扶正。

3．文明施工设施布置

1）在彩板围栏外侧悬挂lm×lm兰底白字标语牌，施工上部结构时在围护结构外侧悬挂彩色条幅。

2）在大门外附近明显处设置宽0．7m，高0．5m施工标牌，写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人姓名、开工日期、竣工日期等内容。字体规整、明洁美观，设置高度底边距地面不低于 1.5m。

3）施工工地的大门和门柱应牢固，美观，高度不低于2m。沿城市主要街道工地的门柱应为矩形或正方形，短边不小于0.36m。

4）施工场地外围用2m压型彩板围起，临时用地用2．2m高砖墙围起。

5）大正大门内迎门处设置尺寸为1.8m×0.9m的总平面图、工程概况牌、管理体系网络图牌、门卫制度牌、安全措施牌、安全生产无事故天数牌、安全宣传牌、平面布置图。

4.现场场容管理

1）建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。

2）施工现场场地平整，道路坚实畅通，有排水措施，基础、地下管道施工完后要及时回填平整，清除积土。

3）现场施工临时水电要有专人管理，不得有常流水、常明灯。

4）施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、临时上下水管道以及照明、动力线路，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设或埋设整齐。

5）工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒在操作面上的砂浆混凝土要及时清除。

6）砂浆、混凝土在搅拌、运输、使用过程中，要做到不洒、不漏、不剩，使用地点盛放砂浆、混凝土必须有容器或垫板，如有洒、漏要及时清理。

7）要有严格的成品保护措施，严禁损坏污染成品，堵塞管道。

8）施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当地点设置临时堆放点，并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。

9）根据工程性质和所在地区的不同情况，采取适当的围护和遮挡措施，并保持外观整洁。

10）针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到鼓舞士气、表扬先进的作用。

5．现场机械管理

1）现场使用的机械设备，要按平面固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

2）洗机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。

6．现场生活卫生管理

1）施工现场办公室、仓库、职工（包括民工）宿舍，保持清洁卫生，要建立卫生区域，经常打扫，并按规定在工程竣工使用后及时拆除和清退。

上述房屋内未经许可一律禁止使用电炉。

2）工地伙房食堂及临时卖饭处所，要整洁卫生，做到生熟食物隔离，要有防蝇防尘设施。

3）施工现场要按规定设置厕所，经常打扫保持清洁，定期施洒白灰或其他消毒药物，厕所有水冲设施。

4）施工现场严禁居住家属，严禁居民家属、小孩在施工现场穿行、玩耍。

7．施工垃圾清运及卫生防疫

1）建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。悬挑结构上不得堆放垃圾及杂物。

2）施工现场应设垃圾站，及时集中分捡、回收、利用和清运。垃圾清运出场必须到批准的垃圾消纳场倾倒，不得乱倒乱卸。

3）施工现场应经常保持整洁卫生。运输车辆不带泥砂出场，并做到沿途不遗撒。

4）办公室、职工宿舍和更衣室要保持整洁、有序。生活区周围应保持卫生，无污物和污水，生活垃圾集中堆放，及时清理。

5）施工现场不得随地大小便。现场内设厕所，应有专人保洁。坑上加盖或水冲，厕所墙壁屋顶要严密，门窗齐全，夏天加纱窗、纱门。及时喷药，防止孽生蚊蝇。

6）冬季取暖炉，防煤气中毒设施必须齐全有效，使用前应验收，合格后方可使用。

7）对工地食堂、伙房要有卫生管理人员。食堂、伙房应经当地卫生防疫部门的审查批准，建立食品卫生管理制度，办理食品卫生许可证，炊事人员身体健康证。

8）伙房内外要整洁，炊具用具必须干净，无腐烂变质食品。操作人员上岗穿整洁的工作服并保持个人卫生。生食和熟食分开加工和保管。

9）施工现场应供应开水，饮水器具要卫生。

8．施工现场料具存放

1）大堆材料的存放

砂、石、灰等存放成堆，场地平整，不得混杂；色石渣要下垫上苫，分档存放。

2）水泥的存放

（l）库内存放；水泥库要具备有效的防雨、防水、防潮措施；库门上锁，专人管理；分品种型号堆码整齐，高墙不少于10cm，严禁靠墙。垛底架空垫高，保持通风防潮，垛高不超过10袋，抄底使用，先进先出。

（2）露天存放：临时露天存放必须具备可靠的苫、垫措施，下垫高度不低于3cm，做到防水、防雨、防潮、防风。

（3）散灰存放：应存放在固定容器（散灰罐)内，没有固定容器时应设封闭的专库存放，并具备可靠的防雨、防水、防潮等措施。

（4）袋装粉煤灰应存放在料棚内，或码放整齐后搭盖以防雨淋。

3）混凝土构件的堆放

分类码放，堆放整齐；场地平整坚实，有排水措施。

4）钢材及金属材料的存放

（l）须按规格、品种、型号、长度分别挂牌堆放，底垫木不小于20cm。有色金属、薄钢板、小口径薄壁管应存放在仓库或料棚内，不得露天存放。

（2）码放要整齐，做到一头齐一条线。盘条要靠码整齐；成品半成品及剩余料应分类码放，不得混推。

5）木材的存放

（l）应在干燥、平坦，坚实的场地上堆放，垛基不低于40cm，垛高不超过3m，以便防腐防潮。

（2）应按树种及材种等级、规格分别一头齐码放，板方材顺垛应有斜坡；方垛应密排留坡封顶，含水量较大的木材应留空隙；有含水率要求的应入在料库或料棚内。

（3）选择推放点时，应尽可能远离危险品仓库及有明火（锅炉、烟囱、厨房等）的地方，并有严禁烟火的标志和消防设备，防止火灾。

（4）拆除的木模板、支撑料应随时整理码放，模板与支撑料分码。

6）五金制品的存放

（l）按品种、规格、型号、产地、质料、整洁顺序定量码放在干燥通风的库房内。

（2）堆放时应保持包装完整不得与酸碱等化工材料混库防止锈蚀。

（3）发放前掌握先入先出的原则，遇有锈蚀应及时处理，螺钉与螺帽要涂油。

7）水材料的存放

沥青料底应坚实平整，并与自然地面隔离，严禁与其它大推料混杂。其它防水材料可按油漆化工材料保管存放要求执行。

8）周转材料的堆放

应随拆、随整、随保养，码放整齐，大模板应对面立放，倾斜角不小于70度；钢脚手管应有底垫，并按长短分类，一头齐码放；钢支撑、钢跳板分层颠倒码放成方，高度不超过1.8m；各种扣件、配件应集中堆放，并设有围挡。

9．对于在路中间开挖的土方做到随挖随运。

10．现场标示警示宣传形式上标准：安全警示牌，边界围墙，工程概况及管理责任制揭示牌，安全纪律，岗位安全操作条例，均以标牌按标准书写悬挂。

11．所有临设的搭建、机械布置、建筑和设施材料的堆放、水电线路的铺设等严格按总平面布置图执行，未经现场负责人同意不准随便更改，及时做好临时道路和现场的排水工作。

12．现场设置保卫人员六名，凡在现场工作的施工人员一律挂牌，其他人员未经允许一律不准进入现场，各级专职人员分工明确，做到事事有人做，各项工作有人抓，杜绝死角和现场混乱无章现象。

13.各分部分项工程开工前，项目部主管工程师必须向有关人员做出书面交底，并经交接双方进行签字，未经交底，工人可拒绝施工。

14．出场工程车辆必须经门卫专人洗刷干净方可进入城网。

15.搞好当地政府和群众的关系，做到便民、不扰民。

16.企业形象视觉识别作为文明施工措施的补充，是为了树立公司统一的企业形象，加快公司的管理现代化步伐，增强企业的凝聚力和向心力，提高企业的社会效益和经济效益。（具体内容详见本节附录）

## 9．2降低污染，减少扰民措施

1．防止水污染措施

（1）食堂污水的排放控制

施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水管道排放要经过隔栅池。平时加强管理，定期掏油，防止污染。

（2）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

（3）废弃的混凝土，土方等建筑垃圾倾倒在环保部门指定地点。

（4）下雨前做好围栏附近的泥土的清理工作和未运走土方的覆盖工作，避免泥浆污染路面。

（5）在围栏内侧沿围栏设排水沟，避免泥浆水污染路面。

（6）运淤泥及泥浆的车辆出工地时必须经汽车槽清洗后方能出运．

2．防止大气污染措施

施工现场防护措施

（l）施工垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

（2）施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，可利用设计中永久性的施工道路。如采用临时施工道路，基层要夯实，路面铺垫焦渣、细石，并随时洒水，减少道路扬尘。

（3）散水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采用严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

（4）生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水，杜绝扬尘。

（5）施工现场制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，定时洒水降尘。

3．降低噪音污染措施

1）人为噪声的控制措施

施工现场提供文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

2）强噪声作业时间的控制

严格控制作业时间，晚间作业不超过22：00，早晨作业不早于6：00，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报工地所在地环保部门备案后方可施工。

3）强噪声机械的降噪措施

（l）牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业（如预制构件，模板制做等），放在封闭工作间内完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。

（2）选用低噪或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如：输送泵、电锯、电刨、砂轮机等）设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

（l）设立协调办公室和居民监督员，听取居民合理化建议，协调好和居民的关系，尽最大努力做到便民不扰民。

## 9．3环境保护措施

本工程四周有万绿园、人民大会堂等建筑物和大众活动场所，因此在施工过程中环境保护十分重要。为了不影响场区的环境，故采取如下措施：

1．施工现场设置垃圾堆放点，做到日集日清，集中堆放，专人管理，并及时运出场外。

2．生活及混凝土输送中的污水、冲洗水及其它施工用水要排入临时沉淀池沉淀处理后，再排入市政下水道，以免堵塞城市管道。

3．防止施工噪声污染，尽量减少施工噪声，风动转机要装消声器，压缩机要性能良好并要尽可能低音运转，并尽可能安装在远离临近房屋的地方，控制作业时间，减少夜间施工，减少噪音污染。

4．装修施工时每层设临时厕所一处，每天派专人清洁，严禁在楼层大小便。

5．为防止施工尘灰污染，在夏季施工临时道路地面洒水防尘。

6．现场材料多，垃圾多，场地小，人流车辆频繁，材料要及时卸货，按规定堆放整齐，施工车辆运送中如有散落，派专人打扫。落实施工现场“门前三包”。凡能夜间运输的材料，应尽量在夜间运输，天亮前打扫干净。

7．建立环境保护自我保证体系

8．对职工进行环保知识教育，加强环保意识，积极主动地参与环保工作，自觉地遵守环保的各项规章制度。

9．建立环保工作机构，制定环保工作计划和措施，自觉接受环保部门、地方政府对工地环保工作的监督、检查。

10．运输砂石料及土方的车辆通过即有公路时，要尽量进行覆盖，保持清洁上路，不得抛洒，并有专人负责保持清洁。

11．要减少施工噪音和粉尘对临近群众的影响，对发电机等大型机械采取简易的防噪措施。机动车在工地上限速行驶等措施，避免产生灰尘，并经常洒水减少灰尘的污染。现场易生粉尘的细料存放及运输要加以遮盖。

12．现场设备污水处理管理系统，生活区垃圾集中统一处理，禁止在工地焚烧残留的废物。

13．砼浇筑尽量不安排在节假日、夜晚等居民休息时间。

14．严格控制电锯、电刨使用时间，电锯、电刨必须在搭设的木棚内使用。

15．成立三人工作小组，经建设单位牵线，与各住户及居民联系，取得谅解，并定时了解其意见，以便现场及时采取相应措施。

## 9．4治安保卫措施

1．工地设治保小组，维护治安，保障职工人身安全和国家、企业、个人财产免受损失。

2．建立门卫制度，门卫人员要恪守其责，本工地人员一律佩戴证件进入工地，外来人员不许擅自入内。如有公务，经领导批准后方可进入，并进行登记。

3．现场料具、废旧物品不得随意外运。外运物品必须持有有关单位的准运证，经核验无误后方可放行。

4．治保人员实行夜间巡逻制度，凡发现可疑人员应予以盘查，并根据不同情况予以处理。

5．本单位职工要文明住勤，不打架斗殴，不酗酒滋事，不赌博，不嫖娼，不偷窃，做一个文明、礼貌、自尊、自爱、不违法乱纪的好公民、好职工。

6．爱护成品，严禁在建筑物上乱刻、乱画、乱写。

# 第十章   确保1、2号展厅正常先期使用措施

根据本工程的工程进度要求，l、2号展厅必须在10月底前投入使用，而此时3、4号展厅仍然处于施工状态，如果不采取一定的措施，处理好施工与使用的矛盾，就会造成施工与使用相互干扰的状况，影响1、2号展厅的使用效果，甚至造成1 、2号展厅根本无法投入使用。针对上述矛盾和问题，我公司经过有关专业人员的策划，具体措施如下：

## 10．1成立现场管理保障小组

由项目经理直接领导，专门抽调一名项目管理人员和五名工人组成项目现场管理保障小组，具体负责施工现场的安全文明管理工作，该小组每天24小时负责跟踪检查和处理3、4号展厅的楼层现场的文明施工情况，以及施工场地的文明施工情况，确保施工期间会展中心先投入的展厅顺利使用。

## 10．2外墙施工维护措施

待首层1、2号展厅装饰工程完工后，将原建筑物正立面落地式脚手架改为从二层起步的是挑式脚手架，并用密目式绿色安全网将建筑物四面封闭。封闭立面示意图如下：

## 10．3专项设置人行通道

为了避免施工工人进出工地现场，影响会展中心1、2号展厅的投入使用，我公司决定对施工人员的进出路线重新安排，具体是利用备展车库作为施工人员的进出通道，原则上不用已投入使用的展厅，临时通道详见下图。

## 10．4调整后期工程的现场总平面布置

由于后期施工中，大型施工机械已基本退场，室外工程已基本完工，现场总平面布置将做适当调整，l、2号展厅的室外部分全部让出来，供会展中心有关部门使用，施工现场移至备展车库后面的空地上。办工用房调至工人生活区。具体做法详见后期施工总平面图。

## 10．5安全防护措施

安全防护除采取本方案安全防护中的所有措施外，对2号展厅楼板的预留洞口，已施工完的全部封堵，暂时不能封堵的，全部用彩钢板加以维护，保证参观人员视觉上装饰效果。

## 10．6安全文明施工再教育，强化现场文明施工管理

在做好“硬件工作”的同时，公司将还在“软件工作”上下功夫，做好现场工人的文明施工和维护海南大特区形象的再教育，使大家在思想意识上能自觉维护大特区的形象，保证现场文明，将现场文明施工推上一个新台阶。

# 第十一章   新技术、新机械、新材料的推广应用

11．1先进的施工技术——加大预制深度，提高机械化程度

本工程主体上升速度较快，且有许多预埋管线、箱盒，都在施工现场与土建交叉作业拼装，将占去相当的工期，为了提高质量，缩短工期，最有效的施工方式是建筑与安装都要精心施工，控制误差，“搞定”坐标、标高尺寸，促使设备安装的预埋线管、箱盒应尽量在加工场地下料；统一在加工场地组装，分层编号地把这些预制构件如数地直接运至安装层进行预埋和装配，这样大大地提高了安装质量，缩短了安装工期，同时可以使施工现场保持文明卫生，减少建筑垃圾及废料回收。

在本工程中大量的使用先进的机具，如电动套丝机、切管机、液压弯管器、坡口机、冲击电钻、以及兆欧表、转速表、无线通讯机等，这些机具仪器的使用减轻了劳动强度，提高了工作效率，加快了施工进度。

11．2推广应用PVC管

采用PVC塑料管是建设部97年十项新技术推广项目之一。本项目照明线管设计为钢管，我单位建议采用PVC塑料管替代钢管。PVC塑料线管具有重量轻、运输方便、安装工艺易于掌握、节省安装工时，便于交叉配合、防腐且难燃等许多优点，另外PVC塑料管道的材料成本比钢管低，可节省工程的投资。

11． 3预拌砼应用技术

根据本工程地下室及主体工程建筑物长度、宽度长，砼量大。结合我工程局砼输送泵工法，决定设两台砼集中搅拌站，配二台砼输送泵（一台备用），采用自动计量、自动下料，并采用微机计量，下料准确，使砼质量得到保证。同时由于实行了砼集中搅拌管道运输，可以很好地保证现场内的文明施工。

11．4粗直径钢筋锥螺纹连接技术

钢筋锥螺纹连接技术是建设部大力推广的十项建筑施工新技术之一，它具有挤压密实性好，高速高效，操作灵活简单，可全天候施工，接头性好，设备通用性强等优点，并且耗钢量小。为了保证海口会展中心的施工质量和工程进度，保证雨季施工的正常进行，我公司决定对柱子竖向φ32以上的钢筋采用锥螺纹连接。此项技术已在海口美兰机场的施工中得到应用，为美兰机场航站楼的提前完工提供了技术保证。

11．5有粘结和无粘结预应力砼技术

预应力技术的应用详见本施工组织设计中的第五章中的介绍。