工程编号：GT03A012

版本号：A

修改号：

宁波建龙1780mm热轧带钢工程

三电基本设计规格书

设计：建龙1780mm热轧带钢工程项目组

审核：

批准：

# 北京金自天正智能控制股份有限公司

# 2003年6月

目      录

第 1 章	建龙1780mm热轧带钢生产线工艺及设备	1-1

1.1	设计依据	1-1

1.2	设计范围与设计原则	1-1

1.2.1.1	设计范围	1-1

1.2.2	设计原则	1-1

1.3	生产规模、成品大纲与金属平衡	1-2

1.3.1	生产规模	1-2

1.3.2	成品大纲	1-2

1.3.3	金属平衡	1-4

1.4	生产线主要设备组成与布置	1-4

1.5	生产线工艺简述	1-10

1.5.1	生产线工艺流程	1-10

1.5.2	生产线工艺与装备主要特点	1-13

第 2 章	自动化控制系统综述	2-1

2.1	自动化控制系统总体配置方案	2-1

2.1.1	网络系统	2-1

2.1.2	过程机系统	2-9

2.1.3	HMI设备	2-12

2.1.3.1	HMI服务器	2-12

2.1.3.2	HMI	2-12

2.1.3.3	打印机	2-14

2.1.4	PLC设备	2-14

2.2	系统设备配置与功能分配	2-18

2.2.1	过程自动化系统的配置和功能	2-18

2.2.2	HMI服务器的配置和功能	2-20

2.2.3	HMI的配置和功能	2-20

2.2.3.1	L2级HMI的功能分配	2-20

2.2.3.2	L1级HMI的功能分配	2-21

2.2.4	基础自动化控制系统 PLC、TDC 的控制功能	2-25

2.3	轧线自动化控制系统的控制方式及非正常情况处理	2-33

2.3.1	轧线自动化控制系统的控制方式	2-33

2.3.2	轧线的非正常情况处理	2-34

第 3 章	过程自动化控制系统	3-1

3.1	过程控制系统功能和结构	3-1

3.1.1	过程控制计算机与基础自动化级的数据通信	3-1

3.1.1.1	过程控制计算机与HMI服务器之间的数据通讯	3-1

3.1.1.2	过程控制计算机与PLC之间的数据通讯	3-1

3.1.1.3	过程控制计算机之间的数据通讯	3-2

3.1.1.4	过程控制计算机与数据中心计算机通讯	3-2

3.1.2	过程控制级系统功能	3-2

3.1.2.1	轧制规程的设定	3-2

3.1.2.2	轧制规程的再设定	3-2

3.1.2.3	提高成品率	3-2

3.1.2.4	提高产品质量	3-3

3.1.2.5	加快新品种、新工艺研制	3-3

3.1.3	过程控制计算机结构	3-3

3.1.3.1	数据采集子系统	3-3

3.1.3.2	轧件跟踪子系统	3-3

3.1.3.3	过程监控子系统	3-3

3.1.3.4	轧机控制子系统	3-3

3.1.3.5	实用工具软件子系统	3-4

3.1.4	过程控制计算机系统的功能说明	3-4

3.2	过程控制计算机系统数据管理	3-5

3.2.1	ORACLE数据库数据处理	3-5

3.2.2	过程控制计算机ORACLE数据库设计	3-5

3.2.2.1	过程控制计算机ORACLE数据库设计	3-5

3.2.2.2	数据库中数据表的组成	3-6

3.2.3	过程控制计算机C++编程环境及全局变量处理	3-7

3.2.4	过程控制计算机启动时全局变量处理	3-8

3.2.5	过程控制计算机通信数据	3-8

3.2.5.1	过程控制计算机与基础自动化级通信数据	3-8

3.2.5.2	过程控制计算机与操作站级通信数据	3-9

3.2.6	过程控制计算机启动时数据处理	3-9

3.3	过程控制计算机轧件跟踪	3-9

3.3.1	过程控制计算机轧件跟踪实现方法	3-9

3.3.1.1	过程控制计算机轧件跟踪基本原理	3-9

3.3.1.2	过程控制计算机轧件跟踪实现方法	3-9

3.3.1.3	轧件跟踪实现方法	3-10

3.3.1.4	跟踪映象表的结构：	3-10

3.3.1.5	轧件跟踪信息的有效性检查	3-11

3.3.1.6	过程控制计算机轧件跟踪修正功能	3-12

3.3.1.7	过程控制计算机轧件数据库数据存取方式	3-13

3.3.1.8	过程控制计算机轧件跟踪进程功能	3-13

3.3.1.9	过程控制计算机轧件跟踪进程信号来源	3-13

3.3.1.10	过程控制计算机轧件数据库SRTCOM更新方式	3-13

3.3.1.11	跟踪传感器的选择	3-15

3.3.1.12	跟踪修正	3-15

3.3.1.12.1	轧件跟踪加热炉区跟踪事件传感器选择	3-15

3.3.1.12.2	粗轧区跟踪区跟踪事件传感器选择	3-16

3.3.1.12.3	精轧跟踪区跟踪事件传感器选择	3-16

3.3.1.12.4	轧件跟踪卷取跟踪区传感器选择	3-16

3.3.1.13	加热炉区轧件跟踪	3-17

3.3.1.13.1	加热炉区板坯核对	3-17

3.3.1.13.2	加热炉区板坯装炉规则	3-17

3.3.1.13.3	加热炉入口侧跟踪方法	3-18

3.3.1.13.4	加热炉入口侧跟踪事件	3-18

3.3.1.13.5	加热炉炉内跟踪方法	3-18

3.3.1.13.6	加热炉炉内跟踪事件	3-19

3.3.1.13.7	加热炉炉内位置跟踪	3-19

3.3.1.13.8	加热炉炉内位置跟踪修正	3-20

3.3.1.13.9	加热炉出炉轧件跟踪	3-21

3.3.1.13.10	加热炉出炉轧件跟踪事件	3-21

3.3.1.13.11	加热炉强制入炉	3-21

3.3.1.13.12	加热炉跟踪修正	3-21

3.3.1.14	粗轧区轧件跟踪	3-21

3.3.1.14.1	粗轧区轧件跟踪方法	3-21

3.3.1.14.2	粗轧区轧件跟踪事件	3-21

3.3.1.15	精轧区轧件跟踪	3-22

3.3.1.15.1	精轧区轧件跟踪方法	3-22

3.3.1.15.2	精轧区轧件跟踪事件	3-22

3.3.1.16	卷取区轧件跟踪	3-22

3.3.1.16.1	卷取区轧件跟踪方法	3-22

3.3.1.16.2	卷取区轧件跟踪事件	3-22

3.3.1.17	卷取区卷取出口部分轧件跟踪	3-23

3.3.1.17.1	过程控制计算机轧件跟踪实现方法的特点	3-24

3.3.2	轧件跟踪激活的轧线控制	3-24

3.3.2.1	轧件跟踪激活的设定模型	3-25

3.3.2.1.1	轧件位于加热炉入口时激活的设定模型	3-25

3.3.2.2	轧件位于加热炉出口时激活的设定模型	3-26

3.3.2.2.1	轧件位于加热炉出口且实际出炉温度与轧制尺寸有效	3-26

3.3.2.2.2	轧件位于加热炉出口高温计D.O.PY201激活自学习模型	3-26

3.3.2.2.3	轧件首次位于PY202入口时激活的设定模型	3-26

3.3.2.2.4	轧件位于E1R1粗轧末道次出口激活的设定模型	3-26

3.3.2.2.5	轧件位于LCE1 (正向)、轧件LCR1 (反向)入口激活的在线模型	3-26

3.3.2.2.6	轧件位于LCE2 (正向)、轧件LCR2 (反向)入口激活的在线模型	3-26

3.3.2.2.7	轧件位于E1R1末道次出口激活的在线模型	3-26

3.3.2.2.8	轧件位于E2R2末道次出口激活的在线模型	3-26

3.3.2.2.9	轧件位于E2R2粗轧末道次出口激活的设定模型	3-27

3.3.2.2.10	轧件位于精轧入口高温计PY302激活的设定模型	3-27

3.3.2.2.11	轧件位于精轧F1、F2、F3咬钢时激活的自适应模型	3-27

3.3.2.2.12	轧件位于精轧F2或F3咬钢时激活的设定模型	3-27

3.3.2.2.13	轧件位于精轧末机架咬钢时激活的在线模型	3-27

3.3.2.2.14	轧件位于精轧出口高温计出口PY303激活模型	3-27

3.3.2.2.15	轧件位于卷取机入口高温计入口时激活的在线模型	3-27

3.3.2.2.16	轧件位于卷取机入口高温计出口时激活的模型	3-27

3.3.2.2.17	卷取机出口事件激活的自学习模型	3-27

3.3.2.3	模型输入输出	3-27

3.3.2.3.1	粗轧模型设定计算输入输出	3-27

3.3.2.3.2	卷取机模型设定计算输入输出	3-28

3.3.2.3.3	精轧0次设定模型计算输入输出	3-28

3.3.2.3.4	精轧1次设定模型计算输入输出	3-29

3.3.2.3.5	精轧2次设定模型计算输入输出	3-30

3.3.2.3.6	层流冷却设定模型输入输出	3-31

3.4	轧制节奏控制	3-31

3.4.1	轧制节奏控制的功能	3-32

3.4.2	轧制节奏控制的工作方式	3-33

3.4.3	轧制节奏触发事件	3-34

3.4.4	轧制节奏控制模型	3-34

3.5	报表子系统	3-34

3.5.1	生产报表	3-35

3.5.2	故障报表	3-37

3.6	过程控制计算机的监控功能	3-37

3.6.1	报警信息	3-37

3.6.2	生产计划输入和管理	3-37

3.6.2.1	轧制计划的组织和主要数据内容	3-37

3.6.2.2	轧制计划的输入和传送	3-42

3.6.3	轧制计划的管理	3-42

3.6.3.1	轧制计划的编辑和显示	3-43

3.6.4	轧辊数据接收和存档	3-43

3.6.4.1	轧辊数据输入和存档	3-43

3.6.4.2	轧辊数据修改	3-43

3.6.4.3	轧辊数据	3-44

3.7	精轧卷取区轧制规程计算及精轧卷取模型系统	3-44

3.7.1	精轧策略	3-44

3.7.1.1	压下率方式	3-44

3.7.1.2	轧制力分配方式	3-44

3.7.1.3	精轧轧制规程计算流程	3-44

3.7.2	精轧轧制规程计算	3-45

3.7.2.1	精轧轧制规程计算模型结构	3-45

3.7.2.2	精轧轧制规程计算模型表	3-46

3.7.3	精轧轧制规程计算方法	3-47

3.7.3.1	精轧轧制规程压下制度计算	3-48

3.7.4	机架速度设定值计算	3-49

3.7.5	精轧在线控制功能	3-50

3.7.5.1	穿带自适应	3-50

3.7.6	终轧温度的在线控制	3-50

3.7.7	卷取机设定计算	3-50

3.8	精轧卷取模型系统	3-50

3.8.1	精轧模型计算必要条件	3-50

3.8.2	精轧模型	3-51

3.8.3	卷取机模型	3-55

3.8.4	自学习方法	3-58

3.8.4.1	长期自学习	3-58

3.8.4.2	短期自学习	3-58

3.9	系统维护工具	3-58

3.10	模拟轧钢	3-59

3.11	过程控制计算机之间的通信数据	3-59

3.11.1	加热炉过程控制计算机传送给精轧过程控制计算机信号	3-59

3.11.2	粗轧过程控制计算机传送给精轧过程控制计算机信号	3-59

3.11.3	精轧过程控制计算机传送给粗轧过程控制计算机信号	3-60

3.11.4	精轧过程控制计算机传送给数据中心计算机信号	3-61

3.11.5	数据中心计算机传送给精轧卷取过程控制计算机信号	3-61

第 4 章	加热炉区基础自动化控制系统	4-1

4.1	公共逻辑控制系统PLC101	4-1

4.1.1	系统配置及硬件组成	4-1

4.1.2	PLC101功能说明	4-2

4.1.3	操作台、机旁箱	4-6

第 5 章	粗轧区基础自动化控制系统	5-1

5.1	粗轧区公共逻辑与介质控制系统PLC201A、PLC201B	5-1

5.1.1	PLC201A	5-1

5.1.1.1	系统配置及硬件组成	5-1

5.1.1.2	PLC201A功能说明	5-2

5.1.1.3	机旁操作箱、机旁控制箱	5-5

5.1.2	PLC201B	5-5

5.1.2.1	PLC201B系统配置图	5-5

5.1.2.2	PLC201B功能说明	5-6

5.2	粗轧 E1 & R1控制系统PLC202	5-10

5.2.1	系统配置及硬件组成	5-10

5.2.2	PLC202功能说明	5-11

5.2.3	操作台、机旁箱	5-18

5.3	粗轧 E2 & R2区控制系统PLC203	5-18

5.3.1	系统配置及硬件组成	5-18

5.3.2	PLC203功能说明	5-19

5.3.3	操作台、机旁箱	5-25

5.4	粗轧 E1 & E2 AWC控制系统PLC204	5-25

5.4.1	系统配置及硬件组成	5-25

5.4.2	PLC204功能说明	5-26

5.4.3	操作台、机旁箱	5-29

5.5	粗轧R2自动厚度控制系统PLC205	5-29

5.5.1	系统配置及硬件组成	5-29

5.5.2	PLC205功能说明	5-30

5.5.3	操作台、机旁箱	5-35

第 6 章	精轧区自动化控制系统	6-1

6.1	飞剪控制系统PLC301	6-1

6.1.1	系统配置及硬件组成	6-1

6.1.2	功能说明	6-1

6.1.3	操作台、机旁箱	6-5

6.2	精轧区公共逻辑及介子控制系统PLC302A、PLC302B	6-5

6.2.1	PLC302A	6-5

6.2.1.1	系统配置及硬件组成	6-5

6.2.1.2	功能说明	6-7

6.2.1.3	操作台、机旁箱	6-11

6.2.1.4	PLC302B	6-12

6.2.1.4.1	PLC302B系统配置及硬件组成	6-12

6.2.1.4.2	PLC302B功能说明	6-12

6.2.1.4.3	精轧液压站	6-15

6.2.1.4.4	AGC液压站	6-15

6.2.1.4.5	精轧1#稀油润滑站	6-16

6.2.1.4.6	精轧2#稀油润滑站	6-16

6.2.1.4.7	精轧3#稀油润滑站	6-17

6.2.1.4.8	精轧4#稀油润滑站	6-17

6.3	精轧速度主令及活套控制系统PLC303	6-18

6.3.1	系统配置及硬件组成	6-18

6.3.2	功能说明	6-18

6.3.3	操作台、机旁箱	6-25

6.4	精轧F1E及F1 HAGC控制系统PLC304	6-26

6.4.1	系统配置及硬件组成	6-26

6.4.2	功能说明	6-27

6.4.3	操作台、机旁箱	6-35

6.5	精轧F2～F7 HAGC控制系统PLC305～PLC310	6-37

6.5.1	系统配置及硬件组成	6-37

6.5.2	功能说明	6-37

6.5.3	操作台、机旁箱	6-37

6.6	层流冷却控制系统PLC311	6-37

6.6.1	系统配置及硬件组成	6-37

6.6.2	功能说明	6-37

6.6.3	操作台、机旁箱	6-39

第 7 章	卷取区自动化控制系统	7-1

7.1	1#、2#、3#地下卷取机控制系统PLC401、PLC402、PLC403	7-2

7.1.1	系统配置及硬件组成	7-2

7.1.1.1	PLC401系统配置及硬件组成	7-2

7.1.1.2	PLC402系统配置及硬件组成	7-3

7.1.2	卷取机功能说明	7-4

7.1.3	操作台、操作箱	7-18

7.1.3.1	现场操作箱	7-19

7.2	卷取公共逻辑控制系统PLC404	7-19

7.2.1	PLC404自控系统配置	7-19

7.2.2	PLC404功能说明	7-19

7.2.3	卷取液压站	7-21

7.2.4	卷取液压站机旁操作箱	7-22

7.2.5	1#运输链液压站	7-22

7.2.6	2#运输链液压站	7-22

7.2.7	卷取润滑站	7-23

7.3	钢卷运输控制系统PLC405	7-24

7.3.1	PLC405系统配置及硬件组成	7-24

7.3.2	钢卷运输链功能说明	7-25

7.3.3	操作台、操作箱	7-27

第 8 章	基础自动化控制系统盘、箱、柜说明	8-1

8.1	PLC机柜	8-1

8.2	操作台	8-3

8.3	HMI终端台	8-3

8.4	机旁操作箱	8-5

第 9 章	传动控制系统	9-1

9.1	主传动控制系统	9-1

9.1.1	环境要求	9-1

9.1.1.1	接地要求	9-1

9.1.1.2	供电电源要求	9-1

9.1.1.3	施工要求	9-1

9.1.1.4	温度要求	9-1

9.1.2	系统概况	9-2

9.1.3	主电动机技术数据	9-2

9.1.3.1	水平轧机电机电气数据	9-2

9.1.3.2	立辊电机及飞剪电机电气数据	9-3

9.1.4	传动系统性能指标	9-3

9.1.5	交交变频主电路方案	9-6

9.1.5.1	高压供电	9-6

9.1.5.2	低压辅助供电	9-7

9.1.5.3	主回路系统结构概况	9-7

9.1.6	主回路的参数计算	9-7

9.1.6.1	主整流变压器的选择	9-7

9.1.6.2	晶闸管元件的选择	9-11

9.1.7	励磁回路参数计算	9-16

9.1.7.1	励磁整流变压器的选择	9-16

9.1.7.2	励磁整流晶闸管的选择	9-19

9.1.8	主回路开关	9-19

9.1.9	控制系统方案	9-19

9.1.10	矢量控制系统原理：	9-20

9.1.11	SIMADYN D控制系统简介	9-20

9.1.11.1	SIMADYN D硬件配置说明	9-20

9.1.11.2	SIMADYN D控制系统软件说明	9-21

9.1.12	控制系统通讯方案	9-23

9.1.13	SIMADYN D本地通讯	9-23

9.1.14	信息管理及系统监控	9-24

9.1.15	系统过程控制通讯	9-24

9.1.16	系统保护与逻辑接口设计	9-24

9.1.16.1	保护系统设计	9-24

9.1.16.2	过电压保护	9-25

9.1.16.3	过电流保护	9-25

9.1.16.4	过速度保护	9-26

9.1.16.5	电机不平衡保护	9-26

9.1.16.6	设备过热保护	9-26

9.1.16.7	接地保护	9-26

9.1.17	逻辑接口设计	9-26

9.1.18	谐波治理与动态无功补偿	9-27

9.1.18.1	谐波分析	9-27

9.1.19	交交变频器的输入功率因数	9-28

9.1.20	谐波治理及无功补偿	9-29

9.1.21	轧机主传动设备清单	9-30

9.2	辅传动控制系统	9-34

9.2.1	基本控制方案概述	9-34

9.2.2	辅传动异步机控制方案	9-36

9.2.3	卷取机同步机控制方案	9-38

9.2.4	系统的性能指标	9-39

9.2.5	电机清单	9-39

9.2.6	变频辅传动系统变压器订货数据	9-47

9.2.7	变频器选型清单	9-49

9.2.8	变频交流辅传动系统单线图	9-55

9.2.9	MCC交流传动系统单线图	9-55

9.2.10	变频交流辅传动系统柜体排列图	9-55

9.2.11	变频交流辅传动系统设备清单	9-55

第 10 章	仪表检测系统	10-1

10.1	仪表检测系统综述	10-1

10.2	轧线仪表布置	10-1

10.2.1	轧线仪表冷却水、压缩空气需求表	10-6

10.2.2	轧线仪表供电电源需求表	10-7

10.3	轧线仪表基本设计	10-8

10.3.1	测压仪	10-8

10.3.1.1	测压系统概述	10-8

10.3.1.2	主要技术指标和参数	10-9

10.3.1.3	安装说明	10-10

10.3.2	测宽仪	10-10

10.3.2.1	粗轧区测宽仪概述	10-10

10.3.2.1.1	主要技术要求和参数	10-11

10.3.2.1.2	安装要求	10-12

10.3.2.2	精轧区测宽仪概述	10-13

10.3.2.2.1	主要技术要求和参数	10-14

10.3.2.2.2	用户需提供的部分	10-16

10.3.3	测厚仪	10-16

10.3.3.1	概述	10-16

10.3.3.2	技术指标和参数	10-17

10.3.3.3	安装要求	10-18

10.3.4	辊缝仪	10-18

10.3.4.1	辊缝仪概述	10-18

10.3.4.2	主要技术参数	10-20

10.3.4.3	安装说明	10-21

10.3.5	高温计	10-21

10.3.5.1	概述	10-21

10.3.5.2	技术指标和参数	10-21

10.3.5.3	安装要求	10-22

10.3.6	热金属检测器	10-22

10.3.6.1	概述	10-22

10.3.6.2	技术指标和参数	10-22

10.3.6.3	安装要求	10-22

10.3.7	冷金属检测器	10-23

10.3.7.1	概述	10-23

10.3.7.2	技术指标和参数	10-23

10.3.7.3	安装要求	10-23

10.3.8	激光检测器	10-23

10.3.8.1	概述	10-23

10.3.8.2	技术指标和参数	10-24

10.3.8.3	安装要求	10-24

10.4	基础自动化控制系统PLC与轧线仪表接口	10-24

第 11 章	电气系统抗干扰及接地说明	11-1

11.1	电气系统接地要求	11-1

11.2	电缆、光缆敷设要求	11-1

11.2.1	超5类双绞线	11-1

11.2.1.1	布线要求	11-1

11.2.1.2	双绞线的连接	11-1

11.2.1.2.1	双绞线连接需要如下设备	11-1

11.2.1.2.2	双绞线接线	11-1

11.2.2	光纤	11-2

11.2.2.1	光缆缆敷设要求	11-2

11.2.2.2	光纤连接所需设备	11-2

11.2.2.3	光纤接续	11-2

11.2.3	Profibus网络通讯电缆	11-2

11.2.4	PLC基础自动化控制系统所用电缆	11-3

## 建龙1780mm热轧带钢生产线工艺及设备

### 设计依据

本基本设计规格书的设计依据为：

宁波建龙钢铁公司与北京金自天正智能控制股份有限公司签订的《宁波建龙钢铁公司1780mm热连轧自动化系统技术附件》之附件1～3

中国一重集团大连设计研究院《宁波建龙钢铁有限公司1780mm热连轧机技术规格书》机械部分及流体部分

国内外相关带钢轧制技术以及我单位过去及目前承揽的带钢轧制工程实施过程中成功的经验

### 设计范围与设计原则

##### 设计范围

建龙1780mm热轧带钢工程基本设计包括：从加热炉上料辊道A1开始至卷取区运输链结束的整个轧线的过程自动化控制系统、基础自动化控制系统、传动控制系统及检测仪表。其中不包括1～3号加热炉的燃烧控制，具体以宁波建龙钢铁公司与北京金自天正智能控制股份有限公司签订的《宁波建龙钢铁公司1780mm热连轧三电控制系统合同》及其相关附件内容为准。

#### 设计原则

为保证带钢热连轧生产线能够具有先进的综合技术水平，在整体考虑三电控制系统时，对电气、仪表、计算机三个部分均应选用在满足工艺控制要求方面行之有效，并具有较高的技术经济指标的控制系统及相关设备。确保系统具有较高的可靠性、开放性、可扩展性和可维护性；同时，应充分考虑到将来与二期工程的系统连接、数据集成及共享平台等问题，预留足够的、必要的接口，并确保在不影响一期工程生产的情况下，能够实现二期工程的设计、施工及调试工作的顺利实施。对于过程自动化控制系统，在可靠性方面，对关键设备及部件需按冗余方式进行设计和配置。

整个带钢热连轧生产线作为一个整体、复杂的系统，按照有关合同及其技术附件要求选用具有国际先进水平的分布式控制系统。过程自动化控制系统、基础自动化控制系统、检测仪表三者通过网络设备再连接成一体，使整体系统在结构，控制原则等方面具有广泛的统一性，减少硬件设备及系统软件的种类，减少系统的开发和维护工作量，减少备品备件，减少安装面积，减少建设投资。

在系统设计时，将注意借鉴和吸收目前国内外类似生产线成功的经验，在保证实现合同及其附件规定的各种控制功能的基础上，充分考虑本生产线自身的特点，努力做到操作、维护方便，故障率低，自动化水平高，使其尽快达产、顺产。

### 生产规模、成品大纲与金属平衡

#### 生产规模

本生产线为1780mm半连轧，产品为1.2～19mm厚、900～1630mm宽的热轧带卷，年最终生产规模为400×104t，产品品种有：供冷轧用原料卷、热轧商品卷板、分卷后的热轧商品卷、管线用钢卷、横切板。根据投资情况，工程分为两期建设，一期年产量为243×104t，产品品种有：热轧商品卷、管线用钢卷。

#### 成品大纲

产品规格

带钢厚度：     1.2～19.0mm，	带钢宽度：     900～1630 mm

钢卷内径：   762 mm，	钢卷外径：	 1000～2150mm

最大卷重：     32 t，	最大单重：	 21kg/mm

最大抗拉强度： σb=650 Mpa，	最大屈服强度： σs=500 MPa

产品执行标准

热轧成品按国家标准（GB）组成生产、检验、交货。

GB/T 699-1999 ―― 优质碳素结构钢技术条件

GB/T 700-1988 ―― 碳素结构钢

GB/T 1591-1994 ―― 低合金高强度结构钢

GB/T 710-1991 ―― 优质碳素结构钢薄钢板和钢带

GB/T 711-1988 ―― 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带

GB/T 912-1989 ―― 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 3274-1988 ―― 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB/T 2517-1998 ―― 一般结构用热连轧钢板和钢带

GB/T 2518-1988	―― 连续热镀锌薄钢板和钢带

GB/T 13237-1991 ―― 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带

GB/T 4172-2000	―― 焊接结构用耐候钢

GB/T 3273-1989 ―― 汽车大梁用热轧钢板

GB 6653-1994 ―― 焊接气瓶用钢板

GB/T 14164-1993 ―― 石油天然气输送管用热轧宽带钢

如需依据国际标准，可参照与国标（GB）相近的标准。

产品方案

其产品产量按钢种分配及按规格分配见表1-1、1-2。

| 序号 | 生产品种 | 代 表 牌 号 | 产品规格（mm） | 产量（104t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧商品卷 | Q195,Q215,Q235,08,15,Q345,09CuPTiRe | 1.2～19.0900～1630 | 238 |
| 2 | 管线用钢 | API5L X42～ X70 | 5.0～16（19）1050～1630 | 5 |
| 3 | 合 计 |  |  | 243 |

表1-1  按钢种分配表（一期）

| 厚 度mm | 宽 度（mm） | 合 计 |
| --- | --- | --- |
|  | 900～1050 | >1050～1150 | >1150～1250 | >1250～1350 | >1350～1500 | >1500～1630 |  |
| 范 围 | 代表规格 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | t | % |
| 1.2～1.8 | 1.5 | 26730 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38880 | 1.6 |
| 1.9～2.1 | 2.0 | 58320 | 150660 | 43740 | 0 | 0 | 0 | 252720 | 10.4 |
| 2.2～2.4 | 2.3 | 60750 | 97200 | 114210 | 19440 | 0 | 0 | 291600 | 12 |
| 2.5～2.8 | 2.6 | 21870 | 206550 | 328050 | 48600 | 1701 | 1458 | 608229 | 25.03 |
| 2.9～3.1 | 3.0 | 19440 | 213840 | 345060 | 140940 | 32076 | 1701 | 753057 | 30.99 |
| 3.2～5.0 | 4.0 | 14580 | 38880 | 77760 | 87480 | 48600 | 24300 | 291600 | 12 |
| 5.1～7.0 | 6.0 | 0 | 17010 | 31590 | 29160 | 12150 | 7290 | 97200 | 4 |
| 7.1～9.0 | 8.0 | 0 | 7290 | 9720 | 17010 | 9720 | 4860 | 48600 | 2 |
| 9.1～12.7 | 10.0 | 0 | 0 | 19440 | 9720 | 2430 | 2430 | 34020 | 1.4 |
| 12.8～19.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 6804 | 4860 | 2430 | 14094 | 0.58 |
| 合 计 | t | 201690 | 743580 | 969570 | 359154 | 111537 | 44469 | 2430000 |  |
|  | % | 8.30 | 30.60 | 39.90 | 14.78 | 4.59 | 1.83 | 100 |

表1-2  按规格分配比例表

#### 金属平衡

- 原料

坯料规格：210/230×950～1650×9000～11000 mm（短尺：4500～5300mm）

最大坯重：32.5 t

100％连铸坯，考虑热装热送。

年需求量：2500000 t （一期）；4138000 t （二期）。

金属平衡

车间金属平衡只考虑一期工程，具体见表1-3

| 机组及产品 名 称 | 原料量 | 成品量 | 成材率 | 烧 损 | 切头尾及废品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （t） | （t） | （%） | （t） | （%） | （t） | （%） |
| 热轧带钢轧机 | 2500000 | 2437500 | 97.5 | 25000 | 1 | 37500 | 1.5 |

表1-3  金属平衡表（一期）

### 生产线主要设备组成与布置

建龙1780mm热轧带钢热连轧生产线主要设备布置简图如图1-1所示。

主要设备参数如下：

- 步进梁式加热炉

两台，预留一台，加热能力：xxx t/h

R1 粗轧机附属立辊轧机（E1）

型式：上部驱动式，带液压AWC

AWC液压缸4个（	直径：700/540，全行程：50mm，使用压力：25Mpa）

能力：最大侧压量100mm

轧制负荷：8000kN   侧压仪：2×5000kN

轧辊尺寸：直径1200/1100mm×辊身长650mm（210，1300）

轧辊开口度：850～1780mm

轧辊速度：0～1.5～3.7m/s

轧辊开闭装置：电动螺母（W/S及D/S电气同调）

压下电机：AC 147kW，N = 575/1150rpm  2台

轧辊开闭速度：0～20～40mm/s（每侧）

主电动机：AC 1300kW，110/270rpm   2台

上部驱动方式：斜齿轮及伞齿轮，减速装置并用型

液压AWC：高响应液压伺服式

主轴：万向接轴，钢板焊接构造吊车吊出式

轧制力矩：2×775kNm（1.5倍过载）

R1 粗轧机

型  式：2辊可逆式

工作辊：直径1350/1230mm×辊身长1780mm

最大轧制力：30000kN，最大压下量：50mm/道次

轴颈轴承：油膜轴承（MORGOIL  56～75KL）

轧辊开度：最大300mm（最大直径时）

主电动机：3800kW，28/52 r/min  2台

轧制速度：0～1.98～3.7m/s

驱动方式：双传动方式

压下螺丝：直径508mm， 螺距24mm

高速压下电动机：147kW，575/1150rpm  2台

压下速度：0～20～40mm/s

低速压下用电动机：AC 104kW，550/1100rpm  1台

低速压下速度：0.48/0.96mm/s

换辊：液压传动横移小车

侧压仪：2×20000kN

轧制力矩：2×1900kNm（1.5倍过载）

R2 粗轧机附属立辊轧机（E2）

型式：上部驱动式，带液压AWC

AWC液压缸4个（直径：700/540，全行程：50mm，有效行程：40mm，

使用压力：25Mpa）

能力：最大侧压量50mm，

轧制负荷：7000kN

侧压仪：2×5000 kN

轧辊尺寸：直径1200/1100mm×辊身长650mm（210，1300）

轧辊开口度：850～1780mm

轧辊速度：0～2.4～6m/s

轧辊开闭装置：电动螺母（W/S及D/S电气同调）

压下电机：AC 147kW，n = 575/1150rpm  2台

轧辊开闭速度：0～20～40mm/s（每侧）

主电动机：1500kW，160/400rpm  2台

轧制力矩：2×560kNm（1.5倍过载）

R2 粗轧机

型式：4辊可逆式

工作辊：直径1200/1100mm×辊身长1780mm

支持辊：直径1600/1450mm×辊身长1780mm

立柱断面：约7000（cm 2）

最大轧制力：40000kN

工作辊轴颈轴承：4列圆锥滚珠轴承

支撑辊轴承：油膜轴承（MORGOIL  56～75KL）

轧辊开度：最大250mm（最大直径时）

主电动机：8500kW，45/100 rpm  2台

轧制速度：0～2.8～6.3m/s

辊圆周速度：最大约 320m/min（最大直径及最高转速时）

驱动方式：双传动方式

压下螺丝：直径560mm，螺距32mm

压下速比：i = 13.33

压下电动机：300kW，1030 rpm  2台

压下速度：0～20～40mm/s

液压AGC：油缸内径1150m，有效行程50mm，速度 5mm/s，压力25MPa

压下减速方式：球面蜗杆传动

最大压下量：50mm/道次

换辊：电动横移小车

F1 附设立辊轧机（F 1 E ）

型式：上部驱动式附属立辊轧机

最大轧制力：1000kN

最大宽度压下量：10mm（坯厚50mm 时）

轧辊尺寸：直径630/ 570mm×辊身长350mm

轧制速度：0～1.3～3.2 m/s（最大辊径时）

辊    缝：最大 1780mm，最小 850mm

主电动机：AC370kW，400r/min  2台

减 速 比：i = 4.05

辊颈轴承：锥型滚柱轴承

辊缝调整：调整速度：50/100mm/s（两侧合计）

压下液压缸：320/300mm  2台

减速机：4台，减速比约1/6.25

液压压下缸：外径240mm，内径100mm，有效行程27.5mm

轧机主轴：万向接轴

润滑：强制给油：轧辊传动减速机齿轮及轴承，

辊缝调整减速机齿轮及轴承，

螺丝螺母

手动给脂：十字销型主轴

自动给脂：辊颈轴承，轴承座衬板

轧辊冷却：外部喷射冷却

精轧机

型式：4辊7机架串列轧机。

主要参数见下表1-4：

| 轧机 代号 | 轧辊尺寸 （最大直径  辊身长）（mm） | 最大轧制压力（kN） | 轧机速度1） （m/s） | 主电机 容 量 （kW） （台） | 主电机转 数（rpm） | 减速比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作辊 | 支承辊 |  |  |  |  |  |
| F1 | 850/7602080 | 1600/14501780 | 40000 | 1.57/3.62 | 90001 | 100/230 | i⒈=2.83 |
| F2 | 850/7602080 | 1600/14501780 | 40000 | 2.5/5.8 | 90001 | 100/230 | i⒈=1.76 |
| F3 | 850/7602080 | 1600/14501780 | 40000 | 3.64/8.37 | 90001 | 100/230 | i⒈=1.22 |
| F4 | 850/7602080 | 1600/14501780 | 40000 | 5/11.5 | 90001 | 113/258 | i⒈=1 |
| F5 | 700/6302080 | 1600/14501780 | 35000 | 6.4/14.87 | 80001 | 176/406 | i⒈=1 |
| F6 | 700/6302080 | 1600/14501780 | 35000 | 7.7/17.6 | 80001 | 209/480 | i⒈=1 |
| F7 | 700/6302080 | 1600/14501780 | 35000 | 8.8/20.16 | 75001 | 240/550 | i⒈=1 |

注：1） 此时轧制速度为工作辊最大轧辊辊径时。

表1-4  精轧机组主要参数表

主减速机：型 式：人字齿轮一级减速型

减速比：F1约 1/2.438

F2约 1/1.448

液压压下装置：控制机架：F1～ F7

主液压缸：2台/机架

| 机架号 | 主液压缸内径 | 有效行程 | 最大工作压力 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1～F4 | 1050mm/970mm | ～120mm | 27MPa |
| F5～F7 | 1050/970mm | ～120mm | 24MPa |

压下速度：2～5mm/s（轧制负荷力1500 t/机架）

主液压缸设置：轧机上部

F1～F7 轧辊开口度：80mm（最大）

工作辊平衡装置：液压缸

工作辊弯辊/横移系统：

弯辊液压缸：

弯辊力：F1～F4  2000kN（每侧），F5～F7  1500kN（每侧）

液压行程：上辊165mm，下辊85mm，压力25Mpa，缸直径 180、120

串辊液压缸：

工作辊行程 ±150mm，液压缸压力25Mpa，缸直径200、80

支承辊平衡装置：液压缸320、280，行程480mm，压力16MPa

最高轧机速度：18m/s

轴承座锁紧：液压式

上部联接轴支架：液压式

导轨升降：液压式（工作辊换辊用）

润滑：强制给油：主减速机，齿轮座，支承辊油膜轴承

集中给脂：轴承座锁紧，轴承座滑动面；手动给脂：工作辊颈轴承

换辊：移动式电动台车式

1#、2#卷取机前夹送辊

上夹送辊尺寸：900×1780mm，下夹送辊尺寸：500 ～ 480×1780mm

开闭驱动方式：液压，开口度：300mm（max），偏移值：200mm

夹送辊线速度：24.5m/s（1470m/min）

前压辊：300×1780mm

机架辊：300×1780mm×4

活门辊：300×1780mm

速  度：0 ～ 22m/s

张力辊电机功率：AC 500 kW

速  度：400 ～ 915rpm

上张力辊：140 ～ 80×620mm

压  力：16MPa

辅助电机：8 kW，1400rpm

1#、2#卷取机

型    式：液压三助卷辊地下式

卷取温度：500 ～ 750℃

卷取带钢厚度：1.2 ～ 19 mm，卷取带钢宽度：900 ～ 1630mm

钢卷单重：21kg/mm（max），钢卷重量：32 t（max），钢卷内/外径：2150mm（max）

芯轴涨缩范围：727 / 737 / 762 / 770mm

助卷辊尺寸：380 1780mm

卷取速度：1300m/min（max）

咬入<12m/s,δ≤6mm（max）；咬入<22.8m/s，δ≤2mm

主电机：1000 kW，230 ～ 600rpm

速比：i = 1.5/3.3

助卷辊电机功率：75 kW，1200rpm

### 生产线工艺简述

#### 生产线工艺流程

- 原料准备与钢坯加热

1780mm热带钢生产线的原料为合格的连铸坯，由炼钢连铸车间供给。连铸板坯由连铸车间通过板坯运输辊道送至板坯库（属炼钢连铸车间设计范围）。其中，需要直接热装的板坯由辊道直接送到加热炉前的上料辊道进行热装；其余不能直接热装的板坯根据生产计划，一部分将先放入板坯库内的保温坑，等待上料装炉；一部分在板坯库内直接堆垛冷却，然后冷料装炉。

—— 冷装操作

由连铸输出辊道送至板坯库内的板坯，由40吨夹钳起重机吊下辊道，存放在板坯库内进行冷却，根据生产计划，再由吊车吊上运输辊道送到加热炉的上料辊道进行装炉。

—— 热装操作

热装操作按热坯入炉方式可分成两种：一种方式称作直接热装，即合格的高温热坯由连铸机出坯辊道直接送至加热炉前，再由装料机装入加热炉内进行加热。此时热装的板坯温度可达到800℃。另一种方式则称作热装，即热坯先由板坯库内的上料辊道上的下料机从辊道上卸下，由吊车吊入保温坑内保温。然后依据生产计划，再由吊车将热坯从保温坑内吊出，放置在上料辊道，经辊道送到加热炉前，再由装钢机装入加热炉内进行加热。此时的板坯温度为500～600℃。

对不同温度的板坯在装炉时，需经高温计测温后装入加热炉，以便加热炉过程控制计算机根据入炉板坯温度对板坯进行最佳加热控制。

冷热板坯装炉时，可通过加热炉步进梁分段控制以实现冷装与热装顺利交接。

板坯在加热炉内一般加热到1200～1250℃，由四臂式出钢机托出炉外，部分碳素钢和某些低合金钢（例如管线用钢等）可采用“低温出炉”轧制工艺。

轧制

出炉后的板坯，首先经过粗轧前高压水除鳞箱除去板坯表面的氧化铁皮，然后由辊道送到粗轧机进行轧制。

粗轧机组由两架可逆粗轧机组成，R1为带立辊的二辊可逆式轧机，R2为带立辊的四辊可逆式轧机。板坯在R1轧机上一般轧制3道次，在R2轧机上可根据需要轧制3～5道次，轧成厚度32～60mm的中间带坯。在E2R2粗轧机轧制过程中，可根据工艺要求，在轧机前后用高压水清除板坯再生氧化铁皮。粗轧立辊轧机E1、E2设有自动宽度控制（AWC）系统和短行程控制（SSC）系统，以提高带钢宽度精度，修正板坯头尾形状。R2轧机配有液压AGC系统，其后设有宽度计和高温计。为精轧机设定提供修正数据。R2后的中间延迟辊道上设有废品推出机，可将废带坯推出轧线进行处理。另外，该中间延迟辊道上还设有保温罩；以减少带坯在中间延迟辊道上的温度损失和带坯头尾温差。

从R2 粗轧机出来的合格中间坯，经切头飞剪切头后，进入精轧前除鳞箱，清除次生氧化铁皮。然后，进入精轧机组轧制。

带坯经过F1～F7 四辊精轧机组，轧制成1.2～19mm的成品带钢。为精确控制带钢宽度公差，提高和改善带钢边部质量，防止带钢边部边裂的产生，F1精轧机前设有F1E立辊轧机；为提高带钢表面质量，进一步清除再生氧化铁皮，在F1～F2 机架后设有高压水除鳞装置；为确保轧制带钢的厚度精度，在F1～F7 精轧机上设有动作灵敏、控制精度高的全液压压下及液压厚度自动控制（AGC）系统；精轧机上采用工作辊弯辊、窜辊装置控制带钢的凸度和平直度。

F1～F7 之间全部采用液压活套控制，采用机架间冷却来控制终轧温度。

为减少轧制功率，提高带钢表面质量，延长轧辊寿命，F1～F7 精轧机预留热轧润滑工艺。在F7 精轧机的出口设置有厚度计、宽度计、高温计等轧线仪表设备，预留板型仪、平直度仪。精轧机组后部机架采用烟雾抑制方法除尘。

卷取和收集

成品带钢需经精轧机组后输出辊道上的层流冷却装置进行轧后冷却，使带钢温度达到规定的卷取温度。该层流冷却系统冷却阀组为粗调、精调多段控制，高位水箱就近布置在输出辊道旁侧，使得水压稳定，可提高冷却精度。带钢经冷却后由三助卷辊式全液压卷取机卷取成钢卷。卷取完后的钢卷，由卸卷小车将钢卷从卷取机卸出，送到打捆站。钢卷经卧式打捆机打捆后，用出口钢卷小车送到钢卷运输链，再由钢卷运输系统运送。对需要检查的钢卷则送到钢卷检查线，打开钢卷进行检查，检查内容主要是带钢的厚度、凸度、表面质量以及取样，钢卷检查后返回钢卷运输系统。钢卷再经称重、喷印后由运输系统运送到分流处，按计划将钢卷分送到第一、第二钢卷库内存放。钢卷运输、冷却及堆放全部采用卧式。

由运输系统送至成品库后，一层堆放约一天，再两层堆放冷却到常温，然后再由火车或汽车运出厂外。生产工艺流程简图如图1-2所示：

图1-2  建龙1780mm热轧生产线工艺流程简图

#### 生产线工艺与装备主要特点

建龙1780热轧生产线采用的先进的技术和装备主要有：

采用热装热送工艺

连铸机的一流出坯线与轧钢车间的上料线相重合，以保证从连铸机来的高温无缺陷坯直接送至加热炉入炉辊道。

采用新型节能分段步进梁式加热炉，加热质量好，适于热装工艺。

粗轧机R2采用液压AGC，R1R2 均配有电动APC。

采用宽度自动控制技术

粗轧机前的立辊配有液压AWC和短行程控制功能。可提高带钢宽度精度，改善带钢头尾部形状，降低中间坯切头尾量，提高金属收得率。

精轧机F1 机架前附属立辊F1E，可对中间带坯进行对中和导向，同时其微量压下的作用可防止带钢边部的边裂产生，改善带钢边部的质量。

中间辊道采用保温罩

为减少中间带坯的温度损失和头尾温差，提高带坯进入精轧机组的温度，降低能耗，在粗、精轧机之间的运输辊道上设置了可分段开启的保温罩。

液压厚度自动控制

精轧机F1～F7 全部采用全液压压下系统和厚度自动控制（AGC）系统，可提高带钢全长厚度控制精度。

液压活套控制

采用工作辊弯辊与窜辊功能相结合的板型控制技术

精轧机组全部配备工作辊弯辊和窜辊装置。以实现改善带钢凸度及板形的作用。

采用机架间喷水和层流冷却技术

采用机架间喷水用于控制终轧温度

采用的层流冷却系统具有依据不同钢种冷却工艺对冷却水量进行精调功能，可提高带钢温度控制精度和冷却效率。

采用带踏步功能的三助卷辊式卷取机

助卷辊采用液压踏步功能，可减轻卷取初始阶段助卷辊对带钢表面的损伤，从而提高产品的质量。

采用钢卷卧卷运输

钢卷从卷取机卸出到钢卷进入钢卷库堆放、冷却。整个运输过程全部采用卧卷方式，以避免钢卷边部损伤，提高带钢合格率，减少工序环节，方便钢卷外部运输。

主传动全交流调速技术

全线电机全部采用交流传动。

全线采用基础自动化及二级过程计算机控制，使全线实现自动化控制。

## 自动化控制系统综述

建龙1780mm热连轧生产线的控制由过程控制计算机系统、基础自动化控制系统、传动控制系统、仪表检测系统四大部分组成。本章介绍自动化控制系统的综述，第3章介绍过程控制计算机系统，第4章至第8章介绍基础自动化控制系统，第9、10两章分别介绍传动控制系统和仪表检测系统，第11章介绍电气系统抗干扰及接地说明。

### 自动化控制系统总体配置方案

建龙1780mm热连轧生产线自动化控制系统在纵向分为过程控制级和基础自动化级两个层次，在横向划分为加热炉区、粗轧区、精轧卷取区三个区域，系统的总体逻辑结构如图2-1所示。我们将精轧区和卷取区合并为一个区域的原因主要是这两区的关联紧密，而且精轧和卷取合用一台过程机。

从图2-1中可以看出，各个区域均设置一个子网，将本区域的过程机、HMI服务器和PLC等控制设备连接起来，使得同一区域的PLC之间可以快速交换数据，同时过程机和HMI服务器也可以很方便地与本区划的PLC交换数据。而各区域的过程机、HMI服务器和HMI设备是通过主干网实现互连的，以形成一个完整的整体。通过主干网，各区域的过程机以及过程控制级的HMI设备可以相互交换数据，同时，基础自动化级的HMI设备也可以和本区域的HMI服务器交换数据。

在具体的物理实现上，控制系统的设备选型与配置除了必须能够满足系统的功能要求以外，还需要考虑设备的性能价格比、设备的安装环境与布线、用户使用操作等诸多因素。

建龙1780mm热连轧生产线自动化控制系统的总体结构配置如图2-2所示。加热炉区、粗轧区、精轧区以及卷取区各区域的系统配置如图2-3至2-6所示。

下面分别说明自动化控制系统所使用的各种设备的配置方法和选型方案。

#### 网络系统

建龙热连轧自动化控制系统的网络设备采用具有极高可靠性的工业以太网产品。

具体地，系统采用具有高速冗余环功能的交换机，在控制设备相对集中的加热炉区、粗轧区、精轧区和卷取区构筑4个100M冗余环以太网，这些交换机分布在各个区域的操作室与主电室。同时，采用一个高性能的千兆以太网交换机作为整个网络的中心交换机，放置在计算机房。位于机房和调度室的二级交换机使用双绞线与中心交换机相接，而4个区域环网由于距离远或者布线环境恶劣需要通过光纤与中心交换机相接，这些连接的速率均为100M。这样，网络系统就成为一个统一的整体。

网络系统使用TCP/IP协议，IP地址采用B类地址，子网掩码为255.255.240.0。系统的网络号为172.16，4个子网的编号为0、1、2、3，其中0号子网为主干网，1、2、3号子网分别对应加热炉区、粗轧区和精轧卷取区子网。4个子网的地址依次为172.16.0.0、172.16.16.0、172.16.32.0和172.16.48.0。

过程机放置在计算机房，直接与中心交换机相接，它们配置有两块网卡，一块用于上主干网，另

一块用于上相应的区域子网。HMI服务器放置在区域操作室，与操作室的交换机相接。它们也配置有两块网卡，一块用于上主干网，另一块用于上相应的区域子网。分布在系统中各个地方的HMI和网络打印机可以就近连接到任何交换机中，它们都连接到主干网上。由于绝大多数基础自动化级的HMI和它们需要频繁访问的HMI服务器处于同一个交换机中，因而这种内部的数据交换不会增大主干网的负担。放置在各个区域的主电室的PLC将分组连接到主电室的交换机上。位于精轧机出口测宽仪和测厚仪（以及后期再上的凸度仪、平直度仪）直接连接到精轧区域的环形冗余以太网上，实现仪表与自动化控制系统之间的数据交换。

上述网络终端设备与交换机的连接均采用双绞线，速率为100M。

此外，中心交换机还应具备连接MES计算机和连铸过程机的扩充能力。

对于彼此之间关系密切、数据交换量较大、实时性要求非常严格的精轧及卷取两个区域，系统采用通讯速度高达640Mb/s的GDM网络将相关PLC连接起来。另外还采用12M Profibus-DP总线实现加热炉、粗轧和精轧卷取3个区域的PLC的相互构通。

网络中主要交换机，我们拟选用德国赫斯曼公司生产的MACH3000系列企业级的以太网交换机和MICE系列模块化结构的以太网交换机。

位于中心计算机房的中心交换机CS是各个工作区域、服务器的数据交换中心。它所处的位置要求有快速大量的数据吞吐量、高层次的网络服务功能、安全可靠的运行状态，德国赫斯曼公司生产的MACH3002以太网交换机是较为合适的选择。其主要特点如下：

具有很强大快速的交换能力。背板总线为16G，通讯介质模块可以任意组合匹配，不同模块间最大交换率为2Gbps。

有完善的网络管理功能，在网络管理软件的协助下实现流量控制、虚拟网络、优先级队列、工作组设置及IP路由等。

设备运行非常安全可靠。机架本身可设置为冗余供电方式，冷却风扇也是冗余的。通讯介质模块可热插拔。多个主板上的Web 管理器是冗余的。

支持多种通讯通道的冗余方式。不同模块的通讯通道捆绑技术可使通讯设备之间通讯能力的大大增加。采用冗余环网连接或双交换机的冗余结构为多个网络交换机间的通讯建立了可靠数据通道。

数据安全考虑也是MACH3002的独特之处。VLAN的划分为规划逻辑网络限制广播方式或多投方式的范围、防止非授权用户的侵入提供了便利的手段。为安全考虑，MACH3002还引入了用户组的概念。在HiVision网管软件的帮助下，能够很方便地基于个体MAC地址对网络设备分组。这样做可以避免未经授权的用户计算机侵入关键的部门及服务器，用户组的概念也可以使笔记本电脑在任何端口转移而不影响原有的隶属关系。

本系统的交换机MACH3002安置在中心计算机房内，仅使用双层主板中的一个主板。介质模块的选用使MACH3002具有，8个100BASE-FX光纤接口，16个10/100Mbps RJ45端口。

分布在主操作室和主电室的冗余环以太网交换机，我们拟使用赫兹曼公司的MICE系列产品。此系列产品采用灵活的网络构成技术，无论在控制柜内或分散的现场操作箱内，均可使用户结合各种功能达到其特殊要求。

MICE系列产品实行电磁辐射、电磁屏蔽、震动、冲击直至运行温度等一系列相关的工业标准。它采用无风扇的散热方式，可以冗余供电，支持HIPER-Ring网络形式，从而使MICE产品达到了一个较高的可靠运行的等级。

MICE产品由一个交换机及若干子模块组成，交换机包含除了网络接口以外的所有工业交换机的功能；而子模块提供了网络接口功能。如果子模块提供的接口不够的话，可以通过扩展模块在交换机原有槽位的基础上再扩展两个子模块的插槽。

MICE采用标准DIN导轨安装方式，只需将MICE交换机卡入导轨、插上通讯子模块即可使用。

MICE的安全措施包括：

支持通讯端口的安全措施――阻止未获授权的网络端口访问；

收保护的SNMP访问――只允许具有合法地址及口令的用户访问内置的SNMP代理机构；

SNMP故障信息――当设定的故障发生时，MICE交换机的代理机构向设定的管理站提供报告。

MICE交换机提供多种方法管理网络系统：

提供V2.4串行口连接进入MICE提供的用户界面；

在网络上的任意位置通过Web浏览器访问MICE上的提供的用户友好界面；

集中地使用SNMP管理软件，如HiVision软件，访问MICE上的SNMP代理机构。

#### 过程机系统

过程控制级采用6台高性能服务器作为过程计算机。其中4台用于加热炉、粗轧、精轧卷取、层流冷却的过程监控，1台用作数据中心处理机，还有1台是备用机兼作应用开发。依次称它们为FNC、RMC、FMC、LCC、DCC和BKC。6台过程机的操作系统均采用Windows 2000 Server，数据库采用Oracle 9i。

为了确保系统数据的安全性，最大限度地减少过程机故障切换的时间，系统采用全冗余路径的存储阵列，冗余路径增加了正常运行时间而且消除了单点故障。

过程机系统的结构配置如图2-7所示。

每台过程机均有一个内置系统盘，放置操作系统和数据库管理系统。6台机器共享一个高品质的存储阵列，存储阵列中共有20块硬盘。1、2号盘作为一个影像组，存放加热炉监控系统的应用程序和数据；3、4号盘作为另一个影像组，存放粗轧监控系统的应用程序和数据；5、6号盘作为第三个影像组，存放精轧卷取监控系统的应用程序和数据；7、8号盘作为第四个影像组，存放层流冷却监控系统的应用程序和数据；9～16号盘作为第五个影像组，存放数据中心处理系统的应用程序和数据；

图2-7  过程机系统的结构配置图

17、18号盘作为第六个影像组，存放开发工作的应用程序和数据；另外，19、20号盘作为1至18号盘的备分，随时准备替换出现故障的硬盘。

当FNC、RMC、FMC、LCC或DCC主机出现故障时，需要手工进行切换。首先将故障机的系统盘卸下，并用它替换BKC机的系统盘，由于主机的IP地址及其与存储阵列的连接关系是保存在系统盘中的，因而原来的BKC机自动转变角色，担当起故障机的职责，只要重新启动计算机，并运行开工程序，接替故障机的工作就完成了。当然，计算机系统恢复后，还必须根据现场的实际情况进行各种数据对齐的工作。

故障机修复后，将替换下来的BKC机的系统盘放入其中，就成为备用机，又可以兼作应用开发了。

过程机系统拟选择HP公司的产品，服务器采用HP ProLiant系列的服务器，存储阵列采用HP StorageWorks 模块化SAN阵列 MSA1000。

每台服务器的基本配置如下：

Intel Xeon 处理器MP 1.5G Hz，1M高速缓存

前置总线400M Hz

1GB具有高级ECC功能内存

支持2块以上Ultra3 SCSI热插拔硬盘

双通道阵列控制器

6个PCI 插槽，4个支持热插拔

1.44MB软盘，48倍速光驱，键盘和鼠标

17英寸彩色显示器

支持热插拔冗余电源和热插拔冗余风扇

10/100M以太网卡1块

Siemens CP1613网卡1块

连接存储阵列的主机总线适配器2个

Windows 2000 Server操作系统

Oracle数据库

MS Studio 6.0开发工具

Siemens S71613库函数软件包（用于与PLC直接交换数据）

SIMATIC WinCC OPC Client（用于与HMI服务器交换数据）

存储阵列的主要配置如下：

MSA1000双通道存储阵列1套

8口2GB2光纤交换机2个

#### HMI设备

本系统所使用的人机交互设备包括HMI服务器、HMI客户机（简称HMI）和打印机。

##### HMI服务器

系统在每个区域各配置一台HMI服务器，它们分别安装在出炉操作室、粗轧操作室、精轧操作室和卷取操作室，依次编号为HS11、HS21、HS31和HS41。这4台服务器拟选用HP公司的HP ProLiant系列的服务器，以保持服务器机型的统一，这样对系统的维护是有好处的。

每台HMI服务器的基本配置如下：

Intel Xeon 处理器2.5G Hz，512K高速缓存

前置总线400M Hz

1GB PC2100 DDR内存

支持4块以上Ultra3 SCSI热插拔硬盘

4个PCI 插槽

1.44MB软盘，48倍速光驱，键盘和鼠标

17英寸彩色显示器

支持热插拔冗余电源和热插拔冗余风扇

10/100M以太网卡1块

Siemens CP1613网卡1块

Windows 2000 Server操作系统

SIMATIC WinCC Server（用于实现HMI客户机 / 服务器系统）

本工程所采用的WinCC（Windows Control Center――视窗控制中心）系统软件包是HMI服务器的核心软件，它具有数据采集、监视和控制自动化过程的强大功能，是基于个人计算机的操作监视系统。其显著特点就是全面开放，在Windows 2000标准环境中，它很容易结合标准的和用户的程序建立人机界面，精确地满足生产实际要求，确保安全可靠地控制生产过程。WinCC还可提供成熟可靠的操作和高效的组态性能，同时具有灵活的伸缩能力。因此，无论简单或复杂任务，都能胜任。WinCC很容易集成到全厂范围的应用系统中，而且可集成到MES（制造执行系统）和ERP（企业资源计划）。

WinCC Server可选软件提供服务器/客户机解决方案。在这里，服务器承担主要任务，如为客户机进行程序连接和日志记录。客户机则利用服务器提供的服务，通过独立的终端总线与服务器通讯，终端客户机可连接到生产线的各个操作室。客户机间的通讯采用标准的TCP/IP协议，客户机可自动寻找分配给它们项目的服务器，这就有可能在以后方便地切换服务器而不会引起任何不利的后果。

##### HMI

系统配置了30多台HMI。从功能上，它们分为过程级（L2级）和基础自动化级（L1级）两类。

L2级的HMI采用P4微机，其中9台放置在计算机房（H001～ H005），1台放置在调度室（H605），1台放置在轧辊车间（H701），还有1台放置在入炉操作室（H113）。每台微机的配置如下：

Intel P4 处理器 2.4G Hz以上

内存 256MB

40GB硬盘

1.44MB软盘，48倍速光驱，键盘和鼠标，带USB口

10/100M自适应以太网卡

17英寸纯平彩色显示器

Windows 2000 Professional操作系统

MS Studio 6.0开发工具

Oracle Developer开发工具

分布在各个操作室的L1级HMI采用美国ICS公司的无源底板工业控制微机。它们的安装位置和编号如表2-1所示。

| 安装位置 | 台数 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 入炉操作室 | 1 | H111～H112 |
| 出炉操作室 | 1 | H121～H122 |
| 粗轧操作室 | 4 | H201～H204 |
| 粗轧主电室 | 1 | H281 |
| 精轧操作室 | 6 | H301～H306 |
| 精轧主电室 | 1 | H381 |
| 卷取操作室 | 4 | H401～H404 |
| 卷取主电室 | 1 | H481 |
| 调 度 室 | 4 | H601～H604 |

表2-1  L1级HMI的安装位置和编号

每台L1级HMI的配置如下：

Intel P4处理器 1.7G Hz以上

内存 ≧256MB，显存≧32MB

40GB硬盘 1个

1.44MB软盘，48倍速光驱，键盘和鼠标，带USB口

10/100M自适应以太网接口1块

21英寸美国优派（ViewSonic）纯平彩色显示器1台

Windows 2000 Professional操作系统

WinCC Client 运行版

##### 打印机

系统的打印机拟采用HP公司的hp LaserJet A4网络激光打印机，计算机房放置3台，调度室、入炉操作室、出炉操作室、粗轧操作室、精轧操作室和卷取操作室各放置1台。它们依次编号为P001～P003、P601、P111、P121、P201、P301和P401。

每台打印机的技术参数如下：

打印速度 14PPM

分辨率 120dpi

额定打印量 10000页/月

输入纸盒容量 250页

配置打印服务器

#### PLC设备

在整个自动化控制系统中，共使用13套西门子公司的SIMATIC TDC和10套S7-400 PLC（注：不含加热炉燃烧控制PLC及预留TDC或PLC），由于这些控制系统包括轧线上的传动系统以及人机接口的WinCC同属西门子公司产品，所以，从以太网、Profibus－DP网、MPI网的网络连接上具有通讯比较简单、容易维护的特点。各个区域的PLC设备分别安装在本区域的主电室，它们的编号可参看图2-3 ～ 2-6。

- SIEMENS S7-400 PLC的主要配置如下

18槽基板、10A电源（包括冷却风机）

CPU 416-2DP处理器

工业以太网接口模板

数字量I/O板

模拟量I/O板

高速计数器等智能模块

Profibus-DP/MPI接口模板

远程I/O模块（ET200M）

Step7编程软件

SIMATIC TDC的主要配置如下

21槽框架，自带95～255Vac工作电源，自带冷却风机

CPU 551处理器

工业以太网接口模板

快速数字量I/O板

快速模拟量I/O板

增量型、绝对值型高速计数器

Profibus-DP/MPI接口模板

Step7、CFC、D7-SYS编程软件

COM-PROFIBUS软件

SIMATIC TDC产品的主要特点：

适用于复杂的、高动态性能的开环和闭环控制，如：闭环的辊缝控制、液压系统定位、热轧带钢冷却等控制；

特别适用于实时、多任务的应用场合；

系统模块化结构设计，含有DI/DO模板、AI/AO模板、增量型/绝对值脉冲信号模板、网络接口模板；

21槽框架，高性能64位高性能背板总线，自带冷却风扇，可插多块CPU（最多20块）和一些通讯模板及I/O模板；

CPU主要性能指标：64位RISC处理器、266M Hz时钟频率、32Mbyte SDRAM内存、512kbyte同步高速缓存、256kbyte SRAM（用于保存操作系统的故障诊断信息等）、2/4/8Mbyte 可选用户程序存储器、STEP7/CFC编程语言；

最短循环扫描时间：100μs，典型值为：0.3 mS；

典型浮点运算时间：乘法 0.9μs，PI控制器 2.3μs，斜波发生器：5.3μs。

10/100Mbits以太网网卡；

9.6～12Mbits/s Profibus-DP/MPI网卡，可连接ET200M远程控制模块及数字传动系统；

通过接口模板，最多可有44个TDC能够和主TDC采用光纤连接成速度高达640Mb/s的GDM网络；这里需要注意的是，光纤连接的距离最大为200米，因此，在主电室柜体排列、安装时必须充分考虑这一限制。

对于建龙1780mm热轧带钢自动化系统，特别是其精轧、层冷、卷取区域，其基本特点如下：

要求控制的实时性较高。在精轧区域，各个机架的APC、HAGC控制，控制系统的控制周期为几个毫秒为好，而对机电设备控制或工艺参数（厚度、宽度等）的控制周期也不宜大于十几个毫秒。

在这些控制区域内，所要控制的位置、压力、温度闭环回路及功能较多，同时针对这些控制回路所要采用的数学算法比较复杂。

三个区域控制功能间相互影响，需要彼此之间做到快速的通讯、协调，相互传递补偿信号。由于众多功能最终的影响都将集中到精轧机轧辊、轧件之间的变形区，因此功能间相互影响显著。例如：当HAGC控制厚度、调整压下时，必会使轧制力发生变化，从而造成轧辊辊系弯曲变形并影响辊缝形状，最终影响带钢的出口断面形状和带钢的平直度。而当终轧温度控制改变机架间喷水或加速度时，必将使各机架轧制温度变化，最终又将会影响到出口厚度和板形。

基于上述特点，在这些区域，我们所选用的控制系统为西门子公司的SIMATIC TDC，并用GDM高速通讯网络将这些控制系统连接起来，如图2-8所示。

图中，CP52M0模板上集成有2Mbyte内存，CP52M0所在框架CPU与其它框架CPU的数据传送与交换均在此内存中处理。此外，CP52M0模板还随时检测并读出CP52IO模板光纤接口的故障及诊断信息。

在GDM网络中，一般传递那些用于控制任务的实时性要求很高的控制信号；而用于HMI的信号，则在以太网上进行传送，这样一来，以太网上的通讯量减少，各站随机发送相碰撞机会大大减少，进而使以太网的实时性也得到了提高。

SIEMENS S7-400 PLC产品是西门子公司最新型系列产品。其特点是功能强大，配置灵活，有如下突出特点：

高速： 在程序执行方面，极短的指令执行时间使S7-400在同类产品竞争中脱颖而出；

坚固： 即使在恶劣、不稳定的工业环境下，全封闭的模板依然可正常工作；无风扇操作降低了安装费用；在运行过程中，模板可插拔；

功能完善、强大： 允许多CPU配置，功能更强、速度更快。同时，配有品种齐全的功能模板，充分满足用户各种类型的现场需求；

强通讯能力： 分布式的内部总线允许在CPU与中央I/O间进行非常快的通讯，P总线与输入/输出模板进行数据交换。K总线将大量数据传送到功能模板和通讯模板；

智能模板丰富：具有多种板上自带CPU（可减轻CPU模板运行负担）的智能模板，可满足各种控制 功能。

CPU416-2DP装备了Profibus－DP接口，保证了对分布式I/O进行快速数据交换。强大的通讯模板允许点对点通讯，并可用工业以太网进行通讯。

CPU416-2DP主要性能参数如下：

| 运算速度 语句／K | 0.1 mS | 中间位 存贮器 | 16KB 从MB0到MB16383 | MPI接口 全局数据量 | 64字节／包 16包／周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内置存贮器 | 0.8Mbyte RAM | 计数器 | 512（1-999） | 数字I／O | 131072（128K） |
| 可扩充 存 贮 器 | 64Mbyte | 定时器 | 512（10 mS-9990s） | 模拟I／O | 8192（8K） |
| 编程语言 | STEP 7（LAD、FBD、STL）；SCL、GRAPH、HiGraph | 用户程序保护 | 口令保护 | 板上接口 | 1）Profibus-DP/MPI 2）Profibus-DP，最大 12Mbits/s |

表2-2  SIEMENS PLC CPU416-2DP主要参数

ET200M是一个模块化的I/O站，具有IP20的保护等级。它可以用S7-300可编程控制器的信号模板和功能模板进行扩展。由于它可接的模板范围很广，因此，ET200M适合于特殊的和复杂的自动化任务。ET200M是Profibus-DP现场总线上的一个从站，最大的传输速率是12Mbps。

在建龙1780热轧控制系统中，我们拟采用大量的ET200M用于主操作室内操作台、机旁操作箱、机旁控制箱（柜）（如阀旁、MCC柜旁、液压站内），然后通过Profibus-DP网与PLC或TDC相连，从而大大减少现场I/O接线，提供了系统的可靠性，同时也降低了用户投资。对于连接距离较远、通讯速度相对要求较高的远程站，传输介质可采用光纤，采用光纤的另一个好处是可以大大提高系统的抗干扰能力。

ProfiBus网是一种实时、开放性工业现场总线网络。它的特点是：使用数字传输，易于正确接收和差错检验，保证了数据的可靠性和准确性，有利于降低工厂低层设备之间的电缆连接成本，易于安装、维修和扩充，能及时发现故障，便于及早处理。它的最大优点是能充分利用智能设备的能力。

Profibus网网卡的通讯协议符合欧洲标准DIN19245中的第1－3部分，即ProfiBus－DP协议，该标准允许少量数据的高速循环通讯，因而总线的循环扫描时间是极小的，在特定环境下总线通讯时间可小于2 mS。这些优点完全归功于以下几个方面：

一个优化的ProfiBus信息服务于子集的构造和提高了数据传输速率。

高度的容错性

数据的完整性

标准信息帧结构

在操作中可自由地访问每个站

ProfiBus网基本数据如下：

数据传输速率		   最大12Mbps

网上工作站数		   最多32个

传输介质		       光纤或双绞屏蔽电缆

数据传输方式		   主－从站令牌方式

ProfiBus网络数据传输速率与网段距离之关系：

| 数据传输速率 | 最大段长 | 数据传输速率 | 最大段长 | 数据传输速率 | 最大段长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6kbits/s | 1000m | 93.75kbits/s | 1000m | 1.5Mbits/s | 1000m |
| 19.2kbits/s | 1000m | 187.5kbits/s | 1000m | 3.0Mbits/s | 100m |
| 45.45kbits/s | 1000m | 500kbits/s | 400m | 6或12Mbits/s | 100m |

表2-1  ProfiBus网络数据传输速率与网段距离

对于彼此之间数据交换量较小、实时性要求一般的PLC，如粗轧公共逻辑控制PLC201A与粗轧区控制PLC201B之间、精轧公共逻辑控制PLC302A与精轧区控制PLC302B之间，我们还将采用西门子公司专有的MPI（Multi-Point interface，即多点接口）网络，以便进一步减轻以太网的压力。带多点接口的CPU不用附加模板就能网络化。接入MPI网的编程器，可以方便的对接到MPI网的任何一台PLC进行编程、调试。

MPI网的主要特点如下：

数据传输率		   187.5Kbps

网上站点数	   	   最多32个

传输介质		       与Profibus-DP网络电缆相同

网络长度           1000米（带中继器）

### 系统设备配置与功能分配

#### 过程自动化系统的配置和功能

过程自动化系统包括：

加热炉区过程计算机系统（加热炉供应商负责）

粗轧区过程计算机系统

精轧卷取区过程计算机系统

层流冷却过程计算机系统

数据中心计算机系统

备用计算机系统

其控制功能分述如下：

- 加热炉区过程计算机系统的功能（加热炉过程机FNC，位于计算机房）

加热炉区物料跟踪

加热炉的加热制度的计算和设定

加热炉内的燃烧计算和设定

最佳燃烧控制的计算和设定

轧制节奏控制的计算和设定

钢坯数据管理

- 粗轧区过程计算机系统的功能（粗轧过程机RMC，位于计算机房）

粗轧区内的轧件跟踪

粗轧轧制规程的预设定

粗轧轧制规程的再设定

宽度控制参数的计算和优化

粗轧轧制规程模型参数的自学习

粗轧区内的中间坯数据管理

粗轧区轧制节奏计算

精轧卷取区过程计算机系统的功能（精轧卷取过程机FMC，位于计算机房）

精轧卷取区内（包括卷取出口直到成品卷称重为止）的轧件跟踪

精轧卷取机组轧制规程的计算和设定

板形（凸度和平直度）的计算和设定

精轧区机架间喷水冷却的计算与设定

精轧区轧辊冷却的计算与设定

穿带自适应

厚度控制参数的计算和优化

板形控制参数的计算和优化

卷取区设备参数的计算与设定

精轧区轧制节奏计算

成品数据管理

层流冷却过程计算机系统（层流冷却过程机LCC，位于计算机房）

层流冷却区轧件跟踪

层流冷却控制的计算与设定

卷取温度前馈控制

卷取温度反馈控制

层流冷却控制模型参数自学习

层流冷却区轧制节奏计算

数据中心计算机系统的功能（数据中心计算机DCC，位于计算机房）

全线过程数据的采集和存档

轧制计划和生产指令数据的接收和存档

轧辊数据的采集和存档

存档数据的显示和打印

质量统计和分析

备用计算机系统的功能（备用计算机BKC，位于计算机房）

作为各过程控制计算机的冷备份

过程数据的定时采集，数据可信度分析，有效数据的编辑和存储

采用人工神经元网络的轧制参数优化计算

轧制设定模型的仿真计算

#### HMI服务器的配置和功能

系统在每个区域各配置一台HMI服务器，它们在系统中承担的功能如下：

利用可组态的用户接口对PLC进行数据采集并与它们进行数据交换

作为HMI服务器接受来自HMI客户机的访问

作为OPC Server接受来自过程机（OPC Client）的调用

- HS11（PC服务器，位于粗轧操作室）的功能

加热炉区HMI功能综合

HS21（PC服务器，位于粗轧操作室）的功能

粗轧区HMI功能综合

HS21（PC服务器，位于粗轧操作室）的功能

精轧区HMI功能综合

HS21（PC服务器，位于粗轧操作室）的功能

卷取区HMI功能综合

#### HMI的配置和功能

##### L2级HMI的功能分配

- 计算机房HMI的功能

HMI001的功能

加热炉过程控制系统的开发、监控和维护

HMI002的功能

粗轧过程控制系统的开发、监控和维护

HMI003的功能

精轧卷取过程控制系统的开发、监控和维护

HMI004的功能

层流冷却过程控制系统的开发、监控和维护

HMI005的功能

数据中心计算机系统的开发、监控和维护

HMI006的功能

机动

HMI007的功能

机动

HMI008的功能

质量数据分析

HMI009的功能

网络管理

- 调度室HMI的功能

HMI605的功能

轧制计划管理

- 轧辊车间HMI的功能

HMI701的功能

轧辊管理

- 入炉操作室HMI的功能

HMI113的功能

板坯数据管理

##### L1级HMI的功能分配

L1级HMI操作站完成1780mm热轧带钢热连轧机生产线工艺过程及设备管理的监控。包括：轧制规程表的输入、存储和修改、轧制参数的设定、轧制带钢的跟踪显示，轧制过程中各设备状态和电气参数的动态显示及工艺参数的人工调整，电气设备的一般功能性及方式性操作，故障报警与记录等。操作站还用来替代操作台上的大量显示仪表和一些不重要的开关等, 使1780mm热轧带钢热轧带钢轧机的操作既直观又简单。各操作站功能具体如下：

- 加热炉区操作站的功能

HMI111（工业PC，位于入炉操作室）的功能

炉前A1～A9辊道状态显示

钢坯参数录入

HMI121（工业PC，位于出炉操作室）的功能

炉后B1～B7辊道状态显示

粗轧区操作站的功能

HMI201（工业PC，位于粗轧操作室）的功能

E1、R1粗轧机组的设定值和实测值的显示

E1、R1粗轧机组的启动逻辑画面显示

E1、R1粗轧机组的水、风、电、气等公用设施状态显示

E1、R1粗轧机组的报警和预报警

HMI202（工业PC，位于粗轧操作室）的功能

E2、R2粗轧机组的设定值和实测值的显示

E2、R2粗轧机组的启动逻辑画面显示

E2、R2粗轧机组的水、风、电、气等公用设施状态显示

E2、R2粗轧机组的报警和预报警

HMI203（工业PC，位于粗轧操作室）的功能

E1、R1粗轧机组的轧件厚度趋势曲线显示

E1、R1粗轧机组的轧件宽度趋势曲线显示

E1、R1粗轧机组的轧件温度趋势曲线显示

HMI204（工业PC，位于粗轧操作室）的功能

E2、R2粗轧机组的轧件厚度趋势曲线显示

E2、R2粗轧机组的轧件宽度趋势曲线显示

E2、R2粗轧机组的轧件温度趋势曲线显示

HMI281（工业PC，位于主电室）的功能

粗轧机组设定值和实测值的显示

粗轧机组的水、风、电、气等公用设施状态显示

粗轧机组主电机的状态监测和显示

粗轧机组的报警和预报警

精轧区操作站的功能

HMI301（工业PC，位于精轧操作室）的功能

保温罩、除鳞箱、飞剪的设定值和实测值的显示

保温罩、除鳞箱、飞剪的启动逻辑画面显示

保温罩、除鳞箱、飞剪的水、风、电、气等公用设施状态显示

保温罩内轧件温度趋势曲线显示

保温罩、除鳞箱、飞剪的报警和预报警

HMI302（工业PC，位于精轧操作室由压下操作工使用）的功能

精轧机组速度，压下，侧导板，弯辊，活套的设定值和实测值的显示

精轧机组速度，压下，侧导板，弯辊，活套的启动逻辑画面显示

精轧机组速度，压下，侧导板，弯辊，活套的水、电、风、气等公用设施状态显示

精轧机组的报警和预报警

HMI303（工业PC，位于精轧操作室由速度操作工使用）的功能

精轧机组速度，压下，侧导板，弯辊，活套的设定值和实测值的显示

精轧机组速度，压下，侧导板，弯辊，活套的启动逻辑画面显示

精轧机组速度，压下，侧导板，弯辊，活套的水、电、风、气等公用设施状态显示

精轧机组的报警和预报警

HMI304（工业PC，位于精轧操作室）的功能

精轧区轧件跟踪

精轧机组轧件速度，厚度，宽度，温度，轧制力趋势曲线显示

HMI305（工业PC，位于精轧操作室）的功能

精轧机组板形设定值和实测值的显示

精轧机组轧件板形，轧制力趋势曲线显示

HMI306（工业PC，位于精轧操作室）的功能

层流冷却（包括热输出辊道）设定值和实测值的显示

层流冷却（包括热输出辊道）的启动逻辑画面显示

层流冷却（包括热输出辊道）水、电、风、气等公用设施状态显示

层流冷却轧件温度趋势曲线显示

层流冷却（包括热输出辊道）的报警和预报警

HMI381（工业PC，位于主电室）的功能

精轧机组设定值和实测值的显示

精轧机组的水、电、风、气等公用设施状态显示

精轧机组主电机的状态监测和显示

精轧机组的报警和预报警

卷取区操作站的功能

HMI401（工业PC，位于卷取操作室）的功能

层流冷却板（包括热输出辊道）形设定值和实测值的显示

层流冷却（包括热输出辊道）的启动逻辑画面显示

层流冷却（包括热输出辊道）水、电、风、气等公用设施状态显示

层流冷却轧件温度趋势曲线显示

层流冷却（包括热输出辊道）的报警和预报警

HMI402（工业PC，位于卷取机操作室）的功能

1#卷取机的设定值和实测值的显示

1#卷取机的启动逻辑画面显示

1#卷取机的水、电、风、气等公用设施状态显示

1#卷取机轧件的温度趋势曲线显示

1#卷取机的报警和预报警

HMI403（工业PC，位于卷取机操作室）的功能

2#卷取机的设定值和实测值的显示

2#卷取机的启动逻辑画面显示

2#卷取机的水、电、风、气等公用设施状态显示

2#卷取机轧件的温度趋势曲线显示

2#卷取机的报警和预报警

HMI404（工业PC，位于卷取机操作室）的功能

卷取区（包括卷取出口直到成品卷称重为止）的轧件跟踪

卷取出口设备的启动逻辑画面显示

卷取出口设备的水、电、风、气等公用设施状态显示

成品钢卷的钢卷号和称重实际值

调度室操作站的功能

HMI601（工业PC，位于调度室）的功能

加热炉画面显示

HMI602（工业PC，位于调度室）的功能

粗轧区画面显示

HMI603（工业PC，位于调度室）的功能

精轧区画面显示

HMI604（工业PC，位于调度室）的功能

卷取区画面显示

#### 基础自动化控制系统 PLC、TDC 的控制功能

- 加热炉区公共控制PLC101（S7-400 PLC，位于主电室）

控制功能

加热炉区公共逻辑顺序控制

入炉辊道控制

出炉辊道控制

板坯定位控制

和加热炉控制PLC通讯及逻辑连锁

远程站ET200M

入炉侧操作室CS1：ET200M远程站一个，挂在CPU之DP口上；

出炉侧操作室CS2：ET200M远程站一个，挂在CPU之DP口上；

入炉侧交流变频辊道A1～A9之变频器挂在一块Profibus-DP 467网卡上；

出炉侧交流变频辊道B1～B7之变频器挂在另一块Profibus-DP 467网卡上；

- 粗轧区公共逻辑PLC201A（S7-400 PLC，位于主电室）

控制功能

粗轧区公共逻辑顺序控制

粗轧区水、电、风、气公用设施的监督控制

粗轧区轧件跟踪

粗轧区除鳞箱控制

粗轧区换辊控制

远程站ET200M

4个就地操作箱，分别用于对E1、R1、E2、R2轧机进行换辊操作（R2操作箱包括对保温罩的操作）；并对轧机操作侧换辊信号进行监控；

2个就地控制箱，分别用于对E1/R1、E2/R2传动侧换辊信号进行监控；

液压站控制PLC201B（S7-400 PLC，位于主电室）

控制功能

控制粗轧区域内所用液压站、润滑站的运行，具体为：

粗轧液压站

主  泵：4台（3＋1工作制），循环泵：2台（1＋1工作制）

站内设远程操作站（ET200M）1个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

AWC液压站

主  泵：9台（8＋1工作制），循环泵：2台（1＋1工作制）

站内设远程操作站（ET200M）3个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

粗轧1#稀油润滑站

主  泵：2台（1＋1工作制）

站内设远程操作站（ET200M）1个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

粗轧2#稀油润滑站

主  泵：2台（1＋1工作制）

站内设远程操作站（ET200M）1个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

高压水泵站

主  泵：5台（3+2工作制）

站内设远程操作站（ET200M）2个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

E1、R1 速度控制PLC202（S7-400PLC，位于主电室）

控制功能

El与 Rl速度级联控制

E1逻辑联锁顺序控制

Rl前后辊道速度控制及其速度级联控制

Rl速度控制

Rl压下位置控制

Rl轧制道次控制

Rl逻辑联锁顺序控制

侧导板控制

远程站ET200M

操作台CS3－1：远程站ET200M一个，安装于操作台内，用于台面操作、显示，挂在CPU之DP口上；

轧机E1、R1及压下电机速度控制，挂在一块Profibus-DP 467网卡上；

E2、R2 速度控制PLC203（S7-400PLC，位于主电室）

控制功能

E2与 R2速度级联控制

E2逻辑联锁顺序控制

R2前后辊道速度控制及其速度级联控制

R2速度控制

R2压下位置控制

R2轧制道次控制

R2逻辑联锁顺序控制

侧导板控制

远程站ET200M

操作台CS3－2：远程站ET200M一个，安装于操作台内，用于台面操作、显示，挂在CPU之DP口上；

轧机E2、R2及压下电机速度控制，挂在一块Profibus-DP 467网卡上；

E1&E2自动宽度控制PLC204（TDC高性能控制器，位于主电室）

控制功能

E1、E2位置控制控

E1、E2短行程控制

E1、E2自动宽度控制

远程站ET200M 2个

用于控制轧机E1、E2 AWC阀台及伺服阀等，挂在一块TDC Profibus-DP网卡上；

R2自动厚度控制PLC205（TDC高性能控制器，位于主电室）

控制功能

R2液压APC控制

R2液压AGC控制

远程站ET200M 2个，传动侧与操作侧各1个

用于控制轧机R2 AGC阀台及伺服阀等，挂在一块TDC Profibus-DP网卡上；

飞剪控制系统PLC301（S7-400PLC，位于主电室）

控制内容

飞剪入口侧导板

飞剪入口辊道

飞剪剪切控制

飞剪入口夹送辊

飞剪出口夹送辊

与优化剪切装置的接口（预留）

远程站

飞剪区域控制液压站阀架

飞剪区域就地操作箱

飞剪主操作台

精轧公共逻辑控制PLC302A（S7-400PLC，位于主电室）

控制内容

对精轧区侧导板、换辊、公共逻辑（包括：轧机润滑检测、轧辊冷却水、机架间冷却水、仪表管理）等进行控制系统

远程站

考虑若干个ET200M远程站（约10多个），安装在现场，对现场信号进行检测可控制。

精轧辅助系统PLC302B（S7-400PLC，位于主电室）

控制内容

对精轧区液压站、润滑站进行控制

远程站（初步共计14个远程站）

精轧液压站

主  泵：4台（3＋1工作制），循环泵：2台（1＋1工作制）

站内设远程操作站（ET200M）1个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

精轧AGC液压站

主  泵：9台（8＋1工作制），循环泵：2台（1＋1工作制）

站内设远程操作站（ET200M）3个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

精轧1#稀油润滑站

主  泵：3台（1＋1工作制）

站内设远程操作站（ET200M）1个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

精轧2#稀油润滑站

主  泵：2台（1＋1工作制）

站内设远程操作站（ET200M）1个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

精轧3#稀油润滑站

主  泵：3台（1＋1工作制）

站内设远程操作站（ET200M）1个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

精轧4#稀油润滑站

主  泵：2台（1＋1工作制）

站内设远程操作站（ET200M）1个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

速度主令及活套控制系统PLC303（S7-400PLC，位于主电室）

控制内容

F1E、F1-F7速度主令控制

L1-L6活套控制

精轧出口测厚仪光闸控制

主轴定位控制

远程站

主操作室内速度操作台

活套信号机旁箱

F1E、F1液压压下PLC304（TDC高性能控制器，位于主电室）

控制内容

F1E逻辑联锁顺序控制

F1机架逻辑

F1机架轧辊平衡控制

F1机架手动控制功能

F1机架液压压下控制

F1机架弯辊压力控制

F1机架轧辊横移控制

F1机架液压AGC控制

远程站

将视阀台摆放位置及数量而定。

F2液压压下 PLC305～PLC310（TDC高性能控制器，位于主电室）

控制内容

F2～F7机架逻辑

F2～F7机架轧辊平衡控制

F2～F7机架手动控制功能

F2～F7机架液压压下控制

F2～F7机架弯辊压力控制

F2～F7机架轧辊横移控制

F2～F7机架液压AGC控制

远程站

将视阀台摆放位置及数量而定。

层流冷却控制PLC311（TDC高性能控制器，位于主电室）

控制功能

层流冷却喷水阀通／断逻辑控制

热输出辊道上轧件跟踪

卷取温度在线控制

卷取温度反馈控制

层流冷却手动控制

热输出辊道速度控制

远程站ET200M

6个，用于高位水箱及层流冷却水阀开闭控制，挂在一块TDC Profibus-DP网卡上

1#卷取机控制的功能PLC401（TDC高性能控制器，位于主电室）

控制功能

1#卷取机逻辑,顺序和操作控制

1#卷取机辊道,夹送辊,卷筒,助卷辊速度控制

1#卷取机侧导板, 夹送辊, 助卷辊的位置控制和压力控制

1#卷取机张力控制

1#卷取机卷径计算

1#卷取机尾部定位控制

1#卷取机助卷辊踏步控制

1#卷取机卷筒涨缩控制

1#、2#卷取机切换控制

远程站

若干，用于主操作室操作台、机旁操作、机旁信号监控。

2#卷取机控制的功能PLC402（TDC高性能控制器，位于主电室）

控制功能

2#卷取机逻辑,顺序和操作控制

2#卷取机辊道,夹送辊,卷筒,助卷辊速度控制

2#卷取机侧导板, 夹送辊, 助卷辊的位置控制和压力控制

2#卷取机张力控制

2#卷取机卷径计算

2#卷取机尾部定位控制

2#卷取机助卷辊踏步控制

2#卷取机卷筒涨缩控制

远程站

若干，用于主操作室操作台、机旁操作、机旁信号监控。

3#卷取机控制的功能PLC403（TDC高性能控制器，位于主电室，预留）

控制功能

3#卷取机逻辑,顺序和操作控制

3#卷取机辊道,夹送辊,卷筒,助卷辊速度控制

3#卷取机侧导板, 夹送辊, 助卷辊的位置控制和压力控制

3#卷取机张力控制

3#卷取机卷径计算

3#卷取机尾部定位控制

3#卷取机助卷辊踏步控制

3#卷取机卷筒涨缩控制

远程站

若干，用于主操作室操作台、机旁操作、机旁信号监控。

卷取公共逻辑及液压站控制PLC404（S7-400PLC，位于卷取区主电室）

A. 卷取公共逻辑控制功能

控制功能

卷取机选择逻辑

卷取区轧件跟踪

卷取区水,风,电,气公共设施监督控制

远程站

设远程站ET200M一个，用于监控现场信号

B. 卷取液压站控制功能

控制功能

卷取区液压站、润滑站控制

远程站

设远程站ET200M若干，用于控制卷取区域的液压站及润滑站，具体如下：

卷取液压站

主  泵：5台（5＋1工作制）

循环泵：2台（1＋1工作制）

1） 站内设远程操作站（ET200M）2个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

2） MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

1#运输链液压站

主  泵：8台（7＋1工作制）

循环泵：2台（1＋1工作制）

1） 站内设远程操作站（ET200M）2个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

2） MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

2#运输链液压站

主  泵：5台（4＋1工作制）

循环泵：2台（1＋1工作制）

1） 站内设远程操作站（ET200M）2个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

2） MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

卷取区润滑站

主  泵：2台（1＋1工作制）

1） 站内设远程操作站（ET200M）1个，用于对液压站进行就地操作，同时对站内信号进行就地监控；

2） MCC柜旁设一远程控制柜（ET200M），用于对MCC进行监控；

卷取机出口控制的功能PLC405（S7-400PLC，位于主电室）

控制功能

出口运输链的控制

出口区轧件跟踪

钢卷称重机的数据采集

出口区的手动控制

出口区逻辑连锁顺序控制

远程站

ET200M若干，用于远程信号控制，挂在一块TDC Profibus-DP网卡上；具体如下：

操作台CS6或机旁操作箱 ET200M，用于操作台操作、显示；

现场操作箱、控制箱2个

### 轧线自动化控制系统的控制方式及非正常情况处理

#### 轧线自动化控制系统的控制方式

控制方式

所谓轧线自动化控制系统的控制方式是指以何种方式进行生产。对于建龙1780热轧自动化控制系统，将设有三种工作方式，即自动方式、半自动方式和手动方式。自动和半自动方式的区别在于各个L1基础自动化控制系统是接收L2过程机设定的数据还是接收来自操作室HMI设定的数据，这些数据主要包括轧制道次、辊缝设定、轧制速度、活套高度与张力设定、冷却水阀的使用选择等，前者称为自动方式，后者称为半自动方式。手动方式是指在某一较小的范围内对某些设备进行人工操作，如运输链区域的个别设备可以在手动方式下进行操作。

对于建龙1780热轧生产线，只有在自动或半自动工作方式下进行正常生产，手动方式一般用于设备的检验、维护。

模拟轧制

所谓模拟轧制，就是在轧线上并未真正存在板坯的情况下，通过模拟板坯的运送来确定电气、机械的动作是否正常，它通过自动化控制系统编制模拟轧制控制程序来实现。当虚拟板坯在轧线上行进时，轧线上相应位置的HMD、高温计和轧机负荷继电器等检测元件状态（ON/OFF）的模拟发出检得、检失信号，模拟轧制控制程序根据这个信号进行规定设备的动作（数据设定、APC动作、速度设定动作等）并对此予以确认。

模拟轧制的目的

加快调试进度

在设备出厂前系统集成测试及控制系统安装完毕而现场机械设备不具备动作条件时，可用于检查用户控制逻辑；在现场设备具备调试条件后，可用于区域设备单体测试或不同区域设备的联合测试。

设备检修后的动作确认

设备检修后，操作员可启动模拟轧制控制程序，对机械设备的动作连锁、控制功能、传动功能等进行检查，以确认其是否具备轧钢条件；

设备改造后动作确认

在将来改造机械设备、控制系统机器的情况下，可用模拟轧制控制程序，对轧线的控制动作（包括改造功能）等进行确认。

模拟轧制的分区

粗轧区：C辊道至粗轧机

精轧区：粗轧机出口辊道至F7精轧机

卷取区：精轧机组后G辊道至卷取机

在轧线设备调试时，为调整和确认控制系统的控制功能、控制时序，并检查设备的动作响应，可以进行以上各个分区域独立模拟、相邻区域联合模拟、三个区域联合模拟测试。

模拟轧制控制程序

模拟轧制控制程序的编制建立在轧线轧机跟踪程序基础之上。各检测元件的模拟状态及时序需按照模拟轧制方案予以编制，同时，还要能够适用实际生产过程中的产品规格。

模拟轧制控制程序并不是万能的，轧线上的某些控制功能无法模拟，如：粗轧AWC、HAGC、卷取AJC等。

#### 轧线的非正常情况处理

在轧线生产过程中，往往由于设备自身原因或人为操作失误等其它原因，使得某一设备或某一区域设备处于非正常状态，如不立即采取措施，有可能造成设备损坏，甚至危及人身安全。因此，对轧线出现的非正常情况采取有效的措施是必须的。

为了应对生产过程中出现的意外情况，从控制系统设计的开始就要加以重视。一般采取的措施是从基础自动化控制系统的硬件设计和软件设计上采取双重保护措施。硬件设计的保护措施是在操作台上设置急停或锁定开关，它们产生的信号一则直接传送到受控设备，同时也送到基础自动化控制系统中。对于正在运行的设备，一旦接到急停信号，它们将立即无条件停车；而且，控制系统也将会把输出到这些设备的给定复位至零，此时，这两个动作是同时进行的。对于粗轧机组和精轧机组，如果有急停发生且机组中含有轧件，除停掉传动装置外，还应利用电动或液压装置将轧机的辊缝摆放至安全位置。至于进行了锁定操作的设备，其保护过程与急停略有不同，对于正在运行的设备，先是控制系统将其运行到零位，然后再把输出到这些设备的给定复位至零，如果运行设备为传动系统，还需切掉其主接触器；对于未运行的设备则不允许起动工作。

软件设计的保护措施是根据受控设备的自身情况，在用户控制程序中，对各种运行参数设置大小极限值，一旦给定或反馈值达到甚至超过极限值时，基础自动化控制系统必须马上采取措施，以防止事态进一步扩大，同时，还应给出声响报警，给操作人员以警示。

由于整个生产线为结合紧密的连续生产，但从操作室的设置上又分为炉区、粗轧区、精轧与层流区、卷取区与运输链区，所以，当某一区域采取上述保护措施，其它区域设备也应作相应处理，具体原则为：其它区域设备正常运行，禁止此区域上游的轧件继续送往该区，禁止加热炉继续出钢，此区域下游的设备可完成当前的轧制工作。为了防止已经存放在粗轧区辊道上的中间坯产生水印，同时避免损伤辊道，此中间坯应在辊道上慢速往返摆动，摆动的距离一般可2～3米。

|  | 粗 轧 区 | 粗轧出口 | 精轧入口 | 精 轧 区 | 输出辊道及卷取区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗轧区急停 | √ | × | × | × | × |
| 粗轧出口急停 | × | √ | × | × | × |
| 精轧入口急停 | 延 迟 | 中间坯摆动 | √ | × | × |
| 精轧区急停 | × | 延 迟 | √ | √ | × |
| 输出辊道及 卷取区急停 | × | × | 中间坯摆动 | √ | √ |

表2-3  区域急停时情况处理表

符号说明  √：表示本区域急停发生；

×：表示本区域不受其它区域急停影响。

在炉区至卷取区的操作台上设有急停和锁定操作按钮或开关，以便操作人员根据生产情况进行人工操作。当然，基础自动化控制系统的控制程序也会根据轧线的轧件跟踪自动实施急停和锁定。

在实际生产过程中，操作人员可根据轧线的生产状况掌握生产节奏，既要缩小生产间隔，加快生产节奏，提高产量；还要避免前后两块轧机头尾相撞，进而影响生产，欲速则不达。例如，前面提到某一区域急停或本区域不具备后续轧件进入条件时，轧件必须进入E-HOLD状态――即在原地摆动或延迟状态――降低前进速度，假设轧件在延迟状态下头部接近此区域时，此区域急停仍未解除，或仍不具备后续轧件进入条件，轧件将由延迟状态转入E-HOLD状态。操作人员可根据轧线情况通过操作台上的复位按钮对上述状态进行复位，如果轧件温度允许，当前轧件的轧制应当继续进行。

在现场传动侧的墙上，可模仿其它一些生产厂的做法，按区域制作正常、故障指示灯（由PLC控制），见示意图2-9，在炉区、粗轧、精轧、卷取四个区域各安装一个，以警示操作人员和现场人员，使其做到一目了然，心中有数。

## 过程自动化控制系统

### 过程控制系统功能和结构

#### 过程控制计算机与基础自动化级的数据通信

##### 过程控制计算机与HMI服务器之间的数据通讯

过程控制计算机与HMI服务器之间的数据通讯采用标准工业以太网络通信OPC协议，可靠性高、开放性好、易于与其它网络交换数据。在基础自动化级，每区选择一台监控站做为HMI服务器，其功能是一方面接收PLC的实测数据和区内过程控制计算机的设定数据，另一方面向过程控制计算机和PLC传送操作工的设定数据。用作生产过程监控的HMI客户端，可以从HMI服务器中读取它们所需的数据，并且借助HMI服务器向PLC和过程控制计算机发送它们的设定数据，因而，HMI客户端就不再直接与PLC和过程控制计算机进行数据交换，大大地减少整个控制系统的开销，提高网络运行速度。

过程控制计算机与HMI服务器之间的数据通讯采用OPC数据交换方式进行，过程控制计算机作为HMI服务器的OPC客户端，可以向HMI服务器发送数据并能够接收来自HMI服务器的数据。

##### 过程控制计算机与PLC之间的数据通讯

过程控制计算机与PLC之间的数据通讯采用标准工业以太网络通信协议，可靠性高、开放性好、易于与其它网络交换数据。过程控制计算机与SIEMENS S7-400 PLC或TDC之间的数据通讯采用Siemens S71613库函数软包。在过程机中，采用C/C++编写的应用程序可利用该软件包提供的通讯接口函数（API）从SIEMENS PLC或TDC 读取到所要的数据或发送设定数据到L1级。考虑到过程控制计算机的实时性，将选择高性能的SIEMENS(CP1613或TF1613)以太网网卡，以提高网络通信的速度和可靠性。

为了实现过程机与PLC之间的数据通讯，首先在SIEMENS PLC中建立实测数据块，用来存放L1级实测数据；同时建立设定基准值数据块，用来存放从过程机来的设定值。

具体地可以采用两种方案：

将各区PLC中要采集和设定的数据集中在特定一个PLC的两个数据块中，过程机运行一个数据通讯程序将L1级的实测数据从特定PLC的实测数据块中读取到过程机，同时将过程机的设定值写入到特定PLC的设定基准值数据块中。该方案的优点是主干网络通讯速度明显加快，缺点是其它PLC需要向特定PLC发送实测数据并读取相应的设定数据，因而增大L1网络的通讯负荷。

过程机直接操纵各个 PLC的数据块，它陆续运行若干个通讯程序将相应PLC的实测数据读取到过程机，同时将设定数据发送给PLC。该方案的缺点是主干网络通信速度减慢，优点是L1网络通讯负荷减少。

考虑到宁波建龙1780MM热连轧线是一种大型控制系统，过程控制计算机采用TCP/IP通信协议，必须考虑网络运行速度问题，我们认为方案一网络通信量相对较少，网络通信速率提高，是最为可靠的一种方案。

综合前述两种方案的优点，我们从L1级的所有PLC中选出若干与过程机通讯量较大的PLC，作为其它PLC的通讯数据的集散点，过程机只与这几个PLC进行数据通讯。这样就可以在稍为增加L1网络的通讯负荷的前提下，明显地提高过程机与PLC的通讯速度，优化整个控制系统的性能。

##### 过程控制计算机之间的数据通讯

过程控制计算机之间通信协议采用标准工业以太网络通信协议，包括加热炉过程控制计算机、粗轧过程控制计算机、精轧卷取过程控制计算机、层流冷却过程控制计算机、备用过程控制计算机之间的通信采用TCP/IP协议，并建立两种过程控制计算机之间的协调访问机制，要求通信握手信号确实有效之后，数据通信过程才算完结；同时切实建立通信错误处理机制，如定时、重发、退让机制。过程控制计算机之间的通信报文格式待详细设计审查时确定。

##### 过程控制计算机与数据中心计算机通讯

过程控制计算机与数据中心计算机通信采用ORACLE NET8通信方式，我们在内存区建立共享表和信息表，ORACLE 数据库监听信息表标志位，信息号决定通信的内容和方式，通信完毕后同时更改共享表中的内容，以完成通信过程。同时我们应建立通信错误、重发、定时处理机制，完善过程控制计算与数据中心计算机通讯功能。过程控制计算机与数据中心计算机通信报文格式待详细设计审查时确定。

#### 过程控制级系统功能

##### 轧制规程的设定

过程控制计算机根据来料数据及实测数据和铸坯目标数据，进行各种轧制参数的基本设定。

##### 轧制规程的再设定

轧件品种或规格发生变化时，轧制规程设定模型可以给出适合变化了品种或规格的轧件的轧制规程。在热轧时，当轧件入口温度与预测入口温度不一致时，可以进行轧制规程的再设定。

##### 提高成品率

由于轧制规程计算是严格的按照轧机的特性和轧制能力、轧件的物理和机械特性、实测温度计算出来的规程，误轧率可以大大减少，通常比人工规程设定可以减少一半。

##### 提高产品质量

精确的设定可以改善轧件头部和尾部的尺寸精度，改善基础自动化质量控制环节，如自动厚度控制等的调节控制性能更好，调节过程更加平滑。

##### 加快新品种、新工艺研制

在过程机中积累了大量的轧制工艺数据。为新产品开发、工艺改进提供参考。轧制模型参数自学习可以加快新品种、新工艺的研制。过程机中存贮的大量设备运行数据，为设备的维护提供了设备档案材料。

#### 过程控制计算机结构

##### 数据采集子系统

数据采集的任务主要是通过网络接收来自基础自动化的实时数据和HMI操作工设定数据，传送过程机的规程设定值到基础自动化级，对接收到来自基础自动化的开关量进行边沿判定和状态识别，对模拟量进行可信度检验，并作为整个系统的父进程，激活相应的处理进程。

##### 轧件跟踪子系统

轧件跟踪任务用以保持和存放轧线上每一轧件的物理位置的映象，并根据轧件所处的物理位置激活相应的处理进程。

##### 过程监控子系统

过程监控子系统为轧机操作、维护和工艺人员提供了监视、维护系统的手段和人机会话的界面，主要包括操作指导，诊断信息，报表功能。

轧机操作员可以在操作室的终端上进行多种操作指导的操作和画面的显示，轧件吊销，轧制顺序变更，各种设定数据的显示和技术数据输人等。

诊断信息对检测到的各种故障实时地记录、显示和打印。对于控制系统本身的软硬件故障一般仅在打印机上打印，对于与轧制过程直接有关的故障要在打印的同时，显示于操作终端上。这些故障信息存放在磁盘中可以追记打印。诊断信息的另一个重要作用是在系统调试期间提供控制流程和重要数据的跟踪信息。

报表子系统在打印机上打印各种生产报表，如工程报表、班报表、生产计划报表、故障报表等。报表可以自动打印，也可以由操作员启动打印。

##### 轧机控制子系统

轧机控制子系统是过程控制的核心，主要内容为控制逻辑和模型计算。控制逻辑有设定模型控制逻辑、在线模型控制逻辑和自学习模型控制逻辑；模型有设定模型、在线模型和自学习模型。设定模型如粗轧机设定计算、精轧机设定计算、卷取机的设定计算、层流冷却设定计算，在线控制模型如粗轧穿带自适应，精轧穿带自适应，卷取温度在线模型、卷取机在线模型。自学习模型如粗轧模型参数自学习、精轧模型参数自学习，层流冷却模型参数自学习、卷取机模型参数自学习等。

##### 实用工具软件子系统

上述四个子系统实现了过程控制级的控制和管理功能。由于过程控制计算机系统是一个复杂的软件系统，为支持系统的开发、运行和维护，需提供若干实用工具软件如：进程管理，软件模拟，公用数据的生成和维护等，组成一个软件支持子系统。

除轧机控制子系统外,其余3个子系统只是在硬件更新后;在新的硬件系统支持下的软件的移植和扩充,,难度不大,并且有国外新硬件供应商的技术支持,没有什么技术风险。

对于轧机控制子系统可分为2个部分进行分析,即传统数学模型和板形控制。

自90年代以来模型的发展主要是两个方向,人工智能和板形设定模型。人工智能以离线应用为主,主要是利用人工神经元网络实现模型参数的优化。 传统数学模型新的发展主要表现在计算进一步细化（如在线模型采用有限元算法）和参数细化（如考虑轧件的化学成分）。

板形设定模型国内正在开发,已经取得了有效的成果；对于引进的板形控制模型进行了系统的消化和部分的改进，具备了承担板形控制的基础和能力。虽然宝钢、鞍钢、珠钢和邯钢等从国外著名机械和电气公司成套引进了板形控制，但是效果都不理想, 这说明在国际上热轧板形控制也没有完全成熟。

#### 过程控制计算机系统的功能说明

过程控制计算机系统控制的范围为自加热炉入口辊道到卷取出口的钢卷喷印结束为止。过程控制计算机系统的功能主要为：

轧制计划的输入和管理

轧件跟踪

粗轧轧制规程计算

精轧轧制规程计算

加热炉加热制度计算

层流冷却设定计算

板形控制设定计算

模型参数自学习

轧制节奏控制

数据通讯

实测数据的采集和管理

人机界面的接口

报表打印

轧辊数据管理

### 过程控制计算机系统数据管理

过程控制计算机存贮载体为ORACLE关系型数据库，ORACLE数据库为数据库主流产品，具有成熟的数据处理技术和许多很好的开发软件，ORACLE数据库系统软件将安装在两台高性能PC服务器上。

#### ORACLE数据库数据处理

本项目中，过程控制计算机具有1G的内存，使得数据的处理具有更大的灵活性。我们将系统模型表结构设计为数据库处理方式，对于系统常数及模型表数据事先通过数据库维护工具存入数据库，过程机启动时一次性将系统常数及模型表数据调入内存，使得过程机设定计算模型、模型自学习和轧件跟踪过程的数据在轧件轧制过程中能够通过计算机内存来处理，当轧件卷取称重完成后由过程机一次性转存到数据库，同时过程机将整个轧件的跟踪数据，包括加热炉、粗轧、精轧卷取、层流冷却设定及自学习等详尽数据转存到利用ORACLE数据库建立的相应历史数据库中。

#### 过程控制计算机ORACLE数据库设计

##### 过程控制计算机ORACLE数据库设计

ORACLE数据库是一种典型的关系型数据库，而关系型数据库是数据库系统的主流产品，关系型数据库是通过共同值互相连接的一系列表或记录集的集合。采用ORACLE数据库数据存贮系统具有如下特点：

采用数据库方式存取数据，数据存取比文件系统方便；

采用数据库方式存取数据，由于可以采用索引方式建立数据间的关联，数据存取时间缩小，从而减少系统运行时间；

采用数据库方式存取数据，有利于设计对象驱动的程序设计方法；

由于数据库对数据本身具有很好保护措施，减少数据存取过程出错机会，提高了程序运行的可靠性；

采用数据库结构，表空间及数据库授权均由系统管理员管理，能够提高硬盘空间的利用率；

利用ORACLE数据系统软件可以方便设计显示表格及打印报表，提高了系统的利用率；

ORACLE数据库具有实时系统的功能，能够使用于实时系统，而且已有很多实际应用。

ORACLE数据库设计过程要求我们遵循规范化准则，第一范式即剔除重复性数据，第二范式所有数据均依赖于主关键字及第三范式所有字段依赖于主关键字且彼此无关，数据库大小及表空间大小由系统管理员按实际情况给出，用户帐户及权限也由系统管理员统一给出。

系统全局数据均由ORACLE数据库给出，分别为系统参数数据库：SYSCOF、轧件数据库：SRTCOM、模型常数数据库MSCOM。

##### 数据库中数据表的组成

系统参数数据库SYSCOF由表3.1数据表构成。

表3.1  系统参数数据库构成

| SYSCOF 系统参数数据库 |
| --- |
| 数 据 表 名 | 注 解 |
| FST | 精轧机状态表 |
| SCT | 系统常数表 |
| RST | 粗轧机状态表 |
| SMD | 系统实测数据表 |
| RPT | 轧制程序管理表 |
| TDT | 跟踪数据表 |
| RSD | 报表数据表 |
| IOT | 输入输出数据表 |
| MDT | 模型数据表 |
| MPT | 测量值表 |
| FST_F | 加热炉状态表 |

根据每个表数据的特点，每个数据表将带有若干子表，我们将给出子表与父表详细关联图。表2.2 为轧件数据库结构。表3.3 为模型数据库结构。

表3.2  轧件数据库结构

| SRTCOM 轧制数据库 |
| --- |
| 数 据 表 名 | 注 解 |
| PDI | 原始数据输入表 |
| MCD | 测量和控制数据表 |
| FRD | 精轧设定结果数据表 |
| ARD | 精轧自学习结果数据表 |
| RRD | 粗轧设定结果数据表 |
| CRD | 层流冷却结果数据表 |
| CAD | 层流冷却自学习数据表 |
| RARD | 粗轧自学习结果数据表 |
| FRD | 加热炉设定结果数据表 |

表3.3  模型常数数据库

| MSCOM 模型常数数据库 |
| --- |
| 数 据 表 名 | 注 解 |
| FWT | 精轧初始工作存贮表 |
| RWT | 粗轧初始工作存贮表 |
| SQT | 钢质表 |
| MCT | 材料特性表 |
| FRM | 模型表 |
| SFT | 钢族表 |
| CST | 层流冷却表 |
| FCT | 精轧设定常数表 |
| CCT | 公用常数表 |
| ACT | 精轧自学习常数表 |
| TCT | 测试常数表 |
| CMC | 卷取温度模型常数表 |
| CSC | 卷取温度自学习常数表 |
| RCT | 粗轧设定常数表 |
| RCT | 粗轧自学习常数表 |

其余数据表结构及其子表结构我们将在详细设计数据字典中给出。

#### 过程控制计算机C++编程环境及全局变量处理

考虑到本系统采用微机服务器的体系结构，过程控制计算机采用进程调度方式，各进程具有不同的系统资源，采用抢先式多任务方式调度进程。每个进程均具有4G虚拟地址空间。每个进程包含若干个线程，其中有一个线程为主线程，应用程序调度方式如图3.1所示：

图3.1    进程、线程调度策略

进程之间通信采用共享内存映像、动态数据连接库、直接调用ReadProcessMemory() 、WriteProcessMemory()形式完成进程之间的数据交换。进程中各线程之间的数据交换采用：

全局变量进行通信

用户自定义消息通信

时间标志进行通信

三种方式完成线程间通信功能。

由于我们采用的是多进程、多线程构成应用系统，其最为关键的技术是多进程之间的同步，我们可以采用如下方式保证进程间的同步：

等待函数

进程间的阻塞。

临界区

保证变量的唯一性。

MFC琐

保证同时只有一个对象修改变量。

互斥变量

变量的排它性。

信号量

保证信号量有效且唯一。

事件通信

保证事件唯一。

各进程共有资源采用全局变量进行通信，进程内各线程通信方式可灵活选用。

#### 过程控制计算机启动时全局变量处理

过程控制计算机启动时首先创建各应用进程、应用线程，同时创建3个全局共享内存区SYSCOF、SRTCOM、MSCOM，分别对应系统3个历史数据库SYSCOF数据库、SRTCOM数据库、MS数据库，同时我们为3个共享内存区各个变量创建其信号量共享内存区SYSCOF_DATA、SRTCOM_DATA、MSCOM_DATA，当某个子系统需要改变共享内存区变量时，首先映射相关共享内存区及其信号量表，若某个共享内存变量信号量为1，表明此信号正在被其他系统占用，可将程序置于等待状态，直到该变量信号量为0，该程序才可读取和改变该内存变量值，首先将该变量信号量置为1，读取或改变变量值，将该变量信号量置为0表明其他系统可以修改该变量。

#### 过程控制计算机通信数据

##### 过程控制计算机与基础自动化级通信数据

过程控制计算机将为基础自动化级传送模型设定基准数据以及基础自动化级需要的系统常数数据，其中系统常数数据事先存入数据库表并可由相关操作站通过人机接口对数据进行维护，所维护的数据必须经过有效性检查，如最大最小值、均方检查等，有效性检查通过后才能够更新数据库中相关数据表的数据，此时由操作站发出报文通知过程控制计算机进行相应数据更新，具体报文格式待详细设计时确定。

基础自动化系统将为过程计算机提供轧线仪表和传感器实测数据，过程控制计算机必须对来自基础自动化级数据进行有效性检查，如极限检查，均方检查、工艺合理性检查等，并对某些数据进行平均处理，如各种温度数据，层流冷却控制时数据分段处理等等。

##### 过程控制计算机与操作站级通信数据

过程控制计算机传送到操作站的通信数据通过HMI服务器中转，其数据为过程控制计算机各种模型设定计算数据，如轧制力、轧制功率基准数据、带钢温度模型基准数据、张力基准数据、粗轧、精轧层冷带钢自学习数据等，带钢跟踪状态数据以及过程控制计算机报警信号和过程控制计算机各种报表数据，模型和各种功能是否投入请求等，包括工程报表、日报表、月报表、班报表、故障报表等。

操作站传送到过程控制计算机的数据是各种模型及功能的投入信息、模型的人工设定信息、模型参数修正信息、系统常数的修正信息、系统的各种手动设定数据等，操作站传送到过程控制计算机的数据信息必须经过过程控制计算机的有效性检查后方可有效。

#### 过程控制计算机启动时数据处理

过程计算机应用程序主内存区为全局变量区，包括所有生产数据、模型参数数据、轧制指令数据等，过程计算机启动时需对内存共享区全局变量清零，初次启动时，程序从预先存贮在硬盘ORACLE数据库中系统常数调入内存，包括系统参数数据库SYSCOF、轧件数据库SRTSEC和模型数据库MSCOM，同时初始化各共享内存变量的信号量表。

### 过程控制计算机轧件跟踪

过程控制计算机轧件跟踪从加热炉上料开始到钢卷运输链喷印完结为止分为加热炉区、粗轧区、精轧区、卷取区跟踪区，每个跟踪区分为若干个跟踪段。

#### 过程控制计算机轧件跟踪实现方法

##### 过程控制计算机轧件跟踪基本原理

过程控制计算机轧件跟踪是根据轧件在轧线上移动时跟踪检测器产生的信号及其变化，更新专门设定的跟踪指示记录字，使我们能够准确追踪轧件在轧线的实际位置，以便完成相应的设定或设备控制功能，提高产品的控制精度，轧件跟踪功能可按规定时序（传感器通断信号或其延时）启动相关轧线控制逻辑。

##### 过程控制计算机轧件跟踪实现方法

轧件跟踪是分区段实现，轧件跟踪目前世界上有两种成熟实现方法。

- 轧件跟踪由基础自动化级(L1)与过程控制计算机共同完成。

考虑到目前PLC已具有很高的计算功能，由L1级实现轧件轧制过程的微跟踪，即跟踪轧件在轧制过程的各跟踪区的详细位置，过程控制计算机实现轧制过程轧件的宏跟踪，即分区跟踪，其优点是：

由于PLC具有快速准确的信号处理功能，跟踪过程相对独立。由过程控制计算机完成跟踪功能相对准确。

微跟踪过程速度加快。

过程控制计算机跟踪速度加快。

缺点是：

PLC处理信号量增加。

L1与L2通信数据增加

L1数据存贮困难。

- 单独由过程控制计算机完成轧件跟踪。

轧件跟踪由过程控制计算机单独完成，基础自动化级向过程控制计算机传送轧线上有关轧件跟踪的传感器信号及其变化，由基础自动化级和过程控制计算机完成传感器信号及其变化的有效性检查，同时由过程控制计算机完成相应的轧线逻辑控制及相应轧件数据处理。

过程自动化级使用的与工艺有关数据的跟踪有效性检验，由过程控制计算机完成。

其优点是：

轧件数据处理方便。

L2网络通信负荷相对减轻。

轧制控制逻辑处理方便。

缺点是：

过程控制计算机轧件跟踪PU、DO信号精度相对较低。

信号滤波相对L1处理难度加大。

##### 轧件跟踪实现方法

轧件跟踪过程是依据轧件在轧线上传感器信号及其变化来决定轧件在轧线上的实际位置，轧件跟踪采用段表和站表进行。

##### 跟踪映象表的结构：

跟踪映象表由跟踪段表和跟踪站表组成。跟踪段表包含各跟踪段的有关信息，跟踪站表包含各跟踪站的有关信息，作为一个跟踪段的标识传感器称谓跟踪站。具体内容如下表示：

跟踪段表

| 序号 | 内 容 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本段允许的最多轧件数 | 整数 |
| 2 | 本段允许的轧件最长停留时间 | 时间 |
| 3 | 本段允许的轧件最短停留时间 | 时间 |
| 4 | 最近进入本段的轧件钢卷号 | 字符串 |
| 5 | 最先进入本段的轧件钢卷号 | 字符串 |
| 5 | 最近离开本段的轧件钢卷号 | 字符串 |
| 6 | 本段现存轧件数 | 整数 |
| 7 | 备用 |  |
| 8 | 备用 |  |
| 9 | 备用 |  |

跟踪站表

| 序号 | 内 容 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站活动标志 | 整数 |
| 2 | 最近进入本站的轧件钢卷号 | 字符串 |
| 3 | 与上一次本站咬入的时间间隔 | 时间 |
| 4 | 与上一次本站抛出的时间间隔 | 时间 |
| 5 | 相邻两次咬入的最小时间间隔 | 时间 |
| 6 | 相邻抛出和咬入的最小时间间隔 | 时间 |
| 7 | 相邻咬入和抛出的最小时间间隔 | 时间 |
| 8 | 相邻咬入和抛出的最大时间间隔 | 时间 |
| 9 | 本站咬入和下站咬入的最小时间间隔 | 时间 |
| 10 | 备用 |  |

##### 轧件跟踪信息的有效性检查

PLC或过程控制计算机均对轧件跟踪主传感器和备用传感器产生的P.U信号和D.O信号进行有效性检验，以尽量保证信号的正确性，排除传感器的干扰信号。跟踪信息的有效性检查由基础自动化完成，主要包括以下部分：

(1) 当跟踪段的入口站传感器产生P.U信号时检查上游跟踪段是否有轧件，如果上游跟踪段的轧件计数为0，则此P.U信号是干扰信号。同时检查跟踪段进入的轧件数是否超出最大值，如果大于最大值，则此P.U信号是干扰信号。

(2) 当跟踪段入口站传感器产生P.U信号时，检验轧件在上一入口站产生P.U信号到本入口站产生P.U信号之间的时间间隔，即轧件通过上一跟踪段的时间。如果此间隔时间小于最小允许值，则此P.U信号是干扰信号。

(3) 当跟踪段入口站传感器产生D.O信号时，检验入口站是否已被激励，如果入口站未被激励，则此D.O信号是干扰信号。

(4) 当跟踪段入口站传感器产生D.O信号时，检验本站上次P.U信号到本次D.O信号的时间间隔，即轧件通过本站时间。同时检验轧件在上一跟踪段入口段产生P.U信号到本站产生D.O信号的时间间隔，即轧件通过上一跟踪段的时间。如果此间隔时间小于最小时间，则此D.O信号是干扰信号。此项检验可以将因轧件尾部振动同轧件头部振动的情况是类似的。

##### 过程控制计算机轧件跟踪修正功能

由于意外原因在热轧生产过程中会发生轧件跟踪不正确的情况，如轧件吊销，堆钢等，所以轧件跟踪应具有修正功能。

当轧件跟踪发生不正确行为时，首先由操作工将操作方式转到手动或半自动，通过人工设定方式和人工操作将轧件跟踪发生错误的轧件相关区段任务执行完毕，其余跟踪区段信息由下述修正方法修正。

(1) 轧件前进修正

当实际轧件位于跟踪位置下游侧时，需要做前进修正，使跟踪钢卷号ID号的内存所有轧件跟踪数据转移到其前一钢卷号ID号轧件跟踪数据内存区，同时释放跟踪钢卷号ID号的内存跟踪区，此时将跟踪钢卷号ID号及其后1钢卷号ID号内存跟踪区相关数据下传到基础自动化级同时作出修正。同时对本跟踪段表及后1跟踪段表进行修正。

(2) 轧件后退修正

当实际轧件位于跟踪位置上游侧时，需要做后退修正，使跟踪钢卷号ID号的内存所有轧件跟踪数据转移到其后一钢卷号ID号轧件跟踪数据内存区，同时释放跟踪钢卷号ID号轧件的内存跟踪区，此时将跟踪钢卷号ID号及其前1钢卷号ID号内存跟踪区相关数据下传到基础自动化级同时作出修正。同时对本跟踪段表及前1跟踪段表进行修正，修正后的本跟踪段表及后1跟踪段表下传到基础自动化级。

(3) 轧件吊销修正

当带坯由于轧废或其他原因吊离轧线时，需作出吊销修正，首先将跟踪钢卷号ID号的内存所有轧件跟踪数据转移过程控制计算机轧件数据库，同时释放跟踪钢卷号ID号轧件的内存跟踪区，此时对本跟踪段表及进行相应修正，修正完毕后将钢卷号ID号轧件内存跟踪区相关字段及本段跟踪段表下传到基础自动化级。同时通知跟踪段某钢卷号ID号轧件吊销，目前轧线上无吊销ID号轧件。

(5) 轧件交换修正

当现场工程技术人员发现两个轧件跟踪数据与实际位置正好相反时，此时可利用轧件交换功能，对两块带钢跟踪数据进行置换，同时更新各自数据段表和数据站表，并通知基础自动化级进行修正。

##### 过程控制计算机轧件数据库数据存取方式

首先过程控制计算机为轧件跟踪建立轧件数据库SRTCOM及其各轧件数据表，轧线上每块带钢数据为其一个记录，当带卷离开轧线时过程控制计算机将本卷带卷在内存中存贮的有关本带卷的所有数据，包括加热炉、粗轧、精轧卷取、层流冷却设定数据、实测数据、自学习数据、模型表有关数据全部传入到轧件数据库SRTCOM的轧件数据库表内，同时释放本块轧件内存存贮数据的存贮区。如果由于意外原因发生轧件吊销事件，此时也将吊销轧件的数据全部传入到精轧卷取数据库的轧件数据表内，同时释放本块轧件内存存贮数据的存贮区。

##### 过程控制计算机轧件跟踪进程功能

轧件跟踪进程完成下述功能：

(1) 首次执行时轧件跟踪区域内存及轧件数据库SRTCOM各表初始化

(2) 钢卷离开轧线时将本块带钢跟踪区域数据从系统内存转存到相应轧件数据库SRTCOM 表内。

(3) 轧件吊销时将本块轧件跟踪数据从系统内存转存到相应轧制数据库SRTCOM 表内并将本 块轧件内存跟踪数据区初始化。

(4) 跟踪程序触发有关轧线控制逻辑。

(5) 跟踪程序响应系统操作人员要求。

(6) 跟踪程序触发轧件数据库SRTCOM维护功能。

轧件跟踪是整个过程控制计算机管理控制系统的核心，由其通过适当的事件触发标志启动轧制控制程序及其相关数据管理程序，包括轧制过程在线控制及其自适应自学习功能。轧件跟踪管理整个轧制系统的节奏，根据轧件物理位置激活相应控制功能及监控功能。轧件跟踪进程具有人机接口，方便操作人员修改跟踪状态。

##### 过程控制计算机轧件跟踪进程信号来源

(1) 来自基础自动化系统的实测数据，过程控制计算机通过数据通讯进程GESIOS周期性从基础自动化系统读入输出。

(2) 来自基础自动化系统的轧件跟踪信号，如轧件位置信号，包括轧件位置变化信号，轧件跟踪过程信号变化也传送到精轧卷取过程控制计算机，由过程控制计算机完成数据处理及相应轧线控制功能。

##### 过程控制计算机轧件数据库SRTCOM更新方式

精轧卷取过程控制计算机启动时初始化轧件SRTCOM数据库，设轧件数据库共存贮N块带钢数据，而目前总共轧制完带钢数为m，则更新数据库的记录号为RECN：

RECN=m MOD N

MOD表示取余，这样能够保证数据库中存贮最新N块带钢记录。

由于宁波建龙具有三坐步进式加热炉，加热炉区轧件跟踪应考虑各不同加热炉入炉、出炉位置。轧件跟踪跟踪区和跟踪段的划分

轧件跟踪共分为四个跟踪区，分别是加热炉区、粗轧区、精轧区、卷取区，共分为：

＃1入口段、＃2入口段、＃3入口段、#1炉内段、#2炉内段、#3炉内段、加热炉出口段；加热炉炉后段、E1R1段、E1R1轧后段、E2R2轧前段、E2R2段、E2R2轧后段；保温罩段、飞剪段、精轧段、热输出辊道段；卷取机1段、卷取机2段、卷取机3段。由于卷取机后区设备不再具有很将的时序性，所以其跟踪行为不再考虑段表、站表，而是按具体设备动作进行跟踪。具体分段情况如表3.4。

表3.4轧件跟踪区段的划分

| 区名 | 段 名 | 头部咬钢传感器 | 尾部甩钢传感器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热炉区 | ＃1入口段 | 入口辊道CMD110、CMD109 ON | 入炉辊道 CMD110、CMD109 OFF |
|  | ＃2入口段 | 入口辊道CMD 106，107 ON | 入炉辊道 DMD106，CMD107 OFF |
|  | ＃3入口段 | 入口辊道CMD103 ，CMD104 ON | 入炉辊道 CMD 103、104 OFF |
|  | #1炉内段 | 入炉激光检测器LS101 ON | 出炉激光检测器 LS102 OFF |
|  | #2炉内段 | 入炉激光检测器LS103 ON | 出炉激光检测器 LS104 OFF |
|  | #3炉内段 | 入炉激光检测器LS105 ON | 出炉激光检测器LS106 OFF |
|  | 出炉段 | 出炉辊道HMD102、103、101 ON＋出炉辊道停止 | B7出炉辊道 HMD201 OFF |
| 粗轧区 | 加热炉炉后段段 | 出炉辊道 HMD201 ON HMD203 ON+反转 | E1R1前出口HMD 203 OFF |
|  | E1R1段 | E1R1前出口HMD 203 ON R1出口压头ON+反转 | R1出口压头OFF |
|  | E1R1轧后段 | E1R1轧后HMD206 ON | E1R1轧后HMD207 OFF+正转 E1R1轧后HMD206 OFF+反转 |
|  | E2R2轧前段 | E2R2轧前HMD208 ON＋正转 E2R2轧前HMD209 ON＋反转 | E2R2轧前HMD209 OFF+正转 |
|  | E2R2段 | E2R2前 HMD209 ON+正转 R2 压头ON+反转 | R2 压头DO |
|  | E2R2轧后段 | E2R2 轧后HMD211 ON+正转 | HMD212 OFF+正转 HMD211 OFF+反转 |
| 精轧区 | 保温罩段 | 保温罩入口HMD211 ON | 保温罩出口HMD301 OFF |
|  | 飞剪段 | 飞剪前辊道HMD302 ON | 飞剪后辊道PY302 OFF |
|  | 精轧机段 | PY302 ON | F7抛钢 |
|  | 热输出辊道段 | 精轧机后输出辊道HMD 304 ON | 卷取机前高温计 PY402 OFF |
| 卷取区 | 卷取机1段 | 卷取机1前高温计HMD401 ON+卷取机1选择 | 钢卷运送小车亚头LCCAR1压头 OFF |
|  | 卷取机2段 | 卷取机2前高温计HMD402 ON+卷取机2选择 | 钢卷运送小车亚头LCCAR2压头 OFF |
|  | 卷取机3段 | 卷取机3前高温计HMD403 ON+卷取机3选择 | 钢卷运送小车亚头LCCAR3压头 OFF |

##### 跟踪传感器的选择

跟踪用的传感器分为以下三类：

主传感器：作为一个跟踪段标识的物理传感器，如HMD，CMD，压头，高温计，各类限位开关等。

备用传感器：作为站传感器的备用物理传感器，如HMD，CMD，压头，高温计，各类限位开关等。

虚拟传感器：用软件生成的计时器，当上述物理传感器失效时，借以保持跟踪，防止系统紊乱。

##### 跟踪修正

由于跟踪传感器失效或轧件报废及轧线非常规操作等原因引起的跟踪不对齐

需要操作员进行人工修正。主要的修正方式如下：

轧件吊销操作；

轧件实际位置修正（如前进，后退，顺序变换等）；

轧件数据的同步修正。

###### 轧件跟踪加热炉区跟踪事件传感器选择

表3.5加炉区传感器选择

| 区名 | 段 名 | 主传感器 | 备用传感器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热炉区 | ＃1入口段 | 入口辊道CMD109、CMD110 ON |  |
|  | ＃2入口段 | 入口辊道CMD 106，107 ON |  |
|  | ＃3入口段 | 入口辊道CMD103 ，CMD104 ON |  |
|  | #1炉内段 | 入炉激光检测器LS101 ON | 入钢机＃1基为上升沿 |
|  | #2炉内段 | 入炉激光检测器LS103 ON | 入钢机＃2基为上升沿 |
|  | #3炉内段 | 入炉激光检测器LS105 ON | 入钢机＃3基为上升沿 |
|  | 出炉段 | 出炉辊道HMD101、102、103 ON |  |

###### 粗轧区跟踪区跟踪事件传感器选择

表3.6粗轧区传感器选择

| 跟踪段 | 主传感器 | 备用传感器 |
| --- | --- | --- |
| 加热炉 炉后段 | 出炉辊道 HMD201 | HMD202 |
| E1R1段 | E1R1前出口HMD 203 R1出口压头ON+反转 | HMD204 |
| E1R1轧后段 | E1R1轧后HMD206 | E1R1轧后HMD207 |
| E2R2轧前段 | E2R2轧前HMD208 | E2R2轧前HMD209 |
| E2R2段 | E2R2前 HMD209 R2 亚头ON+反转 | E2R2前 HMD210 |
| E2R2轧后段 | E2R2 轧后HMD211 | HMD212 |

###### 精轧跟踪区跟踪事件传感器选择

精轧跟踪区传感器选择如表3.7所示：

表3.7 精轧区传感器选择

| 精轧区 |  | 主传感器 | 备用传感器 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保温罩段 | 飞剪前辊道HMD212 | 飞剪前辊道HMD301 |
|  | 飞剪段 | HMD302 | HMD303 |
|  | 精轧机段 | PY302 | F1E压头 |
|  | 热输出辊道段 | F7压头 | HMD304 |

###### 轧件跟踪卷取跟踪区传感器选择

卷取跟踪区传感器选择如表3.8所示：

表3.8  卷取跟踪区传感器选择表

| 卷取区 | 卷取机1段 | 卷取机1前PY401高温计 +卷取机1选择 | 卷取机1入口HMD401 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 卷取机2段 | 卷取机2前高温计PY401 +卷取机2选择 | 卷取机2入口HMD402 |
|  | 卷取机3段 | 卷取机3前高温计 PY401+卷取机3选择 | 卷取机3入口HMD403 |

##### 加热炉区轧件跟踪

###### 加热炉区板坯核对

加热炉区板坯核对有位于加热炉入口辊道称重段进行，当称重辊道存在板坯时，此时操作工输入板坯号及钢卷号，过程控制计算机将该板坯的PDI数据调入板坯核对CRT上，同时将板坯实际重量、长度、宽度与该板坯PDI相应数据进行核对，若核对错误，称重辊道反转并通知下线推钢机将本块钢坯推下线并报警；若核对正确，此时需输入炉号及炉列号，通知基础自动化系统控制入钢；将包含该板坯的轧制计划状态改变为生产状态，同时为该板坯建立轧制顺序号，轧制顺序号(SRT号)在轧线上与钢卷号一一对应，利用SRT号将该轧件的PDI数据调入SRTCOM轧件共享内存区。

加热炉板坯核对可以强制核对，若操作人员选择强制核对，按实测核对数据及选定的炉号、炉列号强制装炉。

板坯核对标准如表3.9：

表3.9 板坯核对标准

| 测 量 值 | 条 件 | 备 用 |
| --- | --- | --- |
|  | 上 限 | 下 限 |  |
| 板坯重量 | ＋500KG | -500KG |  |
| 板坯长度(长坯) | +200MM | -200MM |  |
| 板坯长度(短坯) | +100MM | -100MM |  |
| 板坯宽度 | +100MM | -100MM |  |

###### 加热炉区板坯装炉规则

在同一轧制计划内，两列材板坯连续时，按两列材装入；

装入炉号、炉列号按＃1加热炉轧机侧、反轧机侧；＃2加热炉轧机侧、反轧机侧；＃3加热炉轧机侧、反轧机侧。加热炉大修后按同样顺序装入；

装入炉列以轧机侧为主。

###### 加热炉入口侧跟踪方法

加热炉入口侧跟踪方法是依据加热炉入口辊道上相关CMD信号变化PU/DO确定轧件的实际位置，考虑道跟踪的准确性，要求L1对加热炉入炉辊道CMD信号进行滤波，确保过程控制计算机跟踪信号的准确性。过程控制计算机对加热炉区跟踪跟踪提出如下要求：

1）过程控制计算机跟踪信号产生是加热炉入炉辊道正向产生；

2）加热炉只有正向定位确定好后才可入炉；

3）辊道反转后，若轧件吊销需通知过程控制计算机；

4）辊道反转后，若轧件强制入炉通知过程控制计算机入炉钢卷号、炉号、炉列号；

###### 加热炉入口侧跟踪事件

加热炉入口区有三个，分别是＃1加热炉入口、＃2加热炉入口，＃3加热炉入口，

其事件如表3.10。

表3.10加热炉入口跟踪事件

| 跟踪段 | 轧件头部进入 | 轧件尾部离开 | 最大轧件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＃1加热炉入口段 | CMD109/CMD110 ON+入口辊道停止 | CMD109/CMD110 OFF+入口辊道停止 | 2 |
| ＃2加热炉入口段 | CMD106/CMD107 ON+入口辊道停止 | CMD 106/CMD107 OFF+入口辊道停止 | 2 |
| ＃3加热炉入口段 | CMD103/CMD104 ON+入口辊道停止 | CMD 103/CMD104 OFF+入口辊道停止 | 2 |

考虑到加热炉入口三个跟踪段可能是一个炉列(长坯)、两个炉列(短坯)，所以我们应将加热炉入炉辊道分两个炉列分别考虑。

###### 加热炉炉内跟踪方法

加热炉炉内跟踪从加热炉入口激光检测器有钢信号开始到板坯出炉结束。宁波建龙因全部采用步进式加热炉，跟踪信号来源为炉内步进梁基位信号，和步进梁正反转信号，若步进梁正转，要求出钢工位无钢坯；若步进梁反转，要求入钢工位无钢。

由于加热炉内加热工位众多，且炉内钢坯位置不全相同，加热炉内跟踪我们采用特殊结构标识字。

struct Entry_FC

{

char Mill_CoilID[12];      //轧机侧钢卷号

char Mill_Slab_NUM[12];   //轧机侧板坯号

TIME  Mill_Entry_FC_TIME; //轧机侧入炉时间

TIME  Mill_Exit_FC_TIME;  //轧机侧出炉时间

Float   Mill_Location;       //轧机侧板坯位置

char nMill_CoilID[12];      //反轧机侧钢卷号

char nMill_Slab_NUM[12];   //反轧机侧板坯号

TIME  nMill_Entry_FC_TIME; //反轧机侧入炉时间

TIME  nMill_Exit_FC_TIME;  //反轧机侧出炉时间

Float   nMill_Location;       //反轧机侧板坯位置

};

struct Entry_FC  *FC1[100],*FC2[100],*FC3[100];

*FC1[100],*FC2[100],*FC3[100]表示＃1加热炉、＃2加热炉、＃3加热炉炉内每块钢坯的位置指针，我们通过*FC1[100],*FC2[100],*FC3[100]确认。

###### 加热炉炉内跟踪事件

加热炉炉内跟踪事件如表3.11.

表3.11加热炉炉内跟踪事件

| 加热炉内跟踪段 | 轧件头部进入 | 轧件尾部离开 | 最大轧件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热炉内入口 | 入炉激光检测器ON |  |  |
| 步进梁正向 | 基位PU＋步进梁正向 | 轧件前一步进梁运行位置 |  |
| 步进梁反向 | 基位PU＋步进梁反向 | 轧件后一步进梁运行位置 |  |
| 加热炉内出口 |  | 入炉激光检测器OFF |  |

###### 加热炉炉内位置跟踪

加热炉内板坯位置跟踪是指加热炉内前端位置跟踪，我们通过步进梁的位移梁对炉内板坯位置进行跟踪。图3.2位加热炉位置更新示意图。

图3.2加热炉位置更新示意图

其中：

L：入出炉距离；

W：板坯宽度；

S0：推钢机装入量；

Yn：第n次步进梁的移动量；

Zn：第n次移动后板坯头部位置；

Zn = L - ( S0+W)   n=0；

Zn = Zn-1 - Yn     (n>=1)。

###### 加热炉炉内位置跟踪修正

利用出炉激光检测器可以对炉内板坯进行修正，由于出炉激光检测器距炉门位置已知，若板坯到达加热炉出口激光检测器位置时，此时步进梁移动距离已知，当步进梁停止移动后步进梁移动位置与激光检测器氏移动位置之差位炉内钢坯移动位置的累积误差，若误差小于某限度不进行位置修正，若误差大于某限度，将累积误差分别加到炉内每块移动钢坯中，设炉内钢坯总数位M(不包括入炉块)，总体误差位，则误差修正公式为：

Zn= Zn-n* (n=1,2,…,M)

连铸坯每块出钢均进行位置修正。

###### 加热炉出炉轧件跟踪

加热炉出炉跟踪利用出炉辊道HMD101、102、103、104 进行跟踪，由于出炉每次只能出炉一块带钢，采用出钢机与辊道信号共同作用得出出钢信号。首先我们通过出炉标识数据块内轧机侧和反轧机侧判断出要出炉钢坯是长坯或短坯，若钢卷号相同则为长坯，若钢卷号不同则为短坯，出钢机动作一次，表明一块钢进入加热炉出口端。

###### 加热炉出炉轧件跟踪事件

表3.12加热炉炉内跟踪事件

| 加热炉出口跟踪段 | 轧件头部进入 | 轧件尾部离开 | 最大轧件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1加热炉轧机侧出钢 | 出钢机1基位PU | DO HMD201 | 1 |
| #1加热炉反轧机侧出钢 | 出钢机2基位PU |  | 1 |
| #2加热炉轧机侧出钢 | 出钢机3基位PU |  | 1 |
| #3加热炉轧机侧出钢 | 出钢机5基位PU |  | 1 |
| #3加热炉反轧机侧出钢 | 出钢机6基位PU |  | 1 |

###### 加热炉强制入炉

当加热炉入口有钢并定位完毕式，可以强制入炉，此为例外情况，需输入炉号、炉列号、板坯宽度、板坯钢卷号，并确认完毕后可以强制入炉。

###### 加热炉跟踪修正

指定某块钢坯炉号、炉列号，可进行炉号炉列号修正；

指定炉内炉号、炉列号、钢卷号可进行钢坯前移、后移、吊销修正。

回炉修正：计算机接收到回炉信息后进行新的跟踪修正。

##### 粗轧区轧件跟踪

粗轧区轧件跟踪共分为加热炉后跟踪段、E1R1跟踪段、E1R1轧后段，E2R2轧前段、E2R2跟踪段，E2R2轧后段共六个跟踪段，由于E1R1、E2R2均为可逆轧制，跟踪过程应考虑可逆轧制情况。

###### 粗轧区轧件跟踪方法

由于粗轧跟踪区要考虑可逆轧制，所以粗轧区跟踪除要考虑HMD、压头信号及其变化外，还应考虑轧制方向问题。

###### 粗轧区轧件跟踪事件

粗轧区轧件跟踪事件如表3.13

表3.13 粗轧区轧件跟踪事件

| 跟踪段 | 轧件头部进入 | 轧件尾部离开 | 最大轧件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热炉后段+正向 | P.U. HMD201+正向 | HMD204 D.O.＋正向 | 1 |
| 加热炉后段+反向 | P.U. HMD203+反向 | HMD204 D.O.＋正向 | 1 |
| E1R1段正向 | P.U. HMD203+正向. | D.O.LCR1 | 1 |
| E1R1段反向 | P..U. LCR1+反向. | D.O. LCR1 | 1 |
| E1R1轧后段+正向 | P.U.HMD206+正向 | D.O.HMD207+正向 | 1 |
| E2R2轧前段＋正向 | P.U.HMD208+正向 | D.O.HMD209正向 | 1 |
| E2R2轧前段＋反向 | P.U.HMD209+反向 | D.O.HMD209正向 | 1 |
| E2R2段 正向 | P.U. HMD209 正向 | D.O.LCR2+ 正向 | 1 |
| E2R2段 反向 | P.U. LCR2+ 反向 | D.O.LCR2+ 反向 | 1 |
| E2R2轧后段正向 | P.U. HMD211+ 正向 | D.O.HMD212 | 1 |
| E2R2轧后段反向 |  | D.O.HMD211 | 1 |

##### 精轧区轧件跟踪

精轧区轧件跟踪共分为保温罩跟踪段、飞剪跟踪段、精轧段，热输出辊道段共四个跟踪段，注意这里精轧跟踪段包括精轧前立辊轧机。

###### 精轧区轧件跟踪方法

精轧跟踪区根据HMD、压头信号及其变化确定轧件在精轧跟踪区内轧件位置。

###### 精轧区轧件跟踪事件

精轧区轧件跟踪事件如表3.14

表3.14 精轧区轧件跟踪事件

| 跟踪段 | 轧件头部进入 | 轧件尾部离开 | 最大轧件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温罩段 | P.U. HMD212 | HMD301 D.O. | 1 |
| 飞剪段 | P.U. HMD302 | PY302 D.O. | 1 |
| 精轧段 | P.U. PY302 . | D.O.LCF7 | 1 |
| 热输出辊道段 | P..U. HMD304 | D.O. PY401 | 1 |

##### 卷取区轧件跟踪

卷取区轧件跟踪共分为＃1卷取机段、＃2卷取机段、＃2卷取机段。

###### 卷取区轧件跟踪方法

卷取区根据HMD、压头信号及其变化确定轧件在卷取跟踪区内轧件位置。

###### 卷取区轧件跟踪事件

卷取区轧件跟踪事件如表3.15

表3.15 卷取区轧件跟踪事件

| 跟踪段 | 轧件头部进入 | 轧件尾部离开 | 最大轧件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＃1卷取机段 | P.U.PY401+卷取机1选择 | LCCAR1 D.O. | 1 |
| ＃2卷取机段 | P.U. PY401+卷取机2选择 | LCCAR2 D.O. | 1 |
| ＃3卷取机段 | P.U. PY401+卷取机2选择 | LCCAR3 D.O. | 1 |

##### 卷取区卷取出口部分轧件跟踪

卷取区卷取出口部分包括卷取机出口运输步进梁到快速运输链部分，包括提升机、步进梁、打捆装置、称重装置、喷印装置、钢卷检查线等，由于卷后轧线跟踪基本与时序无关，我们不再考虑利用段表、站表进行跟踪。

- 钢卷离开卷取机

钢卷卷完后，由钢卷运送小车运送到本卷取机的步进运输装置首工位，当钢卷运送小车返卷取机下基位后，更改卷取机状态为空闲。钢卷运送小车上安装有压头，当钢卷运送步进梁运转一个工位后且钢卷运送小车无钢卷时，表明步进梁首工位有钢卷，即钢卷运送到步进梁上。步进运输装置将钢卷运送道快速运输链上。钢卷运送装置有＃1～＃3步进梁运输装置。

步进运输装置跟踪事件如表3.16.

表3.16 卷取区轧件跟踪事件

| 跟踪设备 | 轧件头部进入 | 轧件尾部离开 | 最大轧件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＃1步进梁 | 钢卷运送小车＃1有钢保持＋ P.U.SW1 | HMD401=1,. P.U.SW1 | 3 |
| ＃2卷取机段 | 钢卷运送小车＃2有钢保持＋ P.U.SW2 | HMD4031=1,. P.U.SW2 | 3 |
| ＃3卷取机段 | 钢卷运送小车＃3有钢保持＋ P.U.SW3 | HMD405=1,. P.U.SW3 | 3 |

- 步进梁各工位钢卷跟踪

首先建立步进梁钢卷跟踪链表，标识子为每个工位的钢卷号，若检测到钢卷步进梁基位上升沿时，每个钢卷前进一位，步进梁出口钢卷将进入到下一设备上，若下一设备存在钢卷，则有一钢卷离开步进梁。

3．快速运输链钢卷跟踪

首先建立快速链上钢卷跟踪链表，若PU HMD402、HMD404、HMD406,表明钢卷进入快速运输链；若钢卷检查标志为1，则在HMD407=1时，停止快速运输链，＃4步进梁将钢卷翻到检查线上，此时有一钢卷离开快速链，若钢卷不进行检查时，允许＃5步进梁将钢卷运送到＃5步进梁上，此时DO HMD407,钢卷离开快速运输链；若钢卷需从检查线回到快速运输链上，当HMD408＝1时，停止快速运输链，＃4步进梁将钢卷运送到快速运输链上，此时将本块钢卷号加入到快速运输链跟踪链表末端。

- 提升钢卷跟踪

当提升位HMD411=1时，提升机上升，若提升机钢卷运行到升位行程开关后，表明＃6步进梁前工位有钢卷。

- ＃6步进梁钢卷跟踪

＃6步进梁钢卷跟踪与一般步进梁钢卷跟踪，但需在打捆位置完成打捆、喷印装置完成喷印、称重台架完成称重，并将称重数据传送到SRTCOM钢卷数据内存共享区之后，＃6步进梁才能动作。

- 其他设备钢卷跟踪类似。

###### 过程控制计算机轧件跟踪实现方法的特点

(1) 采用ORACLE数据库表记录跟踪数据，避免许多内存链表结构，节省系统内存。

(2) 数据统一由ORACLE数据表进行处理，方法简便实用。

(3) 过程控制计算级将不再考虑基础自动化级来自跟踪区域的P.U.、D.O信号的处理问题，而是直接使用来自基础自动化系统P.U.、D.O信号，避免多次调用系统服务程序，浪费系统CPU执行时间。

(4) 过程控制计算级将不再考虑来自基础自动化级的数据有效性检查，要求经基础自动化级处理的信号均为有效信号。过程控制计算机对其工艺合理性进行检查。

(5) 该系统扩充性能良好，过程控制计算机就能够存贮更多带钢卷数据。

#### 轧件跟踪激活的轧线控制

轧线控制将过程控制计算机模型设定的基准值传送到基础自动化级执行，控制整个轧线生产过程。

轧线控制功能包括：

轧线控制逻辑

轧线设定模型

轧线在线模型

轧线自学习模型

轧线控制逻辑包括轧线设定逻辑、轧线在线控制逻辑、轧线自学习控制逻辑。轧线控制逻辑激活轧线模型计算、模型计算基准值的有效性检查、基础自动化传送到过程控制计算机数据的有效性检查，并将模型设定数据传送到基础自动化级执行。

轧线设定模型主要设定整个轧线控制系统必要的基准值，主要模型有：

E1R1、E2R2 粗轧设定模型

F1E、精轧设定模型

卷取机设定模型

层流冷却设定模型

机架间喷水设定模型

轧线在线模型提供轧线的必要的在线运行基准值的修正量，主要有：

E1R1、E2R2粗轧在线模型(轧制力、轧制力矩、轧制功率、变形抗力)

精轧自适应穿带(轧制力、轧制力矩、轧制功率、轧制速度、变形抗力)

卷取温度在线控制

精轧出口温度控制

轧线自学习模型依据轧线上轧件不同情况，更新模型参数，使模型更能够适应变化着的实际情况，自学习模型主要有：

粗轧自学习模型

精轧自学习模型

卷取温度自学习模型

层流冷却自学习模型

模型设定值参数可以在操作站人工设定。

轧线控制逻辑调度轧线设定模型、轧线在线模型及轧线自学习模型，轧线控制逻辑可分为：

轧线设定模型控制逻辑

轧线在线模型控制逻辑

轧线自学习模型控制逻辑

轧线控制逻辑完成：

准备模型计算所需要的实测值

激活设定模型

激活在线模型

激活自学习模型

检查计算值的有效性

检查操作工设定

传送到基础自动化级执行

系统诊断及报警

##### 轧件跟踪激活的设定模型

###### 轧件位于加热炉入口时激活的设定模型

轧件位于加热炉入口事件P.U. LS101、P.U. LS103、P.U. LS105激活：

加热炉在炉时间设定模型

##### 轧件位于加热炉出口时激活的设定模型

轧件位于加热炉入口事件D.O. LS102、P.U. LS104、P.U. LS106激活：

E1R1、E2R2粗轧0次设定模型(轧制节奏计算)

F1E、精轧卷取0次设定模型(轧制节奏计算)

层流冷却0次设定模型(轧制节奏计算)

###### 轧件位于加热炉出口且实际出炉温度与轧制尺寸有效

轧件位于加热炉出口且实际出炉温度与轧制尺寸有效事件P.U. PY201激活：

E1R1、E2R2粗轧1次设定模型

###### 轧件位于加热炉出口高温计D.O.PY201激活自学习模型

加热炉自学习模型

###### 轧件首次位于PY202入口时激活的设定模型

事件为P.U.PY201：

E1R1 (AWC)粗轧2次设定模型

###### 轧件位于E1R1粗轧末道次出口激活的设定模型

E2R2 (AWC)粗轧2次设定模型

###### 轧件位于LCE1 (正向)、轧件LCR1 (反向)入口激活的在线模型

E1R1 (AWC)粗轧在线设定模型

###### 轧件位于LCE2 (正向)、轧件LCR2 (反向)入口激活的在线模型

E2R2 (AWC)粗轧在线设定模型

###### 轧件位于E1R1末道次出口激活的在线模型

E1R1 (AWC)粗轧自学习模型

###### 轧件位于E2R2末道次出口激活的在线模型

E2R2 (AWC)粗轧自学习模型

###### 轧件位于E2R2粗轧末道次出口激活的设定模型

F1E、精轧1次设定模型；

精轧、飞剪侧导板设定模型；

###### 轧件位于精轧入口高温计PY302激活的设定模型

FE、精轧2次设定模型；

卷取机设定模型；

###### 轧件位于精轧F1、F2、F3咬钢时激活的自适应模型

精轧自适应穿带模型；

###### 轧件位于精轧F2或F3咬钢时激活的设定模型

层流冷却1次设定模型；

###### 轧件位于精轧末机架咬钢时激活的在线模型

层流冷却在线模型；

###### 轧件位于精轧出口高温计出口PY303激活模型

精轧自学习模型；

###### 轧件位于卷取机入口高温计入口时激活的在线模型

卷取机在线模型；

###### 轧件位于卷取机入口高温计出口时激活的模型

层流冷却自学习模型；

###### 卷取机出口事件激活的自学习模型

层流冷却自学习模型

卷取温度自学习模型

##### 模型输入输出

###### 粗轧模型设定计算输入输出

粗轧0次设定的输入输出

输入：

铸坯厚度

铸坯宽度

加热炉出口预报温度

钢种

输出：

粗轧预报轧制道次

各道次预报出口厚度、宽度

各道次预报轧制力、力矩、功率、速度

粗轧预报侧导板位置

预报E1R1、E2R2轧制时间、间歇时间

粗轧1次设定输出与粗轧0次设定相同,但输入增加加热炉实际出炉温度和轧制尺寸。

粗轧2次设定输出与粗轧0次设定相同, 但输入比粗轧1次设定增加PY201粗轧入口温度。

粗轧在线模型输入比设定模型多各道次实测信息，如轧制力、轧制功率、轧制速度、辊缝、前滑等实测值，输出与设定模型相同。

###### 卷取机模型设定计算输入输出

卷取机模型设定的输入输出

输入：

精轧出口厚度、温度、速度、宽度

钢种、钢族

输出：

卷取机夹送辊辊缝、压力

卷取速度

各助卷辊位置、压力

卷取张力

卷取机自学习模型输入比设定模型多精轧入口温度、实测速度，输出与设定模型相同。

###### 精轧0次设定模型计算输入输出

输入：

加热炉出口预报温度

加热炉入口铸坯厚度

粗轧目标厚度

粗轧末道次出口计算温度

粗轧末道次出口计算速度

粗轧末道次中间坯计算厚度

精轧目标温度

输出：

精轧立辊开口度F1E

厚度计算分布

各机压下率

各机架轧制力、力矩、功率

各机架轧制速度

精轧温度分布

精轧加减速

活套高度与张力

机架间喷淋设置

精轧侧导板设定

精轧预报轧制时间、间歇时间

###### 精轧1次设定模型计算输入输出

输入：

粗轧中间坯温度、厚度、速度

精轧目标信息

输出：

精轧立辊开口度E1

厚度计算分布

各机压下率

各机架轧制力、力矩、功率

各机架轧制速度

精轧温度分布

精轧加减速

活套高度与张力

机架间喷淋设置

精轧侧导板设定

精轧各架弯辊力

轧制时间、间歇时间

###### 精轧2次设定模型计算输入输出

输入：

粗轧末道次压下位置(热卷箱直通取头部数据,卷取方式取尾部数据)

粗轧末道次轧制力(热卷箱直通取头部数据,卷取方式取尾部数据)

粗轧出口带钢厚度(热卷箱直通取头部数据,卷取方式取尾部数据)

粗轧出口带钢宽度(热卷箱直通取头部数据,卷取方式取尾部数据)

粗轧出口带钢温度(热卷箱直通取头部数据,卷取方式取尾部数据)

精轧目标温度

精轧目标厚度

精轧目标信息

输出为：

轧立辊开口度E2

厚度分布

各机架压下率

各机架轧制力、力矩、功率

各机架轧制速度

精轧温度分布

精轧加减速

活套高度与张力

机架间喷淋设置

精轧侧导板设定

精轧轧制时间、间歇时间

根据精轧出口带钢的厚度、温度、材质、宽度和速度计算卷取区设备的张力、速度。夹送辊和助卷辊的辊缝和压力的设定值。

精轧在线模型输入比设定模型多个架实测信息，如轧制力、轧制功率、轧制速度、辊缝、前滑等实测值，输出与设定模型相同。

精轧变更厚度设定模型输出基准值：

立辊开口度F1E

厚度分布

各机架压下率

各机架轧制力、力矩、功率

各机架轧制速度

精轧温度分布

精轧加减速

活套高度与张力

机架间喷淋设置

精轧侧导板设定

卷取机设定模型输出基准值：

卷取机夹送辊位置

卷取机助卷辊位置

卷取机夹送辊压力

卷取机助卷辊压力

卷取机张力

卷取机弯曲力矩

卷取机侧导板位置

###### 层流冷却设定模型输入输出

输入为：

精轧出口速度、厚度、温度、上下集管流量、侧喷集管流量

喷淋阀状态

冷却方式

输出为：

阀开/关命令。

### 轧制节奏控制

轧制节奏控制的任务是实现全线物流的最佳化。

通过在线计算轧线各工序的轧制时间和间隙时间，比较得出轧线的时间瓶颈，以此时间瓶颈为出钢节奏，目的是使相邻的两块轧件的运行间隔时间接近瓶颈时间，从而实现全轧线物流最佳化。

轧制节奏控制的核心是运行时间模型。根据轧件在各工序处理时间和间隙时间，用运行时间模型确定轧件的出炉节奏。

各工序需要考虑的时间因素有：

--  加热区：板坯最短在炉时间；

--  粗轧机1：轧制时间，反转时间、辊道运输时间和间隙时间；

--  粗轧机2：轧制时间，反转时间、辊道运输时间和间隙时间；

--  精轧区：轧制时间和间隙时间；

--  卷取区：卷取时间、卸卷时间、打捆时间、间隙时间；

根据上述5个区域计算出来的生产周期，用运行时间模型比较出瓶颈工序，用瓶颈工序的生产周期作为加热炉的出炉节奏，或作为操作工控制生产节奏的操作指导，达到稳定生产和提高产量的目的。

#### 轧制节奏控制的功能

轧制节奏控制功能包括轧制节奏的预设定、在线控制和自学习修正功能。

轧制节奏的预设定功能是当板坯进入加热炉跟踪区时，根据该板坯的原始数据和成品数据，同时启动加热炉设定、粗轧设定、精轧设定和卷取设定数学模型，得到4个区域的生产规程，这些规程中包含了轧制节奏计算模型所需的原始数据，运用这些原始数据就可以计算出该板坯的出炉节奏和瓶颈环节，存放在该板坯的PDI(原始数据输入)数据区中，跟随板坯的运行。当板坯到达出炉端时，按此出炉间隔时间启动出钢机。

轧制节奏的在线控制功能是当板坯运行到加热炉出口端时，根据前一块钢的预报时间和实际时间的差别，对该板坯的出炉时间进行修正，使得出炉时间更加精确和符合实际，达到物流最佳化控制的目的。

为了实现轧制节奏控制的在线控制功能，在瓶颈工序设置关键位置（如R1机架），以轧件到达此关键位置的实际时间和预报时间之差作为修正因子，对将要出炉板坯进行出炉时间修正。

轧制节奏自学习功能是根据轧件在各工序的实际运行时间，与相应的预报时间进行比较，得出修正系数，对炉内后续轧件的时间常数进行补偿修正，达到提高各工序生产周期预报精度的目的。

为了实现轧制节奏控制的自学习功能，每块钢在轧线各工序的预报时间和实际时间都必须记录到PDI数据区中，当本块钢轧制完成后，轧制节奏控制模型将读取各工序的数据进行自学习计算，对炉内后续轧件进行补偿。

轧制节奏控制功能设置在粗轧过程控制计算机中。功能的选取、切换、取消等操作设置在加热出口操作台上。

图3.3为轧制节奏控制功能框图。

图3.3  轧制节奏控制图

轧制节奏控制与轧制规格有直接关系，因此轧制节奏控制按轧制规格进行管理，同一轧制规格的理论轧制节奏是相同的，自学习修正也只能在一个轧制规格内进行。换规格后的第一块钢不能采用前块钢的自学习修正系数，只能采用预报的节奏时间。

在异常情况下，如轧废、轧件吊销或在辊道上滞留时间过长，不能按正常轧制节奏出钢时，需要操作工干预来中断轧制节奏控制功能。待轧线恢复正常轧制工况后，再由操作工重新投入轧制节奏自动控制功能，但第一块不能投入，只能从第二块以后开始。

#### 轧制节奏控制的工作方式

轧制节奏控制方式有三种：

自动出钢控制方式：按轧制节奏控制模型计算出来的周期时间出钢；

定时出钢控制方式：按操作工给定的周期时间出钢；

手动出钢控制方式：每块钢都由操作工手动出钢。

由于轧制节奏控制最终实施是加热炉出钢机，该功能的HMI应设置在加热炉出口操作台，由操作工根据轧线生产情况决定采用哪种工作方式。因此在加热炉HMI上应设计一个轧制节奏控制画面，专为该功能服务。该画面包括三种控制方式的选择、切换、取消操作，以及相关信息的显示，如工作方式、定时出钢周期、瓶颈工序、人工补偿值等。

当选择自动出钢控制方式时，一切按模型计算结果自动出钢，操作工的职责主要是监督，也可以根据生产情况对补偿值进行修正；当选择定时出钢控制方式时，操作工必须输入出钢周期时间，出钢机按定时出钢；当选择手动出钢控制方式时，每块钢的出炉都必须人工操作。但无论选择哪种工作方式，轧制节奏控制模型计算出来的周期时间都必须显示在HMI画面上，供操作工参考。

为了使轧线其它工序操作工掌握生产节奏，在每个操作台HMI主画面上都要显示轧制节奏控制功能的工作方式和出钢周期，但不能操作。

#### 轧制节奏触发事件

轧制节奏控制功能由加热炉出口出钢机完成，轧制节奏总体计算模型在粗轧过程控制计算机完成，轧制节奏计算的在炉事件由加热炉过程控制计算机提供。

轧制节奏计算触发过程是由加热炉提供基本数据后按事件触发粗轧过程控制计算机，粗轧过程控制计算机轧制时间计算机完结后提供给精轧过程控制计算机中间坯基本计算机数据，粗轧过程控制计算机触发精轧卷取过程控制计算机，精轧卷取过程控制计算机计算精轧预报轧制时间、卷取预报轧制时间及精轧间歇时间和卷取间歇时间。

轧制节奏触发事件：

加热炉入口事件：计算加热炉预加热时间；

加热炉出口事件：计算下一块板坯预出炉时间；

粗轧每个道次入口、出口事件；

每个轧制规程计算机结束。

#### 轧制节奏控制模型

轧制节奏控制功能的主要算法有：

T = max（Th，TR，TF，TC） + T0 + Tb	(5.3.1)

Th = Th1 + Th2 	(5.3.2)

TR = TR1 + TR2	(5.3.3)

TF = TF1 + TF2	(5.3.4)

TC = TC1 + TC2	(5.3.5)

其中：

T——出钢周期时间；

Th，TR，TF，TC——加热、粗轧、精轧、卷取的预报生产周期；

T0——操作工补偿值；

Tb——在线反馈修正值；

Th1——板坯最短出炉周期；

TR1粗轧轧制周期（从出炉辊道至R2道次）；

TF1——精轧轧制周期；

TC1——卷取周期；

Th2，TR2，TF2，TC2——各工序的自学习修正值；

### 报表子系统

这里报表子系统在过程控制计算机内将作为一个进程来调用，这里所涉及的报表仅为过程控制计算机系统有关报表，其他报表由监控站设计。报表子系统包括：

生产报表

故障报表

操作站对过程控制计算机系统报表仅能够显示，而过程控制计算机终端可以对报表进行设计和修改，报表可以通过网络打印机打印。

生产报表包括日报表、周报表、班报表、月报表、年度报表等。

#### 生产报表

生产报表包括与轧件、轧制事件或轧件移动有关的数据，利用其可估计设备利用率和产品质量，生产报表包括：轧制计划报表、轧件管理报表、卷取质量报表、轧机延时报表、轧辊报表。

轧制计划报表包括：

板坯顺序号

带钢质量

精轧目标厚度

精轧出口目标温度

带钢宽度

目标卷取温度

日期时间

…

轧制计划报表在轧制计划装入时打印。

轧件管理报表包括：

日期时间

处理带卷总数

处理带卷总重量

轧件带卷号

轧制带卷总质量

移走带卷总数

轧线操作模式

每次移走一个带卷后由操作工请求打印。

轧机延时报表包括：

日期时间

延时时间

延时原因

可能原因是：机械、电器、技术、修补、换辊、维护、热量不平衡。

延时报表在出现延时情况打印。

卷取质量报表包括：

日期时间

轧线入口时间

带钢宽度测量值

带钢厚度测量值

目标带钢厚度

测量带卷长度

精轧出口测量温度

卷取机入口测量温度

带钢钢级

轧机操作模式

带卷分类

带卷号

卷取质量报表在称重结束或操作工要求打印。

轧辊报表包括：

换辊日期

轧辊辊径

轧辊凸度

轧辊材质

轧辊辊长

换辊时间

轧辊运行时间

轧辊轧制总长度

轧辊轧制总程度

轧辊报表在请求换辊时或操作工要求时打印，请求换辊时应将轧辊数据输入到过程控制计算机。

其他报表由监控站给出。

报表数据具体格式及数据将在详细设计给出。

#### 故障报表

过程控制计算机故障及通信故障，由过程控制计算机进行编码，将故障代码传送到监控站，由监控站显示，并在计算机房网络打印机打印。故障编码及故障报表待详细设计给出。

### 过程控制计算机的监控功能

#### 报警信息

报警信息包括系统报警和生产报警两种。系统报警用于程序调试、模型调试和故障信息的显示或打印，供系统工程师应用。生产报警显示在相关HMI画面上，主要供操作工和模型人员应用。

#### 生产计划输入和管理

##### 轧制计划的组织和主要数据内容

计算机控制轧件轧制过程的原始数据来自于轧制计划，轧制计划有两种组织方式：种是将连续轧制的具有相同的成品钢号，成品宽度，成品厚度，终轧温度和卷取温度若干轧件组织为一批，一个轧制计划是若干个批的原始数据的集合。

轧制计划的主要数据内容如下：

批数据包括

批号

批内板批数量

钢种

卷厚

卷宽

材质代码

厚度上偏差

厚度下偏差

宽度上偏差

宽度下偏差

特殊温度要求标志

特殊温度指定

粗轧目标尺寸

粗轧目标温度

精轧换辊信息

卷取温度

冷却策略

目标精轧终轧温度

精轧终轧温度偏差

目标卷取温度

卷取温度偏差

冷却方式

剪切方式

轧制计划号

精轧入口温度

板坯数据包括

卷号

板批钢质

板批号

板批厚度

板批宽度

板批长度

板批重量

碳含量

硅含量

锰含量

镍含量

铬含量

……

……

硫含量

磷含量

……

表3.17为轧制计划表。

表3.17  轧制计划表

| Name | Code | Data type | Length | Primary | Foreign Key |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轧制计划号 | Roll_prg_no | Varchar2(5) | 5 | FALSE | TRUE |
| 轧制顺序号 | Roll_prg_seq_no | Number |  | FALSE | FALSE |
| 钢卷号 | Coil_no | Varchar2(11) | 11 | FALSE | FALSE |
| 板坯号 | Slab_no | Varchar2(11) | 11 | TRUE | FALSE |
| 预定板坯号 | Slab_no_plan | Varchar2(11) | 11 | FALSE | FALSE |
| 出钢记号 | Steel_mark | Varchar（8） | 8 | FALSE | FALSE |
| SLAB 切断时间 | Date_slab_cut | Varchar2(6) | 6 | FALSE | FALSE |
| SLAB 切断时间 | Time_slab_cut | Varchar2(6) | 6 | FALSE | FALSE |
| SLAB位置 | Slab_Location | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 宽度变更标志 | Slab_Width_ch_flag | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 板坯宽 | Slab_Width | Number |  | FALSE | FALSE |
| 板坯头部宽 | Width_slab_top | Number |  | FALSE | FALSE |
| 板坯尾部宽 | Width_slab_bot | Number |  | FALSE | FALSE |
| 宽度变更开始位置 | Width_ch_start_pos | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 宽度变更的长度 | Length_slab_wid_ch | Number |  | FALSE | FALSE |
| SLAB长度 | Slab_Length | Number |  | FALSE | FALSE |
| SLAB厚度 | Slab_Thick | Number |  | FALSE | FALSE |
| SLAB重量 | Slab_Weight | Number |  | FALSE | FALSE |
| 试验材号 | Test_no | Number |  | FALSE | FALSE |
| 切断时的温度 | Temp_cut | Number |  | FALSE | FALSE |
| HCR标志 | HCR_flag | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| HCR可否判定 | HCR_judge | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 最终用途 | Final_use | Varchar2(3) | 3 | FALSE | FALSE |
| 带钢目标宽度 | Width_target_HS | Number |  | FALSE | FALSE |
| 宽度偏差(+) | HS_width_devia_po | Number |  | FALSE | FALSE |
| 宽度偏差(-) | HS_width_devia_ne | Number |  | FALSE | FALSE |
| 带钢目标厚度 | Thick_target_HS | Number |  | FALSE | FALSE |
| 厚度偏差 (+) | HS_thick_devia_po | Number |  | FALSE | FALSE |
| 厚度偏差 (-) | HS_thick_devia_ne | Number |  | FALSE | FALSE |
| RM出口目标温度 | target_temp_RM_exit | Number |  | FALSE | FALSE |
| RT偏差 (+) | RT2_devia_po | Number |  | FALSE | FALSE |
| RT偏差 (-) | RT2_devia_ne | Number |  | FALSE | FALSE |
| 精轧目标温度 | FM_target_temp | Number |  | FALSE | FALSE |
| FT7偏差 (+) | FT7_devia_po | Number |  | FALSE | FALSE |
| FT7偏差 (-) | FT7_devia_ne | Number |  | FALSE | FALSE |
| 卷取目标温度 | DC_target_temp | Number |  | FALSE | FALSE |
| CT偏差 (+) | CT_devia_po | Number |  | FALSE | FALSE |
| CT偏差 (-) | CT_devia_ne | Number |  | FALSE | FALSE |
| CTC控制方式 | CTC_ctr_mode | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 冷却方式 | Cool_mode_HS | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 板坯抽出目标温度 | Target_Temp_disch | Number |  | FALSE | FALSE |
| 目标凸度 | Target_crown_HS | Number |  | FALSE | FALSE |
| 凸度偏差 (+) | HS_crown_devia_po | Number |  | FALSE | FALSE |
| 凸度偏差 (－) | HS_crown_devia_ne | Number |  | FALSE | FALSE |
| 目标平直度 | Target_flat _HS | Number |  | FALSE | FALSE |
| 平直度偏差 (+) | HS_flat_devia_po | Number |  | FALSE | FALSE |
| 平直度偏差 (－) | HS_flat_devia_ne | Number |  | FALSE | FALSE |
| 钢卷去向 | Coil_direct | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| PR操作方式 | PR_operate_mode | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| Customer Order qua. | Custom_ord_qual | Varchar2(12) | 12 | FALSE | FALSE |
| Steel Grade | Steel_grade | Varchar2(12) | 12 | FALSE | FALSE |
| 带钢等公差轧制要求 | Req_roll_same_devia | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 计划装炉方式 | Charge_mode_pl | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 装炉预定时刻(热装) | Time_char_plan | Varchar2(6) | 6 | FALSE | FALSE |
| 冷却速度控制 A1 | Cool_speed_ctrl_a1 | Number |  | FALSE | FALSE |
| 冷却速度控制 A2 | Cool_speed_ctrl_a1 | Number |  | FALSE | FALSE |
| 冷却速度控制 T2 | Cool_speed_ctrl_T2 | Number |  | FALSE | FALSE |
| 冷却速度控制 T3 | Cool_speed_ctrl_T3 | Number |  | FALSE | FALSE |
| 合金补正代码 | Alloy_corr_code | Varchar2(2) | 2 | FALSE | FALSE |
| 温度补正曲线 | Temp_corr_curve | Varchar2(2) | 3 | FALSE | FALSE |
| 断裂强度 | Tension_strehgth | Number |  | FALSE | FALSE |
| 屈服点 | Yield_point | Number |  | FALSE | FALSE |
| 检查线检查的标志 | Inspect_flag | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 化学成分信息 |  |  |  |  |  |
| C | Anal_data_C | Number |  | FALSE | FALSE |
| Si | Anal_data_SI | Number |  | FALSE | FALSE |
| Mn | Anal_data_MN | Number |  | FALSE | FALSE |
| P | Anal_data_P | Number |  | FALSE | FALSE |
| S | Anal_data_S | Number |  | FALSE | FALSE |
| Cu | Anal_data_CU | Number |  | FALSE | FALSE |
| Ni | Anal_data_NI | Number |  | FALSE | FALSE |
| Cr | Anal_data_CR | Number |  | FALSE | FALSE |
| As | Anal_data_AS | Number |  | FALSE | FALSE |
| Sn | Anal_data_SN | Number |  | FALSE | FALSE |
| Nb | Anal_data_NB | Number |  | FALSE | FALSE |
| V | Anal_data_V | Number |  | FALSE | FALSE |
| Al | Anal_data_AL | Number |  | FALSE | FALSE |
| Ti | Anal_data_TI | Number |  | FALSE | FALSE |
| Mo | Anal_data_MO | Number |  | FALSE | FALSE |
| B | Anal_data_B | Number |  | FALSE | FALSE |
| W | Anal_data_W | Number |  | FALSE | FALSE |
| Ca | Anal_data_CA | Number |  | FALSE | FALSE |
| H2 | Anal_data_H | Number |  | FALSE | FALSE |
| O2 | Anal_data_O | Number |  | FALSE | FALSE |
| N | Anal_data_N | Number |  | FALSE | FALSE |
| 出钢炉次号 | heat_no | Number |  | FALSE | FALSE |
| 用户订货号 | Customer_ord_no | Varchar2(15) | 15 | FALSE | FALSE |
| 用户代码 | Customer_code | Varchar2(8) | 8 | FALSE | FALSE |
| 浇铸判定 | Cast_judge | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 分配标志 | Allocat_flag | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| SLAB属性组 | Attri_grp_slab | Varchar2(2) | 2 | FALSE | FALSE |
| 火焰清理标志 | MS_flag | Number |  | FALSE | FALSE |
| 轧制计划种类 | Roll_prg_type | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 轧制计划状态 | Roll_prg_state | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 取样地点 | Sample_place | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 取样方式 | Sample_mode | Varchar2(1) | 1 | FALSE | FALSE |
| 取样代码 | Sample_code | Varchar2(5) | 5 | FALSE | FALSE |
| 生产合同号 | Contract_no | Varchar2(15) | 15 | FALSE | FALSE |

轧制计划中批数据和轧件数据由厂方确定。轧制计划变量名待详细设计时由厂方确定。

##### 轧制计划的输入和传送

轧制计划在位于调度室的轧制计划输入操作站上由人工输入。

该操作站作过程控制计算机 ORACLE数据库客户端，采用ORACLE的FORM工具制作轧制计划的输入表格画面，操作者在表格画面上填入各种原始数据，然后进行逐项数据检查，确认无误后，点击确认键，原始数据输入完成。

#### 轧制计划的管理

轧制计划的管理以装炉为分界线，轧件装炉后，发生的轧件吊销或轧件数据修改，均属于单个轧件在计划执行过程中发生的事务，将表现在该轧件的轧制过程数据中，不再修改初始的轧制计划。

轧制计划的状态和存储

在加热炉前设有轧件号核对台，轧件一旦经轧件号核对确认后，包括此轧件的轧制计划和批计划改变为生产状态，随着该计划中轧件不断的被核对和确认，剩余轧件数不断减少，直至该批全部的轧件被核对和确认完毕，该计划状态改变为结束。当该计划所有批的全部的轧件被核对和确认完毕，该计划状态改变为结束，将从轧制计划表中删除，并转存到历史数据库之中。

轧件的轧件号核对和确认，由加热炉入口操作人员完成。

轧制计划的修改

轧制计划的数据修改只允许在调度室计划操作站上进行，可能发生的数据修改有下列几种情况：

轧制计划的删除

当某一轧制计划已输入过程控制计算机，且还未处于生产状态时，可输入计划号，删除该轧制计划。

删除指定计划的指定批的数据

当某一轧制计划某一批数据已输入到过程控制计算机，且还未处于生产状态时，可输入计划号和批号，删除该批数据，同时修改该计划中的批总数和坯总数及后续坯的顺序号。

删除指定计划的指定批中指定轧件数据

当某一轧制计划某一批中某一轧件数据已输入过程控制计算机，且还未处于生产状态时，可输入计划号和批号及轧件号，删除该轧件数据，同时修改该计划和该批的坯总数。

修改批和轧件的特性数据

当某一批或某一轧件未进入生产状态时，允许修改批或轧件的特性数据。修改批的特性数据时，输入计划号和批号，修改轧件的特性数据时，输入计划号和批号及轧件号。

装炉顺序改变

装炉顺序改变只允许在调度室轧制计划操作站HMI上进行。装炉顺序通常是按照轧制计划输入的顺序来排列，由一个装炉顺序表管理，每当一个新的轧制计划输入，就将其插入装炉顺序表，每当一个轧制计划核对确认完毕，就将其从装炉顺序表中删除。但厂调度室有权改变装炉顺序，可能发生的装炉顺序改变有下列几种情况：

轧制计划的装炉顺序改变

指定要改变装炉顺序的计划号和接续的轧制计划的计划号。

改变指定计划中指定批的装炉顺序

指定要改变装炉顺序的计划号，批号，及接续的批号。

改变指定计划中指定批中的轧件装炉顺序

指定要改变装炉顺序的计划号，批号，轧件号及接续的轧件号。

##### 轧制计划的编辑和显示

如上所述调度室轧制计划操作站HMI作为过程控制计算机ORACLE 数据库的客户端，无论是轧制计划的输入，修改和改变装炉顺序，轧制计划显示都有专用的画面方便的进行各种操作，实现轧制计划的编辑和显示。

#### 轧辊数据接收和存档

##### 轧辊数据输入和存档

与轧制计划类似，轧辊数据在操作站上由人工输入，该操作站作为过程控制计算机 ORACLE数据库客户端，采用ORACLE的FORM工具制作轧辊数据的输入表格画面，操作者在表格画面上填入各种轧辊原始数据，然后进行逐项数据检查，确认无误后，点击确认键，轧辊数据即自动插入过程控制计算机ORACLE数据库中轧辊数据表中。

##### 轧辊数据修改

轧辊数据由HMI人工输入，采用ORACLE的FORM工具制作轧制计划的输入表格画面，轧辊数据可以灵活修改，待修改数据确认完毕后，由轧辊输入数据终端将轧辊数据传送到过程控制计算机的轧辊数据库相应表内，每个轧辊数据均为其一个记录。

##### 轧辊数据

轧辊数据包括：

换辊日期

轧辊辊径

轧辊凸度

轧辊材质

轧辊辊长

换辊时间

轧辊半径

…

轧辊数据由厂方提供

### 精轧卷取区轧制规程计算及精轧卷取模型系统

#### 精轧策略

精轧规程计算轧制策略有压下率方式、 轧制力分配方式。主要目标是在确保轧制力，力矩，功率，速度与咬入角不超限的情况下，尽可能地达到目标厚度与温度。如果需要，规程与压下率再分配被自动实现。

##### 压下率方式

在压下率方式中，按照预定义的相应压下率，利用实际的轧制尺寸进行修正，压下率被存在一个中间表中。

##### 轧制力分配方式

在轧制力分配方式中，压下率是按照预定义的各机架轧制力得出，轧制力分布被存在一个中间表中。

##### 精轧轧制规程计算流程

精轧机组轧制规程计算程序框图如图3.4所示。

图3.4  精轧机组轧制规程计算框图

#### 精轧轧制规程计算

精轧卷取区轧制规程计算是轧制规程计算最为复杂部分，是整个轧线模型系统精度要求最为精确部分，我们将给出详细计算策略及方法。

##### 精轧轧制规程计算模型结构

精轧机规程设定模型的结构如下图3.5所示：

图3.5精轧机规程设定模型的结构

该系统使用的精轧数学模型有：

轧制力、轧制功率计算模型；

轧机弹跳计算模型；

带钢温度计算模型；

前滑模型；

张力计算模型等。

##### 精轧轧制规程计算模型表

精轧机厚度规程设定模型模型表结构如下图3.6所示：

图3.6   精轧机厚度规程设定模型模型表结构

这些模型使用的参数有初始数据（包括来料尺寸、钢种、成品尺寸、精轧出口及卷取机入口处的目标温度）、实测数据（包括带钢温度、轧制力及辊缝值、宽度、厚度等）、设备参数（包括轧辊直径、机架刚度、电机速度、功率等）。上述这些参数都是按确定的数据结构存储在数据表中。如系统参数表SYSCOF中存放工厂轧线设备参数；在模型常数表FMSCOM中存放模型所用的常数；在模型参数表FMSTAB中存放了模型计算和自学习参数；在轧件数据表SRTCOM中存放了每块带钢的初始数据、实测数据、设定计算和自学习结果数据。对控制模型的设定计算和其参数自学习来讲，其主要参数是在参数表FMSTAB中，其结构为：

模型参数表是由五部分内容构成，即钢种表（SQT）、材料特性表（MCT）、钢族表（SFT）、精轧模型表（FRM）。钢种表用来表示每一种轧制的钢种，因而有其钢种代码及相应该钢种的材料特性表索引；材料特性表中含有材料的硬度等级和钢族表索引；钢族表是将钢种分成几类、每一类做为一个钢的家族，即它们在钢的一些物理特性上有近似之处，如变形抗力对温度的变化有类似的趋势等，但在每一钢族中、又选择一钢种定义为该钢族的基本钢，该钢族的其余钢种是以该基本钢为基础允许有±10％变化。精轧模型表按带钢成品厚度和钢族来划分的，控制模型的主要参数都包含在这个表中，如轧制力或轧制功率的标准负荷分配系数、精轧机组穿带温度分布、厚度分布、对机架变形抗力及力臂率的修正系数、该厚度规格的基本穿带速度和最大、最小穿带速度、层流冷却热交换系数等。

#### 精轧轧制规程计算方法

精轧轧制规程设定计算主要包括压下制度和速度制度计算两大部份。

##### 精轧轧制规程压下制度计算

压下位置基准值是以下面几个步骤计算得到的：

- 以设备参数为基础（如最大允许轧制力、电机额定功率等），考虑操作员对该成品规格的负荷分配系数修正，计算各机架有效负荷分配系数；

- 由各机架的有效负荷分配系数与要求的成品厚度来计算各机架的出口带钢厚度值、即厚度分布计算；

- 根据各机架的厚度分配来计算各机架的轧制参数（轧制力、轧制功率等）；

- 根据轧制参数、厚度分布及各机架刚度来计算各机架的压下位置基准值。

计算步骤为：

  - 计算负荷分配系数

负荷分配系数即根据工作机架的排列个数，将带坯厚度到成品厚度所需要的总负荷按一定比例分配到各工作机架上，负荷分配系数体现了各架的负荷分配关系。计算有效负荷分配系数时，将操作员对各机架的负荷分配系数与该成品规格在模型表中存放的标准负荷分配系数综合考虑。

  - 计算各机架的厚度分配

厚度分配计算原则上采用能耗分配方法，由调试确定以轧制力或轧制功率来计算各架能耗，采用跌代方法计算。系统根据该规格在模型表中的参数，首先计算一组能耗曲线；再根据实际的带坯厚度与要求的成品厚度在计算出的能耗曲线基础上选择满足上述两个厚度要求的一段能耗曲线；再以成品厚度为启始厚度来计算各架按负荷分配系数求得的能耗；根据得出的各机架能耗，在能耗曲线上用插值计算方法获得各架的厚度分配计算值；对计算出的厚度分配要从上游机架开始再做检验，看是否超出工艺限制，若有限制超出时，则根据不同情况重新进行上述厚度分配计算过程。

  - 计算各机架的轧制力能参数

轧制力和轧制功率计算用的是ALEXANDER＆FORD公式，该公式参数存放于材料特性表和模型表。

  - 计算压下位置基准值

当各机架的厚度分配及轧制参数确定后，就可用下面的公式来计算各架的压下位置基准值S。

S = H-DS-DH

式中：H—该机架出口带钢厚度值

DS—该机架总的弹跳值

DH—压下位置修正误差

式中的轧机总弹跳量在计算时考虑是由两项内容组成的，一是根据机架的刚度计算的一部分弹跳；二是根据轧辊辊径、辊质和带钢宽度计算的辊系弹跳。而压下位置修正误差包括了压下位置的调零误差、轧辊热膨胀和磨损补偿及通过自学习对辊缝修正。

#### 机架速度设定值计算

当以获得要求的精轧出口处带钢头部目标温度为目的的功能选择或未选择时，计算末机架速度的方法也不同。又由于不同的轧制速度引起带钢轧制参数与变形温度都有不同的变化，因而也是采用多重迭代计算精轧机组中的带钢温度分布。

- 初始温度分布计算

根据设定计算的类型，首先计算精轧机组入口处的温度，然后再按精轧出口目标温度计算出精轧机组总的温降，将此温降与模型表中保存的该钢种规格的温降相比较，比较出的误差按模型表中保存的温降分配比例划分到各机架上，最后再计算出从精轧入口温度到带钢出口目标温度的精轧机组温度分布。此时以模型表中保存的带钢基本穿带速度来计算末机架处的秒流量。

有了初始温度分布后，就可以用前述的计算轧制力、轧制功率的方法进行轧制参数计算，有了轧制参数和各架厚度分配后，就可以用轧制过程中温度分布模型计算精轧机组的温度分布。

- 精轧机组内热交换计算

带钢在轧制过程中的热交换主要是以四种方式来实现的，即机架间喷水引起的温降、机架间热辐射引起的温降、带钢变形产生的温升和因带钢与轧辊接触引起的温降。在计算精轧机组中轧件温度分布时，就按这四种方式的热交换模型去计算。

- 末架穿带速度计算

在确定最末工作机架穿带速度的同时，用轧制过程中的温度分布模型将带钢在精轧机组内的温度分布计算出来。末架穿带速度的确定分两种情况。当操作人员未选择以精轧出口目标温度为准来确定末架速度时，就用操作人员选取的机架间喷水配置和末架穿带速度来设定轧机。若选择，就按下列步骤确定末架穿带速度。

以最少的机架间喷水配置为基础，用模型表中保存的最大及最小穿带速度来计算相应的最高及最低精轧出口温度值（TMAX、TMIN）。然后再改变机架间的喷水配置重复计算最高及最低精轧出口温度值。这种改变和重复计算直至所要求的目标出口温度（TO）界于上述两个温度值之间。

计算温度变化比率XI，XI=（TO－TMIN）/（TMAX－TMIN）。根据模型表中保存的温度变化率与速度变化率的关系曲线，用插值计算方法得到速度变化率YI。由模型表中的最大、最小穿带速度（VMAX、VMIN）和关系式YI=（V－VMIN）/（VMAX－VMIN）可求得末架穿带速度V。

- 各架穿带速度基准值计算

上面得到的末架穿带速度是带钢的速度，而各架的速度基准值是用轧辊的线速度表示的。考虑到轧制过程中的前滑现象，可由带钢速度来计算轧辊线速度。这里的前滑计算是采用一组前滑曲线根据各架出口厚度及该架相对压下量用插值方法计算出的。

- 加速轧制的设定计算

为减少中间坯在辊道上的温降，提高产量，在穿带过程结束，卷取机建立张力后可进行加速轧制。根据轧件的钢种和规格，可以选定一个加速度值（一般在0.125-0.5m/s2），7个精轧机架实现同步缓加速。在加速过程中，为了保证终轧温度，可能需要调节机架间喷水的水量。

- AGC增益的计算

根据每块带钢的钢种和规格计算精轧各机架AGC增益量。

#### 精轧在线控制功能

##### 穿带自适应

在精轧前3-4个机架穿带过程中，可根据实测的轧制力、辊缝和轧制速度与设定值的偏差来调整该架后未穿带机架的辊缝或速度，以便提高带钢头部的尺寸精度。

#### 终轧温度的在线控制

在整个轧制过程中，周期的采集精轧来料的温度偏差和精轧出口的带钢的温度、厚度和速度的偏差，按照前馈和反馈控制的方式调整轧机的速度或机架间喷水的水量，保证终轧温度的恒定。

#### 卷取机设定计算

卷取机设定计算包括：

卷取机前侧导板开口度设定计算；

卷取机前夹送辊辊缝设定计算；

卷取机卷取速度计算；

卷取机卷取张力计算；

卷取机三个助卷辊辊缝、压力计算。

具体计算公式我们将在精轧模型系统公式中给出。

### 精轧卷取模型系统

#### 精轧模型计算必要条件

安全穿带；

达到精轧出口目标厚度、温度；

遵循要求的负荷分布和压下量分布；

其具体的限制条件为：

轧制力限制；

功率限制；

单位时间压下量限制；（确保轧件顺利咬入）

速度锥限制；

为达到上述要求，精轧模型必须包含如下预报结果：

轧辊正常咬入和精轧出口温度；

轧制力；

轧制功率；

轧机延伸；

前滑；

轧制速度。

#### 精轧模型

轧制力与力矩的计算采用Sims公式。轧辊压扁采用Hitchcock公式。主要的计算输入参数为：

带宽与带厚

压下率

工作辊半径

变形抗力

其计算方法为：

P=BClC’QPK 	(9-3)

其中：

P：轧制力；

BC：带钢轧制前后的平均宽度；

lC’：考虑轧辊压扁时的接触弧长；

QP： 应力状态影响系数；

K：变形抗力；

K=1.15(	   (9-4)

(：高速高温下材料的变形阻力,常数

(9-5)

其中：

：压下率，

：机架压下量；

：工作辊半径；

：出口厚度；

(9-6)

：中性角；

(9-7)

(9-8)

力矩计算公式为：

(9-9)

其中：

：力矩；

P：轧制力；

：接触弧长；

：力臂系数；

(9-10)

其中Q：单位宽度轧制力。考虑压扁时，公式(9-3)中各项R可换为压扁半径，压扁半径与轧制力公式可采用迭代若干次方法计算。

温度模型：

精轧温度模型计算穿带速度，加减速，机架间喷淋与温度。如下的温度影响将被温度模型考虑：

变形温升

轧辊接触温降

热辐射温降

机架间喷淋温降

高压水除磷温降

机架间喷淋温降模型：

(9-11)

其中：

： 机架间喷水温降；

k： 热交换系数；

T：轧件温度；

W：轧件宽度；

Q：冷却水流量；

L：自学习系数；

  - B：待定常数；

M：秒流量。

高压水除磷温降模型：

(9-12)

：强制对流热交换系数，含义为温差为1度时，单位时间单位面积换热量，

：由实验确定。

T：轧件温度；

tw：冷却水温；

F：轧件水冷表面积；

：时间片。

热辐射温降模型：

(9-13)

CP：钢的比热；

：相对压下率；

：钢的比重；

h： 出口厚度；

：精轧出口温度；

：精轧入口温度

精轧轧辊接触温降模型：

(9-14)

其中：

：轧辊接触热量变化；

：接触导热系数；

B：轧件宽度；

tB： 轧辊温度；

lc：接触弧长；

a：导温系数；

：接触时间；

精轧轧件变形温升模型：

(9-15)

：轧件温度变化；

hc：轧件平均厚度；

l：轧件长度；

v：轧制速度；

精轧模型轧制力影响系数：

精轧轧制力与力矩模型与粗轧精轧轧制力与力矩模型模型相比，只是在轧制力计算时加入张力影响系数，其计算公式为：

(9-16)

其中：

为比例系数，一般0.3。

为张力影响系数；

；

，，分别为后张力、前张力和平均变形阻力；

前滑后滑模型

前滑模型如下式：

(9-17)

其中：

为前滑因子；

为道次压下量；

为轧后厚度；

为轧辊半径；

后滑模型

后滑模型如下所示：

(9-18)

其中：

为后滑因子；

为坯料厚度；

为出口厚度；

精轧侧导板模型：

SIDEGUIDE_POSITION = BAR_WIDTHNESS + CORR			  (9-19)

式中： BAR_WIDTHNESS：精轧出口宽度                      MM

CORR：操作工修正量                               MM

SIDEGUIDE_POSITION：精轧侧导板开口度             MM

#### 卷取机模型

卷取机侧导板开口度模型：

SIDEGUIDE_POSITION = EXIT_FM_THICKNESS + CORR			  (9-20)

式中： EXIT_FM_THICKNESS：精轧出口宽度                        MM

CORR：操作工修正量                                     MM

SIDEGUIDE_POSITION：卷取机侧导板开口度                 MM

卷取机侧导板压力模型：

(9-21)

式中： F： 侧导板压力                                        KN

杨氏模量                    KN/MM2

t：卷取温度                                             ℃

L： 侧导板长度                                           MM

h ： 带钢目标厚度                                        MM

W：带钢目标宽度                                          MM

或：

F=FBASE (450+750)/(2*t)                                         KN

FBASE=(h),(0.0,2.0,4.0,8.0,14.0,20.0 MM)->7.7,9.0,12.0,18.0,30.0,42.0KN

或上述两种公式联合使用。

卷取机夹送辊辊缝模型：

PINCH_ROLL_POSITION = EXIT_FM_THICKNESS*0.85 + TEMP_CORR  ( 9-22)

式中： EXIT_FM_THICKNESS：精轧出口厚度                MM

TEMP_CORR：温度修正量                          MM

PINCH_ROLL_POSITION：夹送辊辊缝                MM

卷取机夹送辊压力模型：

PINCH_ROLL_PRESSURE = F(FEICTION, TENSION)		             (9-23)

式中：  FEICTION：摩擦系数

TENSION：卷取张力                              KN

F()：函数。

调试时查表计算。

卷取机速度张力设定：

卷取机速度张力设定根据精轧出口速度、厚度、钢种、卷取厚度通过模型表查表得出。

钢卷卷径计算公式：

D=2L/αh    		                            			(9-24)

其中：

αh表示在卷取机卷筒上的旋转角度(以弧度表示)

D表示钢卷卷径

L表示与αh相对应的带钢长度

卷取机上钢卷卷径的每次采样的讨算结果都需要校验，对卷取机来说就是每次的计算结果都要大干上次的计算值，另外，还要采取必要的滤波方法，以滤去由于错误的采样值而导致的错误的计算值。

卷取机张力力矩的计算

带钢张力矩的计算公式如下：

Mz=F*D/2i 						(9-25)

其中：  Mz表示张力矩

F表示张力设定值

i表示传动比

带钢张力设定值由操作站自动预设定，操作人员也可以修改。

卷取机弯曲力矩的计算

带钢弯曲力矩的计算接下列公式求得：

(9-26)

其中：

Mb表示弯曲力矩

h表示带钢厚度

δy表示屈服系数

L表示带钢宽度

卷取机加速力矩的计算：

卷取机电机的加速力矩由折算到电机轴上的转动惯量和带钢线加速度等参数计算出来。转动愤量包括固定部分和与钢卷规格有关的可变部分。固定部分由卷取机传动机构、卷筒等部分的转动惯量组成。可变部分由钢卷直径、带宽、钢的比重等参数决定。

由线速度变化和卷径变化决定的加速力矩计算公式如下：

(9-27)

其中：

K1表示固定部分的转动惯量系数

K2、K3表示取决于卷径变化的变化部分的转动惯量系数

L表示带钢宽度

D表示钢卷卷径

dv/dt表示加速度

系数K1、K2、K3在机组调试期间可以作一些调整，并最后确定。

钢卷的转动惯量由下列公式计算：

(9-28)

其中：

B表示带钢宽度

i表示减速比

ρ表示钢的比重

D0表示卷筒的胀开直径

K表示转动惯量计算修正系数

卷取机摩擦力矩的计算：

摩擦力矩补偿量是速度的非线性函数。该函数按设计经验和惯例将在调试阶段根据实际试验决定。

#### 自学习方法

##### 长期自学习

长期自学习用于反映长时期缓慢变化因素对参数的影响。长期自学习按以下方式进行：每轧制一卷带钢，都要对长期自学习系数进行一次修正，以加权平均的方法进行修正，加权的原则是要充分考虑遗传效应。

长期自学习的结果按钢种、规格存储于数据表中，在轧制换批次后的第一卷带钢时调出用于作系统参数初始值。

设参数R, 为旧参数，样本其N各最新有效样本为RL+1, RL+2,…, RL+N, 其长期自学习方法为：

(9-29)

其中为RL+1, RL+1,…, RL+N均值，k>0、k<<1 为长期自学习系数。

##### 短期自学习

短期自学习用于反映短时期缓慢变化因素对参数的影响。短期自学习按以下方式进行：每轧制一卷带钢，都要对短期自学习系数进行一次修正，以加权平均的方法进行修正。

短期自学习的结果按钢种、规格存储于数据表中，在轧制换批次后的第一卷带钢时调出用于作系统参数初始值。

设参数R, 为旧样本，其短期自学习方法为：

(9-30)

其中为新参数值，0<k<1为自学习系数本次参数计算值。

### 系统维护工具

由于轧钢系统是一个非常庞大的实时系统，需要众多的维护工具，计有：

IOCOM维护工具

功能：测试系统通信信号可靠性；

进程、线程检测工具

功能：检测进程目前所处的状态、优先级；

COMMSP共享内存区检测工具

功能：检测COMMSP共享内存区状态、平均值，参数越界情况；

应用系统调试工具

功能：设定系统输入变量值，检测系统运行状况；

模型表维护工具

设定修改模型表参数；

系统全局共享内存区SYSCOF、SRTCOM维护工具

检测全局内存区内存变量及其信号量。

### 模拟轧钢

模拟轧钢分为过程控制计算机模拟、基础自动化级模型和设备级模拟，分别称为L2模拟、L1模拟、L0模拟。

L2模拟：测试过程控制级软件系统功能，系统输入由预先工艺工程师按轧制时序产生轧线传感器的模拟信号，同时模拟实际系统产生模拟量信号并存贮到文件中，模拟轧钢时，系统按时序从文件中调出参数数据，主要测试数据输入管理功能、轧线控制功能、监控系统功能,或者实现与L1级设备联动。

L1模拟：测试过程控制级应用软件和基础自动化级通信功能，由过程控制计算机对某个设备或某区域进行设定，基础自动化级为过程控制计算机提供实测值。

L0模拟：测试执行机构功能，其模拟方法采用操作台设定跟踪信号，检验设备执行情况，包括弯辊位置调节、飞剪入口侧导板位置调节、精轧主传动、电动压下调节、精轧侧导板位置调节、喷淋阀调节、卷取机入口侧导板位置调节、助卷辊位置调节、夹送辊位置调节。

### 过程控制计算机之间的通信数据

#### 加热炉过程控制计算机传送给精轧过程控制计算机信号

加热炉过程控制计算机传送给精轧过程控制计算机信号有：

装炉板坯号；

装炉钢卷号；

出炉钢卷号；

下一个出炉下一个钢卷号；

再下一个出炉下一个钢卷号；

再再下一个出炉下一个钢卷号；

#### 粗轧过程控制计算机传送给精轧过程控制计算机信号

粗轧过程控制计算机传送给精轧卷取过程控制计算机信号由R2末道次压头上升沿触发，其信号主要是轧制节奏计算机所需数据，及R2实测数据。其信号如下：

R2出口钢卷号；

R2出口温度；

R2人出口宽度；

此外R2入口激活精轧设定计算，此时R2传送给精轧卷取过程控制计算机通信数据有：

R2入口钢卷号；

R2入口设定速度；

R2入口设定宽度；

R2入口设定温度；

R2入口实测速度；

R2入口实测宽度；

R2入口实测温度；

R2入口实测轧制力；

#### 精轧过程控制计算机传送给粗轧过程控制计算机信号

钢卷号；

轧制时间；

精轧入口温度；

精轧出口温度；

精轧首架入口厚度；

精轧首架张力；

精轧首架入口厚度比；

精轧首架工作辊辊径；

精轧2架入口厚度；

精轧2架张力；

精轧2架入口厚度比；

精轧2架工作辊辊径；

精轧3架入口厚度；

精轧3架张力；

精轧3架入口厚度比；

精轧3架工作辊辊径；

精轧4架入口厚度；

精轧4架张力；

精轧4架入口厚度比；

精轧4架工作辊辊径；

精轧5架入口厚度；

精轧5架张力；

精轧5架入口厚度比；

精轧5架工作辊辊径；

精轧6架入口厚度；

精轧6架张力；

精轧6架入口厚度比；

精轧6架工作辊辊径；

精轧7架入口厚度；

精轧7架张力；

精轧7架入口厚度比；

精轧7架工作辊辊径；

#### 精轧过程控制计算机传送给数据中心计算机信号

精轧过程控制计算机传送给数据中心计算机信号

修改了轧制计划信息，一旦轧制计划修改完成，精轧卷取过程控制计算机立即将修改了的轧制计划数据传送到数据中心计算机。

轧件数据，一旦轧件离开整个轧线或轧件吊销，精轧卷取过程控制计算机立即将轧件数据传送到数据中心计算机，同时释放本块轧件内存。

#### 数据中心计算机传送给精轧卷取过程控制计算机信号

轧制计划数据；数据中心计算机预先将要轧制钢卷轧制计划数据传送到精轧卷取过程控制计算机SYSCOF共享内存区，待粗轧过程控制计算机R2末道次入口将钢卷号传送道精轧卷取过程控制计算机后，由精轧卷取过程控制计算机按钢卷号将本块钢卷轧制计划数据传送到SRTCOM共享内存区。

轧辊数据；精轧机各架或精轧前立辊换辊开始后，由精轧卷取过程控制计算机请求数据中心计算机将相应轧辊(工作辊、支撑辊)数据传送到精轧卷取过程控制计算机中。

过程控制计算机之间具体报文格式待详细设计审查时确定。

## 加热炉区基础自动化控制系统

由于1#、2#、3#加热炉炉体内部控制由加热炉承包商负责，我公司只负责加热炉区入炉辊道A1～A9和出炉辊道B1～B7的控制，因而本节只介绍PLC101公共逻辑控制系统。

### 公共逻辑控制系统PLC101

炉区电气控制按工艺可分为入炉侧控制和出炉侧控制，在每一侧设一操作室，用于操作工监测与控制炉区生产。

主要控制上料辊道、装炉辊道、出炉辊道的起停与运转，完成钢坯的输送、入炉和出炉控制。炉区设备布置图如图1所示。

图4-1  加热炉区工艺设备布置图

#### 系统配置及硬件组成

系统配置

系统配置图见附图1。

硬件组成

PLC101采用西门子S7－400系列PLC，完成加热炉区公共逻辑的控制，系统由主框架、远程I/O（ET-200M）组成。

主框架包括模板如下：

PS：电源模板

CPU：中央处理单元

TCP：工业以太网通讯模块

DP：PROFIBUS-DP网通讯模块

AI：模拟量输入模板

AO：模拟量输出模板

DI：数字量输入模板

DO：数字量输出模板

ET-200M远程站：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

DI：开关量输入模板

DO：开关量输出模板

HSC：高速计数模板

远程站设置：

入炉侧操作室CS1：ET200M远程站一个，挂在CPU之DP口上；

出炉侧操作室CS2：ET200M远程站一个，挂在CPU之DP口上；

入炉侧交流变频辊道A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9之变频器挂在一 块Profibus-DP 467网卡上；

出炉侧交流变频辊道B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7之变频器挂在另一块Profibus-DP 467网卡上。

#### PLC101功能说明

PLC101的主要控制功能有：

加热炉区公共逻辑顺序控制

入炉辊道控制

出炉辊道控制

板坯测长及定位控制

加热炉区轧件跟踪控制与加热炉区其它PLC的通讯及逻辑连锁控制

- 板坯入炉位置及入炉辊道速度控制

入炉辊道用来接受来自上料运输辊道的板坯并对中，传动方式交流调速电机单独传动。板坯由运输辊道送来到入炉辊道后，板坯经过设置在入炉辊道处的上料侧光电开关监测其位置，根据来料板坯长度及位置，控制变频器的速度及起停，进行初步对中，如不合要求，人工启停辊道手动对中，使板坯准确停止在对准炉内滑道中心处，由推钢机推入加热炉。

加热炉入炉辊道板坯长度测量

1#炉、2#炉板坯长度测量

辊径补偿

假定：从CMD-A “ON”到CMD-B “ON”，计数值为C1

则：单位脉冲对应长度 = S1 / C1

测长

假定：从CMD-B “ON”到CMD-A “OFF” 计数值为C2

则：  坯长 L = S1 + C2 × S1 / C1

加热炉炉前辊道对中

根据坯长和指定的炉列选择最佳的APC的开始点，使板坯在入炉辊道上定位在指定的位置上（最终目的是步进梁上的板坯悬量左右相等）。

| 坯子长 | 炉列指定 | APC开始 |
| --- | --- | --- |
| 长 尺 | 1列 | “A”，“B” | CMD-B “ON” |
| 短 尺 | 2列 | “A” | CMD-A “ON” |
|  |  | “B” | CMD-B “ON” |

根据CMD的检测信号，通过装在A2，A5，A8辊道上的增量码盘对钢坯进行对中。

假定：已测得的钢坯长度为L，APC定位起始点（CMD）距规定的定位中心线距离为S1；

则：APC定位长度参数值LX ＝ S1 ＋ L / 2

入炉辊道的速度控制

手动运转方式

加热炉区所有辊道均设有手动操作方式，手动方式优先于自动方式。

自动运转方式

自动方式运行时，辊道速度需要根据不同的条件确定：

在没有先行坯时，以2级速度（高速）搬运；

在有先行坯的情况下，后继坯的搬运速度按下图所示的关系确定。

图 4-2  A辊道不同情况下的速度运行图

辊道联锁控制

A辊道联锁的控制

当装钢机不在后退“0”位时，炉前辊道不能旋转；反之，当炉前辊道旋转时，装钢机不能前进。

B辊道联锁的控制

当推钢机从炉内出钢时，B辊道不能旋转；反之，当B辊道旋转时，推钢机不能出钢。

B7辊道与粗轧区辊道存在速度匹配的问题，因此需要从粗轧区取以下信号：允许过钢信号，正转速度信号。在取得允许过钢信号后，B7辊道的速度将与粗轧区辊道的速度保持同步。

#### 操作台、机旁箱

在入炉侧有一操作室为CS1，出炉侧有一操作室为CS2，现场的冷检信号CMD和热检信号HMD及PG信号分别接入操作室里的ET200远程站，不在设机旁控制箱。CS1，CS2操作台台面布置见附图。

## 粗轧区基础自动化控制系统

粗轧区的控制分别由PLC201A，PLC201B，PLC202，PLC203，PLC204，PLC205共6台完成。其中PLC201A，PLC201B，PLC202，PLC203控制系统选用西门子公司的S7-400 PLC系统；PLC204，PLC205控制系统选用西门子公司的TDC系统。其粗轧区自动化系统配置见粗轧区系统配置图。

粗轧区设备工艺布置图如下。下面分别将粗轧区各台PLC完成的控制功能进行说明。

图5-1 粗轧区设备工艺布置图

### 粗轧区公共逻辑与介质控制系统PLC201A、PLC201B

#### PLC201A

##### 系统配置及硬件组成

系统配置

系统配置图见附图1。

硬件组成

PLC201采用西门子S7－400系列PLC，完成粗轧区轧线公共逻辑的控制，系统由主框架、ET-200远程I/O组成。

主框架包括模板如下：

PS：电源模板

CPU：中央处理单元

TCP：工业以太网通讯模块

DP：PROFIBUS-DP网通讯模块

AI：模拟量输入模板

AO：模拟量输出模板

DI：数字量输入模板

DO：数字量输出模板

ET-200M远程站：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

DI：开关量输入模板

DO：开关量输出模板

远程站设置

2个就地操作箱，分别用于对E1/R1、E2/R2轧机进行换辊操作（R2操作箱包括对保温罩的操作）；

6个就地控制箱（平衡箱、控制箱、换辊箱），分别用于对E1/R1、E2/R2操作侧、传动侧换辊信号进行监控。

##### PLC201A功能说明

PLC201A主要完成以下主要控制功能：

粗轧区公共逻辑顺序控制

粗轧区水，风，电，气公用设施的监督控制

粗轧区轧件跟踪

粗轧区除鳞箱控制

粗轧区换辊及主轴定位控制

- 粗轧区轧件跟踪

计算机控制生产过程，其关键是使轧件移动必须与该轧件数据流完全一致起来，并能随时存取所必须的原始数据和轧制过程新出现的数据，只有这样才能使计算机根据实际情况进行控制 。跟踪的目的就是使计算机随时了解轧件在生产线的实际位置及其控制情况，以便计算机能在规定的时间内启动各有关功能程序，对指定的轧件准确地进行各种控制、数据采集、操作指导等，从而防止事故产生。所以，轧件的跟踪是本区域PLC自动控制系统的主要功能之一。

高压水除鳞控制

用途：除去钢坯表面加热过程中产生的一次氧化铁皮。

设备基本参数如下：

型	式：            高压水除鳞箱

喷嘴前高压水压力：  18MPa

喷嘴与板坯角度：    15°

喷嘴与板坯距离：    160 mm（厚度230 mm）

喷水宽度：          1650 mm

集水管数量：        2对

每个喷嘴流量：      77.8 L/min （18MPa）

喷嘴数量：          4×29个（喷嘴间距61mm）

总流量：            4×29×77.8L/min=9024 L/min（18MPa）

辊子规格：          φ400×1780mm

辊距：              850、900、800、1050 mm

辊面标高：          +800 mm

辊面速度：          0～1.5 m/s

减速机速比：        10.4

辊子数量：          9 根

传动电机：          AC12 KW  750 r/min 调速 9台

结构特点：粗轧除鳞机由除鳞机辊道及除鳞箱体两大部分构成。

辊子结构特点： 采用交流变频调速电机单独传动，辊道架为焊接结构，双止口定位。实心锻钢辊子，辊颈喷水冷却。除鳞箱由上、下箱体，上、下集管组成。喷水集管上，下各两根，除鳞箱设有挡水板将喷射水挡在箱内，另设有悬链装置及清扫喷嘴，防止高压水飞溅，清除回落的氧化铁皮。

入口及出口喷头组内的高压水可独立开启或关闭。为了保护水管路系统，应首先开启低压水，当压力开关指示出已经达到水管路系统的预充入压力时，才允许开启高压水。入口及出口喷头组可通过钢坯跟踪信号来开启和关闭。当钢坯头部进入底部入口喷头组之前不远处，开启入口及出口喷头组，同时必须考虑阀的停滞时间。

自动控制过程如下：

a）  低压电磁阀依据钢坯头部HMD跟踪信号开启，管路预充水；

b）  等待压力开关指示“获得低压” ；

c）  控制阀打开，接通高压阀，当钢坯尾部离开除鳞机后，高压分，分别关闭入口及出口喷头组。

对于高压阀和低压阀，在设计控制系统时，需考虑各自的停滞补偿。该值本身将在试车期间予以确定。

E1、R1及E2、R2轧机主轴定位控制

换辊前，需要对E1及R1轧机进行主轴定位控制，主轴定位控制在HMI上选择，而且只能在手动方式下在相应的机旁操作箱上进行主轴定位操作。当操作工选择E1或R1主轴定位开始时，E1或R1主机以爬行速度运转到定位点自动停止，主轴定位完成。

E1、R1及E2、R2轧机换辊

E1、E2换辊：吊车吊出

R1换辊：液压换辊。换辊升降  液压  φ200/φ100×310 mm

R1轧机换辊机：用于更换R1轧机工作辊。

型式：     液压推拉式。

换辊时间：  ≈ 20min

换辊重量：  ≈ 100t

换辊行程：  6200 mm

液压缸：    φ250/φ180×6210 mm

工作压力：  20MPa

换辊速度：  25/50mm/s

结构特点：R1轧机换辊机由滑座装置、轨道、推拉液压缸组成。传动侧滑座和操作侧滑座通过中间横梁连接，两侧各有两个轴销，与轧辊轴承座上不同位置的销孔配合，在推拉液压缸的作用下，通过滑轨实现新旧轧辊的推入与拉出。

R2换辊：

工作辊换辊机：用于快速更换R2轧机工作辊。

型式：        横移列车式换辊并配以轧辊拖车。

换辊时间：    ≤ 10 min

换辊重量：    ≈ 76 t

横移缸：

直径：        φ320/φ220mm

行程：        2800 mm

横移速度：    50/120 mm/s

工作压力：    16 Mpa

拖车：

速度：        196/380 mm/s

车轮直径：    φ565mm

链轮直径：    φ848mm

减速机速比：  196.55

电机功率：    AC 90kW  750/1450 r/min  1台

结构特点：工作辊换辊装置由设在操作侧的固定轨道，可升降托架，横移列车及换辊拖车组成。

在换辊前拖车将磨辊间磨好的新辊推到横移列车桥架新辊摆放位置上。

当换辊时，拖车先将旧辊拉入横移列车上，横移列车由液压缸带动横移将新辊对准机架，然后拖车将横移列车上新辊推入机架，然后再将横移列车上的旧辊拉入磨辊间。

R2轧机支承辊换辊机

用途：        用于更换R2轧机支承辊。

型式：        液压推拉式。

换辊时间：    ≤60 min

换辊重量：    ≈ 160 t

换辊行程：    6200 mm

液压缸：      φ400/φ280×6210 mm

工作压力：    20MPa

换辊速度：    25/50mm/s

结构特点： 支承辊换辊机是由滑座、轨道、液压缸组成，设置在操作侧的地下。滑座是通过其上面的阶梯垫承载下支承辊及轧制力和调整轧线标高，并且在换辊时沿轨道滑动，轨道是一焊接的整体构件，前端与操作侧机架把合连接，后端与推拉液压缸的前端轴承座把合。推拉缸前端支座把在轨道后端承受推拉力，后端支座坐到地基上。当换辊时（此时工作辊已换出），推拉缸先将滑座、阶梯垫、下支承辊一同拉出，同时工作辊换辊装置的可升降托架跟随下降后退；拉出后在下支承辊轴承座上装上换辊托架，推拉缸再将下支承辊等推入机架，上支承辊落在换辊托架上，然后推拉缸将一对支承辊拉出，吊走旧辊换上新辊。换辊过程中，工作辊换辊装置的可升降托架始终跟随推拉缸动作升降进退。

##### 机旁操作箱、机旁控制箱

机旁操作箱

换辊操作设四个机旁操作箱，分别为E1、R1、E2、R2的换辊操作。其初步台面布置见附图xxx。

机旁控制箱

机旁控制箱6个，分别为E1/R1换辊、平衡控制箱1个，E1/R1控制箱2个；E2/R2换辊、平衡控制箱1个，E2/R2控制箱2个。

#### PLC201B

##### PLC201B系统配置图

系统配置图

见图GT03A012.201B.OYZ.352.003。

系统硬件组成说明

系统由主站和远程I/O站组成。PLC201B的主框架通过Profibus网连接13个ET200M，分别控制13个远程站。具体如下：

粗轧液压站机旁操作箱1个，用于对该液压站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

AWC液压站机旁操作箱3个，用于对该液压站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

1#稀油润滑站机旁操作箱1个，用于对该润滑站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

2#稀油润滑站机旁操作箱1个，用于对该润滑站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

高压水泵站机旁操作箱2个，用于对该水泵站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

各个站的MCC柜旁均设1个（共5个）机旁控制箱，用于对MCC柜进行监控。

PLC201B与其它PLC及HMI之间的信号通过Ethernet网进行交换。

PLC201B与公共逻辑PLC201A、E1&R1速度主令PLC202、E2&R2速度主令PLC203之间连成MPI网，完成彼此之间的控制信号交换。

##### PLC201B功能说明

PLC201B主要完成以下主要控制功能

完成对粗轧区液压站、AWC液压站、粗轧1#和2#稀油润滑站及高压水泵站的本体设备控制。

各个站控制的主要设备分别为：

粗轧液压站：4台主泵、2台循环泵、4台电加热器、一个电磁水阀及四个电磁溢流阀。

AWC液压站：9台主泵、2台循环泵、4台电加热器、一个电磁水阀及九个电磁溢流阀。

粗轧1#稀油润滑站：2台工作泵、两个电磁溢流阀。

粗轧2#稀油润滑站：2台工作泵、两个电磁溢流阀。

高压水泵站：5台工作泵、五个电磁溢流阀。

液压站的基本控制思想

液压站的基本控制思想如下框图5-2。

操作方式

各个液压站、润滑站及高压水泵站均分为机旁操作箱和粗轧操作室HMI两地操作。

当机旁操作箱的“远程/就地”选择开关选择“远程”时，粗轧操作室HMI控制有效，此时粗轧操作室HMI上“远程”指示变绿，操作工可在粗轧操作室HMI上操作各个站；当机旁操作箱的“远程/就地”选择开关选择“就地”时，机旁操作箱控制有效，此时就机旁操作箱上“就地”指示灯常亮，操作工可在机旁操作箱上操作各个站。

泵的工作/备用选择

粗轧液压站的四台主泵三台工作一台备用，循环泵一台工作一台备用；AWC液压站的九台主泵八台工作一台备用，循环泵一台工作一台备用；1#和2#稀油润滑站的两台主泵一台工作一台备用；高压水泵站五台主泵三台工作两台备用。

操作工在启动各个站前需选择工作的主泵及循环泵，机旁操作箱上每台泵都有一个“工作/备用”的选择开关，当选择“工作”方式时，才可运行该泵，当选择“备用”方式时，不能启动该主泵。无论在机旁操作箱还是在粗轧操作室HMI上操作，泵的工作和备用都只能在机旁操作箱上选择。

机旁操作箱的控制

各个站在机旁操作箱上的操作分为启动、停止、复位，由操作员根据实际情况进行手动或自动操作。

粗轧操作室HMI的操作

本区域液压站、润滑站均可在粗轧操作室HMI上操作，在机旁操作箱选择远程且运行方式选择自动情况下，可完成系统的启动、停止和复位操作。

同时，HMI上将显示液压站和润滑站站内主要设备的当前状态，如当前的温度、液位、压力及阀的开闭状态。

- 粗轧液压站概述

粗轧液压站为E1/R1、E2/R2粗轧机上的辅助液压执行机构提供压力油。

a） 设备组成及配置

油箱装置：筒形结构，中间带隔板的不锈钢油箱，容积8000L。油箱上还装有液位信号器、温度开关、电加热器、空气滤清器等装置；

主工作泵装置：4台型号为A4VSO250DR的恒压变量轴向柱塞泵，3+1工作制；

蓄能器装置：2套50L×6，包括皮囊蓄能器，阀门及安全阀等附件；

循环泵装置：2台流量为650L/min的三螺杆泵，1+1工作制；

油用冷却器：1台板式水冷油用冷却器，设置在循环泵出口，油入口和出口温度分别为50℃、40℃；

滤油器：由5台压油滤油器和1台循环过滤器及1台回油过滤器组成。压油滤油器设置在每台主工作泵出口，循环过滤器设置在循环泵与油冷却器之间；

各种液压控制阀，检测仪表及阀组块。

b） 粗轧液压站机旁操作箱

该箱装于粗轧液压站旁，用于该液压站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该液压站的起停可由粗轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱时用于液压系统调试或检修。

AWC液压站概述

为E1/R1、E2/R2粗轧机上AWC液压缸及R2 HGC供压力油。该站由PLC201B进行控制。

a） 设备组成及配置

油箱装置：筒形结构，中间带隔板的不锈钢油箱，容积10000L。油箱上还装有液位信号器、温度开关、电加热器、空气滤清器等装置；

主工作泵装置：9台型号为A4VSO180DR的恒压变量轴向柱塞泵，8+1工作制；

蓄能器装置：3套50L×6，包括皮囊蓄能器，阀门及安全阀等附件；

循环泵装置：2台流量为900L/min的三螺杆泵，1+1工作制；

油用冷却器：1台板式水冷油用冷却器，设置在循环泵出口，油入口和出口温度分别为50℃和40℃；

滤油器：由9台压油滤油器和1台循环过滤器及1台回油过滤器组成。压油滤油器设置在每台主工作泵出口，循环过滤器设置在循环泵与油冷却器之间；

各种液压控制阀，检测仪表及阀组块。

b） AWC液压站机旁操作箱

共3个操作箱，装于AWC液压站旁，用于该液压站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该液压站的起停由粗轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于液压系统调试或检修。

粗轧1#稀油润滑站概述

服务于粗轧机压下减速机、立辊传动及其辊缝调节减速机、接轴轴瓦润滑。该站由PLC201B进行控制。

a） 设备组成及配置

油箱装置：容积为50000L的不锈钢油箱

泵装置：2台1500L/min的二螺杆泵，1+1工作制

滤油器：过滤精度为0.1mm的双筒网式滤油器

冷却器：冷却面积为110 m2的冷却器

b） 粗轧1#稀油润滑站机旁操作箱

该箱装于粗轧1#润滑站旁，用于该润滑站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该润滑站的起停由粗轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于润滑系统调试或检修。

粗轧2#稀油润滑站概述

服务于粗轧机支撑辊油膜轴承润滑，该站由PLC201B进行控制。

a） 设备组成及配置

油箱装置：容积为20000L的不锈钢油箱

泵装置：2台400L/min的二螺杆泵，1+1工作制

滤油器：过滤精度为0.1mm的双筒网式滤油器

冷却器：冷却面积为70 m2的冷却器

液罐：1台，容量为2000L

净油机

b） 粗轧2#稀油润滑站机旁操作箱

该箱装于粗轧2#润滑站旁，用于该润滑站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该润滑站的起停由粗轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于润滑系统调试或检修。

高压水泵站概述

为除鳞箱、R1、R2轧机的除鳞点、除鳞机及F1-F3之间的强冷点供高压水，该站由PLC201B进行控制。

a） 设备组成及配置

自清洗式过滤器：2台，流量为25000L/min，采用1+1工作制

工作泵装置：5台多级离心式高压除鳞泵，采用3+2工作制

蓄能器：2台 ，容量为10000L

空气压缩机：1m3/min×22Mpa，2台

试压泵

附件：最低液面阀、循环阀、闸阀及其连接管路等

b） 高压水泵站机旁操作箱

2个操作箱，装于高压水泵站旁，用于该站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该站的起停由粗轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于高压水除磷系统调试或检修。

### 粗轧 E1 & R1控制系统PLC202

粗轧E1 & R1区控制的设备有C1至C8辊道、E1机架辊、R1机架辊、E1立辊轧机、R1主轧机、R1压下电机。

#### 系统配置及硬件组成

系统配置

系统配置图见附图。

硬件组成

PLC202采用西门子S7－400系列PLC，完成粗轧E1 & R1区的控制，系统由主框架、远程I/O（ET-200M）组成。

主框架包括模板如下：

PS：电源模板

CPU：中央处理单元

TCP：工业以太网通讯模块

DP：PROFIBUS-DP网通讯模块

AI：模拟量输入模板

AO：模拟量输出模板

DI：数字量输入模板

DO：数字量输出模板

HSC：高速计数模板

ET-200M远程站：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

DI：开关量输入模板

DO：开关量输出模板

远程站设置

操作台CS3－1：远程站ET200M一个，安装于操作台内，用于台面操作、显示，            挂在CPU之DP口上；

轧机E1、R1及压下电机速度控制，挂在一块Profibus-DP 467网卡上；

#### PLC202功能说明

PLC202的主要控制功能如下：

El与 Rl速度级联控制

E1逻辑联锁顺序控制

Rl前后辊道速度控制及其速度级联控制

Rl速度控制

Rl压下位置控制

Rl可逆轧制道次控制

Rl逻辑联锁顺序控制

R1前、后推床控制

相关辊道与R2跟随控制

- R1 轧机的速度控制

R1轧辊规格：    φ1350 / φ1230×1780 mm

R1主传动电机：  AC3800KW  28/52 r/min    2台

根据工艺要求，R1可逆轧机可进行3-5道次轧制。

速度控制系统包括E1、R1主轧机及C1至C8辊道，其控制方式有三种：即自动，半自动和手动。操作工可在HMI上或操作台上选择所采用的控制方式。

a） 手动控制

手动方式为完全人工手动操作，单动工作状态。当操作工操作R1或E1主轧机“正转/反转”主令开关时，仅主轧机根据主机速度选择开关选择的某一档的速度值转动。当操作工操作辊道“正转/反转”主令开关时，仅辊道“单动选择”开关选中的那段辊道运行。手动控制的速度共有三挡：高速、低速和爬行。

b） 自动或半自动控制

当粗轧区各种联锁条件都满足后，选择自动或半自动控制,此时每块钢的轧制道次数及各道次的咬钢速度、轧制速度、及抛钢速度设定值由过程机或HMI上设定。

R1的速度控制如图所示。在不同时刻送出R1的速度设定值。当钢材使E1前的热金属检测器HMD ON 时，R1开始以咬钢速度运转，准备把钢材咬入；当钢材咬入到R1时，此时设立两个软件定时器，一个叫开始加速定时器设为Ta1,一个叫开始减速定时器设为Td1。开始加速定时器所设的时间很短，当R1负荷继电器信号ON即R1咬入钢坯延时Ta1后升速至轧制速度运行。开始减速定时器设置的目的是保证在钢材尾部离开R1轧机时，其速度恰好等于抛钢速度，当开始减速定时器时间到时，送出抛钢速度直至抛钢。当R1负荷继电器信号OFF时，R1减速为零。然后立即进行R1 APC和R1前后推床位置APC定位控制，在APC定位完成后， R1准备偶道次反向轧制并升速至反向咬钢速度信号且以此速度运转，当钢材从反方向又进入R1时，这时和正方向相同，同时为反方向设立Ta2和Td2（每道次二者数值不同），当钢材在反方向离开R1时，E1侧压APC完成，R1压下APC完成，R1前后推床位置APC完成，此时R1又进行正方向轧制，情况又和第一道次完全一样，如此循环。

图5-3 可逆轧机R1轧制速度曲线

图中：V0： 轧机空转速度

VAi：第i道次咬钢速度

VBi：第i道次轧制速度

VCi：第i道次抛钢速度

a：  加速度

这里，每道次减速定时器的计算比较关键，即确定轧件减速的时刻。在判定R1咬钢后，便开始进行减速定时器计时单元的计时工作。

在钢坯长度较短时，可能轧机在还未升速到设定的轧制速度VBi时，就需要进行减速了。此时，图2-x中的第一道次速度曲线应该呈三角形。

判定是否此种情况是否存在的可根据下面算式：

若此式成立，则减速定时器计时单元数值计算如下：

反之，在钢坯长度较长时，轧制速度曲线则如图2-X所示，呈梯形曲线。此时，减速定时器计时单元数值计算如下：

其中，Li为除第一道次以外的中间坯长度，它可通过安装在轧机轴上的增量型码盘进行计算，计算公式如下：

上式中，Ci-1为上一道次测长计数器的技术值，N为码盘每转一圈发出的脉冲数，D为R1轧机工作辊径，（1+f）是为了补偿前滑等因素的系数；如果轧机通过减速箱，此公式还需考虑速比。

E1轧机的速度控制

E1轧制速度：    0～1.5～3.7m/s

E1主传动速比：  i = 4.588

E1主传动电机：  AC 1300 KW，110/270 r/min  2台,  左、右主传动电气同步

E1立辊轧机和R1可逆轧机进行奇数道次轧制时与R1形成连轧；在R1偶数道次轧制时E1立辊打开空过。在R1和E1连轧时，以R1轧机速度为基准，根据秒流量相等的原则，对E1进行速度设定和调节。即

VE1=  （1-ε） VR1

其中：ε--压下率（0<ε<1）

R1轧机各个道次速度设定值（包括咬钢速度、轧制速度、抛钢速度）不同，E1的速度随R1轧机的速度变化而变化。

R1和E1在自动和半自动两种方式下可形成连轧。

R1区辊道的控制

粗轧R1区辊道共分为8组：R1轧机前有六组辊道，R1轧机后有两组辊道.每组辊道都可以与R1、E1同步运转，也可单独运转。

对这些辊道的控制，主要是在适当的时刻对某个辊道输出合理的辊道速度，根据工艺要求，为保证钢材平稳地咬入，各段辊道速度要与此辊道相关的轧机速度同步。辊道与轧机速度同步，就是要求钢材在辊道上和轧机上的金属秒流量相等，辊道速度可按下面公式计算：

V辊道 =C （1－ε）V轧机

其中： C — 常数（可调整）

ε— 压下率

当钢材脱离轧机由辊道运送时，辊道则要高速运行，目的是为了减少钢材在辊道上的停留时间，以减少温降。

压下位置控制

压下电机：                     AC150 kW  515/1030 r/min  2台

精压下电机：                   AC104 kW  550/1100 r/min  1台

轧制压力：                     30000 kN

测压仪 ：                      2×20000 kN

最大压下量：                   50 mm

最大开口度：                   300 mm （最大辊时）

压下速度：（电动APC）           0～20～40 mm/s （电磁离合）

压下速比：                      20.6

精压下速度：                    0.48/0.96 mm/sec （气动离合）

精压下速比：                    916.7

清零力：                        max. 15000 kN

回松力：                        max. 42000 kN

轧辊平衡：                      液压 φ350（φ390）×360mm （柱塞）

平衡缸工作压力：                16 MPa

压下螺丝规格：                  S508×24（2）mm

工作压力：                      16 MPa

电动压下控制系统负责在未轧钢时，对粗轧机R1 进行辊缝调节，即轧辊调平、轧辊预压靠调零及辊缝设定。当压下传动系统就绪、辅助系统就绪、工作辊平衡介入等条件满足时，可完成上述功能。压下传动系统包括压下电机及回松电机，在正常轧制时回松电机不工作。

压下控制方式有二种：自动方式和手动方式。压下/抬起的速度共有二挡：高速和低速。无论选择自动方式还是手动方式，压下/抬起的速度均以越接近目标值速度越低为原则，升/降速时速度均以斜坡（RAMP）函数给出。

另外，在HMI上可选择正常轧制/换辊/调平三种状态。当满足未轧钢、压下传动系统和辅助系统就绪条件时，选择换辊，压下系统由回松电机自动将轧辊抬至换辊位置进行换辊。其余两种状态在下面阐述。

轧辊调平

在换辊完成后，或轧制尺寸异常时，需进行轧辊平衡调整。在手动方式下，进行压下操作，当压头检测到轧制压力合达到200t 左右时，操作员观察压差（操作侧-传动侧）。当压差大于50t时，在HMI上选择调平，离合器断开。压差为正时，由压下电机抬或压传动侧，直至压差小于50t；反之亦然。然后在HMI上选择正常轧制，离合器合上，即可进行轧辊预压靠调零及辊缝设定。

轧辊预压靠调零

轧辊调零在HMI上选择自动/手动方式。

轧辊调平完成后，在HMI上选择正常轧制，可进行轧辊预压靠调零。在手动方式下，进行压下操作，直至轧制压力和达到200t左右时，在HMI上请求辊缝清零，考虑到轧辊偏心力等，若一段时间（1分钟左右）内，轧辊偏心力不大于某一值，则辊缝清零，辊缝清零信号送入辊缝仪，由辊缝仪完成辊缝清零后，HMI上显示“清零完成” ；此时完成辊缝清零。

另外增加自动调零功能。

辊缝设定

轧辊预压靠调零后，且在HMI上选择正常轧制，可进行辊缝设定。不同轧制道次的辊缝值在过程机或HMI上设定。R1压下辊缝设定可选择自动方式或手动方式。

在手动方式下，操作工在粗轧主操作台上操作“压下/抬起”主令开关，压下电机可根据压下或抬起的高档或低档速度进行运行。

当各种联锁条件都满足后，选择自动，系统自动完成辊缝设定。具体过程如下：系统根据位置编码器经过辊缝仪读出的实际辊缝值，计算辊缝偏差ΔS（目标值-实际值），定位过程的控制分三个阶段：

（a） 位置误差△S > △S2，压下电机以最大速度|V|max运行

（b） 当△S1< △S < △S2, 传动系统按平方根曲线减速；对应压下电机速度V与辊缝偏差ΔS的关系为：

根据ΔS的正负确定速度V的极性，K的大小也可根据ΔS的大小分段调整，并且使用极限特性和死区特性。使之按匀减速运动到达目标位置。

（c） 当△S1 > △S，△S→0时，被控对象在控制系统作用下接近目标值。由于系统开环增益迅速增加，难于稳定地无超调地达到目标位置。为此，应使V = 0，动作抱闸，使被控对象停止在定位误差允许的范围

R1缝辊设定时压下输出控制示意图如下：

图5-4 压下输出控制示意图

R1推床位置控制

用途：将轧件对中于轧制中心线，使轧件顺利通过R1轧机，同时对轧件测宽。

推床推板推力：          400KN

推床最大开口度：        1780mm（留检修空间≥3450mm）

推床最小开口度：        800mm

推板移动速度：          100mm/s（单侧）

推板长度：              9000mm

推床开口度设定精度：    ±2mm

推床测宽精度：          ±1mm

推拉缸：                2×φ125/φ90mm

工作压力：              16 MPa

结构特点：轧机前后推床由推板、齿轮、齿条、传动装置、驱动液压缸、联轴器、限位装置等组成。液压缸驱动上齿条，上齿条通过齿轮传动下齿条，使左右推板同步动作，一侧推板的两个推杆机械同步，实现轧件对中，通过编码器实现开口度设定及对轧件测宽。

在自动方式下，带钢进入推床之前，根据过程计算机设定或操作工通过HMI设定的推床开口度自动进行每台推床的APC位置控制，保证带钢顺利进入轧机。PLC通过安装在推床轴上的编码器检测推床实际位置。

推床定位控制

1）推床手动控制

在粗轧R1主操作台和HMI上，可手动控制推床定位。当HMI上推床定位选择为手动方式时，在主操作台上可手动控制推床的打开或关闭。当PLC得到打开或关闭命令时，PLC发出打开或关闭的信号，该液压缸带动推床按所给定的速度执行打开或关闭的动作。推床动作的行程是靠安装在驱动轴上的绝对编码器来检测的。控制过程如下：首先判断是否到行程限位即推床运动到最小行程限位开关时或最大行程限位开关时，推床停止移动并发出报警信号，否则根据手动指令动作。在该方式下，还可选点动方式，使推床以小速度向设定位置靠近。

2）推床基准位标定

手动控制推床标定：操作员人工实测推床当前实际位置值，通过HMI画面送入PLC，然后在HMI标定画面上启动标定请求功能，此位置编码器当前计数值作为推床标定基准值。

3）推床自动定位控制原理

由于推床的控制回路为液压缸，因此，控制方法与电动APC不同，故控制方式采用PID控制器。

实际定位值

若：推床编码器为10位位置编码器，其检测范围为0-1024；

编码器转一周推床行程为L；

编码器每个分度对应推床位移为 L0 = L / 1024；

推床零位标定位置编码器计数值为n1；

推床零位标定位置编码器当前开口度为S0；

编码器当前计数值为n2；

则：推床当前实际开口度：Sx=S0 + （ n2- n1） × L0。

定位目标值

推床定位目标开口度由HMI或过程机给定的。其目标值为S1。

定位控制原理

当推床零位已标定并且各种联锁条件都满足后，才能切换到自动定位方式。选择自动方式后，系统可自动完成开口度设定。具体过程如下：系统根据码盘读出的实际开口度值，计算开口度偏差ΔS=Sx - S1（目标值-实际值），对应推床速度V与开口度偏差ΔS的关系为：

根据ΔS的正负确定速度V的极性，K的大小也可根据ΔS的大小分段调整，并且使用极限特性和死区特性。当|ΔS|大于某一确定值时，V = Vmax ，当|ΔS|小于某一确定值时，V = 0 。由于液压系统响应比电动系统要快，所以根据调试现场情况有时死区范围可设定为零。

自动运行过程如下，判断位置是否超极限：

是：  V = 0，

否：按上面公式计算值运行。

#### 操作台、机旁箱

操作台

操作台台面布置图R1区操作台台面布置图（初步）。

机旁控制箱

设机旁控制箱1个，将现场限位开关，热检信号接入。

### 粗轧 E2 & R2区控制系统PLC203

粗轧E2 & R2区控制的设备有R2轧机前入口辊道C9至C13，R2轧机前工作辊道C14至C16，R2轧机后工作辊道C17至C19，中间辊道D1至D7，E2机架辊，R2机架辊，E2立辊轧机，R2主轧机，R2压下电机。

#### 系统配置及硬件组成

系统配置

系统配置图见附图4。

硬件组成

PLC203采用西门子S7－400系列PLC，完成粗轧E2 & R2区的控制，系统由主框架、远程I/O（ET-200M）组成。

主框架包括模板如下：

PS：电源模板

CPU：中央处理单元

TCP：工业以太网通讯模块

DP：PROFIBUS-DP网通讯模块

AI：模拟量输入模板

AO：模拟量输出模板

DI：数字量输入模板

DO：数字量输出模板

HSC：高速计数模板

ET-200M远程站：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

DI：开关量输入模板

DO：开关量输出模板

远程站设置

操作台CS3－2：远程站ET200M一个，安装于操作台内，用于台面操作、显示，挂在CPU之DP口上；

轧机E2、R2及压下电机速度控制，挂在一块Profibus-DP 467网卡上。

#### PLC203功能说明

PLC203的主要控制功能如下：

E2与 R2速度级联控制

E2逻辑联锁顺序控制

R2前后辊道速度控制及其速度级联控制

R2速度控制

R2电动压下位置控制

R2可逆轧制道次控制

R2逻辑联锁顺序控制

R2前、后推床控制

辊道与R1跟随控制

- R2 轧机的速度控制

用途：将R1粗轧后的板坯与R2水平轧机一起经3～5道次轧制，轧制成32～50mm厚的中间坯。

型式：                    吸附型、上传动式（不可逆轧制）

轧制速度：                0～2.4～6m/s

主传动速比：               i = 4.19

轧辊规格：                Φ1200 / Φ1100×650mm（Φ1350mm）

主传动电机：              AC 1500 KW 160 / 400 r/min  2台

型式：                    四辊可逆

工作辊尺寸：              φ1200 / φ1100×1780 mm

轧制速度：                0～2.8～6.3 m/s

主传动电机：              AC 7500KW 45 / 100 r/min   2台

转速：                    45 / 100r/min

速度控制系统包括E2、R2主轧机及辊道，其控制方式有三种：即自动，半自动和手动。操作工可在HMI上或操作台上选择所采用的控制方式。

a） 手动控制

手动方式为完全人工手动操作，单动工作状态。当操作工操作R2或E2主轧机“正转/反转”主令开关时，仅主轧机根据主机速度选择开关选择的某一档的速度值转动。当操作工操作辊道“正转/反转”主令开关时，仅辊道“单动选择”开关选中的那段辊道运行。手动控制的速度共有三挡：高速、低速和爬行。

b）自动或半自动控制

当粗轧区各种联锁条件都满足后，选择自动或半自动控制,此时每块钢的轧制道次数及各道次的咬钢速度、轧制速度、及抛钢速度设定值由过程机或HMI上设定。

R1的速度控制如图所示。在不同时刻送出R1的速度设定值。当钢材使E2前的热金属检测器HMD ON 时，R2开始以咬钢速度运转，准备把钢材咬入；当钢材咬入到R2时，此时设立两个软件定时器，一个叫开始加速定时器设为Ta1,一个叫开始减速定时器设为Td1。开始加速定时器所设的时间很短，当R2负荷继电器信号ON即R2咬入钢坯延时Ta1后升速至轧制速度运行。开始减速定时器设置的目的是保证在钢材尾部离开R2轧机时，其速度恰好等于抛钢速度，当开始减速定时器时间到时，送出抛钢速度直至抛钢。当R2负荷继电器信号OFF时，R2减速为零。然后立即进行R2 APC和R2前后推床位置APC定位控制，在APC定位完成后， R2准备偶道次反向轧制并升速至反向咬钢速度信号且以此速度运转，当钢材从反方向又进入R2时，这时和正方向相同，同时为反方向设立Ta2和Td2（每道次二者数值不同），当钢材在反方向离开R2时，E2侧压APC完成，R2压下APC完成，R2前后推床位置APC完成，此时R2又进行正方向轧制，情况又和第一道次完全一样，如此循环。

图5-5可逆轧机R2轧制速度曲线

图中：V0： 轧机空转速度

VAi：第i道次咬钢速度

VBi：第i道次轧制速度

VCi：第i道次抛钢速度

a：  加速度

E2轧机的速度控制

型式：                 吸附型、上传动式（不可逆轧制）

轧制速度：             0～2.4～6m/s

主传动速比：           i = 4.19

轧辊规格：             Φ1200/Φ1100×650mm（Φ1350mm）

主传动电机：           AC 1500 KW 160/400 r/min  2台

E2立辊轧机和R2可逆轧机进行奇数道次轧制时与R2形成连轧；在R2偶数道次轧制时E2立辊打开空过。在R2和E2连轧时，以R2轧机速度为基准，根据秒流量相等的原则，对E2进行速度设定和调节。即

VE2=  （1-ε） VR2

其中：ε--压下率（0<ε<1）

R2轧机各个道次速度设定值（包括咬钢速度、轧制速度、抛钢速度）不同，E2的速度随R2轧机的速度变化而变化。

R2轧机前后辊道的控制

R2轧机前后辊道与R2、E2同步运转，也可单独运转。

对这些辊道的控制，主要是在适当的时刻对某个辊道输出合理的辊道速度，根据工艺要求，为保证钢材平稳地咬入，各段辊道速度要与此辊道相关的轧机速度同步。辊道与轧机速度同步，就是要求钢材在辊道上和轧机上的金属秒流量相等，辊道速度可按下面公式计算：

V辊道 =C （1- ε）V轧机

其中： C--常数（可调整）

ε—压下率

当钢材脱离轧机由辊道运送时，辊道则要高速运行，目的是为了减少钢材在辊道上的停留时间，以减少温降。

R2轧机后辊道的摆动控制

A  摆动条件

根据过程机的要求

根据操作员的要求

在精轧机及卷取机发生紧急停机时

B  摆动速度图形

R2电动压下位置控制

压下方式：		           电动APC + 液压HGC

压下螺丝：		           S560×50mm

压下速比：		            21.45

电动压下速度：              0～20～40 mm/s（电磁离合）

压下电机：	                AC 300 kW 515/1030 rpm  2台

电动压下控制系统负责在未轧钢时，对粗轧机R2 进行辊缝调节，即轧辊调平、轧辊预压靠调零及辊缝设定。当压下传动系统就绪、辅助系统就绪、工作辊平衡介入，可完成这些功能。

压下控制方式有二种：自动方式和手动方式。压下/抬起的速度共有二挡：高速和低速。无论选择自动方式还是手动方式，压下/抬起的速度均以越接近目标值速度越低为原则，升/降速时速度均以斜坡（RAMP）函数给出。

另外，在HMI上可选择正常轧制/换辊/调平三种状态。当满足未轧钢、压下传动系统和辅助系统就绪条件时，选择换辊，压下系统由回松电机自动将轧辊抬至换辊位置进行换辊。其余两种状态在下面阐述。

轧辊调平

在换辊完成后，或轧制尺寸异常时，需进行轧辊平衡调整。在手动方式下，进行压下操作，当压头检测到轧制压力合达到200t 左右时，操作员观察压差（操作侧-传动侧）。当压差大于50t时，在HMI上选择调平，离合器断开。压差为正时，由压下电机抬或压传动侧，直至压差小于50t；反之亦然。然后在HMI上选择正常轧制，离合器合上，即可进行轧辊预压靠调零及辊缝设定。

轧辊预压靠调零

轧辊调零在HMI上选择自动/手动方式。

轧辊调平完成后，在HMI上选择正常轧制，可进行轧辊预压靠调零。在手动方式下，进行压下操作，直至轧制压力和达到200t左右时，在HMI上请求辊缝清零，考虑到轧辊偏心力等，若一段时间（1分钟左右）内，轧辊偏心力不大于某一值，则辊缝清零，辊缝清零信号送入辊缝仪，由辊缝仪完成辊缝清零后，HMI上显示“清零完成”；此时完成辊缝清零。

另外增加自动调零功能。

辊缝设定

轧辊预压靠调零后，且在HMI上选择正常轧制，可进行辊缝设定。不同轧制道次的辊缝值在过程机或HMI上设定。R2压下辊缝设定可选择自动方式或手动方式。

在手动方式下，操作工在粗轧主操作台上操作“压下/抬起”主令开关，压下电机可根据压下或抬起的高档或低档速度进行运行。

当各种联锁条件都满足后，选择自动，系统自动完成辊缝设定。具体过程如下：系统根据位置编码器经过辊缝仪读出的实际辊缝值，计算辊缝偏差ΔS（目标值-实际值），定位过程的控制分三个阶段：

（a）位置误差△S>△S2，压下电机以最大速度|V|max运行

（b）当△S1<△S<△S2, 传动系统按平方根曲线减速；对应压下电机速度V与辊缝偏差

ΔS的关系为：

根据ΔS的正负确定速度V的极性，K的大小也可根据ΔS的大小分段调整，并且使用极限特性和死区特性。使之按匀减速运动到达目标位置。

（c ）当△S1>△S，△S→0时，被控对象在控制系统作用下接近目标值。由于系统开环增益迅速增加，难于稳定地无超调地达到目标位置。为此，应使V=0，动作抱闸，使被控对象停止在定位误差允许的范围

R2缝辊设定时压下输出控制示意图如下：

R2推床位置控制

用途：                 将轧件对中于轧制中心线，使轧件顺利通过轧机，同时对轧件测宽。

型式：                 液压、齿轮、齿条式，推板入口侧为喇叭形。

推床推板推力：         400KN

推床最大开口度：		   1780 mm（留检修空间≥3450mm）

推床最小开口度：		   800 mm

推板移动速度：	       100 mm/s（单侧）

推床开口度设定精度：   ±2mm

推床测宽精度：         ±1mm

推板长度：             9000 mm

推拉缸直径： 	       2×φ125 / φ90 mm

工作压力：		       16 Mpa

R1推床有入口推床及出口推床共两台装置，两台装置均为液压传动型式。两台推床在运行过程中不能同时处于夹持状态。

在自动方式下，带钢进入推床之前，根据过程计算机设定或操作工通过HMI设定的推床开口度自动进行每台推床的位置控制，保证带钢顺利进入轧机。PLC通过安装在推床轴上的编码器检测推床实际位置。

推床定位控制

- 推床手动控制

在粗轧主操作台和HMI上，可手动控制推床定位。当HMI上推床定位选择为手动方式时，在主操作台上可手动控制推床的打开或关闭。当PLC得到打开或关闭命令时，PLC发出打开或关闭的信号，该液压缸带动推床按所给定的速度执行打开或关闭的动作。推床动作的行程是靠安装在驱动轴上的绝对编码器来检测的。控制过程如下：首先判断是否到行程限位即推床运动到最小行程限位开关时或最大行程限位开关时，推床停止移动并发出报警信号，否则根据手动指令动作。在该方式下，还可选点动方式，使推床以小速度向设定位置靠近。

推床基准位标定

手动控制推床标定：操作员人工实测推床当前实际位置值，通过HMI画面送入PLC，然后在HMI标定画面上启动标定请求功能，此位置编码器当前计数值作为推床标定基准值。

推床自动定位控制原理

由于推床的控制回路为液压缸，因此，控制方法与电动APC不同，故控制方式采用PID控制器。

实际定位值

若：推床编码器为10位位置编码器，其检测范围为0-1024；

编码器转一周推床行程为L；

编码器每个分度对应推床位移为L0=L/1024；

推床零位标定位置编码器计数值为n1；

推床零位标定位置编码器当前开口度为S0；

编码器当前计数值为n2；

则：推床当前实际开口度：Sx = S0  +（ n2- n1）× L0。

定位目标值

推床定位目标开口度由HMI或过程机算机给定的。其目标值为S1

定位控制原理

当推床零位已标定并且各种联锁条件都满足后，才能切换到自动定位方式。选择自动方式后，系统可自动完成开口度设定。具体过程如下：系统根据码盘读出的实际开口度值，计算开口度偏差ΔS=Sx-S1（目标值-实际值），对应推床速度V与开口度偏差ΔS的关系为：

根据ΔS的正负确定速度V的极性，K的大小也可根据ΔS的大小分段调整，并且使用极限特性和死区特性。当|ΔS|大于某一确定值时，V=Vmax ，当|ΔS|小于某一确定值时，V=0 。由于液压系统响应比电动系统要快，所以根据调试现场情况有时死区范围可设定为零。

自动运行过程如下，判断位置是否超极限：

是：  V=0

否：按上面示意图过程运行

#### 操作台、机旁箱

操作台

操作台台面布置图R2区操作台台面布置图。

机旁箱

设机旁控制箱1个，将现场限位开关，热检信号接入。

### 粗轧 E1 & E2 AWC控制系统PLC204

#### 系统配置及硬件组成

系统配置

系统配置图见附图5。

硬件组成

PLC204采用西门子公司高性能控制器TDC，完成粗轧E1 & E2自动宽度控制，系统由主框架、远程I/O（ET-200）组成。

主框架包括模板如下：

PS：电源模板

CPU：中央处理单元

TCP：工业以太网通讯模块

DP：PROFIBUS-DP网通讯模块

AI：模拟量输入模板

AO：模拟量输出模板

DI：数字量输入模板

DO：数字量输出模板

ET-200M远程站：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

DI：开关量输入模板

DO：开关量输出模板

远程站设置

远程站ET200M两个，分别控制E1、E2 AWC阀台及伺服阀，挂在TDC Profibus-DP网卡上

#### PLC204功能说明

为了实现自动宽度控制，粗轧区立辊设计成电动加液压的系统，电动侧调机构进行立辊开口度设定，而液压微调系统用于自动宽度控制。

E1、E2位置控制

E1、E2短行程控制

E1、E2自动宽度控制

热轧带钢精确的宽度控制可以减少带钢的切边损耗，提高板带的成材率。AWC自动宽度控制主要包括带钢头尾的短行程控制和带体的宽度控制。宽度控制主要是在粗轧实现。E1、E2自动宽度控制系统，上位机完成宽度的设定计算及自学习，下位机PLC完成立辊开口度自动定位（APC）和动态宽度控制（AWC）。

工艺设备技术参数

轧制压力：    8000KN

测压仪：      2×5000KN（检测9050 KN）

最大开口度：  1780mm

最小开口度：  850mm

最大开口度：  1780mm

最小开口度：  850mm

压下螺丝：    S300 ×24mm

压下速比：    6.4

压下速度（单侧压下/打开）：0～25～55 mm/s

压下电机：   AC 220KW 400 / 1000r/min   2台

压下平衡缸： φ220 / φ140×1620mm

速度：       80 mm/s

压力：       23MPa（差动）

接轴平衡缸： φ220 / φ140×670mm

速度：       50 mm/s

压力：       12MPa（差动）

液压缸直径： Φ550 / Φ510 mm

液压缸工作行程： 单侧 50 mm

液压缸工作压力： 25 MPa

液压缸工作速度（max）：50mm/s

- E1、E2位置控制

侧压下控制系统负责在未轧钢时，对粗轧立辊轧机E1 进行两辊间开口度调节，两台侧压下电机可分别单动也可联动。其控制内容包括轧辊基准位标定及辊缝设定。控制方式与R1压下相同。

E1、E2短行程控制

短行程控制（SS-AWC）是解决板坯侧压量较大时，金属易向中部或两个角部流动，造成板坯头尾失宽的问题。此外，板坯侧压边部凸起呈两端小、中间大，水平轧制后又加大头尾失宽。通过液压AWC装置对板坯的头尾进行短行程控制，调节其侧压量，使板坯头尾经水平轧制后趋于矩形，从而使整个板坯在长度方向上的宽度均匀，减少头尾切损，提高产品收得率。

短行程控制（SS-AWC）的实质是，在板坯使立辊前热金属检测器接通时，液压调宽缸先将开口度加大，待板坯咬入后按计算机内存储的事前统计好的曲线，将开口度收小，并在尾部到来时，逐步按存储曲线加大开口度。

为此，必须对板坯长度进行测量，并对头及尾进行跟踪，以提高“顺序”控制的正确性。

头尾“变圆”的程序，亦即开口度控制曲线是根据现场统计所得，并可在实际控制后，在获得粗轧出口测宽仪实测值后进行学习修正。

其短行程控制的控制框图如下所示。

自动宽度控制AWC

自动宽度控制AWC有前馈控制（FF-AWC），轧制力反馈控制（RF-AWC）。其程序框图如下所示。

前馈控制（FF-AWC）

对于某些变化较陡的宽度偏差（如水印低温区影响），反馈控制的效果将较差，为此采用前馈控制FF-AWC。

为了实现FF-AWC，通过可逆轧机前设置的测宽仪获得偶道次轧制完后实际偏差分布，而在奇道次轧制时，控制立辊开口度，以消除宽度偏差，亦可利用前一道次的实测轧制力曲线来发现突然产生的大宽度偏差，而在下一道次加以控制。采用FF-AWC时，该道次将不再采用RF-AWC。

FF-AWC的关键是轧制宽度偏差对轧出宽度的影响系数。

轧制力反馈控制（RF-AWC）

板坯咬入立辊后延迟一短时间（以获得正确的头部信息）后，启动RF-AWC，RF-AWC首先对头部侧压轧制力进行测定，并加以锁定，然后用类似于AGC的方法，对全长宽度进行反馈控制。

立辊压缩宽度时往往将产生侧边局部变形而形成“狗骨头”，当接着轧入平辊后，“狗骨头”将被压平而引起较大的局部宽展，因此立辊对宽度的压缩存在一个“压缩效率”问题，这在计算立辊侧压量时应加以考虑。

立辊同样存在弹跳现象，但立辊的弹跳方程目前研究较少，宽度控制侧压量可以用与AGC系统计算类似的方法进行计算。

轧制力反馈控制其计算公式如下：

△S=K（P-P0）/M

式中：P -- 实测轧制压力

P0 – 零调压力

M – 轧机刚度

K – 系数

#### 操作台、机旁箱

操作台

E1，E2的操作分别在R1区操作台，R2区操作台上进行。

机旁箱

分别在E1，E2位置设两个机旁控制箱，用于控制轧机E1、E2 AWC阀台及伺服阀等。

### 粗轧R2自动厚度控制系统PLC205

#### 系统配置及硬件组成

系统配置

系统配置图见附图6。

硬件组成

PLC205采用西门子公司高性能控制器TDC，完成粗轧R2自动厚度控制，系统由主框架、远程I/O（ET-200M）组成。

主框架包括模板如下：

PS：电源模板

CPU：中央处理单元

TCP：工业以太网通讯模块

DP：PROFIBUS-DP网通讯模块

AI：模拟量输入模板

AO：模拟量输出模板

DI：数字量输入模板

DO：数字量输出模板

ET-200M远程站：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

DI：开关量输入模板

DO：开关量输出模板

远程站设置

远程站ET200M两个，分别放在R2传动侧、操作侧，用于控制R2 AGC阀台及伺服阀，挂在TDC Profibus-DP网卡上。

#### PLC205功能说明

R2液压APC控制

R2液压AGC控制

工作辊尺寸：        φ1200/φ1100×1780 mm

支承辊尺寸：        φ1600/φ1450×1780 mm

轧制压力：          40000 KN

测压仪：            2×25000KN

最大压下量：        50mm

轧辊开口度（max）：  300 mm（最大辊径时）

压下方式：		    电动APC+液压HGC

液压HGC：

缸直径：		        φ1050 /φ980mm

压下行程：		    50 mm

压下速度（对称点）： 5 mm/s

工作压力：		    25 MPa

- R2液压APC

液压压下手动位置控制

液压压下清零完成后，在R2轧机未咬钢时，操作工可通过设置在操作台上的液压压下手动控制手柄，根据需要选择不同速度档（快、慢两挡）对压下缸进行上抬、下压控制。

液压压下手动在线倾斜控制

在轧制时，由于来料的楔形或轧制过程中产生镰刀弯等情形时,轧件在R2轧机轧制出现边浪或瓢曲，此时操作工可根据轧制情况使用操作台手动调平开关对轧辊进行在线倾斜控制（压操作侧/抬传动侧；抬操作侧/压传动侧），以改善轧制状况。轧辊倾斜控制量被限定在软件设定范围之内。当手动调平开关动作时，液压AGC控制功能将被封锁，直到手动在线倾斜控制退出控制。

液压压下自动位置控制

在自动方式下，在R2轧机未咬钢时，根据L2级计算机或操作员通过HMI设定的位置基准值，PLC提供压下缸伺服阀电流基准值，接收来自安装于压下缸内位置传感器（SONY磁尺）检测的位置反馈信号，形成位置闭环控制， 以提供压下缸快速、准确的定位。在液压压下系统中，压下缸靠轧制力的作用回弹，当进、出压下缸伺服阀的流量QL1不等于QL2 时，导致压下缸上、下运动时的速度不同，流量增益不同，调节性能不同。为保证压下缸上、下运动时速度相同，须根据压下缸无杆腔压力值对压下缸进行流量补偿控制，使等效的负载流量不随负载压力变化。

R2液压AGC

R2轧机自动厚度控制是通过辊缝仪和压头对带钢实际轧出厚度连续地进行测量，并根据实测值与给定值相比较后的偏差信号，借助于控制回路和装置后计算机的功能程序，改变压下位置，把厚度控制在允许偏差范围内。这种控制方式为压力AGC或称为反馈AGC。

自动厚度控制利用的基本方程仍然是弹跳方程，但为了进一步提高精度，需对各种影响间接测厚精度的因素增加补偿措施，其控制模型如下：

h = S ++A                    ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ （1）

h = △S +                ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（2）

A =

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  （3）

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（4）

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（5）

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（6）

┄┄┄┄┄┄┄┄（7）

┄┄┄┄┄┄┄ （8）

其中：  A：  弹跳方程校正值[mm]

P0：  调零压力[Ton]

α：弹跳方程修正值[mm]

：油膜厚度的变化引起的辊缝变化[mm]

┄┄┄┄┄┄┄ （9）

式中：一油膜厚度；

N一轧辊转速；

P一轧制压力；

a、b一常数。

N、P可测，用压靠法改变机械辊缝和转数的实验就可以得出轧机的a、b常数。

S：   机械辊缝，实际测量值[mm]

：K时刻消除轧件扰动需要的辊缝调节量[mm]

：K时刻轧件扰动压力[Ton]

△PS： 辊缝调节产生的压力变化[Ton]

Q：   塑性系数[Ton/mm]

M：   轧机刚度，

ΔPk： k时刻实测压力偏差值[Ton]

MC：  当量刚度，

C：  当量刚度系数[-]

在实际应用计算时，用计算Q的简化公式为：

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄　（10）

其中  ：   机架塑性系数[Ton/mm]

：    机架轧制力设定值[Ton]

：   机架入口厚度[mm]

：    机架出口厚度[mm]

厚度锁定有两种方式：

绝对AGC：是以设定值为目标，当轧件轧出后，根据S，P等反馈实测信号计算间接实测厚度后，与此目标值相比较，如不同，就进行调厚，直到厚差为零。这种方法要求将整个带钢的厚度都调到目标值。

相对AGC：即不论带钢头部是否符合目标值，厚度控制系统以头部的实际厚度为标准，即用头部控制的实测成品厚度反推出厚度作为给定值。厚度控制系统应使带钢各点的厚度向此值看齐，这样有利于得到厚度均匀的带钢，但此带钢的厚度值不一定符合产品所要求的设定值。

上述两种方法的使用由操作工根据情况决定。当选用绝对AGC时，如设定误差过大。计算机将自动改用相对AGC

液压AGC运行框图如下：

AGC相关的补偿功能

在AGC控制功能中，有以下补偿控制：

支撑辊油膜厚度补偿

轧辊偏心补偿

轧机刚度补偿

支撑辊油膜厚度补偿

支撑辊油膜轴承的油膜厚度是随压力和速度变化的，其值随轧制压力的增大而减少；随轧辊的转速提高而增加，所以它是辊缝的动态变量、油膜厚度的变化可达200—400 µ。它的影响通过校正DAGC的辊缝零点实现补偿。油膜厚度与压力和速度关系见前面的公式（9）。

轧辊偏心补偿

当轧辊偏心较小时，采用滤波后的平均轧制力。

当轧辊偏心较大时，采用偏心滤波器，方法如下：

该滤波器是将支撑辊圆周等分为 125点、采集N＝ 125点轧制力：Px（0）、Px（1）、Px（2）…Px（n-1），并在轧制过程中滑动计算前述125点轧制压力的平均值,公式如下：

再计算支撑辊每转一周后的轧制力变化量：

滤波器输出轧制压力：

这样处理后，轧制力信号将不包含轧辊偏心影响。在实际应用中，在采足转一周压力并求出平均压力之后，开始投运滤波器，每新采一点后求出轧制压力并求新的压力平均值。

轧机刚度补偿

轧机刚度可通过轧件宽度和轧辊辊径补偿。补偿方法如下：

压靠法测试轧机刚性时，得出的是轧辊全辊面刚度。关于轧辊辊径、板宽对轧机刚度的影响，可通过以下计算方法进行修正。

轧辊辊径对轧机刚度修正量计算：

板宽对轧机刚度修正量计算：

AGC用轧机刚度：

=－－

式中，M0为全辊面测量时的轧机刚度值

#### 操作台、机旁箱

操作台

以下控制功能在操作台实现。

液压压下的操作按钮及操作手柄在R2操作台上，其操作有：

液压压下手动抬起、压下操作

机架快速打开（直接I/O）

轧辊倾斜控制（直接I/O）

机旁箱

机旁箱控制箱两个，分别控制R2轧机传动侧、操作侧的AGC阀台及伺服阀等。

## 精轧区自动化控制系统

### 飞剪控制系统PLC301

#### 系统配置及硬件组成

飞剪控制PLC301采用西门子S7-400 PLC。系统配置见飞剪PLC301系统简图。

系统由主框架、ET200M远程站组成。

主框架包括模板如下：

PS：           框架电源模板

CPU：         中央处理单元

Ethernet card：  工业以太网通讯模板

Profibus-DP：   Profibus-DP网通讯模板

HSC：         高速计数器模板

AI：           模拟量输入模板

AO：          模拟量输出模板

DI：           开关量输入模板

DO：          开关量输出模板

ET200M远程站包括模板如下：

PS307：        框架电源模板

IM153：        总线接口单元

ET200M远程站还包括开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。信号模板数量待一重机械详细设计完成后确认。

PLC301通过Ethernet card工业以太网通讯模板连接到以太网上，完成与HMI、其它PLC的通讯。

三个ET200M远程站分别安装在主操作台、机旁操作箱、液压站阀架处，通过Profibus-DP网连接到主框架CPU的DP端口上。

传动装置通过Profibus-DP网连接到主框架Profibus-DP通讯模板上。

#### 功能说明

PLC301所控设备包括飞剪前辊道、飞剪前侧导板、飞剪机架辊、飞剪、除磷箱入口夹送辊、除磷箱内辊道、除磷箱出口夹送辊。主要完成以下控制功能：

飞剪前辊道速度控制

飞剪前侧导板控制

飞剪机架辊运转控制

飞剪自动控制（切头、切尾）

飞剪手动控制（切头、切尾、紧急剪切、换刀控制等）

除磷箱入口夹送辊速度、压下控制

除磷箱内辊道速度控制

除磷箱出口夹送辊速度、压下控制

高压水除鳞开闭控制

除鳞箱盖开闭控制

- 飞剪基本控制功能

飞剪机械结构属于转鼓式飞剪，位于精轧除鳞机前，它是由传动装置、机架本体、剪切机构、剪刃间隙调整装置、剪刃更换装置等部件组成。两个转鼓安装在同一个转鼓座里。在转鼓上90º安装有两对剪刃，一对用于头部剪切；另一对用于尾部剪切。切头时剪刃速度应当超前于飞剪前辊道的速度（即中间坯速度），切尾时剪刃速度应当滞后于F1机架的咬入速度，剪刃采用喷水冷却，夹持装置为张力弹簧（液压松驰），剪刃由专用工具更换。

飞剪的操作在主控操作台和机旁操作箱完成。通过操作台上选择开关完成机旁/主控切换。控制方式分为手动、自动两种工作方式，方式的切换由操作员通过主操作台上的方式选择开关来实现。“飞剪切头”、“飞剪切头切尾”选择在HMI操作站上实现。

- 现场点动

机旁/主控选择开关切换到机旁，通过现场点动开关，飞剪按照预先设定速度完成点动动作。机旁操作箱用于现场操作，设备检修，剪刃位置标定等。

手动剪切

在手动剪切方式下，剪切长度的控制由操作人员根据需要确定。操作人员按一下操作台上的剪切起动按钮，飞剪执行一次剪切动作。如果轧钢过程中出现故障，操作人员可拍连续剪切（故障切废）蘑菇头按钮，飞剪会连续运转，实现对运动状态下的中间坯进行连续剪切。手动剪切的速度可在HMI上设定。速度方式分为两种方式：手动和自动。手动方式下，飞剪将按照操作员设定的速度运转；自动方式下，飞剪将跟随轧线的速度运行，操作员只须设定超前率和滞后率即可。

自动剪切

在自动设定工作方式下，操作人员需要设定以下参数：

头部剪切长度（mm）

尾部剪切长度（mm）

速度超前率（0～10%）

速度滞后率（0～10%）

飞剪控制主要包括轧件测速、头尾位置检测和飞剪的起停控制。

为了保证剪切精度和剪切动作的顺利进行，要对中间坯的运行速度进行检测。在控制系统中，采用了两种速度测量方式，即：热金属检测器（HMD）方式和夹送辊（PR）方式。分别介绍如下：

- 热金属检测器（HMD）方式

在飞剪的入口侧，装有两个热金属检测器HMD－A、HMD－B，用于检测中间坯的位置。当中间坯头部或尾部到达HMD－A，PLC计时器开始计时，到达HMD－B，PLC计时器停止计时，读取计时器数值。两个热金属检测器之间长度/计时器数值，可得出中间坯头部或尾部速度。

测量辊/夹送辊（PR）方式

在夹送辊方式下，带钢头部速度的检测是通过安装于飞剪入口的测量辊上的脉冲发生器实现的；而带钢尾部速度的检测是通过安装在除鳞箱出口夹送辊上的脉冲发生器实现的。

头部剪切时，HMD－A检得时开始对测量辊的速度进行测量，HMD－B检得时开始启动剪切定时器，定时时间到则开始剪切。

尾部剪切时，HMD－A检失时开始对夹送辊的速度进行测量，HMD－B检失时开始启动剪切定时器，定时时间到则开始剪切。

自动切头

若带钢头部的速度为Vb，头部剪切的超前率为h，则飞剪的剪切速度VC为

VC=（1 + h）Vb                                              （1）

当带钢头部到达B时，PLC程序中的“剪切定时器”开始计时。“剪切定时器”是一个可预置的定时器，预置的时间T是带钢头部到达C点的时间Tb与剪

刃从停车点到达剪切点的时间TC之差。故：

T= Tb - TC                                                  （2）

Tb=（Lh+ Lr）/ Vb                                           （3）

Tc=（S / Vc）+（Vc / 2a）                                     （4）

这里，Lh为操作员设定的头部剪切长度；Lr为HMD－B到剪切点的距离；S为剪刃从停车点到剪切点的弧长；a为转鼓的加速度。

头部剪切完成后，自动定位程序开始对转鼓进行定位，等待切尾操作。

自动切尾

若带钢尾部的速度为Vb’，尾部剪切的滞后率为l,则飞剪的剪切速度Vc’为

Vc’=（1-l）Vb’                                              （5）

当带钢尾部达到C’时,PLC程序中的“剪切计时器”开始计时。此时的预置时间T是带钢尾部到达C’点的时间Tb’与剪刃到达剪切点的时间Tc’之差。故：

T= Tb’- Tc’                                                  （6）

Tb’=（Lr- Lt）/Vb’                                            （7）

Tc’=（S/ Vc’）+（Vc’/2a）                                     （8）

这里，Lt为操作员设定的尾部剪切长度。

尾部剪切完成后，控制软件自动启动定位程序进行转鼓定位，为下一次头部剪切做好准备。

完成一次头尾剪切即为一个剪切周期。

夹送辊方式和热检测速方式的主要区别是速度检测的方法不同，而其它计算方法、控制逻辑则完全一致。

此外，飞剪控制系统的设计，还应考虑手动优先的功能。允许操作员在不改变操作方式的情况下进行手动剪切。在任何时候，只要剪刃处于等待位置，即可通过手动剪切按钮进行剪切，为事故剪切提供方便。

飞剪控制系统具有仿真功能。

飞剪前侧导板控制

为了将带钢顺利地导入飞剪，需要侧导板对中间坯进行对中，侧导板的开口度需要根据带钢的宽度设定。

侧导板是液压传动，通过一个线性位移传感器检测实际侧导板的开口度。两个接近开关用于检测侧导板的最大和最小开口度。

侧导板有三种操作方式：

手动方式：由操作工从操作台以慢速开闭侧导板。

自动方式：由操作工从HMI设定侧导板的开口度。

计算机方式：由过程机设定侧导板的开口度。

其它控制功能

飞剪前辊道速度控制

用途：把中间坯移送到飞剪进行头尾剪切。

型式： 交流电机（调速11台）。

飞剪机架辊运转控制

用途：把中间坯移送到飞剪进行头尾剪切。

型式： 交流电机（调速1台）。

精轧机前除鳞机控制

用途：用以清除板坯上的二次氧化铁皮，并将板坯送入精轧机中。

包括：

除磷箱入口夹送辊速度、压下控制

传动电动机型式： 交流电机（调速2台）

压下型式：气液压下

除磷箱内辊道速度控制

传动电动机型式： 交流电机（调速3台）。

除磷箱出口夹送辊速度、压下控制

传动电动机型式： 交流电机（调速1台）。

压下型式：气动压下

高压水除鳞开闭控制

型式：上下各2组除鳞集水管；喷咀数量： 4×37个。

除鳞箱盖开闭控制

型式：上盖液压缸驱动开闭。

#### 操作台、机旁箱

一个主操作台，安装于4CS，内部安装一个ET200M远程站，用于飞剪区域设备的主控操作。

一个机旁操作箱，安装于现场飞剪操作侧，内部安装一个ET200M远程站，用于设备检修，剪刃位置标定等。

一个机旁操作箱，安装于现场液压站阀架处，内部安装一个ET200M远程站，用于现场阀架信号的检测与控制。

### 精轧区公共逻辑及介子控制系统PLC302A、PLC302B

#### PLC302A

##### 系统配置及硬件组成

公共逻辑PLC302A采用西门子S7-400 PLC。系统配置见附图一：公共逻辑PLC302A系统简图。

系统由主框架、ET200M远程站组成。

主框架包括模板如下：

PS：框架电源模板

CPU：中央处理单元

Ethernet card：工业以太网通讯模板

Profibus-DP：Profibus-DP网通讯模板

AI：模拟量输入模板

AO：模拟量输出模板

DI：开关量输入模板

DO：开关量输出模板

ET200M远程站包括模板如下：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

ET200M远程站还包括开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。信号模板数量待一重机械详细设计完成后确认。

PLC302A通过Ethernet card工业以太网通讯模板连接到以太网上，完成与HMI、其它PLC的通讯。

主框架第一块Profibus-DP通讯模板通过Profibus-DP网连接8个ET200M远程站：

302AJ1（安装在F1E换辊机旁操作箱）

302AJ2（安装在F1换辊机旁操作箱）

302AJ3（安装在F2换辊机旁操作箱）

302AJ4（安装在F3换辊机旁操作箱）

302AJ5（安装在F4换辊机旁操作箱）

302AJ6（安装在F5换辊机旁操作箱）

302AJ7（安装在F6换辊机旁操作箱）

302AJ8（安装在F7换辊机旁操作箱）

主框架第二块Profibus-DP通讯模板通过Profibus-DP网连接八个ET200M远程站：

302AJ9（安装在F1E换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

302AJ10（安装在F1换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

302AJ11（安装在F2换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

302AJ12（安装在F3换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

302AJ13（安装在F4换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

302AJ14（安装在F5换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

302AJ15（安装在F6换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

302AJ16（安装在F7换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

主框架第三块Profibus-DP通讯模板通过Profibus-DP网连接8个ET200M远程站：

302AJ17（安装在F1E换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

302AJ18（安装在F1换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

302AJ19（安装在F2换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

302AJ20（安装在F3换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

302AJ21（安装在F4换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

302AJ22（安装在F5换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

302AJ23（安装在F6换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

302AJ24（安装在F7换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

主框架CPU模板 DP接口通过Profibus-DP网连接8个ET200M远程站：

302AJ25（安装在侧导板机旁控制柜）

302AJ26（安装在侧导板机旁控制柜）

302AJ27（安装在轧辊冷却水、机架间冷却水机旁控制柜）

302AJ28（安装在轧辊冷却水、机架间冷却水机旁控制柜）

302AJ29（安装在轧机换辊机旁控制柜－1）

302AJ30（安装在轧机换辊机旁控制柜－1）

302AJ31（安装在轧机换辊机旁控制柜－2）

302AJ32（安装在轧机换辊机旁控制柜－2）

##### 功能说明

PLC302A主要完成以下控制功能：

精轧区侧导板的控制

精轧机换辊的控制

精轧区公共逻辑（风、水、油、电、气）

轧辊冷却水的控制

机架间冷却水的控制

仪表管理

精轧区侧导板

在F2━F6机架的入口侧设置可调侧导板，各精轧机机架的出口侧设出口导卫装置。

侧导板控制目的是防止带钢偏离轧制中心线，对带钢进行对中控制。在自动方式下，带钢进入侧导板之前，根据过程计算机设定或操作工通过HMI设定的侧导板开口度自动进行侧导板位置控制，保证带钢顺利进入轧机。

机械结构：

入口侧导板：液压驱动式

出口导卫：液压伸缩重锤式

各侧导板用蜗杆千斤顶驱动，使侧导板上下方向移动，换工作辊时，使轧制线能够容易调整。

入口侧导板及出口导卫在换工作辊时用液压缸驱动后退到平衡块之外。

入口侧导板用液压缸调整开口度，液压缸内装有位移传感器。

侧导板进出手动控制

在机旁操作箱上，当换辊或检修时可控制侧导板的进入或退出。当入口侧导板进到位时，现场入口侧导板进到位限位得电，入口侧导板进入完成；当出口侧导板退出到位时，现场出口侧导板退出到位限位得电，出口侧导板退出完成。

侧导板升降手动控制

在机旁操作箱上，当换辊或检修时可控制侧导板的上升或下降。

侧导板定位控制

侧导板手动定位控制

在精轧主操作台和HMI上，可手动控制侧导板定位。当HMI上侧导板定位选择为手动方式方式时，在主操作台上可手动控制侧导板的打开或关闭。当PLC得到打开或关闭命令时，PLC给定驱动侧导板定位移动的液压缸速度，发出打开或关闭的信号，该液压缸带动侧导板按所给定的速度执行打开或关闭的动作。侧导板动作的行程是靠安装在液压缸内的位移传感器来检测的。当侧导板运动到最小行程限位开关时，侧导板停止移动。当侧导板运动到最大行程限位开关时，侧导板停止移动。

侧导板零位标定

手动控制侧导板标定：操作员人工实测侧导板当前实际位置值，通过HMI画面送入PLC，然后在HMI标定画面上启动标定请求功能，此位置位移传感器当前计数值作为侧导板标定基准值。

侧导板自动定位控制原理

实际定位值

若：侧导板位移传感器对应检测数值范围为0～16384；

侧导板行程为L；

位移传感器每个分度对应侧导板位移为L0 = L / 16384；

侧导板零位标定位置位移传感器计数值为n1；

侧导板零位标定位置当前开口度为S0；

位移传感器当前计数值为n2；

则：侧导板当前实际开口度：Sx=S0 + （ n2- n1） × L0。

定位目标值

侧导板定位目标开口度由HMI或过程机算机给定的。其目标值为S1

定位控制原理

当侧导板零位标定各种联锁条件都满足后，才能切换到自动定位方式。选择自动方式后，系统可自动完成开口度设定。具体过程如下：系统根据读出的实际开口度值，计算开口度偏差ΔS= S1- Sx （目标值-实际值），对应侧导板速度V与开口度偏差ΔS的关系为：

根据ΔS的正负确定速度V的极性，K的大小也可根据ΔS的大小分段调整，并且使用极限特性和死区特性。当大于某一确定值时，V=Vmax ，当小于某一确定值时，V=0 。侧导板开口度输出控制示意图如下：

- 精轧机换辊

F1～F7精轧机采用横移列车式的快速换工作辊，减少停轧时间。

F1～F7精轧机工作辊换辊装置

用途：快速更换F1～F7精轧机工作辊。

型式：横移列车式换辊并配以轧辊拖车。

结构特点：工作辊换辊装置由设在操作侧的固定轨道，可升降托架，横移列车及换辊拖车组成。在换辊前拖车将磨辊间磨好的新辊推到横移列车桥架新辊摆放位置上。当换辊时，拖车先将旧辊拉入横移列车上，横移列车由液压缸带动横移将新辊对准机架，然后拖车将横移列车上新辊推入机架，然后再将横移列车上的旧辊拉入磨辊间。

F1～F7精轧机支承辊换辊机

用途：快速更换F1～F7精轧机支承辊。

型式： 液压推拉式。

结构特点：支承辊换辊机是由滑座、轨道、液压缸组成，设置在操作侧的地下。滑座是通过其上面的阶梯垫承载下支承辊及轧制力和调整轧线标高，并且在换辊时沿轨道滑动，轨道是一焊接的整体构件，前端与操作侧机架把合连接，后端与推拉液压缸的前端轴承座把合。推拉缸前端支座把在轨道后端承受推拉力，后端支座坐到地基上。当换辊时（此时工作辊已换出），推拉缸先将滑座、阶梯垫、下支承辊一同拉出，同时工作辊换辊装置的可升降托架跟随下降后退；拉出后在下支承辊轴承座上装上换辊托架，推拉缸再将下支承辊等推入机架，上支承辊落在换辊托架上，然后推拉缸将一对支承辊拉出，吊走旧辊换上新辊。换辊过程中，工作辊换辊装置的可升降托架始终跟随推拉缸动作升降进退。

具体的精轧机换辊逻辑控制说明待一重机械详细设计后完成。换辊时，侧导板应拉出，活套应起套到最高位置。

换辊除轧辊拖车外均为液压控制输出、生产拖车厂单位在拖车上应配置操作盘，使操作工手动控制拖车的行走，PLC不参与对拖车的控制。

精轧区公共逻辑（风、水、油、电、气）

包括各机架风、水、油、电、气等辅助系统的信号检测与控制。

将区域状态与HMI、其它PLC信号通讯。

轧辊冷却水

在入口导板架体及出口导卫装置架体上设有工作辊分段冷却集水管，氧化铁皮抑制集水管。

在F1～F7出口导卫上装有烟尘抑制装置。

PLC控制轧辊冷却水阀、氧化铁皮抑制水阀、烟尘抑制装置的开闭。

机架间冷却水

在F1～F7机架之间的导板架体上设有带钢冷却集水管。F1～F3 采用带钢强冷却， F4～F7之间采用带钢冷却，控制轧制温度。

机架间冷却水的控制目的，是保证轧件的精轧出口温度保持在目标温度范围内。终轧目标温度的实现是由各冷却装置流量调节的内环及温度反馈控制的外环完成。

仪表管理

PLC305对仪表完成信号的设定、检测及信号处理。具体检测仪表如下：

精轧出口测宽仪；

精轧出口测厚仪；

飞剪前高温计；

精轧出口高温计。

测宽仪： 该仪表提供给PLC仪表正常信号、计算机给定/手动给定信号、宽度超限信号、带钢进入视区信号。当该仪表正常且选择手动方式时，在仪表上手动设定测宽仪量程；若选择计算机给定，测宽仪量程通过以太网由HMI或过程机给定。只有当带钢到来信号有效时，才能采集带钢宽度及设定宽度与实际测量宽度的差值。PLC将采集到的有效轧件宽度及宽度偏差信号经滤波处理和量纲转换后送以太网供过程计算机、HMI和其他PLC使用。

测厚仪：该仪表提供给PLC仪表正常信号、计算机给定/手动给定信号、厚度超限信号、带钢进入视区信号。当该仪表正常且选择手动方式时，在仪表上手动设定测厚仪量程；若选择计算机给定，测厚仪量程通过以太网由HMI或过程机给定。只有当带钢到来信号有效时，才能采集带钢厚度及设定厚度与实际测量厚度的差值。厚度的差值信号由直接模拟量I/O进入PLC310。

高温计：当带钢进入高温计视区，才能获得有效的带钢温度。PLC将采集到的有效温度信号经滤波处理和量纲转换后送以太网供过程计算机、HMI和其他PLC使用。

##### 操作台、机旁箱

机旁操作/控制箱：

+302AJ1（F1E换辊机旁操作箱）

+302AJ2（F1换辊机旁操作箱）

+302AJ3（F2换辊机旁操作箱）

+302AJ4（F3换辊机旁操作箱）

+302AJ5（F4换辊机旁操作箱）

+302AJ6（F5换辊机旁操作箱）

+302AJ7（F6换辊机旁操作箱）

+302AJ8（F7换辊机旁操作箱）

机旁操作箱除了用于机架换辊外，还应该有侧导板、活套操作。

+302AJ9（F1E换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

+302AJ10（F1换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

+302AJ11（F2换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

+302AJ12（F3换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

+302AJ13（F4换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

+302AJ14（F5换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

+302AJ15（F6换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

+302AJ16（F7换辊机旁控制箱，用于轧机上信号的检测）

+302AJ17（F1E换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

+302AJ18（F1换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

+302AJ19（F2换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

+302AJ20（F3换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

+302AJ21（F4换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

+302AJ22（F5换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

+302AJ23（F6换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

+302AJ24（F7换辊机旁控制箱，用于液压信号检测及电磁阀的控制输出）

机旁控制柜：

+302AJ25/26（侧导板机旁控制柜）

+302AJ27/28（轧辊冷却水、机架间冷却水机旁控制柜）

+302AJ29/30（轧机换辊机旁控制柜－1）

+302AJ31/32（轧机换辊机旁控制柜－2）

机旁控制柜安装于现场轧机传动侧，前面开门，靠墙安装。每个机旁控制柜内部安装两个ET200M远程站，用于现场信号的检测及控制。

##### PLC302B

###### PLC302B系统配置及硬件组成

PLC302B系统配置图见图GT03A012. 302B.OYZ.352.003。

系统由主站和远程I/O站组成。PLC302B的主框架通过Profibus网连接14个ET200M，分别控制14个远程站。具体如下：

精轧液压站机旁操作箱1个，用于对该液压站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

AGC液压站机旁操作箱3个，用于对该液压站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

1#稀油润滑站机旁操作箱1个，用于对该润滑站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

2#稀油润滑站机旁操作箱1个，用于对该润滑站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

3#稀油润滑站机旁操作箱1个，用于对该润滑站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

4#稀油润滑站机旁操作箱1个，用于对该润滑站进行就地操作，同时对站内信号进行监控

各个站的MCC柜旁均设1个（共6个）机旁控制箱，用于对MCC柜进行监控。

PLC302B与其它PLC及HMI之间的信号通过Ethernet网进行交换。

PLC302B与公共逻辑PLC303A之间连成MPI网，完成彼此之间的控制信号交换。

###### PLC302B功能说明

概述

PLC302B的任务是控制精轧区液压站、AGC液压站、精轧1#、2#、3#和4#稀油润滑站的本体设备。

各个站控制的主要设备分别为：

精轧液压站：4台主泵、2台循环泵、4台电加热器、一个电磁水阀及四个电磁溢流阀。

AGC液压站：9台主泵、2台循环泵、4台电加热器、一个电磁水阀及九个电磁溢流阀。

精轧1#稀油润滑站：3台工作泵、三个电磁溢流阀。

精轧2#稀油润滑站：2台工作泵、两个电磁溢流阀。

精轧3#稀油润滑站：3台工作泵、三个电磁溢流阀。

精轧4#稀油润滑站：2台工作泵、两个电磁溢流阀。

液压站的基本控制思想

液压站本体基本控制思想如下：

操作方式

各个液压站、润滑站均分为机旁操作箱和精轧操作室HMI两地操作。

当机旁操作箱的“远程/就地”选择开关选择“远程”时，精轧操作室HMI控制有效，此时精轧操作室HMI上“远程”指示变绿，操作工可在精轧操作室HMI上操作各个站；

当机旁操作箱的“远程/就地”选择开关选择“就地”时，机旁操作箱控制有效，此时就机旁操作箱上“就地”指示灯常亮，操作工可在机旁操作箱上操作各个站。

- 泵的工作/备用选择

精轧液压站的四台主泵三台工作一台备用，循环泵一台工作一台备用；AGC液压站的九台主泵八台工作一台备用，循环泵一台工作一台备用；1#和3#稀油润滑站的三台主泵两台工作一台备用2#和4#稀油润滑站的两台主泵一台工作一台备用。

操作工在启动各个站前需选择工作的主泵及循环泵，机旁操作箱上每台泵都有一个“工作/备用”的选择开关，当选择“工作”方式时，才可运行该泵，当选择“备用”方式时，不能启动该主泵。无论在机旁操作箱还是在精轧操作室HMI上操作，泵的工作和备用都只能在机旁操作箱上选择。

机旁操作箱的控制

各个站在机旁操作箱上的操作分为启动、停止、复位，由操作员根据实际情况进行手动或自动操作。

精轧操作室HMI的操作

本区域液压站、润滑站均可在精轧操作室HMI上操作，在机旁操作箱选择远程且运行方式选择自动情况下，可完成系统的启动、停止和复位操作。

同时，HMI上将显示液压站和润滑站站内主要设备的当前状态，如当前的温度、液位、压力及阀的开闭状态。

###### 精轧液压站

精轧液压站为飞剪、除鳞机、F1E、F1～F7辅助传动系统供压力油。该站由PLC302B进行控制。

- 设备组成及配置

油箱装置：筒形结构，中间带隔板的不锈钢油箱，容积8000L。油箱上还装有液位信号器、温度开关、电加热器、空气滤清器等装置。

主工作泵装置：4台型号为A4VSO250DR的恒压变量轴向柱塞泵，3+1工作制

蓄能器装置：1套50L×6，包括皮囊蓄能器，阀门及安全阀等附件

循环泵装置：2台流量为650L/min的三螺杆泵，1+1工作制

油用冷却器：1台板式水冷油用冷却器，设置在循环泵出口，入口和出口油温分别为50℃、40℃

滤油器：由5台压油滤油器和1台循环过滤器及1台回油过滤器组成。压油滤油器设置在每台主工作泵出口，循环过滤器设置在循环泵与油冷却器之间。

各种液压控制阀，检测仪表及阀组块

精轧液压站机旁操作箱

该箱装于精轧液压站旁，用于该液压站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该液压站的起停可由精轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱时用于液压系统调试或检修。

###### AGC液压站

向F1～F7轧机AGC液压缸及窜辊、弯辊、活套及部分辅助传动系统提供压力油。该站由PLC302B进行控制。

- 设备组成及配置

油箱装置：筒形结构，中间带隔板的不锈钢油箱，容积10000L。油箱上还装有液位信号器、温度开关、电加热器、空气滤清器等装置。

主工作泵装置：9台型号为A4VSO180DR的恒压变量轴向柱塞泵，8+1工作制

蓄能器装置：2套50L×6，包括皮囊蓄能器，阀门及安全阀等附件

循环泵装置：2台流量为900L/min的三螺杆泵，1+1工作制

油用冷却器：1台板式水冷油用冷却器，设置在循环泵出口，油入口和出口温度分别为50℃、

40℃

滤油器：由9台压油滤油器和1台循环过滤器及1台回油过滤器组成。压油滤油器设置在每台主工作泵出口，循环过滤器设置在循环泵与油冷却器之间。

各种液压控制阀，检测仪表及阀组块

AGC液压站机旁操作箱

共3个操作箱，装于AGC液压站旁，用于该液压站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该液压站的起停由精轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于液压系统调试或检修。

###### 精轧1#稀油润滑站

服务于飞剪、F1E及F1～F7轧机减速机及齿轮机座润滑（不包括主电机的润滑）。该站由PLC302B进行控制。

- 设备组成及配置

油箱装置：容积为80000L的不锈钢油箱

泵装置：3台1500L/min的二螺杆泵，2+1工作制

滤油器：过滤精度为0.1mm的双筒网式滤油器

冷却器：冷却面积为180 m2的冷却器

精轧1#稀油润滑站机旁操作箱

该箱装于精轧1#润滑站旁，用于该润滑站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该润滑站的起停由精轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于润滑系统调试或检修。

###### 精轧2#稀油润滑站

服务于F1～F4支承辊油膜轴承，该站由PLC302B进行控制。

- 设备组成及配置

油箱装置：容积为40000L的不锈钢油箱

泵装置：2台1000L/min的二螺杆泵，1+1工作制

滤油器：过滤精度为0.1mm的双筒网式滤油器

冷却器：冷却面积为110 m2的冷却器

液罐：1台，容量为2000L

净油机

检测元件：油膜轴承的进油口设1台压力继电器，回油口设水分检测、温度检测组合仪表。

精轧2#稀油润滑站机旁操作箱

该箱装于精轧2#润滑站旁，用于该润滑站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该润滑站的起停由精轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于润滑系统调试或检修。

###### 精轧3#稀油润滑站

服务于F5～F7支承辊油膜轴承。该站由PLC302B进行控制。

- 设备组成及配置

油箱装置：容积为80000L的不锈钢油箱

泵装置：3台1000L/min的二螺杆泵，2+1工作制

滤油器：过滤精度为0.1mm的双筒网式滤油器

冷却器：冷却面积为200 m2的冷却器

检测元件：油膜轴承的进油口设1台压力继电器，回油口设水分检测、温度检测组合仪表。

精轧3#稀油润滑站机旁操作箱

该箱装于精轧3#润滑站旁，用于该润滑站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该润滑站的起停由精轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于润滑系统调试或检修。

###### 精轧4#稀油润滑站

服务于F1～F7接轴润滑，该站由PLC302B进行控制。

- 设备组成及配置

油箱装置：容积为7000L的不锈钢油箱

泵装置：2台300L/min的二螺杆泵，1+1工作制

滤油器：过滤精度为0.1mm的双筒网式滤油器

冷却器：冷却面积为50 m2的冷却器

精轧4#稀油润滑站机旁操作箱

该箱装于精轧4#润滑站旁，用于该润滑站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该润滑站的起停由精轧操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于润滑系统调试或检修。

### 精轧速度主令及活套控制系统PLC303

#### 系统配置及硬件组成

速度主令及活套控制PLC303采用西门子TDC控制器。系统配置见附图一：速度主令PLC303系统简图。

系统由主框架、ET200M远程站组成。

主框架包括模板如下：

CPU：中央处理单元

CP5100：工业以太网通讯模板

CP50M0：Profibus-DP网通讯模板

SM500：信号模板，可通过连接不同的电缆和接口模板可分别作为开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。

CP52M0：GDM网内存模板

CP52IO： GDM网接口模板

ET200M远程站包括模板如下：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

ET200M远程站还包括开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。信号模板数量待一重机械详细设计完成后确认。

PLC303通过Ethernet card工业以太网通讯模板连接到以太网上，完成与HMI的通讯。

三个ET200M远程站分别安装在主操作台、机旁控制柜内，通过Profibus-DP网连接到主框架Profibus-DP-1通讯模板上。

传动装置包括两台F1E轧机传动装置、F1－F7轧机传动装置，通过Profibus-DP网连接到主框架Profibus-DP-2通讯模板上。

PLC303作为GDM网主站，第1槽安装CP52M0（GDM网内存模板），第2-12槽可安装CP52IO（GDM网接口模板），通过光纤连接到其它TDC CP52A0接口模板上。

#### 功能说明

- 所控设备与实现功能

PLC303所控设备包括立辊轧机FE1、精轧机F1-F7、液压活套、测厚仪等仪表的光闸等。

在精轧除鳞机的出口侧，F1轧机的入口侧，配置立辊轧机（F1E），其目的是为进一步提高板宽的精度。2根立辊是用设在立辊轧机机架上部的交流电动机通过减速机及万向接轴来驱动的。辊缝的予设定是通过被分别设在立辊轧机的操作侧、传动侧的压下液压缸来完成的。FE1立辊轧机与精轧机F1采用微张力控制。要求左、右侧压下液压同步。左、右主传动机械同步。

7架精轧机分别由交流电动机进行驱动。根据轧制品种的需要，每台轧机可选为轧制/空过。在实际轧制过程中，轧机按照规定的速度匹配关系，轧制不同规格的带钢。

机架间活套采用液压驱动，实现快速动作，惯量低。在带钢轧制过程中，对活套进行套量（活套高度）及微张力控制，以避免堆、拉钢现象，减少因张力变化引起的厚度、宽度公差。

测厚仪位于F7轧机之后，以便对成品带钢的厚度进行在线测量。为了减少测厚仪本身在不使用时的对外辐射，应根据带钢头尾的位置，对测厚仪光闸的开闭时刻进行控制。

在带钢热连轧生产过程中，为了保证生产的正常进行，需保证整块带钢不堆钢、拉钢，并使轧制处于恒定小张力状态，为此，需要正确设置连轧机主速度级联系统，并且在精轧区域的连轧机架间采用恒张力低惯量活套支持器进行动态调节。

为了能使活套系统正常工作，正确地吸收活套量，使小张力控制得以实现，首先必须保证精轧机主速度设定精度。只有机架之间的设定速度得到很好的匹配时，其张力控制功能得到较好的实现。

PLC303主要完成以下功能：

精轧机架的速度主令控制；

活套起、落套控制；

活套高度调节控制；

活套张力调节控制。

精轧区带钢头尾跟踪；

精轧机架的速度主令控制

- 秒流量方程

为了保证轧制过程的正常进行，必须使得在单位时间内通过各机架的金属流量相等，即各机架上轧件的横截面积与金属流动速度的乘积相等，为：

B1h1v1 = B2h2v2 = … = Bihivi = 常数

式中    Bi――第i机架出口处带钢的宽度

hi――第i机架出口处带钢的厚度

vi――第i机架出口处带钢的速度

i ＝ 1, 2, 3, …，n

在实际生产过程中，由于带钢的宽度与厚度之比值很大，可以认为带钢在各机架上的宽度不变，因此，秒流量公式可简化为：

h1v1 = h2v2 = … = hivi = 常数

速度设定一般由过程计算机根据轧制工艺状况，以及设备能力情况，按照负荷分配得到各机架出口厚度，并根据终轧温度确定末机架出口速度Vn后，用秒流量方程反推出各机架速度设定值。由于带钢在轧制过程中存在前滑，带钢速度与轧辊速度之关系如下：

Vi = Voi（1+fi）

进而，  Voi ＝ hn*（1+fn） * Von /（hi*（1+fi））

式中    fn―― 末机架的前滑值

fi―― 第i机架的前滑值

Voi―― 第i机架的轧辊线速度

Von―― 末机架的轧辊线速度

秒流量方程仅仅适用于稳定轧制状态。在实际轧制过程中，要保持各机架的“秒流量”相等，会受到很多工艺因素制约，况且各工艺参数之间还存在比较复杂的关系。当对机架间活套进行调节时，各机架的秒流量便不再相等。

- 轧机主速度设定

热轧精轧机组主速度系统由速度整定及速度调节两部分构成。速度整定用于穿带前将各机架速度调整到设定值，而速度调节则是穿带后的动态调节，各机架间的速度级联便是速度调节部分的一个重要功能。上图为精轧机组主速度系统的功能框图。

主速度整定在下列不同情况下采用不同的斜率：

正常从停止状态到某一速度运行时；

换规格时，从某一速度值修正到另一速度设定值；

正常停车；

紧急停车；

快速停车。

轧机主速度调节

速度调节包括手动微调、活套高度闭环调节、AGC调节补偿以及下游机架的级联补偿。如此，第i机架的速度调节量可用下式来表达：

△Vi ＝ △ViR＋△ViAGC ＋△ViLC ＋△Vis

式中    △ViR  ―― 人工速度精调量

△ViAGC ―― AGC速度补偿量

△ViLC  ―― 活套高度闭环调节量

△Vis   ―― 下游机架来的级联调节量

i表示第i机架〔i = 1 ～ （n－1）〕，n为末机架。末机架的速度作为基准值而不调节，调节时的级联方向是下游向上游机架进行，即所谓逆调。在实际控制过程中，每个控制周期均按照轧线的逆流方向逐机架计算级联量，以保证各机架级联调节信号无滞后地进入各机架速度输出中，以保证轧制过程的稳定性。

PLC302主要完成以下速度主令控制功能：

速度主令控制用于设定FE1、7个精轧机架的速度。

精轧机的速度分为咬入时穿带速度，升速完毕后的轧制速度以及抛钢速度。为了便于带钢顺利咬入，精轧机的穿带速度不宜太高。当穿带完毕，轧机升速，但此时的加速度应较小。当卷取机已经卷上带钢后进行第二次升速，此时的加速度可以选择较大。抛钢速度会影响带钢尾部是否出现摆动，所以在抛钢前，轧机速度应该降低到一个合适的抛钢速度。

精轧主操作台的主传动控制方式选择“自动”方式，精轧操作室HMI选择过程机投入（PSU ON）时，精轧机各机架的速度基准值由过程计算机设定； 选择过程机禁止（PSU OFF）时，精轧机各机架的速度基准值由HMI设定。

在轧制过程中，若一个机架的电机电流、速度达到限幅值，所有精轧机的速度按照速度主令控制系数应逐渐下降，每扫描周期下降2‰，下降至限幅状态消除；如果下降至速度基准值的85％，限幅状态仍未消除，则速度基准保持在原速度基准值的85％，同时给出报警信息。电流限幅达到信号在轧制本卷带钢过程中应一直保存并予以显示，且不允许轧机升速，直到轧完本卷带钢。在本架抛钢后后，若速度主令系数小于1时，自动恢复速度主令系数为1。

在轧制过程中，若一个使用的机架出现停车故障，则发出全线快停信号。

在轧制过程中，操作人员可通过8个微调操作开关使每个机架的速度在设定值的基础上调节±5%。操作人员通过键盘可将速度的微调量清零。“自动”方式下，微调操作开关用作精调；“手动”方式下，微调操作开关用作粗调。

在换辊后，为防止工作辊和支撑辊间产生打滑，升速过程要使用较慢的速度斜坡。

点动既可以单独点动，也可以联合点动，点动速度为最大速度的±10%，在联合点动时，相应机架及其上游机架同时点动运行。

活套高度调节控制

由于在轧制过程中，精轧机主传动系统总是存在着咬钢时的动态速降，在稳定轧制阶段又总是存在着各种干扰，不可能始终保持各机架之间良好的速度匹配关系。设置活套机构的目的，就是为了检测到这些偏差，检测到机架间的活套量进而吸收这些活套量，使得生产正常稳定。

精轧机架间活套采用低惯量液压活套，为活套装置投入并可靠运行提供了保证。

活套高度闭环控制通过调节主传动速度实现的。预设定活套角与反馈活套角有差值时，调节相邻上游机架的主速度，同时，按精轧机速度级联关系调节上游其它机架主传动速度，使得带钢活套量在预设的范围内。

活套调节的最大范围为±10%机架速度设定值。

活套高度闭环对速度的调节量按PID算法计算。其公式为：

Er＝（Ea－Ep）×Gd / T+Ea × Gp + Ei

Ei＝Eip + Ea × Gi × T

式中：  Er－调节控制量；

T－采样周期；

Ea－活套总偏差量；

Ep－前次采样的活套总偏差量；

Gd－微分增益；

Gp－比例增益；

Ei－积分偏差；

Eip-前次扫描的积分偏差；

Gi－积分增益。

Ea ＝ Eia+ E（i+1）a×Vi/ V（i＋1）

Eia－本活套的偏差量

E（i+1）a×Vi / V（i＋1）－下游活套折算偏差量

Vi－速度基准值

机架号i =1， 2，3，4，5

即当前活套总偏差量为：本活套的偏差量＋下游活套折算偏差量

带钢头尾的跟踪

带钢头尾的跟踪功能用于跟踪带钢通过精轧机组时的头尾位置。带钢在每个机架的检测通过机架上的压头信号（总轧制力）和传动的电流信号的变化来实现。

带钢头部的跟踪可用于活套起套控制和打开测厚仪光闸的控制；

带钢尾部的跟踪可用于活套落套控制和关闭测厚仪光闸的控制。

活套张力调节控制

活套控制分为三个基本阶段：起套至带钢张力形成、活套小张力连轧（高度闭环控制）、落套阶段。

起套并开始形成张力

起套至带钢张力形成阶段主要是指带钢头部被轧辊咬入开始，一直到带钢在机架之间建立张力之前的阶段。在整个连轧过程中，这段时间很短，约为1秒钟左右。轧件在此阶段有以下几个特点：轧件在咬入阶段，轧机受到轧件冲击载荷作用会产生动态速降；由于有动态速降导致产生一定的活套量；活套起套控制要求具有快速性和软接触带钢特性。

小张力连轧阶段

它是指带钢被轧辊完全咬入之后，并在机架之间已建立起小张力，而已处于稳定连续轧制的阶段。该阶段所占的时间，约为整个连轧时间的95%以上。此阶段活套辊的摆角，在活套高度调节器的作用下，使其在所规定的工作角度范围内波动。作用于带钢上的张力围绕给定的张力值，也作相应的微量波动。活套工作过程中张力大小、张力波动，都会直接影响轧制状态稳定性、影响轧制力大小，进而影响带钢厚度。

落套阶段

落套阶段是指活套从接收到来自于跟踪的落套命令到活套下落到零位这一阶段。在这一阶段，为了避免带钢发生甩尾和减轻活套下落造成的机械冲击，该系统采用软着陆控制策略。

在轧制过程中，由于各种因素的影响导致活套角变化，作为水平分力的张力也会随之发生变化，控制系统根据角度变化，调节总力矩的给定值，以保持张力不变。活套示意图及力矩计算如下：

：活套总力矩

T1：张力矩

T2：活套支撑的带钢重量所产生的重力矩

T3：活套自重不平衡力矩

上式中，因为(和(不能在线测量，需将其转换为对活套角(的表达式。

考虑到活套辊基本位于两机架的中间，可以近似的认为：

， ，，

活套量一般为几十毫米，而两机架间的距离为几米，则整个力矩公式可简化为：

式中：

：活套总力矩（单位为，应化成，才能计算活套张力电流）；

L3：活套支点到轧制线的高度；

(：活套角；R：活套臂长；r：活套辊半径；L：机架间间距；

T：带钢张力； B：带钢宽度；H：带钢厚度；(：带钢比重；

LW：活套辊重力矩（活套辊重力与活套臂长之积）。

带钢张力的计算公式如下：

上式中，带宽B、带厚H的单位是mm，单位张力(的单位是kg/mm2。

活套的张力控制，是通过控制驱动活套液压缸的伺服阀的电流实现的，这样进一步提高了活套的响应速度，保持轧制状态稳定。

#### 操作台、机旁箱

- 操作台相关操作

一个主操作台，安装于4CS，内部安装一个ET200M远程站，和精轧操作室HMI有关画面一起完成对精轧区域设备（包括速度主令、侧导板、活套）的主控操作。

操作内容如下：

手动、自动选择

单机架、联动选择

轧线区域工作（精轧区）正常/故障信号灯选择（不由PLC控制）

精轧机区域复位

精轧机急停及快停

F1E、F1～F7的正反向点动

F1E、F1～F7的增减速速度干预（手动方式下为粗调、自动方式下为精调）

操作台的速度主令调节信号采用硬线连接直接进入到主框架中。

操作台急停信号硬线进PLC303主站，然后再通过直接I/O分配到相应PLC。

HMI相关操作

精轧机操作HMI位于精轧主操作室终端台上，协助主操作台完成对精轧机组的操作。

主要操作内容

自动确认

精轧机组的启动、与停止

机架选择（空过/使用）

速度复位，F1E、F1～F7速度微调清零

轧机的速度设定

活套L1～L6工作位置设定（度）

F1E辊径、F1～F7工作辊、支撑辊辊径、垫板厚度输入（mm）

过程机数据设定功能使用/禁用

F1E、F1～F7主传动装置合/分闸

F1～F7主轴定位起动

主要显示内容

轧机电流及速度棒图

速度调节量

机架是否使用

主传动是否准备好、合闸状态

F1～F7速度、电流超限

F1～F7咬钢、抛钢

F1～F7工作辊径已接收

轧制力

过程机相关操作

主要操作内容

机架选择,选择F1－F7空过/使用

轧机的速度设定

主要显示内容

过程机数据设定允许

主传动是否准备好

F1～F7电流超限

F1～F7咬钢、抛钢

轧机电流及速度棒图

速度调节量

轧制力

机旁控制柜

一个活套机旁控制柜安装于现场轧机传动侧，前面开门，靠墙安装。内部安装两个ET200M远程站，用于现场活套信号的检测及控制。

### 精轧F1E及F1 HAGC控制系统PLC304

#### 系统配置及硬件组成

精轧F1E及F1 HAGC控制系统PLC304采用西门子TDC控制器。系统配置F1E/F1 HAGC PLC304系统简图。

系统由主框架、ET200M远程站组成。

主框架包括模板如下：

CPU：中央处理单元

CP5100：工业以太网通讯模板

CP50M0：Profibus-DP网通讯模板

SM500：信号模板，可通过连接不同的电缆和接口模板可分别作为开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。

CP52A0： GDM网接口模板

PLC304通过Ethernet card工业以太网通讯模板连接到以太网上，完成与HMI的通讯。

PLC304作为GDM网从站，第1槽安装CP52A0（GDM网接口模板），通过光纤连接到GDM网主站PLC303 TDC CP52I0接口模板上。

#### 功能说明

PLC304主要完成以下功能：

精轧F1E侧压下位置控制

F1机架轧辊平衡控制

F1机架液压压下控制

F1机架弯辊压力控制

F1机架轧辊横移控制

F1机架液压AGC控制

- 精轧F1E侧压下位置控制

为了进一步提高板宽精度，并使中间坯对中于轧制中心线，在F1轧机入口侧设置立辊轧机。FE1辊缝的予设定是通过被分别设在立辊轧机的操作侧、传动侧的压下液压缸来完成的。要求左、右侧压下液压同步。

首先标定开口度；

然后过程计算机设定或操作工通过HMI设定开口度的目标值；

当各种联锁条件都满足后，选择自动，并在HMI上发出定位命令（辊缝设定），系统自动完成位置控制。

系统根据位移传感器读出的实际辊缝值，计算辊缝偏差ΔS（目标值-实际值），对应压下液压缸速度V与辊缝偏差ΔS的关系为：

根据ΔS的正负确定速度V的极性，K的大小也可根据ΔS的大小分段调整，并且使用极限特性和死区特性。当大于减速点时，=Vmax ，当小于死区值时，V=0 。

辊缝设定时压下输出控制示意图如下：

- 自动厚度控制

机械结构特点：

F1～F7全部采用全液压HAGC，增加了压下的快速性，提高板厚的精度；

F1～F7全部采用液压弯辊，以保证板形的精度；

F1～F7全部采用液压轧辊平衡；

F1～F7机架上设置工作辊轴向窜动HCW，上下工作辊在液压缸作用下轴向窜动；

- 液压APC

液压APC首先作为液压AGC的内环，执行液压AGC控制所要求的辊缝调节量。换言之液压APC是液压AGC的执行机构，并进行轧辊的倾斜控制；其次用于轧辊精确预摆辊缝，实现轧辊的校平。在最后一、二个机架，为使轧件板形较好，也可采用液压轧制力控制，实现恒轧制力控制，以获得好的板形。各机架内环可由操作工选择恒轧制力控制或恒辊缝控制。液压APC控制框图如图2-x所示。

图中，上面部分为液压APC控制原理图。手动上升、手动下降用于操作工微调和轧机液压压下系统的检修。手动校零，采用自动预压靠的方式。压靠的压力为1000吨。初始给定辊缝用于本道次的辊缝预定值；AGC给定则是用于轧制过程中，由于厚度的变化，给出的动态辊缝修正值。操作侧和传动侧液压缸中的位移传感器给出的位移量经求和、取其平均值作为辊缝实际值。辊缝给定值和实测值进行比较，获得位置偏差。按照偏差的方向和大小，给出伺服阀驱动电流，控制液压缸升降运动，以获得精确的定位值。

图中部为倾斜控制，当倾斜给定值为零时，即可进行轧辊校平控制。由于来料的楔形或轧制过程中产生镰刀弯时，就需要手动倾斜控制。根据倾斜量的给定值，操作侧和传动侧液压缸做相反运动，一侧上升，另一侧下降。但每台轧机的倾斜量都有一个极值是不能超过的。

图下部为液压轧制力控制。由操作侧和传动侧液压缸中压力传感器之和作为总轧制力，两侧压力差作为轧制力差。在最后一、二个机架为使板形较好，可采用恒轧制力控制。由轧制力设定值和实测轧制力之差，调节伺服阀驱动电流，控制液压压力，以保持轧制力恒定。

在上述液压APC控制中包括了流量补偿环节。

- 液压AGC

液压AGC框图

☆ 运行方式：

相对AGC：

LOCK-ON方式：以计算各机架头部平均厚度为目标厚度锁定各机架的轧制力和辊缝,进行自动厚度调节，追求同板差最小。

HOLD方式：以前一块带钢头部锁定值作为本次锁定值进行本块带钢自动厚度调节。

当实测带钢出口厚度与给定的目标厚度之差超过某极限值时，将以各机架实测值作为本块钢的给定目标厚度。

绝对AGC：

以过程计算机计算的目标厚度和预报轧制力作为目标厚度和锁定各机架轧制力进行自动厚度调节，追求与要求的成品厚度差最小。

当实测带钢出口厚度与给定的目标厚度之差超过某极限值时，将以实测值作为本块钢的给定目标厚度。

☆ 控制方式：

压力AGC：

以轧制压力作为主自变量，以弹跳方程为基本模型的AGC控制方式，属于反馈控制。

监控AGC：

以精轧出口的测厚仪实测的厚度差为自变量，以弹跳方程确定厚差对辊缝的调节系数的AGC控制方式。属于反馈控制。

监控AGC基本控制步骤如下：

如果精轧出口的测厚仪实测的厚度差|△h| ≦ 死区值，不调节；

如果|△h| > 死区值，计算辊缝调节量△s：

如果辊缝调节量|△s| ≦ Fi允许辊缝调节量（一个采控周期内），仅调节Fi压下；否则，辊缝调节余量向上游机架分配。

参与监控AGC的机架，按照实际轧制速度计算，当该机架变形区带钢到达出口测厚仪时，开始一个新的采控周期。

负荷再分配

当带钢头部到达精轧机组出口测厚仪时，如果实测厚差较大，超过一个预定的值（该值与轧件的材质和规格有关），六个机架按照规程设定的压下量比例进行同步的调节，尽快消除厚差，并有利于各机架液压AGC平稳调节。

DAGC算法

动态设定型AGC（DAGC）是以在各种扰动作用下保持出口厚度恒定的充要条件，以压力AGC参数方程为基础推出的。DAGC的特点是响应速度快、稳定性好、调试操作十分简便。DAGC的参数方程正确反映了厚控过程规律，从而得出可变刚度公式，即动态设定型变刚度厚控方法，公式如下。

其中，S：辊缝；Q：塑性系数；	M：轧机刚度系数；

ΔPk ：k时刻实测压力增量值；MC ：当量刚度；C：可变刚度系数

轧件塑性系数计算公式：

其中： ΔSn ：n步采样控制的辊缝值；

ΔPd ：阶跃扰动压力值；

ΔKB ： 控制系统的参数

计算Q的简化公式为：

其中： ：i机架塑性系数；

：i机架压力设定值

： i机架入口厚度；

：i机架出口厚度

DAGC与压力AGC变刚度范围不同，其当量刚度取值范围为[0  ∞]。MC=∞、C=1、与BISRA方法相同。

若MC = M，则C = 0；MC = 0，则C = －M / Q，即可达到平整机特性。

DAGC相关的补偿功能

系统中包括的补偿功能主要有轧辊偏心补偿、支持辊油膜轴承厚度补偿、轧辊热膨胀和磨损补偿、弯辊力补偿等。下面分别对这些补偿功能作简要说明。

☆ 轧辊偏心补偿

系统中将采用死区加偏心滤波方法。下面为偏心滤波器方法：

该滤波器是将支撑辊园周等分为 125点，采集N ＝ 125点轧制力：Px（0）、Px（1）、Px（2）…Px（n-1）。并先求出轧制压力的平均值,公式如下：

再计算支辊撑转一周后每转一点的轧制力变化量：

滤波器输出轧制压力：

这样处理后，轧制力信号将不包含轧辊偏心影响。在实际应用中，在采足转一周压力求出平均压力之后，开始投运滤波器，每新采一点后求出轧制压力并求新的压力平均值。

☆ 油膜轴承厚度补偿

油膜轴承的油膜厚度是随压力和速度变化的，所以它是辊缝的动态变量、油膜厚度的变化可达200～400 µ。它的影响通过校正DAGC的辊缝信号实现补偿。油膜厚度与压力和速度关系：

式中：一油膜厚度；N一轧辊转数；

P一轧制压力；a、b一常数。

、N、P可测，用压靠法改变机械辊缝和转数的实验就可以得出轧机的a、b常数。

☆ 轧辊热凸度和磨损变化的补偿

轧辊热凸度和磨损变化的补偿采用自适应方法得到。成品机架后有测厚仪，所以成品机架的轧辊热凸度和磨损可以由弹跳方程计算厚度与实测厚度差校正之。其它机架厚度的实测值是由秒流量相等条件计算的。当投运DAGC后，各机架厚控精度提高，活套波动量减小，更接近于稳态，所以使秒流量相等计算厚度精度提高，辊缝校正的量波动减小。

☆ 弯辊力补偿

由于实测压力中包含了弯辊力，在设定计算和投运DAGC时所使用的真实轧制压力为实测压力减去弯辊力。

☆ 轧机刚性补偿

主要是轧件宽度和辊径补偿。补偿方法为：

测试轧机刚性时，计算出不同宽度的轧件和不同辊径的工作辊和支撑辊的刚性补偿系数，在AGC运行时使用这些系数进行补偿计算。

在轧制力较小，机架刚性处于非线性段时，根据该机架的实测刚性曲线进行非线性补偿。

补偿方法如下：

压靠法测试轧机刚性时，得出的是轧辊全辊面刚度。关于轧辊辊径、板宽对轧机刚度的影响，可通过以下计算方法进行修正。

轧辊辊径对轧机刚度修正量计算：

板宽对轧机刚度修正量计算：

AGC用轧机刚度：

= －－

式中，M0为全辊面测量时的轧机刚度值。

☆ 尾部补偿

当带钢尾部每离开一个机架时，由于后张力消失，必然导致尾部增厚。为减少尾部增厚，根据张力对厚度影响关系计算出△h，转换成所需辊缝改变量△St 。

带钢尾部补偿计算公式：

△ht＝Kt△h

式中，Kt为调节增益，由张力对厚度的影响关系计算。△h为压尾时刻Fi－1机架带钢估算增加的厚度。

当带钢尾部离开Fi－1机架时，对应于Fi机架的压下量△St为：

△St＝△ht

☆ 加减速补偿

加减时油膜轴承厚度补偿量变化，已包含在油膜轴承厚度补偿功能之中。由于液压AGC响应速度快，加减速时轧制力必然变化，由压力AGC来控制厚度变化，已包含在压力AGC功能之中。

☆ 流量补偿

在热连轧生产中，张力是影响厚度控制的重要因素之一。张力控制与厚度控制之间存在相互干扰，尤其是在穿带过程中，张力波动大容易引起轧机的振荡，使AGC不能正常投入使用。在稳态阶段，由于AGC调节厚度变化引起张力变化，反之，张力变化也会引起厚度变化。这种干扰单靠活套系统是很难消除的，所以国外开发了金属秒流量补偿的方法来消除这种干扰影响。

目前国外主要有两种流量补偿模型,一种是由秒流量相等条件推出的,如下式：

另一种是i机架出口速度与i+1机架入口速度相等推出的补偿量计算公式：

式中：V一钢带速度；U一轧辊线速度；

H一入口厚度；h一出口厚度；

f一前滑；i一机架序号。

以上两种模型仅考虑了相邻两机架的关系，没有反映全部机架内的相互影响，因而不能反映热连轧过程中的张力、速度、厚度、前滑以及时间的复杂关系。

连轧张力公式全面反映了各量之间关系，由张力公式与目标——恒张力的联立，得出新型金属流量补偿量计算公式；

式中：

流量补偿的实现

从以上公式可以看出，金属秒流量补偿功能要从现行系统中取出各机架厚度变化量，用延时数学模型计算各机架入口厚度，aij系数由过程机在轧制规程确定后，进行直接计算。

由于延时计算需要各机架的速度，因此压下PLC要采集来自主传动系统的速度值。金属秒流量补偿计算功能放在PLC中进行。

工作辊横移

工作辊沿轴向往返运动，可以分散轧辊局部的过度磨损，使热凸度均匀分布。常用的轧辊横移策略有定步长周期横移和变步长周期横移两种，其中定步长周期横移是每轧一卷（或几卷）上下轧辊向相反方向移动一小距离，移动到极限位置后，再向各自的相反方向按照相同的步长移动。这种公式算法简单，容易实现。变步长周期横移的思想是根据磨损量的分布情况来确定每一步的横移距离，初始阶段采用较小的移动距离，当接近极限位置时，采用较大的移动距离。这样可使磨损分布更为均匀。

#### 操作台、机旁箱

- 操作台相关操作

一个主操作台，安装于4CS，内部安装一个ET200M远程站，和精轧操作室HMI有关画面一起完成对精轧区压下的主控操作。

操作内容如下：

液压压下手动抬起、压下操作（ET200M I/O）

机架快速打开（直接I/O）

液压压下手动在线倾斜控制（直接I/O）

ET200M远程站挂在PLC310上，通过GDM网传给PLC304～PLC309。

HMI相关操作

精轧机操作HMI位于精轧主操作室终端台上，协助主操作台完成对精轧机组的操作。

主要操作内容如下：

“自动/手动”方式选择

自动方式接收

“正常轧制/换支撑辊/换工作辊/调平”工作状态选择

压下清零请求

定位命令（辊缝设定）

换辊ON

精轧区域复位

区域F1-F7复位

区域F1-F7封锁

主控/就地选择

设定辊缝

液压压下手动/自动清零选择

压尾补偿机架选择

弯辊力增加/减少

液压AGC功能投入选择

HMI上的相关指示有：

压下系统就绪

进行辊缝定位

正在清零、清零完成

清零故障

自动方式接收

设定的辊缝值

实际辊缝值

液压控制回路运行工况

位置传感器故障

压下缸有杆腔、无杆腔室实际压力

液压回路压力报警

液压AGC辊缝调节极限显示

液压AGC轧制压力保护极限显示

过程机相关操作

过程机上设定数据：设定辊缝

过程机上的相关指示有：

压下系统就绪

清零完成

压下自动PSU控制允许

实际辊缝值

### 精轧F2～F7 HAGC控制系统PLC305～PLC310

#### 系统配置及硬件组成

与PLC304基本相同。

#### 功能说明

与PLC304基本相同。

#### 操作台、机旁箱

与PLC304基本相同。

### 层流冷却控制系统PLC311

#### 系统配置及硬件组成

层流冷却控制系统PLC311采用西门子TDC控制器。系统配置见附图一：层流冷却PLC311系统简图。

系统由主框架、ET200M远程站组成。

主框架包括模板如下：

CPU：中央处理单元

CP5100：工业以太网通讯模板

CP50M0：Profibus-DP网通讯模板

SM500：信号模板，可通过连接不同的电缆和接口模板可分别作为开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。

CP52A0： GDM网接口模板

PLC304通过Ethernet card工业以太网通讯模板连接到以太网上，完成与HMI的通讯。

PLC304作为GDM网从站，第1槽安装CP52A0（GDM网接口模板），通过光纤连接到GDM网主站PLC303 TDC CP52I0接口模板上。

八个ET200M远程站分别安装在机旁控制箱内，通过Profibus-DP网连接到主框架Profibus-DP通讯模板上。

#### 功能说明

机架组后层流冷却装置有以下功能：

将出精轧机组的轧件温度迅速冷却下来、便于卷取

精确控制冷却速度和卷取温度从而控制轧件性能

减小或克服轧件头尾及横向的温度不均、保证性能的均匀性

为实现上述功能、系统提供以下调节手段：

冷却策略选择：

可以根据卷取温度和性能控制的要求选择以下冷却策略，如下图所示：

前部优先冷却：优先开启粗冷段前部集管、用精冷段集管开闭作精调

后部优先冷却：优先开启粗冷段后部集管、用精冷段集管开闭作精调

稀疏冷却：以一定的间隔开启粗冷段集管、用精冷段集管开闭作精调

a）

b）

c）

头尾部温度控制：

U型冷却：对轧件头尾进行跟踪、在头尾通过冷却区时减少水量

锥形冷却：随卷取过程进行、逐渐减少冷却水量、以补偿纵向温降

总水量调节：通过调节集管的开关来调节总水量

通过上述手段、实现卷取温度和冷却速度的控制。

为提高卷取温度的控制精度、采用以下控制手段：

设定控制：根据钢种要求确定目标卷取温度、由数学模型计算出对应所要求的水量、参照冷却策略来设定各个集管的开关状态

前馈控制：根据精轧出口测取的温度、来对设定值进行修正

反馈控制：根据卷取温度的实测值、开闭精调段的集管来修正卷取温度

自适应控制：根据前期卷取温度的设定值与实测值的差值、来对冷却模型系数进行自适应

学习控制：根据冷却区中间测温仪的实测值、来对冷却模型进行学习控制

基础自动化功能：

带钢头尾跟踪；

数据采集和处理：带钢入口、出口温度、环境温度、冷却水温度、辊道速度、实际工作集管数目等；

与过程机的数据交换；

带钢头部移动过程中的冷却水顺序打开和带钢尾部移动过程中的冷却水顺序关断控制；

侧喷水和垂直喷射水开关控制；

空气吹扫阀开关控制；

机旁高位水箱液位自动控制；

上集管液压倾翻手动控制；

层流冷却精调段反馈控制；

层流冷却设备仿真控制功能；

控制冷却系统的联锁、顺序控制。

#### 操作台、机旁箱

层流冷却控制部分不设操作台，只在操作员的操作终端上的HMI画面上通过鼠标或功能键进行操作。

层流冷却系统的控制方式

层流冷却系统的控制方式分两种情况：自动控制方式和手动控制方式。

自动控制方式

自动控制方式分两种情况：

过程机对控冷过程进行自动设定（CTA-ON）；

过程机不运行，由操作员在HMI上对控冷参数和规程进行设定（CTA-OFF）

过程机对控冷过程进行自动设定（CTA-ON）

采用该方式工作时，层流冷却的初始设定和前馈控制由过程计算机完成，基础自动化按照过程计算机所给出的喷水组态控制相应喷水阀门的开闭。在此工作模式下，人工干预无效。在过程机和传感器正常工作的情况下，自动控制方式应为主要操作方式。

在此种工作方式下，由基础自动化完成带钢的头尾跟踪、反馈和精轧机抛钢后的前馈控制功能。

由操作员通过HMI对控冷过程进行设定（CTA-OFF）

当过程计算机不能投入时，可使用此控制方式。冷却制度和规程将由操作员在HMI输入，并可对其进行存储，供操作员选择调用。

在此种工作方式下，由基础自动化完成带钢的头尾跟踪、反馈和精轧机抛钢后的前馈控制功能。

手动控制方式

采用该方式工作时，完全由操作工启/停冷却设备的运行。通常在设备调试和测试时采用。

操作站HMI

在精轧操作室安装1台操作站HMI，作为人机接口，它具有以下功能：

相关显示：

可显示板卷的所有初始数据（PDI）；

可显示冷却集管的具体分布；

可以棒状图和趋势曲线的方式显示下述信息：终轧温度、卷取机温度、终轧速度、投入冷却集管的具体分布、粗调和精调上下集管的冷却水流量、机旁高位水箱冷却水温度和液位、带钢长度的跟踪等工艺参数。采集的信号可全部存储，可随时按照需要显示；

故障状态记录、显示及报警。

相关操作：

在HMI中，可以完成常规操作台上全部仪表及开关的功能，即相当于一个软操作台。就控制冷却的功能部分，设如下画面：

冷却模式与控制方式选择与显示；

仿真功能的启动及仿真项的选择；

层流冷却每个集管控制单元工作状态手动测试（单独一个测试画面），并确认后输入；

冷却集管选择与显示；

带钢跟踪模拟动态显示；

用不同颜色显示层流冷却集管设定和反馈控制喷水组态；

终轧与卷取温度、终轧速度和卷取速度曲线显示；

过程机设定冷却规程的存储及手动调用；

在手动控制的方式下，操作工冷却规程的设定及存储。

操作台相关操作

在压下操作台上设层流冷却水急停按钮，该信号通过Profibus-DP网到PLC310，然后再通过GDM网将信号传递到PLC311，输出辊道上的所有喷水集管按顺序依次全部关断。该操作只有热轧线出现事故时启用。

机旁控制箱安装于现场高位水箱处。每个机旁控制箱内部安装一个ET200M远程站，用于现场信号的检测及控制。

## 卷取区自动化控制系统

卷取区工艺

带钢经过精轧机组后，最终轧制成给定厚度的成品由输出辊道送至卷取机中进行卷取，成品带钢在输出辊道上运行时，由层流冷却装置进行控制冷却，冷却后的带钢，在进入卷取机前由侧导板进行对中，然后，以一定的张力由三助卷辊式全液压卷取机卷成致密的钢卷，卷取完后的钢卷，由卸卷小车将钢卷从卷取机卸出，送到打捆站。钢卷经卧式打捆机打捆后，用出口钢卷小车送到钢卷运输链，再由钢卷运输系统运送。对需要检查的钢卷则送到钢卷检查线，打开钢卷进行检查，检查内容主要是带钢的厚度、凸度、表面质量以及取样，钢卷检查后返回钢卷运输系统。钢卷再经称重、喷印后由运输系统运送到分流处，按计划将钢卷分送到第一、第二钢卷库内存放。钢卷运输、冷却及堆放全部采用卧式。

卷取区基础自动化系统配置

卷取区基础自动化系统由5台PLC及若干个远程站组成：

PLC401：1#地下卷取机控制

PLC402：2#地下卷取机控制

PLC403：3#地下卷取机控制 （预留）

PLC404：卷取机公共逻辑控制

PLC405：运输链控制

PLC401、PLC402、PLC403采用SIMATIC TDC 控制器，它们：

通过CP52A0模板连接到GDM网，完成精轧区与卷取区间的快速数据交换；

通过以太网卡连接到以太网，完成与其它PLC的数据交换及HMI的数据交 换；

通过PROFIBUS-DP网卡连接远程ET200M，完成现场操作信号、检测信号的采集及现场设备的控制；

通过PROFIBUS-DP网卡连接传动装置，完成与传动装置的数据交换。

PLC404、PLC405采用S7-400 PLC，它们：

通过以太网卡连接到以太网，完成与其它PLC的数据交换及HMI的数据交换；

通过PROFIBUS-DP网卡连接远程ET200M，完成现场操作信号、检测信号 的采集及现场设备的控制；

通过PROFIBUS-DP网卡连接传动装置，完成与传动装置的数据交换。

### 1#、2#、3#地下卷取机控制系统PLC401、PLC402、PLC403

#### 系统配置及硬件组成

卷取区的3台卷取机分别由3套PLC系统组成，3台卷取机的系统配置和控制功能基本相似。其中3#卷取机为预留，这里就不在描述。

##### PLC401系统配置及硬件组成

1#卷取机控制PLC401系统由主站和ET200远程站组成，主站采用一台高性能的SIMATIC TDC，远程站通过Profibus-DP网同主站进行数据交换。

具体配置图见附图：PLC401系统配置图。

主站TDC框架模板配置：

CPU：中央处理单元

CP5100：工业以太网通讯模板

CP50M0：Profibus-DP网通讯模板

SM500：信号模板，可通过连接不同的电缆和接口模板可分别作为开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。

CP52IO： GDM网接口模板

主站TDC框架网络结构：

通过CP52A0连接GDM网，完成PLC401与其它TDC间的快速数据交换；

通过CP5100连接工业以太网，完成PLC401与其它PLC的数据交换及HMI的数据交换；

通过CP50M0网卡连接远程ET200M，完成PLC401对现场操作信号、检测信号的采集及

现场设备的控制；

通过CP5100网卡连接传动装置，完成与传动装置的数据交换。

ET200M远程站包括模板如下：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

ET200M远程站还包括开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。信号模板数量待一重机械详细设计完成后确认。

PLC401通过PROFIBUS-DP网连接下列现场ET200M

401J1：安装于1#卷取机旁，用于现场信号的检测和现场阀的控制；

401J2：安装于1#卷取机旁，用于现场信号的检测和现场阀的控制；

401J3：安装于1#卷取机旁，用于1#卷取机的现场操作；

CMD1：安装于卷取操作室，用于1#卷取机的操作；

PLC401通过PROFIBUS-DP网连接下列传动设备：

1#～5# 热输出辊道

1#夹送辊前辊道

1#夹送辊的上辊

1#夹送辊的下辊

1#卷取机

1#卷取机的1#助卷辊

1#卷取机的2#助卷辊

1#卷取机的3#助卷辊

##### PLC402系统配置及硬件组成

2#卷取机控制PLC402系统由主站和ET200远程站组成，主站采用一台高性能的SIMATIC TDC，远程站通过Profibus-DP网同主站进行数据交换。

具体配置图见附图：PLC402系统配置图。

主站TDC框架模板配置：

CPU：中央处理单元

CP5100：工业以太网通讯模板

CP5100：Profibus-DP网通讯模板

SM500：信号模板，可通过连接不同的电缆和接口模板可分别作为开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。

CP52IO： GDM网接口模板

主站TDC框架网络结构：

通过CP52A0连接GDM网；完成PLC402与其它TDC间的快速数据交换；

通过CP5100连接工业以太网；完成PLC402与其它PLC的数据交换及HMI的数据交换；

通过CP5100网卡连接远程ET200M，完成PLC402对现场操作信号、检测信号的采集及现场设备的控制；

通过CP5100网卡连接传动装置，完成与传动装置的数据交换。

ET200M远程站包括模板如下：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

ET200M远程站还包括开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。信号模板数量待一重机械详细设计完成后确认。

PLC402通过PROFIBUS-DP网连接下列现场ET200M

402J1：安装于2#卷取机旁，用于现场信号的检测和现场阀的控制；

402J2：安装于2#卷取机旁，用于现场信号的检测和现场阀的控制；

402J3：安装于2#卷取机旁，用于2#卷取机的现场操作；

CMD2：安装于卷取操作室，用于2#卷取机的操作；

PLC402通过PROFIBUS-DP网连接下列传动设备：

卷取机上辊道

2#夹送辊前辊道

2#夹送辊的上辊

2#夹送辊的下辊

2#卷取机

2#卷取机的1#助卷辊

2#卷取机的2#助卷辊

2#卷取机的3#助卷辊

#### 卷取机功能说明

卷取区的工艺过程：带钢经过精轧机组后，最终轧制成给定厚度的成品由输出辊道送至卷取机中进行卷取，成品带钢在输出辊道上运行时，由层流冷却装置进行控制冷却，冷却后的带钢，在进入卷取机前由侧导板进行对中，然后，以一定的张力由三助卷辊式全液压卷取机卷成致密的钢卷，卷取完后的钢卷，由卸卷小车将钢卷从卷取机卸出，送到打捆站。钢卷经卧式打捆机打捆后，用出口钢卷小车送到钢卷运输链。

卷取机基础自动化系统包括以下控制功能：

热输出辊道及卷取机上辊道控制

1#、2#卷取机的选择控制

1#、2#卷取机逻辑,顺序和操作控制

1#、2#卷取机辊道,夹送辊,卷筒,助卷辊速度控制

1#、2#卷取机侧导板位置控制与短行程控制

1#、2#卷取机夹送辊位置控制与压力控制

1#、2#卷取机助卷辊位置控制与压力控制

1#、2#卷取机张力控制

1#、2#卷取机卷径计算

1#、2#卷取机尾部定位控制

1#、2#卷取机助卷辊踏步控制

1#、2#卷取机卷筒涨缩控制

- 卷取机的选择

卷取区共有两台卷取机，正常轧钢中，两台卷取机交替工作。

卷取机的选择包括手动方式和自动方式。

在手动方式下，卷取机完全由操作工在操作台进行选择。但只在所选的卷取机所有连锁条件都满足（卷取机准备好）的情况下，手动选择才有效。

在自动方式下，卷取机的选择由PLC系统自动完成，但允许操作工通过操作台进行人工干预，改变卷取机的选择结果，但只在所选的卷取机所有连锁条件都满足（卷取机准备好）的情况下，改变才有效。为了在卷取机选择改变时给有关设备的动作留出必要的时间，人工干预只在带钢头部到达热输出辊道上的某点之前才有效。

- 卷取辊道控制

卷取辊道控制的目的为使从精轧机高速轧制出的带钢平稳的进入卷取机，同时对带钢头尾在卷取辊道的位置进行正确的跟踪。

卷取辊道由热输出辊道、1#卷取机入口辊道、卷取机上辊道、2#卷取机入口辊道组成，在正常工作时，卷取辊道正转；在事故和检修时，也可以反向运行。热输出辊道有344个辊子组成，共分为5段，每段分别由交流变频传动，热输出辊道既可以单动，也可以与卷取机入口辊道及卷取机机上辊道连动。卷取辊道的操作模式有自动模式和手动模式。

- 卷取辊道手动

卷取辊道在手动模式下操作工可以在操作台进行下列操作

每段辊道的启动、停止

每段辊道的正转、反转

卷取辊道自动

在自动方式下，当选择1#卷取机卷取时，热输出辊道和1#卷取入口辊道参与速度控制，卷取机上辊道与2#卷取入口辊道不参与速度控制；当选择2#卷取机卷取时，所有辊道均参与速度控制。

卷取辊道在自动模式下可以根据HMI上设定的超前率和滞后率，按照带钢的不同位置进行速度控制，具体情况如下：

带钢头部到达卷取机之前，卷取辊道速度将超前精轧末机架速度运行；

带钢咬入卷取机后，卷取辊道速度立即与精轧末机架速度同步运行；

带钢尾部离开精轧末机架时，卷取辊道的速度将滞后卷取速度运行；

带钢尾部离开每组卷取辊道时，该组辊道立即恢复到原设定的速度。

自动位置控制（APC）原理

卷取区的控制中涉及到许多的位置控制，比如卷取机入口侧导板开口度的设定、夹送辊辊缝设定、助卷辊辊缝设定等都是自动位置控制（APC）系统。这些被控设备要求APC系统能够在最短的时间内平稳地将被控对象的位置调整到预先给定的目标值上，使控制结束后被控对象的实际位置与目标位置之差保持在允许的偏差范围内。

图 7-错误！未定义书签。  APC 控制系统框图

APC控制的原理方框图如图图 7-1所示。控制算法根据每个扫描周期检测到的位置实际值与目标位置之间的偏差ΔS=Sx-S1（目标值-实际值），给出被控对象传动系统的速度基准值Vref, 与开口度偏差ΔS的关系为：

根据ΔS的正负确定速度Vref的极性，K的大小也可根据ΔS的大小分段调整，并且使用极限特性和死区特性。

PLC编程时，按标么值作出平方根曲线。这样，定位过程的控制分三个阶段：

位置误差△S>△S1，（△S1 为减速点）Vref= Vmax,传动系统按最大速度运行；

位置误差△S2<△S<△S1, 传动系统按平方根曲线减速；

位置误差△S2>△S，（△S2 为死区）△S→0时，被控对象在控制系统作用下接近目标值。由于系统开环增益迅速增加，难于稳定地无超调地达到目标位置。为此，应使Vref=0，动作抱闸，使被控对象停止在定位误差允许的范围内。

图 7-错误！未定义书签。  APC输出示意图

侧导板控制

卷取侧导板的作用在于正确引导带钢对中，防止带钢跑偏，并将带钢顺利导入夹送辊、卷筒并形成良好的卷形, 降低卷取塔形，稳定和提高卷取质量。

卷取机入口侧导板采用全液压伺服系统，1#卷取侧导板共有6个液压缸驱动，2#卷取侧导板有2个液压缸驱动。卷取侧导板的传动侧和操作侧分别传动，每侧机械同步，两侧靠伺服阀同步，液压缸内装有位移传感器用于检测侧导板的实际位置。

侧导板的工作方式分为手动模式和自动模式。

- 侧导板的手动

在手动模式下操作工可以在操作台对侧导板进行下列操作：

传动侧侧导板单独打开、关闭

操作侧侧导板单独打开、关闭

传动侧和操作侧侧导板同时打开、关闭

侧导板的自动

在自动模式下侧导板可以完成下列功能

预设定开口度控制

短行程控制

压力控制

侧导板预设定开口度

在带钢到达侧导板之前，根据设定的开口度，侧导板自动完成位置控制，保证带钢顺利通过侧导板。侧导板的开口度设定值应大于带钢的实际宽度

侧导板的开口度设定如下

传动侧的开口度

操作侧的开口度

式中， W：带钢宽度；S：短行程距离，LSG：侧导板的开口度

LDS：传动侧侧导板的开口度；LOS：操作侧侧导板的开口度

侧导板的短行程控制

图 7-错误！未定义书签。    侧导板短行程控制示意图

开口度设定，在带钢到达之前，侧导板自动定位到该位置。

当侧导板喇叭口处的热金属检测器HMD检测到带钢头部时，作一适当延时，延时时间为 [T=（B-A）/V]，延时到之后发出侧导板短行程关闭指令，保证带钢未进入夹送辊前，将带钢对中。此时,带钢头部尚未进入夹送辊。参见图 7－3

其中，B：HMD到夹送辊的距离；A：HMI设定的带钢头部到夹送辊的距离

V：带钢运行的速度；T：HMD检测到头部后，侧导板发出短行程命令的时间

在夹送辊咬入带钢后，若侧导板压力控制未投入，由操作员手动干预两侧同时减小开口度，直到带钢边缘拉出轻微火花；若压力控制投入，则自动关闭侧导板，进行压力控制。

当热金属检测器HMD检测到带钢尾部时，为保证带尾顺利进入卷取机，侧导板开口度变为（式中C为常数），侧导板自动定位到该位置。

夹送辊抛钢后，开口度为，准备接收下一块钢。

1#卷取机侧导板预夹功能

在选择2号卷取机进行卷钢期间，当热输出辊道上有钢时，1号机侧导板参与预夹控制。其控制方式为：

预设定开口度  ，侧导板自动完成定位控制。

式中，W：带钢宽度；S：短行程距离

C：常数；    LSG：侧导板的开口度

让头： 当1#侧导板喇叭口处的热金属检测器检得带钢头部时，作一适当延时[T=（B-A）/V]，发出1号侧导板短行程关闭指令。

2号侧导板仍然按自身控制逻辑控制，这样，就弥补了2号侧导板喇叭口较短的固有缺陷，比较好的控制了2号卷取机的卷形。

1号夹送辊抛钢后，1号侧导板恢复其自身的控制。

侧导板的压力控制

在短行程关闭侧导板及夹送辊咬入带钢后，侧导板控制自动转换到压力控制，在压力控制中，PLC根据PID调节将侧导板两侧的压力控制在设定的压力值。

其压力值设定途径有两条：

当过程计算机侧导板设定功能投入时，其压力值由过程机设定；

当过程计算机侧导板设定功能未投入时，其压力设定值由操作员在HMI上设定。

夹送辊控制

卷取机夹送辊的作用是将成品带钢夹紧送入卷取机，并在带钢头尾部与卷取机形成张力。

夹送辊前装有上压辊，厚钢板头部翅曲时压下，便利咬入和卷取，在下夹送辊后面装一个导向辊。夹送辊的上夹送辊和下夹送辊分别由一台电机传动，并且都配带有一个测速机和一个脉冲发生器，用于夹送辊的速度控制；上夹送辊的升降由液压缸来驱动，通过伺服阀完成对上夹送辊的位置控制和的压力控制。

- 夹送辊速度控制

夹送辊的速度控制有自动模式和手动模式。

手动模式下有下列操作

上、下夹送辊的选择

夹送辊的正、反转

自动模式下，从夹送辊咬入带钢之前到带尾离开夹送辊，夹送辊的速度控制存在多种方式，夹送辊速度的超前率、滞后率可以由操作工在HMI上设定。

当带钢未到达夹送辊，夹送辊超前带钢的速度运行；

当带钢头部进入夹送辊，由于超前率的作用，精轧末机架和夹送辊之间将建立张力；

当带钢缠绕在卷取机并且在卷筒建张后，夹送辊同步带钢的速度运行；

当带钢离开精轧末机架，夹送辊滞后带钢的速度运行；

当带钢离开夹送辊，夹送辊又以设定的超前率运行。

自动方式下，当选择2#卷取机进行卷取时，1#卷取机夹送辊的速度控制和热输出辊道相同。

夹送辊辊缝调节

卷取机上夹送辊的升降由一个液压缸驱动，通过控制伺服阀来驱动液压缸进行夹送辊的辊缝调节，液压缸内装有位移传感器用于夹送辊的位置检测。

夹送辊的辊缝调节有手动方式和自动方式

在手动方式下操作工可以在操作台通过“增加/减少”按钮对夹送辊的辊缝进行调节。

在自动方式下通过设定的辊缝，夹送辊自动完成定位控制。自动方式下，辊缝的设定值可以由下两种途径：

当过程计算机夹送辊设定功能投入时，其辊缝设定值由过程机设定；

当过程计算机夹送辊设定功能未投入时，其辊缝设定值由操作工在HMI设定；

夹送辊压力控制

在自动方式下夹送辊通过自动位置控制完成辊缝的设定，当带钢的头尾进入夹送辊后，夹送辊就从位置控制转换为压力控制。在压力控制中，PLC根据PID调节将助卷辊与带钢的压力控制在设定的压力值。

其压力值设定途径有两条：

当过程计算机夹送辊设定功能投入时，其压力值由过程机设定；

当过程计算机夹送辊设定功能未投入时，其压力设定值由操作员在HMI上设定。

带钢在卷取中的压力控制过程：

当侧导板前的HMD检测到带钢头部后，上夹送辊延时压下；

当带钢进入夹送辊后，夹送辊从位置控制转换为压力控制；

当卷筒建张后，夹送辊的压力控制取消，转换为位置控制，且上夹送辊抬起；

当精轧F5机架抛钢后，上夹送辊压下，由位置控制转换为压力控制；

当夹送辊抛钢后，上夹送辊抬起。

在自动方式下，当选择2#卷取机进行卷取时，1#卷取机夹送辊的上辊抬起，不参与压力控制。

助卷辊控制

卷取机有三个助卷辊，定义为1#、2#、3#助卷辊。每个助卷辊由一台电机传动，控制助卷辊的速度。每个助卷辊安装在一个可绕枢轴转动的支架上，以保证在卷钢过程中助卷辊的转动不受限制，助卷辊的支架由一个液压缸来驱动，通过伺服阀完成对助卷辊的位置控制和的压力控制。当头部进入卷取机时，为防止带钢与助卷辊的冲击，损害带钢头部，造成事故和减少成材率和消除头部压痕，配置了助卷辊的自动跳跃控制。助卷辊机械结构如下：

图 7-错误！未定义书签。    助卷辊机械结构图

助卷辊速度控制

卷取机的三个助卷辊分别由交流电机传动，用于助卷辊的速度控制。

助卷辊的速度控制有自动模式和手动模式。

手动模式下有下列操作：

助卷辊的选择

助卷辊的正、反转

自动模式下，助卷辊的速度可以超前、同步、滞后卷取的速度，超前率、滞后率可以由操作工在HMI上设定。

当带钢未到达卷取机，助卷辊超前卷取的速度运行

当带钢缠绕在卷取机，助卷辊同步卷取的速度运行

当带钢离开精轧末机架，助卷辊滞后卷取的速度运行

助卷辊辊缝调节

卷取机的每一个助卷辊都由一个液压缸驱动，通过控制伺服阀来驱动液压缸进行助卷辊的辊缝调节，液压缸内装有位移传感器用于助卷辊的位置检测。

助卷辊的辊缝调节有手动方式和自动方式

在手动方式下操作工可以在操作台通过“增加/减少”按钮对助卷辊的辊缝进行调节。

在自动方式下通过设定的辊缝，助卷辊自动完成定位控制。自动方式下，辊缝的设定值可以由下两种途径：

当过程计算机助卷辊设定功能投入时，其辊缝设定值由过程机设定；

当过程计算机助卷辊设定功能未投入时，其辊缝设定值由操作工在HMI设定；

助卷辊压力控制

为了使带钢紧密的缠绕在卷筒上，当卷筒在卷取时，助卷辊采用位置控制，辊缝减小，助卷辊逐渐缩小与带钢的距离，在助卷辊接触到带钢后，当压力的实际值大于门槛值时，助卷辊切换为压力控制。在压力控制中，PLC根据PID调节将助卷辊与带钢的压力控制在设定的压力值。

其压力值设定途径有两条：

当过程计算机助卷辊设定功能投入时，其压力值由过程机设定；

当过程计算机助卷辊设定功能未投入时，其压力设定值由操作员在HMI上设定。

助卷辊自动跳跃控制（AJC）

当头部进入卷取机时，为防止带钢与助卷辊的冲击，损害带钢头部，造成事故和减少成材率和消除头部压痕，助卷辊采用自动跳跃控制。下图为自动跳跃控制的顺序

图 7-错误！未定义书签。    AJC控制顺序图

步1：带钢头部进入夹送辊，所有助卷辊调整到预设定位置，其中助卷辊1预设定间隙值为带钢厚度的1.5倍，助卷辊2和3间隙值稍稍大于带钢厚度，首圈三个助卷辊辊缝逐步减小以利带钢顺利卷取。

步2：带头进入激光检测器，带头校准，增强踏步控制可靠性。

步3：带头通过助卷辊1，当助卷辊未探测到压力变化时仍为预设定位置控制，当助卷辊探测到压力变化时采用压力控制，同时校准带头位置。

步4：带头通过助卷辊2，同步3。

步5：带头通过助卷辊3，同步3。

步6：完成首卷。当带头距助卷辊1一定距离时，启动助卷辊1踏步控制，当带头到达助卷辊1时踏步完成。其辊缝值为带钢厚度＋带钢安全距离（调试时确定），其方法有二，其一是传统方法，利用高性能位置调节器调节到踏步位，一般达不到期望的稳定性和误差范围，其二最近采用行之有效的方法是前馈调节阀命令同时适度调节位置调节器实现踏步，由于设备固有频率较低（<=20Hz），将采用一些补偿方法和增强稳定性方法及优化方法。

步7：带头通过助卷辊1。助卷辊控制转变进入压力闭环控制，帮助卷取给顺利卷取。

步8：带钢完成助卷辊1踏步控制，带头接近助卷辊2。当带头到达助卷辊1后一定距离时，助卷辊2踏步控制启动，过程同6。

步9：带钢通过助卷辊2且完成助卷辊2踏步控制。过程同7。

步10：带头通过助卷辊2距助卷辊3一定距离时，启动助卷辊3踏步控制.过程同6。

步11：带钢通过助卷辊3并完成助卷辊3踏步控制。过程同7。

重复步6－11直至张力建立。

步12：卷取张力建立后，助卷辊1退到最大外径位置，起压尾作用，助卷辊2和助卷辊3复位到初始位置。

卷取机卷筒控制

卷筒是四棱锥、链板式结构，其转动由两台串连的DC电机传动驱动。卷筒分三级涨缩，涨缩是由旋轴密封供油的液压缸来实现。

卷筒速度控制

卷取机卷筒的速度控制分为手动方式和自动方式

在手动方式下，操作工在操作台可以对卷筒进行正转、反转的操作。

在自动方式下，操作工在HMI上设定卷筒的超前率。

在带钢头部未到达精轧末机架时，卷筒以等待速度运行（大约等于精轧末机架抛钢后带钢的最大速度的10%）；

在带钢头部离开精轧末机架，卷筒以设定的超前带钢的速度运行；

当带钢缠绕在卷筒上，并且卷筒负荷信号产生后，卷筒将从速度控制方式转换为张力控制方式；

夹送辊抛钢后，卷筒失张，又变为速度控制，此时尾部自动定位功能投入，直至带尾准确定位，卷筒电机停止运行；

卸卷小车将带卷从卷取机中运走，卷筒电机启动到达等待速度，等待下根带钢的到来。

卷筒的涨缩控制

卷筒分三级涨缩，卷筒的涨缩控制是由液压缸实现，分为手动方式和自动方式。

在手动方式下，操作工在操作台可以对卷筒进行膨胀、收缩的操作。

在自动方式下，卷筒的膨胀过程如下：

带钢未到达卷取机，卷筒处于欠涨状态；

当带钢在卷筒上缠绕到一圈半时，卷筒开始膨胀；

当带钢的张力建立，卷筒停止膨胀；

当卷取完毕，由卸卷小车托住钢卷后，卷筒收缩，进行卸卷。

卷取张力控制

卷取张力控制控制的效果直接关系到1780mm热轧带钢热连轧生产线的成品和产量。张力控制的目的在于保证正常卷取时，1号或2号卷取机上的带钢张力恒定在设定值。为保持卷取机带钢张力的恒定，卷取机张力控制时主要考虑张力矩、弯曲力矩、摩擦力矩、随卷径变化的转动惯量补偿和加减速时的动态补偿力矩。

在实际控制中，卷取机有两种工作状态：速度控制状态和张力控制状态。在点动和穿带期间，它们工作在速度控制状态，穿带时，当卷取张力建立后，它们工作在张力工作状态。

从速度控制状态切换到张力控制状态是在切换逻辑控制下自动进行的。在切换到张力控制状态运行后，尽管卷取机的速度给定略高于精轧机组速度基准给定值。由于精轧机组和卷取机之间通过带钢的刚性连接，卷取机的实际速度不可能达到速度给定值，卷取机的速度调节器的输出饱和，传动系统转入张力控制。由于速度调节器的输出达到限幅值，张力给定值由张力矩、摩擦力矩、弯曲力矩、加减速力矩的计算等的结果决定。

卷取张力主要是通过卷筒电机和夹送辊电机的控制实现，对于卷筒电机来说，采用最大力矩控制方式。

卷径计算

卷取机上钢卷的卷径可以通过安装在卷取机及其相应的测速辊上的脉冲发生器的计数值计算出来。计算方法是在卷取机卷筒上定义一个旋转角度αh，测量与该角度相对应的带钢长度，即可计算出钢卷的卷径。

钢卷卷径按下列公式计算：

D = 2L/αh

其中：

αh表示在卷取机卷筒上的旋转角度（以弧度表示）

D表示钢卷卷径

L表示与αh相对应的带钢长度

卷取机上钢卷卷径的每次采样的讨算结果都需要校验，对卷取机来说就是每次的计算结果都要大干上次的计算值，另外，还要采取必要的滤波方法，以滤去由于错误的采样值而导致的错误的计算值。

张力计算

张力力矩的计算

带钢张力矩的计算公式如下：

Mz = F × D / 2i

其中：

Mz表示张力矩

F表示张力设定值

i表示传动比

带钢张力设定值由操作站自动预设定，操作人员也可以修改。

弯曲力矩的计算

带钢弯曲力矩的计算接下列公式求得：

其中：Mb表示弯曲力矩；h表示带钢厚度；δy表示屈服系数；L表示带钢宽度

加速力矩的计算

卷取机电机的加速力矩由折算到电机轴上的转动惯量和带钢线加速度等参数计算出来。转动愤量包括固定部分和与钢卷规格有关的可变部分。固定部分由卷取机传动机构、卷筒等部分的转动惯量组成。可变部分由钢卷直径、带宽、钢的比重等参数决定。

由线速度变化和卷径变化决定的加速力矩计算公式如下：

其中：

K1表示固定部分的转动惯量系数

K2、K3表示取决于卷径变化的变化部分的转动惯量系数

L表示带钢宽度

D表示钢卷卷径

dv/dt表示加速度

系数K1、K2、K3在机组调试期间可以作一些调整，并最后确定。

钢卷的转动惯量由下列公式计算：

其中：

B表示带钢宽度

i表示减速比

ρ表示钢的比重

D0表示卷筒的胀开直径

K表示转动惯量计算修正系数

摩擦力矩的计算

摩擦力矩补偿量是速度的非线性函数。该函数按设计经验和惯例将在调试阶段根据实际试验决定。

卷取尾部定位

带钢在卷取结束时，其尾部要进行下部定位，便于下一个工序的操作。

带尾离开精轧末架后，根据精轧出口速度，开始计算减速距离，在一定的时刻，发出减速命令，使带尾在到达夹送辊时其速度正好是预定的尾部定位的起始速度，尾部定位确定以后，从开始到带卷停止期间带钢走过的长度与卷径的关系。

图 7-错误！未定义书签。  卷取尾部定位示意图

A点到B点的带钢长度L，为+DB，其中：

=

DB =  － LF － (D － CD

CD = FE

L =  + （+ -+）D - FE

Q角确定后，长度L仅为卷径D的函数。将L换算为卷取机卷筒脉冲数P

P =  × i × P0

D ( 实际卷径

i ( 传动比

P0 ( 脉冲数/圈

根据编码器的读入值，即可发出准确停车命令。

卸卷小车控制

卸卷小车的作用是将卷取完成之后的钢卷从卷筒上卸下并运出卷取位置，并将卸下的钢卷让打捆机打捆。再将打捆完成的卷钢运送到步进梁运输机。卸卷小车的升降和平移分别由一个液压缸控制。卸卷小车上装配了一个升降托架，用以托卷。

卸卷小车升降控制

卸卷小车的升降控制是由一个液压缸来驱动的，卸卷小车上装配了一个升降托架，用以托卷。在托架下降到最低位时，安装在最低位的接近开关就检测到其的位置。当托架顶到钢卷后，通过一个压力开关检测到压力，设定的压力比较，产生一个压差信号，这时，托架继续上升直至压差为零，托架停止上升，当然，钢卷也就被托架托起。

卸卷小车平移控制

卸卷小车的移动是由一个液压缸来驱动的，一个液压比例阀控制着小车的移动速度，当小车定位时，小车必须减速。卸卷小车在移动中的位置靠接近开关检测。

卸卷小车控制方式

卸卷小车的控制方式有手动方式和自动方式。

手动方式下，操作工在操作台对卸卷小车进行下列操作：

卸卷小车的上升、下降

卸卷小车的前进、后退

自动方式下，PLC根据工艺控制要求自动进行卸卷控制：带钢卷取结束后，卸卷小车从等待位置由横移缸推动小车向钢卷方向移动，在卸卷小车到达接卷位后，自动停止移动。此时，升降缸开始上升，并拖住钢卷，当托架和钢卷靠近后，并且升降缸的压力达到设定的压力，卷筒收缩，由横移缸驱动小车将钢卷从卷筒上移出，在将钢卷送到步进梁运输机上卸卷。卸卷完成后，小车返回到等待位置，准备下一次的接卷、运卷、卸卷。

#### 操作台、操作箱

1#、2#卷取机的操作分为操作台操作和现场机旁操作箱操作。在正常生产过程中，操作工在操作台对卷取机进行操作；在事故和检修时，在现场机旁操作箱进行操作。

操作台

操作台结构见附图：卷取操作台布置图

DCD1：1#卷取机操作台

DCD2：2#卷取机操作台

DCD1的主要操作：

热输出辊道手动、自动选择，

热输出辊道正、反转，

1#卷取机侧导板打开、关闭

1#卷取机夹送辊上辊上升、下降

1#卷取机夹送辊上辊正转、反转

1#卷取机正转、反转

1#卷取机助卷辊正转、反转

1#卷取机助卷辊抱拢、打开

1#卷取机卷筒膨胀、收缩

1#卷取机卸卷小车前进、后退、上升、下降

1#卷取机手动、自动选择

DCD2的主要操作：

卷取机上辊道正、反转，

2#卷取机侧导板打开、关闭

2#卷取机夹送辊上辊上升、下降

2#卷取机夹送辊上辊正转、反转

2#卷取机正转、反转

2#卷取机助卷辊正转、反转

2#卷取机助卷辊抱拢、打开

2#卷取机卷筒膨胀、收缩

2#卷取机卸卷小车前进、后退、上升、下降

2#卷取机手动、自动选择

##### 现场操作箱

1#卷取机、2#卷取机分别有一个现场操作箱401J3、402J3，在事故和检修时，可以对卷取机进行操作。

### 卷取公共逻辑控制系统PLC404

#### PLC404自控系统配置

见图GT03A012.404.OYZ.352.003。

系统由主站和远程I/O站组成。PLC404的主框架通过Profibus网连接12个ET200M，分别控制12个远程站。具体如下：

卷取公共逻辑机旁控制箱1个，用于对现场信号进行监控；

卷取液压站机旁操作箱2个，用于对该液压站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

1#运输链液压站机旁操作箱2个，用于对该液压站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

2#运输链液压站机旁操作箱2个，用于对该液压站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

卷取润滑站机旁操作箱1个，用于对该润滑站进行就地操作，同时对站内信号进行监控；

各个站的MCC柜旁均设1个（共4个）机旁控制箱，用于对MCC柜进行监控。

PLC404与其它PLC及HMI之间的信号通过Ethernet网进行交换。

#### PLC404功能说明

PLC404的任务是控制卷取区公共逻辑、卷取液压站、1#和2#运输链液压站及卷取润滑站的本体设备。

各个站控制的主要设备分别为：

卷取液压站：6台主泵、2台循环泵、4台电加热器、一个电磁水阀及六个电磁溢流阀。

1#运输链液压站：8台主泵、2台循环泵、6台电加热器、一个电磁水阀及八个电磁溢流

阀。

2#运输链液压站：5台主泵、2台循环泵、4台电加热器、一个电磁水阀及五个电磁溢流

阀。

卷取润滑站：2台工作泵、两个电磁溢流阀。

各液压站的基本控制思想

各液压站的基本控制思想如下框图

图 7-错误！未定义书签。  液压站本体控制逻辑图

操作方式

各个液压站、润滑站均分为机旁操作箱和卷取操作室HMI两地操作。

当机旁操作箱的“远程/就地”选择开关选择“远程”时，卷取操作室HMI控制有效，此时卷取操作室HMI上“远程”指示变绿，操作工可在卷取操作室HMI上操作各个站；

当机旁操作箱的“远程/就地”选择开关选择“就地”时，机旁操作箱控制有效，此时就机旁操作箱上“就地”指示灯常亮，操作工可在机旁操作箱上操作各个站。

泵的工作/备用选择

卷取液压站的五台主泵四台工作一台备用，循环泵一台工作一台备用；1#运输链液压站的八台主泵七台工作一台备用，循环泵一台工作一台备用；2#运输链液压站的五台主泵四台工作一台备用，循环泵一台工作一台备用；卷取润滑站的两台主泵一台工作一台备用。

操作工在启动各个站前需选择工作的主泵及循环泵，机旁操作箱上每台泵都有一个“工作/备用”的选择开关，当选择“工作”方式时，才可运行该泵，当选择“备用”方式时，不能启动该主泵。无论在机旁操作箱还是在卷取操作室HMI上操作，泵的工作和备用都只能在机旁操作箱上选择。

机旁操作箱的控制

各个站在机旁操作箱上的操作分为启动、停止、复位，由操作员根据实际情况进行手动或自动操作。

卷取操作室HMI的操作

本区域液压站、润滑站均可在卷取操作室HMI上操作，在机旁操作箱选择远程且运行方式选择自动情况下，可完成系统的启动、停止和复位操作。

同时，HMI上将显示液压站和润滑站站内主要设备的当前状态，如当前的温度、液位、压力及阀的开闭状态。

#### 卷取液压站

卷取液压站为1#、2#（3#）卷取机助卷辊液压缸、侧导板液压缸、夹送辊及卷筒涨缩液压缸等液压执行机构供压力油。

油箱装置

筒形结构，中间带隔板的不锈钢油箱，容积10000L。油箱上还装有液位信号器、温度开关、电加热器、空气滤清器等装置。

主工作泵装置

6台型号为A4VSO250DR的恒压变量轴向柱塞泵，5+1工作制

蓄能器装置

5套50L×2，包括皮囊蓄能器，阀门及安全阀等附件

循环泵装置

2台流量为900L/min的三螺杆泵，1+1工作制

油用冷却器

1台板式水冷油用冷却器，设置在循环泵出口，油入口和出口温度分别为50℃、40℃

滤油器

由6台压油滤油器和1台循环过滤器及1台回油过滤器组成。压油滤油器设置在每台主工作泵出口，循环过滤器设置在循环泵与油冷却器之间。

各种液压控制阀，检测仪表及阀组块

#### 卷取液压站机旁操作箱

共2个操作箱，装于卷取液压站旁，用于该液压站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该液压站的起停可由卷取操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱时用于液压系统调试或检修。

#### 1#运输链液压站

为运输链液压执行机构供压力油。该站由PLC404进行控制。

油箱装置

筒形结构，中间带隔板的不锈钢油箱，容积15000L。油箱上还装有液位信号器、温度开关、电加热器、空气滤清器等装置。

主工作泵装置

8台型号为A4VSO250DR的恒压变量轴向柱塞泵，7+1工作制

蓄能器装置

1套50L×4，包括皮囊蓄能器，阀门及安全阀等附件

循环泵装置

2台流量为900L/min的三螺杆泵，1+1工作制

油用冷却器

1台板式水冷油用冷却器，设置在循环泵出口，油入口和出口温度分别为50℃，40℃

滤油器

由8台压油滤油器和1台循环过滤器及1台回油过滤器组成。压油滤油器设置在每台主工作泵出口，循环过滤器设置在循环泵与油冷却器之间。

各种液压控制阀，检测仪表及阀组块

1#运输链液压站机旁操作箱

共2个操作箱，装于1#运输链液压站旁，用于该液压站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该液压站的起停由卷取操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于液压系统调试或检修。

#### 2#运输链液压站

为运输链液压执行机构供压力油。该站由PLC404进行控制。

油箱装置

筒形结构，中间带隔板的不锈钢油箱，容积10000L。油箱上还装有液位信号器、温度开关、电加热器、空气滤清器等装置。

主工作泵装置

5台型号为A4VSO250DR的恒压变量轴向柱塞泵，4+1工作制

蓄能器装置

1套50L×4，包括皮囊蓄能器，阀门及安全阀等附件

循环泵装置

2台流量为650L/min的三螺杆泵，1+1工作制

油用冷却器

1台板式水冷油用冷却器，设置在循环泵出口，油入口和出口温度分别为50℃，40℃

滤油器

由5台压油滤油器和1台循环过滤器及1台回油过滤器组成。压油滤油器设置在每台主工作泵出口，循环过滤器设置在循环泵与油冷却器之间。

各种液压控制阀，检测仪表及阀组块

2#运输链液压站机旁操作箱

共2个操作箱，装于2#运输链液压站旁，用于该液压站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该液压站的起停由卷取操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于液压系统调试或检修。

#### 卷取润滑站

服务于1#、2#（3#）卷取机减速机。该站由PLC404进行控制。

油箱装置

容积为13000L的不锈钢油箱

泵装置

2台500L/min的二螺杆泵，1+1工作制

滤油器

过滤精度为0.1mm的双筒网式滤油器

冷却器

冷却面积为36 m2的冷却器

卷取润滑站机旁操作箱

该箱装于卷取润滑站旁，用于该润滑站的操作、工作状态的显示、超限报警。轧线全线工作时，该润滑站的起停由卷取操作室HMI操作。机组处于停机状态时，该箱用于润滑系统调试或检修。

### 钢卷运输控制系统PLC405

#### PLC405系统配置及硬件组成

卷取区钢卷运输控制PLC405系统由主站和ET200远程站组成，主站采用一台高性能的S7-400 PLC，远程站通过Profibus-DP网同主站进行数据交换。

具体配置图见附图：PLC405系统配置图。

主站S7-400框架模板配置：

CPU：中央处理器模板

Ethernet card：工业以太网通讯模板

Profibus Card：Profibus网通讯模板

AI：模拟量信号输入模板

AO：模拟量信号输出模板

DI：数字量信号输入模板

DO：数字量信号输出模板

主站S7-400框架网络结构：

通过Ethernet card连接工业以太网；完成PLC401与其它PLC的数据交换及HMI的数据交换；

通过PROFIBUS-DP网卡连接远程ET200M，完成PLC401对现场操作信号、检测信号的采集及现场设备的控制；

通过PROFIBUS-DP网卡连接传动装置，完成与传动装置的数据交换。

ET200M远程站包括模板如下：

PS307：框架电源模板

IM153：总线接口单元

ET200M远程站还包括开关量输入模板、开关量输出模板、模拟量输入模板、模拟量输出模板。信号模板数量待一重机械详细设计完成后确认。

PLC405通过PROFIBUS-DP网连接下列现场ET200M：

405J1：用于钢卷运输系统现场信号的检测和现场阀的控制；

405J2：用于钢卷运输系统现场信号的检测和现场阀的控制；

405J3：用于钢卷运输系统现场信号的检测和现场阀的控制；

405J4：用于钢卷运输系统现场操作；

405J5：用于钢卷运输系统现场操作；

405J6：用于钢卷运输系统现场操作；

405J7：用于钢卷运输系统现场操作；

PLC402通过PROFIBUS-DP网连接下列传动设备：

快速链

1#慢速链

2#慢速链

#### 钢卷运输链功能说明

钢卷运输系统的工艺过程：钢卷经卧式打捆机打捆后，用出口钢卷小车送到钢卷运输链，再由钢卷运输系统运送。对需要检查的钢卷则送到钢卷检查线，打开钢卷进行检查，检查内容主要是带钢的厚度、凸度、表面质量以及取样，钢卷检查后返回钢卷运输系统。钢卷再经称重、喷印后由运输系统运送到分流处，按计划将钢卷分送到第一、第二钢卷库内存放。钢卷运输、冷却及堆放全部采用卧式。

钢卷运输系统的结构图：

图 7-错误！未定义书签。   钢卷运输系统设备布置图

钢卷运输系统的的控制功能：

步进梁运输机的控制

快速链、慢速链的控制

升降机的控制

- 步进梁运输机的控制

步进梁是钢卷运输系统的主要设备，在整个钢卷运输系统中共有11套步进梁。每个步进梁的功能如下：

1#步进梁：用于将1#卷取机卷取完成的钢卷运送到快速运输链上；

2#步进梁：用于将2#卷取机卷取完成的钢卷运送到快速运输链上；

3#步进梁：用于将3#卷取机卷取完成的钢卷运送到快速运输链上（预留）；

4#步进梁：用于将快速运输链上需要检查的钢卷运送到钢卷检查线；

5#步进梁：用于将快速运输链上的钢卷运送到提升机上；

6#步进梁：用于将提升机上的钢卷运送到称重台架上，并在此步进梁进行打捆、喷印；

7#步进梁：用于将称重台架上的钢卷运送到1#固定台架上；

8#步进梁：用于将1#固定台架上的钢卷运送到2#固定台架上；

9#步进梁：用于将2#固定台架上的钢卷运送到1#慢速链上，并由1#慢速链送到第一钢卷 库内存放；

10#步进梁：用于将1#固定台架上的钢卷运送到3#固定台架上；

11#步进梁：用于将3#固定台架上的钢卷运送到2#慢速链上，并由2#慢速链送到第二钢卷库内存放；

步进梁是由液压缸驱动的，步进梁的每一个工作循环由上升、横移、下降、返回组成。由升降液压缸带动偏心轴使步进梁上升给定的行程，然后由横移液压缸带动步进梁在水平方向横移给定的步长，升降缸返回使步进梁下降，横移缸返回使步进梁回到原位。

步进梁在升降和平移的连锁：

步进梁在上升、下降过程中横移缸不能动作

步进梁在前进、返回过程中升降缸不能动作

步进梁的操作分为手动方式和自动方式。

在手动方式下步进梁有以下操作：

步进梁的上升、下降、前进、后退单步动作

步进梁步进一周

在自动方式下，每个步进梁根据各自的工艺和连锁自动完成上升、下降、前进、后退。

- 快速链、慢速链的控制

快速链、慢速链分别由交流变频控制，每条运输链的功能如下：

快速链：用于将卷取完成后的钢卷运送到5#步进梁；

1#慢速链：用于将9#步进梁的钢卷送到第一钢卷库内存放；

2#慢速链：用于将11#步进梁的钢卷送到第二钢卷库内存放；

运输链的操作分为手动方式和自动方式。

在手动方式下，操作工可以进行正转、反转的操作

在自动方式下，每个运输链根据各自的工艺和连锁自动完成运输钢卷的任务。

提升机的控制

提升机是由液压驱动的，提升机的功能是将5#步进梁的钢卷运送到6#步进梁。

提升机的操作分为手动方式和自动方式。

在手动方式下，操作工可以进行上升、下降的操作

在自动方式下，当步进梁横移到中位时，提升机上升，当步进梁返回到中位时，提升机带着钢卷下降返回到原始位置。

#### 操作台、操作箱

钢卷运输系统的操作分为操作台操作和现场机旁操作箱操作。在正常生产过程中，操作工在操作台对钢卷运输系统进行操作；在事故和检修时，在现场机旁操作箱进行操作。

操作台

钢卷运输系统操作台位于5CS。

钢卷运输系统操作台的主要操作：

1#～11#步进梁的上升、下降、前进、后退单步动作

1#～11#步进梁的步进一周

快速链的正、反转

提升机的上升、下降

1#慢速链的正、反转

2#慢速链的正、反转

现场操作箱

钢卷运输系统有4个现场操作箱，在事故和检修时，可以对钢卷运输系统进行操作。

1#现场操作箱控制设备：1#～5#步进梁、快速链

2#现场操作箱控制设备：提升机、6#～7#步进梁

3#现场操作箱控制设备： 8#～9#步进梁、1#慢速链

3#现场操作箱控制设备： 10#～11#步进梁、2#慢速链

## 基础自动化控制系统盘、箱、柜说明

建龙1780热轧基础自动化系统共需（初步）：

PLC机柜（包括PLC电源柜）：31个

操作台：11个

机旁操作箱：33个

计算机终端台：19个

各种柜、台、箱统一颜色为浅驼皱823。

PLC机柜采用优质标准机柜，大小为W×D×H=800×800×2200，标准机柜充分考虑了通风散热和EMC等。

操作台设计原则为：简洁实用与考虑原操作人员操作习惯相结合。对于功能选择、状态指示、仪表显示等功能，尽可能放到HMI操作站上。操作台大部分信号通过操作台内的远程I/O经Profibus_DP 网络连到PLC主机；而对于重要的操作如急停、锁定及一些快速性要求较高的信号将通过硬线直接连到主电室PLC的框架上。

操作台台面采用不锈钢台面，台面上操作元件原则上采用国外著名生产厂商产品。

用于机旁操作的机旁操作箱的信号，将其信号线引至操作箱内的远程I/O上，远程I/O信号由Profibus－DP 网络连到PLC主机。

计算机终端台采用不锈钢台面，工控机放在台内，CRT放在台面之上。

### PLC机柜

PLC机柜包括电源配电柜共31个，其柜名、位置代号、柜内主要内容、外形尺寸及安装位置如下：

| 序号 | PLC 柜 名 | 位置代号 | 柜内主要设备 | 尺寸（W×D×H） | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热炉区电源柜 | ＋PWR100 | 20kVA变压器一只 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 2 | 加 热 炉 公共逻辑控制 | ＋PLC101 | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 3 | 1#加热炉燃烧控制 （凤凰公司提供） | ＋PLC102 | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 4 | 2#加热炉燃烧控制 （凤凰公司提供） | ＋PLC103 | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 5 | 3#加热炉燃烧控制 （预 留） | ＋PLC104 | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 6 | 粗轧区电源柜 | ＋PWR200 | 20kVA变压器一只 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 7 | 粗 轧 区 公共逻辑控制 | ＋PLC201A | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
|  | 粗轧区介质控制 | ＋PLC201B | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 8 | 粗轧E1/R1 速度主令控制 | ＋PLC202 | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 9 | 粗轧E2/R2 速度主令控制 | ＋PLC203 | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 10 | 粗轧E1 & E2 AWC控制 | ＋PLC204 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 11 | 粗轧R2 HAGC压下控制 | ＋PLC205 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 12 | 精轧区电源柜 | ＋PWR300 | 20kVA变压器一只 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 13 | 精轧区电源柜 | ＋PWR301 | 20kVA变压器一只 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 14 | 精轧区电源柜 | ＋PWR302 | 20kVA变压器一只 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 15 | 飞剪控制 | ＋PLC301 | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 16 | 精轧公共逻辑控制 | ＋PLC302A | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
|  | 精轧介质控制 | ＋PLC302B | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 17 | 精轧速度主令 及活套控制 | ＋PLC303 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 18 | 精轧F1/E 及F1 HAGC控制 | ＋PLC304 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 19 | 精轧F2 HAGC控制 | ＋PLC305 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 20 | 精轧F3 HAGC控制 | ＋PLC306 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 21 | 精轧F4 HAGC控制 | ＋PLC307 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 22 | 精轧F5 HAGC控制 | ＋PLC308 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 23 | 精轧F6 HAGC控制 | ＋PLC309 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 24 | 精轧F7 HAGC控制 | ＋PLC310 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 25 | 层流冷却控制 | ＋PLC311 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 26 | 精轧区电源柜 | ＋PWR400 | 20kVA变压器一只 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 27 | 1#地下卷取机控制 | ＋PLC401 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 28 | 2#地下卷取机控制 | ＋PLC402 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 29 | 3#地下卷取机控制 | ＋PLC403 | SIMATIC TDC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 30 | 卷取公共逻辑控制 | ＋PLC404 | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |
| 31 | 运输链控制 | ＋PLC405 | S7-400 PLC一套 | 800×800×2200 | 主电室 |

表8-1  建龙1780热轧基础自动化控制系统机柜一览表

柜体排列图见附图，共5页。

### 操作台

建龙1780热轧生产线从加热炉入炉侧开始至钢卷运输链结束，共设操作室5个。操作人员通过操作台和HMI，可在生产过程中对轧线主要设备进行监控，轧线操作室具体为：

炉前操作室：1CS，位于入炉辊道外侧；

炉后操作室：2CS，位于出炉辊道外侧；

粗轧区操作室：3CS，位于轧线操作侧，靠近E2轧机；

精轧区操作室：4CS，位于轧线操作侧，靠近精轧机组；

卷取区操作室：5CS，位于轧线操作侧，面对1～3号卷取机。

操作台共11个，其操作台名、位置代号、主要操作内容、尺寸大小及安装位置如下：

| 序号 | 操作台名 | 位置代号 | 主 要 操 作 内 容 | 尺寸（W×D×H） | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热炉前操作台 | +FAD1 | 加热炉入口设备操作 | 1200×800×988 | 1CS |
| 2 | 加热炉后操作台 | +FED1 | 加热炉出口设备操作 | 1200×800×988 | 2CS |
| 3 | 粗轧操作台 | +RMD1 | 粗轧区设备操作 | 1200×800×988 | 3CS |
| 4 | 粗轧操作台 | +RMD2 | 粗轧区设备操作 | 1200×800×988 | 3CS |
| 5 | 飞剪操作台 | +FMD1 | 飞剪有关设备操作 | 1200×800×988 | 4CS |
| 6 | 精轧操作台1 | +FMD2 | 精轧速度、活套操作 | 1200×800×988 | 4CS |
| 7 | 精轧操作台2 | +FMD3 | 精轧压下操作 | 1200×800×988 | 4CS |
| 8 | 精轧操作台3 | +FMD4 | 精轧有关设备操作 | 1200×800×988 | 4CS |
| 9 | 卷取操作台1 | +DCD1 | 1#卷取机设备操作 | 1200×800×988 | 5CS |
| 10 | 卷取操作台2 | +DCD2 | 2#卷取机设备操作 | 1200×800×988 | 5CS |
| 11 | 运输链操作台 | +DCD6 | 运输链区设备操作 | 1200×800×988 | 5CS |

表8-2  建龙1780热轧基础自动化控制系统操作台一览表（初步）

### HMI终端台

计算机终端台用于主操作室或主电室摆放HMI终端使用。其台名、位置代号、功能、尺寸大小及安放位置如下：

| 序号 | 终 端 台 名 称 | 位置代号 | 功 能 | 尺寸（W×D×H） | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉前操作室 计算机终端台 | ＋FHD3 | 摆放加热炉区 HMI服务器 | 1000×800×800 | 1CS |
| 2 | 炉前操作室 计算机终端台 | ＋FHD2 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 1CS |
| 3 | 炉后操作室 计算机终端台 | ＋FED2 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 2CS |
| 4 | 粗轧操作室 计算机终端台1 | ＋RMD7 | 摆放粗轧区 HMI服务器 | 1000×800×800 | 3CS |
| 5 | 粗轧操作室 计算机终端台2 | ＋RMD3 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 3CS |
| 6 | 粗轧操作室 计算机终端台3 | ＋RMD4 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 3CS |
| 7 | 粗轧操作室 计算机终端台4 | ＋RMD5 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 3CS |
| 4 | 粗轧操作室 计算机终端台5 | ＋RMD6 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 3CS |
| 5 | 精轧操作室 计算机终端台1 | ＋FMD10 | 摆放精轧区 HMI服务器 | 1000×800×800 | 4CS |
| 6 | 精轧操作室 计算机终端台2 | ＋FMD3 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 4CS |
| 7 | 精轧操作室 计算机终端台3 | ＋FMD4 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 4CS |
| 8 | 精轧操作室 计算机终端台4 | ＋FMD5 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 4CS |
| 9 | 精轧操作室 计算机终端台5 | ＋FMD6 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 4CS |
| 10 | 精轧操作室 计算机终端台6 | ＋FMD7 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 4CS |
| 11 | 精轧操作室 计算机终端台7 | ＋FMD8 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 4CS |
| 12 | 卷取操作室 计算机终端台1 | ＋DCD8 | 摆放卷取区 HMI服务器 | 1000×800×800 | 5CS |
| 13 | 卷取操作室 计算机终端台2 | ＋DCD3 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 5CS |
| 14 | 卷取操作室 计算机终端台3 | ＋DCD4 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 5CS |
| 15 | 卷取操作室 计算机终端台4 | ＋DCD5 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 5CS |
| 16 | 卷取操作室 计算机终端台5 | ＋DCD7 | 摆放HMI | 1000×800×800 | 5CS |
| 17 | 主电室 计算机终端台1 | +MCD1 | 摆放HMI （粗轧） | 1000×800×800 | 控制室 |
| 18 | 主电室 计算机终端台2 | +MCD2 | 摆放HMI （精轧） | 1000×800×800 | 控制室 |
| 19 | 主电室 计算机终端台3 | +MCD3 | 摆放HMI （卷取） | 1000×800×800 | 控制室 |

表8-3  建龙1780热轧基础自动化控制系统HMI终端台一览表（初步）

### 机旁操作箱

建龙1780热轧生产线从加热炉入炉侧开始至钢卷运输链结束，在机旁共设机旁操作箱若干，以供操作人员在设备检修、或在生产过程中对某些自动化程度要求不是很高的设备进行操作。

机旁操作箱名称、位置代号、主要操作内容、尺寸大小及安装位置如下：

| 序号 | 机旁操作箱名称 | 位置代号 | 主 要 操 作 内 容 | 大小（W×D×H） | 建议安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1机旁操作箱 | ＋201AJ1 | E1换辊操作和显示 | 视操作内容而定 | E1操作侧 |
| 2 | R1机旁操作箱 | ＋201AJ2 | R1换辊操作和显示 | 视操作内容而定 | R1操作侧 |
| 3 | E2机旁操作箱 | ＋201AJ3 | E2换辊操作和显示 | 视操作内容而定 | E2操作侧 |
| 4 | R2机旁操作箱 | ＋201AJ4 | R2换辊操作和显示 | 视操作内容而定 | R1操作侧 |
| 5 | 粗轧液压站 机旁操作箱 | ＋201BJ1 | 液压站内泵组的起停 | 视操作内容而定 | 粗 轧 液压站内 |
| 6 | 粗轧AWC液压站机旁操作箱1 | ＋201BJ2 | 液压站内泵组的起停 | 视操作内容而定 | 粗轧AWC 液压站内 |
| 7 | 粗轧AWC液压站机旁操作箱2 | ＋201BJ3 | 液压站内泵组的起停 | 视操作内容而定 | 粗轧AWC 液压站内 |
| 8 | 粗轧AWC液压站机旁操作箱3 | ＋201BJ4 | 液压站内泵组的起停 | 视操作内容而定 | 粗轧AWC 液压站内 |
| 9 | 粗轧1#稀油润滑站机旁操作箱 | ＋201BJ5 | 1#稀油润滑站 泵组的起停 | 视操作内容而定 | 1#稀油 润滑站内 |
| 10 | 粗轧2#稀油润滑站机旁操作箱 | ＋201BJ6 | 1#稀油润滑站 泵组的起停 | 视操作内容而定 | 1#稀油 润滑站内 |
| 11 | 高压水泵站 机旁操作箱1 | ＋201BJ7 | 高压水泵站 泵组的起停 | 视操作内容而定 | 高压水 泵站内 |
| 12 | 高压水泵站 机旁操作箱2 | ＋201BJ8 | 高压水泵站 泵组的起停 | 视操作内容而定 | 高压水 泵站内 |
| 13 | 飞剪机旁操作箱 | 301J2 | 飞剪机旁操作 | 视操作内容而定 | 飞剪机旁 |
| 14 | F1E轧机 机旁操作箱 | ＋302AJ1 | F1E机旁换辊操作 | 视操作内容而定 | 精轧机组 操作侧 |
| 15 | F1轧机 机旁操作箱 | ＋302AJ2 | F1机旁换辊操作 侧导板、活套 | 视操作内容而定 | 精轧机组 操作侧 |
| 16 | F2轧机 机旁操作箱 | ＋302AJ3 | F2机旁换辊操作 侧导板、活套 | 视操作内容而定 | 精轧机组 操作侧 |
| 17 | F3轧机 机旁操作箱 | ＋302AJ4 | F3机旁换辊操作 侧导板、活套 | 视操作内容而定 | 精轧机组 操作侧 |
| 18 | F4轧机 机旁操作箱 | ＋302AJ5 | F4机旁换辊操作 侧导板、活套 | 视操作内容而定 | 精轧机组 操作侧 |
| 19 | F5轧机 机旁操作箱 | ＋302AJ6 | F5机旁换辊操作 侧导板、活套 | 视操作内容而定 | 精轧机组 操作侧 |
| 20 | F6轧机 机旁操作箱 | ＋302AJ7 | F6机旁换辊操作 侧导板、活套 | 视操作内容而定 | 精轧机组 操作侧 |
| 21 | F7轧机 机旁操作箱 | ＋302AJ8 | F7机旁换辊操作 侧导板、活套 | 视操作内容而定 | 精轧机组 操作侧 |
| 22 | 精轧液压站 机旁操作箱 | ＋302BJ1 | 液压站内泵组的起停 | 视操作内容而定 | 精 轧 液压站内 |
| 23 | 精轧HAGC液压站机旁操作箱1 | ＋302BJ2 | 液压站内泵组的起停 | 视操作内容而定 | 精轧AGC 液压站内 |
| 24 | 精轧HAGC液压站机旁操作箱2 | ＋302BJ3 | 液压站内泵组的起停 | 视操作内容而定 | 精轧AGC 液压站内 |
| 25 | 精轧HAGC液压站机旁操作箱3 | ＋302BJ4 | 液压站内泵组的起停 | 视操作内容而定 | 精轧AGC 液压站内 |
| 26 | 精轧1#稀油润滑站机旁操作箱 | ＋302BJ5 | 1#稀油润滑站 泵组的起停 | 视操作内容而定 | 1#稀油 润滑站内 |
| 27 | 精轧2#稀油润滑站机旁操作箱 | ＋302BJ6 | 2#稀油润滑站 泵组的起停 | 视操作内容而定 | 2#稀油 润滑站内 |
| 28 | 精轧3#稀油润滑站机旁操作箱 | ＋302BJ7 | 3#稀油润滑站 泵组的起停 | 视操作内容而定 | 3#稀油 润滑站内 |
| 29 | 精轧4#稀油润滑站机旁操作箱 | ＋302BJ8 | 4#稀油润滑站 泵组的起停 | 视操作内容而定 | 4#稀油 润滑站内 |
| 30 | 1# DWC 机旁操作箱 | ＋401J3 | 1# DWC设备操作 | 视操作内容而定 | 1# DWC传动侧 |
| 31 | 2# DWC 机旁操作箱 | ＋402J3 | 2# DWC设备操作 | 视操作内容而定 | 2# DWC传动侧 |
| 32 | 收集区 机旁操作箱 | ＋405J4 | 检查线附件 | 视操作内容而定 | 收集区 |
| 33 | 收集区 机旁操作箱 | ＋405J5 | 提升机、打捆装置、喷印装置、称重台架 | 视操作内容而定 | 收集区 |
| 34 | 收集区 机旁操作箱 | ＋405J6 | 1#慢速链运输线附件 | 视操作内容而定 | 收集区 |
| 35 | 收集区 机旁操作箱 | ＋405J7 | 2#慢速链运输线附件 | 视操作内容而定 | 收集区 |

表8-4  建龙1780热轧基础自动化控制系统机旁操作箱一览表（初步）

## 传动控制系统

建龙1780热轧生产线传动全部采用交流传动控制系统，粗轧机（R1、R2）、飞剪及精轧机等主传动电机功率大，使用交交变频变流装置，控制装置采用SIEMENS公司的SIMADYN D全数字矢量控制系统（简称为主传动控制系统）；其余辅传动使用6SE70交直交变频控制系统（简称辅传动控制系统）。

### 主传动控制系统

#### 环境要求

##### 接地要求

每台SIMADYN D控制系统要求，接地电阻小于4(，连接导线25mm2，引至控制柜下，每个柜体要求可靠地与厂房大地连接。

##### 供电电源要求

主传动供电电压：35KV ( 10%

低压供电电压：  380V ( 10%

电源频率：      50 Hz ( 2%

##### 施工要求

高低压动力电缆与控制信号电缆隔层铺设，控制线采用多股软线，所有接线采用压接工艺。

##### 温度要求

储存时：－25 0C～＋50 0C

运输时：－25 0C～＋50 0C

运行时：0 0C～＋40 0C

放置交交变频主柜的房间室温要求小于等于32 0C，放置控制柜及辅助电源柜的房间室温要求为24 0C (28 0C。

环境温度为＋25 0C时，相对湿度不大于85％，且无结露现象。

周围空气中无足以损坏绝缘和腐蚀金属的气体及导电尘埃、无易燃易爆介质。

安装地点没有剧烈振动与冲击，安装倾斜度不大于5％。

放置交交变频功率柜的房间要求封闭，空调冷却。各柜电缆进口要求封闭，与外界隔绝。

装置采用风冷方式，每台变频柜均有风机强迫风冷。

#### 系统概况

全线电动机主传动为交交变频变流装置供电的交流同步机，控制装置采用SIEMENS公司的SIMADYN D全数字矢量控制系统。

#### 主电动机技术数据

##### 水平轧机电机电气数据

| 机 架 | R1上/下 | R2上/下 | F1-F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（台） | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 形 式 | 同步机 | 同步机 | 同步机 | 同步机 | 同步机 | 同步机 | 同步机 |
| 功率（kw） | 3800 | 7500 | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 | 7500 |
| 过 载 | 250% | 250% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% |
| 定子电流 | 1410A | 2718A | 3225A | 3233A | 2849A | 2845A | 2666A |
| 最大/60S | 3500A | 7825A | 6630A | 6630A | 5900A | 5900A | 5524A |
| 定子电压 | 1650V | 1650V | 1650V | 1650V | 1650V | 1650V | 1650V |
| 励磁电压 | 166V | 176V | 155V | 152V | 118V | 104V | 90V |
| 励磁电流 | 654A | 694A | 621A | 628A | 726A | 733A | 685A |
| 最大电流 | 1400A | 1650A | 1320A | 1320A | 1320A | 1320A | 1120A |
| 转 速（rpm） | 28/45 | 45/100 | 110/230 | 113/258 | 176/406 | 209/480 | 249/550 |
| 功率因数 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.99 |
| 效率（%） | 95.10 | 96.70 | 97.66 | 97.70 | 98.50 | 98.70 | 98.70 |
| 频率（ Hz） | 3.73/6 | 6/13.3 | 7.33/15.3 | 7.5/17.2 | 5.87/13.5 | 6.9/16 | 8.3/18.3 |
| 极 数 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 接线方式 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 定子温升 | 85K | 85K | 85K | 85K | 85K | 85K | 85K |
| 转子温升 | 90K | 90K | 90K | 90K | 90K | 90K | 90K |

##### 立辊电机及飞剪电机电气数据

| 机架 | E1 | E2 | CS |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量（台） | 2 | 2 | 1 |
| 形式 | 同步机 | 同步机 | 同步机 |
| 功率（kw） | 1300 | 1500 | 2300 |
| 过载 | 250% | 250% | 250% |
| 定子电流 | 480A | 550A | 830A |
| 最大/60S | 1200A | 1375A | 2490A |
| 定子电压 | 1650V | 1650V | 1650V |
| 励磁电压 | 140V | 140V | 170V |
| 励磁电流 | 360A | 360A | 460A |
| 转速（rpm） | 110/270 | 160/400 | 200/600 |
| 频率（ Hz） | 5.5/13.5 | 8/20 | 6.67/20 |
| 极数 | 6 | 6 | 4 |
| 接线方式 | Y | Y | Y |
| 定子温升 | 85K | 85K | 75K |
| 转子温升 | 90K | 90K | 85K |

#### 传动系统性能指标

- R1粗轧机主传动系统性能指标

变频器额定容量：			7800 kVA

变频器输出电压：			0～1650 V

变频器输出频率：			0～6  Hz

变频器额定输出电流：	    1410 A

变频器过载能力：			115 %；长期；250 %，1分钟

静态调速精度：			    0.1 %

速度控制响应时间：		    75 mS

电流控制响应时间：		    10 mS

动态速降：                 0.25 %S

动态恢复时间：             ( 220 mS

变频器综合效率：            97.5%

主轴定位精度：             ( 0.5度

上、下辊负荷平衡          满足工艺要求

R2粗轧机主传动系统性能指标

变频器额定容量：			18000 kVA

变频器输出电压：			0～1650 V

变频器输出频率：			0～13.3  Hz

变频器额定输出电流：	    2178 A

变频器过载能力：			115 %；长期；250 %，1分钟

静态调速精度：		      	0.1 %

速度控制响应时间：		    75 mS

电流控制响应时间：		    10 mS

动态速降：                 0.25 %S

动态恢复时间：             ( 220 mS

变频器综合效率：           97.5%

主轴定位精度：             ( 0.5度

上、下辊负荷平衡           满足工艺要求

F1～F4机架主传动系统性能指标

变频器额定容量：			19200 kVA

变频器输出电压：			0～1650 V

变频器输出频率：			F1～F3：0-15.3 Hz；F4：0-17.2 Hz

变频器额定输出电流：	    3233 A

变频器过载能力：			115 %；长期；200 %，1分钟

静态调速精度：		      	0.1 %

速度控制响应时间：	     	75 mS

电流控制响应时间：		    10 mS

动态速降：                 0.25 %S

动态恢复时间：             ( 120 mS

变频器综合效率：           97.5%

主轴定位精度：            (0.5度

F5～F7机架主传动系统性能指标

变频器额定容量：			18000 kVA

变频器输出电压：			0～1650V

变频器输出频率：			F5：0～13.5 Hz；F6：0～16 Hz；F7：0～18.3 Hz

变频器额定输出电流：	    2849A

变频器过载能力：			115%；长期；200%，1分钟

静态调速精度：			    0.1%

速度控制响应时间：		    75 mS

电流控制响应时间：		    10 mS

动态速降：                 0.25%S

动态恢复时间：             ( 120 mS

变频器综合效率：           97.5%

主轴定位精度：            ( 0.5度

E1、E2立辊主传动性能指标

变频器额定容量：			3000kVA

变频器输出电压：			0～1650V

变频器输出频率：			E1：0～13.5 Hz；E2：0～20 Hz

变频器额定输出电流：	    550A

变频器过载能力：			115%；长期；250%，1分钟

静态调速精度：			    0.1%

速度控制响应时间：		   75 mS

电流控制响应时间：		   10 mS

动态速降：                0.25%S

动态恢复时间：            ( 200 mS

变频器综合效率：          97.5%

主轴定位精度：            (0.5度

上、下辊负荷平衡          满足工艺要求

CS飞剪主传动性能指标

变频器额定容量：			4500 kVA

变频器输出电压：			0～1650V

变频器输出频率：			0～20 Hz

变频器额定输出电流：	    830A

变频器过载能力：			115%；长期；250%，1分钟

静态调速精度：			    0.1%

速度控制响应时间：		    75 mS

电流控制响应时间：	       10 mS

动态速降：                0.25%S

动态恢复时间：            (220 mS

变频器综合效率：          97.5%

主轴定位精度：            ( 0.5度

#### 交交变频主电路方案

##### 高压供电

电动机的主整流变压器及励磁变压器一次侧为35KV供电。

定子主回路由1台35KV高压开关对一台电机单独供电，同时，向电机供电的主整流变压器接法互相错开，以减少供电高次谐波。

由四台副边双分裂变压器分别为R1上/下辊电机、R2上/下辊电机、E1上/下辊电机、E2上/下辊电机的励磁供电；两台变压器为CS及F1～F7机架电机的励磁供电。

粗轧系统供电系统单线图如附图1所示。

精轧系统供电系统单线图如附图2所示。

##### 低压辅助供电

全线电机的低压控制回路由35KV经两台50KVA的同步变压器供电。

电机的低压操作回路由现场来的三相四线380V/50 Hz电源供电。

低压辅助供电图见附图3。

##### 主回路系统结构概况

交交变频器由三台电网自然换流无环流可逆的三相桥式变流器组成，对应同步电机定子A，B，C三相，每相连接成三相桥式电路。三相交交变频器采用逻辑无环流、三相有中点方式，由副边三分裂整流变压器供电，每台电机整流变压器接法互相错开，以减少供电高次谐波。输出端采用星点联接，电机定子绕组为三相星接，电机星点和变频器星点独立。主回路系统结构原理图如附图4所示。

这种方案的优点是：可以采用交流偏置技术,使整流变压器二次电压降低、可控硅电压安全系数提高、变频器容量降低、电机内无三次谐波。

同步机定子三相交交变频采用逻辑无环流三相有中点方式，其特点为：

· 采用耐压4000V晶闸管元件，交交变频器最大输出峰值电压2333V。

· 采用全关断光电检测零电流技术，使无环流切换死区减少到≤1.1 mS；

· 采用LEM电压变换器，以实现实际电压值的检测。

· 采用变频器输出侧直流电流检测做电流闭环控制、及电流保护。

· 采用六脉冲传输同轴电缆，提高了触发系统的抗干扰能力；

· 每台主柜门板都装有集中显示器，以显示各功率单元的工作情况及主柜的通风情况。

#### 主回路的参数计算

##### 主整流变压器的选择

根据《钢铁企业电力设计手册》，晶闸管直流供电整流变压器二次电压U2L的计算公式：

| 其中： | UDH | --直流输出电压 |
| --- | --- | --- |
| ID/I DH | --电流过载倍数 |
| Udf | --晶闸管元件压降 |
| N | --晶闸管元件串联数 |
| A | --电路联接系数 |
| β | --电网波动系数 |
| Y | --系数 (0.04-0.08) |
| αmin | --最小移相角 |
| Ude | --变压器短路比 |
| Ie/Ien | --变压器过载倍数 |
| C | --系数值 |

根据交交变频原理，交交变频电机电压的峰值应等于每组可逆整流器的直流输出电压。由于交流输出的特点，整流变压器电压波的系数、最小移相角等参数的选择与一般直流传动略有不同。

* R1/R2/E1/E2电流过载倍数为2.5

* F1-F7电流过载倍数为2.0

R1/R2/E1/E2/F1-F7各机架整流变压器均选为35KV/1100V

* CS电流过载倍数为2.5

CS整流变压器选为35KV/1100V。

* R1上/下辊整流变压器容量为：

式中：   IMN   --电动机额定电流。

根据经验 R1上/下辊整流变压器选择：副边三分裂绕组油浸式变压器；单台容量7800KVA；变压器接法错开30(以减少高次谐波。

* R2上/下辊整流变压器容量为：

根据经验R2上/下辊整流变压器选择：副边三分裂绕组油浸式变压器；单台容量18000KVA；变压器接法错开30(以减少高次谐波。

* F1-F4整流变压器容量为：

根据经验F1～F4整流变压器选择：副边三分裂绕组油浸式变压器；单台容量19200KVA。

* F5-F6整流变压器容量为：

根据经验F5～F6整流变压器选择：副边三分裂绕组油浸式变压器；单台容量18000KVA。

* F7整流变压器容量为：

根据经验F7机架整流变压器选择：副边三分裂绕组油浸式变压器；容量18000KVA。

* E1上/下辊整流变压器容量为：

根据经验E1上/下辊整流变压器选择：副边三分裂绕组油浸式变压器；单台容量3000KVA；变压器接法错开30(以减少高次谐波。

* E2上/下辊整流变压器容量为：

根据经验E2上/下辊整流变压器选择：副边三分裂绕组油浸式变压器；单台容量3000KVA；变压器接法错开30(以减少高次谐波。

CS整流变压器容量为：

根据经验CS立辊整流变压器选择：副边三分裂绕组油浸式变压器；容量4500KVA。

主整流变压器均采用副边三分裂绕组油浸式变压器。变压器接法错开300以减少高次谐波。

主整流变压器技术数据1

| 机架 | R1上/下 | R2上/下，F5-F7 | F1-F4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量（台） | 2 | 5 | 4 |
| 单台容量 | 7800KVA | 18000KVA | 19200KVA |
| 一次电压 | 35KV | 35KV | 35KV |
| 二次电压 | 1.1KV | 1.1KV | 1.1KV |
| 频率 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| 连接组别 | D/d0,d0,d0 D/y11,y11,y11 | 3*D/d0,d0,d0 2*D/y11,y11,y11 | 2*D/d0,d0,d0 2*D/y11,y11,y11 |
| 短路阻抗 | 7% | 7% | 7% |
| 最大温升 | 65K | 65K | 65K |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 温度保护 | 有 | 有 | 有 |
| 报警 | 650C | 650C | 650C |
| 跳闸 | 800C | 800C | 800C |
| 分接抽头 | +5% | +5% | +5% |

主整流变压器技术数据2

| 机架 | E1/E2 | CS |
| --- | --- | --- |
| 数量（台） | 4 | 1 |
| 单台容量 | 3000KVA | 4500KVA |
| 一次电压 | 35KV | 35KV |
| 二次电压 | 1.1KV | 1.1KV |
| 频率 | 50 Hz | 50 Hz |
| 连接组别 | 2*D/d0,d0,d0； 2*D/y11,y11,y11 | D/y11,y11,y11 |
| 短路阻抗 | 7% | 7% |
| 最大温升 | 65K | 65K |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 温度保护 | 有 | 有 |
| 报警 | 650C | 650C |
| 跳闸 | 800C | 800C |
| 分接抽头 | +5% | +5% |

##### 晶闸管元件的选择

* R1上/下辊选择晶闸管元件为 3200A/4000V。

- 电压安全系数KV

- 电流安全系数Ki

按堵转状态， 过载2.5倍计算：

在正常运转状态， 按长期过载1.5倍电流有效值计算：

由于交交变频器正反组桥交替切换导通，输出电流应按均方根电流计算， 每组整流桥的输出均方根电流为同步电机电流有效值的 1/√2。

分析上述估算结果，R1上/下辊每台电机由3台晶闸管反并联6脉冲功率柜组成，每个功率柜装12只晶闸管元件，选用KP3200A/4000V元件共36只， 分别装入3个功率柜中， 每相变频器采用TCP2-120/350-11功率柜1台。选择可控硅元件的电压安全系数为2.57倍， 当电机过载2.5倍堵转时，电流安全系数为1.75倍。

* R2上/下辊选择晶闸管元件为 3200A/4000V，2并。

- 电压安全系数KV

- 电流安全系数Ki

按堵转状态， 过载2.5倍计算：

在正常运转状态， 按长期过载1.5倍电流有效值计算：

由于交交变频器正反组桥交替切换导通，输出电流应按均方根电流计算， 每组整流桥的输出均方根电流为同步电机电流有效值的 1/√2。

分析上述估算结果，R2上/下辊每台电机由6台晶闸管反并联6脉冲功率柜组成，每个功率柜装12只晶闸管元件，选用KP3200A/4000V元件共72只， 分别装入6个功率柜中，每相变频器采用TCP2-120/350-11功率柜2台。选择可控硅元件的电压安全系数为2.57倍， 当电机过载2.5倍堵转时，电流安全系数为1.78倍。

* E1上/下辊，E2上/下辊选择晶闸管元件为 1000A/4000V。

- 电压安全系数KV

- 电流安全系数Ki

按堵转状态， 过载2.5倍计算：

在正常运转状态， 按长期过载1.5倍电流有效值计算：

由于交交变频器正反组桥交替切换导通，输出电流应按均方根电流计算， 每组整流桥的输出均方根电流为同步电机电流有效值的 1/√2。

分析上述估算结果，E1上/下辊和E2上/下辊每台电机由3台晶闸管反并联6脉冲功率柜组成，每个功率柜装12只晶闸管元件，选用KP1000A/4000V元件共36只， 分别装入3个功率柜中，每相变频器采用TCP1-120/140-11功率柜1台。 选择可控硅元件的电压安全系数为2.57倍， 当电机过载2.5倍堵转时，电流安全系数为1.37倍。

* F1-F4机架选择晶闸管元件为 3200A/4000V，2并。

- 电压安全系数KV

- 电流安全系数Ki

按堵转状态， 过载2.0倍计算：

在正常运转状态， 按长期过载1.5倍电流有效值计算：

由于交交变频器正反组桥交替切换导通，输出电流应按均方根电流计算， 每组整流桥的输出均方根电流为同步电机电流有效值的 1/√2。

分析上述估算结果，F1-F4机架每台电机由6台晶闸管反并联6脉冲功率柜组成，每个功率柜装12只晶闸管元件，选用KP3200A/4000V元件共72只， 分别装入6个功率柜中，每相变频器采用TCP2-120/350-11功率柜2台。选择可控硅元件的电压安全系数为2.57倍， 当电机过载2.0倍堵转时，电流安全系数为1.87倍。

* F5-F7机架选择晶闸管元件为 3200A/4000V，2并。

- 电压安全系数KV

- 电流安全系数Ki

按堵转状态， 过载2.0倍计算：

在正常运转状态， 按长期过载1.5倍电流有效值计算：

由于交交变频器正反组桥交替切换导通，输出电流应按均方根电流计算， 每组整流桥的输出均方根电流为同步电机电流有效值的 1/√2。

分析上述估算结果，F5-F7机架每台电机由6台晶闸管反并联6脉冲功率柜组成，每个功率柜装12只晶闸管元件，选用KP3200A/4000V元件共72只， 分别装入6个功率柜中，每相变频器采用TCP2-120/350-11功率柜2台。 选择可控硅元件的电压安全系数为2.57倍， 当电机过载2.0倍堵转时，电流安全系数为2.12倍。

* CS选择晶闸管元件为 1500A/4000V。

- 电压安全系数KV

- 电流安全系数Ki

按堵转状态， 过载2.5倍计算：

在正常运转状态， 按长期过载1.5倍电流有效值计算：

由于交交变频器正反组桥交替切换导通，输出电流应按均方根电流计算， 每组整流桥的输出均方根电流为同步电机电流有效值的 1/√2。

分析上述估算结果，CS电机由3台晶闸管反并联6脉冲功率柜组成，每个功率柜装12只晶闸管元件，选用KP1500A/4000V元件共36只， 分别装入3个功率柜中，每相变频器采用TCP1-120/200-11功率柜1台。 选择可控硅元件的电压安全系数为2.57倍， 当电机过载2.5倍堵转时，电流安全系数为1.39倍。

各机架变频功率柜选择

| 轧机 | R1上/R1下 | R2上/R2下 | F1-F4 | F5-F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主柜数量（台） | 3/3 | 6/6 | 6/6/6/6 | 6/6 |
| 电机容量 | 3800KW | 7500KW | 9000KW | 8000KW |
| 额定电压 | 1650V | 1650V | 1650V | 1650V |
| 额定电流 | 1410A | 2718A | 3233A | 2849A |
| 过载 | 250% | 250% | 200% | 200% |
| 每相并联数（台） | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 交流额定电压 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| 晶闸管参数 | 3200A/4000V | 3200A/4000V | 3200A/4000V | 3200A/4000V |
| 晶闸管数量（只） | 2*36 | 2*72 | 4*72 | 2*72 |
| 主柜型号 | TCP2-120/ 350-11 | TCP2-120/ 350-11 | TCP2-120/ 350-11 | TCP2-120/ 350-11 |

各机架变频功率柜选择

| 轧机 | F7 | E1上/下 | E2上/下 | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主柜数量（台） | 6 | 3/3 | 3/3 | 3 |
| 电机容量 | 7500KW | 1300KW | 1500KW | 2300KW |
| 额定电压 | 1650V | 1650V | 1650V | 1650V |
| 额定电流 | 2666A | 480A | 550A | 830A |
| 过载 | 200% | 250% | 250% | 250% |
| 每相并联数（台） | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 交流额定电压 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| 晶闸管参数 | 3200A/4000V | 1000A/4000V | 1000A/4000V | 1500A/4000V |
| 晶闸管数量（只） | 72 | 2*36 | 2*36 | 36 |
| 主柜型号 | TCP2-120/ 350-11 | TCP1-120/ 140-11 | TCP1-120/ 140-11 | TCP1-120/ 200-11 |

#### 励磁回路参数计算

交交变频同步电机转子励磁由晶闸管直流变流器供电，同步电机转子电流随负荷变化，当电机过载2.5倍时，转子电流和转子电压也近似增加到额定值的2.5倍。

##### 励磁整流变压器的选择

* R1上/下辊励磁变压器

交流同步电机转子额定电压166V，额定电流654A。当电机过载2.5倍时，转子电压大约为415V。

整流变压器二次电压计算为：

选择u2l=500V ，变压器容量为：

根据经验R1上/下辊励磁变压器选择：副边双分裂绕组油浸式变压器；容量1200KVA。

* R2上/下辊励磁变压器

交流同步电机转子额定电压176V，额定电流664A。当电机过载2.5倍时，转子电压大约为440V。

整流变压器二次电压计算为：

选择u2l=500V ，变压器容量为：

根据经验R2上/下辊励磁变压器选择：副边双分裂绕组油浸式变压器；容量1200KVA。

* E1上/下辊，E2上/下辊励磁变压器

交流同步电机转子额定电压140V，额定电流360A。当电机过载2.5倍时，转子电压大约为350V。

整流变压器二次电压计算为：

选择u2l=400V ，变压器容量为：

根据经验E1上/下辊、E2上/下辊励磁变压器选择：副边双分裂绕组油浸式变压器；单台容量500KVA。

* F1-F4机架励磁变压器

交流同步电机转子额定电压155V，额定电流628A。当电机过载2.0倍时，转子电压大约为310V。

整流变压器二次电压计算为：

选择u2l=400V ，变压器容量为：

* F5-F6机架励磁变压器

交流同步电机转子额定电压118V，额定电流733A。当电机过载2.0倍时，转子电压大约为236V。

整流变压器二次电压计算为：

选择u2l=400V ，变压器容量为：

* F7机架励磁变压器

交流同步电机转子额定电压60V，额定电流685A。当电机过载2.0倍时，转子电压大约为180V。

整流变压器二次电压计算为：

选择u2l=400V ，变压器容量为：

* CS励磁变压器

交流同步电机转子额定电压170V，额定电流460A。当电机过载2.5倍时，转子电压大约为425V。

整流变压器二次电压计算为：

选择u2l=400V ，变压器容量为：

根据经验F1～F7机架/CS励磁变压器选择：副边双分裂绕组油浸式变压器2台；单台容量1800KVA。

选用四台变压器分别为R1上/下辊电机、R2上/下辊电机、E1上/下辊电机、E2上/下辊电机的励磁供电。变压器为副边绕组双分裂，并在相位上互差300以减少高次谐波。

选用两台变压器为F1～F7机架/CS电机的励磁供电。两台变压器接法错开300以减少高次谐波。

励磁整流变压器技术数据

| 机 架 | R1 | R2 | E1 | E2 | F1～F7/CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（台） | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 容量(KVA） | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 1800 |
| 一次电压 | 35KV | 35KV | 35KV | 35KV | 35KV |
| 二次电压 | 500V | 500V | 400V | 400V | 400V |
| 频率（ Hz） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 连接组别 | D/d0,y11 | D/d0,y11 | D/d0,y11 | D/d0,y11 | D/d0,D/y11 |
| 短路阻抗 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 冷却方式 | 自冷 | 自冷 | 自冷 | 自冷 | 自冷 |
| 温度保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 报警 | 65K | 65K | 65K | 65K | 65K |
| 跳闸 | 80K | 80K | 80K | 80K | 80K |
| 分接抽头 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |

##### 励磁整流晶闸管的选择

根据交流供电晶闸管选择的原理及工程经验，R1/E1/E2/R2/F1-F7/CS机架选择晶闸管元件KP800A/2400V。

- 电压安全系数KV

- 电流安全系数Ki

按照过载2.5倍计算

分析上述估算结果，R1/E1/E2/R2/F1-F7机架电机励磁回路，选用KP800A/2400V元件共6只，装入1个TCP1-066/124-10功率柜中， 选择可控硅元件的电压安全系数为3.4倍， 当电机过载2.5倍堵转时，电流安全系数为1.26倍。

#### 主回路开关

E1、E2、CS、R1采用定子高压开关和三相交流接触器操作方案，以减小操作过电压对设备的危害以及断开主回路与电机的连接，满足安全生产操作的要求； R2、F1～F7采用定子高压开关和快开操作方案，每套轧机配置三台快开作为隔离开关使用，以满足安全生产的要求。

#### 控制系统方案

控制系统在轧机主传动中是十分关键的技术环节，为了提高系统的可靠性、可维护性、实时性、改善控制性能，同时为了使整套系统的控制技术达到国际先进水平。本系统采用西门子公司的SIMADYN D全数字控制系统分别对R1/E1/E2/R2/F1-F7/CS各机架实现电机控制，并以通讯线加以连接，在系统中实现监视和统一管理。

系统的基本组态如下所述：

以SIMADYN D 为基础的传动控制级，完成对各机架电机的调速控制，包括同步电机的矢量控制、电机的启停控制和电机保护，同时为了使SIMADYN D能实现本地现场数据采集，故障显示及诊断，建立了本地通讯网。

采用一套数据通讯网实现综合控制，将SIMADYN D设备及上位机有机地连接起来帮助实现高级控制和集中管理。

#### 矢量控制系统原理：

同步电机的磁场定向控制系统的框图见附图5。交流同步电机采用自同步控制方式，定子电流由磁场定向控制系统分解为两个独立的直流分量，即电流的转矩分量IM和激磁分量IT，与直流调速相同，转矩分量设定值由速度调节器决定，激磁分量设定值由电机功率因数COSφ及电流模型计算出来。与同步电机同轴相联的光电编码器检测电机的转子位置信号Cosλ和Sinλ，由转子模型单元计算出负载角Cosδ和Sinδ，以及励磁电流给定值Ifd 。转子位置角λ与负载角δ相加可得磁场定向旋转角Φ。根据当前电机运行的实际反馈值及系统设定值，计算出给定电流的转矩分量及激磁分量，给定电压的转矩分量和激磁分量，再经过矢量的旋转变换和2/3变换，形成三相定子电流给定值Ia  、Ib  、Ic  ，这些值送入带电流断续自适应调节， 电压前馈控制的电流调节系统。

#### SIMADYN D控制系统简介

SIMADYN D系统是一种可随意编程和设计的全数字模块化控制系统，它广泛应用于传动、供电和自动化系统，能进行高速动态信息处理以及对专门的控制系统进行调节和控制，尤其适合于开环和闭环实时控制系统。

SIMADYN D具有多种标准模板，可根据具体功能要求进行配置；STRUC编程软件提供了强大的编程手段及功能多样的标准程序库及专用程序库，对这些子程序可直接调用，并以具体的硬件配置为依据进行编程。

##### SIMADYN D硬件配置说明

在宁波建龙1780mm热连轧主传动系统中，每台同步电机都配有一套SIMADYN D控制系统，以完成各自的电机控制、保护和故障诊断等任务。

SIMADYN D控制系统硬件由双高度欧洲标准尺寸的高抗干扰和容错性的插入式线路板组成，模板按功能分为通用处理器板、特殊任务处理器板、存储器板、数字输入/输出板、模拟输入/输出板，根据不同的任务需要可任意配置。

各处理器之间的数据传送通过C总线和L总线两种总线来完成，每个处理器模板都有它自己的程序和数据存储器，可以独立地完成分配给它的任务，并实现多处理器并行工作。

外部开关信号通过输入/输出模块连接，这些标准接口模块提供电气隔离、信号的匹配和变换，用于操作监视和服务的外围装置通过总线或串行接口联接起来。

同时，SIMADYN D还提供多种通讯手段与其他设备、系统进行数据传输，包括控制装置与上位机间的通讯；控制装置之间的通讯以及与下位机间的数据传输等等。

##### SIMADYN D控制系统软件说明

本项目中SIMADYN D控制系统实现交交变频同步电机矢量变换运算。系统还分别给各个处理器设计了管理程序，用来管理通过系统内部总线的处理器之间的数据交换，通过现场总线实现与远程I/O站的数据交换，SIMADYN D设备与上位机的数据传输以及与用于实现故障诊断、运行监控画面之间的信息传递由通讯网络完成，同时，系统支持运行中的在线调试。

- 磁场定向控制系统

电流型自控式同步电机的定子电流被磁场旋转坐标分解，电流的幅值、电流与磁场轴线的夹角受控。定子电流给定值的转矩分量I*ST和磁化分量I*SM，通过MT-((轴系的旋转变换为i(、i(，再由以((-ABC轴系变换，形成三相定子电流给定值I*S。磁通观测器是磁场定向控制系统的关键环节，由它计算出磁场旋转角度作为磁场定向控制的基准轴线，并计算出磁链的幅值作为磁通闭环控制的反馈值。磁通观测的准确与否直接影响到矢量控制的准确性，直接影响到系统的解耦性和运行性能。

定位系统

定位系统的目的就是确定转子的磁极位置，从而达到磁场定向的目的。转子的位置是由装在电机转子轴上的光电码盘发出的脉冲计数得到的。

在本数字控制系统中，定位方法得到了极大的简化，励磁建立后，进行初始定位，确定转子磁极与定子(轴的夹角，电机运转磁极转过同步孔时，确定同步孔相对于定子A轴的位置 ，消除了累计误差。这种定位方法大大简化了调试工作，使同步机定位不再成为一件复杂的事情，以后电机维修时，码盘如重新安装，码盘的预置定位很容易就能完成。

逻辑控制系统

逻辑控制主要功能为：

电机操作顺序控制，定转子回路开关操作以及辅助设备的启停控制。

传动系统有关的故障诊断、保护。

逻辑控制系统的设计原则为：

为了操作的可靠性，主回路和励磁回路两个开关之间有联锁。

各辅助设备的操作在辅助柜上进行，接触器/快开可在辅助电源柜和上位机并联控制，上位机还可进行启停车、紧急停车等操作。

根据工艺和操作要求，对出现的故障设定故障字。重故障出现立即跳所有的开关，封锁控制系统。各种故障出现以后，向监控计算机发出故障信息，显示第一故障及引发故障内容。

信号输出系统

对于全数字，各控制功能和矢量计算都是由软件来实现的，各环节的波形不能象模拟系统那样可用示波器看到，因此调试起来比较麻烦。为了解决这个问题，本系统设置模拟量输出，通过示波器观测这些量的波形，为现场维护和事故分析提供数据，从而找出故障原因，调试和维护很方便。

可配置PDA诊断系统，在线观测传动系统波形和参数，也可离线分析波形。有助于维护人员根据时间查找故障时的波形进行分析，减少事故停机时间。

扁头定位系统

根据工艺要求，为了缩短换辊时间，减少工人的劳动强度，每次换辊时，需要将扁头对准某个固定的位置，使轧辊很容易抽出，在模拟系统中要实现这个功能需要增加许多硬件电路。为加快轧钢节奏，使用了快速换辊装置，为此控制系统中须设立换辊定位停机功能。

在本数字系统中则很容易实现这功能，由于交交变频同步电机的控制系统具有转子位置检测系统，因此可以准确地计算出转子位置信息，即轧辊的位置信息，在软件中增加了位置闭环调节器。当需要扁头定位时，操作台启动扁头定位功能，扁头定位系统接通，低速转动电机，直到实际位置与设定位置相符，扁头到达设定值，控制系统自动停车，完成了整个定位过程，非常简单方便。

负荷平衡控制

R1/E1/E2/R2轧机改造上、下辊由两台凸极同步电动机单独驱动.因此,在正常轧制过程中,对于这样的传动方式必然有上、下辊负荷平衡及速度平衡问题.然而负荷和速度参数看上去是两个独立但又是相互依赖的控制参数。

为了理解这两个参数,应首先从轧制工艺上看,在正常轧制时,如果上、下辊的线速度不等,(造成线速度不等的原因如：设定值,辊缝差别及磨损,转速测量差异等)会造成轧件的上翘和下弯.即当下辊线速度大于上辊线速度时,轧件会上翘.当下辊线速度小于上辊线速度时,轧件会下弯.简单地看只要能将两个轧辊的线速度控制成完全相同,显然在正常轧制时,每时每刻就没有轧件上翘或下弯的趋势,但这种轧制状态是非常理想的.事实上在轧制过程中,如果采用轧辊线速度闭环控制方法,不仅因为线速度是通过数学计算出来的,而且影响线速度计算值的轧辊直径是个随时变化的开环量值,计算结果可能有相当的误差。而常用的闭环控制量只是电机转速这一控制量,也就是说，我们只能实现在一定检测精度下的转速平衡的闭环控制。 在转速平衡闭环控制下,引起的线速度差异量就必须从另一个角度送入控制系统,以实现轧件的理想轧制。在正常轧制过程中,轧件的上翘和下弯,其根本原因是上,下两台电机付出的能量不同而引起的,电机付出的能量越大,其轧件变形也就越大。如果上辊电机比下辊电机做功大,则说明轧件上部比下部变形大,轧件下弯。如果上辊电机比下辊做功小,则说明轧件上部比下部变形小,轧件上翘。理想的轧制过程,应该在正常轧制过程中,始终保持上,下辊电机的功率平衡,即M上n上=M下.n下 显然从公式中看出, 在满足n上=n下时,就变成M上=M下，这就是通常所说的转矩平衡,即负荷平衡。

综上所述,厚板轧机在正常轧制时,实现速度和负荷平衡是非常必要的。然而在控制系统实现时,还有许多技术因素要考虑。如自适应给定积分器,负荷平衡特定的投入和切除等等。

另外轧件在咬钢和抛钢时要求上下辊速度有一定的差值,使轧件形成头部上翘的特性,即”雪翘特性”并且这种速差设定是可调的。

负荷平衡的控制原理图如附图6所示。

#### 控制系统通讯方案

粗轧SIMADYN D控制系统的通讯系统框图附图7所示。

精轧SIMADYN D控制系统的通讯系统框图附图8所示。

整个通讯系统按不同的通讯任务分为三个层次进行设计：

SIMADYN D本地通讯主要完成传动控制设备的现场数据采集、本地操作以及故障自诊断等任务。

信息管理通讯负责系统各类信息的收集、处理、存储、检索以及输出。

SIMADYN D与上一级控制系统之间数据传输以实现连续生产过程控制、系统协调及最佳控制。

#### SIMADYN D本地通讯

SIMADYN D作为单台电机的控制系统要实现其本身的电机控制，逻辑操作，电机保护及故障诊断等任务，这样需有一套独立的本地通讯网，以实现其本身的控制任务。

SIMADYN D配置CS7通用通讯板，SS52通讯子板挂靠在CS7通讯板完成本地通讯任务：

SS52使用SINEC L2 DP通讯协议，用以实现SIMADYN D通过现场总线与远程I/O ET200之间的数据传输，主要任务是支持SIMADYN D对现场的数据采集及控制信号传送。为每台轧机的控制装置选配两套ET200远程I/O系统，分别完成高压开关侧与电机侧的现场数据采集。

采用2个ET200站完成现场信号的采集。

电机侧ET200：

定子绕组温度检测

轴承润滑状况

轴承温度检测

电机通风状况

高压侧ET200：

变压器温度状况

变压器瓦斯状况

高压开关柜过流、速断等信息

高压开关合/分闸

#### 信息管理及系统监控

为每台SIMADYN D控制设备配置两块通讯子板SS4。

一块SS4使用DUST1通讯协议用以实现SIMADYN D 与调试用PC机的数据通讯，主要任务是支持Service IBS服务软件的在线访问，以协助现场调试。

另一块SS4与SIEMENS公司专用操作面板OP2N进行数据交换，实现信息管理及传动系统的故障收集、显示、诊断以及对系统运行状态的显示。完成运行参数监视、故障报警、开环调试运行等功能。

#### 系统过程控制通讯

SIMADYN D控制设备CS7+SS52通讯子板以支持SINEC L2-DP通讯协议。每台SIMADYN D控制设备配置SS52通讯子板，通过SINEC L2-DP网络完成与上位机的通讯，实现对传动系统的控制。

SINEC L2-DP是一种欧洲标准的现场总线协议，因此，在与现场其他自动化设备接口时，其兼容性比较好。

#### 系统保护与逻辑接口设计

##### 保护系统设计

交交变频同步电机调速系统设置了以下保护：

- 过电压保护

- 过电流保护

- 过速度保护

- 设备过热保护

- 接地保护

##### 过电压保护

* 定子回路过电压保护

- 变压器二次侧安装RC吸收及高能压敏电阻吸收，吸收变压器操作及高压开关动作过电压。

- 变频器输出侧安装RC吸收及高能压敏电阻吸收，吸收电机启停及变频器升降过电压。

- 晶闸管元件设置RC电路吸收换向过电压。

- 设置电子过电压保护，用LEM电压互感器检测电压值。当电压超过

1(4倍额定电压时，封锁系统，跳闸保护。

* 转子回路过电压保护

- 转子晶闸管整流电路设置变压器二次侧高能压敏电阻，晶闸管元件RC吸收及直流输出侧RC吸收电路，保护晶闸管不过压损坏。

- 转子回路安置了可控硅灭磁系统和常接电阻，防止转子回路开路或定子在转子中感应造成过电压。

- 设置电子过电压保护，用LEM电压互感器检测转子电压值。当转子电压值超过1(3倍uemax时，控制系统封锁并跳闸保护。

##### 过电流保护

* 定子过电流保护

电机额定电流     IN

电机峰值电流

最大电流，考虑电机过载倍数

- 电机过负荷跳闸

电机堵转，当电流达到最大值 Imax 超过60S时，控制系统发出封锁信号，停车保护。

- 电机瞬时跳闸

I = 1(3(Imax 时，高压开关动作。

* 转子过电流保护

转子额定电流   IeN

转子最大电流   Iemax = 2(5 IEn

-  当转子电流值达到Iemax 超过 t = 60s , 控制系统封锁。

-  当转子电流值达到I(1.3 I emax，转子开关动作。

##### 过速度保护

交流同步电机轴端装有测速装置。

- 额定转速     nN

- 最高转速     nmax

n = 110% nmax ，超速报警。

n = 115% nmax ，超速跳闸。

##### 电机不平衡保护

控制系统检测电机三相电流、电压，当三相电流矢量和或三相电压矢量和大于15% 时，控制保护软件进行电机不平衡保护。

##### 设备过热保护

- 交流同步电机定子、轴承均安装测温元件，控制系统监视电机和轴承温度，当电机温度过界后将报警或跳闸。

- 晶闸管主柜散热由离心风机提供冷却风量，在柜内安装温度检测器，当风量不足或风机停止，柜内温度过界时，发出晶闸管主柜过热信号。

##### 接地保护

主电机定子回路中安装了接地保护装置，当电路中发生接地，或设备绝缘下降，对地漏电流加大时，发出接地报警信号。

#### 逻辑接口设计

采用现场总线通讯技术实现系统内电机、高压开关和SIMADYN D控制设备之间的信息传递，完成继电操作及故障诊断功能。设计的逻辑接口主要完成如下功能：

- 电机操作顺序控制，定转子回路开关操作以及辅助设备的启停控制。

- 传动系统有关的故障诊断、保护。

保护系统的设计原则为：

-	对于故障进行综合分类处理

-	轻故障-------系统报警

-	次重故障----发出停车信号， 如正在轧钢， 待轧钢结束后停车

-	重故障-------紧急停车，跳闸

-	系统发生的故障由计算机自动记录并显示

-	高压开关设置远程/本地两种操作方式，可以在高压柜上操作，也可以在辅助电源柜上进行操作。

-	励磁进线开关及各辅助设备的操作在辅助电源柜上进行。

-	交流接触器设置远程/本地两种操作方式，可以在辅助电源柜操作，也可由上位PLC对接触器进行操作，完成起停车控制操作。

-	高压开关作为正常的合/分闸及事故跳闸，交流接触器作为无负荷开关隔离变频器与电机的联系，主要用于检修长时间停机。

-	转速设定由上位机来。

控制系统与外部的信号接口表如附表1所示。

#### 谐波治理与动态无功补偿

宁波建龙热连轧轧机主传动中，交交变频器在轧制过程中对电网的无功冲击和谐波电流的计算，是电网无功补偿和谐波治理的依据，也是关键技术之一。

##### 谐波分析

大功率交交变频传动装置在大型轧钢工业中使用，大大提高了传动系统的动态和静态性能，但同时对其供电电网造成危害，降低供电电网的品质。交交变频供电电网电流的谐波可以分为两类，一类是特征谐波频率,它与循环变流器的接线方式无关。在三相平衡输出时，特征谐波频率可表示为

fh1=│fi±6nf0│,其中n=1,2,.....∞

另一类是接线谐波频率，它与循环变流器的接线方式有关，在六脉波循环变流器三相平衡输出时，其谐波频率可以表示为

fh2=│(6p+1)fi	±6nf0│,其中p=1,2,..∞,n=0,1,2...∞

在谐波分析中，通常采用傅立叶变换或快速傅立叶变换（FFT）实现。国家颁布了衡量谐波的大小的两个标准，即某次谐波含有率HRlh和电流总谐彼畸变率THDi，它们的定义如下。国标中对不同电压等级，不同短路容量下各次谐波电流的允许值做了明确规定。

交交变频器所产生的谐波有其自身的特点，如前所示，它包括高次谐波、低于基波频率的次谐波甚至直流分量，还包括高次谐波的旁频分量。通过仿真可以对该系统电网的谐波状况进行全面分析，计算所得有关谐波电流的数据，可为电网谐波治理提供依据。

研究可知，谐波含有率由交交变频器的电压调制系数Ku决定，Ku越高，谐波含有率越低，负载大小也对谐波具有一定影响。分析三相六脉冲交交变频器电网电流频谱图可得如下结论：

交交变频器供电同步电机比同等功率的晶闸管变流器供电的直流电机对电网造成的谐波幅值要小，但交交变频器多了一些幅值更小的旁频分量。

对于电机驱动的交交变频器，供电变压器接线方式分为(/(，(/(两组，达到等效12相供电，使5、7次谐波大大减小。

#### 交交变频器的输入功率因数

在众多的电力电子装置中，交交变频同步电机矢量控制系统给电网带来的谐波和无功的影响比较大。我们知道，有功冲击负荷会造成电网电压频率的波动，而无功冲击负荷将造成电网电压的闪变或偏差。电网电压偏差可按下式计算

式中，ΔU/U ……  电压偏差

Q   ……  无功冲击负荷，  MVar

P   ……  有功冲击负荷，  MW

Sk  ……  系统短路容量，  MVA

R／X  ……  系统阻抗比系数

由于系统阻抗比系数很小，在计算时可以忽略有功冲击负荷P，所以，造成电网电压偏差的主要原因是无功冲击负荷。

针对具有低频输出的交交变频器功率和平均位移功率因数，有如下的计算方法。交交变频器实际上是相控整流器的一种形式，经过推导可以得到交交变频器输入端电压和电流的瞬时相位差φ，从而可以得到瞬时有功功率和无功功率为

p=uicosφ

q=uisinφ

则电网侧的平均位移功率因数为

我们可以通过同步电机输入有功功率而近似计算出网侧的有功功率

Psys=Pm /ηcyc

从而可以得到电网侧无功功率为

Q=PtgΦ

交交变频器的输入功率因数cosΦ受以下三个因素影响：同步电机功率因数cosφ, 交交变频器的电压调制系数ku以及负载力矩。其中，前两个因素，即cosφ和ku起决定作用。交交变频器输出电压越低，即电压调制系数ku 越小,电网侧的功率因数越低。同时，同步电机功率因数角越低，则cosΦ亦越低。需要指出, 无论负载性质如何, 感性还是容性, 该系统电网侧电流相位总是滞后于电源电压相位, 即交交变频器始终要从电网吸收滞后的无功功率以提供换流, 因此, 超前功率因数的负载, 例如过激同步电机, 对电网滞后无功功率补偿是毫无作用的。当变频器工作于最高电压,电机功率因数cosφ=1时, 电网输入功率因数最高，为cosΦmax =0.843。

#### 谐波治理及无功补偿

宁波建龙1780热连轧主传动系统交交变频轧机，冲击性大、平均功率因数低，必须安装动态无功补偿及谐波滤波系统，使之满足电力部门对电网限制值的要求。

动态无功补偿及谐波滤波装置采用FC+TCR型SVC装置。设置FC滤波器，由3次、5次、7次、11次及高通谐波滤波装置组成，重点消除系统产生的各次谐波；TCR相控电抗器和控制系统进行动态的无功补偿。

轧机机电振荡控制策略

在大型热连轧机装备中，传动系统作为轧机与电气系统的接口，将电能转变为机械能，并满足轧钢生产工艺所需转矩和速度的高精度，高动态控制性能。机电配合产生机电振荡现象。

轧钢过程中产生的机电振荡一般分三类

1）电机与机械弹性联结产生机电共振现象

2）轧制过程中负荷周期性变化产生的振荡

3）轧制过程负荷突变产生的激励振荡

轧钢机传动轴系布置方式有很多种，粗轧机采用上、下辊单独驱动布置方式，精轧机采用由一台电机通过齿轮座同时传动上、下轧辊的布置方式，但任何一种布置方式的轧钢机的机械系统，都是一种分布的弹性-惯量系统，在轴系上施加一个阶跃力矩后，轴系内必然出现一个交变力矩，这个交变力矩叠加在正常轧制力矩上，就出现了扭矩振荡。扭振时出现的交变力矩峰值可达到轧制力矩的6～7倍。

扭振对轧辊、传动轴系和电动机的破坏是由扭振产生的异常力矩引起的。扭振现象会对轧机产生较大破坏。

我院将把SIEMENS公司提供的抗扭振软件包装入轧机的控制器Simadyn D中，降低扭振的破坏作用，从控制策略上减轻扭振对轧机产生的破坏与危害。为了避免机电系统发生固有频率共振现象，本项目设计了限波滤波方案。在控制系统的正向通道中加一个限波滤波器，有效地消除振荡。

#### 轧机主传动设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步电机 | 3800KW,28/45 rpm | 2 | 国内订货 |
|  |  | 7500KW,45/100 rpm | 2 |  |
|  |  | 6000KW,110/230 rpm | 3 |  |
|  |  | 6000KW,113/258 rpm | 1 |  |
|  |  | 8000KW,176/406 rpm | 1 |  |
|  |  | 8000KW,206/480 rpm | 1 |  |
|  |  | 7500KW,246/550 rpm | 1 |  |
|  |  | 1300KW,110/270 rpm | 2 |  |
|  |  | 1500KW,160/400 rpm | 2 |  |
|  |  | 2300KW,200/600 rpm | 1 |  |
| 2 | 主整流变压器 | 7800KVA | 2 | 国内订货 |
|  |  | 18000KVA | 5 |  |
|  |  | 16200KVA | 4 |  |
|  |  | 3000KVA | 4 |  |
|  |  | 4500KVA | 1 |  |
| 3 | 励磁整流变压器 | 500KVA | 2 | 国内订货 |
|  |  | 1800KVA | 2 |  |
|  |  | 1200KVA | 2 |  |
| 4 | 同步变压器 | 50KVA | 2 | 国内订货 |
| 5 | 定子晶闸管主柜 | TCP2-120/350-11 尺寸：800(1200(2200 KP3200A/4000V晶闸管元件 12只 | 60 | ARITIME |
|  |  | TCP1-120/140-11 尺寸：800(1200(2200 KP1000A/4000V晶闸管元件 12只 全关断检测器 1套 电压检测器 1套 电流检测器 1套 稳压电源 1只 | 12 |  |
|  |  | TCP1-120/200-11 尺寸：800(1200(2200 KP1500A/4000V晶闸管元件 12只 全关断检测器 1套 电压检测器 1套 电流检测器 1套 稳压电源 1只 | 3 |  |
| 6 | 附属柜 | 全关断检测器 1套 电压检测器 1套 电流检测器 1套 稳压电源 1只 过压吸收装置 1套 | 33 | ARITIME |
| 7 | 吸收操作箱 | 过压吸收装置 | 15 | ARITIME |
| 8 | 励磁晶闸管主柜 | TCP1-066/124-10 尺寸：800(1200(2200 KP800A/2400V晶闸管元件 6只 电压检测器 1套 电流检测器 1套 稳压电源 1只 交直流吸收装置 1套 灭磁电阻装置 1套 | 16 | ARITIME |
| 9 | 辅助电源柜 | 尺寸：800(600(2200 自动开关 继电器 按钮 信号显示 辅助电源 | 16 | ARITIME |
| 10 | 开关柜 | 尺寸：1000(1000(2200 交流接触器 1台 | 7 | ARITIME |
| 11 | 快开 |  | 27 | ARITIME |
| 12 | 交流电流互感器 |  | 96 | ARITIME |
| 13 | 定子接地保护 |  | 16 | ARITIME |
| 14 | SIMADYN D控制柜 | 尺寸：1200(600(2200 SIMADYN D控制装置 | 16 | SIEMENS |
| 15 | 测速装置 | HUBNER FGH6KK1024G-60G | 16 | HUBNER |
| 16 | ET200站 | ET200装置 | 32 | SIEMENS |
| 17 | 编程器 | STRUC软件，编程站，19”CRT | 2 | SIEMENS |
| 18 | PDA记录仪 | 16通道模拟，16通道数字 | 2 | SIEMENS |
| 19 | 打印机 | HP系列 | 2 | ARITIME |

### 辅传动控制系统

#### 基本控制方案概述

交流辅传动包括除交交变频以外(包括飞剪)的交流辅传动系统，按类型可分为以下几类：

- 异步机交直交控制系统，包括：辊道、压下、F1E、卷取夹送辊等。

- 同步机交直交控制系统，即卷取同步机交直交控制系统。

- 不调速交流电机控制系统，包括：MCC、软起动装置等。（这部分不在我方供货范围，我方只提供单线图和典型接口原理图）

对于电机容量在40KW以下的电机，采用接触器直接启动方式；对于电机容量在40KW以上的电机，采用软启动方式。

无论异步机还是同步机交直交控制系统，其变频装置均采用西门子6SE70系列产品。

6SE70交流传动核心模块是交直交，PWM型调速控制装置，其逆变功率器件采用IGBT，由于IGBT功率器件具有良好的高频特性，调制的载波频率可以设计得很高。高的载波频率既改善了的低频特性，又降低了装置运行时的噪声，传动核心模块中，主电路包括整流桥(二极管)，直流电容器堆及IGBT逆变桥。当用核心模块构成传动装置时，可在进线回路中接入空气断路器、交流电抗器、主接触器等，模块中还留有能耗制动单元接线端子，供用户在直流侧接入制动电阻之用。

1．硬件组态

主控卡上安装了微处理器及其外围电路。在这块卡上有标准配置的I/O口：

- 4路数字量输入/输出(可选)

- 3路数字量输入

- 2路模拟量输入

- 2路模拟量输出

- 1路编码器反馈输入

- 1路RS-485串行口用于系统配置，或构成RS-485网络

- 电源卡，包括了IGBT的驱动电路，开关型工作电源，电流和电压测量等环节。

2. 主要技术指标

- 控制模式：

- V/F 控制

- 磁场定向矢量闭环控制

- 控制性能：

模块化的硬件,软件

单独传动或成组传动

输出频率

V/F = 常数 0～200Hz

V = 常数   8～300Hz

短时过载能力

1.36倍额定电流60秒

1.60倍额定电流30秒

(周期时间300S 过载时间60S)

- 标准功能：

- 由用户选择的能耗制动

- 可编程设定的加减速率

- 速度给定

- 电动给定

- 速度限幅

- 电流限幅

- 过电压和欠电压保护

- 过载保护设定

- 递增、递减功能

- 反馈丢失保护

- 故障显示和存储

- 可编程的快速停车

3．系统网络

6SE70/71传动装置支持多种网络通信协议，安装网卡(选件)的6SE70/71装置成为网络中的一个站。通信协议包括：

- Profibus-DP

- USS协议

- SIMOLINK

- CAN协议

- 装置对装置协议(使用内置RS485口)

#### 辅传动异步机控制方案

由于辅传动电机容量都在1000KW以下，比较适合采用IGBT器件的通用变频器+交流异步机方案。通用变频器的特点是功率器件采用IGBT、主回路采用两电平PWM工作方式、控制采用V/f比控制或矢量控制。

交流辅传动控制系统采用西门子公司具有矢量控制功能的6SE70系列通用变频器，系统采用(简称AC/AC)（图1）供电方式或带回馈单元及直流母线供电方式（简称DC/AC）（图2）。传动系统与上位机采用Profibus-DP通讯。

对于粗轧、精轧和卷取，采用整流回馈的变频方案（DC/AC）；对于炉区和收集区，采用整流单元+制动电阻的变频方案（AC/AC）。各电机详细控制方案及变压器分组情况见3.2.8节：变频交流传动系统单线图。

图1为AC/AC通用变频器系统框图，图2 为带回馈单元及直流母线变频器系统框图。可以看出，系统主要有以下几部分组成：

        - 进线变压器

进线变压器的作用是：把进线电压转换为整流单元所需要的电压；通过一定的短路阻抗保护整流单元的二极管元件；限制电源侧谐波对变频器的干扰及变频器侧谐波对电网的干扰。

在电网电压与变频器所需电压接近的情况下，进线变压器可用进线电抗器替代。

        - 整流单元

对于没有回馈单元的整流单元大都采用功率二极管元件组成的不可控三相变流器电路，其输出接到大电容上，由此获得较稳定的直流电压，从而构成电压型变频器。另外直流回路大电容还起到滤波及提供无功电流的作用，因此，这种交-直-交电压型通用变频器对电网的谐波污染较小，并且具有较高的功率因素。

对于带回馈功能的整流单元需要采用晶闸管元件组成可控整流电路，以便在回馈单元工作时， 整流单元处于封锁状态，避免在整流单元和回馈单元之间出现环流故障。

        - 逆变单元

逆变单元将整流后的直流电压转换为电压和频率均可变化的交流电，送给交流电动机以实现变频调速。逆变单元的功率器件采用IGBT，采用两电平PWM调制方式。

        - 制动单元

由于机械设备制动时，逆变单元将电机的机械能量回馈到直流侧，存储在电容器上，会造成电容器上的电压上升。当回馈的能量较大时，由于电容器没有放电回路，电容器上的直流电压过高，严重时会造成二极管、IGBT和电容器的损坏。因此，对于经常处于制动状态的调速系统，要加制动单元以放掉电容器上过多的能量。制动单元工作原理就是可控电阻能耗制动，即通过一定开关频率脉冲使能量消耗在电阻上。对于不频繁起制动的系统，可不用制动单元。另外，对有回馈单元的系统不用制动单元。

        - 回馈单元

对于频繁起制动的系统，采用回馈单元可以把直流母线上的多余能量逆变为交流电回馈到电网并可保证系统响应的快速性。回馈单元一般由三相全控晶闸管整流（逆变）桥构成，当直流母线电压超过一定值时，三相全控晶闸管桥进入逆变工作状态，将直流电逆变为交流电，经自藕变压器回馈至电网。

回馈单元和整流单元必须进行互锁，即两者不能同时工作，因此，有回馈单元时，整流单元必须是可控元件。

        - 自藕变压器

由于回馈单元是在直流母线（DC BUS）电压比正常值高一定值时才起作用，为使回馈电压与进线电压匹配，必须把回馈单元的逆变电压降低一定值。自藕变压器的作用就是将逆变电压降低15%～20%后回馈给电网。

        - 直流母线（DC BUS）

当有多台电压相同的电机同时调速时，可采用直流母线（DC BUS）供电方式，由一台整流单元向直流母线供电，由直流母线带多台逆变器的供电方式，直流母线上也可带有逆变单元或制动单元。此方案有如下优点：

1）当多台电机同时工作，有的处于电动状态，有的处于制动状态时，处于电动状态的和与处于制动状态的逆变单元可通过直流母线交换能量，从而减少整流单元、逆变单元或制动单元的容量。

2）多台逆变单元共用一台整流单元、逆变单元或制动单元，可节省设备投资和安装空间。

        - 控制系统

对于采用IGBT器件的低压交-直-交电压型通用变频器，其控制方式采用PWM方式，控制系统全数字化，控制策略有V/f控制、矢量控制。

本项目中，除炉区和收集区少数设备采用AC/AC供电方式外，其它均采用带回馈单元及直流母线供电方式（DC/AC），详情请见单线图和设备清单。

对于AC/AC变频器后接制动单元及制动电阻,加快停车速度.

#### 卷取机同步机控制方案

由于热连轧工艺对卷取机张力控制要求比较严格，采用通用变频器+交流异步机方案很难满足张力控制要求，因此采用通用变频器+交流同步机方案。

卷取机方案框图

此方案系统构成如下：

  - 交流同步电机（用户）

  - 高压开关（用户）

  - 整流变压器（用户）

  - 6SE70逆变器用于给定子供电

  - 整流回馈单元用于给逆变器供电

  - 6RA70直流调速装置用于给转子供电

  - T400、S7-300等用于定转子同步及操作联锁控制。

  - 其它附件

#### 系统的性能指标

- 变频器输入输出电压可达690V，功率可达2300kw；

- V/f比控制和矢量控制；

- 输出频率为0～200HZ；

- 系统的速度响应时间为60ms；

- 系统的速度静态精度为0.01%（码盘反馈）；

- 功率因数于0.93；

- 效率大于0.96；

- 可四象限运行；

- 多种故障保护功能；

- 故障显示和记忆功能；

- 一定的可编程功能；

- 网络通信能力。

#### 电机清单

| 序号 | 设备 | 代号 | 电机 型号 | 功率kW | 转数 r/min | 电压V | 数量 | 工作制 | 防护等级IP | 冷却方式IC | 安装方式IM | 过载倍数60s | 绝缘等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上料辊道 | A1 | YGP200 L2-8 | 12 | 750 | 380V | 8 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 2 | 炉前辊道 | A2 A3 A5 A6 A8 A8 | YGP200 L2-8 | 12 | 750 | 380V | 45 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 3 | 炉间辊道 | A4 A7 | YGP200 L2-8 | 12 | 750 | 380V | 22 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 4 | 返回辊道 | B1 B2 | YGP200 L2-8 | 12 | 750 | 380V | 24 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 出炉辊道 | B3 B5 B7 | YGP200 L2-8 | 12 | 750 | 380V | 45 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 7 | 炉间辊道2 | B4 B6 | YGP200 L2-8 | 12 | 750 | 380V | 22 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 8 | 粗轧除鳞机及辊道 | C1 | YGP200 L2-8 | 12 | 750 | 380V | 9 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 9 | R1轧机前运输辊道 | C2 C3 C4 | YGP316 M3-8 | 18 | 180 | 380V | 22 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 10 | 二辊机前工作辊道 | C5 C6 | YGP366 L1-8 | 22 | 160 | 380V | 18 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 11 | 二辊机后工作辊道 | C7 C8 | YGP366 L1-8 | 22 | 160 | 380V | 18 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 12 | E１机架辊 |  | YGP366 L1-8 | 22 | 160 | 380V | 2 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 13 | R１机架辊 |  | YGP400-8 | 38 | 145 | 380V | 2 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 14 | R2轧机前入口辊道 | C9-C13 | YGP315 M1-8 | 28 | 300 | 380V | 51 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 15 | R2轧机前工作辊道 | C14-C16 | YGP355 L1-8 | 38 | 270 | 380V | 24 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 16 | R2轧机后工作辊道 | C17-C19 | YGP355 L1-8 | 38 | 270 | 380V | 24 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 17 | 中间辊道1 | D1 D2 | YGP315 S2-8 | 20 | 300 | 380V | 21 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 18 | 中间辊道2 | D3-D5 | YGP280 L1-8 | 16 | 335 | 380V | 40 | S3 40% | 54 | 410 | B3 | 1.5 | H |  |
| 19 | 中间辊道3 | D6-D7 | YGP280 L1-8 | 12 | 265 | 380V | 25 | S3 40% | 54 | 410 | B3 | 1.5 | H |  |
| 20 | E2机架辊 |  | YGP355 L-8 | 28 | 270 | 380V | 2 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 21 | R2机架辊 |  | YGP355 L2-8 | 38 | 242 | 380V | 2 | S5 60% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 22 | 剪前辊道 | D8 | YGP280 L2-8 | 6 | 840 | 380V | 12 | S3 40% | 54 | 410 | B3 | 1.5 | H |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 精轧除鳞机辊道 | D9 | YGP280 L2-8 | 6 | 840 | 380V | 3 | S3 40% | 54 | 410 | B3 | 1.5 | H |  |
| 25 | 精轧除鳞机入口夹送辊 |  | YGP315 S1-8 | 50 | 840 | 380V | 2 | S3 40% | 54 | 410 | B3 | 2.5 | H |  |
| 26 | 精轧除鳞机出口夹送辊 |  | YGP280 L2-8 | 10 | 840 | 380V | 1 | S3 40% | 54 | 410 | B3 | 1.5 | H |  |
| 27 | 输出辊道 | G1-G7 | YGP180 L1-4 | 8 | 1400 | 380V | 344 | S1 | 56 | 410 | B3 | 1.5 | H |  |
| 28 | 卷取机机上辊道 | G8 | YGP180 L1-4 | 8 | 1400 | 380V | 13 | S1 | 56 | 410 | B3 | 1.5 | H |  |
| 29 | R2换辊小车 |  | YPT315 L-4 | 90 | 750/1450 | 380V | 1 | S3 30% |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 30 | 精轧换辊小车 |  | YPT280 M-4 | 45 | 750/1450 | 380V | 7 | S3 30% |  |  | V1 | 2.5 | F |  |
| 31 | 中间坯推出装置 |  | YGP280 L1-6 | 30 | 600 | 380V | 4 | S3 30% |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 32 | 料头横移小车 |  | Y180 M-4 | 5 | 1500 | 380V | 1 | S3 30% |  |  | B3 | 2.5 | F | 待定 |
| 33 | E1立辊轧机 |  | TBP130 O-6 | 1300 | 110/270 | 1650V | 2 | 正反转启制动5次／分钟 |  |  | V1 | 2.5 | F |  |
| 34 | E1立辊轧机侧压 |  | YPT460-0 | 220 | 400/1000 | 380V | 2 | S3 30% |  |  | V1 | 2.5 | F |  |
| 35 | R1二辊轧机主电机 |  | TBP330 O-16/3150 | 3800 | 28/52 | 1650V | 2 | 正反转启制动5次／分钟 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 36 | R1二辊轧机压下 |  | YPT315-8 | 150 | 515/1030 | 380V | 2 | S3 30% |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 37 | R1二辊轧机回松 |  | YPT315-8 | 104 | 550/1100 | 380V | 1 | S3 30% |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 38 | E2立辊轧机 |  | TBP160 O-6/1730 | 1500 | 160/400 | 1650V | 2 | 正反转启制动5次／分钟 |  |  | V1 | 2.5 |  |  |
| 39 | E2立辊侧压 |  | TBP460 O-6 | 220 | 400/1000 | 380V | 2 | S3 30% |  |  | V1 | 2.5 | F |  |
| 40 | R2二辊轧机主电机 |  | TPB7500-16/3150 | 7500 | 45/100 | 1650V | 2 | 正反转启制动5次／分钟 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 41 | R2二辊轧机压下 |  | YPT355 L-6 | 300 | 515/1030 | 660V | 2 | S3 30% |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 42 | F1E立辊轧机 |  | YLBP560-8 | 370 | 200/400 | 660V | 2 | S9 |  |  | V1 | 2.5 | F |  |
| 43 | F1精轧机 |  | TPB9000-8/2820 | 9000 | 100/230 | 1650V | 1 | S9 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 44 | F2精轧机 |  | TPB9000-8/2820 | 9000 | 100/230 | 1650V | 1 | S9 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 45 | F3精轧机 |  | TPB9000-8/2820 | 9000 | 100/230 | 1650V | 1 | S9 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 46 | F4精轧机 |  | TPB9000-8/2820 | 9000 | 113/260 | 1650V | 1 | S9 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 47 | F5精轧机 |  | TPB9000-8/2820 | 8000 | 176/406 | 1650V | 1 | S9 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 48 | F6精轧机 |  | TPB9000-8/2820 | 8000 | 209/480 | 1650V | 1 | S9 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 49 | F7精轧机 |  | TPB9000-8/2820 | 7500 | 240/550 | 1650V | 1 | S9 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 50 | 切头飞剪 |  | TPB2300-4 | 2200 | 750 | 1650V | 1 | S3 30% |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 51 | 夹送辊（张力辊） |  | YPT550-8 | 500 | 400/915 | 660V | 2 | S9 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 52 | 夹送辊（机架辊） |  | YGP160 L-4 | 8 | 1400 | 380V | 11 | S1 | 56 | 410 | B3 | 1.5 | H |  |
| 53 | 卷取机 |  | TBP1000-8 | 1000 | 230/600 | 660V | 2 | S9 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 54 | 助卷辊 |  | 316M1-4 | 75 | 1200 | 380V | 6 | S1 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 55 | 快速运输连 |  | YPT225 M-4 | 38 | 1500 | 380V | 1 | S3 40% |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 56 | 慢速运输连 |  | YPT280 M-8 | 45 | 975 | 380V | 2 | S1 |  |  | B3 | 2.5 | F |  |
| 57 | 检查线吊车 |  | YZ160M 1-8 | 3 | 750 | 380V | 2 | S3 40% |  |  | B3 | 2.5 | F | 暂定 |

#### 变频辅传动系统变压器订货数据

- 通用数据

形    式：油浸式三相变压器

频    率：50Hz

最大温升：55℃（绕组）

噪    音：≤55 dB

冷却方式：风冷或自冷

温度保护：报警1个，跳闸1个

瓦斯保护：报警1个，跳闸1个

分接抽头：0，±5﹪

网侧和阀侧之间加设屏蔽层，屏蔽层应可靠接地。

- 各变压器容量和连接组别等

| 变压器名称 | 电机总容量(KW) | 计算 容量(KW) | 选择 容量(KW) | 连接组别 | 变压比 | 短路阻抗 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热炉区 | 2004 | 2404(0.8) | 2700KVA | D/y-11 | 10kV/400V | 5% | 1 |
| 粗轧区1 | 2306 | 2767(0.8) | 2700KVA | D/d-0 | 10kV/400V | 5% | 1 |
| 粗轧区2 | 3824 | 4588(0.8) | 4500KVA | D/y-11 | 10kV/400V | 5% | 1 |
| R2压下 | 600 | 900 | 900KVA | D/d-0 | 10kV/690V | 7% | 1 |
| 精轧区 | 1560 | 1872(0.8) | 1800KVA | D/d-0 | 10kV/400V | 5% | 1 |
| F1E立辊 | 740 | 1110 | 1200KVA | D/d-0 | 10kV/690V | 7% | 1 |
| 热输出辊道 | 2580 | 3483(0.9) | 3700KVA | D/y-11 | 10kV/400V | 5% | 1 |
| 卷取机 | 2000 | 2100(0.7) | 2100KVA | D/d-0 | 10kV/690V | 7% | 1 |
| 卷取机夹送辊 | 2000 | 2100(0.7) | 2100KVA | D/d-0 | 10kV/690V | 7% | 1 |
| 卷取及收集区 | 680 | 1020 | 1000KVA | D/y-11 | 10kV/400V | 5% | 1 |
| 控制电源 |  | 370 | 500KVA | D/y0-11 | 10kV/380V | 5% | 1 |

- 其它

- 此清单为按现有电机参数由金自天正计算而得，未与其它单位协商。

- 此变压器定货最好在初步设计完成后进行。

#### 变频器选型清单

变频器和逆变器选型清单：

| 设备名称 | 电机 容量 KW | 电 机 台数* 组数 | 电机 电压 (V) | 电 机总电流 (A) | 控制 方式 | 控制装置 型号 | 长期 电流 裕量 | 1分钟 过载 能力 | 控制 装置 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉区： |
| 上料辊道 A1 | 12 | 8 | AC380 | 26*8 | AC/AC | 6SE7033-2TG60 160KW 315A | 1.51 | 2.1 | 1 |
| 炉前辊道A2,A5,A8 | 12 | 7*3 | AC380 | 26*7 | AC/AC | 6SE7032-6TG60 132KW 260A | 1.43 | 2.0 | 3 |
| 炉前辊道A3,A6,A9 | 12 | 8*3 | AC380 | 26*8 | AC/AC | 6SE7033-2TG60 160KW 315A | 1.51 | 2.1 | 3 |
| 炉间辊道1段 A4,A7 | 12 | 11*2 | AC380 | 26*11 | AC/AC | 6SE7033-7EG60 200KW 370A | 1.3 | 1.8 | 2 |
| 返回辊道 B1，B2 | 12 | 24 | AC380 | 26*24 | AC/AC | 6SE7037-0EK60 400KW 690A | 1.1 | 1.5 | 1 |
| 出炉辊道 B3,B5,B7 | 12 | 13*3 | AC380 | 26*13 | AC/AC | 6SE7035-1EK60 250KW 510A | 1.51 | 2.1 | 3 |
| 炉间辊道2 B4,B6 | 12 | 11*2 | AC380 | 26*11 | AC/AC | 6SE7033-7EG60 200KW 370A | 1.3 | 1.8 | 2 |
| 粗轧区： |
| 除鳞机及辊道C1 | 12 | 9 | AC380 | 26*9 | DC/AC | 6SE7033-2TG60 160KW 315A | 1.35 | 1.9 | 1 |
| R1轧机机前运输辊道1 C2 | 18 | 10 | AC380 | 34*10 | DC/AC | 6SE7036-0TJ60 315KW 590A | 1.74 | 2.4 | 1 |
| R1轧机机前运输辊道段2 C3、C4 | 18 | 12 | AC380 | 34*12 | DC/AC | 6SE7036-0TJ60 315KW 590A | 1.45 | 2.0 | 1 |
| R1轧机前工作辊道 | 22 | 18 | AC380 | 42*18 | DC/AC | 6SE7041-1TK60 630KW 1100A | 1.46 | 2.0 | 1 |
| R1轧机后工作辊道 | 22 | 18 | AC380 | 42*18 | DC/AC | 6SE7041-1TK60 630KW 1100A | 1.46 | 2.0 | 1 |
| E1机架辊 | 22 | 2 | AC380 | 42*2 | DC/AC | 6SE7031-8TF60 90KW 186A | 2.2 | 3.0 | 1 |
| E1立辊侧压 | 220 | 1*2 | AC380 | 420 | DC/AC | 6SE7037-0TJ60 400KW 690A | 1.64 | 2.2 | 2 |
| R1机架辊 | 38 | 2 | AC380 | 71*2 | DC/AC | 6SE7032-6TG60 132KW 260A | 1.83 | 2.5 | 1 |
| R1压下 | 150 | 1*2 | AC380 | 284 | DC/AC | 6SE7036-0TJ60 315KW 590A | 2.1 | 2.9 | 2 |
| R1回松 | 150 | 1 | AC380 | 284 | DC/AC | 6SE7036-0TJ60 315KW 590A | 2.1 | 2.9 | 1 |
| R2机前入口辊道段1、2、3 | 28 | 17*3 | AC380 | 53*17 | DC/AC | 6SE7041-3TL60 710KW 1300A | 1.44 | 2.0 | 3 |
| R2机前工作辊道段1、2 | 38 | 12*2 | AC380 | 71*12 | DC/AC | 6SE7041-3TL60 710KW 1300A | 1.53 | 2.1 | 2 |
| R2机后工作辊道段1、2 | 38 | 12*2 | AC380 | 71*12 | DC/AC | 6SE7041-3TL60 710KW 1300A | 1.53 | 2.1 | 2 |
| E2机架辊 | 28 | 2 | AC380 | 53*2 | DC/AC | 6SE7031-8TF60 90KW 186A | 1.75 | 2.4 | 1 |
| E2侧压 | 220 | 1*2 | AC380 | 420 | DC/AC | 6SE7037-0TJ60 400KW 690A | 1.64 | 2.2 | 2 |
| R2机架辊 | 38 | 2 | AC380 | 71*2 | DC/AC | 6SE7032-6TG60 132KW 260A | 1.83 | 2.5 | 1 |
| R2压下 | 300 | 1*2 | AC660 | 328 | DC/AC | 6SE7036-5WK60 630KW 650A | 1.98 | 2.7 | 2 |
| 中间辊道1 D1、D2 | 20 | 21 | AC380 | 38*21 | DC/AC | 6SE7041-1TK60 630KW 1100A | 1.38 | 1.9 | 1 |
| 中间辊道3 | 12 | 25 | AC380 | 26*25 | DC/AC | 6SE7038-6TK60 500KW 860A | 1.32 | 1.8 | 1 |
| 中间辊道2 | 16 | 20*2 | AC380 | 30*20 | DC/AC | 6SE7038-6TK60 500KW 860A | 1.43 | 2.0 | 2 |
| 精轧区： |
| 剪前辊道 | 6 | 12 | AC380 | 11*12 | DC/AC | 6SE7031-8TF60 90KW 186A | 1.41 | 2.0 | 1 |
| 精轧除鳞机辊道 | 6 | 3 | AC380 | 11*3 | DC/AC | 6SE7026-0TD61 30KW 59A | 1.79 | 2.4 | 1 |
| 精轧除鳞机入口夹送辊 | 50 | 2 | AC380 | 95*2 | DC/AC | SE7033-2TG60 160KW 315A | 1.66 | 2.3 | 1 |
| 精轧除鳞机出口夹送辊 | 8 | 1 | AC380 | 15 | DC/AC | 6SE7023-4TC61 15KW 34A | 2.27 | 3.1 | 1 |
| FE1立辊轧机主传动 | 370 | 1*2 | AC660 | 404 | DC/AC | 6SE7036-5WK60 630KW 650A | 1.61 | 2.2 | 2 |
| 卷取区： |
| 热输出辊道 | 7.5 | 69*4+68*1 | AC380 | 14*69 | DC/AC | 6SE7041-3TL60 710KW 1300A | 1.35 | 1.8 | 5 |
| No.1.2张力辊主传动 | 500 | 1*4 | AC660 | 550 | DC/AC | 6SE7041-1WL60 1000KW 1080A | 1.96 | 2.7 | 4 |
| No.1卷取上辊道G8 | 7.5 | 13 | AC380 | 14*13 | DC/AC | 6SE7032-6TG60 132KW 260A | 1.43 | 1.94 | 1 |
| No.1卷取机夹送辊 | 7.5 | 6 | AC380 | 14*6 | DC/AC | 6SE7031-5TF60 75KW 146A | 1.74 | 2.4 | 1 |
| No.2卷取机夹送辊 | 7.5 | 5 | AC380 | 14*5 | DC/AC | 6SE7031-5TF60 75KW 146A | 2.1 | 2.84 | 1 |
| 1#卷取助卷辊 | 75 | 1*3 | AC380 | 142 | DC/AC | 6SE7032-1TG60 110KW 210A | 1.48 | 2.0 | 3 |
| 2#卷取助卷辊 | 75 | 1*3 | AC380 | 142 | DC/AC | 6SE7032-1TG60 110KW 210A | 1.48 | 2.0 | 3 |
| 卷取机： |
| 卷取机 （同步） | 1000 | 1*2 | AC660 | 861 | AC/DC | 6SE7041-6WQ60 1500KW 1580A | 1.84 | 2.5 | 2 |
| 其他 | DC/AC | 6RA7085-6DS22 400V 600A |  |  | 2 |
|  |  | T400 S7-300 |  |  | 2 |
| 钢卷运输链： |
| 快速链式 运输机 | 38 | 1 | AC380 | 71 | AC/AC | 6 6SE7031-5EF60 75KW 146A | 2.06 | 2.8 | 1 |
| 钢卷检查线： |
| 检查线吊车1# | 3 | 1 | AC380 | 6 | AC/AC | 6 6SE7021-8EB61 7.5KW 17.5A | 2.92 | 4.0 | 1 |
| 检查线吊车2# | 3 | 1 | AC380 | 6 | AC/AC | 6SE7021-8EB61 7.5KW 17.5A | 2.92 | 4.0 | 1 |

整流回馈单元选型清单：

| 设备 名称 | 电机 容量 (KW) | 电 机 数 量 | 单台整流回馈对应 电机 总容量 （KW） | 单台整流回馈对应 电机 总电 流(A) | 整流回馈 型 号 （额定功率） | 整流 回馈 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗轧区： |
| 除鳞机及辊道C1 | 12 | 9 | 504 | 982 | 6SE7041-3EK85-1AA0 (630KW,1333A) | 1 |  |
| R1轧机机前运输辊道1 C2 | 18 | 10 |  |  |  |  |  |
| R1轧机机前运输辊道段2 C3、C4 | 18 | 12 |  |  |  |  |  |
| R1轧机前工作辊道 | 22 | 18 | 396 | 756 | 6SE7041-3EK85-1AA0 (630KW,1333A) | 1 |  |
| R1轧机后工作辊道 | 22 | 18 | 396 | 756 | 6SE7041-3EK85-1AA0 (630KW,1333A) | 1 |  |
| E1机架辊 | 22 | 2 | 560 | 1066 | 6SE7041-8EK85-1AA0 (800KW,1780A) | 1 |  |
| E1立辊侧压 | 220 | 1*2 |  |  |  |  |  |
| R1机架辊 | 38 | 2 |  |  |  |  |  |
| R1压下 | 150 | 1*2 | 450 | 852 | 6SE7041-3EK85-1AA0 (630KW,1333A) | 1 |  |
| R1回松 | 150 | 1 |  |  |  |  |  |
| R2机前入口辊道段1、2、3 | 28 | 17*3 | 1428 | 901 | 6SE7041-3EK85-1AA0 (630KW,1333A) | 3 |  |
| R2机前工作辊道段1、2 | 38 | 12*2 | 912 | 852 | 6SE7041-3EK85-1AA0 (630KW,1333A) | 2 |  |
| R2机后工作辊道段1、2 | 38 | 12*2 | 912 | 852 | 6SE7041-3EK85-1AA0 (630KW,1333A) | 2 |  |
| E2机架辊 | 28 | 2 | 572 | 1088 | 6SE7041-8EK85-1AA0 (800KW,1780A) | 1 |  |
| E2侧压 | 220 | 1*2 |  |  |  |  |  |
| R2机架辊 | 38 | 2 |  |  |  |  |  |
| R2压下 | 300 | 1*2 | 600 | 656 | 6SE7041-5HK85-1AA0 (1100KW,1464A) | 1 |  |
| 中间辊道1 D1、D2 | 20 | 21 | 720 | 1448 | 6SE7041-8EK85-1AA0 (800KW,1780A) | 1 |  |
| 中间辊道3 | 12 | 25 |  |  |  |  |  |
| 中间辊道2 | 16 | 20*2 | 640 | 600 | 6SE7041-8EK85-1AA0 (800KW,1780A) | 1 |  |
| 精轧区： |
| 剪前辊道 | 6 | 12 | 198 | 370 | 6SE7038-2EH85-1AA0 (400KW,821A) | 1 |  |
| 精轧除鳞机辊道 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |
| 精轧除鳞机入口夹送辊 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 精轧除鳞机出口夹送辊 | 8 | 1 |  |  |  |  |  |
| FE1立辊轧机主传动 | 370 | 1*2 | 740 | 808 | 6SE7041-5HK85-1AA0 (1100KW,1464A) | 1 |  |
| 卷取区： |
| 热输出辊道 | 7.5 | 69*4+68*1 | 2580 | 966 | 6SE7041-3EK85-1AA0 (630KW,1333A) | 5 |  |
| No.1.2张力辊主传动 | 500 | 1*4 | 2000 | 2200 | 6SE7041-5HK85-1AA0 (1100KW,1464A) | 2 | 并联 |
| No.1卷取上辊道G8 | 7.5 | 13 | 630 | 1188 | 6SE7041-8EK85-1AA0 (800KW,1780A) | 1 |  |
| No.1卷取机夹送辊 | 7.5 | 6 |  |  |  |  |  |
| No.2卷取机夹送辊 | 7.5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1#卷取助卷辊 | 75 | 1*3 |  |  |  |  |  |
| 2#卷取助卷辊 | 75 | 1*3 |  |  |  |  |  |
| 卷取机： |
| 卷取机 （同步） | 1000 | 1*2 | 2000 | 1732 | 6SE7041-5HK85-1AA0 (1100KW,1464A) | 2 | 并联 |

#### 变频交流辅传动系统单线图

见附件

#### MCC交流传动系统单线图

见附件

#### 变频交流辅传动系统柜体排列图

见附件

#### 变频交流辅传动系统设备清单

## 仪表检测系统

### 仪表检测系统综述

轧线检测仪表是自动化系统的基础，是PLC、计算机、电控装置的可靠耳目。所以，在目前热轧带钢自动化水平及轧制速度越来越高的情况下，如不采用相应的自动化检测装置和控制技术，不但自动控制无法实现，而且人工操作也很难进行。因此，在现代带钢热连轧机的轧线上应该配置比较齐全的各种检测仪表。这些仪表不仅检测生产过程中的各种必要的参数，而且输出检测结果到自动控制系统中进行工程控制。

热轧生产的特殊环境及特点对轧线检测仪表的要求如下：

很高的检测精度，较宽的检测范围

实时性强，反应速度快，良好的重复性和可靠性

能够抗击冶金震动、高温、潮湿及金属粉尘和雾气的干扰

对于某些检测仪表在输出时应采取隔离、屏蔽等措施以防干扰。

建龙1780热轧带钢工程拟采用的轧线检测仪表主要包括：CMD冷金属检测器、HMD热金属检测器、高温计、激光检测器、测宽仪、测厚仪、轧制力检测仪、辊缝仪、各种位置检测器（如SONY磁尺等）。同时，轧线上还分布有大量增量型码盘、绝对值码盘、速度开关、接近（极限）开关、流量开关、压力开关、温度开关、PT100热电阻、热电偶等检测元器件。

### 轧线仪表布置

建龙1780热轧带钢工程主要检测仪表布置图见图4-1。

检测仪表按区域编号，具体如下：

加热炉区：检测仪表缩写＋1XX，从101开始；

粗轧区：检测仪表缩写＋2XX，从201开始；

精轧区：检测仪表缩写＋3XX，从301开始；

卷取区及运输链：检测仪表缩写＋4XX，从401开始。

轧线仪表名称、编号、安装位置（初步）见表4-1。

检测仪表柜初步设置为7个，放置在粗轧仪表室和精轧仪表室。

其中：粗轧仪表室放置测压仪柜1个，测宽仪柜3个；

精轧仪表室放置测压仪柜2个，测宽仪柜1个，测厚仪柜1个，测厚仪稳压电源1台；

精轧操作室有测厚仪安装操作按钮盘及触摸屏的操作台1个；

要求每个仪表室面积约30M2，室内应有空调设施。

轧线仪表名称、编号、安装位置（初步）如下：

| 序号 | 仪 表 名 称 | 编 号 | 安 装 位 置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷金属检测器 | CMD101 | A1辊道入口 | 加热炉区 |
| 2 | 冷金属检测器 | CMD102 | A2辊道入口 | 加热炉区 |
| 3 | 冷金属检测器 | CMD103 | A2辊道中间 | 加热炉区 |
| 4 | 冷金属检测器 | CMD104 | A3辊道入口 | 加热炉区 |
| 5 | 冷金属检测器 | CMD105 | A4辊道入口 | 加热炉区 |
| 6 | 冷金属检测器 | CMD106 | A5辊道入口 | 加热炉区 |
| 7 | 冷金属检测器 | CMD107 | A6辊道入口 | 加热炉区 |
| 8 | 冷金属检测器 | CMD108 | A7辊道入口 | 加热炉区 |
| 9 | 冷金属检测器 | CMD109 | A8辊道入口 | 加热炉区 |
| 10 | 冷金属检测器 | CMD110 | A9辊道入口 | 加热炉区 |
| 11 | 冷金属检测器 | CMD401 | 1#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 12 | 冷金属检测器 | CMD402 | 快速运输线对应1#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 13 | 冷金属检测器 | CMD403 | 2#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 14 | 冷金属检测器 | CMD404 | 快速运输线对应2#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 15 | 冷金属检测器 | CMD405 | 3#步进梁接卷位 | 预留，卷取运输链 |
| 16 | 冷金属检测器 | CMD406 | 快速运输线对应3#步进梁接卷位 | 预留，卷取运输链 |
| 17 | 冷金属检测器 | CMD407 | 快速运输线对应4#步进梁送卷位 | 卷取运输链 |
| 18 | 冷金属检测器 | CMD408 | 4#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 19 | 冷金属检测器 | CMD409 | 1#固定台架接卷位 | 卷取运输链 |
| 20 | 冷金属检测器 | CMD410 | 5#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 21 | 冷金属检测器 | CMD411 | 提升机接卷位 | 卷取运输链 |
| 22 | 冷金属检测器 | CMD412 | 6#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 23 | 冷金属检测器 | CMD413 | 称重台架接卷位 | 卷取运输链 |
| 24 | 冷金属检测器 | CMD414 | 7#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 25 | 冷金属检测器 | CMD415 | 2#固定台架接卷位 | 卷取运输链 |
| 26 | 冷金属检测器 | CMD416 | 8#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 27 | 冷金属检测器 | CMD417 | 3#固定台架接卷位 | 卷取运输链 |
| 28 | 冷金属检测器 | CMD418 | 9#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 29 | 冷金属检测器 | CMD419 | 1#慢速运输线接卷位 | 卷取运输链 |
| 30 | 冷金属检测器 | CMD420 | 10#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 31 | 冷金属检测器 | CMD421 | 4#固定台架接卷位 | 卷取运输链 |
| 32 | 冷金属检测器 | CMD422 | 11#步进梁接卷位 | 卷取运输链 |
| 33 | 冷金属检测器 | CMD423 | 2#慢速运输线接卷位 | 卷取运输链 |
| 序号 | 仪 表 名 称 | 编 号 | 安 装 位 置 | 备 注 |
| 1 | 热金属检测器 | HMD101 | B1、B2辊道之间 | 加热炉区 |
| 2 | 热金属检测器 | HMD102 | B3、B4辊道之间 | 加热炉区 |
| 3 | 热金属检测器 | HMD103 | B5、B6辊道之间 | 加热炉区 |
| 4 | 热金属检测器 | HMD201 | C1辊道头部 | 粗轧区 |
| 5 | 热金属检测器 | HMD202 | C1辊道尾部，靠近除鳞箱2.5米左右 | 粗轧区 |
| 6 | 热金属检测器 | HMD203 | E1轧机推床入口约5米 | 粗轧区 |
| 7 | 热金属检测器 | HMD204 | E1轧机前推床入口1米 | 粗轧区 |
| 8 | 热金属检测器 | HMD204 | E1轧机前约1.5米（用于E1 SSC） | 粗轧区 |
| 9 | 热金属检测器 | HMD206 | R1轧机后推床出口约1.5米 | 粗轧区 |
| 10 | 热金属检测器 | HMD207 | R1轧机后推床出口约xx米 | 粗轧区 |
| 11 | 热金属检测器 | HMD208 | E2轧机推床入口约5米 | 粗轧区 |
| 12 | 热金属检测器 | HMD209 | E2轧机前约1.5米（用于E1 SSC） | 粗轧区 |
| 13 | 热金属检测器 | HMD210 | R2轧机后推床出口约1.5米 | 粗轧区 |
| 14 | 热金属检测器 | HMD211 | R2轧机后推床出口约xx米 | 粗轧区 |
| 15 | 热金属检测器 | HMD301 | 飞剪测量辊前4米 | 精轧区 |
| 16 | 热金属检测器 | HMD302 | 飞剪测量辊后2米 | 精轧区 |
| 17 | 热金属检测器 | HMD303 | 飞剪测量辊后5米 | 精轧区 |
| 18 | 热金属检测器 | HMD304 | F7轧机出口3米 | 精轧区 |
| 19 | 热金属检测器 | HMD401 | 1#卷取机前导板入口前2米 | 卷取区 |
| 20 | 热金属检测器 | HMD402 | 2#卷取机前导板入口前2米 | 卷取区 |
| 21 | 热金属检测器 | HMD403 | 3#卷取机前导板入口前2米 | 预留，卷取区 |
| 序号 | 仪 表 名 称 | 编 号 | 安 装 位 置 | 备 注 |
| 1 | 高温计 | PY101 | A1辊道头部 | 加热炉区 |
| 2 | 高温计 | PY201 | C1辊道头部 | 粗轧区 |
| 3 | 高温计 | PY202 | E1轧机推床入口约5米 | 粗轧区 |
| 4 | 高温计 | PY204 | R1轧机后推床出口约1.5米 | 粗轧区 |
| 5 | 高温计 | PY203 | E2轧机推床入口约5米 | 粗轧区 |
| 6 | 高温计 | PY204 | R2轧机后推床出口约1.5米 | 粗轧区 |
| 7 | 高温计 | PY301 | 飞剪测量辊后5米，与HMD214同一地点 | 精轧区 |
| 8 | 高温计 | PY302 | F1E轧机与精轧除鳞箱之间 | 精轧区 |
| 9 | 高温计 | PY303 | F7轧机出口3米，与HMD215同一地点 | 精轧区 |
| 10 | 高温计 | PY401 | 1#卷取机前导板入口前2米， 与PY402互备 | 卷取区， 最低350℃ |
| 11 | 高温计 | PY402 | 1#卷取机前导板入口前2米， 与PY401互备 | 卷取区， 最低350℃ |
| 序号 | 仪 表 名 称 | 编 号 | 安 装 位 置 | 备 注 |
| 1 | 测宽仪 | WG201 | E1轧机前推床入口1米 | 粗轧区 |
| 2 | 测宽仪 | WG202 | E2轧机前推床入口1米 | 粗轧区 |
| 3 | 测宽仪 | WG203 | R2轧机后推床出口约1.5米 | 粗轧区 |
| 4 | 测宽仪 | WG301 | F7轧机出口约3-4米 | 精轧区 |
| 序号 | 仪 表 名 称 | 编 号 | 安 装 位 置 | 备 注 |
| 1 | 测厚仪 | TG301 | F7轧机出口约3-4米 | 精轧区 |
| 序号 | 仪 表 名 称 | 编 号 | 安 装 位 置 | 备 注 |
| 1 | 激光检测器 | LD401 | 1#卷取机夹送辊中心距（前）6米 | 卷取区 |
| 2 | 激光检测器 | LD402 | 1#卷取机夹送辊中心距（前）10米 | 卷取区 |
| 3 | 激光检测器 | LD403 | 1#卷取机夹送辊与卷筒之间 | 卷取区 |
| 4 | 激光检测器 | LD404 | 2#卷取机夹送辊中心距（前）6米 | 卷取区 |
| 5 | 激光检测器 | LD405 | 2#卷取机夹送辊中心距（前）10米 | 卷取区 |
| 6 | 激光检测器 | LD406 | 2#卷取机夹送辊与卷筒之间 | 卷取区 |
| 7 | 激光检测器 | LD407 | 3#卷取机夹送辊中心距（前）6米 | 预留，卷取区 |
| 8 | 激光检测器 | LD408 | 3#卷取机夹送辊中心距（前）10米 | 预留，卷取区 |
| 9 | 激光检测器 | LD409 | 3#卷取机夹送辊与卷筒之间 | 预留，卷取区 |
| 序号 | 仪 表 名 称 | 编 号 | 安 装 位 置 | 备 注 |
| 1 | 轧制力检测仪 | PD201/202 | E1轧机 | 粗轧区 |
| 2 | 轧制力检测仪 | PD203/204 | R1轧机 | 粗轧区 |
| 3 | 轧制力检测仪 | PD205/206 | E2轧机 | 粗轧区 |
| 4 | 轧制力检测仪 | PD207/208 | R2轧机 | 粗轧区 |
| 5 | 轧制力检测仪 | PD301/302 | F1轧机 | 精轧区 |
| 6 | 轧制力检测仪 | PD303/304 | F2轧机 | 精轧区 |
| 7 | 轧制力检测仪 | PD305/306 | F3轧机 | 精轧区 |
| 8 | 轧制力检测仪 | PD307/308 | F4轧机 | 精轧区 |
| 9 | 轧制力检测仪 | PD309/310 | F5轧机 | 精轧区 |
| 10 | 轧制力检测仪 | PD311/312 | F6轧机 | 精轧区 |
| 11 | 轧制力检测仪 | PD313/314 | F7轧机 | 精轧区 |
| 序号 | 仪 表 名 称 | 编 号 | 安 装 位 置 | 备 注 |
| 1 | 辊缝检测仪 | GD201/202 | E1轧机两只，Aritime制造 | 粗轧区 |
| 2 | 辊缝检测仪 | GD203/204 | R1轧机两只，Aritime制造 | 粗轧区 |
| 3 | 辊缝检测仪 | GD205/206 | E2轧机两只，Aritime制造 | 粗轧区 |
| 4 | 辊缝检测仪 | GD207/208 | R2轧机两只，Aritime制造 | 粗轧区 |
| 5 | 辊缝检测仪 | GD301/302 | F1轧机两只，国外进口 | 精轧区 |
| 6 | 辊缝检测仪 | GD303/304 | F2轧机两只，国外进口 | 精轧区 |
| 7 | 辊缝检测仪 | GD305/306 | F3轧机两只，国外进口 | 精轧区 |
| 8 | 辊缝检测仪 | GD307/308 | F4轧机两只，国外进口 | 精轧区 |
| 9 | 辊缝检测仪 | GD309/310 | F5轧机两只，国外进口 | 精轧区 |
| 10 | 辊缝检测仪 | GD311/312 | F6轧机两只，国外进口 | 精轧区 |
| 11 | 辊缝检测仪 | GD313/314 | F7轧机两只，国外进口 | 精轧区 |
| 序号 | 仪 表 名 称 | 编 号 | 安 装 位 置 | 备 注 |
| 1 | 增量码盘 | PG101 | A1辊道电机轴上，用于钢坯测长 | 加热炉前 |
| 2 | 增量码盘 | PG102 | A2辊道电机轴上，用于钢坯炉前定位 | 加热炉前 |
| 3 | 增量码盘 | PG103 | A5辊道电机轴上，用于钢坯炉前定位 | 加热炉前 |
| 4 | 增量码盘 | PG104 | A8辊道电机轴上，用于钢坯炉前定位 | 加热炉前 |
| 5 | 增量码盘 | PG201 | E1电机轴上，码盘双路输出 | 粗轧区 |
| 6 | 增量码盘 | PG202 | R1电机轴上，码盘双路输出 | 粗轧区 |
| 7 | 增量码盘 | PG203 | E2电机轴上，码盘双路输出 | 粗轧区 |
| 8 | 增量码盘 | PG204 | R2电机轴上，码盘双路输出 | 粗轧区 |
| 9 | 增量码盘 | PG301 | 飞剪前测量辊 | 精轧区 |
| 10 | 绝对值码盘 | PG302 | 飞剪减速箱 | 精轧区 |
| 11 | 增量码盘 | PG303 | 飞剪电机轴上 | 精轧区 |
| 12 | 增量码盘 | PG304 | F1E电机轴上，码盘双路输出 | 精轧区 |
| 13 | 增量码盘 | PG305 | F1电机轴上，码盘双路输出 | 精轧区 |
| 14 | 增量码盘 | PG306 | F2电机轴上，码盘双路输出 | 精轧区 |
| 15 | 增量码盘 | PG307 | F3电机轴上，码盘双路输出 | 精轧区 |
| 16 | 增量码盘 | PG308 | F4电机轴上，码盘双路输出 | 精轧区 |
| 17 | 增量码盘 | PG309 | F5电机轴上，码盘双路输出 | 精轧区 |
| 18 | 增量码盘 | PG310 | F6电机轴上，码盘双路输出 | 精轧区 |
| 19 | 增量码盘 | PG311 | F7电机轴上，码盘双路输出 | 精轧区 |
| 20 | 增量码盘 | PG401 | 1# DWC下夹送辊电机轴上 | 卷取区 |
| 21 | 增量码盘 | PG402 | 1# DWC卷筒电机轴上 | 卷取区 |
| 22 | 增量码盘 | PG403 | 2# DWC下夹送辊电机轴上 | 卷取区 |
| 23 | 增量码盘 | PG404 | 2# DWC卷筒电机轴上 | 卷取区 |

表10-1 轧线仪表名称、编号、安装位置（初步）

#### 轧线仪表冷却水、压缩空气需求表

| 仪表种类 | 数量（台） | 介质种类 | 压力MPa | 流量L/min | 温度 ℃ | 质 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测厚仪 | 1 | 冷却水 | 0．25 | 12 | 不高于25℃ | 洁净，无杂质 | 自动恒温水冷系统随设备带 |
|  |  | 压缩空气 | 0．25 | 1000 |  | 除油、除湿仪表用 | 吹扫射源检测窗口 |
|  |  | 压缩空气 | 0．5 | 1000 |  | 无特殊要求 | 吹扫钢板上检测窗口 |
| 测宽仪 （国产） | 3 | 压缩空气 | 0．5 | 3000 |  | 无特殊要求 | 吹扫被检测钢板边缘水 |
|  |  | 压缩空气或氮气 | 0．1 | 10 |  | 除油、除湿仪表用 | 检测箱内形成正压 |
| 测宽仪 （进口） | 1 | 冷却水 | 0．3 | 250 | 0～35℃ | 洁净，无杂质过滤孔径最大1.1mm | 扫描器水冷 |
|  |  | 压缩空气 | 0．6 | 8000 |  | 过滤孔径最大40μm | 气室和喷嘴 |
| 热金属检测器（HMD） | 21 | 冷却水 | 0．25 | 2 | 30℃以下 | 洁净，无杂质 |  |
|  |  | 压缩空气或氮气 | 0．25 | 16 |  | 除油、除湿仪表用 |  |
| 冷金属检测器（CMD） | 31 | 冷却水 | 0．25 | 4 | 30℃以下 | 洁净，无杂质 |  |
|  |  | 压缩空气或氮气 | 0．25 | 32 |  | 除油、除湿仪表用 |  |
| 红外高温计 | 11 | 冷却水 | 0．25 | 2 | 30℃以下 | 洁净，无杂质 |  |
|  |  | 压缩空气或氮气 | 0．25 | 16 |  | 除油、除湿仪表用 |  |
| 激光检测器 | 9 | 冷却水 | 0．25 | 4 | 30℃以下 | 洁净，无杂质 |  |
|  |  | 压缩空气或氮气 | 0．25 | 32 |  | 除油、除湿仪表用 |  |

注：表中所列为每台仪表所需的量。

表10-2  轧线仪表冷却水、压缩空气需求表

#### 轧线仪表供电电源需求表

| 仪表种类 | 数 量 | 部 件 | 电源种类 | 电 压 | 功 率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测压仪 | 3 | 电气柜 | 单相AC | 220V±10% | 最大500W（每个电气柜） | 11套压头用3个电气柜 |
| 测厚仪 | 1 | 自动恒温循环水制冷系统 | 3相4线制AC | 380V±10% | 最大2000W |  |
|  |  | 电气柜 | 单相AC | 220V±10% | 最大1500W |  |
|  |  | 操作盘 | 单相AC | 220V±10% | 最大1500W |  |
|  |  | C形架驱动马达 | 3相4线制AC | 380V±10% | 最大1500W |  |
| 测宽仪 （国产） | 3 | 电气柜 | 单相AC | 220V±10% | 最大1000W |  |
| 测宽仪 （进口） | 1 | 电气柜 | 单相AC | 220V±10% | 最大1000W |  |
|  |  | 标定装置 | 单相AC | 220V±10% | 最大1000W |  |
| 热金属检测器（HMD） | 21 |  | DC | 24V±10% | 最大5W | 由PLC供电 |
| 冷金属检测器（CMD） | 31 |  | DC | 24V±10% | 最大5W | 由PLC供电 |
| 红外高温计 | 11 |  | DC | 24V±10% | 最大5W | 由PLC供电 |
| 辊缝仪 | 8 |  | DC | 24V±10% | 最大5W | 由PLC供电 |
| 激光检测器 | 9 |  | DC | 24V±10% | 最大5W | 由PLC供电 |

注：表中所列功率为每台（柜）仪表所需的量。

表10-3 轧线仪表供电电源需求表

### 轧线仪表基本设计

#### 测压仪

##### 测压系统概述

压头安装于E1、R1、E2、R2、F1～F7轧机上，用于检测实际轧制压力，该轧制压力是极其重要的工艺参数。

整条轧线全部采用加拿大Kelk公司的产品。Kelk压头为应变式原理，其结构为完全密封焊接式结构，内部充以惰性气体来保证长期的稳定性。二次仪表采用Kelk公司的最新产品DSP2信号处理系统，一套DSP2系统带一个机架（即两个压头），输出A，B，A＋B，A－B四路信号，并可输出咬钢触点信号。

测压仪系统框图如下：

图10-2 测压仪系统框图

整条轧线共装备11套DSP2测量系统，分别安装在三个柜中。E1、R1、E2、R2装一个柜，F1～F4装一个柜，F5～F7装一个柜。

E1、R1、E2的压头为圆形压头，安装在轧机压下螺丝部位。R2、F1～F7的压头为矩形压头，安装在轧机底座上。

##### 主要技术指标和参数

量程： E1、E2   2×5000 kN

R1       2×20000 kN

R2       2×25000 kN

F1-F4    2×25000 kN

F5-F7    2×20000 kN

系统响应时间  小于0.75 mS

非线性误差  ±0.5％F·S

重复性误差  0.1％F·S

过载能力  300％F·S无零漂

温漂  满量程±50ppm/℃ F·S（20℃～150℃

环境温度  压头0～150℃  二次仪表  -10～40℃

供电电源  175～264VAC / 47～63 Hz 75VA（每台DSP2）

接口：模拟输出  4～20mA对应满量程轧制力（A,B,A+B,A-B各1路）

负载阻抗小于500Ω（也可选择电压）

刷新率：10000次/秒，分辨率：16位

数字输出  DSP2系统正常：  常闭接点 继电器容量Vmax=30VDC，Imax=1A

通道故障：（2个）常开接点

单传感器操作：   常开接点

负载和变化率限幅：刷新率：1000次/秒，

最小切换时间  500 mS

4个（参数由用户指定）：A型  常开接点

##### 安装说明

压头的安装

将压头组件中的所有受力面（包括均压板及附件）清洗干净。

对压头组件须做防腐处理，给每个受力面涂上防锈涂层。

防转、防窜动固定牢靠。

密封及流体疏导处要通顺。

压头搬运时切不可拉拽电缆，必须使用吊装环。

电缆铺设

所有电缆必须采用多芯屏蔽电缆，要单独穿铁管，切不可与动力、高压、变频电缆同行铺设。

电缆屏蔽层应单独单端接地，切不可与传动地或其它临时地相接。

其它

与压头受力面相关的部件，如均压板、摇板、球面轴承、止推轴承等，其厚度、加工精度、硬度、平行度、平面度、光洁度等技术参数由Kelk公司提出要求，由一重设计院按要求设计、制做。

#### 测宽仪

##### 粗轧区测宽仪概述

粗轧区设置3台测宽仪。采用金自天正公司生产的GCK－ⅢA型测宽仪，分别在E1前、E2前、R2后各安装1台。主要用于AWC控制。

它是利用三角测量技术和CCD成象原理来检测带钢宽度。这种测量方法能够补偿由带钢弹跳、倾斜、厚度变化等造成的测量误差。

图1为GCK－ⅢA型测宽仪系统构成框图。

主要包括：检测箱，中继箱，仪表柜等部分。

检测箱

检测箱是测宽仪的头部，安装在轧线上方的小房内。检测箱内包括四个CCD摄像机、摄像机安装调整支架、十字线激光器、二值化电路板、温度检测器等。通过调节摄像机安装支架上的螺丝，可使四个CCD在同一条直线上，并与辊道平行（与带钢垂直）。十字线激光器为CCD的调整提供简便易行的参考依据，并为下次标定提供可靠的位置重复性。当发生堆钢等意外情况时，温度检测器可提供检测箱高温报警信号。

中继箱

中继箱放在测宽仪小房内，箱内有空气开关、直流稳压电源以及用来连接测头与仪表柜之间的接线端子等。

仪表柜

仪表柜是测宽仪心脏部分，柜内包括：高性能工控机、17寸彩显和通用键盘、用于观测CCD各种信号波形用的双线示波器、以及各种电源、开关、I/O板及接线端子等。从检测箱来的信号在这里得到处理、显示和输出。与工厂计算机的数据交换在这里进行。

仪表柜放在粗轧仪表室内。

###### 主要技术要求和参数

测量范围：800—1630mm

钢板温度：1000—1300℃

钢板偏移：±75mm

钢板厚度：210mm、230mm厚，（950mm～1650mm宽）的坯料

钢板上跳：125mm

测量精度：±1mm，（±0.1%FS.2σ）

接口电路：

测宽仪的数字输入：设定宽度值（10位2进制数）、设定开始、有钢信号等共12个点，为无源接点。

测宽仪的数字输出：系统正常、本机/外部方式、设定返回值（10位2进制数），设定结束等共13个点为无源节点 。

测宽仪的模拟输出：±10V （对应宽度偏差值）

±10V （对应宽度中心线偏移值）

供电电源：

电气柜：AC 220V±10%，1KVA（不包括测宽仪小屋空调、照明电源）

冷却水、压缩空气要求：

为保证检测箱清洁需要氮气或仪表用压缩空气（除油、除湿）使其形成正压，压力0.1Mpa,最大流量10L/min。

为保证被测钢板两边缘不受水或氧化铁皮的影响，需要用压缩空气吹扫，压力0.5Mpa,最大流量3000L/min。

同时建议供气管线上安装切断阀以便在维护时可以切断气源。

接地：

安全地线：用于电气柜、接线箱、及各种电缆的金属导管的接地，以保证人员的安全，接地电阻不大于4欧姆。

信号地线：用于信号接地，该地线应是干净的地线，接地电阻不大于1欧姆。

安全地线和信号地线应单独设置，彼此分开的。

###### 安装要求

安装测宽仪检测头用小房的要求：

测宽仪小房是为安装测宽仪检测头而专门设计的，需采用钢结构，要求具备坚固、稳定、防震和良好的隔热性能，以使测宽仪能够稳定可靠的工作。

小房位于辊道（测宽仪位置）的上方，房内地面与辊道平面之间的距离要求为2600mm，小房内部最小尺寸为：长5500mm、宽2200mm、高2200mm。（小房的地面要求水平并稳固，以确保仪器安装时的准确和使用的稳定性）。

小房设房门一个，门口朝向操作侧，房门尺寸为：1850×800mm（注意房门一定要有良好的密封性能，以防外部热气与灰尘侵入）。与小房连体可以同时设有过轧线天桥一座。

测宽仪小房内地面上开有2000×100mm的通孔，经过通孔测头可以视到辊道上通过的带钢，并对带钢宽度进行测量。要求通孔以透明玻璃板罩住并且密封，防止粉尘和蒸汽通过开孔进入小房内部。（注意：小房底部的开孔横中心线必须与轧制中心线对正重合）

小房的底板及四周墙壁内应填加隔热材料，小房的下面（辊道上方）需吊一块隔热板用以隔离热辐射，隔热板与房底间距离≦300mm。隔热板上应开一个与小房底板（房内地面）上同等尺寸的透光孔并在安装时垂直对正。

为确保小房内温度20℃-35℃，需配置空调机。

小房内要有充足的照明，以利于检修、调试设备。

小房墙上装有一个从照明或空调电源供电的AC220V，5A电源插座一个，供维修使用。

小房的承重：包括设备和工作人员重量可按1500～2000kg设计，如果作人行通道（可以与过轧线天桥连体），应考虑再以适当加强。

安装测宽仪检测头用的支撑架一个（具体规格尺寸及要求详见图纸）

电缆铺设：

测宽仪中继箱到仪表柜、仪表柜到上位机或操作台电缆要与其他动力电缆分开铺设，所有信号线都要用屏蔽电缆，同时做到电源与信号分开走线。

##### 精轧区测宽仪概述

精轧F7出口测宽仪采用KELK公司（加拿大）生产的ACCUBAND C965-A型非接触式光电测宽仪。检测的宽度数据主要用于产品宽度质量的检验。

其工作原理是：以固定的间距安装在测量架上的两台电子线扫描摄像头，位于带钢运动的法线方向。每台摄像头沿着带钢宽度方向进行2048 像素的线扫描，精确检测带钢两个边缘的位置角度。带钢的边缘数据经过进一步的处理，从而计算出带钢的宽度，中心线偏差以及宽度偏差等数据。基于高速微处理器的先进的软件程序保证了系统在对象温度变化，存在氧化铁皮及蒸汽等情况下提供准确的边缘检测。三角形计算技术则能够补偿由于带钢跳动，倾斜，浪型边缘或者带钢厚度变化造成的边缘位置变化。

系统组态

现场安装部件

扫描器：

扫描器包括两台CCD 线阵摄像头和相应的边缘检测电子器件，安装在一个防振的框架上，放置于一个带水冷保护的密封箱体内。扫描器安装在带钢法线方向的上方，高度的设置使其可以获得所需的视野范围。

对于2100mm 宽的带钢，其典型安装高度为3～5 米。安装高度也可以进行调整，以满足已有的扫描器支撑结构。

气室：

气室的作用是支撑整个扫描器，并形成一个静止、洁净的空气区域以保持摄像头窗口的清洁。该气室通过一个可承重载、抗撞防振的悬挂系统连接到支撑框架上。该支撑框架安装在一个辊道上方用户提供的平台上。

喷嘴：

通过引入压缩空气，喷嘴与气室共同保证摄像头窗口的清洁。同时也可以保证扫描器和带钢之间的光学测量通路没有大量水蒸汽的存在。

校准器：

校准器包括带四个开口的盖板，在精确的已知位置形成间隔对称的被照亮边缘。校准器用于在测宽仪安装后对其进行校准，也可以根据需要在系统维护后进行，使用户获得最佳的系统性能。

扫描器电源：

扫描器电源（安装在壁挂式的符合NEMA12 标准的仪表箱中）为扫描器电子单元提供直流电源，同时也作为扫描器和电子单元的中间接线箱。在典型安装中，扫描器电源箱安装在距离扫描器10 米左右的可维护位置。选择更长的距离也是可以的。

电子单元：

电子单元是一个防尘、防水的落地安装机柜。电子单元中包括了中央处理电子系统，诊断以及轧机接口电路等等。机柜内的液晶显示器和用户界面用来进行系统的设置和维护。电子单元柜可以安装在距扫描器最远100 米的有环境保护措施的操作室或电气室中，通过网络与操作员界面进行通讯。

操作员终端：

操作员终端包括一台19 英寸架装式计算机，一个键盘，鼠标以及17 英寸的显示器。操作员终端可以用来输入带钢的参数（设定宽度，钢卷号，温度补偿曲线代码），而且可以用来显示设定宽度、实时带钢宽度、带钢平均宽度、带钢最大宽度、带钢最小宽度、沿带钢长度与设定宽度的宽度偏差、温度补偿曲线号（如果系统带温度补偿选项）、钢卷号、时间和日期、系统状态和诊断信息等内容。

###### 主要技术要求和参数

测量范围：800～1630mm

钢板温度：800℃～1100℃

轧制速度：最大22米/秒

钢板厚度：1.2～19mm带钢

钢板偏移：最大±200mm

钢板上跳：最大250mm

在线精度： ±0.4 毫米（2 Sigma）

静态重复性： ±0.2 毫米（2 Sigma）

测量频率： 最高每秒1250 次。

头部响应： 小于4 毫秒。

环境温度：扫描器： 最高70℃。扫描器电源： 最高70℃。电子单元： 最高50℃。

接口

模拟输入（7 个输入通道，成组隔离）

范围： 0～10 伏，±10 伏，阻抗100 千欧，或4～20 毫安，阻抗500 欧姆。

典型的通道设置：  －轧机速度

－带钢温度

模拟输出（4 个输出通道，成组隔离）

范围： 0～10 伏或±10 伏，可驱动负载1 千欧。

典型的通道设置：  －绝对宽度

－与设定值的宽度偏差

－与辊道中心线的带钢中心线偏移

数字输入（15 个输入通道，成组隔离）

类型： 干接点或电压检测型。

典型的通道设置： －测量启动（在逆向道次轧制时停止测量）

数字输出（7 个输出通道）

类型： C 型继电器（单极双触点）。容量： 30 伏300 瓦，交流250 伏2500 伏安，阻性负载。

典型的通道设置：  －仪表正常

－扫描器温度正常

－与主计算机通讯链正常

－计算机模式

－被测宽度在测量范围内

－宽度值有效

－有带钢信号

轧机计算机接口

以太网，TCP/IP通信协议，RJ45连接器。：

供电电源：

电气柜：AC 220V±10%，1KVA

标定装置：AC 220V±10%，1KVA

冷却水、压缩空气要求：

冷却水：温度：0～40℃，流量：最大10L/min，水质：过滤水（最大过滤孔径1.1mm）

压缩空气：要求除油、除湿、过滤，过滤器最大过滤孔径为40微米

压力：0.6Mpa，流量：8000L/min

建议供气管线上安装切断阀以便在维护喷嘴或扫描器时可以切断气源。阀和过滤器都应装在便于维护的位置。喷嘴的气源可以安装在其的任一侧。

###### 用户需提供的部分

扫描器，气室以及喷嘴的安装结构由KELK公司提出要求，用户制作。

包含端子排的中间接线箱，用于向校准器供电，并向电子单元传送信号。

#### 测厚仪

##### 概述

精轧出口测厚仪采用瑞美公司（英国产）RM215 X射线测厚仪（中心点测量）。测厚仪检测器安装在精轧F7出口位置。检测的厚度数据用于AGC控制和产品厚度质量的检验。

图10-4   测厚仪系统框图

说明：

C形架安装在精轧出口传动侧， C形架在轨道上可以在测量位置与维修位置间运动。

电气接线箱与服务接线箱安装在C形架维修位置附近，供电缆及冷却水、压缩空气等管线连接用。

水冷装置安装在C形架维修位置附近，使X射线发生器及X射线检测器冷却水保持恒温。

现场按钮盘安装在精轧操作台上，供维修人员在维修时控制C形架走、停及X射线发生器的开、关等使用，带触摸屏的操作盘安装在精轧操作台上，供操作人员设定和观察检测数据。

电气柜安装在精轧仪表室内。

警示灯安装在轧线测厚仪附近，提醒附近人员X射线发生器是否在工作，以保证人身安全。

##### 技术指标和参数

用户基本数据

测量位置        精轧出口

被测材质        普碳钢、优质碳素结构钢、低合金钢、管线钢

带钢厚度范围    1.2～19mm

带钢宽度        800～1630mm

带钢温度        800～1100℃

轧制速度        最大22 m/S

被测材料合金号  （由用户提出）

仪表技术指标

精度  在被测厚度的±0.1% 或±0.2μm中的较大值

平均响应时间  在10 mS至200 mS之间用户可调节

噪声  在10 mS响应时间，2σ噪声小于名义厚度的±0.1%

重复性  在被测厚度的±0.05% 或±0.2μm中的较大值（包括标准化误差）

漂移  在预热启动后，8小时内不经过重新标定或标准化的情况下，为被测厚度的±0.25% 或±0.5μm中的较大值

接口

模拟输入：  带钢速度为0～10V信号用于数据标志，温度为0～10V信号用于温度补正

模拟输出：  带隔离的±10V,现场可组态对应偏差的±10%或±μm

开关量输入： 5个继电器接点

开关量输出： 5个继电器接点

通讯接口： 以太网，TCP/IP通信协议，RJ45连接器与轧机计算机连接

供电电源：

|  | 电源种类 | 电压 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳压电源 | AC 单相 50 Hz | 220V±10% | 最大1500W |
| 操作盘 | AC 单相 50 Hz | 220V±10% | 最大1500W |
| C形架驱动马达 | AC三相4线制50 Hz | 380V±10% | 最大1500W |
| 水冷装置 | AC三相4线制50 Hz | 380V±10% | 最大2000W |

表10-4  KELK 测厚仪供电电源一览表

冷却水、压缩空气要求：

|  | 介质种类 | 压力MPa | 流量L/min | 温度 ℃ | 质 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 射源及检测器 | 冷却水 | 0．25 | 12 | 不高于25℃ | 洁净，无杂质 | 自动恒温水冷系统随设备带 |
| 射源及检测器 | 压缩空气 | 0．25 | 1000 |  | 除油、除湿仪表用 | 吹扫射源检测窗口 |
| 被测钢板上方 | 压缩空气 | 0．5 | 1000 |  | 无特殊要求 | 吹扫钢板上检测窗口 |

表10-5 KELK 测厚仪冷却水、压缩空气一览表

建议供气管线上安装切断阀以便在维护时可以切断气源。

##### 安装要求

地线 安全地线和信号地线应单独设置，彼此分开的。

安全地线：用于电气柜、C形架、接线箱、操作盘及各种电缆的金属导管的接地，以保证人员的安全。

信号地线：用于信号接地，该地线应是干净的地线，接地电阻不大于1欧姆。

电缆铺设要求：

检测器和射源反馈信号电缆必须穿在接地的固定金属导管中，所有仪表电缆必须远离其它电气设备的电缆。

C-形架的轨道安装应保证水平，安装限位开关时应保证在测量位置时射线发生器的窗口与轧线中心预留测量窗口对正。

钢板测量窗口位置安装一个压缩空气喷嘴，吹扫钢板上的冷却水，以保证测量精度。

为防止轧钢事故时损坏测厚仪，在轧机辊道上安装防撞击保护装置。

#### 辊缝仪

##### 辊缝仪概述

GF型辊缝仪用于粗轧R1、R2，立辊E1、E2辊缝行程的测量。

传感器轴系采用独特的联接结构直接与轧机压下螺丝联接，具有抗强烈振动和冲击以及无间隙传递的特点。传感器输出A、B相脉冲，送PLC计数模板供上位机做数据处理。

系统原理接线图如下图（图10-5）所示：

##### 主要技术参数

最大检测范围  500mm（按实际行程设计）

分辨率  1～0.1mm

频率响应  10Kc

环境温度  -10℃～50℃

相对湿度  80％

供电  直流24VDC

轧机丝杆参数

E1立辊：压下螺丝规格  S300×24，最大行程  715mm

R1二辊：压下螺丝规格  S508×24（2），最大行程  400mm

E2立辊：压下螺丝规格  S300×24，最大行程  715mm

R2四辊：压下螺丝规格  S560×50，最大行程  550mm

##### 安装说明

传感器

传感器安装十分方便，见下图。只将压下螺丝运行到开口度最大位置，将传递装置直接与压下螺丝相连，然后将传感器法兰盘与轧机顶帽连接即可。

图10-6 辊缝仪安装尺寸图

电缆铺设要求

a、信号传输电缆必须单独穿铁管，绝不可与动力、高压及变频电缆同行铺设。

b、屏蔽层应单独接良好的单端接地，绝不可与传动地或其它临时地相连。

c、电缆型号：信号电缆RVVP 7×0.75mm2

#### 高温计

##### 概述

整个轧线上共需要8台高温计，分布在加热炉出口，粗轧区E1入口,E2入口,R2出口，飞剪前，精轧出口，卷取机入口处2台。采用物体表面红外热辐射进行测温的红外高温计。

##### 技术指标和参数

测量范围：根据轧线不同位置处带钢的温度参数范围，选用不同型号的高温辐射高温计。

加热炉出口，粗轧区入口和出口带钢温度范围为1000～1300℃。

卷取机入口处的温度范围为500～800℃。

测量精度：±1%满量程

输出信号：4～20mA模拟输出

继电器接点信号作为有钢信号

供电电源：由控制系统供DC24V，MAX 5W电源

冷却水、压缩空气要求：

流量为2L/min，水压为0.25MPa,温度在30℃以下的洁净自来水。

压缩空气应为：流量16L/min，压力0.3Mpa，除油、除湿的仪表用气。。

##### 安装要求

为了保证高温计正常工作，在其视场内应避免可见干扰光源。安装支架应考虑安装、维护方便。另外，为了保证辐射高温计不受碰撞损坏，需要有一个防护栏杆。

为了方便接线，检修，每个检测单元附近配一接线盒。

我们提出安装位置要求和安装支架示意图，由设计院进行水、气、电缆管线的设计，由施工单位制作和安装。

仪表电缆不要和动力电缆混在一起铺设。

#### 热金属检测器

##### 概述

整条轧线上需要21台热金属检测器。对于不同的工作区域，温度范围不同，应选择不同型号的热金属检测器。

##### 技术指标和参数

测量范围： 0.2～8米

输出信号：继电器接点信号作为有钢信号（5A，AC220V）

输入信号：继电器接点信号作为自检输入信号

供电电源：由控制系统供DC24V，MAX 5W电源

冷却水、压缩空气要求：

流量为2L/min，水压为0.25MPa,温度在30℃以下的洁净自来水。

压缩空气为：流量16L/min，压力0.3Mpa，除油、除湿的仪表用气。

##### 安装要求

为了保证热金属检测器正常工作，在其视场内应避免可见干扰光源。安装支架应考虑安装、维护方便。另外，为了保证辐射高温计不受碰撞损坏，需要有一个防护栏杆。

为了方便接线，检修，每个检测单元附近配一接线盒。

我们提出安装位置要求和安装支架示意图，由设计院进行水、气、电缆管线的设计，由施工单位制作和安装。

仪表电缆不要和动力电缆混在一起铺设。

#### 冷金属检测器

##### 概述

整条轧线上需要28台冷金属检测器。一是用于检测上料侧冷轧坯在辊道上的位置，二是用于检测钢卷位置。冷金属检测器，采用调制光源，抗干扰能力强，作用距离远。我们准备选用对射工作方式。发射器发出调制的红外光，被接收器接受，当中间有钢坯时，接收器检测不到红外光信号，冷金属检测器输出有钢的接点信号。

##### 技术指标和参数

测量范围：  0～15米

响应时间：优于20毫秒

输出信号：继电器接点信号作为有钢信号（5A，AC220V）

供电电源：由控制系统供DC24V，MAX 5W电源

冷却水、压缩空气要求：（发射器、接收器均需冷却水、压缩空气，以下数据为二者合计）

流量为4L/min，水压为0.25MPa,温度在30℃以下的洁净自来水。

压缩空气应为：流量32L/min，压力0.3Mpa，除油、除湿的仪表用气。

##### 安装要求

为了保证冷金属检测器正常工作，在其视场内应避免可见干扰光源。安装支架应考虑安装、维护方便。另外，在运输链上的冷金属检测器环境温度也很高，必须有水冷装置。

为了方便接线，检修，每个检测单元附近配一接线盒。

我们提出安装位置要求和安装支架示意图，由设计院进行水、气、电缆管线的设计，由施工单位制作和安装。

仪表电缆不要和动力电缆混在一起铺设。

#### 激光检测器

##### 概述

在卷取机前安装激光检测器检测带钢头部.

激光检测器抗干扰能力强，作用距离远。其为对射式工作方式。发射器发出的激光，被接收器接收，当中间有钢时，接收器检测不到光信号，检测器输出有钢的信号。

要求需要激光检测器输出信号的PLC柜提供DC24V电源，检测器输出的信号直接进PLC柜的开关量模板,为提高响应时间（≤2 mS）,一般采用电平信号。

##### 技术指标和参数

激光检测器采用对射式工作方式。

工作电压 DC24V±10%，功耗≤5W

输出电平信号NPN（24V），

电平信号的响应时间≤2 mS。

加水冷后其工作温度在-25℃-+100℃

冷却水、压缩空气要求：（发射器、接收器均需冷却水、压缩空气，以下数据为二者合计）

流量为4L/min，水压为0.25MPa,温度在30℃以下的洁净自来水。

压缩空气应为：流量32L/min，压力0.3Mpa，除油、除湿的仪表用气。

##### 安装要求

安装位置及要求见激光检测器建议安装位置表。为了保证检测器正常工作，在其视场内应避免可见干扰光源。发射器和接收器均应安装在安装支架上，应考虑安装、维护方便，发射器和接收器位置应能微调，以保证接收可靠。

我们提供安装支架示意图供参考，由设计院给出水、气、电缆管线的设计，由施工单位制作和安装。

仪表电缆不要和动力电缆混在一起铺设。

### 基础自动化控制系统PLC与轧线仪表接口

总的原则：

PLC与轧线检测仪表的接口信号中，开关量信号均为继电器干接点，信号接收方供电；

由检测仪表输出到PLC模拟量信号的屏蔽线只在PLC一侧接地；

所有信号必须接到所在柜体的端子排上；

## 电气系统抗干扰及接地说明

为使建龙1780热轧控制系统可靠地运行，在控制系统安装、电缆敷设过程中需采取严格的抗干扰措施，并对控制系统按照有关规定进行可靠地接地。

### 电气系统接地要求

三电控制系统机柜均设系统接地铜排或端子，并用≥95mm2电缆连接至接地极。

数字系统接地电阻：≤1Ω。

三电系统控制柜均设保护接地铜排或端子，并用≥95mm2电缆连接至接地极。

保护接地电阻：≤4Ω。

### 电缆、光缆敷设要求

#### 超5类双绞线

##### 布线要求

双绞线具有较低的抗干扰能力，其抗干扰能力取决于线对的扭曲程度和屏蔽状况，这就对安装铺设双绞线有较严格的要求。布线要求如下：

距离较长时应穿管或金属软管，若同一段用多段金属软管时，金属软管彼此之间必须可靠连接并接地；如走金属桥架，则需放置在上层，并加金属盖板；

小弯曲半径不得小于2.0cm；

最小化封套及扭曲压力：要防止对电缆封套的重压，不允许用射钉将电缆固定在地板上，5类电缆必须保持紧密结合；

水平电缆与荧光照明设备之间距离保持在30.5cm以上，与变压器电动机之间的距离应大于1.02m，在金属管道中与不超过2000V的动力电缆距离应大于12.7cm。

##### 双绞线的连接

###### 双绞线连接需要如下设备

5类双绞线连接器：RJ45插头；

压线钳以及剥线工具。

###### 双绞线接线

点对点连接（TIA/EIA 568A连线法）

线号        颜色

1        棕色/白色

2        白色/棕色

3        橙色/白色

4        白色/蓝色

5        蓝色/白色

6        白色/橙色

7        绿色/白色

8        白色/绿色

#### 光纤

##### 光缆缆敷设要求

在光缆布线安装过程中注意弯曲度不能太大，以免折断光纤的玻璃纤维。柔软性的光纤拉力不应过大,具体要求如下：

在拐角处应设专人按统一指挥牵引，牵引中必须保持线缆呈松弛状态，严禁出现小圈或者死弯以及硬拉光缆的情况；

光缆在布放路由上处于易受外界损伤位置时，应采取保护措施；光缆在线槽出口和拐弯点（前，后）应绑扎保护，有时需要垫胶管，并避免垫胶管受侧压；

缆要捆绑牢固，松紧适度、紧密、平整、端正。捆扎线扣要一致，线缆弯曲应均匀圆滑，弯曲半径不小于其直径的20倍；

线槽内的光缆应顺直，无明显扭绞和交叉，不溢出线槽，光缆不得有中间接头；

线缆的两端必须有明显的标志，以便接线正确方便；

过线槽（用于跳线）装置应牢固，排列整齐，均匀。

##### 光纤连接所需设备

光缆采用多模62.5/125 光纤，室外缆

光纤连接附件

包括光纤分线盒、光偶合器、光纤尾纤及跳线、SC～SC 及SC～MTRJ等

##### 光纤接续

光纤接续采用熔接方式，需要专业的熔接设备，熔接点的光损耗在0.5db与2db之间。

光缆和5类双绞线等信号线应单独走一个线槽，5类双绞线要单独穿管，并要与动力电缆相距1米以上。并进行良好的屏蔽和接地。

#### Profibus网络通讯电缆

本热轧工程中将大量使用西门子公司的Profibus网络通讯电缆，以连接远程站及传动控制系统，其敷设基本要求同五类绞线。

#### PLC基础自动化控制系统所用电缆

PLC基础自动化控制系统与现场受控设备之间所用电缆有以下几类：

- 24V以上DI/DO直流电缆，需和交流大电缆分层敷设；

- AI/AO模拟量电缆，需要单芯两两双绞或多芯两两双绞屏蔽电缆，远离220Vac以上交流电缆，分层或穿管敷设，屏蔽层接地；

- 码盘用电缆，其要求基本和AI/AO电缆相同，但是，为了使脉冲信号更加安全、可靠，建议选用仪表专用电缆，如美国百通（Belden）公司产品；

- SONY磁尺等专用高精度检测仪表用电缆，除遵守诸如穿管、分层敷设、屏蔽接地等规定外，建议选用仪表生产厂家推荐的专用电缆，并充分注意电缆长度的限制。

另外，动力电缆同弱电电缆尽量避免平行走线，若必须平行走线，单独各走一个线槽，且要相距1米以上；垂直交叉走线时，要相距0.5米以上。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

切  头

粗  轧

高压水除鳞

出钢机出钢

加热炉加热

上料、运输

称  重

装料机装料

连铸板坯

热装

直接热装

冷装

注：虚线表示二期增加的产品流程

8#步进梁

1#步进梁

2#固定台架

提升机

预留

DWC3

夹送辊

夹送辊

DWC1

DWC2

1#慢速运输线

2#慢速运输线

快速运输线

喷印装置

打捆装置

检查线

G8

轧 制 方 向

符号说明：

A1：上料辊道；A4、A7：炉间辊道

A2、A3、A5、A6、A8、A9：炉前辊道

B1：返回辊道；B2：连接辊道

B3、B5、B7：出炉辊道；B4、B7：炉间辊道

C1：粗轧除鳞机辊道；C2-C4：R1轧机前运输辊道

C5-C6、C7-C8：R1轧机前后工作辊道

C9-C13：R2轧机前入口辊道

C14-C16、C17-C18：R2轧机前后工作辊道

D1-D2、D3-D5、D6-D7：中间辊道1、2、3

D8：剪前辊道；D9：精轧除鳞机辊道

G1-G7：输出辊道；G8：卷取机机上辊道

R2

2

E2

R1

E1

LP6

LP4

LP3

LP2

LP5

LP1

F6

F4

F5

F1E

F2

F3

F1

F7

飞剪

CS2

CS3

CS4

CS1

G7

G5

G4

G3

G6

G2

G1

•

•

•

•

•

•

C18

C19

C17

C16

C15

C14

C13

C9

C8

C6

C7

C4

C5

C2

C3

除鳞箱

C1

称重辊道

B7

B6

B5

B4

B3

B2

A9

A7

A8

A4

A6

A3

A5

A2

B1

A1

（预留）

三号加热炉

二号加热炉

一号加热炉

夹送辊

夹送辊

除鳞箱

测量辊

D8

D9

D5

D4

D3

D6

D2

D7

D1

图1-1  建龙1780mm热轧带钢轧线主要设备布置简图

光纤

A2

A1

图 10-3 GCK-IIIA 测宽仪系统结构框图

GD206

GD203

GD204

GD201

GD202

PD313

9#步进梁

PD314

PD311

PD312

PD309

PD310

PD305

PD306

PD303

PD304

7#步进梁

PD301

PD302

PD307

PD308

PD203

PD204

PD207

PD208

6#步进梁

PD205

1#固定台架

2#步进梁

PD206

PD201

3#步进梁

PD202

10#步进梁

称重台架

4#步进梁

HMD423

HMD422

HMD418

HMD419

HMD417

HMD420

HMD416

HMD421

HMD415

称重台架

喷印装置

打捆装置

HMD414

HMD412

HMD301

HMD413

HMD411

HMD407

HMD410

HMD409

HMD408

HMD406

HMD402

HMD404

CMD405

LD409

LD406

LD403

LD407/408

LD404/405

LD401/402

PY401

PY402

精轧卷取区子网

喷  印

HMD403

HMD401

HMD402

WG201

WG203

TG301

WG301

HMD304

HMD303

HMD302

HMD301

PY301

PY302

PY203

图6-9 冷却策略示意图

图 5-9  粗轧AWC控制框图

图 5-8 短行程SSC控制框图

•

•

•

•

•

图2-8 精轧及卷取区SIMATIC TDC GDM网络示意图

•

•

•

•

•

PLC310

12M PROFIBUS-DP总线

至加热炉、精轧区

12M PROFIBUS-DP总线

至粗轧区

12M PRPFIBUS-DP总线

F7 HAGC

UR5213框架

CP52A0

至粗轧区

X1

12M PROFIBUS-DP总线

PLC303

速度主令

活    套

PLC304

F1E与F1 HAGC

UR5213框架

CP52A0

X1

存储阵列（双通道）

DCC

FNC

加热炉区子网

BKC

PLC402

LCC

精轧卷取区子网

FMC

2# DWC

PLC401

1# DWC

PLC311

层流冷却

PLC403

3# DWC

UR5213框架

CP52A0

X1

UR5213框架

CP52A0

X1

X4

HS41

图2-1  建龙1780mm热轧自动化控制系统总体逻辑结构图

PLCs

X3

PLCs

精轧区

HS21

RMC

粗轧

过程机

HMIs

CP52A0

X1

X2

入库、等待发货

粗轧区子网

X1

100M TCP/IP 主干网络

供冷轧车间钢卷

成品钢卷

称  重

打  捆

卷  取

高压水除鳞

LCC

层流冷却

过程机

HMIs

现场IO

PLCs

CP52IO

X4

精轧卷取区子网 172.16.48.0

X3

X2

堆垛

X1

CP52IO

保温

精  轧

层流冷却

保 温

HMIs

FMC

精轧卷取

过程机

HMIs

X3

X6

X2

粗轧区

BKC

备用机

DCC

数据中心

计算机

X1

X2/

平整分卷钢卷

热轧商品卷

管线钢钢卷

现场IO

FNC

加热炉

过程机

X4

CP52IO

基础自动化级

UR5213框架

UR5213框架

PLCs

CP52A0

UR5213框架

背板总线

过程控制级

X1

加热炉区

主干网  172.16.0.0

加热炉区子网 172.16.16.0

HMIs

X1

CP52M0

卷取区

HS11

RMC

粗轧区子网 172.16.32.0

X3

现场IO

现场IO

HS31

第n点

给定值

第n点进入立辊

位置实测值

平整分卷

HMD212

液压缸

伺服阀

PI控制器

设定立辊位置给定值

板坯位置跟踪

HMD101

短行程控制曲线

图 5-8 短行程控制的控制框图

图5-7 压下APC输出控制示意图

图 5-6 辊道摆动示意图

反转时间

N

反转

正转

HMD

t

PY205

停止

1级速度

2级速度

其中：

AUTO方式OFF

AUTO方式OFF

卷取区

精轧区

粗轧区

加热炉区

图2-9  生产现场区域正常/故障指示灯示意图

夹送辊

称重辊道

…

5#步进梁

三号加热炉

存储光纤交换机

4#固定台架

11#步进梁

CMD101

CMD106

CMD108

CMD104

CMD105

CMD109

CMD110

PY101

CMD103

GD307

GD308

GD301

GD302

GD313

GD314

GD207

GD208

GD311

GD312

GD205

GD309

GD310

GD303

GD304

GD305

GD306

图2-6  建龙1780mm热轧自动化控制系统卷取区配置图

注：

- L403预留;

- H403预留给3#卷取机。

PROFIBUS、直接I/o连接电缆

100M双绞线

100M光纤

640M GDM光纤网

HS41

L405

卷取出口

控制

L404

卷取公共

控制

H481

L401

1#卷取机

控制

L402

2#卷取机

控制

L403

3#卷取机

控制

H404

H403

P401

H401

H402

S403卷取区环网交换机3

S401卷取区环网交换机1

S402卷取区环网交换机2

至机房中心交换机

卷取操作室

卷取主电室

至精轧区

操作台、仪表、传感器、传动等现场I / O

图2-5  建龙1780mm热轧自动化控制系统精轧区配置图

注：

- L302A、L302B装在同一柜体中；

- 凸度仪、平直度仪预留。

PROFIBUS、直接I/o连接电缆

100M双绞线

100M光纤

640M GDM光纤网

HS31

H306

H305

H304

H303

P301

H301

H302

至卷取区

操作台、仪表、传感器、传动等现场I / O

H381

S301精轧区环网交换机1

S303精轧区环网交换机3

S302精轧区环网交换机2

至机房中心交换机

精轧操作室

精轧主电室

L301

飞剪控制

L302A

公共控制

L302B

精轧区

介质控制

L303

速度主令

及活套

L304

FE1、F1

液压压下

L305

F2

液压压下

L306

F3

液压压下

L307

F4

液压压下

L308

F5

液压压下

L309

F6

液压压下

L310

F7

液压压下

L311

层流冷却

控制

FG31

平

直

度

仪

PG31

凸

度

仪

WG31

测

宽

仪

TG31

测

厚

仪

图2-4  建龙1780mm热轧自动化控制系统粗轧区配置图

注：

L201A、L201B装在同一柜体中。

PROFIBUS、直接I/o连接电缆

100M双绞线

100M光纤

HS21

L205

R2液压

厚度控制

L204

E1、E2

宽度控制

L203

R2、E2

速度控制

L202

R1、E1

速度控制

L201B

粗轧区

介质控制

L201A

粗轧区

公共控制

H204

H203

P201

H201

H202

操作台、仪表、传感器、传动等现场I / O

H281

S201粗轧区环网交换机1

S203粗轧区环网交换机3

S202粗轧区环网交换机2

至机房中心交换机

粗轧操作室

粗轧主电室

图2-3  建龙1780mm热轧自动化控制系统加热炉区配置图

注：

- 1-3#加热炉本体控制系统不属我公司供货范围；

- HMI H103、H112不属我公司供货范围；

- 3#加热炉本体控制系统预留。

PROFIBUS、直接I/o连接电缆

100M双绞线

100M光纤

HS11

操作台、仪表、传感器、传动等现场I / O

P111

H111

H112

H113

L102

1#炉本体

控制系统

L103

2#炉本体

控制系统

L104

3#炉本体

控制系统

L101

加热炉

公共控制

加热炉主电室

加热炉出炉操作室

加热炉入炉操作室

S101加热炉区环网交换机1

S103加热炉区环网交换机3

S102加热炉区环网交换机2

开卷检查

P121

H121

H122

至机房中心交换机

图2-2  建龙1780mm热轧自动化控制系统总体结构配置图

预留至连铸过程机接口

H605

H604

P601

H603

H602

H601

S102

S101

现场IO

PLCs

现场IO

PLCs

现场IO

PLCs

现场IO

PLCs

调度室

PROFIBUS、直接I/o连接电缆

100M双绞线

100M光纤

640M GDM光纤网

计算机房

轧辊车间

HS11

HMIs

HS41

HMIs

HS21

HMIs

HS31

HMIs

预留至MES计算机接口

BKC

备用机

DCC

数据中心

计算机

LCC

层流冷却

过程机

FMC

精轧卷取

过程机

RMC

粗轧

过程机

FNC

加热炉

过程机

S401

S402

卷取区

S201

S202

粗轧区

S301

S302

S303

精轧区

S103

加热炉区

CS 高性能以太网交换机（中心交换机）

S001计算机房以太网交换机

H005

H004

H003

H002

H001

P002

P001

P003

S601调度室以太网交换机

H701

切头剪刃

H009

H008

H007

H006

Lt

Lh

C’

B’

A’

切尾

切头

测量辊

HMD－A

HMD－B

轧线

A

带钢运行方向

B

C

夹送辊

图6-1  飞剪区域布置图

切尾剪刃

V(mm/s)

ΔS(mm)

0  停车点    减速点1

Vmax

-Vmax

图6-2 侧导板开口度控制示意图

检查运行条件（温度、液位、阀状态等）

启动循环泵

主泵启动条件

满足否？

依次启动主泵

正正常停止或系统轻故障延时到？

依次停主泵和循环泵

立即停止各泵

结 束

急停或系统

重故障？

图6-3  液压站本体自动控制示意图

Y

Y

N

Y

N

速度调节器

速度修正值

Motor

过程计算机或精轧操作室HMI设定值

主 速 度

设 定

反馈值

去上游机架的级联量

人工

单动

人工

联动

活套高度闭环控制

来自下游机架的级联量

AGC流量补偿

1000‰主令系数，速度、电流超限时降低主令。

图 6-4  精轧机组主速度系统的功能框图

L

L1

L3

R

A

B

O

(

(0

(

(

C

图 6-5 机架间活套示意图

V(mm/s)

ΔS(mm)

0  停车点    减速点1

Vmax

-Vmax

图 6-6  侧压下输出控制示意图

DS

OS

传动侧位置传感器

操作侧位置传感器

弯辊压力传感器

操作侧压力传感器

传动侧压力传感器

图 6-7 液压APC控制示意图

位置给定综合

AGC给定

初始给定

手动校零

手动下降

手动上升

压力给定综合

AGC给定

初始给定

手动降压

手动升压

倾斜给定综合

初始给定

手动给定

/2

倾斜给定

位置控制

DS

OS

压力控制

倾斜控制

传动侧液压缸

操作侧液压缸

过程计算机计算的轧制力和厚度作为本块钢的目标值

采集本机架的轧制压力、辊缝、弯辊力实测值

计算GM厚度

采集测厚仪检测的带钢出口厚度偏差

头部轧制力采样和头部计算厚度作为本块钢的目标值

计算辊缝调节量ΔSi1

补偿量修正，包括：轧件宽度、硬度、油膜、轧辊偏心

绝对AGC

相对AGC

监控AGC

液压APC控制器

ΔSi= αΔSi1+(1-α) ΔSi2

ΔSi2= KjiΔh

N

N

ΔSi1  = 0

Si=Si0+ΔSi

Y

|GM厚度-目标厚度| >ε?

图6-8  液压AGC简要控制框图

Y

厚度偏差在死区

之外否?

实际

位置

位置基准值

控制

算法

控制装置

被控对象

执行机构

位置反馈

来自HMI

位置传感器

来自过程机

V(mm/s)

ΔS(mm)

0 死区    减速点1

-Vmax

B

A A

夹送辊

HMD

PY202

PY204

PY205

H

D

E

C

F

O

L

G

检查运行条件（温度、液位、阀状态等）

启动循环泵

主泵启动条件

满足否？

依次启动主泵

正正常停止或系统轻故障延时到？

依次停主泵和循环泵

立即停止各泵

结 束

急停或系统

重故障？

Y

Y

N

Y

N

5#步进梁

4#固定台架

11#步进梁

9#步进梁

7#步进梁

6#步进梁

1#固定台架

2#步进梁

3#步进梁

10#步进梁

称重台架

4#步进梁

8#步进梁

1#步进梁

提升机

预留

DWC3

夹送辊

夹送辊

打捆装置

检查线

DWC1

DWC2

1#慢速运输线

2#慢速运输线

快速运输线

喷印装置

A5

A3

A6

A4

A8

A7

A9

B7

B6

B5

B4

B3

B2

（预留）

三号加热炉

二号加热炉

一号加热炉

B1

CMD-B “ON”

停止计数

CMD-A “ON”

开始计数

计数-C1

B

Q

WG202

A

A

板坯B

板坯B

板坯B

板坯A

板坯B

板坯A

板坯A

板坯B

板坯A

板坯A

板坯A

板坯A

板坯B

板坯B

板坯B

板坯A

板坯A

板坯B

板坯B

板坯A

板坯A

板坯B

板坯A

板坯B

板坯A

板坯B

板坯A

板坯B

板坯A

板坯B

R1

E1

除鳞箱

…

C13

C9

C8

C6

C7

C4

C5

C2

C3

C1

D5

D4

D3

D6

D2

D1

C18

C19

C17

C16

C15

C14

N

Y

N

Y

Y

图5-2  液压站本体自动控制示意图

急停或系统

重故障？

结 束

立即停止各泵

依次停主泵和循环泵

正正常停止或系统轻故障延时到？

依次启动主泵

主泵启动条件

满足否？

启动循环泵

检查运行条件（温度、液位、阀状态等）

V(mm/s)

ΔS(mm)

0  停车点(△S1) 减速点(△S2)

Vmax

-Vmax

V(mm/s)

ΔS(mm)

0  停车点(△S1) 减速点(△S2)

Vmax

-Vmax

过程计算机计算的轧制力和厚度作为本块钢的目标值

采集本机架的轧制

压力、辊缝实测值

计算GM厚度

补 偿 量 修 正

包括：轧宽

、硬度、油膜

轧辊

计算辊缝调节量△S

绝对AGC

相对AGC

头部轧制力采样和头部计算厚度作为本块钢的目标值

Sk

Se+△Sk

液压APC控制器

N

Y

(GM厚度—目标厚度) > 偏差

图 5-10  粗轧AGC控制示意图

S1

钢坯     A    B

计数-C2

CMD-A “ON”

停止计数

CMD-B “ON”

开始计数

B

“A列”

“B列”

加 热 炉

PY303

HMD212

HMD211

HMD210

HMD209

HMD207

HMD206

HMD208

HMD205

HMD204

HMD202

HMD201

HMD103

HMD102

HMD203

HMD101

PY201

CMD110

CMD109

CMD108

CMD107

CMD403

CMD401

CMD105

CMD104

CMD106

CMD102

CMD101

LP6

LP4

LP3

LP2

LP5

LP1

•

•

•

•

•

•

图10-1  建龙1780mm热轧带钢轧线主要检测仪表布置简图（初步）

符号说明：

：CMD 冷金属检测器（28只）

：HMD 热金属检测器（20只）

：PY 高温计（10只）

：激光检测器（6只）

：测宽仪（3只）

：测厚仪（1只）

：轧制力测量仪（压头）（11套）

F1E

飞剪

…

除鳞箱

称重辊道

（预留）

三号加热炉

二号加热炉

一号加热炉

夹送辊

夹送辊

除鳞箱

测量辊

图10-5 辊缝仪系统原理接线图

图1 通用变频器系统框图

AC

DC

DC

AC

制动单元

AC 母线

M

~

变压器

整流单元

逆变单元

AC

DC

DC

AC

AC母线

## M

## ~

图2 带回馈单元及直流母线的变频器系统框图

变压器

整流单元

逆变单元

AC

DC

自藕变压器

回馈单元

DC BUS

DC

AC

逆变单元

DC

AC

逆变单元

## M

## ~

## M

## ~

夹送辊

N

精轧设定计算

压下量分配结束

精轧机组初始温度分配计算

精轧入口温度计算

确定负荷分配系数

初始化公共参数映射公共数据区

结束

精轧机组速度基准值计算

精轧机组温度分布计算

变形参数计算

压下量分配计算

操作信息

实测数据反馈

出钢机

卷取模型

精轧模型

粗轧模型

加热模型

轧制节奏模型

装炉信息

时间

出钢时间

加热炉

APP

E1R1

CS

R2R2

F1E—F7

ROT

DC

加热区

粗轧区

精轧区

卷取区

Zn

Z1

Y1

S0

W

L

子线程n

子线程2

子线程1

线程n

线程1

线程2

进程n

进程2

进程1

应用程序

G8