第一讲  1M410000机电安装工程技术基础知识

1． 常用机械传动系统的基础知识
2． 常用电工技术的基础知识
一、常用机械传动系统的基础知识
1M411011  常用机械传动系统的类型有：
1． 齿轮传动：
（1） 分类：①平面齿轮传动 ②空间齿轮传动。
（2） 特点：优点  ①适用的圆周速度和功路率范围广。
②传动比准确、稳定、效率高。
③工作可靠性高、寿命长。
④可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动
缺点 ①要求较高的制造和安装精度、成本较高。
     ②不适宜远距离两轴之间的传动。
    （3）渐开线标准齿轮基本尺寸的名称有 ①齿顶圆②齿根圆③分度圆④摸数⑤压力角等。
2． 涡轮涡杆传动：
适用于空间垂直而不相交的两轴间的运动和动力。
（1） 特点：优点  ①传动比大。
②结构尺寸紧凑。
缺点 ①轴向力大、易发热、效率低。
     ②只能单向传动。
（2） 涡轮涡杆传动的主要参数有：①模数②压力角③蜗轮分度圆④蜗杆分度圆⑤导程⑥蜗轮齿数⑦蜗杆头数⑧传动比等。
3． 带传动：包括  ①主动轮
②从动轮
③环形带
(1) 适用于两轴平行回转方向相同的场合，称为开口运动，中心距和包角的概念。
(2) 带的型式按横截面形状可分为平带、V带和特殊带三大类。
(3) 应用时重点是：①传动比的计算
②带的应力分析计算
③单根V带的许用功率。
       （4）带传动的特点：
  优点：
    ①适用于两轴中心距较大的传动；
    ②带具有良好的挠性，可缓和冲击，吸收振动；    ’
    ③过载时打滑防止损坏其他零部件；
    ④结构简单、成本低廉。
缺点：
    ①传动的外廓尺寸较大；
    ②需张紧装置；
    ③ 由于打滑，不能保证固定不变的传动比；
    ④带的寿命较短；
    ⑤传动效率较低。
4． 链传动包括  ①主动链
②从动链
③环形链条。
（1） 滚子链和环形链
（2） 链传动的传动比不大于8，中心距不大于5～6m，传递功率不大于lOOkW，链
  轮圆周速度不大于15m／s。
（3）链传动与带传动相比的主要特点：没有弹性滑动和打滑，能保持准确的传动比；需要张紧力较小，作用在轴上的压力也较小；结构紧凑；能在温度较高、有油污等恶劣环境条件下工作。
（4）链传动与齿轮传动相比，其主要特点：制造和安装精度要求较低；中心距较大时，其传动结构简单；瞬时链速和瞬时传动比不是常数，传动平稳性较差。
5．轮系
  由一系列齿轮组成的传动系统统称为轮系，广泛应用于各种机械设备中。
（1）轮系分为定轴轮系和周转轮系两种类型。定轴轮系传动时，每个齿轮的几何轴线
    都是固定的；周转轮系传动时至少有一个齿轮的几何轴线绕另一个齿轮的几何轴线转动。
   （2）轮系中的输入轴与输出轴的角速度(或转速)之比称为轮系的传动比。定轴轮系的    传动比在数值上等于组成该轮系的各对啮合齿轮传动比的连乘积，也等于各对啮合齿轮中所有从动齿轮齿数的乘积与所有主动齿轮齿数乘积之比。
（3）在周转轮系中，轴线位置变动的齿轮，即既作自转，又作公转的齿轮，称为行星轮
（4）周转轮系的传动比不能直接用求解定轴轮系传动比的方法来计算，必须利用相对    运动的原理，用相对速度法(或称为反转法)将周转轮系转化成假想的定轴轮系进行计算。
   （5）轮系的主要特点：
① 适用于相距较远的两轴之间的传动；
② 可作为变速器实现变速传动；
③ 可获得较大的传动比；实现运动的合成与分解。

1M411012 传动件的主要类型和特点 在机械设备中，轴、键、联轴节和离合器是最常见的传动件，用于支持、固定旋转零件和传递扭矩。 (1)轴 轴是机器中的重要零件之一，用于支持旋转的机械零件传递扭矩。 ● 按承受载荷的不同轴可分为转轴、传动轴和心轴。转轴既传递扭矩又承受弯矩，如齿轮减速器中的轴；传动轴只传递扭矩而不承受弯矩或弯矩很小，如汽车的传动轴；心轴则只承受弯矩而不传递扭矩，如自行车的前轴。 ●轴按轴线的形状不同，分为直轴、曲轴和挠性钢丝轴。 ● 轴的材料通常采用碳素钢和合金钢，在碳素钢中常采用中碳钢。 ● 轴的结构应满足制造与安装要求、轴上零件的定位与固定、改善轴的受力状况以及减小应力集中等要求。 ● 进行轴的强度、刚度计算的准则是满足轴在承担载荷后的强度和刚度要求，必要时还必须校核其振动稳定性。 ● 轴的强度计算步骤通常为： 轴的受力分析与计算(根据轴上的载荷情况，计算出轴的内力，画出弯矩、扭矩、轴力、剪力等内力图)； 初步设计计算(按扭转强度或弯扭组合强度初选截面)； 精确校核(按疲劳强度或静强度进行精确校核)。 ● 轴的刚度不足，将会产生较大的变形而影响机器的工作。 (2)键 键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递扭矩，如减速器中齿轮与轴的连接。有些键还可实现轴上零件的轴向固定或轴向移动。 ● 键分为平键、半圆键、楔向键、切向键和花键等。 ● 平键的两侧是工作面，上表面与轮毂槽底之间留有间隙。其定心性能好，装拆方便。常用的平键有普通平键和导向平键两种。 ● 半圆键也是以两侧为工作面，有良好的定心性能。半圆键可在轴槽中摆动以适应毂槽底面，但键槽对轴的削弱较大，只适用于轻载连接。 ● 楔向键的上下面是工作面，键的上表面有1：100的斜度.。 ●切向键是由一对楔向键组成，能传递很大的扭矩，常用于重型机械设备中。 ● 花键是在轴和轮毂孔周向均布多个键齿构成的，称为花键连接。它适用于定心精度要求高、载荷大和经常滑移的连接。 (3)联轴器、离合器 ● 联轴器和离合器主要用于轴与轴之间的连接，使其一起回转并传递转矩。 ● 用离合器连接的两根轴在机器工作中就能方便地使它们分离或结合。如汽车中发动机与变速器的连接。 联轴器分刚性和弹性两大类。 ●刚性联轴器由刚性传力件组成，分为固定式和可移动式两类。 ●弹性联轴器包含弹性元件。能补偿两轴的相对位移，并有吸收振动和缓和冲击的能力。 ●离合器主要分牙嵌式和摩擦式两类，此外，还有电磁离合器和自动离合器。..

1M411013  常用轴承的类型、特性及其润滑和密封方式

轴承的功用是为支承轴及轴上零件，并保持轴的旋转精度，减少轴与支承的摩擦和磨损。轴承分为滑动轴承和滚动轴承两大类。
   (1)轴承的类型和特性
●滑动轴承
   滑动轴承适用于低速、高精度、重载和结构上要求剖分的场合。滑动轴承按照承受的载荷，主要分为：
向心滑动轴承(也称径向滑动轴承，主要承受径向载荷)和推力滑动轴承(承受轴向载荷)。向心滑动轴承有整体式和剖分式两种，剖分式一般由轴承盖、轴承座、轴瓦和连接螺栓等组成。
   轴瓦是轴承中的关键零件。根据轴承的工作情况，轴瓦材料应有摩擦系数小、导热性好、热膨胀系数小、耐磨、耐蚀、抗胶合能力强、有足够的机械强度和可塑性等性能。常用的轴承材料有：轴承合金(巴氏合金)；青铜；特殊性能的轴承材料。
●  滚动轴承
滚动轴承一般由内圈、外围、滚动体和保持架组成。内圈装在轴颈上，外圈装在机座或零件的轴承孔内，内、外围上有滚道。
   滚动轴承与滑动轴承相比，具有摩擦阻力小、起动灵敏、效率高、润滑简便和易于更换等优点。它的缺点是抗冲击能力较差、高速时出现噪声、工作寿命不如液体润滑的滑动轴承。
   滚动轴承通常按其承受载荷的方向和滚动体的形状分类：
   按承受载荷的方向或公称接触角的不同，可分为向心轴承和推力轴承。向心轴承主要承受径向载荷，其公称接触角从0-45度推力轴承，主要承受轴向载荷，其公称接触角从45～90度。
   按滚动体的形状，可分为球轴承和滚子轴承。滚子又分为圆柱滚子、圆锥滚子、球面滚子和滚针。
     (2)润滑和密封方式
   轴承润滑的目的在于降低摩擦、减少磨损，同时还起到冷却、吸振、防锈等作用。轴承的润滑对轴承能否正常工作起着关键作用，必须正确选用润滑剂和润滑方式。
●  润滑剂分类：液体润滑剂——润滑油、半固体润滑剂——润滑脂和固体润滑剂等三大类。在润滑性能上润滑油一般比润滑脂好，应用最广，但润滑脂具有不易流失等优点。固体润滑剂主要用于一些特殊要求的场合。
● 黏度是润滑油最重要的物理性能，也是选择润滑油的主要依据。
● 轴承的润滑方法多种多样，常用的有油杯润滑、油环润滑和油泵循环供油润滑。
●密封方式主要有：密封胶、填料密封、油封、密封圈(O、V、U、Y形)、机械密封及防尘节流密封及防尘迷宫密封等。

1M411020  掌握电工技术的基础知识
 1M411021  交流，直流电源的区别及其对负载作用的差异
   电气安装工程总体由三大部分组成：
   电源及其开关控制设备；
   供电用和控制用线路；
   用电负载，即用电设备、器具的电气部分。
   这三大部分按预期要求合理、可靠地组合起来形成电路，可获得满足需要的功能。
   (1)电源    
    电源可分为直流电源和交流电源两种。
直流电源： 直流电源G的电动势正、端电压Uab、对负载R提供的电流I等的方向不随时间变化而变化。
交流电源：交流电源g的电动势e、端电压Uab对负载R提供的电流i等的方向和大小随着时间作周期性变化，如变化规律随时间呈正弦变化状态称正弦交流电源，所构成
的电路称正弦交流电路。
    正弦变化交流电动势的瞬时值e的表达为：

e＝emsin(ωt+ψ)

em—电动势的最大值(幅值)(V)；

ω—角频率(rad／s)；

ψ—初相角(初相位、初相)(rad)；

t —时间(s)；

T —周期(重复变化一次的时间)(s)
周期T是指正弦变化一次的时间，而频率f是指每秒变化的次数)简称赫；周期丁与频率f的关系为：f=1/T.
我国电力供应规定交流变化的频率为50Hz，有的国家规定为60Hz，称为工频在e＝emsin(wt+ψ)公式中wt+ψ称为相角或相位，当t＝0时相角ψ称为初相角，三相交流电源，即由三个初相角间互差120度的交流电源组成的供电系统。
(2)负载
按用电设备、器具等负载的特性来分，有电阻、电容、电感三种或这三种相互间的组合。
电阻：  电阻在电路中表示的符号如图1M411021—4，用R表示，量值单位为欧姆(Ω)。
如电路中电阻及有电流I流过，电阻要消耗电能，消耗的功率为I2R，当电流值单位为安培(A)i电阻值的单位为欧姆时，被消耗的功率值的单位为瓦(W)。
    工程中常用的导线或母排的电阻值可以用以下公式计算。
          R=ρl/s    
  l--导线或母排的长度(m)；
  S--导线或母排的截面积(mm2)；
  ρ-导线或母排原材料(铜或铝)的电阻率(n·mm2／m)。
因为通常金属材料的电阻值会随着温度升高而升高，但有些材料的电阻值却相反，如碳的电阻值会随着温度升高而降低，所以要标明对应的温度值
电容在电路中表示的符号如图1M411081—5，用C表示，量值单位为法拉(F)如电路中电容c两端有电压存在，表示电容储存着电能，理论上纯电容不消耗电能，储能值为1/2CU2，当电容值单位为法拉(F)、电压值单位为伏(V)时，则电容储存的电能单位值为焦耳(J)。
因为电容有储能作用，所以在工程做交接试验后，或停电检修时，要对电容量大的电缆线路或变压器等实施对地放电措施，把可能存有的储存电能释放，以免电击对人身伤害。
电感
电感在电路中的符号如图·1M411021—6，用L表示，量值单位为亨利(H)。
如电路中电感有电流I流过，电感便会储存磁能，理论上电感不消耗电能，仅把
电能转化成磁能，储能值为1/2LI2。当电感值单位为亨利(H)，电流值单位为安培(A)时，则电感储存的磁能单位值为焦耳(J)。
在工程中较常见的由电能转为磁能的是各类开关设备上作起动或脱扣用的电感线圈，因为电感存有可转换成电能的磁能，所以开断电感线圈时，线圈两端会因磁能释放而产生高电压。在电感量大的线圈中为避免产生的高电压损坏绝缘，通常采用与电感线圈并联一个适当的电阻，使电感断电时，由磁能转换的电能在电阻上消耗掉，这个电阻称释放电阻。 
在工程实际中的负载构成形式，往往表现是三类负载的不同组合。如白炽灯泡可  视作纯电阻负载，铁磁线圈本体可视作电阻和电感串联的负载，如上述带释放电阻的铁磁线圈视作电阻和电感串联后再与释放电阻并联的负载，有补偿电容器的日光灯可视作电阻和电感串联后与电容并联的负载；电动机、变压器可视作电阻和电感串联的负载等。
3)电源对负载的作用
直流电源对负载的作用
直流电源的电压(U)加到负载电阻(R)的两端，立即产生直流电流(I)，电流的方向由电源的正极流向电源的负极，电流的大小符合欧姆定律，即I＝U/R。
直流电源的电压(U)加到负载电容(C)的两端，立即产生直流充电电流(I)，电流的方向由电源的正极流向电源负极。电容充电，电容的电压Uc趋向电源电压值一致，但充电电流由大变小，符合微分关系，因而可以认为，充电电流I始值较大，随着充电过程时间的延续，电容电压Uc变率duc趋向零。电容充电完成，直流电源电压(U)与电容两端电压(Uc)一致，这时充电电流(／)为零。这个现象在工程中用万用表检测电容绝缘是否良好时，往往可以发现绝缘完好的电容，万用表的指针一开始向低阻方向摆动到较大值，然后慢慢指向测定值，就是因为有充电电流存在的缘故。而同样用万用表测量电阻的电阻值，就没有这个现象。直流电源的电压(U)加到负载电感(L)的两端，由于电感反电势(U1)的抵抗，直流电流(I)初始较小，电流的方向由电源的正极流向电源的负极，反电势(ul)符合微分关系，随着电感磁场建立过程的延续。“趋向为零，电感线圈内直流电流J达到最大值，最大值受电感线圈直流电阻的大小限制，亦符合欧姆定律。这就是在工程中用万用表检测铁磁线圈直流电阻时，指针由高阻方向缓慢地指向测定值的缘故。
●正弦交流电源对负载的作用
正弦交流变化电源的电压(u)加到负载电阻(R)的两端，产生正弦变化的交流电流(i)其变化规律与电压(u)一致，且波形相同，初相角相同。
正弦交流变化电源的电压(u)加到负载电容(C)的两端，产生正弦变化的交流电流(i)，其变化规律与电压(u)一致，且波形相同，其初相角超前于电压(u)的初相角90度。   
正弦交流变化电源的电压(u)加到负载电感(L)的两端，产生正弦变化的交流电流i其变化规律与电压(u)一致，且波形相同，但电流初相角滞后于电压(u)的初相角90度。

IM411022 电路的有载、空载、短路三种状态及其特征 在机电安装工程中安装和试运行或建成后的使用和生产中，由于需要或故障的原因，电路会出现有载、空载、短路三种不同状态，掌握这三种不同状态的特征，有利于对电力电路运行情况作出正确判断。 (1)有载状态 对机电安装工程而言，电路有载是处于正常工作状态。有载状态下的电力电路中各项电量参数(如电压、电流、功率等)和非电量参数(如发热情况、电动应力情况、噪声等级等)都处在预期的正常状态。最明显的特征是电路中既有电压，又有电流，发生电能与其他能的正常转换。 (2)空载状态 对机电安装工程而言，电路空载是处于备用状态，备用状态可分为热备用和冷备用状态。 (3)短路状态 对机电安装工程而言，电路短路是处于故障状态，故障发生的位置可能是构成电路的任何部位，但通常指不经负载流通电流谓短路。..

1M411023  电流、电压、功率及主要非电物理量测量的基本原理和方法

为了实施对机电安装工程试运行情况和日后生产或使用情况进行有效监视，电气工程中有许多测量电量的仪表，如电流表、电压表、功率表等。同时为正确反映机械设备等的其他非电物理量，以利手动或启动调节工艺参数和使用状态，如设备的转速、造纸机上纸的厚度、照明的照度、轴瓦的温度、室内空气的温度等都可转换成电量用仪表反映，仪表的显示有指针式、数字式、记录式等不同类型。

(1)直流电流的测量

按被测量直流电流数值的大小，可分成大、中、小三段，机电安装工程很少遇到处于小段的测量

●  中段直流电流的测量： 将直流电流表(A)串人负载电路内，注意表的极性，使直流电流J自表的正极流入，负极流出，接反后会无法测量或损坏仪表，同时为保证测量精度应选用直流电流表内阻远小于负载电阻R的仪表，RA／R应小于允许误差的1／5。允许误    差的确定，往往是选用仪表精度等级的依据，通常由设计来作出规定。

● 大段直流电流的测量：在负载电路内串入一个电阻值较小，基本不会影响负载电流I变异的分流器F，分流器F的电阻值是个常数，目的是保持测量的准确性。

只要用直流毫伏表、电位差计或直流数字电压表(mV)，测量出分流器F两端的直流电压值Uf，通过I＝Uf／Rf，计算，便可获得所测直流电流I的数值。当然也可在专用的毫伏计、电位差计、直流数字电压表的显示部分制成相对应的直流电流读数。这些仪表接线同样要注意极性。    ‘

大段直流电流测量除用分流器法外，还有直流互感器法，直流比较仪法等。

(2)直流电压的测量

同样直流电压值也分大、中、小三段.

●  中段直流电压的测量：

将直流电压表的两根连线并联在负载只或电源的两端，便可读得负载上或电源的直流电压值，同样要注意连线的极性不可错接。直流电压表的内阻Rv要远大于负载电阻R，R／Rv至少应小于允许误差的1／5。

●  大段直流电压的测量：

用一大阻值的电阻R与一直流毫安表串联起来，且电阻R的阻值远远大于毫安表的内阻，同时电阻R在使用温度范围内，阻值是稳定的，则毫安表测得电流I乘上R为所测电压值。毫安表的显示部分可指出相对应电压值的读数。这个方法称附加电阻法。

大段直流电压测量除用附加电阻法外，还有电阻分压器法、直流电压互感器法等。

(3)直流功率的测量

由于直流功率P＝UI，所以功率表要输入电压u和电流I两个信号，图中x号为功率表的电压、电流线圈的始端，rg为电压线圈的附加电阻，功率表读数直接指出电路负载功率值，这个方法适用于I在0．025～10A，U在1—1000V之间。

(4)正弦交流电的有效值

正弦交流电的电流和电压是随时间发生变化的，某一时间的数值称瞬时值，在工程实际应用中和各类电工产品铭牌标示上以及仪表测量显示都以有效值表示。有效值的定义为：

在相同的电阻上，正弦交流在一个周期内损失的电能与一直流量损失的电能相同，则这个直流量的数值称正弦交流的有效值。所以正弦交流电流的有效值为：

因此，交流电流的有效值又称为交流电流的均方根值。同理，交流电压的有效值为：

I＝o．707Im；U=0.707Um; e=0.707Em

(5)交流电流的测量

同样交流电流值分为大、中、小段，机电安装工程也以测量中段为主 。

●  中段交流电流的测量：

将电流表A串人负载电路内即可读得交流电流的有效值，交流电流表无极性要求，同本条(1)所述理由RA／R应小于允许误差1／5，以保证测量精度。

●  大段交流电流的测量：

将适配的交流电流互感器串入负载电路内，互感器由于电磁作用，在二次侧n2线圈内便有二次电流I2流通，通过计算便可得负载电流I1(称一次电流)的数值。

I1=KI2(K=n2/n1)

采用交流电流互感器测量交流大电流的注意事项：

①国家标准规定，不论互感器一次侧电流额定值大小为多少，互感器二次侧电流额定值为5A不变；

②互感器二次侧接线不允许开路，且二次电路标有的接地端钮必须接地；

③电流互感器主线路(一次侧)与测量线路(二次侧)间有电的隔离，这对高压电流测量十分有利。所以电流互感器的规格型号有不同的电压等级，千万注意不能以低压电流互感器替代高压电流互感器，一定要与负载电路的电压等级适配二次侧线路中电流表如与电流互感器配套的，显示额定数值不是5A，而是已乘K值后的一次侧电流数值。

同样交流电压值分为大、中、小段，要求同本条(2)所述理由，R／Rv应小于允许误差1／5，以保证测量精度。

●大段交流电压的测量：电压的测量在交流电压小于1500V时，可以用与大段直流电压测量方法相同，采用附加电阻法。

当电压大于1500V时，需采用交流电压互感器法，交流电压互感器有一次、二次线圈，一次并联于被测电压U1，二次接电压表V，不论一次电压U1高低多少，二次电压额定值通常为I00V。U1=KU2(K=n1/n2)

●交流瞬时功率  P=UIcosф-Uicos(2ωt-ф)

● 交流有功功率：

交流瞬时功率在一个周期T的平均值称为平均功率，又称有功功率，以P表示，单位为瓦(W)。 P=UIcosф.

●  交流视在功率：

交流电路的UI不是实际消耗功率，称视在功率，以S表示，即s＝UI，单位为伏安(VA)。视在功率用以标记电气设备的额定状态，如额定电压、额定电流，两者乘积；单相时

●  交流无功功率：

为设计计算需要，引入无功功率Q的概念，单位为乏(var)。 Q＝UIsinф, 由于电路有容性感性之分，亦即ф<0、Q<O电路呈容性，ф>o、Q>o电路呈感性。容性电路、电流超前于电压变化，感性电路电流滞后于电压变化。

●  交流功率测量：

同样要有电流、电压两个信号输入功率表，1M411023—12(a)所示为直接接入法测量，图1M411023—12(b)为经互感器接入法。

无功功率接线时注意将有星标*的端钮接在低电位端。

(8)主要非电物理量采用电测量

● 测量系统由待测的非电量转换成相应的电量传感器、对电量进行测量的测量电路、非电量显示及处理电路三部分组成。

●测量的特点；灵敏度高、响应快、反作用小、可无接触测量及远距离测量；由于大多采用固体传感元件，故具有使用寿命长、体积小、质量小、可靠性高及价格便宜等优点；易用超声、红外、激光、微波、放射线等先进技术；易于连续测量、并易进行数据传输、记录和处理。

第二讲  1M410000机电安装工程技术基础知识

1M411024  变压器、三相交流异步电动机的基本结构及其工作原理
电力变压器和三相异步电动机是机电安装工程中经常遇到的主要电气设备，且他们的  电磁原理有着共同点，变压器的一次、二次线圈是固定的，而三相异步电动机是一次线圈固定，二次线圈是旋转的。
(1)变压器的结构特征
●  按结构形式有
    铁芯结构：心式和壳式。
    绕组数量：双绕组和三绕组。
    相数：单相和三相。
    绝缘介质：油浸式和干式。
    冷却方式：空气、油自然循环、强迫油循环、强迫油循环导向和水冷却等。
●油浸变压器的结构特征
    油浸变压器的结构特征：器身结构有油箱和铁芯，油箱上有散热器等零部件，
    油浸变压器的铁芯和绕组都浸在绝缘油中。冷却方式有油浸自冷式和强迫循环水
  冷式等。
●树脂绝缘干式变压器的结构特征
    干式变压器的铁芯和绕组都不浸在任何绝缘液体中，它一般用于安全防火要
  求较高的场合。   
(2)变压器的分类及电磁工作原理   
●按用途分：发电机变压器、联络变压器、降压变压器和配电变压器等统称为电力变
  压器；干式变压器、电炉变压器、变流变压器、试验变压器、船用变压器、中频变压
  器、接地变压器等统称为特种变压器；电流互感器、电压互感器、调压器、电抗器等
  的工作原理及结构型式类似于变压器。当然还可以按额定电压的高低、冷却方式、
  线圈耦合方式、相数、线圈数、线圈导线材质、调压方式等来分类。
●  变压器的电磁工作原理
根据电磁感应定律、电动势平衡规律：
    U1＝E1=4．44fN1Φm。
    U2＝E2＝4．44fN2Φm
    U1/U2=N1/N2   I1/I2=N2/N1
    变压器的容量为U1Il＝U2I2，单位为伏安(VA)，当变压器的一、二次电压、电流为额定值时，则变压器的容量为额定容量。
三相变压器的基本原理和单相变压器的原理一样，仅是三个相角差互为120。的交流电源接人同一台具有三个不同磁路铁芯的变压器。
(3)三相交流异步电动机的结构、分类及电磁原理
●  小型笼型异步电动机结构主要包括：
    定子、转子、定子绕组、风扇、风罩、出线盒、轴承、端盖、外盖、内盖等。
●中型绕线型异步电动机结构主要包括：
    定子、转子、定子绕组、转子绕组、出线盒、连接环、轴承、轴承内盖、轴承外盖、    轴承套、端盖等。
●  异步电动机的分类：
    异步电动机是机电安装工程中应用最广的电动机，在各种电气传动中约占    90％，在电网总负荷中约占60％。
    轴中心高630mm以上为大型电动机、轴中心高80一630mm为中小型电动机、折算1500r／mln时额定连续功率等于小于llkW称为小功率电动机。
    按转子结构可分为笼型异步电动机、绕线转子异步电动机、换向器异步电动机。
● 异步电动机的电磁工作原理：
    ⑴ 三相异步电动机的三组定子绕组在空间分布为电磁角相互差120’，通以三相
    交流电流后，在定子与转子的气隙间产生旋转磁场，旋转磁场的转速no＝60f/p,
    ⑵ 旋转磁场切割定子、转子绕组而分别在绕组中感生 电动势，转子电动势在自成闭合电路的转子绕组中产生电流(笼型电动机转子制造时已成闭合电路，绕线型电动机要通过转子滑环外接电阻等形成闭合电路)。
⑶转子电流与旋转磁场作用产生转矩，拖动机械负载旋转，转子绕组与气隙磁场相对运动产生转子电流和转矩是实行能量转换的必备条件。
                       n1=60f/p=sn0

1M411030  流体力学的基础知识
1M411031  流体流动参数的相互关系
流体力学中的流体包括液体和气体。流体的流动参数包括流体流动时的物理性质、静止流体的力学特性和流体运动状态的参数。流体的基本方程式反映了流体主要流动参数的相互关系。  
(1)流体的物理性质
● 流体的质量
●流体的密度：单位体积的流体所具有的质量称为流体的密度
●  流体的比容：单位质量的流体所占有的体积称为比容， 
●  密度与比容互为倒数。
●  流体的重量：作用在流体上的重力称为流体的重量，用G来表示，其单位是N。
●  流体的重度；作用在单位体积流体上的重力称为流体的重度。 
●  流体的压缩性：流体占有的体积将随作用在流体上的压力和温度而变化。
●  流体的膨胀性：温度升高时，流体的体积将增大，这种特性称为流体的膨胀性， 
        气体属于不能忽略其压缩性和膨胀性的流体(称为可压缩流体)，压力和温度
    的变化对其密度和重度的变化影响很大，热力学中用状态方程来反映他们相互的
    关系。当气体的压力和温度变化很小时(如通风系统)或其相对固体的运动速度比
    当时温度下的音速小得多时，由于其密度变化很小，可以近似地将密度看作常数，
    按不可压缩流体来处理。
●  流体的黏性：当流体中发生了层与层之间的相对运动时，形成的内摩擦力或黏滞
    力，即流体的粘性。为了维持流体的运动，必须消耗能量以克服内摩擦力造成的能
量损失。  
  温度对流体的黏滞系数影响很大，但对液体和气体的影响相反，当温度升高时，液体的黏滞系数降低，流动性增加，而气体的黏滞系数增大。
(2)静止流体的力学特性  ：
● 作用在流体上的力大致可分为表面力和质量力(或称体积力)这两类。
● 流体的静压力是指流体单位面积上所受到的垂直于该表面的力。
●重力作用下，液体内部压力随深度变化，深度相等的各点静压力相等。P=P0+ρgh
●静止流体的浮力：流体作用在物体上的浮力等于该物体排开的相同体积流体的重量，它与物体浸入的深度无关，方向永远向上且通过浮心，此即阿基米德原理。
●液体的表面张力：液体表面层内的分子吸引力和液体表面与周边介质分子之间的吸引力不平衡的表现，它沿液体表面作用并且和液体的边界垂直，把液体表面层的分子紧紧拉向液体内部。
●  液体的毛细现象：把一根细玻璃管插入液体中，当液体分子间的吸引力大于或小于    液体分子与玻璃分子间的吸引力时，会出现细玻璃管中的液面成凸形或凹形液面，这种现象称为毛细现象。毛细管中液面上升或下降的高度与液体的表面张力有关。
(3)流体的运动参数    ：
流体的运动可分解为平移、旋转和变形三种状态，描写这三种状态的运动参数有速度、加速度、角速度等。
(4)运动流体的基本方程式 ：
①连续方程式v1A1=v2A2
②动量方程式ΣF=m(v1-v2

IM411032 流体的阻力及损失式
流体的阻力是造成能量损失(即阻力损失)的原因。一种是由于流体的黏滞性和惯性引起的沿程阻力损失；另一种是由于管路界面突然扩大或缩小等原因，固体壁面对流体的阻滞作用和扰动作用引的称为局部阻力损失。
液体阻力损失通常用单位重量流体的能量损失(或称水头损失)h1来表示，气体则常用单位体积内的流体的能量损失(或称压强损失)》p1来表示。
(1)沿程阻力与沿程阻力损失    
    (2)局部阻力与局部阻力损失
(3)层流阻力与紊流阻力
   化，显示出不规则性，但是整个流体仍沿着主流方向运动o
  ●  在圆管中，流体的流动状态和平均流速v、管径d运动黏滞系数 有关。将上述三个参数合成一个无因次数，称为雷诺数，用Re表示。

实验表明，临界雷诺数值约为20000。雷诺数大于2000时，流态为紊流；雷诺数小于2000时为层流。紊流阻力比层流阻力大得多。
(4)流体能量总损失
●  根据长期实践的经验，把能量损失的计算问题转化为求阻力系数的问题。把能量
    损失写成流速水头倍数的形式，在列能量方程时，可以把它与流速水头合并成一项
    以便于计算。由于影响的因素复杂，公式中两个无因次系数入和串，必须借助分析
    一些典型的实验成果，用经验的或半经验的方法求得o
●  流体能量总损失：
    流体能量总损失等于各管段沿程损失与各局部损失
    的总和。
(5)减少阻力的措施
●  减小管壁的粗糙度和用柔性边壁代替刚性边壁;
●  防止或推迟流体与壁面的分离，避免旋涡区的产生或减小旋涡区的大小和强度o
●  对于管道的管件采取的减小阻力措施：一般直径d较小的弯管，合理地采用曲率半
    径尺，可以减少阻力.截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片，达到减少局部阻力的效果。对于管子截面变化的变径管，应采用一定长度的渐缩管或渐扩管。对于三通或四通可设置导流隔板.
●  在流体内部投加极少量的添加剂，使其影响流体运动的内部结构来实现减阻。
(6)减少泵与风机的能量损失
● 泵与风机的能量损失通常其产生原因分为三类，即水力损失、容积损失、机械损失。
●  水力损失：大小与过流部件的几何形状、壁面粗糙度以及流体的黏性密切相关。水力损失包括：进口损失、撞击损失、叶轮中的水力损失、动压转换和机壳出口损失。
●  容积损失；通常用容积效率表示容积损失的大小。减小回流量的措施通常是尽可能增加密封装置的阻力；尽可能缩小密封环的直径，从而降低其周长流通面积减少。
●机械损失：泵和风机的机械损失包括轴承和轴封的摩擦损失；叶轮转运时其外表与
    机壳内流体之间发生的圆盘摩擦损失。通常用机械效率表示机械损失的大小。
●泵与风机的全效率等于水力效率、容积效率、机械效率的乘积。
● 泵与风机的实际性能曲线：流量与扬程(Q—H)曲线大致可分为三种： a为平坦型，b为陡降型c为驼峰型。平坦型的流量与扬程曲线表示当流量变动很大时能保持基本恒定的扬程。陡降型曲线则相反，郧流量变化时，扬程的变化相对较大。驼峰型曲线表示当流量是自零逐渐增加时，扬程上升达到最高值后开始下降。驼峰型的泵或风机在一定的运行条件中，可能出现不稳定工作，这种不稳定工作，显然应当避免。

1M411040  熟悉传热学的基础知识
1M411041  热量传递的基本方式
热量传递有三种基本方式：
(1)导热，又称热传导
  ●  导热是指物体各部分无相位移或不同物体直接接触时，依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象
  ●  导热系数丸又称导热率，是指单位厚度的物体具有单位温度差时，在它的单位面积上单位时间的导热量。
(2)热对流
  ●  依靠流体的运动，把热量由一处传递到另一处的现象，称为热对流。
  ●  工程上常见的传热情况(如管壳式换热器、蒸汽锅炉的管束＼冰箱的冷凝器等)往往不是单纯的热对流，而是流体与固体壁直接接触时的换热过程，这时既有热对流也    伴随有热传导，已不再是基本传热方式，将其称为对流换热(又称放热)。
  ●  对流换热表面传热系数(有时简称对流换热系数)，是指单位面积上，当流体同壁 之间为单位温差，在单位时间内所能传递的热量，表达了该对流换热过程的强弱。
(3)热辐射
  ●  依靠物体表面对外发射可见和不可见的射线(电磁波)传递热量称为热辐射，也称
    为辐射换热。
●  热辐射传热过程并不需要像导热或热对流那样以冷、热物体的直接接触传递热
    量。
(4)传热过程
  导热、热对流和热辐射三种基本传热方式的组合，形成了由温度差引起的传热过程。

1M411042  增强和削弱传热的途径
所谓增强传热，是提高换热设备单位传热面积的传热量，即提高传热系数,减少传热热阻。而削弱传热是指降低传热系数、增加传热热阻。.
(1)传热系数和传热热阻  
工程中常遇到热量从固体壁面一侧的高温流体，通过固体壁传递给另一侧低温流体的过程，称为传热过程。如图1M411042所示，假设传热过程处于稳态，热流方向与壁面垂直。传热的热流量基本汁算式：
    Q＝k(tl—t2)A
才由  6———J《执蔡擀
●传热系数k：即单位时间、单位壁面积上，冷热流体间每单位温度差可传递的热量。
   A值能反映传热过程的强弱。
●  传热过程的热阻是冷、热流体的换热热阻及壁的导热热阻之和，与传热系数互为倒数关系。对于换热器，传热系数k值越大，传热热阻R值越小，传热就越好；对于热力管道的保温，传热系数K值越小，传热热阻及值越大，保温性能越好。
(2)增强传热的主要途径
●  扩展传热面。
●  改变流动状况。 
●  在流体中加入添加剂。 
●  改变换热表面状况。
   小直径管代替大直径管，用椭圆管代替圆管提高表面传热系数o
●  改变能量传递方式
●  靠外力强化换热： 
(3)削弱传热的主要途径
●  在冷热设备上包裹绝热材料的保温措施。
●  将热设备的外壳制成真空夹层
●  改变表面的辐射特性
●  附加抑制对流的元件例如：
●  在保温材料的表面或内部添加憎水剂。

lM411050  了解计算机应用和自动控制的基础知识
(1)计算机的特点   
 ●  运算速度快、精度高。
 ●  具有记忆功能和逻辑判断功能o
 ●  高度自动化o
 (2)计算机硬件系统
  计算机的硬件包括运算器、控制器、存贮器、输入设备和输出设备5个基本部分。运算器和控制器构成计算机的中央处理器。
存贮器：分为内存贮器和外存贮器，软盘、硬盘、光盘、U盘属于外存。
 输入设备：键盘、鼠标器、扫描仪＼条形码读人器＼IC卡＼光笔＼麦克风等。
 输出设备：显示器、打印机＼绘图仪＼音箱＼耳机等o
 ●  I／O接口是将主机与输入输出设备连接，并实现它们之间交换数据的部件。
 ●  系统总线(BUS)：总线是传送数据和地址信号的公共通道。总线分为数据总线(DB)；地址总线(AB)；控制总线(CB)。
(3)计算机软件系统
计算机软件系统由系统软件和应用软件两大部分。
(4)计算机的主要技术指标
  ●  字长：字长越长，运算精度越高。
  ●  内存容量：内存容量越大，计算机处理能力越强。
  ●  存取周期：指内存储器完成一次读写操作所需要的时间。
  ●运算速度：每秒运算速度。
  ●  主频：指计算机的时钟频率，单位是兆赫兹(MHz)。
  (5)计算机的应用领域
  ●  科学计算(ScientificCalculation)。   
  ●  信息处理(1nformationProcessing)。
  ●  过程控制(ProcessContr01)。    
  ●  计算机辅助工程。
  ● 人工智能(Artificial Intelligence2。
  (6)计算机的发展趋势
  ●  巨型化。
  ●  微型化。
  ●  网络化
  ● 智能化。
  (7)多媒体计算机应用的基本知识    
● 多媒体技术集中了计算机技术、通信技术、信息存储技术、超大规模集成电路制造技术和外部设备技术发展的成果，使计算机具有综合处理与管理声音、文字、图形、图像的能力。
  ●  多媒体计算机系统的组成：
    多媒体计算机系统的硬件组成： 
    多媒体计算机系统的软件组成是以多媒体操作系统为基础平台，由多媒体创作工具软件和其他计算机常见软件。
  (8)计算机网络基本知识
  ●  计算机网络的分类
  按距离划分为广域网WAN(WideAreaNetwork)，也称为远程网(Long Haul Network)；局域网LAN，城域网MAN。
  按通信介质划分为有线网和无线网。
  ●  网络操作系统
网络操作系统是网络用户与计算机网络之间的接 口，是一种具有单机操作和网络管理双重功能的系统软件。
网络操作系统一般包括以下4个部分：具备单机操作系统的功能；设置一个网络通信软件，以实现网络通信服务；设置一个文件服务程序(也称网络服务程序)，以实现文件的共享；通过网络应用软件改善用户的工作环境，例如电子邮件、网络数据库管理系统等。
(9)计算机病毒
●  计算机病毒的特点：传染性、隐蔽性、触发性、潜伏性和破坏性，病毒发作时会对计算机系统的工作状态或系统资源产生不同程度的破坏。
●  计算机病毒发作时的症状：扰乱屏幕显示，喇叭出现异常声响；系统启动、执行程序以及磁盘访问的时间不正常；出现不明原因的死机，外部设备无法正常使用；程序 或数据莫名其妙地丢失或被修改。
●  针对计算机病毒可采取以下措施：  
（1）对系统盘应进行“写保护”。
（2）尽量不使用外来的软盘与光盘；
（3）在计算机上安装对病毒进行实时检测的软件 。
（4）尽量避免使用网络下载的软件．防止病毒侵入；
 (5) 对重要的软件和数据定时备份；
 （6）定期对计算机进行检测，及时清除隐蔽的病毒；
 （7）防病毒软件的安装。

1M411052  自动控制的基本原理及系统的组成
传统的分散控制系统(DCS)正在走向国际统一标准的开放式系统；综合自动化系统(CIPS)是发展方向。
(1)自动控制的基本原理
 在自动控制系统中，通常设定值是系统的输入变量，而被控变量是系统的输出变量。输出变量通过适当的检测仪表，又送回输入端，并与输入变量相比较，因此称为反馈，二者相加称为正反馈，二者相减称为负反馈。输出变量与输人变量相比较所得的结果叫做偏差，控制装置根据偏差方向、大小或变化情况进行控制，使偏差减小或消除。发现偏差，然后去除偏差，这就是反馈控制的原理。按偏差进行控制，是自动控制系统最主要的特点。
●  闭环控制； 
 在反馈控制系统中，被控变量送回输入端，与设定值进行比较，根据偏差进行控制，这样，整个系统构成了一个闭环，因此称为闭环控制。闭环控制的特点是按偏差进行控制。，缺点是控制不够及时，此外，如果系统内部各环节配合不当，系统会引起剧烈震荡。
●  开环控制：系统受到扰动作用后，无法消除偏差，这是开环控制的缺点。
 (2)自动控制系统的基本组成
    图1M411052—1所示是自动控制系统的方框图，方框图采用下列符号。
  r(t)设定值；    
  y(t)测量值；    
  e(2)偏差，e(t)＝r(t)一y(t)；
  u(t)控制作用(控制器输出)；
  c(t)被控变量；    
  q(t)操纵变量；
  f(t)扰动。
控制装置的作用是根据偏差的正负、大小及变化情况，按某种预定的控制规律给出控制  作用utt)。
比较机构和控制装置通常组合在一起，称为控制器。系统中控制器以外的各部分组合在一起，即过程、执行器、检测元件与变送器的组合称为广义对象。

第三讲  1M410000机电安装工程技术基础知识
1M411060  了解技术测量的基础知识
1M411061  技术测量的基本概念、方法和有关规定
(1)技术测量的基本概念
技术测量是为确定量值而进行的实验过程。测量过程包括：测量对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素。
●  测量对象，这里主要指几何量，包括长度、角度、表面粗糙度和形位误差等。
●  计量单位，根据计量法的规定，国家采用国际单位制。
●  测量方法，常见的有：
    直接测量与间接测量；  
    综合测量与单项测量；
    接触测量与非接触测量；
    被动测量与主动测量以及静态测量与动态测量。
●  测量精度，是指测量结果与真值的一致程度。
(2)尺寸传递    
●  尺寸的统一是通过尺寸传递来实现的。尺寸传递就是将计量基准器的量值通过各级计量标准器逐级传递到各种计量器具上。尺寸的每一次传递，都是将高一级计量、标准器的量值与具有同量值的低一级计量标准器相比较，以确定低一级计量标准器的实际量值，这一过程称为检定。
●  计量法规定，“国务院计量行政部门负责建立各种计量基准器具，作为统一全国量值的最高依据”。“计量检定必须按照国家计量检定系统表进行”。
(3)常用长度计量仪器及其选择    
●  计量器具的种类、用途和特点：
标准量具，这种量具只有某一个固定尺寸，通常用来校对和调整其他计量器具或作为标准用来与被测件进行比较。如量块。
极限量规，是一种没有刻度的专用检验工具，用这种工具不能测出被测量工件的具体尺寸，但可确定被测量工件是否合格。
 检验夹具，也是一种专用检验工具，当配合各种比较仪时，可用来测量更多和更复杂的参数。
 计量仪器，能将被测的量值转换成可直接观察的指示值或等效信息的计量器。根据其构造的特点，计量仪器可分为：游标式、微动螺旋式飞机械式量仪、光学，
  机械式量仪、气动式量仪＼电动式量仪等。
●  计量器具的选择主要决定于计量器具的技术指标和经济指标。
    技术指标指的是：测量范围；测量误差。
    经济指标指的是：价格；测量环境要求。
(4)主要形状误差、位置误差的检测方法及其误差评定
●  形状误差： 
●  位置误差： 
●  检测方法及其误差评定：
  1M411062  公差与配合的基本概念，分类和配合的制度
允许零部件的几何参数的变动量，称为“公差”。公差配合”标准是机械和仪器制造中的重要基础标准。
(1)基本概念
为了正确理解和应用“公差配合”标准，必须了解以下术语和定义：
●  尺寸——用特定单位表示长度值的数字。
●  基本尺寸——是在零件设计时，根据使用要求，通过刚度、强度计算或结构等方面的考虑，并按标准直径或标准长度圆整所给定的尺寸。
●  实际尺寸——是通过测量获得的尺寸。
●  极限尺寸——是指允许尺寸变化的两个极限值。
●  尺寸偏差——简称偏差，是指某一个尺寸减其基本尺寸的代数差。最大极限尺寸
    减其基本尺寸的代数差称为上偏差，最小极限尺寸减其基本尺寸的代数差称为下
    偏差。上偏差和下偏差统称为极限偏差。
●  尺寸公差——简称公差，是指允许尺寸的变动量。等于最大极限尺寸与最小极限
    尺寸的代数差的绝对值，也等于上偏差与下偏差的代数差的绝对值。
●  零线与公差带——零线：在公差与配合图解中，确定偏差的一条基准直线，即零偏差线。
● 公差带：在公差与配合图解中，由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域称为公差带。
●  基本偏差——用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差，一般指靠近零
    线的那个偏差。
●  标准公差——国家标准规定，用于确定公差带大小的任一公差，称为标准公差。
●公差等级——按国家标准，标准公差是用公差等级系数和公差单位的乘积来决定的。在基本尺寸一  定的情况下，公差等级系数是决定标准公差大小的惟一参数。根据公差等级系数不同，国家标准将公差分为20级，从IT01至ITl8，等级依次降低，而标准公差值依次增大。
(3)配合的概念、种类、制度
    配合是指基本尺寸相同的、互相结合的孔和轴公差带之间的关系。国家标准规定有两种基准制度，即基孔制与基轴制。根据孔和轴公差带之间的关系，国家标准将配合分为三种类型，即间隙配合、过盈配合和过渡配合。
● 基孔制——是基本偏差为一定的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。基孔制的孔为基准孔，标准规定基准孔的下偏差为零。基准孔的代号为“H”。
●  基轴制——是基本偏差为一定的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。基轴制的轴为基准轴，标准规定基准轴的上偏差为零。基准轴的代号为“h”。
● 间隙配合——在孔与轴的配合中，孔的尺寸减去与之相配合轴的尺寸，其差值为正时的配合。
●  过盈配合——在孔与轴的配合中，孔的尺寸减去与之相配合轴的尺寸，其差值为负时的配合。
● 过渡配合——在孔与轴的配合中，孔与相配合轴的公差带相互交迭，任取一对孔和轴相配，可能具有间隙，也可能具有过盈的配合称为过渡配合。

lM411070  了解机械机构的基础知识
IM411071  平面连杆机构的类型和特性
有一个构件为机架的、用构件间能够相对运动的连接方式组成的构件系统称为机构。所有构件都在相互平行的平面内运动的机构称为平面机构，否则称为空间机构。
使两构件直接接触并能产生一定相对运动的联结称为运动副。按两构件的接触特性通常把运动副分为低副和高副两类。低副又可分为转动副和移动副两种。
(1)平面连杆机构的类型
平面连杆机构是许多构件用低副(转动副或移动副)连接组成的平面机构。最简单的平面连杆机构是由四个构件组成的，称为平面四杆机构。全部用转动副相连的平面四杆机构称为平面铰链四杆机构，简称铰链四杆机构。
●  铰链四杆机构分为三种基本类型：曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构。
●  在铰链四杆机构中，各杆件根据其作用，又分别称为机架、连杆、曲柄或摇杆。
●  用移动副取代转动副、变动杆件长度、变更机架和扩大转动副等途径，还可以得到铰链四杆机构的演化型式：曲柄滑块机构、导杆机构、摇块机构和定块机构、双滑块机构、偏心轮机构。
(2)平面连杆机构的特性
●急回运动特性； 
●死点位置；
●  压力角：用在从动件上的驱动力与该力作用点的绝对速度之间所夹的锐角称为压力角。压力角越小，有效分力越大，即压力角可作为判断机构传动性能的标志。
●传动角：为度量方便，习惯上采用压力角的余角来判断机构的传动性能，这个余角称为传动角。因此传动角越大，机构的传动性能越好。

1M411072  凸轮机构的组成与类型
(1)凸轮机构的组成
● 凸轮；
●从动件；
●  机架。
(2)凸轮机构的类型
●  按凸轮形状可分为盘形凸轮机构、移动凸轮机构、圆柱凸轮机构。
●  按从动件的型式可分为尖顶从动件机构、滚子从动件机构、平底从动件机构。

1M411080  了解工程热力学的基础知识
1M411081，热力过程中工质的基本状态参数
工程热力学是从工程的观点出发，研究物质的热力性质、能量转换和热能的直接利用等问题，是设计和分析各种动力装置、制冷机组、热泵空调机组、锅炉和各种热交换器的理论基础。
系统中某瞬间工质热力性质的总状况称为工质的热力状态，简称为工质的状态。工质 的热力状态反映着工质大量分子热运动的平均特性。系统与外界之间因两者的热力状态存在差异而能够进行能量交换(传热或作功)。
(1)工质的基本状态参数    
描述工质状态特性的各种物理量称为工质的状态参数，热力学中常用的状态参数有温度(T)、压力(p、比容(v)密度(ρ)、内能(u)、焓(h)、熵(s)等，其中可以直接或间接地用仪表测量的状态参数称为工质的基本状态参数，如温度、压力、比容和密度等。
●温度(T)：描述平衡热力系统冷热状况的物理量， 
温度的数值标尺简称温标，对各种温标都要规定其基本定点和每度的数值。
国际单位制(SI)规定热力学温标符号用T，单位代号为K(中文：开)。
国际单位制(SI)规定摄氏温标为实用温标，符号用t，单位名称为摄氏度，单位符号为℃。
●  压力(p)：压力的大小通常用垂直作用于容器壁单位面积上的力来表示，称为绝对压力(或压强)，通常简称为压力(或压强)。
压力的宏观定义式：p＝F／f
国际单位制(Si)规定压力单位的名称为帕斯卡，单位符号为Pa，1Pa＝1N／m2。
由于大气压力随地理位置及气候条件等环境因素而变化，绝对压力相同的工质在不同的大气压力条件下测量时，压力表指示的压力值并不相同。这类仪表测得的压力称为相对压力(或表压)。绝对压力才是状态参数。
●  比容(v)与密度(ρ)：
单位质量工质所占有的容积称为工质的比容，v＝V／m，单位为m3／kg。
单位容积的工质所具有的质量称为工质的密度，即：ρ＝m／V，单位为kg／m3。
工质的比容与密度互为倒数.
(2)工质的状态方程    ．
系统内外同时建立了热的和力的平衡，保持其宏观热力性质不随时间而变化，这时系统的状态称为热力平衡状态，简称为平衡状态。由于系统总会受外界影响而偏离平衡状态，因此平衡状态只是一种理想状态，用于对偏离不大的实际状态的简化分析计算。
理想气体是假设气体分子是具有弹性而不占体积的质点，且分子之间没有相互作用力的假想气体模型。常见的空气和燃气一般可看作理想气体，而供热介质水蒸气、制冷剂蒸汽和石油气等必须作为实际气体。  
 ● 反映系统状态参数之间函数关系的公式称为状态方程。对于纯物质简单可压缩系统的状态方程，可以用温度、压力、比容这三个基本状态参数表示为F(p，o，r)＝o。
  对于理想气体可推导得到其状态方程是  pv＝RT

1M411082  工质能量转换的关系和条件
 实践证明；能量既不能被创造，也不能被消灭，它只能从一种形式转换成另一种形式，或从一个系统转移到另一个系统，而其总量保持恒定，这一自然界普遍规律称为能量守恒定律。把这一定律应用于伴有热现象的能量转换和转移过程，即为热力学第一定律，表明了热能与机械能在传递或转换过程中的能量守恒，据此建立能量方程。
能量方程的一般形式；系统收入能量一支出能量＝系统储存能量的增量
(1)系统能量的组成
系统能量分为两大类：一类是系统本身的能量，称为系统储存能；另一类是系统与外界之间相互传递的能量。
 系统储存能分为内能和外储存能两部分：
 ●  内能(或称内储存能)是工质内部分子动能与分子位能的总和，用U表示，其单位是焦尔(J)，单位质量工质的内能用u表示，其单位是焦尔／千克(J／kg)。系统内能取决于系统本身(内部)的状态，与工质的分子结构及微观运动形式有关。内能是工质的温度和比容的函数，因此内能也属工质的状态参数。
●  外储存能包括工质以外界为参考坐标的系统宏观运动所具有的能量(称为宏观动能)及系统工质与外力场的相互作用时具有的能量(如重力位能)。
 宏观动能：物体以某一速度运动时，其具有的动能为宏观运动动能。
 重力位能：在重力场中物体相对于系统外的参考坐标系的高度为重力位能。
●  系统的总储存能为内储存能与外储存能之和。对于没有宏观运动，并且高度为零的系统，系统总储存能就等于内能。
●  闭口系统能量方程：与外界不发生物质交换(即没有物质穿过边界)的系统称为闭
    口系统，闭口系统的质量保持恒定，其系统能量方程：
系统总储存能的变化＝系统内能的变化。
●  开口系统能量方程：有物质穿过边界的系统称为开口系统，其能量方程：
    进入控制体的能量一控制体输出能量＝控制体中储存能量的增量
(2)系统与外界的能量传递
系统与外界传递能量是指系统与外界热力源(热源、功源、质源)或与其他有关物体之间进行的能量传递。系统与外界热进行的能量传递包括：热量、功和物质流能。
●  热量：热量学的热量定义是：在温差作用下系统与外界传递的能量称为热量。热量一旦通过界面传人(或传出)系统，就变 成系统(或外界)储存能的一部分，即内能，有时习惯上称为热能。显然，热量与内能(或热能)之间有原则的区别。热量是与过程特性有关的过程量。
●功：在热力学中，功是系统除温差以外的其他不平衡势差所引起的系统与外界之间  传递的能量。功也是与过程特性有关的过程量功可分为：
 膨胀功(也称容积功)：热转换为功，工质容积都要膨胀，也就是说都有膨胀功。闭口系统膨胀功通过系统界面传递，而开口系统的膨胀功可通过其他形式(如轴)传递。
 轴功：系统通过机械轴与外界传递的机械功称为轴功。通常规定系统输出轴功为正功，输入轴功为负功。轴功可来源于能量的转换，如汽轮机中热能转换为机械能；也可能是机械能的直接传递，如水轮机。
●  物质流能：随物质流传递的能量包括流动工质本身具有的能量(内能、宏观动能和重力位能)和流动功(或称推动功)，流动功是为推动流体通过控制体界面而传递的机械功，它是维持流体正常流动所必须传递的能量。
●  焙的物理意义：对于流动工质，我们把内能和流动功称为焓，焓具有能量意义，它表示流动工质向流动前方传递的总能量中取决于热力状态的那部分能量。焙也是工质的状态参数。如果工质的动能和位能可以忽略，则焓表示随流动工质传递的总能量。
●  熵：我们把工质在可逆过程中传递的热量与当时温度之比的总和称为工质的熵的变化，熵用s表示，其单位是J／K，单位质量工质的熵用，表示；其单位是J／ksK。
熵也是工质的状态参数，用工质的熵的变化来表达热力过程特性。
 对于可逆的等温过程，工质的熵的变化就等于传递的热量与该温度的比值。
(3)能量的转换条件
 凡是涉及到热现象的能量转换过程，都是有一定的方向性和不可逆性，即过程总是朝一个方向进行而不能自发地反向进行，这个方向就是指系统从不平衡状态朝平衡状态进行。  反向过程的进行必须同时伴有另外的补偿过程存在，例如要使热量由低温物体传向高温物体，可以通过制冷机消耗一定的机械功来实现，这里消耗机械功的过程就是补偿过程。
(4)卡诺循环
●  卡诺循环是由以下四个过程组成的理想循环，如图1M411082所示。
    过程a-b：工质从热源(T1)可逆定温吸热；
    b-c：工质可逆绝热(定熵)膨胀；
    c-d：工质向冷源(T2)可逆定温放热；
    d-a：工质可逆绝热(定熵)压缩回复到初始状态。工质在整个循环过程中从热源吸热ql，向冷源放热q2，对外界作功w1，外界对系统作功w2，循环净功w0。
●  卡诺循环的热效率：
卡诺循环热效率的大小只决定于热源温度T1：及冷源温度T2。要提高其热效率可通过提高T1及降低T2的办法来实现。
卡诺循环热效率总是小于1。只有当T1＝∞或T2＝0时，热效率才能等于1，但都是不可能的。
单一热源的循环发动机是不可能实现的。
卡诺循环的热效率与工质的性质无关。    
●  逆卡诺循环：    
 反方向进行的卡诺循环称为逆卡诺循环，是由工质的定熵降温膨胀过程、可逆定温吸热膨胀过程、定熵升温压缩过程和可逆定温放热压缩过程等四个可逆过程组成。逆卡诺循环的性能系数(致冷系数ε1或供热系数ε12)也只决定于热源温度T1和T2。 
逆卡诺循环可用来制冷，也可用来供热。这两个目的可单独实现，也可在同一设备中交替实现，即冬季用来作为热泵采暖，夏季作为制冷机用于空调制冷。
卡诺定理：
 卡诺定理指出所有工作于同温热源与同温冷源之间的一切热机，以可逆热机的热效率为最高。在同温热源与同温冷源之间的一切可逆热机，其热效率均相等。
 卡诺循环解决了热机热效率的极限值问题，并从原则上提出了提高热效率的途径。在相同的热源与冷源之间，卡诺循环的热效率为最高，一切其他实际循环，均低于卡诺循环的热效率。一切实际热机进行的都是不可逆循环，改进实际热机循环的方向是以卡诺循环热效率为最高标准，尽可能接近卡诺循环。
机电安装工程中利用能量转换的实例如：汽轮机等动力机械利用工质在机器中膨胀获得机械功；压气机消耗轴功使气体压缩升高其压力；制冷机消耗轴功实现制冷；热泵消耗轴功实现供热。

1M412010  掌握起重技术在机电安装工程中的应用
1M412011  起重机械的分类、使用特点、基本参数及计算载荷
(1)起重机械的分类
 起重机械可分为两大类：轻小起重机具和起重机。
●  轻小起重机具包括：   
 千斤顶(齿条、螺旋、液压)、滑轮组、葫芦(手动、电动)、卷扬机(手动、电动、液    动)、悬挂单轨。
●  起重机又可分为：
桥架式(桥式起重机、门式起重机)、缆索式、臂架式(自行式、塔式、门座式、铁    路式、浮式、桅杆式起重机)。
(2)起重机械使用特点  
建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、桅杆式起重机，它们各有其使用特点。 
自行式起重机：分为汽车式、履带式和轮胎式三类，它们的特点是起重量大，机动性好，  可以方便地转移场地，适用范围广，但对道路、场地要求较高，台班费高和幅度利用率低。适用于单件大、中型设备、构件的吊装。    
塔式起重机：分为水平臂架小车式和压杆式，其吊装速度快，幅度利用率高，台班费低，  但起重量一般不大，并需要安装和拆卸。适用于在某一范围内数量多，而每一单件重量较小  的吊装。  
桅杆式起重机：属于非标准起重机，可分为独脚式、人字式、门式和动臂式四类。其结构简单，起重量大，对场地要求不高，使用成本低，但效率不高。每次使用须重新进行设计计算。主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装。 
（3）起重机的基本参数有：起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度
动载荷：一般取动载系数K1为1.1
不均衡载荷：一般取不均衡载荷系数K2为1．1～1．2。
计算载荷：计算载荷的一般公式为：QJ = Kl·K2·Q
风载荷概念：
1M412012  吊装方案的主要内容和吊装方法，吊具的选用原则

(1)吊装方案的编制依据及其主要内容
●  吊装方案的编制主要依据：有关规程、规范；施工总组织设计；被吊装设备(构件)的设计图纸及有关参数、技术要求等；施工现场情况，包括场地、道路、障碍等。
●  吊装方案的主要内容有：    
工程概况；
方案选择；
工艺分析与工艺布置；
吊装施工平面布置图；
施工步骤与工艺岗位分工；
工艺计算； 
进度计划；
资源计划。 
●安全技术措施。
(2)吊装方法选用原则
吊装方法的选择原则为：安全、有序、快捷、经济。
(3)吊装方法基本选择步骤
●  技术可行性论证。
●  安全性分析。
●  进度分析。
●  成本分析。
● 根据具体情况做综合选择。
(4)常用主要吊具的选用
● 钢丝绳
   钢丝绳是起重工程不可缺少的工具。钢丝绳一般由高碳钢丝捻绕而成。在起重工程中，钢丝绳一般用来做缆风绳、滑轮组跑绳和吊索，缆风绳的安全系数不小于3．5，做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5，做吊索的安全系数一般不小于8，如果用于载人，则安全系数不小于10～12.
    钢丝绳的许用拉力丁计算：
    理论公式：    丁＝P／K
式中  P——钢丝绳破断拉力(MPa)；
● 滑轮组  起重工程中常用的是H系列滑轮组。G-吊钩  D-吊环 W-吊梁 L-链环 K-开口，如：H80×7D，额定载荷为80T，7门，吊环型闭口。
绳的最小拉力在固定端，最大在拉出端。 常用的穿绕方法有：三门及以下宜采用顺穿；4～6门宜采用花穿；7门以上宜采用双跑头顺穿。    
   滑轮组的选用按以下步骤进行；    
   根据受力分析与计算确定的滑轮组载荷Q选择滑轮组的额定载荷和门数；
   计算滑轮组跑绳拉力S。并选择跑绳直径；
   注意所选跑绳直径必须与滑轮组相配；
   根据跑绳的最大拉力S0和导向角度计算导向轮的载荷并选择导向轮。
●卷扬机    
  卷扬机可按不同方 式分类：
   按动力方式可分为手动、电动卷扬机和液压卷扬机。起重工程中常用电动卷扬机。    
   按传动形式可分为电动可逆式(闸瓦制动式)和电动摩擦式(摩擦离合器式)。
   按卷筒个数可分为单筒卷扬机和双筒卷扬机。
按转动速度可分为慢速卷扬机和快速卷扬机。 
卷扬机的基本参数有：
额定牵引拉力，目前标准系列从1T～32T有8种额定牵引拉力规格；
工作速度，即卷筒卷入钢丝绳的速度。
容绳量，即卷扬机的卷筒中能够卷入的钢丝绳长度。

1M412013  自行式起重机的结构形式及其选用
  (1)自行式起重机的结构形式分类及其使用特点
    自行式起重机分为汽车式、履带式和轮胎式三种o
  (2)自行式起重机的特性曲线
反映自行式起重·机的起重能力随臂长、幅度的变化而变化的规律和反映自行式起重机的最大起升高度随臂长、幅度变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。   
每台起重机都有其自身的特性曲线，不能换用，即使起重机型号相同也不允许。
  规定起重机在各种工作状态下允许吊装的载荷的曲线，称为起重量特性曲线，它考虑了起重机的整体抗倾覆能力、起重臂的稳定性和各种机构的承载能力等因素。
  反映起重机在各种工作状态下能够达到的最大起升高度的曲线称为起升高度特性曲线。
   (3)自行式起重机的选用
   自行式起重机的选用必须按照其特性曲线
进行，选择步骤：
●根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，站车位置一旦确定，其幅度也就确定了；
●根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸吊索高度等和站车位置(幅度)由起重机的特性曲线，确定其臂长·；
●根据上述已确定的幅度、臂长，由起重机的特性曲线，确定起重机能够吊装的载荷；如果起重机能够吊装的载荷大于被吊装设备或构件的重量，则起重机选择合格，否则重选。
（4）自行式起重机的基础处理。

IM412014  桅杆式起重机的基本结构，分类和稳定性的校验
   桅杆式起重机是非标准起重机，一般用于受到现场环境的限制，其他起重机无法进行吊装的场合。因此，目前桅杆式起重机还在工程建设中扮演着重要角色。
   (1)基本结构与分类桅杆式起重机由桅杆本体飞起升系统、稳定系统、动力系统组成。
   桅杆式起重机分类：按桅杆结构形式分可分为格构式和实腹式(一般为钢管)起重机。按组合形式可分为单桅杆、双桅杆、人字桅杆、门式桅杆和动臂桅杆起重机。
桅杆式起重机的基本工作形式
    直立单桅杆吊装；
    斜立人字桅杆；
    双桅杆滑移抬吊； 
    扳倒法吊装；
    动臂桅杆吊装。
    (2)缆风绳拉力的计算及缆风绳的选择
    缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，它直接关系到起重机能否安全工作，也影响着桅杆的轴力。缆风绳拉力分工作拉力和初拉力。
  ●初拉力是指桅杆在没有工作时缆风绳预先拉紧的力。一般，按经验公式，初拉力取工作拉力的15％一20％。。
  ● 缆风绳的工作拉力是指桅杆式起重机在工作时，缆风绳所承担的载荷。
  ●进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取，不允许因主缆风绳受力大，而选择较大直径的钢丝绳，其他缆风绳受力小而选择较小直径的钢丝绳。   
（3）地锚的种类及计算目前常用的地锚种类有： 
  全埋式地锚；半埋式；活动式和利用建筑物数种。
(4)钢管式桅杆式起重机稳定性的校核
●长度洗择与校核：    
●桅杆截面选择与校验；

第四讲  机械设备安装工程的基础知识

IM412021机械设备安装的施工顺序
(1) 机械设备的分类：通用机械设备；专用设备；非标准设备。
(2) 机械设备安装的分类；整体安装；解体安装；
(3) 机械设备安装的一般施工过程：
● 设备开箱与清点
● 基础放线（设备定位）
● 设备基础检验
● 设备就位
● 精度检测与调整
● 设备固定
● 拆卸、清洗与装配
● 润滑与设备加油
● 调整与试运转
● 工程验收。

| IM412022 机械设备基础的检验要点及设备与基础的连接方法 每台机械设备均应有一个坚固的基础，以承受设备本身的重量、载荷和传递设备运转时产生的摆动、振动力。 (1)基础的功能 ●杷设备牢固固定在需要的位置上。 ●承受设备的全部重量和工作时产生的振动力、动力，并把这些力均匀地传递到±壤中去。 ●吸收和隔离设备运转时产生的振动，防止发生共振现象。 (2)基础检验的主要方法 基础施工完成后必须经过必要的，检验方可进行机械设备的安装，尤其是振动大、转速高、重型设备的基础。 ● 基础施工单位应提供设备基础质量合格证明书：主要检查其混凝土配比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求。 ●如果对设备基础的强度有怀疑，可用回弹仪或钢珠撞痕法等对基础的强度进行复测。 ●对基础的外观检查：主要察看基础表面有无蜂窝、麻面等质量缺陷。 ●对基础的位置、几何尺寸的测量检查：检查的主要项目有基础的坐标位置，不同平 面的标高，平面外形尺寸，凸台上平面外形尺寸，凹穴尺寸，平面的水平程度，基础的铅垂程度，预埋地脚螺栓的标高和中心距，预埋地脚螺栓孔的中心位置、深产主孔壁铅垂程度，预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的水平程度等。 ● 对重型设备基础的预压试验是为了防止重型设备安装后由于基础的不均匀下沉造 成设备安装的不合格而采取的预防措施。 （3）设备与基础的连接方法 设备与基础的连接方法主要采用地脚螺栓连接并通过调整垫铁将设备找正找平，然后灌浆将设备固定在设备基础上。 (4) 地脚螺栓 ●固定地脚螺栓：它与基础浇灌在一起，其长度一般为100～1000mm，头部做成开叉形、环形、钩形等形状，以防止地脚螺栓旋转和拔出。固定地脚螺栓在安置时有一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆即是预埋地脚螺栓，关键是螺栓定位准确。预埋地脚螺栓的一般定位方法包括模板定位、与钢筋网分别焊接固定等。对于重要设备的预埋地脚螺栓，安装单位应提前介入，避免出现问题。二次浇灌法是在基础上预先留出地脚螺栓孔，安装设备时穿上地脚螺栓，然后把地脚螺栓浇灌在预留孔内。 ●活动地脚螺栓：又称长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作时有强 烈振动和冲击的重型机械设备。这种地脚螺栓比较长，或者是双头螺纹的双头式， 或者是一头螺纹、另一头T字形头的T型式。 ● 胀锚地脚螺栓：胀锚地脚螺栓中心到基础边沿的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓 直径；钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰；安装胀锚地脚螺栓的基础 强度不得小于10MPa；钻孔处不得有裂缝；钻孔直径和深度应与胀锚螺栓相匹配。 ●粘接地脚螺栓：近些年应用的一种地脚螺栓，其方法和要求与胀锚地脚螺栓基本相 同。在粘接时应把孔内杂物吹净，并不得受潮。粘接方法要符合粘接材料的规定。 地脚螺栓常见质量通病：地脚螺栓中心位置超差；地脚螺栓标高超差(包括偏高和 偏低)；地脚螺栓在基础内松动；地脚螺栓与水平面的垂直度超差。 （5）垫铁用是把设备的重量传递给基础，又可以通过调整垫铁的厚度将设备找平。 ●垫铁的种类和用途：垫铁有平垫铁、斜垫铁、开孔垫铁、开口垫铁、钩头成对斜垫铁、调整垫铁、调整螺钉等。 ●平垫铁和斜垫铁：此类垫铁的规格已标准化，斜垫铁分A型和B型两种。 平垫铁和斜垫铁的表面一般不进行精加工，大量的机械设备的找平找正都使用平垫铁和斜垫铁。 ●开口垫铁和开孔垫铁2用于设备支座(支腿)形式为安装在金属结构或地平面上，支 撑面积较小的设备上。 ●钩头成对斜垫铁：多用于不需要设置地脚螺栓的金属切削机床上。 ●调整垫铁：一般用于精度要求较高的金属切削机床(如精密车床、磨床、龙门刨床 等)的安装中。 ●调整螺栓：一般是随设备备带来的，用调整螺栓调整设备的水平度十分方便。 ● 垫铁总面积的确定可按下式计算： ●垫铁的放置方法有标准垫法、十字垫法、筋底垫法、辅助垫法、混合垫法等。 ●敷设垫铁的注意事项： 在基础上放置垫铁的位置应铲平，使垫铁与基础之间的接触良好。 每一垫铁组应尽量减少垫铁的块数，且不宜超过五块，并少用薄垫铁； 承受负荷的垫铁组，应使用成对斜垫铁， 承受重负荷或有强连续振动的设备宜使用平垫铁。 每一组垫铁应放置整齐平稳，接触良好，设备调平后，每组垫铁均应压紧； 设备调平后，垫铁端面应漏出设备底面外缘。 安装在金属结构上的设备调子后，其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 设备用调整垫铁调平时，螺纹和滑动面上应涂以水性较好的润滑脂； 设备用调整螺钉调平时，不作永久支撑的调整螺钉调平后，设备底座下应用垫 铁垫实，再将调整螺栓松开。 ●无垫铁施工是一种比较新的施工方法，这种方法在保证施工质量的前提下，可以节 约大量钢材。 无垫铁施工要点：无垫铁施工时的设备找平、找正、调标高时，可用斜垫铁、调 整垫铁、调整螺钉等工具将设备的水平和标高调整到符合要求后，进行第二次灌浆(调整工具处不灌)o待灌浆层强度达到75％以上时，撤出调整工具，然后将留出的位置用灌浆料填实，并再次紧固地脚螺栓，复查设备精度。 无垫铁安装施工要求：根据设备的重量＼底座的结构确定临时垫铁＼小型千斤 顶或调整螺钉的位置和数量；当设备底座上设有安装调整螺钉时，其支撑调整螺钉 用的钢垫板上平面的水平度允许偏差不大于1／1000；采用无收缩混凝土灌浆应随 即捣实灌浆层；无收缩混凝土及微膨胀混凝土的配合比应符合国家现行规范《机械 设备安装工程施工及验收通用规范》附录六规定。 ●座浆法施工要点： 确定基础安放垫铁位置，将放置垫铁处的基础表面混凝土铲除，用清水冲洗干 净之后，再用压缩空气将积水吹净。 座浆时将木盒(木盒尺寸应比垫铁尺寸大60／u90mm)放在垫铁位置上，将座浆 混凝土捣实，达到表面平整，并略有出水现象为止。 用水平仪、水准仪调整垫铁的标高和水平度。 座浆混凝土强度达到75％以上时，方可安装设备。 座浆混凝土配制的技术要求和施工方法，应符合国家现行规范《机械设备安装 工程施工及验收通用规范》附录七的规定。 (6)设备灌浆 ● 灌浆的方法和灌浆料 设备灌浆分一次（安装精度不高的设备）和二次灌浆。 ● 灌浆要求：灌浆处清洗；选择合适的灌浆料；灌浆厚度要求；灌浆模板的选择。.. |
| --- |
| 1M412023 设备装配、清洗的基本要求和设备润滑的常用方法 (1)机械设备装配的一般步骤 ● 熟悉设备装配图、技术说明和设备结构，清扫装配现场，准备好装配的场地和所用 的工器具、材料和设备。 ● 对零部件的检查包括外观检查和配合精度检查，并做好检查记录。 ● 清洗零部件并涂上润滑剂，在设备装配配合表面必须洁净并涂上润滑剂(有特殊要 求的除外)，以防配合表面生锈、便于拆卸。 ● 组合件的装配应从小而大，从简单到复杂。 ● 部件的装配由组件装配成部件。 ● 总装配即由部件进行总装配。 ● 试运转和检查调整即试运转时应进行必要的调整。 (2)机械设备装配的基本要求 ● 首先检查零、部件与装配有关的形状和尺寸精度，确认符合要求后方可装配。 ● 各零部件的配合和摩擦表面不许有损伤，如有轻微损伤应进行修复。 ● 在装配前对所有零部件表面的毛刺、油污等脏物必须清除干净；对配合表面必须清 洗干净、吹干并涂上润滑油(忌油设备除外)。 ● 必须符合图纸要求；固定连接处不得有间隙；活动连接处的间隙应符合要求。 ● 工作时有振动的零部件连接时，应有防止松动的保险措施；机体上所有紧固件均应 紧固，不准有松动现象。 ● 各密封处不得有泄漏，毡垫、石棉盘根装配前应浸油；装配弹簧时不准拉长或切短； 螺钉、螺母与机体的接触面不允许倾斜和留有间隙。 ● 润滑管路必须清洗干净并吹洗合格方可装配o ● 装配后必须按照技术要求，系统检查设备各部位装配的正确性与可靠性，符合质量 要求后方可进行试运转。 (3)设备清洗的基本要求 ● 将零部件表面彻底清洗干净，同时要保护零部件不受损伤，特别是加工面应保持原 有精度。 ● 清洗加工面时，应用干净的棉布、泡沫塑料、丝绸或其他软质刮具，不得使用刮刀、 砂布等容易损坏加工面的材料清洗。 ●运动部件的运动面上涂有防锈层时，在未清洗前，不得使其运动。 ●清洗后的零部件不得立即装配，应涂上油并用洁净的防潮纸包盖好，防止灰尘落人。 ● 防止油料滴在混凝土地面上，浸过油的棉纱等也不能放在混凝土地面上，防止有机 溶剂滴在设备油漆表面上。 ●用易燃溶剂清洗时，应有防火措施并通风良好。 (4)设备润滑的常用方法 ●手工润滑：用油枪、油壶加油。主要用于低速摩擦副、开式齿轮、链条等的润滑。 ●滴油润滑：将油加在油杯里，利用其自重一滴一滴的向摩擦副表面润滑。主要用于 滑动及滚动轴承、齿轮、链条及导轨的润滑。 ●飞溅润滑：靠转动的齿轮或曲轴溅起的润滑油润滑，常用在闭式齿轮传动及曲轴的 轴承处。 ●油环、油链和油轮润滑：油环、油链套在主轴上自由旋转，将油从油池中带到润滑部位，形成自由润滑，仅用于水平安装的轴。 ●油绳、油垫润滑：将油绳、油垫浸在润滑油池中，利用毛细管和虹吸管进行供油，主 要用于低速、轻载的轴承及一般机械的润滑。 ●机械强制送油润滑：利用装在油池上的油泵把油压向各润滑点，主要用于机床、锻压设备及许多工艺设备的轴承润滑上。 ●油雾润滑：油雾润滑是利用洁净的压缩空气从喷嘴喷出，靠压力差带动油液的流 动，流出的油流被压缩空气雾化，送人摩擦表面。 ●集中润滑：这种润滑系统采用润滑油和润滑脂均可。它是利用油箱和油泵、分送管 道和分配阀，将油定量的分送到各个润滑点，主要用于设备中有大量的润滑点或整个车间或工厂的润滑系统。 ●压力循环润滑：它是利用重力或油泵使循环系统的润滑油达到一定的压力后，输送 到各个润滑部位，使用后的油液再回到油箱，经冷却＼过滤后再循环使用。 ●内在润滑：主要指含油的滑动轴承、密封的滚动轴承以及自动润滑的轴瓦材料等处的润滑。内在润滑的材料和零件，一般不需要任何润滑装置或补充油脂。.. |  |

IM412024  影响设备安装精度的因素及控制方法
(1)设备安装精度的基本概念  
    设备安装精度是指在安装工程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的位置精度，单台设备通过合理的安装工艺和调整方法能够重现的设备制造精度，整台(套)设备在运行中的运行精度。
(2)影响设备安装精度的因素    
●  基础的施工质量(精度)： 
●垫铁、地脚螺栓的安装质量(精度)：
●设备测量基准的选择，直接关系到整台设备安装找正找平的最后质量。
●散装设备的装配精度： 
●测量装置的精度必须与被测量装置的精度要求相适应，否则达不到质量要求。
●设备内应力的影响：设备在制造和安装过程中所产生的内应力将使设备产生变形
而影响设备的安装精度。
●温度的变化对设备基础和设备本身的影响很大(包括基础、设备和测量装置)。 
●操作产生的误差：
(3)安装精度的控制方法
提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手， 
安装精度的控制方法有下列几点：
●尽量排除和避免影响安装精度的诸因素。
●根据设备的设计精度和结构特点，选择适当、合理的装配和调整方法。
● 选择合理的检测方法，包括检测仪和测量方法，其精度等级应与被被检测设备的精
  度要求相适应。
●必要时选用修配法：修配法是对补偿件进行补充加工，抵消过大的安装累计误差。
●合理确定偏差及其方向：

IM412025  设备试运转，性能试验和验收的条件
设备试运转包括单机空负荷试运转和成套设备联动试运转。试运转的目的是综合检验施工质量，发现缺陷，以便做最后的调整和修理，试运转一般按先空负荷后负荷；先附属设备、后主机，先单机、后联动，低速、后高速的顺序进行。
(1)机械设备单机空负荷试运转
●设备空负荷试运转前应具备的条件：
    对大型、复杂、精密设备和生产线的试运转应编制试运转方案。
    建立试运转组织机构。
    参加试验人员应熟悉设备的构造、性能和工作原理，掌握操作程序和试运转方
案。
    设备及其附属装置施工完成。
管道施工完成并试验、吹扫合格。
润滑、液压、冷却、水、电、气、汽、电气、仪表等均检验合格，具备试运转条件。
 试运转需要的资源已具备。
 设备周围环境已清扫干净。
●  设备试运转包括下列内容和步骤：
电气、仪表操作控制系统的调试。
润滑、液压、气、汽、冷却和加热系统的调试。
机械设备和各系统联合调试。
空负荷试运转(应在上述三项调试合格后进行)。
●机械设备和各系统联合调试：
设备及其润滑、液压、气、汽、冷却、加热和电气及控制系统，均应单独调试并平合要求。  
联合调试应按要求进行，不宜用模拟方法代替。
联合调试应由部件开始至组件、单机、整机、成套设备，按设备技术文件规定的
操作程序进行。
●机械设备单机空负荷试运转应在联合调试合格后进行并应符合下列规定：
 应按设备技术文件规定的空负荷试验的范围和程序，试验各运动机构的启动(其中大功率机组不得频繁启动)、变速、换向、停机、制动和安全联锁等动作，均月正确、灵敏、可靠，其中连续运转时间和继续运转时间应符合设备技水文件或相上规范的规定。
空负荷试运转中，应进行下列检查，并应做好记录。
设备运行情况，轴承振动、轴向窜动及温度。
传动装置的运行质量。
液压、润滑、气(汽)动等各辅助系统工作情况和密封质量。
各种电气装置运行情况，各种仪表指示正确，工作正常。
必要时进行噪声测试并应符合规定。
●  空负荷试运转结束后，应做好善后工作并整理好试运转的各项记录。
(2)联动空负荷试运转
●  联动空负荷试运转的组织和试运转方案的确定：各单位参加；施工单位或总承包单位组织；各方签字生效。
●联动空负荷运转要求：先决条件
先将水、电、气、动等供应到试运转现场。
按生产线的投料顺序，自前向后，按单机试运转的程序逐台启动至正常运转。
单机运转正常后，可进行联动调试和联动试车。
联动调试和试运转应先部分后全部，先低速后高速，先手动后自动的顺序，必要时可以水代料(或工艺允许的其他介质)进行无生产负荷试运转。
水、电、气、油汽等系统工作稳定，供应正常。
生产线系统各设备运转正常、协调，工作参数符合设计要求。
联动控制系统(集散控制系统)工作稳定。
各联锁装置、安全保护装置、自动控制装置动作灵敏、工作可靠。
各辅助系统(如通风系统＼空调系统等)工作正常＼稳定，符合设计要求。
(3)设备的性能试验
空负荷试运转合格后，由设备安装单位向建设单位提交竣工验收报告或中间验收报告，建设单位接收后并以建设单位为主进行的。如为总承包，则应由总承包单位为主组织，但建设单位的操作工和相关技术管理人员应上岗工作。设备安装单位的责任是保障设备的正常运行，协助建设单位做好负荷试运转和试生产的工作。
目的是考查设备和各种装置的性能和协调性，成套设备设计的合理性，考察各种资源的保障能力，考查产品的产量和质量是否达到设计要求等。
●设备性能试验的一般程序：
建立试生产组织机构，应包括各有关单位的负责人和专业技术负责人。
制定试生产方案(包括必要的工艺纪律和设备操作规程)，此方案、应由生产工
艺技术人员(包括设计单位和建设单位)和设备安装技术人员共同制定、审核，由建设单位的最高技术负责人批准。
组织所有试生产人员学习生产工艺、学习设备操作规程，定岗定员，每个人均应熟练掌握自己岗位的职责和操作规程。
试生产要由低速到高速，生产量要由低到高，投料要循序渐进。
系统调试应从前到后分部调试，而后系统调试。
产品如暂时有问题，则应仔细分析各方面的原因逐一解决；产品一旦合格应稳定设备运行参数和工艺条件，继续考核其稳定性。
●设备性能试验的合格要求：
设备运行良好，工作稳定，设备性能符合设计要求。
各辅助系统、控制系统工作稳定，性能良好。
所生产的产品质量(精度)稳定并符合设计要求，产量能达到设计要求。
生产的环境符合国家有关法规的要求，废弃物的排放符合国家标准。
(4)设备的验收
●验收应具备的条件：
全部完成并经验收符合设计要求和国家有关规范、标准的规定。
设备(成套设备)在试生产期内运行稳定。
已整理出试生产期间成本分析报告。
所有交工文件和技术资料均已整理完成并编制出设备最终验收报告书o
● 验收要求
验收准备：工程完工，资料整理，写出最终验收报告书。
  预验收(必要时)：由建设单位和总承包单位组织施工、设计、监理等单位边预验收，必要时请专家参加，对检查出来的问题进行整改。
  正式验收：设备接受单位(建设单位)接到最终验收报告书后，经审查符合驻条件时，要及时安排验收。并组成有专家、部门代表参加的验收组，对各种资搁设备进行分析和审查，认为合格时，提出最终验收鉴定书。

第五讲  1M412020  掌握机电气装置（35KV）安装工程的施工技术
1M412031  高低压电气设备，低压电气器具，布线系统安装的施工技术要点
在电气工程中额定电压、交流1kV及以下、直流1．5KV及以下的应为低压电气设备、器具和材料；额定电压大于交流1kV、直流1．5kV的应为高电气设备、器具和材料。
(1)安装工序
● 主要设备、材料进场验收
● 配合土建工程预留预埋
● 检查并确认土建工程是否符合电气安装条件
● 电气设备就位固定
● 电线、电缆、导管、桥架等贯通： 
● 电线穿管、电缆敷设、封闭插接母线安装
● 电线、电缆、封闭插接母线绝缘检查并与设备器具连接
● 做电气交接试验：高压部分有绝缘强度和继电保护等试验项目，低压部分主要是绝
    缘强度试验。   
● 电气试运行
●  负荷试运行
● 交工验收
(2)施工要点
电气工程施工是否可靠合理组合，主要体现在两个方面：一是要依据设计文件要求施工，二是要符合相关规范要求的规定，因而必须掌握以下要点：
●  使用的设备、器具、材料规格、型号符合设计文件要求，不能错用。
●  依据施工设计图纸固定电气设备、器具和敷设布线系统，固定牢固可靠。
●  确保导电连接，接地连接的连接处紧固不松动，保持良好导通状态。
●  坚持先交接试验后通电运行、先模拟动作后接电起动的基本原则。
●  做到通电后的设备、器具、布线系统有良好安全保护措施。
●  保持施工记录形成与施工进度基本同步，保证记录的准确性和记录的可追溯性。
(3)电气工程施工外部衔接
● 电气工程施工程序的安排除符合土建安装一般的共同规律外，尚应遵循电气工程特有的两个方面：一是要符合外部的与其他专业工程合理的衔接；二是电气工程自身的施工工序安排要符合工艺规律。
● 制定设备材料采购供应计划或随时了解设备材料供应商供货合同执行情况。
● 与土建工程配合是电气工程施工程序的首要安排，工业工程的配合着重于变配电所的土建工程和工艺设备或装置的基础工程，以及高耸构筑物或建筑屋面工程防雷设施安装的配合；民用工程的配合是电气工程与建筑土建工程全方位全过程的配合，直至民用建筑工程交付使用为止。
● 与工业设备或生产装置和建筑设备等安装的衔接，电气工程应先行施工完成。
● 与装饰装修工程的衔接。

1M412032  机械设备的电力拖动特性及其试运转要点
其他能转换成机械能采用的主要手段是用电力拖动机械设备，有交流异步机拖动、交  流同步机拖动、可变速的交流电动机拖动、直流电动机拖动等方式。
(1)转动惯量小的机械设备启动
●运动部件的惯性质量折算到电动机轴上，连同电动机转子的惯性质量，合称为拖动系统的转动惯量。转动惯量小，启动过程快，能迅速达到机械设备需要的运转速度。
●启动特性：启动电流有冲击现象，但迅速由大变小稳定在需要的正常值。一定时间后电动机相应达到正常转速。
● 注意事项：启动完成检查电流、电动机轴承温升、电动机有无异常的噪声。
(2)转动惯量大的机械设备启动
● 转动惯量大，启动过程慢，如大型离心风机、端面车床的拖动。
●  启动特性：启动电流有冲击、速缓慢上升，电流逐渐由大变小趋向需要的正常值。 
● 注意事项：启动完成后检查电流、功率大的三相都检查、检查电动机轴承温升是否正常，专用润滑、冷却系统的轴承要检查系统的压力表、管路有无渗漏并对电动机、轴承的噪声进行监视。拖动系统连续启动的时间间隔一般在产品说明书中要做出规定，如无规定不宜少于5min。转动惯量机械设备的拖动一般仅作一个方向的转动、无负荷启动。
    (3)绕线型异步电动机带负荷力矩启动简述    
 ●  线绕型异步电动机转子滑环的电刷，接通静置的转子电阻，调节接入转子的电阻    值，可以获得不同需要的启动力矩值；获得不同的转子转速。如仅为增大启动力矩，减少启动电流，转子电阻可接入三相不对称电阻，如既要增大启动力矩值又要有调速功能，则转子接人的电阻值要最佳方案三相一样，且三相同时转换阻值，称为三相阻值对称。
 ●  因为绕线型异步电动可以获得增大启动力矩和调节转速的功能，所以大量使用在建筑安装垂直运输用施工机械的主卷扬机械拖动上。
 ●  吊机吊着重物(载荷)启动，电动机拖动力矩大于负荷力；下降负荷力矩协助启动力矩加速启动，调节接人转子的电阻值大小可起限速作用。
 ●  绕线型电动机接线、试运行注意事项：
  电动机滑环清洁，与电刷滑动接触面在任何位置保持接触良好。
  控制器等控制设备完好，控制线路连接正确。
  由控制器或附属开关到电阻器的接线位置要一一对应，且两端接线要与速度(力矩)档位指示适配。
 电阻器任何一段无开路现象，且固定电阻的绝缘部件完整不碎裂，所有固定用零部件或跳线完整不脱落。
 电动机带有的转子短路提升电刷用开关接触良好，提升或压下动作灵活不卡阻，且能自锁。
 用附属开关短路转子或转换电阻的开关触头接触良好。    
 控制线路经模拟动作验证正确后才能接通电动机主回路，电动抱闸机构要在试运转前调整到位。
  进行带负荷力矩试运转的操作人员经培训合格后才能操作。

1M412033  变电所电气设备、布线系统、继电保护回路交接试验的基本要求
由于交接试验的重要性决定了进行交接试验工作的人员应培训合格、持证上岗，企业要建立专职的交接试验组织。对影响供电电网安全的高压部分，交接试验组织还要取得工程所在地供电部门的认可，出具的交接试验报告要有试验责任人员签字，试验组织盖章。
(1)交接试验依据的标准
●  35kV及以下的工业电气工程：依据现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备    交接试验标准》(GB 50150)的规定。
●  建筑电气工程：依据现行的国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)的相关规定。
● 对新设备、器具、材料或引进设备、器具、材料构成的电气工程，交接试验时还要核查其使用、试验说明书，以满足其特殊试验要求。
●  试验依据的标准是会随着技术进步、技术创新而不断更新，故而要密切注意
(2)交接试验的注意事项
●  依据机电安装工程建设项目施工组织总设计中，所列专业工程施工方案目录清单，    编制电气工程交接试验方案或作业指导书。
●  做好交接试验用仪器、仪表、设备的配置，并进行检查其完好程度和精度等级，以验证其能力是否满足交接试验的需要。
●  组织适配的交接试验人员或班组，并经过有针对性的技术和安全交底。
●需做好安全防范措施。
●大型变配电所及其供电的电气工程，往往会出现分阶段施工、分阶段试验、分阶段
    投入运行。交接试验的工作人员除应做好本人的安全防护外，尚应遵守变配电所运行的各项规定，以确保已投人工作运行的工程安全、人身安全。
 ●  电气工程交接试验完成并判定合格的部位，有的需要加封记或标识以防意外，所以可以做交接试验的环境要有一定的要求。除此之外，为保证工作J顷利进行，对变配电所派驻值班人员，配备设计规定的消防器材，集水坑的排水设施能可靠工作等。

lM412040 掌握管道工程的施工技术 1M412041 管道系统的类别和管道现场预制的实施要点 机电安装工程中的管道工程包括工业管道系统和建筑设备管道系统两大范畴。管道系统是采用螺纹、法兰、焊接、承插等连接方式，将管材、管件、阀门等组合而成的系统。 (1)管道系统的分类 ● 按材料性质分类：分为金属管道和非金属管道o ●按设计压力分级：真空管道（P<0）；低压管道（0≤P≤1.6）；中压管道（ 1.6<P≤10）; 高压管道（ 10<P≤100）; 超高压管道（ P>100）. ●按输送温度分：低温（t<-400C）：常温(-400C t≤1200C)；中温(121< t≤4500C)(和高温(t>4500C)。 蒸汽管道工作压力≥9MPa，且介质工作温度≥500℃的，则属高压管道。 ● 按输送介质的性质分类： 汽水介质管道,主要是满足工作压力和工作温度的要求，保证管道具有足够的机械强度和耐热稳定性。 腐蚀性介质管道：要求管材具有耐腐蚀和化学稳定性。 化学品及危险晶介质管道：这类管道除保证足够的机械强度外，还应具有良 好的密闭性，必要时还需配置相应的安全装置。 (2)管道工程的施工程序 ●不管何种类别管道工程，施工程序安排要注意与土建与其他专业工程施工的配合。 在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作，将需要预埋的管道按图纸要求根据土建的施工进度进行及时的配合预留和预埋。 在管道进行施工之前，首先要确认基础和设备安装的施工是否已经完毕，经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。 管道工程的施工程序如图1M412041所示。 (3)管道的现场预制及实施要点 管道系统由管道组件和管道支撑件组成。管道组件包括管道、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、膨胀接头、绕性接头、耐压软管、疏水器、过滤器等。 管道支撑件主要包括吊杆、支撑杆、锚固件、滑动支架等安装件和吊夹、紧固件等附着件。实施管道的现场预制应注意以下几点： ●将管道原件按照图纸的要求进行连接、装配，制成管道组件。 ● 在管道组件的法兰接口处装配永久垫板，紧固法兰连接螺栓，有焊接的组合处须经过试验，出口端应用盲板或丝堵封闭。组件应按图纸规定做好标识。 ●运输条件许可时，阀门、排污及放空管，仪表用短管及安装支架等应仅可能预制在管道组件上，并做好标高等标记。 ●预制管道组件的管端出口法兰，若与设备的法兰或其他组件法兰连接，则管端出口法兰只能在管端点焊定位，待运到安装现场定位后方可施焊。 ●管道组件预制时，应考虑运输及现场安装的方便，并留有可调整的活口。 ●管段预制完毕，应将其内部清理干净。 ● 预制的管道组合件应具有足够的刚性，不得产生永久变形。 ● 注意管件的焊接、热处理等，管道组合件的试压。检验，包装和编号。 1M412042 典型管道工程的施工技术要点 (1)高温、高压管道系统施工技术要点 高温高压管道的输送介质具有压力高、温度高、腐蚀性强、渗透力度大和脉动大的特点， 运行时会给管道带来较大的膨胀力和冲击力。其施工技术要点是： ● 管道材质、管道连接的密封结构、管道伸缩补偿、管道支吊架、管道坡度及疏排水、 管道放气装置等，均要符合设计及规范要求。 ● 所用的管材，应选用专用高压无缝钢管或不锈耐热钢管。 ● 高温高压管件(弯头、三通、异径管等)的结构形式，应采用能承受高压和热变形的 加强结构，选用专用的锻制、焊制和弯制的加强管件。 ● 管道的连接应采用耐高压的加强焊缝焊接以及采用高压法兰透镜垫式、凹凸式和 梯形槽式等密封结构。 ● 管道的托架与吊架应采用柔性结构，在管道与托架或吊架之间，需放人木垫、软金 属垫、石棉橡胶板等垫料，使管材与管架不直接接触，达到减振和防止管道擦伤的 目的。 (2)无应力配管施工技术要点 高速泵、压缩机等设备在与管道连接后，由于配管应力的影响，设备机体或多或少会产 生位移，导致同心度超差，引起机组的震幅超标、轴承过热。管道安装时，可采用无应力配管。 ● 大型动设备的管道连接，应尽量采用合拢组对法，最后将调整管段两端焊口焊好。 ● 设备和管道的法兰组对前，法兰密封面必须清理干净。组对时，使两法兰密封面的 距离等于垫片厚度，调整法兰平行度偏差在0.1～0.15mm。应经常检查法兰组对的平行度和同轴度是否在允许偏差之内。 ● 管道与动设备连接前，必须将其内部处理干净，做到管内无杂质、焊渣、油污、铁锈等物。与动设备连接时，其固定焊口一般应远离设备，以避免焊接应力的影响。管道与动设备应自由对中，在自由的状态下，法兰的平行度和同轴度应满足要求。 ● 管道系统与设备最终封闭连接时，应在设备联轴节处架设于百分表监测位移。 ● 管道安装不允许对主机产生附加应力，不得用强制的方法来补偿安装偏差。 (3)高层、超高层建筑管道工程施工技术要点 ● 高层、超高层建筑管道其突出难点是立管的纵向固定困难、管道上部与下部的压力差较大，一般按高度划分系统。 ● 管井内垂直管道配管前，应进行实地测量，避免累计误差造成各层标高超差。其 安装原则是先排水，后给水，先管井内侧，后管井外侧。管道应合理地分段并进行纵向固定，必要处应设置膨胀节。 ●管道系统的试压和冲洗必须分层分系统进行，以免低层部分管道系统出现压力过 高而产生破坏的现象。 ● 卫生间配管前，应先找出面层基准线、洁具定位坐标和给排水管口的位置，再进行 配管。浴缸混合器的嵌墙深度应一次到位，出墙的管口应及时加堵。 ● 风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向，凝结水管应低于集水盘，坡度 不小于2％坡向立管。 ● 综合层的厨房、厕所、浴室给排水管安装要核对建筑结构及相关设备的图纸，注意 吊顶内管道与吊顶高度的关系。 ●消防喷淋支管应分两次安装。第一次在吊顶施工前，将水平横管安装就位，并留出 三通口；第二次在装饰吊顶龙骨时穿插安装支管。 ● 机房、泵房管道安装前，详细检查设备本体进出口管径、标高，连接方法等情况，经验证无误后方可配管。 ● 管道系统试压前，应检查各系统的流程情况；系统试压时应有监理和建设单位代表在场并做好单体试验记录，试验成功后当场办理签证。 (4)工业管道工程施工技术要点 工作压力为4—32MPa，温度不超过材料允许温度的碳素钢管道，其施工技术要点是： ● 管子、部件、阀门和焊接材料的型号、规格、质量必须符合设计要求和规范规定。阀门强度试验压力为公称压力的1.5倍，严密性试验压力为公称压力的1.1倍。 ●管道焊接应按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定进行。 ●管道安装前必须完成脱脂、内部防腐与衬里等工序，管道安装时，应检查法兰密封 面及密封垫片，不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。 ●管道安装的坡度、坐标、标高、水平管道纵横方向的弯曲、立管垂直度，成排的管段、交叉敷设管道、弯管、阀门及补偿器的安装允许偏差应符合设计要求和规范规定。连接机器的管道，其固定焊口应远离机器。 ● 管道安装时应及时固定和调整支、吊、托架安装，其位置应正确，安装应平正牢固，与管子接触应紧密。 ● 有静电接地要求的管道，各段管子间应导电。当每队法兰或螺纹接头间电阻值超 过0.03Ω时，应设导线跨接。 ● 管道施工质量的外观检查、焊缝表面无损检验、焊缝内部质量的射线照相检验或超声波检验，管道的强度、严密性试验以及清洗、吹扫等应符合设计要求和规范规定。 ● 管道的铁锈、污垢应在安装前清除干净。管道涂漆的涂料品种、颜色及遍数符合规范规定，涂层应均匀、颜色应一致、漆膜附着良好、无漏涂。管道绝热层施工，除伴热管道外，应单根进行。 1M412043 管道系统试验的分类及其实施要点 (1)管道系统试验的主要类型 管道系统应进行压力试验、真空度试验、泄漏性试验等。 (2)管道系统试验必须具备的条件 ● 试验范围内的管道安装工程，除涂漆、绝热未施工外，均已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。 ● 有热处理和无损检验要求的部位，其结果均已合格。 ● 管道上的膨胀节已设置了临时约束装置，管道已按试验要求进行加固。 ● 试验器具在周检期内并已经校验，其精度符合规定要求，压力表不得少于两块。 ● 待试管道系统与不试验的系统、仪表及管道组成件等均已采取措施隔离，设置肓板的部位应有明显的标记和记录。 ● 待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离。 ● 输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于l0MPa的管道，在压力试验前，有关资料已经建设单位复查。 ● 试验方案已批准，并已进行了技术交底。 (3)压力试验(液压)实施要点 ● 液压试验一般使用洁净水，当对奥氏体不锈钢管道或连有奥氏体不锈钢管道或设 备的管道进行试验时，水中氯离子含量不得超过25X10-6(25ppm)。当采用可燃液体介质进行试验时，其闪点不得低于500C。 ● 向管道系统中注入液体时，应排尽空气。液压试验宜在环境温度5'CPI_L进行，当 环境温度低于50C时，应采取防冻措施。试验时，应测量试验温度，严禁材料试验温度接近脆性转变温度。 ● 位差较大的管道，应将试验介质的静压计人试验压力中，液体管道的试验压力应以最高点的压力为准，最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。 ● 承受内压的地上钢管道及有色金属的试验压力、承受内压的埋地铸铁管道的试验 压力，承受内外压管道的试验压力以及夹套管内管、外管的试验压力按施工及验收规定执行。 ● 管道与设备作为一个系统进行试验时，当管道的试验压力等于或小于设备的试验 压力时，应按管道的试验压力进行试验；当管道试验压力大于设备的试验压力，且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时，经建设单位同意，可按设备的试验压力进行试验。 ● 液压试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压l0min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。 (4)压力试验(气压)实施要点 ● 承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍，真空管道的试验压 力应为0.2MPa。 ● 管道的设计压力大于0.6MPa时，必须有设计文件规定或经建设单位同意，方可用气体进行压力试验。 ● 试验前，用压力为0.2MPa的空气进行预试验。气压试验时，应缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50％时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10％逐级升压，每级稳压3min，升至试验压力后，再将压力降至设计压力。以发泡剂检验不泄漏为合格。 ● 试验时，严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。 (5)真空度试验实施要点 真空系统在气压试验合格后，还应进行24h的真空度试验，增压率不应大于5％。 (6)泄漏性试验实施要点 输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏试验。..

第六讲 lM412050  掌握动力站安装工程的施工技术
1M412051  锅炉及配套设备的施工程序及施工技术要点    
锅炉是在一定压力和温度下运行，属特种设备，因此其安全运行十分重要。施工中应严  格遵守《特种设备安全监察条例》的规定，确保锅炉安装质量。锅炉施工包括对快装、组装和散装锅炉的安装。
(1)锅炉的分类和主要参数
 ●  按出口介质可分为蒸汽锅炉、热水锅炉.
 ●按介质流动方式可分为强制循环锅炉和自然循环锅炉。
 ●  按压力可分为低压锅炉(介质压力小于等于1．6MPa)、中压锅炉(介质压力大于等  与2．5～3．9MPa)、高压锅炉(介质压力大于等：10MPa)、超高压锅炉(介质压力大于等于14MPa)、亚临界锅炉(介质压力大于等于17MPa)、和超临界锅炉(介质压力大于等于2．4MPa)。
 ●  按燃烧方式可分为层燃炉、室燃炉和沸腾炉以及循环流化床锅炉。
 ●  锅炉还可按用途、容量、燃料、结构及锅筒放置方式分类。
 ●  锅炉的参数有介质出口压力、单位为MPa，蒸汽温度或出口温度／回水温度，蒸发量、单位为t／h，热水锅炉额定热功率、单位为MW。
 (2)锅炉的构造
 ●  锅炉中的锅筒、水冷壁和对流管束是锅炉的主要受热面。蒸汽过热器、省煤器和空气预热器是锅炉的辅助受热面，锅炉上还安装有各种附件，以保证锅炉安全运行。锅炉燃烧设备也是锅炉的主要组成部分。
  ●  运煤、除灰系统： 
  ●  通风系统： 
  ●  水、汽系统：锅炉水系统设备通常有水处理设备(软化、除氧)和给水泵。
  (3)蒸汽锅炉安全附件
  ●  安全阀：锅炉的安全阀采用全启式弹簧时安全阀、杠杆式安全阀和控制式安全阀(脉冲式、气动式、液动式和电磁式等)。
  ●  压力表：蒸汽额定压力小于2．5MPa的锅炉，压力表精确度不应低于2．5级，蒸汽额定压力大于等于2．5MPa的锅炉，压力表的精确度不应低于1．5级；压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1．5～3．0倍，最好选用2倍；表盘直径不应小于l00mm。
  ●  水位表：每台蒸汽锅炉至少应装两个彼此独立的水位表。
   (4)工业散装锅炉安装工程施工程序(见图1M412051)
  (5)锅炉的施工技术要点
  ●  锅炉及其辅助设备就位前，应按规范允许的偏差检查其基础的尺寸和位置。
  ●  锅炉钢架安装前，应清点构件的数量，并检查主要构件的尺寸；安装中应按规范要求的允许偏差及检测方法，对钢架质量进行监控。
  ●  锅筒和集箱的两端水平和垂直中心线标记位置应正确，必要时应根据管孔中心线重新标定或调整；锅筒必须在钢架找正和固定后，方可起吊就位，就位时应按其膨胀方向预留支座的膨胀间隙；锅筒内部的装置应在水压试验合格后进行安装。
● 锅炉受热面管束的胀接应选择好适用的胀管工具和匹配的计量器具；(见P70)
（6）循环流化床锅炉的安装顺序（见P70最后）
1M412052  制冷系统的施工程序及调试要点
    制冷系统由制冷设备、附属设备及连接管道组成。制冷设备主要分活塞式制冷机组、螺杆式制冷机组、离心式制冷机组、溴化锂吸收式制冷机组四大类。制冷系统施工包括制冷设备安装、附属设备安装、管道安装和系统调试四部分。压缩式制冷系统一般施工程序如图1M412052所示。
    制冷系统是一个封闭的循环系统，而且有的制冷剂(如氨)还有毒，必须保证系统内洁净、密封，因此制冷系统的调试是制冷站工程施工的重点之一。
   制冷系统调试包括制冷设备试运转和制冷系统试验和调试两大部分。各种制冷系统的调试方法和程序有所不同，但一般制冷系统的调试要点如下：
   (1)系统的吹扫和排污：制冷系统的吹扫应用干燥的压缩空气或氮气进行，吹扫压力一般控制在0．5～0．6Mpa。
   (2)气密性试验：气密性试验应用干燥的氮气或压缩空气进行。溴化锂制冷系统的气密性试验也可用氟里昂和干燥的氮气或压缩空气进行，达到试验压力后用卤素仪检测，泄漏量应符合设备技术文件的规定。
   (3)抽真空试验，氨系统保温前的充氨检漏：抽真空试验可单独设真空泵，也可采用系统内的压缩机进行，其真空度应符合设备技术文件的规定。
   (4)氨系统保温前的充氨检漏：抽真空试验后，对氨制冷系统，应利用系统的真空度向系统充少量的氨气，当系统内压力升至0．1～0．2MPa时，应停止充氨，用酚酞试纸或其他仪器对系统进行全面的检查，整个系统应无泄漏。
   (5)系统保温后的充灌制冷剂：氨制冷系统在充氨检漏后即可进行充灌制冷剂。其他系统应先抽真空，真空度符合设备技术文件的要求后方可充制冷剂。
   (6)负荷试运转：制冷设备的启动应符合设备技术文件的规定
   (7)溴化锂制冷机组的安装和试运转除应按上述规定执行外，尚应注意下列事项：
    ●  直燃机的燃油管道系统必须设置可靠的防静电装置，其管道法兰应选用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且接合良好。
    ●  直燃机燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和压力试验应为压缩空气或氮气，严禁用水。当燃气供气管道压力大于0．005MPa时，焊缝的无损检测执行标准应按设计规定。当设计无规定，且采用超声波探伤时，应全数检测，以质量不低于Ⅱ级为合格。
    ●  机组中真空泵与主机之间的抽气管应尽量的短，真空泵的抽气性能应符合要求，真空系统无渗漏。
    ●  系统应进行气密性试验，试验介质、试验压力及泄漏量应符合设备技术文件或相关规范的规定。
    ●  系统气密性试验合格后，还应进行抽真空试验o
    ●  系统内部清洗。
    ●  制冷系统加制冷剂(溴化锂)应按设备技术文件或相关规范进行。
  1M412053  压缩空气系统的施工程序及调试的要点
  (1)压缩空气系统的主要组成部分
    ●  空气压缩机：
    ●  后冷却器： 
    ●  油水分离器：
    ●  储气罐：
    ●  过滤器：  
    ●  干燥装置：
●  压缩空气站管道系统：由空气管路系统、冷却水管路系统、油水吹除管路系统、负荷调节管路系统、放散篱路系统组成。
(2)压缩空气系统的施工程序(见图1M412053)
(3)压缩空气站的施工要点
●  空压设备就位： 
●  压缩空气管道安装前的清洁： 
●  压缩空气管道安装：应尽量沿墙柱布置，为使机房整齐清洁＼便于操作，一般压缩空气管宜架空布置。
●  空压管道连接：压缩空气管道一般使用焊接钢管或无缝钢管(当含尘粒径、油分、水分、气味有要求时亦选用抛光不锈钢管)，除阀门、设备连接采用螺纹连接或法兰连 接外，应尽可能采用焊接连接。
●  阀门及仪表安装： 
(4)压缩空气系统的试运转
压缩空气系统的试运转包括空气压缩机试运转和压缩空气管道系统调试两个方面，空气压缩机试运转包括试运转前的准备(压缩机试运转应具备的条件)空负荷试运转和压缩机空气负荷试运转等几个阶段。 
(5)空气压缩机试运转前应具备的条件
●制定试运转方案，成立试运转小组，熟悉试运转程序、方法、步骤。
●空压站设备、管道、电气、仪表已安装完成
●  进、排水管路畅通，冷却水已供应到现场，冷却水质符合要求。
●  进排气管路经试验合格且清洁、畅通。
●  各级安全阀经校验、整定符合要求，其动作灵敏可靠。
●  压缩机紧固件均已紧固和锁紧。
(6)空气压缩机的空负荷试运转
●  将各级吸排气阀拆下。 
●  启动冷却系统、润滑系统，其运转应正常；检查盘车装置，压缩机应处于启动所需要的位置。
●  点动压缩机，应在检查各部位无异常后，依次运转5min、30min和2h以上，每次启    动运转前检查压缩机润滑情况应正常；各摩擦部位的温度均应符合设备技术文件的规定；各运动部件应无异常声响，各紧固件无松动。
(7)压缩空气管道系统的调试
●  压力试验：强度试验介质可采用水，气密性试验介质用压缩空气或无油压缩空气。
●  空气负荷试运转前应先装上空气滤清器，并逐级装上吸排气阀。
(8)空气压缩机的负荷试运转
●  升压运转的程序、压力和运转时间应符合设备技术文件的要求。
●  运转中注意检查仪表，使温度、压力等各项参数处于正常状态。
●  试运转合格后，应拆卸规定的部件进行检查。
●当系统对含尘粒径、油分、水分、气味有要求时，需充人惰性气体带压封闭以保护系统不被污染。

1M412060  掌握通风、空调、洁净工程的施工技术
1M412061  风管系统的施工程序及施工技术要点
通风与空调系统的组成部分通常有：风机和风管系统、空气处理设备、水泵和水系统、冷源和热源、控制和调节装置、消声、减震、排烟和防火等设备组成。
(1)通风与空调系统的类别
通风与空调系统的类别划分多种多样。主要分类有
● 通风系统按作用范围分为：全面通风、局部通风、混合通风；按通风系统特征分为进气和排气系统；按空气流动的动力分为自然通风和机械通风。
●  空调系统按空气处理的要求分为：一般空调系统、净化空调系统、除湿空调系统。
●  按新风使用方式分为直流式空调系统、部分回风式、全部回风式。
●  按负担热、湿负荷的介质分为全空气式、空气—水、全水式、制冷剂式空调系统。
(2)通风与空调工程的施工程序
●  通风空调工程的施工程序如图1．M412061所示。
●  在机电安装过程中，通风空调工程与土建的配合和其他专业工程如管道、电气和室内装饰装修工程等的配合是有密切关系的。一般原则上讲，风管工程优先于其他专业工程，但有时由于客观原因也会产生风管避让的现象。
(3)风管系统的制作技术要点
通风与空调工程的风管系统主要由输送空气的管道、阀部件、支吊架及连接件等组成。
  风管系统的施工主要是风管制作、风管部件制作、风管系统安装及风管系统的严密性试验等4个环节。风管系统按其系统的工作压力(P)划分为以下三个类别：系统工作压力P≤500Pa为低压系统；500Pa<P≤1500Pa为中压系统；P<1500Pa为高压系统。
   ●金属风管及部件的板材厚度及材质应符合施工验收规范规定。
   ●非金属复合风管的覆面材料必须为不燃材料。非金属风管防火性能应符合GB《建筑用通风及排烟防火管道通用技术条件》的规定。PVC材质的法兰连接件应为B1级难燃材料。玻璃纤维复合板风管的内、外表面层应与玻璃纤维保温层粘结牢固，内表面应具有防纤维脱落和自由散发能力，涂层材料及粘合剂应对人体无害，且符合环保要求。
    ●  镀锌钢板及含有保护层的钢板的拼接，应采用咬接或铆接，且不得有十字形拼接    缝。不锈钢板厚度小于或等于lmm时，板材拼接可采用咬接；板厚大于lmm时宜采用氩弧焊或电弧焊，不得采用气焊。铝板风管板材厚度小于或等于1．5mm时，板材拼接可采用咬接，但不应采用按扣式咬口；板厚大于1．5mm时，宜采用氩弧焊或气焊。彩色涂层钢板的涂塑面应设在风管内侧，加工时应避免损坏涂塑层，损坏部分应及时修补。
    ●  矩形风管角钢法兰四角处应设螺栓孔，同一批量加工的相同规格法兰，其螺栓孔排列应具有互换性。
    ●  风管根据其断面尺寸、长度、板材厚度以及管内工作压力等级，应采取相应的加固    措施。中压和高压系统风管，其管段长度大于1250mm时，应采用加固框补强。高压系统风管的单咬口缝，还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。
    (4)风管系统的安装技术要点
    ●  支吊架制作与安装要点：
风管支、吊架的形式和规格宜按标准图集与规范选用。
用膨胀螺栓固定支、吊架时，应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定。
    风口、阀门、检查门及自控机构处不宜设置支、吊架；风阀等部件及设备与非金属风管连接时，应单独设置支吊架。
    不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处，应采取防腐绝缘或隔绝措施。
    ●  风管连接的要点：
    风管与风机和空气处理机等设备的连接处，应采用柔性短管或按设计规定。
    输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地；通过生  活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口。输送空气温度高于800C的风管，应按设计规定采取防护措施。
    风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应按有关规定预埋防护套管，风管与防护  套管之间应采用不燃柔性材料封堵。室外立管和穿过屋面超出1．5m的立管，其拉索不得  固定在风管法兰上，并严禁固定在避雷针或避雷网上。风管内严禁其他管线穿越。
    非金属复合风管采用金属法兰、金属加固件时，其外露金属须采取防止结露的措施。风  管连接处的密封材料应采用不燃或难燃性材料，并能满足系统功能的技术条件、对风管的材  质无不良影响、具有耐久性、良好气密性、压缩弹力和耐久性的材料。风管系统的保温材料  应采用不燃或难燃材料，其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。保温风管的支架宜设  在保温层外部，且不得损坏保温层。
    (5)风管系统严密性试验要点
    低压风管系统的严密性试验，在加工工艺得到保证的前提下，采用漏光法检测；中压风  管系统的严密性试验，应在漏光法检测合格后，做漏风量测试的抽检；高压风管系统应全部  进行漏风量测试。
    (6)防排烟系统的施工技术要点
    通风空调工程的防排烟风管、送风机、排烟风机、送风口、排烟口、防火阀、空调器等与建筑物的电动防火门、防火卷帘、自动灭火系统及火灾自动报警系统等组成了一个完整的防火排烟体系。防排烟系统的施工技术要点如下：
    ●  对材料的要求：必须为不燃材料。风管的耐火等级应符合设计规定，其防火涂层的耐热温度应高于设计规定的耐热温度。防排烟系统或高于700C的风管法兰应采用橡胶石棉垫或阻燃密封胶带等耐温＼防火的密封材料。
    风管的板材厚度按高压系统的规定选用。
    ●  对部件与阀件的要求：必须符合消防产品标准的有关规定，并其手动、电动操作机构应调节灵活、动作可靠、关闭严密，信号输出正确。
    ●  调试要求：必须符合设计与消防规范的规定。
  1M412062  洁净室的施工技术要点
   现行规范规定了N1级至N9级的9个洁净度等级。洁净室工程主要包括室内装修、净化空调系统、纯净气体、水系统、电气系统等施工项目，其施工技术要点有以下几方面：
    (1)室内装修工程(简称内装)施工技术要点
    ●  内装材料选用应符合不产尘、不积尘、易清扫的原则o
    ●  技术夹层内各种主干管基本安装完毕，进行金属顶＼壁板的安装。施工过程中应特
    别要注意各种接缝处的处理措施。
    ●  施工应在相对封闭的，地面、柱、墙、空间应彻底清扫的室内环境中开始。
●  排板设计要点：
●  顶棚的固定和吊挂件应与厂房主体结构相联，不得与设备或管道支架相接。
●  墙板安装注意要点
●  地面安装要点
(2)净化空调系统施工技术要点
●  净化空调系统均为高压和中压系统，其中洁净度等级N1级至N6级为高压系统，N7级至N9级为中压系统。
●  风管制作应在相对较封闭和清洁的环境中进行，地面应铺橡胶板或其他防护材料；风管及部件的各个缝隙处应利用密封胶密封；风管内表面应彻底清洗，直至用白绸布检查无油污和浮尘后，再用薄膜将开口处封闭。
●  洁净度等级N1级至N5级的风管系统，不得采用按扣式咬口。
●  风管连接处必须严密不漏
●  高效过滤器的安装必须在洁净室内装工程全部完成，并全面清扫、擦拭后进行。  
(3)洁净气体、水系统
●  用于纯净气体和纯水的抛光不锈钢管(EP、BA级管)，其下料和预制都必须在洁净小室内进行；施工时不得用手直接接触管道及附件；焊接时做好首件和末件试样检验，只有待试样合格方可进入正式施工。
  ●用于超纯水的输送的PVDF管(聚偏氟乙烯)施工，采用红外线加热焊接工艺配管时，要求作业环清洁、通风、避雨、温度保持在10～300C。
 1M412063  空调，净化系统的调试及综合效能测定调整的基本要求
    (1)通风与空调系统调试的基本要求
●系统调试测定之前，必须对系统的设备进行检查和试运转。系统的联动调试应在电气自动控制就位的情况下进行。系统联动调试过程中，也要验证电气与自控系统对通风设备的连锁功能以及与消防排烟系统的联动效果。
   ●  通风与空调系统联动调试中，风系统应逐步调节系统的排风量、新风量及房间送回   风量，最终使系统风量、各房间送风量、房间压差达到设计值，并处于正常偏差范围内。水系统联动调试前，宜将冷冻水和冷却水系统中的所有自控阀门置于全开状态。在相关水泵全开的状态下，对系统进行初步调节。最后各个冷冻机、空调机组应联动工作正常。水系统流量、温度正常；房间温湿度达到设计要求。
   (2)净化空调系统调试的基本要求
   净化空调系统的调试应根据洁净室不同的级别以及不同的设计参数，决定所需要的测试项目。
  (3)综合效能测定调整的基本要求
   ●  通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整，应在已具备生产试运行的条件下进行，由建设单位负责，设计施工单位配合。
   ●  由于生产设备运行所造成的影响，各个测量点的位置要根据气流、负荷、场地等的变化做相应调整。
   ●  综合效能测试参数调整时要充分考虑生产设备和产品对环境条件要求的极限值， 以免对设备和产品造成不必要的损害。
   ●  调整时首先要保证对温湿度、洁净度等参数要求较高的房间，随时作好监测。

lM4工2070  掌握火灾报警及联动控制系统的施工技术
 IM412071  火灾报警及联动控制系统的施工程序及施工技术要点
 (1)火灾探测器安装
  目前火灾探测器按结构可分为：点型和线型。点型有感烟式、感温式、感光式、可燃气体   探测式和复合式等。对火灾探测器的选择，有三种方法。一是根据火灾的特征选择火灾探测器；二是对无遮拦大空间保护区域，宜选用线型火灾探测器；三是根据使用或产生可燃气体或可燃蒸气的场所气体性质不同选用。
   ● 点型火灾探测器的安装位置、方向和接线方式要正确。
●线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器应符合有关标准的规定，且符合产品说明书的要求。
●缆式线型定温火灾探测器又分为模拟式和数字式两大类，目前主要发展和应用的是数字式。
●  空气管式线型差温火灾探测器：
● 火焰探测器：红外火焰探测器应安装在能提供最大视场角位置。
●  防爆型探测器安装在防爆区，进入安全区通过安全栅与编码控制器相连；或通过含安全栅的防爆编码接口与总线编码控制器相连。
●  空气抽样火灾探测系统是一种初级阶段探测的火灾自动报警设备，该系统保护面积与间距应符合规。
(2)手动火灾报警按钮安装
手动火灾报警按钮宜安装在建筑物内的安全出口、安全楼梯口等便于操作的部位。有消火栓的，应尽量设置在靠近消火栓的位置。
(3)接口模块安装
其安装要求：
●  当隔离器动作时，被隔离保护的输入、输出模块不应超过32个。
●  接口模块如果安装在墙上，安装的高度及装于吊顶内时应符合要求。
(4)火灾报警控制器安装
●  火灾报警控制器的安装要求：
安装的高度应符合规定。  
控制器安装的位置距离应符合要求。
如果需要从后面检修时要留足检修空间。
控制器的正面操作空间应符合要求。控制盘前有不小于3m的无障碍操作空间。
●  引入控制器的电缆或导线应符合要求：
●  消防控制设备在安装前应进行功能检查，不合格者，不得安装。
(5)系统调试的内容
调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警与自动灭火设备的单体功能试验、系统的接地测试和整个系 统的开通调试。
(6)火灾报警系统的调试
●  调试前准备工作： 
●  线路测试：外部检查，各线路校验。
●  单体调试： 
● 检查火灾自动报警设备的功能： 
 火灾报警控制器在场强10V／M及1MHz～1GHz频率范围内的辐射电磁场干扰下，不应发出火灾报警信号和不可恢复的故障信号，应正常运行，屏蔽及接地良好。
●  火灾探测器的现场测试：
采用专用设备对探测器逐个进行试验，其动作、编码、手动报警按钮位置应符合要求。
(7)消防控制设备联动调试
●  消火栓系统的调试：
在消防控制中心和在水泵房就地应能控制消防泵，并能显示工作及故障状态；动作消火栓箱内的手动控制按钮，在任何楼层及部位均能启动消防泵，并可通过输人模块向消防控制中心报警，以明确报警的部位。
●  喷水灭火系统的调试：（类似上）
●  泡沫及干粉灭火系统的调试（类似上）
●  消防联动控制设备的调试：
消防联动控制设备在接到已确认的火灾报警信号后，应在规定时间内发出联动控制信号，并按有关逻辑关系联动一系列相关设备发生动作，其时间和相关设备试验应符合要求。
●  报警装置及通讯的检测：
1M412072·火灾报警及联动控制系统验收的要求
(1)验收顺序
消防验收一般遵循验收受理、现场检查、现场验收、结论评定、工程移交等阶段来进行。
(2)验收的内容与形式
● 消防验收的内容主要是：
 火灾自动报警系统及消防联动控制功能；
    消防给水和自动灭火系统；
    防烟、排烟、通风、空调系统；
    火灾应急照明和疏散指示标志系统；
    应急广播、消防电源及其配电；
    消防控制室、消防水泵房的设置；
    建筑工程内建筑防火防烟分区和建筑构造；
    建筑内部装修、建筑灭火器配置等。
●  消防验收可分为：隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装消防修验收三种验收形式。
隐蔽工程消防验收是对建筑物投入使用后，无法进行消防检查和验收的消防设施及耐火构件，在施工阶段进行的消防验收。
粗装修消防验收是对建筑物内消防系统及设施的功能性验收。主要针对消防系统及设施已安装、调试完毕，但尚未进行室内装修的建筑工程。
精装消防修验收是对建筑物全面竣工并准备投入使用前的消防验收。

第七讲  熟悉建筑智能化工程的施工技术
IM412081  智能化系统的组成
在智能建筑中广泛地应用了数字通信技术、控制技术、计算机网络技术、电视技术、光纤技术、传感器技术及数据库技术等高新技术，构成各类智能化子系统，组成如下：
(1)通信网络子系统CNS(CommunicationNetworksSystem)
通信网络系统是通过数字程控交换机PABX来转接声音、数据和图像，借助公共通信网与建筑物内部PDS的接口来进行多媒体通信的系统。
(2)办公自动化子系统OA(OfficeAutomationSystem)
 办公自动化系统是一个计算机网络与数据库技术结合的系统， 
 在智能建筑中OA常由两部分构成：
●  物业管理公司为租户提供的信息服务和物业管理公司内部事物处理的OA系统，
●  大楼使用机构(例如政府机关的行政大楼等)或租用单位的业务专用OA系统。
(3)建筑设备监控子系统BA(BuildingAutomationSystem)
建筑设备监控系统是通过中央计算机系统的网络将分布在各监控现场的区域智能分站连接起来，以分层分布式控制结构来完成集中操作管理和分散控制的综合监控系统。通常在BA系统管辖下的有空气处理系统、排风系统、变风量系统、给排水、冷热源、变配电、照明、电梯、停车库等设备。
(4)安全防范子系统SA(SecurityAutomationSystem)
安全防范系统常设有闭路电视监控系统(CCTV)、通道控制(门禁)系统、周界防范系统、电子巡更系统、访客对讲系统、出人口管理系统等。
(5)火灾自动报警及联动控制子系统FA(FireAlarmSystem)
火灾自动报警与消防联动控制系统，是消防系统中专用的计算机系统。
(6)综合布线系统GCS(GenericCablingSystem)
 综合布线系统是在智能建筑中构筑信息通道的设施。它采用光纤通信电缆、铜芯通信电缆及同轴电缆，布置在建筑物的竖井与水平线槽内，一直通到每一层面的每个用户终端。
(7)智能化系统集成及建筑物业管理系统
智能化系统集成是建筑物业管理系统的硬件基础。
●  系统集成的原则
系统集成应遵照满足用户需求的原则；提高使用和管理的原则。
●  系统集成的模式
   一是智能建筑综合管理系统(1BMS)模式： 
   二是建筑设备管理系统(BMS)模式：以楼宇自控为基础把楼宇自控、安防、消防、车库管理等系统集成在一起。
   ●  智能化系统集成要注意的问题
   一是系统集成应遵循“统一规划，分期实施”的原则，统一规划就是各子系统的信息接口、协议等应符合国家标准。
   二是系统集成的管理系统应具有可靠性、可扩展性、容错性和可维护性。
   三是系统集成应分层次集成，根据不同的需求分层次集成。目前的设计标准中甲、乙级智能建筑强调按BMS方式集成，实行综合管理。丙级只强调各子系统进行各自的子系统内部联网集成管理。
   (8)住宅智能化系统
   住宅小区智能化主要由通信网络系统、物业管理系统、安全防范系统三个部分组成。
   (9)机房、电源及接地    
    在建筑智能化工程的实施中要特别注意机房、电源及接地系统。
 ●  机房是智能化系统的中枢神经所在地，机房质量会影响到智能化系统运行的稳定性可靠性和观感质量。
 ●  电源及接地：
  要注意电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。要注意电源的抗干扰的措施。
  智能建筑的接地要求有防雷接地，工作接地，保护接地，屏蔽与防静电接地。
  强电与弱电的接地走向要分开。弱电竖井内设有单独接地干线，将每层弱电设备的保护接地和工作接地与接地干线相连。采用联合接地时，接地电阻应不大于1 Ω，采用单独接地体时，接地电阻应不大于4Ω。
   (10)环境要求
   1M412082  智能化工程的施工程序和技术要点  
   (1)建筑智能化工程实施程序
    ●  用户需求与外部条件调研(一般由设计单位和业主协同完成)。
    ●  智能化系统设计方案的设计与评审。
    ●  智能化系统施工招标图设计与技术规格书制定。
    ●  智能化系统设备供应商与工程承包商招标确定。
    ●  智能化系统施工图深化设计。    
    ●  施工，调试。
    ●  智能化系统管理人员培训。
    ●  试运行。  
    ●  测试，验收。   
    ●  正式投运。
    (2)智能化工程实施模式
    ●工程一揽子承包模式：
    ●系统承包安装分包模式： 
    ●管理型承包分包实施模式：
    ●全分包实施模式： 
    (3)智能化系统的验收 
采用分阶段多层次验收方式，分项分部验收、交工验收、交付验收。
(4)智能化工程的施工技术要点
● 土建协调事宜：
● 吊顶上的智能化工程设备的安装和定位与装修设计和机电安装协调。
● 弱电接地系统(弱电、强电分开)；线槽和桥架；智能化工程的供电；电梯；空调系统设备、变配电设备、照明设备、自备发电机等设备与智能化系统软件、硬件的协调。
● 智能化系统的安装及调试在本条之后1M412083条中已有详细描述，流程基本类同。
● 智能化系统的验收按国家标准GB 50307—2002((智能建筑工程质量验收规范)实施。
1M412083  典型智能化子系统安装和调试的基本要求
建筑设备监控子系统包括三部分：一是中央计算机系统；二是智能分站(DDC)，主要完成数据(包括开关量和模拟量)采集和传送及本地控制的功能；三是各类的传感器及执行器。建筑设备监控子系统的安装与土建、暖通空调、给排水、强电等专业关系密切。
(1)BA系统施工界面的确定    
●  系统设计界面的确定，主要包括系统功能界面、系统操作平台接口与界面和系统应用软件的界面的确定。
●  设备与材料界面的划分，包括BA系统集成商与BA系统所监控的设备供应商提供的材料和设备之间的界面划分。
●  各子系统硬件接口信息传输通信方式的确定，必须与子系统硬件接口相匹配。
(2)主要输入设备的安装要求
●  所有输入设备安装之前应进行通电试验。
●  温、湿度传感器的安装应注意安装的位置(避免干扰)以及减少接线引起的误差。
●  压力、压差传感器，压差开关及其安装应视不同的用途选择安装位置。
●  流量传感器的安装位置应是水平位置，避免电磁干扰并接地，以保证测量的准确。     
●  电量变送器防止电压输出端短路及电流输出端开路，变送器的I/O范围应与设计和DDC所要求的信号相符。
(3)主要输出设备的安装要求
● 在BA系统中常用的执行机构以电动和液动阀为多，电磁电动调节阀、液压调节阀和驱动与控制风管风阀称为执行器。阀门安装前应进行模拟动作和试压试验，安装应符合设计图和使用说明书的要求，确认阀门控制器的驱动信号在DDC输出信号的范围之内。
● 空调器的电磁阀旁一般装有旁通管路；电动调节阀比管路的口径小一个规格。
(4)系统设备安装
●  中央控制设备的组成：
  BA系统中央控制设备是以PC机为核心，中央管理界面和图像显示为目标的设备。
●  中央控制设备的安装：
  在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装；安装前设备经检测正常，外表完好；    
(5)系统调试的基本要求
●  系统调试的前提条件：
 全部设备安装完毕，线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求。
 BA系统的受控设备及其自身的系统安装完毕，单体或自身系统的调试结束；同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求，检查BA系统与各系统的联动和信息传输及线路敷设等必须满足设计要求。
● 系统调试应在单体调试合格的基础上进行。经过系统调试检查系统连线、部件是否完好、系统应能达到设计要求；全部设备可在系统应用软件的操作下实现手动、自动运行状态的转换；实时显示、报警、设备自动控制、历史数据的记录、在线检测等功能符合要求。
●  系统调试的程序：系统调试的程序按图1M412083所示进行。
●  系统调试的内容：
DDC单体设备的点对点调试；
空调系统单体设备的调试：
   给排水系统单体设备的调试：
   变配电照明系统单体设备调试：
   电梯系统运行状态的监测：
   基本应用软件设定与确认：
   ● 系统联调：
   系统的接线检查： 
   系统通信检查： 
   系统监控性能的测试： 
   系统联动功能的测试

1M412090  熟悉环保工程的安装技术
 1M412091  噪声测试要点及降低噪声措施
     现在常用A声级作为噪声测量和评价的基本量，通常用符号LA表示，单位是dB(A)。
    常用的测量仪器有声级计、声级频谱仪、自动记录仪、录音机和实时分析等。
   (1)噪声测试要点
   ●  使用电池供电的监测仪器，必须检查电池电压，电压不足应予以更换。
   ●  每次测量要仔细校准仪器，使其达到灵敏度要求。
   ●  户外测量时要在传声器上加风罩。风力超过四级以上要停止测量。
   ●  当测量声压级与背景噪声相差不到10分贝时，应扣除背景噪声的影响，
   1M412091背景噪声修正值。
   ●  注意反射声对测量的影响，一般要使传声器远离反射面2m～3mo
   ●  计权网络的选择，一般都采用A声级来评价噪声o
   ●  测点布置选择随着不同的噪声测量内容而不同。
   ●  测量记录应标明测点位置、仪器名称、型号、气候条件、测量时间及噪声源。
    ●  所有声级的计算结果保留到小数点后一位.
    ●  噪声监测程序主要包括： 布点—测量—数据处理—评价仪
    (2)噪声测试仪器
    ●  声级计分为一般声级计、车辆声级计、脉冲声级计、积分声级计和噪声剂量计等。    普通声级计的测量误差约为正负3dB，精密声级计的测量误差约为正负1dB。
    ●  声级频谱仪是测量噪声频谱的仪器。
    ●  自动记录仪常与声级频谱仪连用，将噪声的峰值、有效值、平均值表示出来。
    ●  磁带录音机：、
    ●  实时分析仪：是一种数字式频线显示仪。
    (3)降低噪声措施
    控制噪声应从声源—传递途径——接收者三方面来考虑。
     ●  声源  
     ● 对现有机器设备噪声问题，机电安装工程最常见的办法是在传递路径上考虑。
     ●  对于接受者应尽可能远离噪声源，或佩带个人防护用具(如耳塞、耳罩等)。
1M412092  除尘装置施工技术要点
除尘设备是净化烟气、废气，保护环境，满足国家排放标准的重要设 备。 防尘系统的设备主要是除尘装置。
(1)除尘装置的分类与主要技术参数
●除尘装置按作用原理可以分为：
机械力除尘器、过滤式除尘器(布袋除尘器)、电力除尘器、洗涤式除尘器。上述除尘器中，根据除尘过程中有无液体参加作用又可分为：干式除尘器；湿式除尘器。
●除尘器的主要技术参数：除尘器阻力、除尘器效率、除尘器处理烟气量。
(2)除尘装置施工技术要点
●进气口前的连接管应尽量平滑，切忌突然扩大或突然缩小。
●注意除尘器和锅炉及引风机的连接。
●旋风除尘器和湿式除尘器及烟道内表面应光滑，如有毛刺，应打磨平滑，砖砌烟道内表面应抹平整光滑。
●根据除尘器运行阻力、锅炉本体阻力、烟道系统阻力等的大小来选择合适压差的引风机，系统总阻力不宜大于引风机全压的85％～90％，同时管道系统应尽量减少弯头。
●为减少引风机的振动和噪声，引风机进出口可装软接头，并选用低噪声风机，风机底面装10～15mm厚的硬橡胶或防振圈，减少噪声污染。
●系统管道和除尘器本体法兰连接处应该用石棉绳或石棉板做填料，保证严密不漏风，以免影响除尘效率和增加电力消耗。
● 必须严格按图施工，除尘系统安装完毕后，应进行必要的试验，认真检查安装质量。

IM412093 工业污水处理的施工技术要点 （1） 工业污水处理的方法：物理法；化学法；和生物法。 （2） 工业污水处理设备 （3） 施工技术要点 ●所安装的设备规格型号必须符合设计要求。 ● 对有腐蚀性介质直接接触的设备、输送管道工作面的防腐层应妥善保护，不得损坏，保证防腐质量。 ● 水处理设备的安装必须严格按设备技术文件的要求和有关规范的规定进行施工， 保证施工质量，保证设备正常运行。 ● 几种专业设备的安装技术要点： 格栅安装必须保证机械格栅各段轨道中心线的重合、轨距、倾斜度等技术要求的允许偏差；必须保证格栅的组装质量，保证其各项精度要求在允许范围内。 搅拌设备安装要保证搅拌轴的下端摆动量在设备技术文件或有关规范允许的范围内；轴及桨叶的现场防腐应符合设计要求；搅拌轴的试运转应在容器内充水或工作介质2／3以上时进行，运转时设备应平稳，无异常振动和噪声。 刮泥机安装。刮泥耙刮板下缘与池底的距离和允许偏差要符合要求；销轮的节圆直径偏差、销轮的端面跳动偏差、销轮与齿轮中心距允许偏差要保证；刮泥机试运转平稳，无异常啮合杂音。 曝气机安装。立式曝气机应保证机座的安装水平iD十片上下罩进水圈和导流锥顶的径向跳动、设备整体的径向和上下跳动的允许偏差应在规定范围内。 水平式曝气机要保证两轴承座的安装水平，前后位移的允许偏差和两轴承中心线与减速机中心线的同轴度应在规定范围内。 1M412094 垃圾焚烧设备的构造及施工技术要点 (1)固体废物的焚烧系统 固体废物的焚烧系统由多个子系统组成。 ● 原料储存系统：固体废物焚烧前要人工捡选、破碎、分选、脱水与干燥等处理环节。 ● 进料系统：现代大型焚烧物均采用连续进料方式。 ● 焚烧系统：由炉膛、炉箅(炉排)与空气供应系统组成。燃烧室按构造可分成室式 (箱式炉)、多段炉、回转炉、流化床炉等。 ● 供风系统是将足够的风量供给燃烧室，保障燃料完全燃烧和炉排的冷却。 ● 废气排放与污染控制系统： ● 排渣系统： ● 焚烧炉的控制与测试系统： ● 焚烧过程的测试与控制系统包括空气量的控制、炉温控制、压力控制、冷却系统控 制、集尘器容量控制、压力与温度的指示、流量指示、烟气浓度及报警系统等。 ● 能源回收系统： 有三种方式：锅炉合建焚烧系统，使热转化为蒸汽回收利用；利用水墙式焚烧炉结构，炉壁以纵向循环水列管替代耐火材料，管内循环水被加热成热水，再通过后面相连的锅炉生成蒸汽回收利用；将加工后的垃圾与燃料按比例混合作为大型发电站锅炉的混合燃料。 (2)焚烧设备的构造 用于固体废物处理的焚烧设备主要有：流化床、回转窑、敞开式焚烧炉等。 ● 流化床焚烧炉 废物由塔侧或塔顶加入，在流化床层内与高温热载体及气流交换热量而被干燥、破碎并燃 烧，废气从塔顶排出，夹带的载体粒子及灰渣经除尘器铺集后返回流化床内。 ● 回转窑焚烧炉 回转窑焚烧炉的优点是比其他炉型操作弹性大，可焚烧不同性质的废物。由于它结构简单很少发生事故，所以能长期连续运转。其缺点是热效率低，只有35％～40％左右，因此在处理较低热值固体废物时，必须加入辅助燃料。排出的气体温度低，经常带有恶臭味，需设高温燃烧室或加入脱臭装置。 ● 敞开式焚烧炉 (3)焚烧设备的施工技术要点 ● 流化床焚烧炉安装要点 流化床焚烧炉安装程序： 基础验收一炉壳就位一空气接管安装一燃料接管安装一进料管安装一泡罩安装一耐火炉衬浇筑一热电偶安装一烘炉一试运转 安装技术要点：先安装后浇筑。接管、燃料接管及进料管等安装完成后，经气密试验(或煤油渗漏试验)合格后，才能进行耐火混凝土的浇筑，热电偶的埋管必须按图要求安装好以后再进行混凝土浇筑；交叉施工。浇筑之前先将泡罩体固定在设计位置，之后进行耐火混凝土的浇筑，使其达到一定强度后，再安装泡罩、热电偶等附件，接通外部管道。试运转。待耐火混凝土炉衬经养护达到设计强度后，并经干燥和烘炉合格，即可开始试运转工作。试运转之前，先在耐火材料筑成的分配板上充填一定高度的热载体砂作为焚烧炉的燃烧床，再开始正式点火带负荷试运转。 ● 回转窑焚烧炉的安装施工要点 回转窑焚烧炉出料端布置有燃烧喷嘴，重油储槽，油泵，一次、二次、三次风机，而进料端则布置有投料传送带、除尘器、旋风分离器、排风机、烟囱等。其中部是如同水泥厂的回转窑，是一个很长的钢制圆筒，筒的中腰外围有齿轮传动装置，前后端均有托辊装置。 一般回转窑圆筒如果长度过大，出厂时可能分段制造以便于运输，到现场需要组对焊接。 应先将减速机、电动机就位，后进行简体吊装，待回转筒体找平找正后，再依其上的大齿轮安装传动装置、减速机及电动机等，达到设备技术文件要求的标准为合格。 至于风机、油泵、除尘器、旋风分离器以及传送皮带机等均属通用设备，按相关的规范规程进行施工。这些附属设备需在主机滚筒找正找平后，再进行安装。..

lM412100  熟悉电梯安装工程的施工技术
  1M412101  电梯施工安全技术措施要点
  特种设备监察条例中规定，制造单位要对安装组合后的校验和调试结果负责。
  制订防范施工中发生安全事故的安全技术措施至关重要。
 (1)施工程序
  ●  书面报告工程所在地特种设备安全监督管理部门。
  ●  对电梯井道土建工程进行检测鉴定。
  ●  对层门的预留孔洞设置防护栏杆，机房通向井道的预留孔设置临时盖板。
  ●  井道放基准线后安装导轨等。
  ●  机房设备安装，井道内配管配线。
  ●  轿厢组装后安装层门等相关附件。
  ●  通电空载试运行合格后负载试运行，并检测各安全装置动作是否正常准确。
  ●  整理各项记录，准备申报准用。
  (2)施工安全技术措施要点
  ●  防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物。层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置    坚固的围封，围封的高度不小于1．2m，并设置警示标志或告诫性文字。
  ●  防止顶层机房预留孔有杂物向下跌落。用临时盖板封堵，并在机房内墙壁上设有告诫性指示，以保持盖板不随便移位。
  ●  如电梯井道内设脚手架、脚手板进行施工作业，则脚手架、脚手板搭设后应经验收合格后方准使用。
  ●  如井道内脚手架或脚手板是可燃材料构成，要考虑有适当的防火措施。
  ●  井道内作业人员熟知高空立体作业的各项规定，并在作业中认真执行。
  1M412102  电梯的机电部件安装协调要点
  (1)机电部件协调要点
  ●  由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件，是一个整体，在    工时不得进行拆封调整。    
  ●  需现场施工进行调整的整体机电协调动作部件，经调整合格后加以封记，以便日后检查或监视。
  ●  虽各自安装的机械部件和电气部件不是一个整体，但两者有对应的动作联系，通常电气部件位置相对固定，机械部件在电梯运行时处于运动状态，起保护动作作用时有一定的撞击，因此部件的安装位置要正确，误差在允许范围内，固定用的零件齐全，防松性能良好。
  ●  经电梯整体调试证明，机电协调动作的部件安装正确保护作用可靠后，未加封记或色标的机械部件或电气部件要加封记或色标。
  (2)准用程序
  ●  电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试。
  ●  校验和调试符合要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测    机构报验要求监督检验。
  ●  监督检验合格，电梯可以交付使用。
  1M412103  电梯调试的基本要求    
  调试大致可以分为三个阶段，第一是安装单位带有自检性的调试，第二是制造单位的校验和调试，第三是检验检测机构的监督检验。依现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310—2002规定，电梯调试的基本要求如下：
(1) 调试前的准备
●  电梯工程除调试外，安装工作已结束，并经检查符合要求。
  ●  调试用作业指导书已具备。
  ●  配备满足调试需要的检测仪器、仪表和设备，仪器、仪表是在有效期内，设备状态完好。
  ●  调试作业人员经培训合格。
  (2)调试的基本要求
  ●  安全装置或功能符合规定，安全开关动作可靠。
  ●  限速器、安全钳联动试验符合规定。
  ●  层门或轿门非正常打开时电梯严禁启动或继续运行。
  ●  曳引机曳引能力符合规定。
  ●  电梯运行试验合格，按规定每小时运行次数(每天不少于8小时)检验可靠程度。
  ●  电梯有关部分的噪声、平层准确度、运行速度等检验符合规定。
  ●  对电梯的观感质量检查符合规定。   
  ●  检测的结果形成记录，保持记录的准确性和完整性，记录应有调试责任人签字。
  ●  调试中发现的缺陷要及时修正，修正可以是调整或更换零部件，否则电梯不能试运
    行或转入下阶段的校验和监督检验。

lM412110 熟悉常用仪表安装工程的施工技术 仪表取源部件的施工技术要点： 被测对象上为安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和连接阀门等元件。 (1)取源部件安装通用要点 ●在设备或管道上开孔、焊接安装取源部件，要在设备或管道防腐衬里和压力试验前 进行。 ●高压、合金钢、有色金属设备或管道上开孔，采用机械开孔方法。 ●在设备或管道上焊接取源部件，应避开设备或管道原有焊缝一定距离。 ●取源部件安装完成后，与设备和管道一起进行压力、气密性、真空试验。 (2)温度取源部件安装要点 (3)压力取源部件安装要点 (4)流量取源部件安装要点 (5)物位取源部件安装要点 (6)取源部件安装的配合 ●仪表工程施工需要的取源部件、调节阀执行机构等，是工艺设备、管路等安装时配合使用的，要按计划进场，以期跟上设备管道的安装进度。 ●定型设备上的仪表取源部件在设备设计制造时已经形成，非定型设备上的取源部件要安排在设备承压试验前安装；锅炉炉墙等砌体上的取源部件安排在砌体砌筑时埋人；管道上的取源部件安排在管道试压前安装，串接在管道中的调节阀、流量孔板安排在管道安装时连接或用同等长度两端带有法兰的短管替代；保温风管上的取源部件安排在风管保温前安装；无保温风管上的取源部件安排在风管系统就位后试运行前安装。 1M412112 仪表盘，柜、箱的施工技术要点 仪表盘、柜、箱有就地安装和集中在控制室内两种型式，不形成联动生产线的以就地安装为主，形成联动生产线的以中央控制室集中安装为主。 (1)通用要点 ●安装前要进行内部接线、连管检查，并且外观检查良好无损坏。 ●就位的位置正确，型号规格符合设计文件要求。 ●建筑工程提供的条件满足盘、柜、箱安装的需要。 ●仪表集中控制室安装要安排在土建工程全部完成之后，必要时集中控制室配备临时空调设备。 (2)就地安装要点 ●盘、柜、箱应选择在光线充足、通风良好、维修方便的位置。 ●与底座型钢的连接不能采用焊接，应采用镀锌螺栓连接。 ●在振动或多尘、潮湿或有腐蚀性、爆炸性气体，有火灾危险的场所安装，要注意选型是否符合设计文件要求，采取的隔离和防护措施是否同步。 ●柜、箱内仪表就位接线、连接管路应依据设计文件要求标明编号。 (3)集中安装要点 ●基础型钢的规格、型号符合设计要求，形位尺寸不超差。 ●仪表盘、柜的排序不错位，盘、柜相互间与基础型钢间连接不能采用焊接，应采用镀锌螺栓连接。 ●当盘、柜上开孔不能装入仪表或螺孔位置不准时，应采用机械加工修正，不得用气与焊切割。 ●外部引入的线路连接应紧密导通良好，管路连接应严密不泄漏．连接的位置正确且不错位。 IM412113 仪表线路、管道的施工技术要点 (1)通用要点 ●检查土建工程是否具备线路、管道敷设条件，确认相关土建工程正常的后续施工不会损坏已敷设好的仪表线路、管道，才能开始敷设。 ●仪表工程用线缆和管材、管缆敷设前应做检查，除外观检查有无缺陷外，要检查线缆绝缘和导通状况。管材要除锈，有的还要脱脂并做内壁吹扫，检查通畅情况，要检查管缆通畅情况和密闭性能。 ●不论安装位置怎样，坚持桥架先就位固定，后敷设线路管道的原则。 ●敷设完成，经检查确认，做好标识。 (2)线路安装要点 ●线路沿途应无强磁场、强电场干扰，当无法避免时应采取防护屏蔽措施。 ●线路沿途遇到温度超过65℃以上的场所，要采取隔热措施。 ●线路进入就地柜、箱或从地沟内引入控制室处，应有良好的防水密封措施。 ●线路敷设完成，做绝缘检测，检测前要将已连上的仪表及其他部件全部断开，仅存线路本体。检测合格，线路可以投入调试。 ●线路过建筑物变形缝处、与仪表连接处用柔性连接，适当留有余量，室外的柔性连接保护导管具有防水性能。 (3)管道安装要点 ●埋地敷设的管道连接必须焊接，且经试压合格和防腐处理才能埋设，在穿过道路和出土处要有保护管。 ●管路安装需进行弯制，除弯曲半径符合规范规定外，应及时检查弯曲处缺陷有无超标。 ●成排安装的管道要排列整齐，间距均匀。 ●有坡度要求的管道要坡向正确，测量坡度值符合规定。 ●管道引入有密封要求的就地柜箱处，密封措施和密封情况应符合要求。 ●仪表管道敷设完成要做压力试验，试验合格，管道可以投入调试。 1M4Ⅱ2114 仪表的单校和系统试验的基本要求 仪表单校可视工程项目建设时间长短作出安排，时间短，在就位安装前安排较妥，时间长，在后期安排较妥。 (1)试验前的准备 ●单校的环境要满足需要，系统试验前安装工作经检查无缺项。 ●单校的作业指导书已具备，系统试验方案已编制。 ●校验、试验用仪器设备满足需要，仪器在有效期内，设备状态完好。 ●校验和试验作业人员经培训合格。 (2)单校的要点 ●仪表单校除常用仪表依据作业指导书做规范操作外，新型仪表或特殊仪表要参照产品技术文件的要求进行。 ●仪表单校的校准点在全部仪表量程范围内平均选取5点。 ●仪表单校的结果要有记录，并经作业人员、责任人员签字确认。 (3)系统试验的要点 ●仪表工程的系统试验要在回路试验完成后进行，回路试验的电源和气源要用仪表工程的正式电源和气源。 ●合理安排回路的区分，是回路试验顺利与否的关键。每路试验结果符合要求后，再将分拆开的系统回路复位，连接成系统。 ●系统试验前有关试验的硬件试验、软件功能试验和系统相关回路的试验已完成。 ●系统试验中要与相关专业配合，共同确认系统试验的功能正确性，并对试验中相关设备和装置运行状态和安全防护采取必要措施。 ●系统试验完成后，试验结果形成记录，相关各方共同签字确认。 (4)施工程序的安排 ●对相关土建工程检查确认，确定是否符合仪表工程安装条件。 ● 对其他相关专业工程确认，确定是否可以安装取源部件。 ● 传感器、变送器、显示记录调节仪表的单体校验，对仪表、盘、柜、箱进行外观检查和内部接线配管检查。 ● 传感器、变送器、仪表、盘、柜、箱、显示记录调节仪表固定就位。仪表线路、仪表管道敷设、并进行线路绝缘检测、管道吹扫通气。 ● 配合工艺管道试压吹扫时，拆除管道上所附的传感器、流量孔板艺管道吹扫冲(清)洗完成后复位。 ● 仪表线路和仪表管道与仪表设备、元件等接线接管，形成完整的测量调节系统。调节阀等元件，工综合控制系统试验、回路试验、系统试验。 ●配合整个机电安装工程有负荷(投料)联合试运行。 ●仪表工程交工验收准备，待机交工。..

1M412120  熟悉焊接技术在机电安装工程中的应用
1M41212重  常用焊接方法的特点及其选用
   焊接是借助于能源，使两个分离的物体产生原子(分子)间结合而连接成整体的过程。   
   (1)焊接方法的分类
   通常根据焊接工艺中某几个特征将焊接方法分为熔化焊、压力焊、钎焊。机电安装工程施工主要应用的是熔化焊，少量也使用钎焊和压力焊。根据热源的特点，熔化焊又分为电弧焊、气焊、电渣焊、电阻焊、铝热焊等焊接方法，其中在工程现场最常用的是电弧焊。
   (2)常用焊接方法的特点
   ●手工电弧焊：依靠手工操纵焊条进行焊接的一种电弧焊，是工程焊接中最为常用的方法。
   ●埋弧焊：以连续送进的焊丝作为电极和填充金属，焊接电弧在颗粒状焊剂层下燃烧而完成焊接过程的一种熔焊方法。 
   ●氩弧焊：是氩气保护电弧焊的简称，焊接时氩气作为惰性气体由焊炬的喷嘴中连续喷出，在电极和高温熔化金属周围形成隔离层，防止有害气体的侵入，保证焊接质量。氩弧焊根据电极种类可分为钨极氩弧焊(TIG焊)和熔化极氩弧焊(MIG焊)，根据操作方式又可分为手工焊、半自动焊和自动焊。
   钨极氩弧焊是利用钨棒与工件之间形成的电弧作为焊接热源、氩气作为保护   介质的一种熔焊方法；适于薄板焊接和打底焊接，几乎可以焊接所有金属。 熔化极氩弧焊的生产效率高，但对工件的清理要求较高，焊接成本较高；受环境的影响较大。主要用于厚度较大的铜、铝、钛及其合金材料的焊接。
   ●C02气体保护焊(MAG焊)：是熔化极气体保护焊，CO2气体保护焊的主要应用于低碳钢及低合金钢结构的焊接，特别适用于大中型储罐及非标钢结构的焊接。适用于各种位置的焊接。
   ●气焊：依靠燃气和氧气发生剧烈的燃烧反应产生的火焰能量加热和熔化母材的一种焊接方法。常用的燃气有乙炔、液化石油气和氢气等。
   ●塑料焊接：包括热风焊和热熔焊两种工艺。热风焊是利用加热的压缩空气使塑料母材和填充丝熔合形成的焊缝连接成整体的，热熔焊是利用电阻热加热工件表面，然后加压而连接成整体的焊接工艺。 
   (3)常用焊接方法的选用原则    
   ●根据母材的种类和焊接结构的特点选择合适的焊接方法，以保证焊接接头具有与母材相匹配的性能，满足产品的技术要求和质量要求。
   ●考虑施工现场的实际情况。
1M412122  焊接设备和焊接材料的选用
   (1)焊接设备的分类  
   (2)电弧焊机的选用原则
   电弧焊机的选用原则是满足焊接工艺的要求；考虑焊机的额定容量；焊接材料的适应性以及效率、成本、维修保养等因素。
   (3)焊接材料的分类
   焊接材料包括母材、焊接填充材料和辅助材料
   ●母材：被焊接材料的总称。
通常用碳当量的概念来评价，随着碳当量的增加，合金钢的焊接性能会变差。
   ●焊接填充材料：焊条和焊丝。
  可将焊条分为酸性焊条和碱性焊条。不同药皮类型的焊条在焊接工艺过程中有不同的工艺性能。
   电焊条按不同用途可分为碳钢焊条(GB 5117)、低合金钢焊条(GB 5118)等。
   焊丝按用途可分为焊接用钢丝(GBl300)、焊接用不锈钢丝(GB 4242)等。
   ●辅助材料有保护气体、钨极、焊剂、氧气、燃气等。
   (4)焊接填充材料的选用原则
   ●母材的力学性能和化学成分。
   ●焊件的工作条件和使用性能。
   ●焊件的复杂程度、刚性大小、焊接坡口的制备情况和焊缝位置。
   ●操作工艺性、设备及施工条件。
   ●劳动生产率和经济合理性。
 IM412123  焊接工艺评定及焊接工艺程序的主要内容
   (1)焊接工艺评定
   ●焊接工艺评定以母材的焊接性试验为依据，并在产品焊接之前完成。
   ●焊接工艺评定的一般过程是：拟定焊接工艺指导书——依据标准的规定施焊试件——检验试件和试样——测定焊接接头是否具有所要求的使用性能——提出焊接工艺评定报告。
   ●焊接工艺评定工作程序。
   ●评定规则：改变焊接方法必须重新评定
   ●结果评价： 
   (2)焊接工艺程序
   焊接工艺文件编制一焊前准备一放样、下料一加工一装配一焊接一焊后处理一焊接检验。
   (3)焊接工艺文件编制
   ●编制形式：施工技术方案、焊接工艺规程、焊接工艺指导书、焊接工艺卡等。
   ●编制依据： 
   ●编制内容： 
   (4)焊接检验
   焊接检验内容包括焊前检验、焊接过程中检验和焊后检验。
    ●焊后检验：
   (5)常见焊接缺陷及其危害
   焊接缺陷通常分为表面缺陷和内部缺陷两类。 
   焊接是一种特殊工艺，在质量管理和质量保证中应予特别关注相关的国家标准GB／T 12467～12469是焊接质量保证的系列标准(《焊接质量保证 一般原则》、《焊接质量保证 对企业的要求》、《焊接质量保证  钢熔化焊接头的要求和缺陷分级》)。
1M412124  焊接变形和焊接应力控制的主要方法
   (1)焊接变形和焊接应力的产生原因和危害性
   ●在焊接过程中，产生焊接变形和焊接应力的原因，一是设计因素,二是工艺因素。
   ●焊接变形和应力的存在会对焊接结构的外形尺寸和承载能力产生不同程度的影响，严重时甚至会导致结构的破坏，造成重大损失，必须引起重视。
   (2)焊接变形和焊接应力的分类
   ●焊接变形的形式有线性缩短、面变形和体变形。
   ●焊接应力的分类：
   按产生的基本原因可分为：温度应力；组织应力；凝缩应力。
按应力存在的时间可分为：瞬时应力；残余应力。 
   (3)焊接变形和焊接应力的控制措施
   要控制焊接变形和焊接应力必须从工艺因素人手。具体方法有：选择合理的装配焊接顺序；选用合理的焊接方法和规范参数；反变形法；刚性固定法；锤击法；机械矫正法；火焰矫正法；强迫冷却法；预热和焊后热处理等。

1M412130  了解防腐和绝热工程的施工技术
   1M412131  防腐结构的施工技术要点
   根据目前的防腐材料的种类，一 般可以分为以下几大类。
   (1)管道设备防腐的种类
   ●油漆类。
   ●沥青防腐：普通防腐层、加强防腐层、特加强防腐层。
   ●环氧煤沥青防腐：普通级、加强级、特加强级。
   ●环氧粉末涂层。
   ●PE涂层。
   ●其他防腐。
   (2)防腐结构的施工技术要点
   常用材料的施工技术要点及注意事项为：
   ●防腐层施工应在环境温度+5℃以上的常温下进行，如气温过低，应先经过加热后方可进行防腐施工，不准在雨、雾、雪和大风中进行涂抹作业。
   ●防腐层的厚度应均匀，表面连续光滑、平整，无气泡、无折皱，符合设计要求。
   ●已进行防腐的设备与管道在吊装运输和安装过程中，钢丝绳外面应包裹橡胶管及软垫等，防止将绝缘层损伤。
   ●修补现场焊缝处绝缘层或其他破损处时，所用材料、结构、厚度应与原防腐层相同。
   ●埋地的设备与管道防腐以后均应做电火花绝缘检验。
   ●敷设管子的沟底应平整无硬物，回填土前应用电火花检测仪检查防腐层的绝缘性能是否合格。
   ●防腐施工各工序间，应严格进行检查，并作好详细记录。
   ●当管道或设备采用不同类型防腐材料进行防腐时，应按照其相应的规范及标准进行施工与验收。
1M412132  绝热结构的施工技术要点
  所谓绝热工程是将绝热材料采用人工、机械的方法捆扎、喷涂或灌注于设备、管道及金属结构表面上，达到绝热效果的全过程。
   (1)设备管道绝热结构和种类
   ●设备管道绝热保温结构一般可分为绝热层、防潮层、外保护层。
●设备管道的绝热，按照用途可分为保温、加热保温及保冷。
(2)绝热结构的施工技术要点
●设备管道绝热保温应在管道试压及涂漆合格后进行。
●绝热材料的使用原则是根据设计提供的参数和要求来进行选择，主要根据保温材料的密度和表观密度、空隙率、导热性、耐热温度、吸水性和材料的强度来确定。
  (3)管道及设备冷、热保温的控制要点（见教材P109）

lM412140  了解设备监造和验收的技术内容
1M412141  设备监造的主要技术内容
(1)设备监造的主要技术要点
   编制设备监造大纲，制订监造计划，包括包装、储运、发运技术要点等。
   (2)设备监造的主要技术内容
● 根据设备运行可靠性的作用确定设备分类并列出清单。
● 按设备的类别，即重要性和特性，对不同类别的设备分别进行制造车间的验证，包括监造、出厂试验验收、中间加强监督等。
   ●设备监造的质量监督和质量保证体系：
   设备监造是一个监督过程，它涉及整个设备的设计和制造过程，验证设备设   计、制造中的重要质量特性与订货合同以及规定的适用标准、图纸和专业守则等的符合性。如发生重大事故时需要进行质量保证体系审核，包括技术文件有：
   监造过程相关的质量保证文件，如手册或大纲，包括主要程序清单；
   设备加工过程中不合格晶及其纠正措施控制程序、包括重大不合格晶的报告
   和批准程序；
   监造记录、检查监督员工作定期报表，如分包方的质量问题备忘录和报告
   等。
   ●监督点的设置：
   根据设备监造的分类，设置监督控制点，包括对设计过程中与合同要求的差异的处置。主要监督点要求如下：
   停止点监督：针对设备安全或性能最重要的相关检验、试验而设置，监督人员在现场进行作业监视。
   证据监督：针对设备安全或性能重要的相关检验、试验而设置。
   文件记录点监督：要求制造厂提供质量符合性的检验记录、试验报告、原材料与配套零部件的合格证明书或质保书等技术文件进行认可，使总承包方确信设备制造相应的工序和试验已处于可控状态。
1M412142  设备验收的主要技术内容
   (1)设备监造验收的主要依据
   ●设备订货合同中全部与设备相关的参数、型号、数量、性能和其他要求及进度、供货范围等。
   ●设计单位的设备技术规范书、图纸和材料清册。
   ●总承包单位制订的监造大纲。
   (2)设备监造验收的主要技术内容
   包括设备设计、制造和检验全过程，其主要技术要点是：
   ●重要设计图纸、文件与技术协议书要求的差异复核，主要制造工艺与设计技术要求的差异复核。
   ●关键原材料和元器件质量文件复核，包括主要关键原材料、协作件、配套元器件的质保书和进厂复验报告中的数据与设计要求的一致性。
   ●关键零部件和组件的检验、试验报告和记录以及关键的工艺试验报告与检验、试验记录和复核。
   ●规定为最重要点和重要点的设备零、部、组件的加工质量特性参数试验，工艺过程的监视和相关记录的核对。
   ●检查完工设备的外观质量、接口尺寸、油漆、充氮、防护、包装和装箱等质量，或相关文件、图纸和保证措施。    
   ●清点设备、配件和备件备品，确认供货范围完整性。
   ●复核合同规定的交付图纸、文件、资料、手册、完工文件的完整性和正确性。
   ●确认包装、发运与运输。
   ●签署见证／验收文件，或后续行动计划。

掌握机电安装工程项目的特点1M421010 
IM421011工程项目的特点:
工程实践中“安装”是一个“大安装”的概念，它包含了工业、公用、民用工程中的各类设备、电气、给排水、暖通、消防、通讯、自控等系统的安装。 
   (1)安装活动的固有特征
   ●设备制造延续安装：
   通过施工活动把不能在工厂中组合成整体的设备在使用现场组合成有独立功能的整体设备。
   ●装置组合安装：
   通过施工活动把已在工厂中制造完成或需在使用现场继续完成制造的动设备和静设备按预期位置组合固定就位，且将他们之间的各类管道、线缆及控制系统连接起来，形成具有独立功能的生产装置。
   ●带有部分制造工作的安装：
   即在施工活动中，被安装对象除已在制造厂完成的设备外，还有在安装过程中需制造成型的对象。
   ●管道、线路安装：
   通过施工活动把被安装的对象形成输水、输油、输气以及其他物料输送的管路和各级配送站，或形成各种电压等级的架空电力线路、埋地电缆线路以及其他用途的线缆和各类配送站。
   ●其他形式的安装：
   通过施工活动，把无外界工艺连接的整体设备就位固定或把仅有模块间连接的工艺模块整体就位固定，且完成模块间管路和线缆的连接等。
   (2)机电安装工程项目施工特点
   ●涉及的学科和专业门类多。
   ●涉及新技术、新工艺、新材料、新设备等。
   ●工业规模日趋扩大，安装工程规模也越来越大。
   ●高大建筑高大装置增加使大型吊装工程量越来越大，要求越来越高。
   ●大型、精密设备现场组装量大，对装配与检测技术要求高。
   ●压力容器、钢结构构件、通风管道与部件、管路配管需要在现场制作。
   ●控制系统的不断更新使工程技术含量越来越高。
1M421012  工程项目验收的特点
   机电安装工程施工质量的验收与建筑物、部分构筑物的施工质量验收相比较，也有着明显的不同。。
   (1)工程质量的评估方法
   机电安装工程要经过动态试运行考核，以验证其施工质量。建筑物、部分构筑物施工质量验收时仅做静态评估。
   (2)工程验收的手段
   验收过程中有较多的能源和物料投入，使机电安装工程在负荷试运行或联合试运转中经过实体考验，这与建筑物、部分构筑物施工质量验收手段是不同的。
   (3)售后服务手段
   总承包机电安装工程，依据合同约定，要提供对业主的维护修理人员培训。还要对整个机电安装工程编制维护保养使用说明书，尤其是应用进口设备材料，还要将其翻译后才能完成工作，这是符合国际惯例的做法。

lM421020  掌握机电安装工程项目的协调管理
 1M421021  内部协调管理
   机电安装施工活动的管理和技术构成具有与其他施工活动不同的特色，主要表现在管理对象多，专业分工细。因而其员工的构成尤其是技术管理人员和作业人员的素质及配备数量应当与施工对象相称。
   机电安装工程包含了设备安装、电气安装、管道安装、通风与空调安装、自动控制及仪表安装、金属结构或贮罐容器组装、窑炉安装、弱电智能化安装等各专业施工活动，因此工程各专业之间的协调和配合都应符合机电安装工艺的客观规律，这个规律体现在符合工程设计要求、相互创造施工条件、确保工程质量、达到投产程序需要等各个方面。
 1M421022  外部协调管理
   项目经理部应对各生产要素进行综合的组织协调与控制。外部协调是指机电安装工程项目经理部与相关方之间的协调。主要有以下方面：
   (1)与土建工程的协调配合
   ●不论哪类特征的机电安装工程，都离不开与土建工程间的协调配合，只是依据工程性质来区别协调配合的复杂和紧密程度。
   ●民用机电安装工程主要依附于土建工程，土建工程的进度计划、质量控制、安全与文明施工等各项项目管理是主线，机电安装工程为辅线，辅线必须服从主线。
   ●工业机电安装工程要依据生产工艺流程及其各类动力站(变配电所、空压站、热力站、乙炔站、氧气站、煤气站、供水泵房等)投运顺序来安排总体进度计划，无疑，机电安装工程处于主线地位，土建工程要服从这个安排原则处于辅线地位。
   ●如工程项目实行机电安装总承包，则机电安装总承包方实施对整个项目全面管理，负协调配合的主导责任。
   (2)与其他相关方的协调
   ●进口设备材料检验。
   ●供电线路引入。
   ●供水干管连通。
   ●排污干管人网。
   ●通讯网络引入。
   ●市政煤气和热力。
   ●若为实施机电安装总承包的大型工业项目，往往会涉及铁路、港口、航道、主干公路的建设，其接通和投运也同样是不可忽视的。
   (3)与监管部门的接口

1M421030  掌握机电安装工程项目施工任务的部署
1M421031  施工任务的划分
   前期准备工作，首先应明确合同约定的施工范围，进行单位、分部、分项工 程的划分，其次是总承包项目经理部对项目的施工任务进行分解，落实到各个层次。这两项工作是工程前期其他准备工作的基础。
   (1)按项目构成的划分原则
   项目构成可划分为：单位工程、分部工程和分项工程。
   ●单位工程：（几种情况）
   ●分部工程：（几种情况）
   ●分项工程：按主要工程材料、施工工艺、设备类别等进行划分。
   (2)按项目实施方式的划分原则
   机电安装工程总承包方承担的施工任务，包括总承包方自行组织实施和发包给专业分承包方组织实施两大部分。其划分原则如下：
   ●总承包合同约定或法规规定的主体工程或主要生产工艺系统工程施工任务项目应自行组织施工。
   ●自有专业队伍能力和资源条件可以满足承建项目施工任务的，应自行组织施工；如有不能满足的部分，可以分包给具备相应专业资质、能力的专业承包商。
   ●采用多专业混合队建制组织施工时，施工任务划分宜按单位或子单位工程组织施工。
   ●采用单一专业队建制组织施工时，施工任务划分宜按分部或子分部工程组织施工。
 1M421032  施工程序的确定
   施工程序应根据建设项目各单位工程确定的展开方向以及每个单位工程的施工过程这两个方面进行确定。
   (1)施工程序确定的原则
   总承包方项目经理部，确定工程分期分批施工程序时，应主要考虑以下几点：
   ●在保证工期的前提下，实行分期分批建设。各期工程包含哪些项目，则要根据情况由业主、监理、施工三方共同研究确定。
   ●统筹安排每个单位工程施工，保证重点、兼顾其他，确保工程按期投产。
   ●对于建设项目中工程量小、难度不大、周期较短而又不急于使用的辅助项目，可以考虑与主要生产车间工程相配合，作为平衡施工穿插进行。
   ●所有工程应先地下、后地上；先深后浅；先干线后支线的原则进行安排。
   ●要考虑季节对施工的影响。尽可能将冬雨季施工作业转入室内作业。
   (2)施工阶段的划分
   大致可分为施工准备阶段、施工阶段和交竣工验收阶段。
   ●施工准备阶段：为单位工程开工创造必要条件的阶段。一般必须具备如下条件：施工许可证已办理；施工图纸经过会审；施工预算已编制；施工组织设计已经批准并已交底；施工临时设施已按施工总平面图设计的要求设置，并能基本满足开工后施工和生活的需要；材料和工程设备有适当的储备，并能陆续进入现场；施工机械设备已进入现场，并能保证正常运转；劳动力计划落实并已进行必要的技术安全防火教育，可以随时调动进场；土建工程主体完工，安装配合土建预埋预留管线和构件的工序已完成，并达到交付安装施工条件。
   ●施工阶段：土建工程已交付安装，施工开始，它包括依据施工组织设计、施工方案、施工图纸和技术文件的规定要求，按已确定的施工程序组织施工，并逐渐形成安装高峰期到联动调试和空载试运行完成的全过程施工活动。它是经过机电安装施工人员的活劳动转成物化劳动，并按分部、分项工程的工序检验和试验合格，把各种资源转换成项目产品，达到使用功能要求，并准备了交竣工验收条件的施工阶段。
   组织施工时应遵循的程序是先地下后地上；厂房或楼房内同一空间处先里后外、顶部处先高后低、低部处先下后上；各类设备安装和多种管线安装应先大后小、先粗后精；每道工序未经检验和试验合格，不准进入下道工序施工；先单机调试和试运转，后联动调试和试运转。
   ●交竣工验收阶段：单位工程施工(包括土建、安装、装饰装修)全部完成以后，各施工责任方内部预先验收。建设单位组织设计方、监理方和有关的施工方进行交工验收，经检查合格后，办理交工验收手续及有关事宜。
 1M421033  施工任务的交底
   机电安装工程总承包项目经理部应高度重视施工任务的交底工作，明确分工和各自的责任。施工任务交底可分为：企业向项目经理部交底；施工任务划分的交底；经批准后的项目管理实施规划或施工组织总设计或施工组织设计交底；对作业队、施工班组施工任务交底等。
   (1)企业向项目经理部交底
   由企业责任部门负责向已组建的项目经理部管理人员进行施工任务交底。   ●招、投标过程中，经济标和技术标标书、合同洽谈等情况。
   ●企业对业主的承诺和施工合同内容、目标、施工任务及范围。
   ●工程设备和材料的采购供货责任分工及有关要求。
   ●工程施工所需资源配置的来源及措施。
   ●工程项目管理的目标(质量、安全、进度、成本)和管理控制的要求。
   (2)施工任务划分的交底
   机电安装工程总承包项目经理部应在工程前期准备工作中，向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底。交底内容应包括：
   ●总承包方与业主签订施工合同的有关内容和要求。
   ●介绍机电安装工程概况和特点。
   ●介绍施工现场相关方及各相关方与项目经理部的关系，明确组织协调要求和沟通渠道。
   ●明确总承包方和分承包方的施工任务划分情况，工程项目管理目标和内容，进行目标的分解，提出控制要求。
   (3)项目管理实施规划或施工组织总设计或施工组织设计经批准后的交底   机电安装工程总承包项目经理部项目经理和总工程师按分工进行项目管理实施规划或施工组织总设计或施工组织设计的交底，总承包项目经理部各层面和分包方有关管理技术人员参加。交底内容应包括：
   ●工程概况、施工特点和难点分析、施工部署、主要施工方法、施工总进度计划、全场性的施工准备工作计划、施工资源总需要量计划、施工总平面图和各项主要技术经济评价指标等。
   ●需要进一步编制施工方案的清单，并落实负责编制责任人。
   ●全场性的施工准备工作计划实施的责任分工。
   ●实施机电安装工程施工组织总设计的有关要求，包括信息沟通传递渠道。
   ●解决施工难点的策划方向。
   ●由机电安装总承包方(包括企业和项目经理部)承担设备采购供应的情况。
   (4)对施工作业队、施工班组进行施工任务交底
   项目开工前主管工程师向专业施工员和施工作业队、施工班组进行施工任务交底。交底的内容应包括：
   ●介绍工程概况和特点、设计意图、施工具备的条件。
   ●采用的施工方法或工艺、施工顺序及施工进度要求。
   ●依据的施工质量验收规范和质量评定标准，施工质量应达到的要求和目标。
   ●针对施工作业场所和施工人员操作中风险情况，明确已识别的风险源及应需采取的安全防范措施，对重大风险因素应采取的相应管理方案和控制要求。
   ●与其他相关专业工种的施工配合及接口关系，机电安装工程中各工种进行交叉或平行作业时的协调和注意事项。

1M421040  掌握机电安装工程生产要素的管理
   1M421041  生产要素的基本内容
   机电安装工程中的生产要素配置和管理是项目施工的关键环节，它将直接影响项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现。机电安装工程项目生产要素管理的基本内容应包括：
   ●项目人力资源管理。
   ●项目工程设备和材料管理。
   ●项目施工机械设备和检测器具管理。
   ●项目技术管理。
   ●项目资金管理。
  1M421042  生产要素的管理要求
  (1)人力资源的管理要求
   ●人力资源的优化配置。   
   ●人力资源的动态管理。
   ●对员工组织必要的培训。
   ●人力资源的储备。
  (2)项目工程设备和材料的管理要求
  (3)项目施工机械设备和检测器具的管理要求    
  (4)项目技术管理要求
   ●施工前技术准备工作
   ●施工过程中技术管理
   ●交竣工验收中技术管理
  (5)项目资金管理要求
   ●资金收入预测：项目资金收入预测的主要依据是工程承包合同的付款方式和施工进度计划。
   ●资金支出预测：
   ●资金收支对比是需要筹措资金的依据。
   ●资金的筹措：必须经过资金收支对比后，按差额筹措资金；把利息的高低作为选择资金来源的主要标准，尽量利用低利率贷款。
   ●资金管理的要点：以保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益为目的；设立项目专用账号进行项目资金收支预测，统一对外收支和结算；编制年、季、月度资金收支计划；坚持做好项目资金的分析，进行计划收支与实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金管理。

1M421050 掌握机电安装工程施工技术交底制 1M421051 施工技术交底的内容 施工技术交底是指工程施工前由主持编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题，是施工企业一项重要的技术管理制度。 (1)交底内容 ●接受工程任务时，由设计人员向施工企业的有关人员作设计技术交底，使其了解本工程的设计意图、设计要求和业主对工程建设的要求。 ●工程开工前，施工组织设计的编制人员应向施工人员作施工组织设计交底，以做好施工准备工作。 ●专业工程施工前，施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。交底内容为该专业工程、过程、工序的施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。 (2)交底形式：要形成记录并归档。 (3)建立施工技术交底制度 1M421052施工技术交底的实施 技术交底的主要内容： ●技术交底的责任： ●技术交底的展开 ●技术交底前的准备 ●安全技术交底 ●技术交底的记录 ●交底文件的归档 ●交底责任的界定 ●机电安装工程技术交底的重点：设备构件的吊装；焊接工艺与操作要点；调试与试运行；大型设备基础埋件、构件的安装；隐蔽工程的施工要点；管道的清洗、试验及试压等。 ●例外原则：外部信息或指令可能引起施工发生较大变化时应及时向作业人员交底。..

1M421060  掌握机电安装工程常用材料的管理
   1M421061  常用材料的种类和使用范围
   机电安装工程常用的材料有金属材料、非金属材料和电工线材等。
   金属材料分为黑色金属和有色金属。铁和铁基合金称为黑色金属。黑色金属以外的所有金属称为有色金属。
   非金属材料包括高分子材料和无机非金属材料。
   电气工程材料的主要材料为电线和电缆。
   各类常用材料的特性和使用范围如下：
   (1)钢材
   ●机电安装工程常用的几种碳素钢、低合金结构和不锈钢、耐热钢、耐酸钢的特性和主要用途见教材列表1M421061—l、表1M421061—2、表1M421061—3。
   ●型钢：机电安装工程常用型钢有圆钢、方钢、扁钢、H钢、工字钢、角钢、槽钢、钢轨等，主要用与钢结构工程。
   ●板材：按其厚度可分为厚板、中板和薄板，按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板，其中冷轧板只有薄板。
   ●管材：按材质分有钢管和铜管，钢管分拉制钢管和挤制钢管两种；按使用性能可分为输送流体用钢管和结构钢管。流体输送钢管中常用的有低压输送流体用钢管、普通无缝钢管、螺旋电焊钢管、无缝不锈钢管、锅炉用高压无缝钢管等。
   注意不同用途管材的选用原则和方法。
   (2)焊材
在焊接工程中使用的焊接材料，包括焊条、焊丝和焊剂。
   ●焊条：
   按焊条的用途分类分为八类，焊条的类别和使用范围见表1M421061—4。
   按焊条药皮熔渣的特性分类可分为酸性焊条和碱性焊条。
   酸性焊条、碱性焊条的不同特点见教材。
   ●焊丝：
   焊丝按钢种分类可分为碳素结构钢、合金结构钢和不锈钢三大类。
   焊接碳钢和低合金钢时，一般选用低碳钢焊丝。
   (3)管件和阀门
   常用管件主要包括法兰、弯头、三通、四通、变径(大小头)钢制活接头、管接头、封头、盲板等。
   ●法兰的常用形式有：
   平焊钢法兰 ；对焊钢法；松套法
   ●弯头、三通等可分冲压焊接和无缝冲压两种。
   ●阀门：根据工作压力、温度、介质状况、阀体、阀芯、密封垫材质不同及构造形式可以分为许多种类型。
   (4)砌筑材料
   ●砌筑材料包括耐火黏土砖、普通用高锅砖、轻质耐火砖、耐火水泥、硅藻土质隔热材料、轻质黏土砖、石棉绒(优质)、石棉水泥板、矿渣棉、蛭石和浮石等。
   ●耐火混凝土分类
   ●矾土水泥是以适当成分的生料，经烧结或熔融所得的，是以弱碱性铝酸钙为主要成分的熟料或熔融块，磨成面粉后制成的一种早期强度增进率较快的水硬性胶结材料。
   ●砌筑材料的使用要求：耐火材料及隔热材料，要防止受潮湿；砌筑耐火砖所用水泥的耐火度和化学成分与所用砖的耐火度和化学成分相适应；砌筑材料要按规定存放。矾土水泥不得与硅酸盐水泥、石灰混用。硬化过程中，环境温度不应高于30℃，必须经常浇水。出厂后保管期超过2个月，需重新检验。
   (5)绝热材料
   常用绝热材料的种类许多，使用时应根据设计的要求来进行备料与施工。常用绝热材料的性能、使用范围见表1M421061—5。
   (6)防腐材料
   防腐材料大致可分为高分子材料、无机非金属材料、复合材料和涂料等，广泛用于机电安装工程中。常用防腐材料有：
   ●塑料制品
   ●橡胶制品
   ●玻璃钢及其制品
   ●陶瓷制品
   ●油漆及涂料
   (7)非金属风管材料
   ●非金属复合风管的覆面材料必须为不燃材料，具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于GB 8624—1997难燃B1级。非金属风管防火性能应符合GB《建筑用通风及排烟防火管道通用技术条件》规定。
   ●非金属风管种类及适用范围见表1M421061-6。
  (8)塑料及复合材料水管
   ●聚乙烯塑料管
   ●涂塑钢管
   ●ABS工程塑料管：耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管。
   ●聚丙烯管(PP管)：丙烯管材系聚丙烯树酯经挤出成型而得。
   ●硬聚氯乙烯排水管及管件：硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水，在耐化学性和耐热性能满足工艺要求的条件下   (9)电线电缆
   ●电线：
   BLX型、BLV型：铝芯电线。
   BX、BV型：铜芯电线是橡皮绝缘电线。
   RV型：铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。
   BVV型：多芯的平型或圆型塑料护套线。
   任何型号的电线，只要额定电压满足要求，非特殊场所均可采用。前辍有ER表示的阻燃型电线。
   ●电缆(对铜芯、铝芯导体的分析与电线相同)：
   VLV、VV型电力电缆： 
   VI．V22、VV22型电缆： 
   VI．V32、VV32型电缆： 
   YFLV、YJV型电力电缆
   KVV型控制电缆
1M421062  常用材料的管理要求
   常用材料的管理是指材料的采购、验收、保管、标识、发放、回收及不合格材料的管理和处置等方面。
   (1)材料的采购要符合有关规定的要求
   ●机电安装工程所需的主要材料和大宗材料(A类材料)应由企业物资部门制定采购计划，审定供应人，建立合格供应人目录，对供应方进行考核，签订供货合同确保供应工作质量和材料质量。
   ●A类材料应由企业物资部门订货或市场采购，按计划供应给项目经理部。项目经理部应及时向企业物资部门提供材料需要计划。远离企业本部的项目经理部可在法定代表人授权下就地采购。
   ●B类和C类材料，应按承包人授权由项目经理部采购。项目经理部应编制采购计划，报企业物资部门批准，按计划采购。特殊和零星材料的品种，在“项目管理目标责任书”中约定。
   (2)进场的材料要填报进场验收单，并报请监理认可。
   ●进厂的材料应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的材料应更换、退货或让步接收(降级使用)，严禁使用不合格的材料。
   ●材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的计量设备不允许使用。
   ●进场材料应有生产厂家的材质证明和出厂合格证。要求复检的材料应有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。
  (3)材料经监理认可后，方可入库进行存放和管理
   ●入库材料的储存，应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。要做到合理码垛、精心养护、认真检查、降低损耗，使材料在保管期内，质量完好、数量准确、方便发货，采用分区、分类及货位编号的办法加以保管，尽最大可能降低保管费用。
   ●在材料保管期间的管理：
  (4)建立材料使用限额领料制度
  (5)建立材料使用台账，实施材料使用监督制度。

1M421070  掌握机电安装工程设备的采购及管理
1M421071  工程设备采购的依据和程序
   机电安装工程设备一般可分为机械设备、电气设备和非标设备三大类。机电安装工程设备的采购活动是工程项目管理的重要环节。
   (1)采购的依据
   ●信息性依据：
   ●指令性依据：
   施工组织设计中的工程量表。
   施工进度计划中的设备进场计划。
   设计资料中的设备型号、规格、性能的要求、设备本身的质量标准。
   设备采购合同、成套设备采购合同等。
   (2)采购程序
   工程设备的采购有单体设备采购和成套设备采购，又有国内采购和国际采购，因此其采购的程序与要求也有所不同。机电安装工程总承包企业承担工程设备采购任务时，应进行策划，并按采购的程序展开工作。采购的通用程序为：
   ●编制采购清单。
   ●订立合同。
   ●设备监造。
   ●设备的包装、运输、交付。
   ●设备验收包括设备制造现场验收和设备在施工现场验收。
 1M421072  工程设备采购的管理要求
   机电安装工程总承包企业承担工程设备采购任务时，应进行策划，并按采购程序，严格进行控制和管理。工程设备采购的管理要求：
   (1)编制采购清单
   ●依据工程项目设计文件要求编制工程设备需用计划及技术说明；依据工程施工总进度计划编制工程设备供货计划及要求的部分内容。
   ●采购清单编制后，应由项目部总工程师组织有关职能部门和技术人员进行采购清单的审议评价，并需经过业主方或委托方的复议、认定后，才能提交采购的责任 部门。
   (2)订立合同
   ●首先是评价和选择供应商或制造商；其次是签订采购供货合同。
   ●根据工程设备的具体特点和要求，在合同中还应明确设备应配有的备品备件数量，服务要求：安装、使用、维护说明书和施工全过程中现场服务。
   ●关于国际合同的订立，还应明确下列内容：付款货币名称，如二种以上货币时的比例；人民币与外币的汇率比及时间；如本企业没有进出口资质时，可以委托有资质的国内(国际)代理商负责。
   (3)设备监造
   ●设备监造可以企业自行组织监造，也可委托有资格单位负责监造，同时签订设备监造委托合同。
   ●有设备制造全过程的监造，也有明确设备制造中重要部位的监造。
   ●对设备监造应选派有资格的相应专业技术人员，到设备制造现场进行监造
   ●设备监造和验收的要求，应按1M412140设备监造和验收所规定要求实施。
   (4)设备的包装、运输、交付
   ●设备包装应符合相应的标准规定，如有特殊要求时，应提出具体内容，向制造单位洽商、研究相应的技术措施，并签订协议书或备忘录，必要时应明确包装物的供应与回收规定。
   ●设备运输在进行必要的调研或考察后，确定运输方法，制订相应的技术措施，确保设备运输过程安全、可靠。
   ●设备交付应明确交付的地点、时间、交(接)货的方式和方法。如果施工单位本企业无运输能力，交货地点最好确定在工程施工现场，避免二次运输。
   ●国外工程设备还应包括机港、报关、出口、商检等程序。
   (5)设备验收
   ●设备验收包括设备制造现场验收和设备在施工现场验收。
   ●合同中明确需要制造现场验收时，在设备监造过程中实施现场验收工作。
   ●设备验收的要求应按“1M412142设备验收的主要技术内容”规定要求实施。
   ●进场验收是设备运输到达施工现场后，项目经理部应组织有关人员按规定要求进行验收。此项工作一般分为进场和安装前两段进行。 
   验收进口设备首先应办理报关和通关手续，经过商检合格后，再按进口设备的规定，进行设备进货验收工作

1M421080  掌握机电安装工程特种作业人员的管理
1M421081  特种作业人员的界定与配置
(1)特种作业人员的界定
   机电安装工程施工作业中常用的特种作业人员有二大类，一类是特种设备作业人员；另一类是专业工种的特种作业人员。凡从事特种设备或在特殊环境下作业的人员都要按规定经过专业培训、合格后持证上岗。
   ●特种设备作业人员：一般指从事《特种设备安全监察条例》所规定的锅专业技术操作人员。 
   ●特殊工种作业人员：一般指从事较危险施工环境作业的工种。
   (2)特种作业人员的配置
   特种作业人员的工种和数量应根据企业从事特种产品、特殊环境施工的范围、工程量，企业的发展定位。
  1M421082  特种作业人员的管理要求
   (1)特种作业人员管理的特征
   ●外延性：既有企业内部制约，更多是企业外部的制约(接受监督机构的监督)
   ●时间性：承接施工任务、编制施工组织设计后再组织人员、培训、考试、办证，时间非常紧急。即对特种作业人员的管理组织要适应时间性的要求。
   ●时效性和有效性：特种作业人员的资格只在规定时间内有效,应针对不同的工程及特种人员的储备都应有一种管理机制来适应并控制特种作业人员的动态。
  (2)对特种作业人员的管理要求
   ●制定培训计划。
   ●培训和考试
   ●办理上岗证件
   ●调配与使用
●建立人员档案

1M421090  掌握机电安装工程主要施工机具和检测器具的管理
1M421091  主要施工机具选择的原则与管理要求
  (1)主要施工机具的分类
   ●动力与电气装置
   ●起重吊装机械
   ●土石方机械
   ●水平、垂直运输机械
   ●钣金、管工机械。
   ●铆焊机械。
   ●防腐、保温、砌筑机械
   (2)施工机具的选择原则
   ●应满足施工部署中的机械设备供应计划和施工方案的需要。
   ●应满足所确定的施工方法中对机具功能性的需求
   ●能兼顾施工企业近几年的技术进步和市场拓展的需要。
   ●在技术水平上是先进的，便于维护、保养，易于采购易损零部件。
   ●操作上安全、简单、可靠。
   ●尽可能选择名牌和同类设备同一型号的产品。
   (3)施工机具的管理内容    
   施工机具的管理一般包括制定与实施企业装备规划；企业设备购置年度计划制订；设备的选择、使用、保养、维修、改造、更新、租赁、设备资产管理制度等。
   ●施工机具的来源
   ●施工机具的使用管理
   ●施工机具的调度 
   ●机具操作规程：新型机具要建立安全操作规程，及时补充原有规程不足的内容。
   ●坚持机具进退场验收制度
   (4)施工机具的进场控制
   ●施工机具应按施工组织设计的施工机具进场计划按时按量进场。
   ●进场的施工机具要由专业人员、操作人员、机管员共同验证其完好性。
   ●进场的施工机具若在功能上不能满足施工需要，应由专管人员组织维修或退换。
   ●重要的、价值高的施工机具应在项目经理部由专管人员建立使用、维护、维修档案。
   (5)施工机具在使用过程中的管理
   ●操作人员在使用前应熟悉相关的操作规程和安全注意事项，了解有关技
   术文件对使用机具的操作要求，熟悉机具的规定功能和性能。
   ●操作人员应严格执行操作规程，善于判断运行故障并及时报告或维护。
   ●当天或某阶段使用完毕，应对机具进行保养和维护，以保证再用的完好性。
   (6)施工机具的调度管理
   ●施工机具的调度管理是为了合理的最大限度的提高机具利用率。  
   ●应由责任人员做好调度前的机具鉴定、使用建议、进退场交接工作；大型、价值高的机具的调度还要注意机具的安装、运输、吊装等有关事项。
1M421092  主要检测器具的选择原则与管理要求
(1)常用检测器具    
   机电安装工程的检测器具一般可分为长度测量、力学测量、电磁测量、温度量测和化学测量等。
   (2)检测器具选择的原则：在保证功能的前提下兼顾其他。
   ●与承揽的工程项目的检测要求相适应。
   ●与所确定的施工方法和检测方法相适应。
   ●检测器具的检定在工程所在地附近是比较方便的。
   ●尽量不选尚未建立检定规程的测量器具。
   ●检测器具在技术上是先进的，操作的培训是较容易的。
   ●在使用检测器具时其比对物质、信号源易于保证。
   ●坚实耐用易于运输。
   (3)检测器具的管理目的
   检测器具的管理目的在于保证所承揽工程在现场施工中所获得的检测数值或结果都是符合相关规定或要求且准确无误的。
   (4)检测器具的管理程序
   检测器具的管理程序应符合量值传递、量值测量、量值分析的要求，保证工程关键部位的重要质量特性的检测数据可靠、有效。管理程序如图1M421092所示：
   （5）检测管理器具的内容
   计划；人员；环境；现场计量；被检测件；记录和报告；器具的入出库及储存与使用管理。
  （6）检测器具的使用
   ●使用者的培训与资格
   ●使用者有能力证实器具完好
   ●检测环境和检测件符合条件。
   ●使用者对操作规程熟悉，作好记录并出报告。
   ●每次使用后按要求清洗、保养、存放。
   ●分类、建立台账、专用封存记录等。
   (7)检测器具的检定
   ●施工企业设置检测器具检定管理部门或岗位，配有资质的业务管理人员。
   ●有条件的企业应建立检测器具的检定室。
   ●建立检测器具的检定周期台账档案。
   ●建立检测器具的专用封存记录。
   ●建立某些检测器具现场比对规程。
   ●对检测器具进行分类，确定检定周期、强制性检定范围内的器具等。
   ●依法将检测器具送有资质的检测机构检定。

1M421100  掌握机电安装工程特种设备的施工管理
 1M421101  电梯安装工程的施工管理要求
   电梯属于特种设备，其安装活动必须严格遵守国务院《特种设备安全监察条例》的规定。
   (1)如总承包单位实施设备(电梯)采购供应并监造,应选择有制造有许可证的制造商。
   (2)电梯安装前，除了进行常规的检验外，还要核验电梯本体及其安全附件、安全保护装置的生产许可证明。同时对电梯出厂的随带文件进行点验。
   (3)电梯安装单位能否施工，同样要获得国务院特种设备安全监督管理部门的许可。
   (4)电梯安装开工前应以书面文件形式告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，否则不能施工。
   (5)电梯安装必须严格遵守安全技术规范要求，接受制造单位的指导和监控。安装结束经自检后，由制造单位检验和调试，并告知特种设备安全监督管理部门进行监督检验。
   (6)电梯安装竣工验收后30天内，施工单位将有关技术资料移交使用单位，存人该单位的特种设备安全技术档案。    
   (7)电梯安装单位要保持相适应的专业技术人员和技术工人经培训合格方可上岗；要保持施工机械和检测仪器仪表的能力。同时要在实施安装中检查各项管理制度的有效性，防止失效。
   (8)电梯的制造和安装许可不是终身制的，是动态变化的，所以订货或遴选施工队伍时，要注意收集信息，防止失误。
IM421102  锅炉及压力容器安装工程的施工管理要求
   锅炉和压力容器属于特种设备，必须符合国务院颁布的《特种设备安全监察条例》和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》和《压力容器安全技术监察规程》的规定。
(1) 锅炉安装工程的施工管理流程及要求如下图所示。

安装单位在竣工后30日内将技术资料移交给建设单位。
 (2)压力容器安装工程的施工管理流程及要求如图1M421102—2所示。
    ●从事压力容器制作和安装的单位必须是取得相应的制造资格的单位或者是经安装
   单位所在地的省级安全监察机构批准的安装单位。
    ●六类压力容器在安装前，安装单位或使用单位应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报，办理报批手续。
   ●整体进场的压力容器安装前应检查其生产许可证明以及技术和质量文件，检查设备外观质量。如果超过了质量保证期，还应进行强度试验。
   ●现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行。
   ●安装后的检验和竣工验收：
   安装单位必须在竣工后的30日内将有关技术资料移交给使用单位。
  1M421103  起重设备安装工程的施工管理要求
   (1)起重设备的范围界定
   按照《特种设备安全监察条例》的规定，起重设备“是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等”。
   (2)安装起重设备管理要求
   ●施工单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，安装施工单位应具备以下条件：有与专业技术人员和技术工人；有生产条件和检测手段；有健全的质量管理制度和责任制度。
   ●施工前书面报告直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门。
   ●起重设备安装应执行的国家规范有：《电梯试验方法》《电梯安装验收规范》《电梯制造与安装安全规范》，其他起重机安装执行《起重设备安装工程施工及验收规范》等。
   ●起重设备安装前应按要求进行检查。
   ●制定详细的安装方案。
   ●施工中必须严格按已审查通过的方案操作，严禁违章作业。
   ●当利用建筑结构柱、梁等作为吊装的重要承力点时，应经结构计算，并经有关部门同意后方可利用。
   ●当现场装配联轴器时，其端面间隙、径向位移和轴向倾斜应符合设备技术文件的规定。
   ●制动器应开闭灵活，制动应平稳、可靠；起升机构的制动器应为额定载荷的1．25倍，有特殊要求的为1．4倍，在静载下应无打滑现象；运动机构的制动器，调整不应过松或过紧，以不发生溜车现象和冲击现象为宜。
   ●通用桥式起重机和门式起重机空载时，小车车轮踏面与轨道之间的最大间隙，电动的不应大于小车车轮轮距或小车轨距的0．00167倍，手动的不应大于小车车轮轮距或小车轨距的0．0025倍。
   ●起重设备试运转。
   ●起重设备施工完毕，经空负荷、动负荷试运转和静负荷试验合格后，办理移交验收。
   ●起重设备的安装，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验。
   ●安装施工单位应当在验收后30日内将有关资料移交使用单位存档。

lM421110  掌握机电安装工程系统调试和整体运转的管理
民用和公用机电安装：
   (1)系统调试和整体运转的范围
   ●按“建筑工程施工质量验收统一标准”分为建筑给水、排水及采暖；建筑电气；智能建筑；通风与空调；电梯五个分部工程。
   ●按工程的专业性和使用功能的独立性、完整性、区域性分。
   (2)系统调试(试运转)应具备的条件
   ●系统的安装工作全部完成；设备、仪表均单机单体试运转、调试合格。
   ●业主或监理确认该系统全部施工项目已完成且有符合要求的记录。
   ●编制了调试、试运转方案。
   ●参加该项工作的管理人员、操作人员到岗且职责清楚。
   ●调试、试运转的现场条件、资源条件都符合试运转方案。
   ●试运转的安全措施已制定。
   ●管路、线路连通正常。
   ●水、电、气、风均已试验合格。
   ●专业人员已向操作人员作了技术交底。
   ●已得到业主或监理的认可，业主的操作人员已到岗等。
   ●电梯安装属设备制造的延续，其调试和整体试运转基本要求可见1M412103。
   (3)设备试运转
  设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。
   (4)设备试运转的注意事项（约）
   (5)系统整体运转的条件
   ●机电安装工程的整体运转应在各系统的调试合格基础上进行；整体运转的方案已编制并得到监理确认。 
   ●无负荷整体试运转已合格。
   ●负荷试运转的能源、物料都已准备。
   ●设计人员和制造厂家代表人员已到位。
   ●业主方操作人员已到位。
   ●安全设施已具备。
   ●已向整体试运转的各岗位人员交底。
   ●已明确应急、应变的措施等。
   (6)系统整体运转的注意事项
   1M421112  工业机电安装工程系统调试和整体运转的范围和要求
   工业设备安装对系统的调试和整体运转的要求复杂，其特殊的工况一般可分为高压力、高电压、高温、腐蚀、有毒、易燃、易爆等，针对不同的工况所制定的调试、运转技术文件不同。
   (1)系统调试和整体运转的范围
   ●工业机电安装工程划分：设备安装；管道安装；电气装置安装；自动化仪表安装；设备与管道防腐、绝热安装；工业窑炉砌筑；非标准钢结构组焊等分部工程。
   ●工业设备安装工程的系统划分：一般应按生产工艺划分。
   (2)系统调试内容
   系统一般都由动设备、静设备、管路、线路、仪表组成。系统的调试包括动设备的单机试运；静设备的试验；管路的强度试验和严密性试验；线路的测试和试验，电器的调整、试验；仪器、仪表的调校、整定。
   (3)系统调试和整体试运转的条件和注意事项
   除与民用机电安装工程相同外，还应注意以下几点：
   ●熟悉本系统的生产工艺、工况条件，系统的划分要合理。
   ●编制能控制针对特殊工况的调试和整体运转方案。
   ●方案能满足生产装置的安全和环境要求，能满足施工人员的安全要求。
   ●能适应行业的管理和业主的要求。

1M421120  掌握机电安装工程竣工验收的管理
   1M421121  工程竣工验收的依据和标准
   机电安装工程项目按工程总承包合同范围和批准的设计文件规定全部内容建成，达到设计要求：工业建设项目达到能够生产合格产品；民用建设项目能够达到系统的功能并正常使用，在经检查验收合格后，办理移交手续，即机电安装工程项目竣工验收。
   (1)机电安装工程项目竣工验收和建设项目竣工验收的区别
   (2)竣工验收依据
   ●可行性研究报告。
   ●施工图设计及设计变通知书。
   ●技术设备说明书。
   ●国家现行的标准、规范。
   ●主管部门或业主有关审批、修改、调整的文件。
   ●工程总承包合同。
   ●建筑安装工程统计规定及主管部门关于工程竣工规定。
   ●国外引进的新技术和成套设备的项目，以及中外合资的项目，应按照项目签订的涉外合同和国外提供的设计文件及国家标准规范等进行验收。外资独资项目，按机 电安装工程总承包合同约定执行。
   ●利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目，应按照世界银行规定，按时编制项目完成报告》。
   (3)机电安装工程竣工验收的标准
   根据国家《建设项目(工程)竣工验收办法》的规定要求进行验收。
   ●对某些特殊情况也应进行验收：
   (4)机电安装工程项目的竣工验收收尾工作
   ●查丢漏项：
   ●清理施工现场：
   ●试验、试车：
   (5)竣工验收准备工作
   ●编制工程档案资料移交清单：
   ●编制竣工结算表：
   ●准备有关竣工资料：
   ●组织好工程自检或自验：
   ●准备好工程质量评定的各项资料：
   1M421122  工程竣工验收的程序
   (1)竣工验收程序
   ●根据工程的规模大小和复杂程度，机电安装工程的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。
   ●工程在竣工验收之前，由建设单位组织施工、设计、监理和使用等有关单位进行初验。
   ●工程全部完成，由负责验收的单位组织竣工验收。
   (2)竣工验收步骤
   竣工验收一般分两个步骤进行；一是由施工单位先行自验；二是正式验收，即由建设单位组织监理单位、施工单位、设计单位共同验收。
   (3)竣工自验(或竣工预验)
   ●自验的标准应与正式验收一样。
   ●自检应由项目负责人组织生产、技术、质量、合同、预算以及有关的施工员等共同参加。
   (4)复验    
   (5)项目竣工验收
   ●发出《竣工验收通知书》：建设单位应在正式竣工验收日之前十天，向施工单位发出《竣工验收通知书》。
   ●组织验收：工程竣工验收工作由建设单位邀请设计单位、监理单位及有关方面参加，会同施工单位一起进行检查验收。
   ●签发《竣工验收证明书》办理工程移交。
   ●进行工程质量评定。
   ●办理工程档案资料移交。
   ●逐渐办理工程移交手续和其他固定资产移交手续，签认交接验收证书；
   ●办理工程结算签证手续，进入工程保修工作。

lM421130  掌握机电安装工程竣工结算及财务决算的管理
 1M421131  编制竣工结算的依据和程序
   (1)竣工结算的前提条件
   ●该项目已完工，并已经过验收签证，交工资料已整理汇总完毕和经有关方面签字认可。
   ●按全部施工图编制的施工图预算已完毕。
   ●设计变更及现场变更所发生的技术核定单和现场用工签证等手续已办理完毕。
   ●因建设单位原因造成施工单位人员窝工、机具闲置、工期延误等经济索赔已得到建设单位认可。
   ●按规定应调整的工程造价已编制完毕。
   (2)竣工结算依据
   ●发包方和承包方就该工程项目签订的具有法律效力的工程合同和补充协议、附件等。
   ●国家及上级有关主管部门颁发的有关工程造价的政策性文件和相关规定或标准。
   ●按国家规定定额及相关取费标准结算的工程项目，应依据施工图预算、设计变更、技术核定单和现场用工用料、机械使用费的签证，合同中有关违约索赔规定等。
   ●实行招投标的工程项目，以中标价为结算主要依据，如发生有中标范围以外的工作内容，则依据双方约定结算方式进行结算。合同中有关违约索赔规定等。
   (3)竣工结算程序
   ●依据施工图及有关资料、设计变更技术核定单及现场签证等，由建设单位现场代表或监理工程师确认各项工程量和签证认可。
   ●依据国家预算定额和取费标准或投标认可的工程量单价等，由建设单位代表或监理方主管核价的造价工程师或经济师审核，认可后予以签证。
   ●对工程造价中涉及索赔和政策性调价等其他工程款项，依据合同政策性文件，由建设单位代表或现场总监等有相关权力的人员审核，确认后予以签证。
   ●发包方和承包方均签字认可的竣工结算，按规定还应报送审计部门进行审查。审计一般有两种形式：一种是由国家认可的注册的机构审计事务所审查。另一种是由建设单位内部审计部门审查，是建设单位内部监察，是对基建管理部门在工程价款上有无失误或有无经济犯罪行为的审计。
   1M421132  工程竣工财务决算的要求
   竣工财务决算是指竣工验收阶段由建设单位编制的竣工决算报告。
   (1)竣工决算的内容
   ●竣工决算报告情况说明书。
   ●竣工财务决算报表。
   ●工程竣工图。
   ●工程造价比较分析：
   (2)竣工决算的编制
   ●竣工决算编制依据：
   ●竣工决算编制要求：及时、完整、正确。
   ●竣工决算的编制步骤
   (3)办理竣工财务决算的主要工作
   ●清理应收应付零星款项。
   ●与建设单位核对拨付工程预付款、进度款等往来款数额，做到双方一致。
   ●与建设单位核对调拨材料等事项，做到手续完备、清楚明了、准确无误。
   ●除工程价款外的其他尚无法收取支付的债权债务，务必核实清楚，予以确认。
   ●在工程竣工结算已完毕和上述财务工作已处理完成的基础上，编制竣工财务结算书，发包方和承包方签证盖章，作为支付工程尾款的依据。
   ●工程履约保证金的收取。

1M421140  熟悉机电安装工程技术资料的管理要求
 1M421141  技术资料的范围和管理原则
   (1)工程技术资料
   工程技术资料是为交工验收准备并提供建设单位存档的项目全过程实际情况的技术资料，是竣工验收的重要依据，也是该工程项目使用、管理、维修、改扩建提供的依据。 
   (2)施工技术资料
   施工技术资料是施工单位建立的施工技术档案，工程完工后应整理编码立卷交企业档案部门存档。 
   (3)技术标准、技术规程及国家颁布的有关法律、法规
   (4)技术资料管理原则
 1M421142  工程档案和竣工图的管理要求
   工程档案和竣工图是建设项目的永久性技术文件，是建设单位使用(生产)、维修、改造、扩建的重要依据，也是对建设项目进行复查的依据。在施工项目竣工后，工程项目经理部必须按规定向建设单位移交，这也是竣工结算的前提条件之一。
   (1)工程档案的主要内容
   (2)工程档案的管理要求
   (3)竣工图的管理要求
   ●编制竣工图依据：
   ●对竣工图的主要要求：
   施工过程未发生任何设计变更则，原施工图可作为竣工图加盖“竣工图”标识。
   施工过程中设计变更不大，附以设计变更通知书、设备变更记录及施工说明，然后加盖“竣工图”标识，做为竣工图使用。
   施工过程中设计有重大变更，原施工图不再适用，应重新绘制竣工图，经设计人员签字加盖“竣工图”标识。
   ●竣工图编制原则：
   坚持核、校、审的制度。
   (4)工程档案资料的移交
   ●施工单位向建设单位移交工程档案资料时，按清单查阅清点。
   ● 移交清单一式两份，移交后双方应在移交清单上签字盖章。

1M421150  熟悉机电安装工程回访保修的管理
1M421151  工程回访的管理要求
    工程回访制度属于机电安装工程交工后管理范畴,回访必须认真进行。
   (1)工程回访的内容
   ●了解工程使用情况，使用或生产后工程质量的变异。
   ●听取各方面对工程质量和服务的意见。
   ●了解所采用的新技术、新材料、新工艺或新设备的使用效果。
   ●向建设单位提出保修期后的维护和使用等方面的建议和注意事项。
   ●处理遗留问题。
   ●巩固良好的协作关系。
   (2)工程回访的参加人员和回访时间
   ●工程回访参加人员由项目负责人、技术、质量、经营等有关方面人员组成。
   ●工程回访时间一般在保修期内进行。
   (3)工程回访的方式
   ●季节性回访。
   ●技术性回访。
   ●保修期满前的回访。
   ●采用邮件、电话、传真或电子信箱等信息传递方式。
   ●由建设单位组织座谈会或意见听取会。
   ●察看机电安装工程使用或生产后的运转情况。
   (4)工程回访的要求
   ●回访过程必须认真实施，做好回访记录，必要时写出回访纪要。
   ●回访中发现的施工质量缺陷，如在保修期内要采取措施，迅速处理；如已超过保修期，要协商处理。
   (5)用户投诉的处理
    1M421152  工程保修的管理要求
   (1)保修的责任范围
   ●质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责
   修理并承担修理费用。
   ●质量问题是由双方的责任造成的，应协商解决。
   ●质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。
   ●质量问题的发生是因建设单位(用户)责任，修理费用由建设单位负担。
   ●涉外工程的修理按合同规定执行，经济责任按以上原则处理。
   (2)保修时间
   自竣工验收完毕之日的第二天计算，电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为二年，采暖和供冷工程为二个采暖期或二个供冷期。
   (3)保修工作程序
   ●发送保修证书。 
   ●建设单位(用户)要求检查和修理时，由于施工质量原因。施工单位必须尽快地派人前往检查，并会同建设单位做出鉴定，提出修理方案，并尽快组织人力、物力进行修理。
   ●验收。
   (4)投诉的处理

1M421160  了解建设项目与机电安装工程的关系
 1M421161  建设项目的实施程序
   (1)建设项目的建设程序
   ●建设项目建设程序是指工程项目从策划、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、
   投入生产或交付使用的整个建设过程。
   ●建设项目都要经过投资决策和建设实施两个阶段。
   (2)建设项目的实施程序
   ●根据项目定点位置(指所在行政区域)，按规划选定具体地址。
   ●建设项目初步方案设计(应是多方案的选择)。
   ●进行环境保护评估，作为选定方案的主要依据之一。
   ●进行初步勘探。
   ●办理征地、拆迁和安置事宜，实施前期的三通一平。
   ●决策工程承包模式 
   ●进行设计前期的勘察钻探工作。
   ●进行初步设计、扩大初步设计和施工图设计，并估算工程总造价，提出设计概算。    
   ●在项目起动准备金基础上，筹措项目所需资金，使项目具备开工条件。
   ●进入施工招标，投标签订工程承包合同阶段。
   ●建设项目开工实施施工，施工结束办理验收结算。
   ●生产或使用准备，正式投入生产或使用。
1M421162  建设项目实施与机电安装工程的关系
   间接关系是指机电安装工程总承包商在项目建设前期准备工作中需获取的信息，对其投标决策和增大中标可能性有利。所谓直接关系是指机电安装工程总承包方在工程实施阶段应掌握的信息，有利于其正确履约，顺利实施机电安装工程的全部过程。
   (1)建设项目前期策划与机电安装工程的关系
   ●外部关系表现为电力引入的取源方向或自建电厂，水源的引入的取源方向或自建
   水厂，排污的可能或自建污水处理装置和废气处理系统，以及引入热力、燃气、通讯
   线路等的方案。
   ●项目的生产和使用性质及规模大小决定机电安装工程构成的系统和规模大小。
   (2)建设项目后期策划与机电安装工程的关系
    建设项目后期策划是指项目纳入建设计划起动实施阶段的策划，它与机电安装工程的
 关系主要是项目的内部关系即直接关系。

1M421170  了解机电安装工程的深化设计
1M421171  深化设计的内容
   深化设计后的施工图也是日后竣工验收用的竣工图。机电安装工程总承包方可以自行实施深化设计，也可联合具有相应资质的设计单位实施深化设计。
只有经审查批准确认的深化设计施工图纸，才能做施工活动的依据。
   1M421172  深化设计的条件
   其变动范围是：
   (1)如前1M421171中所述，由于深化设计进行设计优化后，对由业主提供的施工图进
 行变更，变更的主导单位是深化设计单位。
   (2)由于土建工程变更引发的机电安装工程设计变更，变更的主导单位可能是原设计
 单位和负责深化设计的机电安装总承包单位或土建总承包单位。
   (3)由于设备供货商提供更为先进、性能更加良好、能被业主接受的设备而发生的设计
 变更，通常变更的主导单位为负责深化设计的机电安装总承包单位或原设计单位。
   (4)由于业主干预的设计变更，由原设计单位或深化设计单位执行。
   (5)由于设计失误或不完善造成机电安装工程局部的无法正常施工或小范围个别部分
 的设计变更，变更主导单位为原设计单位。
   (6)不论何种原因导致设计变更，机电安装工程总承包方的项目施工管理部门或项目
 经理部施工管理部门，要办好包括深化设计图纸，重新审批在内的设计变更手续。
   (7)设计变更发生的费用按机电安装总承包合同的约定进行取费和结算。

1M421180  了解计算机辅助管理系统在机电安装工程项目中的应用
 1M421181  项目管理信息数据库的建立
   (1)数据库的基本概念
   (2)项目管理信息数据库的类型
  常用的项目管理信息数据库有以下几种类型：
   ●分布式数据库：
   ●并行数据库：
   ●面向对象数据库：
   ●多媒体数据库：
   ●数据仓库：
   (3)项目管理信息数据库的性能要求
   在建立数据库时，需要考虑数据库的性能，除了数据库的稳定性、安全性、扩充性、备份能力以外，还包括以下要求：
   ●支持复杂大型项目的管理：
   ●支持各种互联网应用：
   ●自动进行资源平衡：
   ●向智能化集成化方向扩展：    
   (4)项目管理信息数据库的特点
    项目管理计算机软件的理论基础大多采用网络计划技术，包括关键路径法、计划评审技
 术、图形评审技术、风险评审技术等，其数据库主要有以下特点：
   ●包含大量丰富的图表，例如网络图、横道图、资源图等。
   ●信息筛选技术：
    1M421182  项目管理软件的应用
   传统的项目管理软件包括时间进度计划、成本控制、资源调度和图形报表输出等功能模块，但从项目管理的内容出发，项目管理软件还应该包括合同管理、采购管理、风险管理、质量管理、索赔管理、组织管理等功能，如果把这些软件的功能集成、整合在一起，即构成了工程项目管理信息系统。
   (1)项目管理软件的基本功能
   ●质量管理系统的主要功能
   ●费用管理系统的主要功能
   ●资源管理系统的主要功能
   ●沟通管理系统的主要功能
   ●过程管理系统。
   ●目前工程项目管理软件正在朝着网络化、智能化、个性化和集成化的方向发展。
   (2)项目管理软件应用的形式
   目前，在项目管理软件的应用过程中，存在以下几种形式：
   ●统一应用的形式：
   这种形式以业主为主导，在项目实施过程中统一应用项目管理软件。实现了统一规划，统一步调、统一标准、协调程序，因此应用效果较好。
● 各自单独应用的形式：从整体上看，应用效果不如前一种情况。

1M422000  检验应试者解决机电安装工程项目管理实际问题的能力
1M422010  掌握机电安装工程施工组织设计的编制
1M422011  施工流程的确定原则及流程图的制定
   (1)确定总体施工流程时，一般应考虑以下原则
   ●符合机电安装工程施工的规律。
   ●与施工方法一致。
   ●符合施工组织的要求。
   ●符合工程安全和工程质量的要求。
   ●适应外部提供的条件。
   (2)流程图的制定
   ●机电安装工程施工总体流程图，见图1M422011所示。
   ●机电安装工程项目经理部在组织施工过程中，通常按照分部、分项工程或按照每个
   系统进行平行或交叉施工。应考虑其相互间接口关系处理和顺序安排。
   1M422012  施工组织设计编制的主要内容
      指导施工全过程中各项施工活动的技术综合性文件。
   (1)机电安装工程施工组织设计类型
   ●施工组织总设计。一般以机电安装工程或建筑群形成使用功能或整个能产出产品
   的生产工艺系统组合为对象。
   ●施工组织设计。一般以单位工程项目为对象。
   ●施工方案。一般以难度较大，施工工艺比较复杂，技术及质量要求较高，采用新工
   艺的分部或分项或专业工程为对象。
   (2)施工组织设计的编制程序
   由项目经理部总工程师负责,需要时承包商给以必要的支持。
   (3)施工组织总设计的主要内容
   ●工程概况和施工特点、难点分析。
   ●施工部署和对业主、监理单位、设计单位、分包单位的协调。
   ●主要安装施工方法。
   ●施工总进度计划。    
   ●施工资源需用量计划. 
   ●全场性的施工准备工作计划。
   ●质量、安全、现场文明施工的策划和保证措施。
   ●施工总平面图含现场制作车间和制作流水生产线布置等。
   ●主要技术经济评价指标。
1M422013  施工总平面图设计及其优化方法
   (1)机电安装工程项目施工总平面图设计，应考虑以下方面：
   ●根据机电安装工程施工特点进行策划和设计。
   ●以机电安装为主的总承包(含土建)，施工平面图总体设计时应考虑土建分承包方
   的需要，还要给其他分承包的需要留有空间。明确区域划分范围，共用设施和管电
   线路铺设及其实施和维护的责任划分。
   ●含设备供应的机电安装总承包的工程，设备和备件的仓储场地或仓库的容量、装卸
   能力、进出道路(含桥梁)的通过能力应符合要求。
   (2)施工总平面图设计的优化方法：
   ●场地分配优化法；
   ●区域叠合优化法；
   ●选点归邻优化法；
   ●最小树选线优化法等。
   总之，在机电安装工程施工平面图设计时，应使场地分配、仓库和加工车间、生产和生活临设等布置更经济合理。
1M422014  典型施工方案编制的主要内容
  一般包括：确定施工程序和顺序、施工起点流向、主要分部分项工程的施工方法和施工机械、质量、安全、进度、资源配置等。
   (1)编制准则
   ●以施工组织设计为基础。
   ●以设计图纸和技术说明书为依据。
   ●以相应的施工质量验收标准为准则。
   ●方案应符合施工规律，先进、经济、合理、安全可靠。
   ●施工方案是用以指导施工人员作业过程中各项施工活动的技术性文件。
   (2)编制的主要内容
   以汽车厂发动机车间机电安装工程为例，施工方案编制主要内容是：
   ●工程概况及施工特点
   ●确定机电安装工程施工程序和顺序
   ●资源的配置和要求
   ●进度计划安排
   ●工程质量要求
   ●安全技术措施
1M422015  施工方案技术经济的比较
   (1)施工方案技术经济分析的方法
   ●对施工方案进行技术经济评价是选择最优施工方案的重要环节之一
   ●施工方案经济评价的常用方法是综合评价法。
   ●需作经济分析的主要施工方案有：
   (2)施工方案的技术经济比较
   技术经济比较的目的是为了选优。一是评估该技术水平处于何种地位，二是实施方案的成本是否较低；三是实施方案的安全性和对环境的影响；四是工期进度能否适应合同或施工组织总设计的要求。
   ●技术水平比较的内容：
   技术效率： 
   技术的先进性： 
   方案的经济性：
   方案的重要性： 
   ●方案选择的程序如图1M422015所示。
● 技术方案评估的内容：

1M422020  掌握机电安装工程进度计划的编制
 1M422021  施工进度计划编制的特点
   施工进度计划的编制和实施是工程项目管理中的重要控制目标之一。它是保证施工项
 目按期完成，优化资源配置，降低成本的重要措施。
   (1)机电安装工程进度计划的分类
   ●按工程项目分类：工程项目施工总进度计划；单位工程施工进度计划；分部分项工
   程施工进度计划。
   ●按施工时间长短分类：年度施工进度计划；季度施工进度计划；月度施工进度计划；
   旬或周施工进度计划。
   ●按施工进度计划表示方法分类：横道图施工进度计划；网络图施工进度计划。
   (2)横道图进度计划的特点
   (3)网络图计划的特点
   1M422022  施工进度计划编制的步骤
   (1)机电安装工程总进度计划的编制步骤
   ●确定工程项目施工顺序，列出工程项目明细表。
   ●计算工程量，确定各项工程的持续时间。
   ●安排施工进度，编制进度计划图表。
   ●施工项目总进度计划的调整和修正。施
   ●总进度计划的审议。
   ●经内外征求意见后，修改完善总进度计划，使总进度计划定案。
   (2)单位工程施工进度计划编制的步骤
   ●划分施工工序
   工序分确定以后，应编制施工工序明细表。
   ●确定工序的作业工时和人数
   ●编制施工进度计划
   ●施工进度计划的检查与调整
  一般从以下三个方面进行检查与调整施工安排和工序顺序：
   平行搭接和技术间歇是否合理；是否满足规定的工期；资源的利用是否均衡合理。
   1M422023  网络图中各专业工程之间逻辑关系的确定
   机电安装工程进度计划采用网络图进度计划确定了网络图中各项工作之间逻辑关系。
   (1)采用网络图的理由
   ●由于机电安装工程受外部制约因素多，内部逻辑关系复杂，且配合接口众多，使用网络计划更有利于判断机电安装施工的主要矛盾所在，了解外部制约在何处。
   ●采用总体网络、局部网络、专业网络等多层次的网络计划使复杂的逻辑关系逐层明确，节点目标清晰。
   (2)逻辑关系的确定
   (3)网络进度计划调整的主要步骤
   网络进度计划调整的主要步骤：
   ●分析进度计划偏差的影响，确定调整的对象和目标。
   ●选择适当的调整方法，设计调整的多个方案。    
   ●对调整方案进行评价和决策。
   ●确定调整后付诸实施的新的网络进度计划。
   (4)网络进度计划调整的内容和方法
   工期调整 ；资源调整 ；改变工作之间的衔接方式
   1M422024  进度偏差对后续工作及总工期影响的分析
   (1)常用进度计划比较分析方法
   常用的进度计划比较分析方法有：横道图比较法；S形曲线比较法；“香蕉”形曲线比较
 法；前锋线比较法和列表比较法等。
   (2)进度计划的调整通过的进度比较方法，判断进度出现偏差时，应分析该偏差对后续工作及总工期的影响程度，可采取针对性的措施调整计划。
   (3)偏差对后续工作和总工期的影响
   ●若出现的偏差是关键性的工作，则无论偏差大小，都会使后续工作及总工期产生影响。
   ●若出现的偏差大于总时差，则必将影响后续工作和总工期。
   ●若出现的偏差大于自由时差，则对后续工作产生影响。
   ●由于机电安装工程单机试运转和联合试运转中不可预见的因素多，所以如后续工作有试运转工作，则调整进度计划时要充分考虑留有余地，以避免影响总进度计划如期完成。

lM422030  掌握机电安装工程作业计划的控制
   1M422031  施工月，旬作业计划的编制和实施要求
   (1)施工月、旬作业计划的编制要求
   ●根据项目总进度计划和单位工程进度计划的实施情况或业主提出的实时进度指标，施工项目经理部在掌握和了解各单位工程中各分部分项工程的施工资源、现场条件、设备与材料供应等情况基础上，通过必要的计算和平衡后，编制月、旬作业计划。
   ●编制施工的月、旬作业计划应明确：具体的计划任务目标；所需要的各种资源量;各工种之间和相关方的具体搭接与接口关系；存在问题及解决问题的途径和方法等。
   ●施工月、旬计划的编制一般可采用横道图形式表示，并应有计划说明和实施措施。
   (2)施工月、旬作业计划实施要求
   ●项目经理部在计划实施前要进行计划交底，并对分承包方和施工队下达计划任务书。
   ●施工队应根据施工月、旬作业计划编制施工任务单，将计划任务落实到施工作业班组；施工任务单的内容应有具体的施工形象进度和工程实物量、技术措施和质量要求等。
   ●在实施进度计划过程中要做好施工记录，任务完成后由施工队进行检查验收并及时回收施工任务单。
   ●根据月、旬施工进度计划，掌握计划实施情况，协调施工中的各个环节、各个专业工种、各相关方之间协作配合关系，采取措施调度生产要素，加强薄弱环节，处理施工中出现的各种矛盾，保证施工有条不紊地按计划进行。
 1M422032  月、旬作业计划的实施与施工总网络进度计划偏离时的调整
   选择适宜的比较分析方法，与施工总网络进度计划进行比较分析。
   (1)通过比较得出实际进度与计划进度是相一致、或超前、或滞后三种情况。
   (2)分析出现的进度偏差对后续工作和总进度工期的影响程度。
   (3)确定调整总网络进度计划的目标，选择采取计划的调整方法，一般采用的主要方法
 有；改变某些工作之间的衔接方式；缩短某些工作的持续时间；调整资源供应主要措施。
   (4)采用的方法和措施确定后，重新绘制符合实际进度情况和计划目标的新施工总网络进度计划。

1M422040  掌握机电安装工程质量的控制
 1M422041  工程质量控制的策划
   (1)按工程实体形成过程各阶段划分
   ●事前控制   ●事中控制   ●事后控制
   (2)按影响工程质量的因素进行策划
   应当对影响工程实体质量的五个重要因素，即对施工有关人员、设备和材料、施工机具、施工方法以及环境等因素进行全面的控制。
 (3)按工程施工层次控制进行策划
   所以工序的施工质量控制是最基础的质量控制，它决定了有关分项工程的质量，而分项工程的质量又决定了分部工程的质量等。

1M422042  工程质量控制的程序
   工程质量形成的全过程分七个阶段：施工准备阶段；材料、构配件、设备采购阶段；原材料检验与施工工艺试验阶段；施工作业阶段；使用功能、性能试验阶段；工程项目交竣工验收阶段；回访与保修阶段。在这些阶段中，对各项影响施工质量的因素“人、机、料、法、环”五个方面，采用PDCA循环方法或质量控制统计技术方法进行有效控制，是确保工程项目质量符合设计意图和国家规范、标准要求的重要手段。
1M422042  工程质量控制的程序
(1)施工准备阶段质量控制主要内容

●依据工程合同，确定工程项目质量总目标落实到位。
   ●设计文件质量控制。
   ●施工前，项目经理部应组织编制施工组织总设计或施工组织设计。质量监督和检验部门应参与方案制定，同时应制定质量检验计划，以便质量控制。
   (2)施工作业阶段的质量控制主要内容
   ●工程设备和材料质量控制按“1M422045工程设备和材料的控制和质量检验的方法”实施。
   ●施工工艺、施工工序质量控制按“1M422046施工方法和操作工艺的制定与实施要”和1M422047关键技术对整体工程质量的影响与控制”等要求实施。
   ●隐蔽工程、分部分项工程质量检验和试验应按已制定的质量检验计划的规定要求进行。
   ●机电设备安装完进行单机调试和试运转，按工艺系统进行联动调试和试运转。
   (3)工程验收阶段质量控制的主要内容
   工程交工验收，应以单位工程为主体进行检查验收。
   ●工程档案整理编制和绘制竣工图，应按规定要求达到归档要求。其质量控制的要求是：检查竣工资料文件的完整性、真实性，符合归档要求。
   ●工程质量自行验收是企业自行对承建的工程项目施工全部完成，联动试运转结束后组织工程质量检查和验收工作。
   ●工程验收交付工作由业主组织，施工企业参加。
   (4)工程交付使用后的服务质量控制主要内容
   服务质量控制主要是工程保修、回访用户和处理投诉等方面。
   ●工程保修书具有法律效力，必须认真执行。
   ● 回访是了解工程质量情况，听取用户使用意见，为改进工程质量和管理提供依据。
   ●对于用户的投诉，应迅速及时研究处理，切勿拖延。
 1M422043  对施工人员的主要控制环节及措施
   工程质量的的关键是人，其主要控制环节如下：
   (1)资格和能力的控制
   ●从事影响工程产品质量的所有人员，应确定其所必要的资格和能力需求。
   ●项目经理部应根据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行为、人的错误行为等方面来控制人的使用。
   (2)增强意识教育
   ●所有施工人员应意识到自己所从事的活动与工程质量的相关性和重要性，以及如何为实现工程质量目标做出业绩。
   ●所有施工人员应意识到建筑安装工程产品质量能满足业主要求和法律法规要求的重要性以及偏离规定的后果。
   (3)严格培训、持证上岗
    1M422044  施工机具和检测器具的选用及控制措施
   (1)施工机工具选用的原则
   应着重从施工机工具和设备的选型、主要性能参数和使用操作要求等三方面予以控制；应严格执行对新设备采购前的审批制度和库存设备使用前的验证制度。
   ●施工机具和设备的选型。
   ●机具和设备的主要性能参数是选择的依据，要能满足需要和保证质量要求。
   ●机具和设备的使用、操作要求。 
 (2)检测器具的选用原则
   ●检测器具必须满足被测工件尺寸或被测物体在量程范围内。
   ●器具测量方法极限误差必须小于或等于被测工件或物体允许的测量方法和极限误差。
   ●经济合理，降低测量成本。
   (3)使用、操作的控制
   ●合理使用施工机具设备和检测器具，正确地进行操作。
   ●正确执行各项制度。
   ●预防事故损坏。
   ●进行正确操作。
   (4)管理和保养的控制
   ●应按施工机具和设备技术保养制度、机械设备检查制度等要求，加强施工现场机械设备的使用、保养、调度、监察等方面的管理工作。
   ●检测工具的周期检定、校验控制。
   ●检测器具应分类存放、标识清楚，实行预防性保护措施。
   1M422045  工程设备和材料的控制和质量检验的方法
   (1)设备和材料采购的控制
   ●根据设计图纸和技术要求的文件，编制采购计划。
   ●对供应商选择、采购合同签订和管理。
   ●对重要的工程设备和材料签订采购合同前通报业主(或设计、监理方)进行确认。
   ●根据工程设备采购合同约定，制订设备监造计划。
   (2)工程设备和材料进货检查和验收的控制
   ●工程的主要材料和设备，进货验收时，必须具备出厂合格证、材质化验单、设备装箱
   清单和保修证明书，实行设备监造的要有监造报告。
   ●凡标识不清或对其质量、保证资料有怀疑，或与合同规定不符的，应进行一定比例试验或进行追踪检验，以控制和保证其质量。
   ●材料质量抽样和检验方法，应符合相关标准进行抽样检验，要能反映被抽样材料的质量性能。
   ●进口的设备、材料必须经过商检局检验合格并出具商检合格证明书。
   ●在现场配制的材料，如防腐材料、绝缘材料、保温材料等，应按其配合比的规定进行试配检验合格后才能使用。
   ●外观检查发现有损伤时，如有必要对高压电缆、电工绝缘材料、高压瓷瓶要进行耐压试验；高压阀门、截止阀和压力容器设备等要进行强度试验和严密性试验。
   (3)工程设备质量的检验方法
   工程设备质量检验一般有：制造的关键材料检查、关键工序检查、出厂前试验检查、进场
   检查、开箱检查和试运转检查。
   (4)材料质量的检验方法
   材料质量的检验方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等四种。
   (5)工程设备、材料储存保管的控制
   ●按照被储存保管的设备和材料性能、规格和要求，在安全适用的库房或场所分类存放，对于易燃、易爆、有毒的材料，应设专用库房，并设醒目的禁令标识，具备安全防火防毒禁人设施。
   ●入库的物资按规定要求上架、人区，并有区别标识，建立人库“物资台账”，保证账、物相符，坚持定期盘点和不定期检查，加强日常保养。
   ●在储存保管期间，发现问题应及时报告，并采取必要的措施，防止问题扩大，同时实施处置对策。
   (6)合理组织物资发放使用，减少损失
   ●遵循物资先人先出的原则，尽量缩短库存时间。
   ●按定额计量使用材料的制度，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，既可避免材料损失、变质，又可避免材料的不正确使用。
   ●工程设备和材料领取后，要加强施工现场的保管工作，合理存放，做好标识，避免错用。1M422046  施工方法和操作工艺的制定与实施要点
   (1)施工方法和操作工艺的制定要求
   施工方法和操作工艺的制定正确与否，是直接影响工程施工的进度控制、质量控制、成本控制的三大目标能否顺利实现的关键。
   ●必须结合工程实际、企业自身能力、因地制宜等方面进行全面分析，综合考虑。
   ●力求施工方法技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便。
   ●有利于提高工程质量，加快施工进度，降低工程成本。
   ●方法是工程施工的重要手段，无论施工方法的选择、操作工艺的制定、施工方案和施工组织设计的编制等，都必须以加快进度，确保工程施工质量和安全，提高经济效益为目的，严加控制。
   (2)施工方法和操作工艺示例
   ●工业锅炉安装，从设备基础放线开始，经过钢构架安装，锅筒、集箱及受热面安装，省煤器、空气预热器安装，直到炉墙砌筑，汽水管道安装等，是属于多工程施工的综合设备安装项目。锅炉钢架的吊装就位方法，可以采用依装配工序先后的逐件吊装法，也可采用整个炉墙的钢架组合件整体吊装的方法，但采用组合件调整时，由于组合件的自重，使钢架承受负荷，所以必须预先检查组合件是否有足够的刚度。
   ●起吊大型起重机时，可采用起重机主梁和端梁在地面组合后整体起吊，如整体起吊组合宽度在空中旋转受厂房跨度的限制，就必须先计算好并制作安装时用的“过渡端梁”，先在地面组装后起吊，待起重机主梁就位后，采用有效方法拆去过渡端梁，将正式端梁吊装就位。
   (3)实施的要点
   ●严格遵守施阿工工艺标准和操作规程，它是进行施工作业的依据，是确保工序质量的前提。
   ●切实控制工序活动的操作者、材料和工程设备、施工机具、施工方法和施工环境等。
   ●检验工序活动是评价工序质量是否符合标准要求的手段。
   ●设置工序质量控制点并进行强化管理，保持工序处于良好的受控状态。
   ●工序质量控制的方法。
   一般有质量预控和工序质量检验两种，以质量预控为主。
   1M422047  关键技术对整体工程质量的影响与控制
   (1)关键技术对整体工程质量的影响
   ●关键技术
所确定的关键技术应有明确的技术目的是为了实现工程目标，在技术上对某过程、工序或者对工程成本、工期、质量、安全、环境、实施的特殊技术手段。
●关键技术与机电安装施工的关系
   ●关键技术的管理
   保证关键技术的正常实施应在项目经 理部建立以专业工程师为首的技术管理系统。制定关键技术的管理程序，落实组织机构的相关人员和机具设备，实施对关键技术的策划，技术文件的制定和实施、检查、评价。
●关键技术的管理工作程序

(2)对关键技术的控制
   关键技术是为了解决关键过程或关键工序的技术问题而确定的。
   ●机电安装工程关键技术问题的特点
   时间的紧迫性；问题的综合性；组织管理的系统性；技术成果的系列性。
   ●对关键技术的控制原则
   (3)施工过程中关键技术的控制
   施工过程关键技术的成效在于控制，其控制要点是：
   ●对实施关键技术的人员的控制。
   ●对实施关键技术所用的施工机具的控制。
   ●对实施关键技术所用的材料的性能的控制。
   ●对实施关键技术所采用的方法、工艺的控制。
   ●对实施关键技术所需环境的控制
   ●实施关键技术活动中信息的控制。
1M422048  施工环境的主要控制内容
   影响工程项目施工质量的环境因素较多，有工程技术环境、工程管理、作业劳动环境等。环境因素对工程施工质量的影响，具有复杂多变的特点。
   (1)环境因素    
   ●工程技术环境如气候条件的变化。
   ●工程管理环境在组织立体交叉作业时，上层施工会污染或损坏下层已施工实物。
   ●作业劳动环境。
   (2)主要控制内容
   ●对环境因素的控制，与施工方案和技术措施紧密相关；与施工组织、管理、协调工作
   紧密相关；也与施工作业人员的文明施工、责任性和敬业精神紧密相关。
   ●综合上述环境因素及相关性，涉及范围较广，在拟定对环境因素的控制方案或措施时，必须全面考虑，综合分析，才能达到有效控制的目的。
   ● 拟定控制方案及措施

lM422050  掌握机电安装工程质量问题的处理
 1M422051  质量问题处理的基本要求和程序
    一般由项目总工程师(技术负责人)组织技术、质量负责人进行分析处理。
(1) 质量问题处理程序(如图1M422051所示)

(2)质量问题处理的基本要求
    ●质量问题的调查
    质量问题发生后，项目质量负责人应及时组织调查。调查的目的是确定质量问题的范围、性质、影响和原因等，通过调查为质量问题的分析与处理提供依据。
     ●质量问题的防护和应急措施
     ●质量问题的原因分析    
     ●质量问题的处理
     ●质量问题不作处理的论证
      不作处理除了需满足功能和安全需求外，还要论证使用寿命是否达到预期要求，以及等强度的设计是否满足需要，否则局部的提前损坏会导致安全事故发生或影响整个工程投资效益。
    勿需做处理的质量问题通常几种情况：
    不影响使用功能和生产工艺的要求。
不影响结构安全的要求。
不影响结构安全要求，可以不做处理。
    某些轻微的质量缺陷，通过后续工序可以弥补的，由后续工序处理。
对出现的质量问题，经复核验算，仍能满足设计要求者，可不做处理，但应经过设计人员验证确认。 
1M422052  质量问题处理方案的实施、控制及验证
    (1)质量问题处理方案的实施
    经批准的质量问题处理方案应发给质量问题责任人实施。对质量问题处理方案的实施一般有四种方法：
    ●进行返工  ●返修或不经返修作为让步接收 ●降级使用(或改作它用)  ●拒收或报废。
    (2)质量问题处理的控制及验证
    ●质量问题处置后的复验。
    ● 复验必须严格按施工质量验收规范有关规定进行。
    1M422053  常见质量通病的分析及预防措施
     机电安装工程项目施工中有些质量问题，如：“跑、冒、滴、漏”等，由于经常发生，而形成质量通病
    (1)质量通病的分析：概括有如下几个方面：
    ●原材料、零部件、成品或半成品、工程设备等自身质量缺陷。
    ●安装与土建之间的施工中相互配合不当。
    ●安装工程各专业之间的施工配合、施工顺序、及相互之间接口关系等处理不当。
    ●项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识、责任性不强等原因。
    (2)质量通病的预防措施
    ●加强质量意识教育。 
    ●制定防治质量通病目标。
    ●加强工序检查，“对症下药”。
    ●认真遵守施工程序和操作规程。
    ●加强组织管理和协调工作，认真贯彻执行质量技术责任制。
●坚持质量标准、严格检查。
(3)质量问题分析和处理的示例
   现以构件焊接 变形的质量问题为例进行质量问题分析及处理。
    ●质量问题的原因分析
    例如构件焊接变形的质量问题，其发生的原因可用因果分析法，从图1M422053中找到造成质量问题的主要原因是工艺方法造成的，即：下料尺寸超差；焊接顺序不对；焊接速度忽快忽慢；焊接定位点少等，应进行逐项分析。
    ●质量问题的处理
    如果质量问题经过分析、论证，局部位置需进行处理，便要明确处理的位置和范围。有关技术人员应针对产生变形的原因，制定处理方案、方法及技术措施，经项目技术负责人批准后，交原施工班组实施，由项目质量员进行验证达到处理方案的规定要求。处理过程要做好验证记录。

IM422060  掌握机电安装工程质量事故的处理
1M422061  质量事故的调查与分析，事故调查报告的内容
(1)机电安装工程常见的工程质量事故发生的原因
● 违反施工程序            ●违反有关法规和工程合同规定    ●施工方案不正确      
●设计方案不正确           ●工程设备质量差                ●材料材质不合格
●使用建筑物、构筑物不当   ●施工管理问题                  ●自然条件和环境影响
(2)质量事故的调查
质量事故的调查组织机构及调查内容：
●由项目技术负责人为首组建调查小组，与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人组成。
●对事故进行细致的现场调查。
●收集资料，包括所依据的设计图纸、使用的施工方法、施工工艺、采用的材料、施工机械、真实的施工记录、施工期间环境条件、施工顺序及质量控制情况等，摸清事故对象在整个施工过程中所处的客观条件。
●对收集到可能引发事故的原因进行整理，按“人、机、料、法、环”五个方面内容进行归纳。
(3)质量事故的分析
●事故的原因分析，要建立在事故情况调查的基础上，避免情况不明就主观分析推断事故的原因。
●对某些质量事故如吊装设备发生事故要结合专门的计算进行验证，才能做出综合判断，找出其真正原因。
●项目技术负责人组织项目有关人员及发生事故的班组班长进行质量事故分析，必要时可通知业主和监理方参加，进行详情分析、评审。
●质量事故分析一般可采用数理统计法，如因果分析图法、调查分析法和排列发等。
(4)事故调查报告的内容
●工程概况，重点介绍质量事故有关部分的工程情况。
●质量事故情况，事故发生时间、性质、现状及发展变化的情况。
●是否需要采取临时应急保护措施。
●事故调查中的数据资料。
● 事故原因分析的初步判断。
●事故设计人员与主要责任者的情况等。
1M422062  质量事故的处理要求、处理报告的内容和处理结论
对质量事故特别是重大质量事故均应贯彻“三不放过”原则。
(1)工程质量事故处理的主要依据
●质量事故报告                            ●调查组所提供的工程质量事故调查报告。
●事故调查组研究所获得的第一手材料。      ●有关合同的合同文件。
●有关技术文件和档案。                    ●有关建设法规。
工程质量事故的处理程序一般如图1M422062所示。
(3)事故处理的基本要求
●事故处理要建立在事故调查与分析的基础上，要客观、公正、重证据，做出明确的结论。
●事故处理要安全可靠，不留隐患，满足使用功能和生产工艺功能要求，技术可行，经济合理，施工方便。
(4)事故处理结论的内容
●事故已排除，可以继续施工。                    ●隐患已排除，不可能引发事故。
●经返工处理后，完全可以满足使用功能要求。      ●基本满足使用功能要求，但附有限制条件。
●对使用寿命影响的结论。                        ●对工程外观影响的结论。
●对事故责任的结论等。
此外，对一时难以做出结论的事故，还应提出进一步观测检查的要求。
(5)事故处理报告的内容
事故处理后，应提交完整的事故处理报告，其内容包括：
●事故调查的原始资料、测试数据。
●事故原因分析、论证。                   ●事故处理依据。
●事故处理方案、方法及技术措施。         ●检查复验记录。
●事故毋需处理的论证。                   ●事故处理结论等。

1M422070  掌握机电安装工程项目的质量检验
1M422071  工程项目质量检验的主要依据
机电安装工程项目的质量检验应包括建筑设备安装工程和工业设备安装工程。
(1)项目经理必须根据合同和设计图纸的要求，严格执行国家颁发的有关现行工程质量验收标准，及时地配合监理工程师、质量监督站等有关机构和人员进行质量评定和办理竣工验收交接手续。
(2)项目质量的检验贯穿于施工全过程，而工程项目质量评定和验收是按分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程一次进行的；其中工业设备安装工程质量等级分为“合格”和“优良”两级，凡检验不合格的项目则不予验收。
(3)建筑设备安装质量检验的主要依据是施工图、现行的施工质量验收标准。现行的建筑设备或建筑安装工程施工质量验收标准有七种：
●建筑工程施工质量验收统一标准。              ●钢结构工程施工质量验收规范。
●建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范。    ●通风与空调工程施工质量验收规范。
●建筑电气工程施工质量验收规范。              ●电梯工程施工质量验收规范。
●智能建筑工程施工质量验收规范。
(4)工业设备安装工程质量检验的主要依据是工艺设计施工图、机械设备安装使用说明书、现行施工及验收规范、质量检验评定标准等。工业设备安装现行施工验收规范、质量检验评定标准有：
●机械设备安装工程施工及验收规范共十册    ●通用机械设备安装工程质量检验评定标准。
●工业管道工程施工及验收规范。            ●现场设备、工业管道焊技工程施工级验收规范。
●工业金属管道工程质量检验评定标准。      ●工业设备及管道绝热工程施工及验收规范。
●工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准。●工业炉砌筑工程施工及验收规范。
●工业炉砌筑工程质量检验评定标准。        ●工业自动化仪表工程施工及验收规范。
●自动化仪表安装工程指昂检验评定标准。    ●球形储罐施工及验收规范。
●立式圆筒型钢制焊接有关施工及验收规范。  ●容器工程质量检验评定标准。
●  火灾自动报警系统施工及验收规范。      ●泡沫灭火系统施工及验收规范。
以及各行业发布的施工质量验收标准等。
IM422072  典型工程质量检验的主要内容
(1)机电安装工程施工阶段质量检查的内容
●开工前检查。   ●工序交接检查   ●隐蔽工程检查。
●停工后复工前的检查。 ●分项、分部工程完工后，应经检查认可才许进行下一工程项目施工。
●成品保护检查。检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。
此外，还应经常深入现场，对施工操作质量进行巡视检查，必要时，还应进行跟班或追踪检查。
现场进行质量检查的方法有目测法、实测法和实验法三种。
(2)建筑电气工程施工质量检验的主要内容。
以变配电室高低压配电装置安装工程质量检验为例，其质量检验的主要内容有：
●柜、盘的平整度、水平度、垂直度测量，各种距离的尺寸测量。
●螺栓紧固程度做拧动试验，有最终拧紧力矩要求的螺栓用扭力扳手抽测。
●需做动作试验的电气装置，如各类电源自动切换或通断装置的调整试验。
●供电线路的绝缘电阻的测试。
●接地(PE)或接零(PEN)的导通状态测量。
●开关插座的接线正确性检查。
●漏电保护装置的动作电流和时间数据值测定。
●接地装置的接地电阻测定。
●由照明设计确定的照度。
●空载试运行和负荷试运行检查等。
应按分项、分部工程规定要求进，抽测的结果应符合相应的建筑电气工程施工质量验收规定和设计要求。
(3)通风与空调工程施工质量检验的主要内容
以净化空调系统质量检验为例，其质量检验的重要内容有：
●风管、风口表面平整、无损坏，风口安装位置正确，可调节部件能正常运作。
●风管连接、高效过滤器与风管、风管与设备或调节装置的接管有可靠密封，无明显缺陷，风管的软性接管正确牢固、自然，无强扭。
●各类调节装置的制作和安装正确牢固，调节灵活，操作方便。防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠。
●空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤器和空气吹淋室风机盘管机组的安装位置正确牢固，连接严密；组合式空气调节机表面平整光滑，接缝严密，组装顺序正确，喷水室外表面无渗漏。
●送回风口、各类末端装置以及各类管道等在洁净室内表面的连接处密封处理可靠、严密。
●净化空调机组、静压箱、风管机送回风口清洁，无积尘。
●消声器安装方向正确，外表面平整，无损坏；除尘器、积尘室安装牢固，接口严密。
●制冷机、水泵、制冷及水管系统的管道、阀门、仪表安装位置正确，系统无渗漏。
●风管、部件及管道的支、吊架形式、位置及间距符合规定要求；风管、部件、管道及支、吊架的油漆均匀，油漆颜色与标志符合设计要求。
●装配室、洁净室的内墙面、吊顶和地面光滑、平整、色泽均匀，不起灰尘，地板静电值低于设计规定。
●绝缘层的材质、厚度符合设计要求，表面平整，无断裂和脱落，室外防潮层或保护壳应顺水搭接，无渗漏。
质量检验应按分项、分部工程的规定要求进行检查。
(4)建筑给水、排水及采暖工程的质量检验的主要内容
其施工质量检验应按分项、分部(子分部)工程的规定要求进行检查， 质量检验的主要内容：
●承压管道系统和设备、阀门的水压试验。            ●排水管道灌水、通球及通水试验。
●两水管道灌水及通水试验。                        ●给水管道通水试验及冲洗、消毒检测。
●卫生器具通水试验，具有溢流动能的器具满水试验。  ●地漏及地面清扫口的排水试验。
●消火拴系统测试。                              ●采暖系统冲洗及测试。
●安全阀及报警联动系统动作测试。                  ●采暖锅炉48h符合试运行等。
(5)机械设备安装工程质量检验的主要内容
机械设备安装工程质量检验按十册规范进行质量检验。以金属切削机床的为例，机床精度检验的主要内容：
●溜板移动在垂直平面内的直线度检验。    ●溜板移动的倾斜度检验。
●溜板移动在水平面内的直线度检验。      ●溜板移动对主轴轴线平行度检验。
●主轴锥孔轴心线和尾座顶尖套锥孔轴心线对溜板移动的等高度检验。
(6)焊接质量检验的主要内容
焊接质量检验的主要内容：
●外观检验。    ●致密性检验，包括：气密性试验、氨气试验、煤油试验、水压试验及气压试验等。
●无损检测，包括：荧光检验、着色检验、磁粉检验、超声波检验、射线检验、氨检漏检验等。
●力学性能试验，包括：拉伸试验、弯曲试验、硬度试验、冲击试验、断裂韧性试验及疲劳试验等。
●化学分析及腐蚀试验，包括：化学分样、腐蚀试验。
●金相检验，包括：宏观金相检验、微观金相检验。

1M422080  掌握工程造价在机电安装工程项目的应用
1M422081  施工图预算的编制
施工图预算是投标报价的依据之一，也是衡量报价让利水平或预期盈利水平的主要依据。
(1)施工图预算及其作用
●施工图预算
施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算。它是由设计单位编制和确定的机电安装工程造价文件。也可以由有资格的中介机构、施工企业编制。参与编制施工图预算的人员要有法定资格，持证上岗。
●施工图预算的作用
施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施，是编制或调整固定资产投资计划的依据，是编制标底的依据，也是承包企业投标报价的基础。
(2)施工图预算的编制依据
●施工图纸和其说明书以及相关的标准图集。    ●现行预算定额及单位估价表。
●施工组织设计及主要施工方案                ●预算定额及其调价规定。
●机电安装工程费用定额。                    ●机电设备产品目录、采购信息及有关规定等。
●预算工作手册及有关工具书。                ●预算定额编制软件。
●工程量清单计价规定。
(3)单价法编制施工图预算步骤
●搜集各种编制依据资料。    ●熟悉施工图纸和定额。
●计算工程量。              ●套用预算定额单价。
●编制工料分析表。          ●计算其他各项应取费用
●汇总机电安装单位工程造价。●复核
●编制说明、填写封面
(4)施工图预算审查的步骤
●熟悉施工图纸。    ●了解预算包括的范围。    ●弄清预算采用的单位估价表 
●  施工图预算审查。●综合整理审查资料，并与编制单位交换意见，定案后编制调整预算。
1M422082  工程量清单计价的运用
工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。
工程量清单计价已形成了一种市场价格机制，主要运用在招标、投标、评标三个阶段。
(1)工程招标阶段    
● 招标单位在工程方案、初步设计或部分施工图设计完成后，即可委托标底编制单位(或招标代理单位)按照统一的工程量计算规则，再以单位工程为对象，计算并列出各分部分项工程的工程量清单(应附有有关的施工内容说明)，作为招标文件的组成部分，分发给各投标单位。
●工程量清单的精细程度、准确程度取决于工程的设计深度及编制人员的技术水平和经验。
(2)投标单位制作标书阶段
●投标单位接到招标文件后，应对招标文件进行透彻的分析研究，对图纸进行仔细的理解。
●对招标文件中所列的工程量清单进行审核时，应看招标单位是否允许对工程量清单内所列的工程量误差进行调整决定审核办法。
●工程量单价的套用有两种方法：
一种是工料单价法。 另一种是综合单价法。 我国现行的工程量清单计价办法是采用综合单价法。
(3)评标阶段
●在评标时可以对投标单位的最终总报价以及分项工程的综合单价的合理性进行评分。
●在评标时仍然可以采用综合记分的方法，不仅考虑报价因素，而且还应对投标单位的施工组织设计、企业业绩和信誉等按一定的权重分值分别进行记分，按总评分的高低确定中标单位。
●采用两阶段评标的办法，一般是先对投标单位的技术方案进行评价，在技术方案可行的前提下，再以投标单位的报价作为评标定标的标准。

1M422090 掌握机电安装工程项目的成本管理 1M422091 项目成本计划的构成 机电安装工程项目成本，是指工程承包方以施工项目作为成本核算对象，是在施工过程中所耗费的生产资料转移价值和劳动者的必要劳动所创造的价值的货币形式。它是工程项目的制造成本。 (1)项目成本的构成 ●直接成本 ●间接成本 (2)项目成本的分类 ●项目预算成本 ●项目计划目标成本 ●项目实际成本 (3)成本预测 ●定性预测 ●定量预测 常用高低点法、加权平均法、回归分析法、量本利分析法。 (4)机电安装工程项目成本计划的编制程序 ●收集和整理相关资料，拟定可行方案。 ●权衡各方面利弊得失，估算项目的计划成本，确定项目的目标成本。 ●编制成本计划草案。 ●综合平衡，编制正式的项目成本计划。 (5)项目成本计划编制的内容 ●总则 ●目标及核算原则 ●降低成本计划总表或控制方案 ●对项目成本计划中计划支出数估算过程的说明 ●计划降低成本的来源分析 ●间接成本计划 ●项目计划目标成本 1M422092 项目成本的控制 (1)项目成本控制的原则 ●开源与节流相结合的原则。 ●全面控制原则 ●中间控制和适时原则。 ●目标管理和例外管理原则。 ●成本目标风险分担的原则。 ● 责、权、利相结合的原则。 (2)施工项目成本控制的对象 ●施工项目成本形成的过程。 ●施工项目的职能部门、施工队和生产班组。 ●分部分项工程。 ●对外经济合同。 (3)项目成本各阶段的控制 ●工程投标阶段 ●施工准备阶段 ●施工阶段 ●竣工交付使用及保修期阶段 (4)施工过程项目成本的控制内容 ●材料成本的控制 ●程设备成本的控制 ●人工成本控制 ●施工机械费成本控制 ●质量成本控制 质量成本主要包括控制成本和故障成本。 ●项目成本控制重点 重点是可变成本，必须视工程项目的情况而定 (5)项目成本如何控制 项目成本的控制方法主要有：以目标成本控制成本支出；用工期—成本同步的方法控制成本。在施工项目成本控制中，按施工图预算，实行“以收定支”，或者“量人为出”，是最有效的方法之一。 ●以施工图预算控制人力资源和物质资源的消耗。 ●资源消耗中间控制： ●成本与进度同步跟踪： ●月度财务收支计划： ●成本审核： 要建立以项目为成本中心的核算体系，以项目成本审核签证制度，控制成本费用支出。 ● 管理标准化、科学化： ●定期开展“三同步”检查”，即统计核算、业务核算、会计核算的“三同步”。 ●成本分析表：应用成本控制的财务方法即成本分析表法控制项目成本。..

1M422100  掌握机电安装工程招标和投标的实施 
1M422101  招标和投标文件编制的主要内容
(1)机电安装工程招标文件通常包括以下内容：
●招标邀请书。         ●投标者须知。  ●合同条件。  ●招标工程范围。
●图纸和执行的规范。   ●工程量清单。  ●投标书和投标保证书格式。
●补充资料表。         ●合同协议书及各类保证。
专用合同条件往往用于机电工程本身特殊性的约定。
招标工程范围应明确界定甲供设备材料或指定乙供材料设备范围或对乙供材料设备进行限价的形式表述。
(2)机电安装工程投标文件一般包括以下的内容：
●协议书。                   ●投标书及其附录。    ●合同文件(含通用条款及专用条款)。
●投标保证金(或投标保函)。    ●法定代表人资格证书(或其授权委托书)。
●明确工程施工总目标，包括工期、质量、安全文明生产三项目标以及履约保证金额等。
●施工组织总设计及主要施工方案，如大型设备吊装、系统调试应编制施工方案。
●具有标价的工程量清单及报价表。     ●辅助资料；比如类似工程的业绩等。
●资格审查表(已进行过资格预审的除外)。●招标文件要求应提供的其他资料。比如提供产品说明书及到货时间计划。
1M422102  招标标底的编制和审查
(1)标底的主要内容与作用
●标底的概念
标底是机电安装工程造价的表现形式之一，根据招标项目的具体情况编制的完成招标项目的所需费用。
●标底的主要内容
标底的综合编制说明；标底价格审定书、标底价格计算书、带有价格的工程量清单、现场因素、各种施工措施费的测算明细以及采用固定价格工程的风险系数测算明细等；工程设备和主要材料用量；标底附件，如各项交底纪要、各种材料及设备的价格来源、现场情况的有关资料、编制标底价格所依据的招标用的施工方案或施工组织设计等。
●标底的作用
(2)标底编制的主要程序
●确定标底的编制单位。   ●提供进行标底计算的资料
● 组织交底会及现场勘察。●编制标底。    ●审核标底价格。
(3)编制标底应遵循的原则
●根据国家公布的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则以及施工图纸、招标文件，并参照国家制订的基础定额和国家、行业、地方规定的技术标准规范以及市场价格，确定工程量和编制标底。
●按工程项目类别计价。
●标底作为业主的期望价格，应力求做到合理低价；与市场的实际变化吻合；有利于竞争和保证工程质量。
●标底由成本、利润、税金等组成，应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内。
●标底应考虑各种变化因素
●一个工程只能编制一个标底。
●标底编制完成后，经审查后应及时妥善封存至开标之时。
(4)标底的编制方法
机电安装工程标底编制主要采用定额计价和工程量清单计价来编制。常用的工程量清单计价法有：
●工料单价法    ●综合单价法
●实行设备采购承包的机电安装总承包，其国外采购部分标底的编制应与国际通用采购规则一致，并符合国家有关法律法规规定。
(5)编制标底应考虑的因素
●标底必须适应目标工期的要求                              ●标底必须适应招标方的质量要求
●标底必须适应主要设备、材料采购渠道和市场价格的变化       ●标底必须合理考虑本招标工程的自然条件等因素。
(6)标底条件的审查
●工程施工招标的标底价格应在投标截止日期后、开标之前按规定报审，未经审查的标底一律无效。
●标底审查时应提交：工程施工图纸；有单价与合价的工程量清单；标底计算书、标底汇总表、标底审定书；采用固定价格的工程的风险系数测算明细表；现场因素、各种施工措施测算明细表；主要材料用量、设备清单等。
(7)标底审查的内容
标底审查的内容是：标底计价内容、标底底价格组成内容、标底价格相关费用。
●标底的审定时间：一般在投标截止日后，开标之前。
1M422103  投标报价的主要依据及步骤
(1)投标报价的主要依据
●设计图纸。        ●合同条件                   ●工程量表
●有关法律、法规。  ●拟采用的施工方案、进度计划。
●施工规范和施工说明书。                         ●工程材料、设备的清单、价格及运费。
●劳务工资标准。    ●当地生活物资价格水平。     ●各种有关间接费用等。
(2)投标报价的步骤
承包商通过资格预审，购买到全套招标文件之后，即可根据工程性质、规模，组织一个经
验丰富、决策强有力的班子进行投标报价。  具有代表性的单价合同报价计算的主要步骤：
●研究招标文件     ●现场考察                    ●复核工程量。
●编制施工规       ●计算工、料、机单价。        ●计算分项工程基本单价。
●计算间接费。     ●考虑上级企业管理费、风险费，预计利润。●确定投标价格。
1M422104  合同评审和投标的决策
(1)投标决策的前期阶段
●前期阶段的投标决策必须在购买投标人资格预审资料前后完成。
●对投标与否做出论证。
(2)投标决策的后期阶段
如果决定投标，即进入投标决策的后期阶段，此阶段是从申报资格预审至投标报价(封送投标书)之前。主要研究准备投什么性质的标，以及在投标中采取的策略。投标性质可分为：
●风险标       ●保险标     ●盈利标    ●保本标       ●亏损标
(3)影响投标决策的主观因素
●技术实力    ●经济实力    ●管理实力    ●业绩信誉实力
(4)影响投标决策的客观因素
●业主和监理工程师    ●竞争对手和竞争形势    ●法律、法规    ●风险问题

lM422110  掌握机电安装工程项目的合同管理
1M422111  工程总承包合同的管理要求
总承包合同是业主方和机电安装工程总承包方签定的施工承包合同，总承包合同的管理包括合同的订立、履行、变更、争议、索赔、终止等方面内容。
(1)总承包方订立合同时应注意事项
●应根据招标文件的要求，结合实施中可能发生的各种情况进行周密、充分的准备，保护本企业的合法权益。
●订立合同的依据是中标通知书、投标书及其附件、企业对中标后的承诺等方面内容。
●合同的内容通常采用建设部颁发的“施工合同范本”，它包括：协议书、通用条款和专用条款等方面内容。    ●如机电安装工程总承包范围包括工程设备采购的，应另外签订设备采购合同或协议书，作为补充合同。
●如包括负荷联动试车或到投料试生产出产品，应另外签订合同或协议书，作为工程总承包合同的补充合同。
●订立国际项目的合同，应采用国际惯例，即FIDIC《土木工程施工合同条件》的规定。
●合同一旦订立既享受合同规定的权利，也受合同约束，承担对业主方承诺的工期、质量、保修等各项义务。
●总承包方应遵守《合同法》规定的各项合同履行原则，依据合同各项规定认真如约履行。如果发生不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行时，应在委托权限内依法及时进行处置，避免工程损失的扩大。
(2)总承包方履行合同中对业主的要求
●业主应选定业主代表，明确工程监理单位及监理单位聘任的总监理工程师，并以书面形式通知总承包单位。如果是国际贷款项目还应要求通知贷款方。
●业主应批准总承包方转让部分工程权益的申请，批准履约保证和承保人，批准总承包方提交的保险。
●业主应及时向总承包方拨付有关款项。如工程预付款、设备和材料采购预付款、每月的结算、最终结算等。
●业主应及时为总承包方开具证明文件，为进口材料、设备以及施工装备等办理海关、税收、商检等手续。
●业主应及时对总承包方信函给予答复。
●业主应及时签发工程变更并确定变更的单价和总价。
●业主应负责组成验收委员会进行整个工程或局部工程的初步验收和最终竣工验收，并签发有关证书。
(3)总承包方履行合同的职责
●按要求编制施工组织总设计及主要施工方案、施工进度计划，报监理工程师批准后，负责组织实施。
●向监理工程师汇报工程进展情况及存在问题，提出解决问题的办法，经监理工程师批准后执行。
●按工程及工艺要求进行有关检验及试验，对试验结果的正确性负责。结果报监理工程师审核和确认。
●向监理工程师每月报送进、出场机械设备的数量和型号，材料进场量和耗用量，以及进、出场施工人员数。
●负责制定施工安全措施，经监理工程师批准后实施。
●负责施工机械的维护、保养和检修，以保证工程施工正常进行。
●负责设备的采购、运输、检查、安装、调试及试运行。
●执行监理工程师的指令，制定保证工程质量措施。
●接受工程变更要求。
●严格执行合同中有关期限的规定。
●必须信守价格义务。
(4)合同变更的内容和要求
●总承包方必须以书面形式要求业主(或监理工程师)签认合同变更内容，并作为合同的组成部分。
●合同变更涉及工程量增减；质量及特性的变更；工程的删减；施工顺序的改变；增加工程的附加工作，设备、材料和服务的变更等。
●合同各方提出的变更，经监理工程师审查同意，由监理工程师向总承包方提出合同变更指令；或由总承包方根据合同的约定，及时向监理工程师提出变更申请，经监理工程师审查，结果通知总承包方及工程发包方。
(5)合同的索赔、争议和终止
●索赔：应按“1M422120掌握索赔在机电安装工程中的应用”要求实施。
●总承包单位应依据《合同法》和合同的规定解决合同争议。
●合同终止应具备下列条件：
施工合同已按约定履行完成； 合同解除；承包人依法将标的物提存。
1M422112  工程分包合同的管理要求
工程分包是施工合同的总承包方委托具有相应专业资质的第三方为其实施部分合同内容的行为。
(1)工程分包的原则和基本条件
●要遵照总包方有关“工程分包管理工作程序”进行。
●工程分包的范围：总承包合同约定的或业主指定的分包项目；不属于主体工程，总承包单位考虑分包施工更有利于工程的进度和质量；一些专业性较强的分部工程分包，分包方必须具备相应技术资格。
●非业主指定的分包工程，总承包单位在决定分包和选定分包队伍前，须征得业主代表(监理工程师)的认可。
(2)分包工程发包程序
●对申请承包工程的分包商的资质等级、资源条件、施工能力及其业绩等进行资格预审。
●分包队伍的选定应根据工程规模的大小，按《中华人民共和国招投标法》及地方有关规定组织实施。
●评标和决标，应有一个相互制约而且是各专业人员组成的机构。
●选定分包单位后，应签订工程分包合同。
(3)施工合同文本对分包的规定
●签定分包合同后，若分包合同与总承包合同发生抵触时，应以总承包主合同为准；
●分包合同不能解除总承包单位任何义务与责任。
(4)分包方的权利和义务
●只有业主和总承包方才是工程施工总承包合同的当事人，但分包方根据分包合同也应享受相应的权利和承担相应的责任。分包合同必须明确规定分包方的任务、 责任及相应的权利，包括合同价款、工期、奖罚等。
●分包合同条款应明确和具体，要避免与总承包合同中的发包方发生直接关系，以免责任不清。应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位。
(5)分包方的职责
●保证分包工程质量、安全和工期，满足总承包合同的要求。
●按施工组织总设计编制分包工程施工方案。
●编制分包工程的施工进度计划、预算、结算。
●及时向总承包方提供分包工程的计划、统计、技术、质量、安全和验收等有关资料。
(6)总包方的职责
●为分包方创造施工条件，包括临设、设计图纸及必要的技术文件、规章制度、物资供应、资金等。
●对分包单位的施工质量和安全生产进行监督、指导。
(7)工程分包的履行与管理
●总承包方对分包方及分包工程施工，应从施工准备开始进行全过程的管理。
●对分包工程施工管理的主要依据是：工程总承包合同、分包合同、承包方现行的有关标准、规范、规程、规章制度。总承包方及监理单位的指令，施工中采用的国家、行业标准及有关法律法规。
●总承包方应派代表对分包方进行管理，并对分包工程施工进行有效控制和记录。
●分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后，均应事先通知总承包方组织预验收，认可后再由总承包方代表通知业主组织检查验收。
●总承包方或主管部门应及时检查、审核分包方提交的分包工程施工组织设计、施工技术方案、质量保证体系和质量保证措施、安全保证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工交验报告等文件资料，提出审核意见并批复。
●当分包方在施工过程中出现技术质量问题或发生违章违规现象，总包方代表应及时指出，除轻微情况可用口头指正外，均应以书面形式令其改正并作好记录。
●若因分包责任造成重大质量事故或安全事故，或因违章造成重大不良后果的，总承包方可向主管部门建议终止分包合同，并按合同追究其责任。
●分包工程竣工验收后，总包方应组织有关部门对分包工程和分包单位进行综合评价并作出书面记录。
●总包方要在加强分包合同管理的同时，注意防止分包方索赔事件的发生。
●业主原因造成分包方不能履行合同而产生的损失，由总包方与业主共同协商解决，或依合同的规定解决。
1M422113  劳务分包合同的管理要求
(1)对劳务分包单位的要求
●有劳务分包资质等级。  ●成建制劳务分包队伍。 ●有类似工作业绩。  ●有一定管理能力和水平。
(2)劳务分包合同的管理要求
●能提供按工程需要配备所需等级、熟练程度的作业人员。
●约定提供劳务方开工和完工日期。
●约定工程施工范围、劳务费支付方式以及施工机具和劳动保护方面的要求。
●约定劳务方应承担的现场文明施工和成品保护责任。
●约定发包方在技术交底、管理协调和劳务费支付方面的责任。
●约定发包方和劳务方派驻现场的代表及其权利和义务。
●约定劳务方应按当地政府有关规定办理合法注册手续。
●约定劳务方在施工作业时应遵守的技术标准、法律法规。
●约定双方发生合同争议时采用的解决方式。
●约定劳务方领取发包方材料、设备的管理程序及承担的责任。
1M422114  采购合同的管理要求    。
(1)分供方的选择
●对分供方质量保证能力进行调查。
●国家规定对某些产品必须强制认证的，各分供方应已通过认证并获得产品出厂资格。
●对分供方信誉进行调查。
●对分供方产品样品的质量验证和评价。
●对各分供方进行比较后，进行综合评价，为最后选择确定分供方作出判断。
●确定合格的分供方名单，并据此进行采购。
(2)采购合同的签定
●产品的名称、品种、型号及规格。    ●产品的技术标准和质量保证。
●产品数量和计量方法。              ●产品包装标准与回收。
●运输手段、运输要求及到货地点。    ●提货单和提货人。    
●提货期限。                        ●验收方式和方法，包括质量验收和数量验收。
●产品价格。                        ●结算方式，开户银行，账户名称，账号，结算单位等。
●违约责任及解决争端的有关约定。
●当事人协商同意的其他事项如需要或对质量有严格要求，也可要分供方提供质量保证计划，作为合同附件由分供方执行。
(3)采购合同的管理
●建立合同档案和台账    ●合同履约的控制    ●合同的违约、调解和仲裁
(4)分供方档案的建立
●预先收集分供方的工商营业执照复印件、生产许可证、注册资本、法人、企业等级、技术人员的数量及水平等信息和资料。
●调查分供方质量保证能力，主要包括分供方的技术能力。

1M422120  掌握机电安装工程项目合同风险管理
1M422121  合同风险因素的识别
(1)合同风险因素的分类
●按风险严峻程度分为特殊风险(非常风险)和其他风险。
●按工程实施不同阶段分为投标阶段的风险、合同谈判阶段的风险、合同实施阶段的风险。
●按风险的范围分为项目风险、国别风险和地区风险。
●从风险的来源性质可分为政治风险、经济风险、技术风险、商务风险、公共关系风险和管理方面风险等。
(2)合同风险因素的识别
●政治风险    ●经济风险    ●技术风险    ●  公共关系风险
(3)合同风险因素的分析
●在国际工程承包中，由于政治风险要比国内大，情况更复杂，造成损失也会较大。
●在国际工程承包中，可能会遇到的经济风险比较多，受制约面相对较广。
●在国内工程总承包中，经济、技术、公共关系等方面风险同时存在，有时会相互制约、发生连带责任关系。
1M422122  合同风险的防范
合同风险的防范应从递交投标文件、合同谈判阶段开始，到工程实施完成合同结束为止。
(1)合同风险的回避
●充分利用合同条款
增设保值条款。 增设风险合同条款。 增设有关支付条款。
●外汇风险的回避   ●减少承包方资金、设备的投入。●合理索赔
(2)风险的分散和转移。
向保险公司投保；向分包商转移风险。
(3)确定和控制风险费
项目经理部应加强成本控制，编制成本控制计划时，每一类费用及总成本计划都应适当留有余地。
1M422123  索赔的实施
(1)机电安装工程索赔发生的原因
●设计和施工过程的难度和复杂性增大，新技术、新工艺不断出现，业主对质量和功能要求越来越高，越来越完善。
●合同文件(包括技术规范)描述前后矛盾。
●合同文件用词不严谨导致双方对合同条款的不同理解，而引发工程索赔。
●项目及管理模式的变化。
(2)机电安装工程常用索赔的分类
●按索赔的有关当事人可分为总包方与业主之间的索赔；总包方与分包方之间的索赔；总包方与供货商之间的索赔；总包方向保险公司的索赔。
●按索赔的业务范围可分为施工索赔；商务索赔
●按索赔目的可分为工期索赔和费用索赔。
●按索赔处理方法和处理时间不同可分为单项索赔和总索赔。
承包方在进行施工索赔时，一定要掌握索赔的有利时机，力争单项索赔，
●按索赔发生的原因可分为延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。
●按索赔的合同依据可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔。
施工索赔的实施：
了解机索赔过程、提高工作能力、注意索赔技巧是索赔得以实现，避免发生不应有经济损失的基础。
(1)机电安装工程索赔的处理过程
●意向通知          ●资料准备         ●索赔报告的编写    ●索赔报告的提交
●索赔报告的评审    ●索赔谈判          ● 争端的解决
(2)索赔的计算方法
索赔费用可分为四类，即人工费索赔、材料费索赔、施工设备费索赔、管理费索赔。其计算方法：
(3)索赔成功的条件
●正确组建强有力的、稳定的索赔班子。●确定正确的索赔战略和策略  ●索赔技巧

1M422130  掌握机电安装工程的施工安全管理
1M422131  施工安全管理组织及安全管理责任制
(1)确定安全管理组织
项目经理部的安全第一责任人是项目经理。
●确定安全管理目标。
●确定总承包项目经理部的安全管理组织。
(2)安全管理责任制的制定     
●分级管理、分线负责、责任明确。
●工程分承包方、劳务分包方的安全生产责任，除应遵循机电安装总承包方对项目安全生产管理目标总体控制的规定外，其内部也要建立相应的安全生产管理责任制，并经总承包方确认。
1M422132  施工现场危险源的辨识与风险评价
(1)危险源的分类
●第一类危险源   ●第二类危险源
(2)施工现场危险源的辨识
●危险源辨识的首要任务是辨识第一类危险源，在此基础上再辨识第二类危险源。
●危险源辨识范围。
●危险源辨识方法。 直观经验法和系统安全分析法。
(3)施工现场的风险评价
●风险因素评价方法：
在施工作业活动中的风险因素评价一般采用“作业条件危险性评价”和“专家评审”方法。
●作业条件危险性评价法：
是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价风险大小的半定量评价方法。
●当存在下列情况时，应将所辨识的危险源确定为重大风险因素：
风险评价危险性分值D：~160属于高度风险的。
1M422133  施工安全技术措施的主要内容
机电总承包工程项目安全技术措施主要包括以下方面：
(1)施工总平面布置的安全技术要求
●油料及其他易燃、易爆材料库房与其他建筑物的安全距离。
●电气设备、变配电设备、输配电线路的位置、距离等安全要求。
●大宗材料、机械设备与结构坑、槽的安全距离。
●加工场地、施工机械的位置应满足使用、维修的安全距离。
●配置必要的消防设施、装备、器材，确定控制和检查手段、方法、措施。
(2)确定工程项目施工全过程中高空作业、机械操作、起重吊装作业、动用明火作业、在密闭容器内作业、带电调试作业、管道和容器的压力试验、临时用电、单机试车和联动试车等安全技术措施。
(3)冬、雨季，夏季高温期，夜间等施工时安全技术措施。
(4)确定重大风险因素的部位和过程。
(5)针对工程项目的特殊需求，补充相应的安全操作规程或措施。
(6)针对采用新工艺、新技术、新设备、新材料施工的特殊性制定相应的安全技术措施。
(7)对施工各专业、工种、施工各阶段、交叉作业等编制针对性的安全技术措施。
1M422134  施工安全技术交底的策划和实施
(1)项目安全技术职责的划分
●项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任
●项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任
●工长(施工员)对所管辖劳务队(或班组)的安全生产负直接领导责任
●安全员负责按照安全技术交底的内容进行监督、检查，随时纠正违章作业。
●劳务队长或班组长要认真落实安全技术交底，每天做好班前教育。
(2)安全技术交底制度
●工程开工前，工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全体职工进行详细交底。
●分项、分部工程施工前，工长(施工员)向所管辖的班组进行安全技术措施交底
●两个以上施工队或工种配合施工时，工长(施工员)要按工程进度向班组长进行交叉作业的安全技术交底。●班组长要认真落实安全技术交底，每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
(3)安全技术交底的分类及内容    ．
●施工工种安全技术交底 。 ●分项、分部工程施工安全技术交底
●采用新工艺、新技术、新设备、新材料施工的安全技术交底
(4)安全技术交底记录
●工长(施工员)进行书面交底后应保存安全技术交底记录和所有参加交底人员的字。
●安全技术交底完成后，交到项目安全员处，由安全员负责整理归档。
交底人及安全员应对安全技术交底的落实情况进行检查，发现违章作业应立即采取整改措施。
安全技术交底记录一式三份，分别由工长、施工班组、安全员留存。

1M422140 掌握施工机械和临时用电的安全管理 1M422141 主要施工机械的安全隐患及防护措施 施工机械应按其技术性能、参数的要求正确使用，缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用，严禁拆除机械设备上的自控机构、力距限位器及监测、指示、仪表、报警器等安全信号装置；机械设备的调试和故障的排除应由专业人员进行，且严禁在运行状态进行作业。 (1)施工机械的安全隐患 ●未制定设备(包括应急救援器材)安装、拆除、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度或制度不完善、不健全。 ●购置的设备，无生产许可证、产品合格证或证书不齐全。 ●设备未按规定安装、拆除、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废。 ●向不具备相应资质的企业和个人出租或租用设备。 ●施工机械的装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资格的人员承担。 ●未按操作规程操作机械设备。 ●机械设备超载、带病运转。 ●起重设备装拆无经审批的专项方案、未按规定做好监控和管理。 ●起重设备未按规定检测或检测不合格即投入使用。 (2)施工机械的安全防护措施 ●违反安全操作规程的命令，操作人员应拒绝执行。 ●机械设备的保养：日常保养、定期保养、冬季的维护与保养。 ●机械设备的定期调整。 ●机械设备的长期、短期存放。 ●机械设备的修理：年度修理、中修、大修以及紧急修理。 1M422142 临时用电的检查验收标准及准用程序 (1)临时用电的准用程序 根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电的施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门申报用电方案；按照电业部门批复的方案及《施工现场临时用电安全技术规范》进行设备、材料的采购和施工；对施工项目进行检查、验收，并向电业部门提供资料，申请送电；电业部门在进行检查、验收和试验后，送电开通。 (2)临时用电检查验收的主要内容 临时用电工程安装完毕后，由安全部门组织检查验收。参加人员有主管临时用电安全的领导、技术人员、施工现场主管、编制临电设计者、电工班长及安全员。临时用电检查验收主要内容包括： ●架空线路： 导线型号、截面应符合图纸要求； 导线接头符合工艺标准；电杆材质、规格应符合设计要求；进户线高度、导线弧垂距地高度。 ●电缆线路： 电缆敷设方式符合JGJ 46—88中规定且与图纸相符；电缆穿过建筑物、道路，易损部位是否加套管保护； 架空电缆绑扎最大弧垂距地面高度。 电缆接头要符合规范。 ●室内配线： 导线型号及规格、距地高度；室内敷设导线是否采用瓷瓶、瓷夹；导线截面应满足规范最低标准。 ●设备安装： 变压器、配电箱、开关箱位置，距地高度；动力、照明系统是否分开设置；箱内开关、电器固定，箱内接线； 保护零线与工作零线的端子分开设置；检查漏电保护器工作是否有效，特别是特别潮湿场所。 ●接地接零： 保护接地、重复接地、防雷接地的接地装置是否符合要求，各种接地电阻的电阻值；机械设备的接地螺栓是否紧固；高大井架、防雷接地的引下线与接地装置的做法。 ●电气防护： 高低压线下方有无生活设施、架具材料及其他杂物；架子与架空线路的距离；塔吊旋转部位或被吊物边缘与架空线路的距离。 ●照明装置： 照明箱内有无漏电保护器，是否有效；零线截面及室内导线型号、截面；室内外灯具距地高度；螺口灯接线、开关断线是否是相线；开关灯具的安装位置。..

1M422150  掌握施工安全事故的管理
1M422151  现场安全事故的分析及其处理程序
施工活动中发生的工程损害纳入质量事故处理程序。按照有关法律、法规的规定执行。安全事故的处理参照《企业职工伤亡事故报告和处理规定》(国务院1991年75号令) 执行。
(1)安全事故分级
伤亡事故按其严重程度分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大死亡事故、特别重大事故等(建设部按程度不同把重大事故分为一～四级)。轻伤事故和重伤事故由施工企业调查、处理结案；重大死亡事故按照企业隶属关系由省级主管部门会同同级劳动、公安、监察、工会及其他有关部门人员组成事故调查组，由同级劳动部门处理结案。
(2)伤亡事故调查程序
参照《企业职工伤亡事故调查分析规则》GB 6442的有关规定，伤亡事故调查程序为：
●调查前的准备。    ●事故现场处理与勘查。
●物证收集。        ●事故材料收集。
●证人材料收集。    ●影像及事故图。
●事故原因分析。    ●事故责任分析。
●对责任人的处理建议、事故预防措施。    ●根据事故调查情况撰写企业职工伤亡事故调查报告书。
(3)伤亡事故调查报告
调查报告的内容包括：事故基本情况、事故经过、事故原因分析、事故预防措施建议、事故责任的确认和处理意见、调查组人员名单及签字、附图及附件。
(4)事故结案的一般程序
●伤亡事故调查结束后，企业及主管部门将《企业职工伤亡事故调查处理报告书》按批复权限报相应一级劳动安全监察机构。
●报告书批复后，企业将事故处理结果回执返回劳动安全监察机构。
●对违反《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》的，按相关规定条文处理。
●造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人，依照刑法有关规定追究刑事责任。
(5)伤亡事故结案材料的归档。
1M422152  伤亡事故发生时的应急措施
(1)施工现场人员要有组织、听指挥，首先抢救伤员和排除险情，采取措施防止事故蔓延扩大。
(2)保护事故现场。
(3)事故现场保护时间通常要到事故结案后，当地政府行政管理部门或调查组认定事实原因已清楚时，现场保护方可解除。

1M422160  熟悉施工现场环境保护的管理
1M422161  环境因素和重要环境因素的识别
(1)环境因素的识别范围
施工现场在施工活动、管理、服务中所有活动能够控制或可能施加影响的环境因素，包括自身活动、产品、服务中，以及工程分包方、劳务分包方、物资供应方等相关方可施加影响的环境因素。
(2)环境因素识别的方法
●通过现场调查、观察、咨询等识别环境因素。
●过程分析，把工程产品实现过程按工序进行分解，通过工序作业、资源消耗分析等，识别环境因素。
(3)识别环境因素的依据
●现场在施工和生活中的三种状态(正常、异常和紧急)及三个时态(过去、现在和将来)。
●产品生产和服务过程中的大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、放射性污染及原材料等自然资源的消耗、对当地或社区周边环境的影响。
(4)重要环境因素的判定   
●对已识别的环境因素，经过评价分析，确定重要环境因素。
●超过法律、法规对环境及其他要求规定的指标、相关方面的合理抱怨。对环境有较大影响的或潜在重大影响的环境因素可直接确定为重大因素。
●对不能或不易直接确定的，可采用多因素评分法进行综合评价后确定重要环境因素。
1M422162  环境保护措施的主要内容
有效的环境保护措施，是保护环境的主要手段，措施的落实是关键，监督和检测是措施改进的依据。    
(1)现场环境保护措施的制定
●对确定的重要环境因素制定目标、指标及管理方案。
●明确关键岗位人员和管理人员的职责。
●建立施工现场对环境保护的管理制度。
●对噪声、电焊弧光、无损检测等方面可能造成的污染和防治的控制。
●易燃、易爆及其他化学危险品的管理。
●废弃物，特别是有毒有害及危险品包装品等固体或液体的管理和控制。
●节能降耗管理。
●应急准备和响应等方面的管理制度。
●对工程分包方和相关方提出现场保护环境所需的控制措施和要求。
●对物资供应方提出保护环境行为要求，必要时在采购合同中予以明确。
(2)现场环境保护措施的落实
●施工作业前，应对确定的与重要环境因素有关的作业环节，进行操作安全技术交底或指导，落实到作业活动中，并实施监控。
●在施工和管理中进行控制检查，并接受上级部门和当地政府或相关方的监督检查，发现问题立即整改。
●进行必要的环境因素监测控制，如施工噪声、污水或废气的排放等。
●施工现场、生活区和办公区应配备的应急器材、设施应落实并完好，以备应急时使用。
●加强施工人员的环境保护意识教育，组织必要的培训，使制定的环境保护措施得到落实。

1M422170 熟悉施工现场文明施工的管理 1M422171 现场文明施工的策划 文明施工是项目现场管理的重要组成部分。 (1)施工项目文明施工管理组织体系 ●施工现场文明施工管理组织体系根据项目情况有所不同。 ●施工总承包文明施工领导小组，在开工前参照项目经理部编制的“项目管理实施规划”或“施工组织设计”，全面负责对施工现场的规划、制定各项文明施工管理制度、划分责任区、明确责任负责人，对现场文明施工管理具有落实、监督、检查、协调职责，并有处罚、奖励权。 (2)施工项目文明施工策划(管理)的主要内容 ●现场管理。 ●安全防护。 ●临时用电安全。 ●机械设备安全。 ●消防、保卫管理。 ●材料管理。 ●环境保护管理。 ●环卫卫生管理。 ●宣传教育。 1M422172 现场文明施工的措施 文明施工管理的水准是反映一个现代企业的综合管理水平和竞争能力的重要特征。 (1)现场管理 ●工地现场设置大门和连续、密闭的临时围护设施，牢固、安全、整齐美观；围护外部色彩与周围环境协调。 ●严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志标牌。 ●场内道路要平整、坚实、畅通，有完善的排水措施；严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备。 ●施工区和生活、办公区有明确的划分；责任区分片包干，岗位责任制健全，各项管理制度健全并上墙；施工区内废料和垃圾及时清理，成品保护措施健全有效。 (2)安全防护 ●安全帽、安全带佩戴符合要求；特殊工种个人防护用品符合要求。 ●预留洞口、电梯口防护符合要求，电梯井内每隔两层(不大于10m)设一安全网。 ●脚手架搭设牢固、合理，梯子使用符合要求。 ●设备、材料放置安全合理，施工现场无违章作业。 ●安全技术交底及安全检查资料齐全，大型设备吊装运输方案有审批手续。 (3)临时用电 ●施工区、生活区、办公区的配电线路架设和照明设备、灯具的安装、使用应符合规范要求；特殊施工部位的内外线路按规范要求采取特殊安全防护措施。 ●配电箱和开关箱选型、配置合理，安装符合规定，箱体整洁、牢固，具备防潮、防水功能。 ●配电系统和施工机具采用可靠的接零或接地保护，配电箱和开关箱设两级漏电保护；值班电工个人防护整齐，持证上岗。 ●电动机具电源线压接牢固，绝缘完好，无乱拉、扯、压、砸现象；电焊机一、二次线防护齐全，焊把线双线到位，无破损。 ●临时用电有设计方案和管理制度，值班电工有值班、检测、维修记录。 (4)机械设备 ●室外设备有防护棚、罩；设备及加工场地整齐、平整，无易燃及妨碍物。 ●设备的安全防护装置、操作规程、标识、台账、维护保养等齐全并符合要求；操作人员持证上岗。 ●起重机械和吊具的使用应符合其性能、参数及施工组织设计(方案)的规定。 (5)消防、保卫 ●建立健全安全、消防、保卫制度，落实治安、防火等工作管理责任人；施工现场配备专职保卫人员，昼夜有值班人和记录；施工现场的管理人员、作业人员必须佩工作卡，标明姓名、单位、工种或职务。 ●施工现场有明显防火标志，消防通道畅通，消防设施、工具、器材符合要求；施工现场不准吸烟。 ●易燃、易爆、剧毒材料的领退、存放、使用应符合相关规定。 ●明火作业符合规定要求，电、气焊工必须持证上岗。 ●施工现场有保卫、消防制度和方案、预案，有负责人和组织机构，有检查落实和整改措施。 (6)材料管理 ●工地的材料、设备、库房等按平面图规定地点、位置设置；材料、设备分规格存放整齐，有标识，管理制度、资料齐全并有台账；料场、库房整齐，易燃、易爆物品单独存放，库房有防火器材。活完料净脚下清，施工垃圾集中存放、回收、清运。 (7)环境保护 ●施工中使用易飞撒物料(如矿棉)、熬制沥青、有毒溶剂等，应有防大气污染措施。主要场地应全部硬底化，未做硬底化的场地，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。 ●施工及生活废水、污水、废油按规定处理后排放到指定地点。 ●强噪声机械设备的使用应有降噪措施，人为活动噪声应有控制措施，防止污染周围居民工作与生活。当施工噪音可能超过施工现场的噪声限值时，应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申请，核准后才能开工。 ●夜间施工应向有关部门申请，核准后才能施工。 ●在施工组织设计‘中要有针对性的环保措施，建立环保体系并有检查记录。 (8)环卫管理 ●建立卫生管理制度、明确卫生责任人、划分责任区，有卫生检查记录。 ●施工现场各区域整齐清洁、无积水，运输车辆必须冲洗干净后才能离场上路行使。 ●生活区宿舍整洁，不随意泼污水、倒污物，生活垃圾按指定地点集中，及时清理。 ●食堂应符合卫生标准，加工、保管生、熟食品要分开，炊事员上岗须穿戴工作服帽，持有效的健康证明。 ●卫生间屋顶、墙壁严密，门窗齐全有效，采用水冲洗或加盖措施，每日有专人负责清扫、保洁、灭蝇蛆。 ●应设茶水亭和茶水桶，有盖、加锁和有标志；夏季防暑降温措施；配备药箱，购置必要的急救、保健药品。 (9)宣传教育 ●现场组织机构健全，动员、落实、总结表彰工作扎实。 ●施工现场黑板报、宣传栏、标志标语板、旗帜等规范醒目，内容适时。..

1M430000  机电安装工程法规及相关知识
1M431000  机电安装工程相关的法规
建造师执业资格考试综合大纲中，已对《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法规和条例提出了应掌握的要求。
除上述外，还列出了与机电安装工程密切相关的三个法规和条例，要求从事机电安装工程的建造师必须掌握。
1M431010  掌握《特种设备安全监察条例》有关制造、安装、改造的许可制度和生产安全责任的规定
特种设备安全监察条例》国务院第68次常务会议通过，2003年6月1日起执行。特种设备因其设备本身性能和外在因素的影响，容易发生事故，而一旦发生事故，又将造成人身伤亡及重大财产损失的危害性。《条例》从制度上和措施上提出防止和减少各类特种设备事故的监督管理办法。
IM431011  特种设备制造，安装、改造的许可制度
(1)特种设备的定义
《条例》第2条规定：本条例所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。
●《条例》所称特种设备是涉及生命安全、危险性较大的设备和设施的总称。
●特种设备因其设备本身性能和外在因素的影响容易发生事故，因此，国家对特种设备实施强制性安全监察。
(2)许可制度的实施
《条例》第17条规定：锅炉、压力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修必须由依照本条例取得许可的单位进行。特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前，将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市级特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。
●特种设备的制造、安装、改造等活动直接影响特种设备产品质量和安全性能，是保证安全运行的基础。许可制度是特种设备安全监察的一项重要行政管理措施。
●特种设备的安装、改造、维修单位须具备《条例》第十四条规定的条件，取得许可资
●特种设备的安装、改造、维修前，将有关情况书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门。
●告知的目的是便于安全监督管理部门审查从事活动的有关企业的资格是否符合所从事活动的要求；安装的设备是否为合法，生产、改造；安装、改造、维修方法是否会降低设备的安全性能等，及时掌握新安装设备和在用设备的改动情况，便于安排现场监察和检验工作。
(3)违反《条例》的处罚
未经许可擅自从事特种设备制造、安装、改造活动的，将按《条例》予以责令限期改正、罚款、取缔、没收和处罚。触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法按照生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。
1M431012  特种设备安装单位应具备的条件
条件：有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人；特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段；健全的质量管理制度和责任制度。安装单位除有独立法人资格外，还应具备下列条件：
(1)人员配备
●法定代表人(或其授权代理人)应了解特种设备有关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准，对特种设备的安装质量和安全技术性能负全责。
●任命一名技术负责人对本单位承担的特种设备安装质量进行技术把关。具有国家承认的工程师(电气或机械专业)以上职称；并不得在其他单位兼职。
●配备足够的现场质量管理人员，设立相应的现场质量管理机构。
●法定代表人或授权代理人、技术负责人、质量检验人员和特种设备作业人员，应在负责批准安装许可的特种设备安全监督管理部门备案。
(2)作业设备、工具和检测仪器
●拥有满足申请作业需要的设备、工具和检测仪器，如必备的起重运输和焊接设备、计量器具、检测仪器、试验设备等。
●计量器具和检测仪器设备必须具有产品合格证，并在法定计量检定有效期内。
●安装过程中涉及的土建、起重、脚手架架设和安装安全防护设施等专项业务，可以委托给具备相应资格的单位承担。对安装单位审查时，仅考核相应委托活动的管理制度建立情况。
(3)管理体系
结合本单位情况和申请安装设备的技术管理要求，建立质量保证体系，制定相关的管理制度，编制质量手册、质量保证体系程序和作业指导书等质量保证体系文件。
(4)业绩
具有所申请作业范围内的安装业绩；特种设备制造单位承担由本单位制造的设备安装时，在申请安装资格时，可不受上述业绩限制。
1M431013  特种设备生产安全责任
(1)电梯施工
电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产监督，由有关部门依照有关法律、行政法规的规定执行。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从建筑施工总承办单位对施工现场的安全生产管理，明确各自的安全责任。
电梯的制造、安装、改造和维修活动，必须严格遵守安全技术规范的要求。电梯的安装、改造和维修活动结束后，电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。
●电梯安装过程中涉及一些登高和起重等危险作业，必须加强管理。
●电梯施工企业必须有完善的防护措。
●由总承包单位负责施工现场的安全管理，专业承包单位必须与总承包单位签定安全管理合同，明确责任。
●对建筑工程负有管理责任的政府部门，负责检查电梯施工企业和总承包单位的安全管理情况。
●电梯制造单位掌握电梯技术，对电梯质量好坏起主导作用，因此有义务对电梯的安装、改造和维修单位提供指导，进行校验和调试，并对其结果负责。
(2)特种设备资料移交
验收后30日内将有关技术资料移交使用单位。使用单位应当将其存人该特种设备的安全技术档案。
●特种设备安装、改造、维修活动的技术资料是说明其活动是否符合国家有关规定的证明材料，也涉及许多有关设备安全性能参数，这些资料与设计、生产文件同等重要，必须及时移交给使用单位。
●在验收后30日内未将有关技术资料移交锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。
(3)监督检验
《条例》第2l条规定：特种设备的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部，核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。
●监督检验是指在特种设备制造或安装过程中，在企业自检合格的基础上，由国家特种设备安全监督管理部门核准的检验机构对制造或安装单位进行的制造或安装过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。
●安全技术规范中规定的监督检验的项目、合格标准、报告格式等，国家行政事业性收费标准规定的监督检验收费，被监督检验单位和监督检验单位均无权改变。
●监督检验的对象是锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程。
●企业应该在自检合格的基础上，按照国家特种设备监督管理部门颁布的关于监督检验的安全技术规范接受监督检验。
●监督检验的主要内容包括：对制造、安装过程中涉及安全性能的项目确认核实；如材料、焊接工艺、焊工资格、力学性能、化学成分、无损探伤、水压试验、载荷试验、出厂编号和监检钢印等重要项目；对出厂技术资料进行确认；对受检单位质量管理体系运转情况进行抽查。
●未经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构进行监督检验，将特种设备出厂或者交付使用的，按《条例》第?1条规定：由特种设备安全监督管理部门对其责令限期进行监督检验、罚款、没收违法所得；情节严重的，撤销制造、安装、改造或者维修单位已经取得的许可，并由工商行政管理部门吊销其营业执照；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法追究刑事责任。

1M431020  掌握《中华人民共和国计量法》有关计量器具使用和计量检定的规定
《计量法》是国家管理计量工作的基本法律，是实施计量监督管理的最高准则。计量法共6章，35条，主要内包括：立法的宗旨、立法的原则、适用范围、法定计量单位、计量基  准、计量标准、强制检定、国家计量检定系统表和计量检定规程、制造、修理计量器具许可证、法定计量检定机构、计‘量纠纷处理、违反计量法应承担的法律责任。
1M431021  计量器具的使用
(1)计量器具的建立和使用条件
《计量法》第八条规定：企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。
●计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。
●企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准，须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核。考核符合上述条件取得考核合格证的，企业、事业单位方可使用，并向其主管部门备案。
●根据《实施细则》第七条规定；计量标准器具(简称计量标准)的使用，必须具备的条件：必须具备经计量检定合格；具有正常工作所需要的环境条件；具有称职的保存维护、使用，人员；具有完善的管理制度等。       (2)计量器具的使用管理
《计量法》第九条规定：企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。
《计量法》第十六条规定：进口的计量器具，必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用。
●计量器具投入使用后，就进入依法使用的阶段。为保证使用中的计量器具的量值准确可靠，《计量法》规定，要实施周期检定。
●实施细则》第二十五条规定：任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。
1M431022  计量检定
《计量法》第九条的规定：县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定。对前款规定以外的其他计量标准器具和工作计量器具，使用单位应当自行定期检定或送其他计量检定机构检定，县级以上人民政府计量行政部门应当进行监督检查。
(1)计量检定的分类
●计量检定是指评定计量器具的计量性能，确定其是否合格所进行的全部工作。
●计量检定根据检定的必要程序和管理形式，分为强制检定和非强制检定。
●计量检定按其检定的目的和性质分为：首次检定、后续检定、适用中检定、周期检定和仲裁检定。
(2)强制检定
●强制检定：由政府计量行政主管部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构，对列入国家强制检定目录规定的计量标准或工作计量器具，实行定点定期检定。
●强制检定的计量器具范围有：社会公用计量标准器具；部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。
●强制检定由政府计量行政部门实施监督管理；检定的执行机构由政府计量行政部门指定，使用单位没有选择的余地；检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程来确定。   
●施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的，向上——级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。
(3)非强制检定
●非强制检定：由计量器具使用单位刘‘强制检定范围以外的其他依法管理的计量器具自行进行的定期检定。
●非强制检定由使用单位自行依法管理，政府计量行政部门只侧重于对其依法管理的情况进行监督检查    (4)依法实施计量检定
．●强制检定与非强制检定均属于法制检定，是对计量器具依法管理的两种形式，都要受法律的约束。不按规定进行周期检定的，都要负法律责任。
●施工企业应制定具体的检定管理办法和规章制度，规定本单位管理的计量器具明细目录及相应的检定周期，保证使用的计量器具依法定期检定。
(5)就地就近检定   
《计量法》第十一条的规定：计量检定工作应当按照经济合理的原则，就地就近进行。

1M431030  掌握《中华人民共和国电力法》有关用户用电和施工作业的规定
1996年4月1日起实施。《电力法》内容包括：总则、电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用、电价与电费、农村电力建设和农业用电、电力设施保护、监督检查和法律责任等。
1M431031  用户用电
(1)用电手续
《电力法》第26条规定：申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电，应当依照规定的程序办理手续。
●如总承包合同约定建设项目的用电申请由承建单位负责或仅施工临时用电由承建单位负责申请。
●若建设项目地处偏僻，虽用电申请已受理，但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而项目又急需开工，则总承包单位通常会用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题，总承包单位要告知供电部门并征得同意，妥善采取安全技术措施，防止白备电源误入市政电网。
●如申请的仅为施工临时用电，用电结束或施工用电转入建设项目电力设施供电时总承包单位应及时向供电部门办理终止用电手续。
(2)用电计量装置
《电力法》第31条规定：用户使用的电力电量，以计量检定机构依法认可的用电计量装
置的记录为准。
●用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴，应由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定，合格才为有效。
●用量计量装置的设计应征得当地供电部门认可，施工安装应严格按施工设计图纸执行，并符合相关现行国家标准或规范。施工安装后同样要由供电部门检查确认。
(3)用电安全
《电力法》第32条规定：用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。
●办理申请用电手续时要签订协议或合同，规定供电用电双方的权利和义务，用户有保护供电设施不受危害、确保用电安全的义务，同时还明确双方维护检修的界限。
●电力消费有其特殊性，消费过程中发生安全事故，会影响整个电网安全，所以确保安全至关重要。
1M431032  施工作业     
(1)在电力设施保护区内作业的前提
《电力法》第54条规定：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。
●电力设施保护区内施工作业，往往发生在建设项目红线范围外，因为规划设计建设项目时，要考虑避开保护区或迁移电力设施。如无法避开或迁移，则设计的总图要明确标示电力设施保护区的范围，这在图纸会审中要加以注意。
●发生在电力设施保护区内的安装作业施工，主要是开挖地下管沟和大件吊装或卸载，以及爆破作业等，因而制订施工方案前先要摸清周边电力设施的实情，如地下电缆的位置和标高、上部架空线路的高度和电压等级、爆破点离设施的距离等等，然后在方案中专门制订保护电力设施的切实可行的安全技术措施，并写明要求作业时请设施的管理部门派员监管。施工方案编制完成报经电力管理部门批准后执行。当然在施工方案编制时邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加是最佳的途径。
(2)解决电力设施与其他工程互相妨碍
《电力法》第55条规定：电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中互相妨碍时，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工。

IM432000  机电安装工程相关知识
机电安装工程涵盖了机械设备、电气、管道、通风空调、智能化建筑、消防、电梯、金属结 构、电子、轻纺、环保等多个专业安装工程，因此，工程施工中所涉及的规程、规范和工程质量检验评定标准非常多。《机电安装工程管理与实务考试大纲》就《工程建设标准强制性条文》的工业建筑部分和房屋建筑部分中与机电安装工程相关的条款，提出了本专业建造师应掌握和熟悉的要求。
《工程建设标准强制性条文》、《实施工程建设强制性标准监督规定》《工程建设标准强制性条文》的《工业建筑部分》、《房屋建筑部分》。
1M432010  掌握《建筑工程施工质量验收统一标准》强制性条文的有关规定
《建筑工程施工质量验收规范》由《建筑工程施工质量验收统—标准》和其他本建筑工程的专业工程质量验收规范组成。《质量验收统一标准》以技术立法的形式，统一建筑工程施工质量验收的方法、内容和单位工程的质量验收指标。必须同时满足各专业工程质量验收规范的要求。《质量验收统—标准》规定的强制性条文共6条。
1M432011  建筑工程质量验收的基本要求
建筑工程施工质量控制的主要内容
●建筑工程采用的主要材料、半成品、成品和设备应进行现场验收。
●各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。
●相关各专业工种之间，应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和要求，并形成记录。
(2)建筑工程施工质量验收的基本要求
建筑工程施工质量验收的基本要求是：
●施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。    ·
●工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。
●参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
●工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
●隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
●涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。
●检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
●对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
●承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
●工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。
IM432012  建筑工程质量竣工验收的合格条件
(1)检验批质量合格规定
●主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。
●具有完整的施工操作依据、质量检查记录。    
(2)分项工程质量验收合格规定
●分项工程所含的检验批均应符合质量合格的规定。
●分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
(3)分部(子分部)工程质量验收合格规定
●分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。
●质量控制资料应完整。
●地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
●观感质量验收应符合要求。
(4)建筑工程质量竣工验收合格条件
●单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。
●质量控制资料应完整。
●单位(子单位)工程所含分部：工程有关安全和功能的检测资料应完整。
●主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
●观感质量验收应符合要求。
(5)质量不符合要求时的处理
●经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。
●经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可进行验收。
●通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收。
1M432013  建筑工程质量验收程序和组织
(1)施工单位的自检和报告
(2)建设单位组织工程验收
建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。因此，设计、施工和监理单位都是工程质量验收的责任主体，设计和施工单位的负责人或项目负责人、施工单位的技术和质量负责人、监理单位的总监理工程师均应参加验收。
(3)工程竣工验收和备案

| 1M432020 掌握《机械设备安装工程施工及验收通用规范》强制性条文的有关规定 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定的强制性条文共有5条。 1M432021 机械设备、主要部位材料和计量器具的的使用 (1)对机械设备的要求 交给施工人员进行安装的机械设备，必须符合设计和产品标准的规定，并应有合格证明。 (2)对主材的要求 主要的或用于重要部位的材料，必须符合设计和产品标准的规定，并应有合格证明。 (3)对计量和检测器具、仪器、仪表和设备的要求： 设备安装中使用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法的规定，其精度等级不应低于被检对象的精度等级。 1M432022 工程质量检查 (1)设备安装中的隐蔽工程，应在工程隐蔽前进行检验，并做出记录，合格后方可继续安装。 (2)基础预压检验： 需要预压的基础，应预压合格并应有预压沉降记录。 (3)工序检验及记录 设备安装中，应进行自检、互检和专业检查，并作出记录，合格后方可继续安装。.. |
| --- |
| 1M432030 掌握《建筑电气工程施工质量验收规范》强制性条文的有关规定 《建筑电气工程施工质量验收规范》制定了强制性条文共16条。 1M432031接地或接零 (1)接地或接零支线的连接 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接。 (2)变压器的接地电阻 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 ●变压器低压侧三相四线输出的中性点(N)端子在建筑电气工程设计选用中性点(N)端子接地的系统。 ●架空线路杆上变压器用作中心点接地的接地装置，通常是单独设置。自地下人工接地体引出的接地干线不经中间连接。直接引至变压器的中性点(N)端子。 ●接地装置的接地电阻值施工后必须对接地装置的接地电阻值进行验证。 ●在TN—S、TN—C—S低压供电系统中，发生漏电事故时，应尽最大可能降低跨步电压值和接触电压值。 (3)用电设备的接地接零 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。 (4)电缆桥架、支架与导管的接地接零 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 1M432032 交接试验 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定。 (1)交接试验必要性 (2)交接试验要求 ●坚持先试验后通电、先验收后投运原则。 ●凡不经交接试验和验收强行通电投运的行为，按严重违反强制性条文规定的有关文件进行处理。.. |  |

1M432040  掌握《电气装置安装工程施工及验收规范》强制性条文的有关规定
1M432041  低压电器的断路器和熔断器
直接安装在建筑物或设备上的，交流50 Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下的电气设备的安装和验收。对于成套盘、柜上的电器安装和验收，应符合有关规范的规定。低压电器设备和器材的运输、保管，应符合现行国家有关标准的规定。设备和器材到达现场后，应及时验收检查技术文件、装箱清单、包装和密封状况。从设备和器材到达现场到安装前的保管期限，应不超过—年；对需要长期保管的设备和器材，应符合相关的专门规定。
(1)直流快速断路器的安装
安装时应防止断路器倾倒、碰撞和激烈震动；基础槽钢与底座间，应按设计要求采取防震措施。
(2)熔断器及熔体的容量
熔断器及熔体的容量，应符合设计要求，并核对所保护电气设备的容量与熔体容量相匹配；对后备保护、限流、自复、半导体器件保护等用有专用功能的熔断器，严禁替代。
1M432042  在爆炸和火灾危险环境作业
应符合《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》规定外，尚应符合现行国家标准电气装置安装工程系列中的“高压电器”、“电力变压器、油浸电抗器、互感器”、“母线装置”、“旋转电机”、“盘、柜及二次回路结线”、“电缆线路”、“接地装置”、“电气照明”、“配线工程’’等施工及验收规范和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》以及其他各专业标准规程的有关规定。
(1)事故排风机按钮的安装
事故排风机的按钮，应单独安装在便于操作的位置，且应有特殊标志。
●爆炸危险环境装设事故排风机，及时通风排放爆炸性气体，是防止爆炸的重要保证和主要措施。现场的排风机按钮应安装在便于操作地方，并且要醒目和操作方便。运行中的正压型电气设备内部的火花、电弧，不应从缝隙或出风口吹出。
●运行中的正压型电气设备，如果内部的火花荷电弧从缝隙或出风口吹出，就有可能引起爆炸事故的发生，因此设备安装完成后应进行检查和观察。
(2)电缆线路安装
电缆线路在爆炸危险环境内，电缆间不应直接连接。在非正常情况下，必须在相应的防爆接线盒或分线盒内连接或分路。
●在爆炸危险环境内设置电缆中间接头，是事故的隐患。应将敷设好的电缆切实加以保护，杜绝产生中间接头的可能性。电缆线路穿过不同危险区域或界壁时，必须采取隔离密封措施：
●电缆线路穿过不同危险区域或界面时，为了防止爆炸性混合物沿管路及其与建筑物的空隙流动和火花的传播而引起爆炸事故的发生，必须采取隔离密封措施。
电气设备、接线盒和端子箱上多余的孔，应采用丝堵堵塞严密。
●当孔内垫有弹性密封圈时，则弹性密封圈的外侧应设钢质堵板，其厚度不应小于2mm，钢质堵板应经压盘或螺母压紧。
●本条是为防止电气设备或接线盒内在事故情况下产生的电气火花或高温在其内部发生爆炸时，由多余的线孔引起钢管内部爆炸。    ’
(3)本质安全电路的作业要求
本质安全电路与关联电路不得共用同一电缆或钢管；本质安全电路或关联电路，严禁与其他电路共用同一电缆或钢管。两个及以上的本质安全电路，除电缆线芯分别屏蔽或采用屏蔽导线者外，不应共用同一电缆或钢管。
●此两条是为了避免破坏本质安全电气设备和本质安全电路的防爆性能。
在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分，均应接地或接零。
●根据现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定，按不同危险区域及其不同的电气设备，对其接地线或接零线的设置，应加以区别对待。
电气设备及灯具的专用接地线或接零保护线，应单独与接地干线(网)相连，电气线路中的工作零线不得作为保护接地线用。
●电气线路中的工作零线有可能有电流通过，若接线接触不可靠，反而会产生火花而严重影响安全。为了保证爆炸危险环境内电气设备接地的安全可靠，电气设备及灯具的专用接地线或接零保护线，应单独与接地干线(网)相连，电气线路中的工作零线不得用作保护接地线。
设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线，应单独与接地体或接地干线相连，除并列管道外不得互相串联接地。
●条文中所述的设备及管道易产生和集聚静电，当设计中有防静电接地要求时，必须按设计规定进行可靠接地，以防止产生静电火花而引起爆炸事故发生。

1M432050  熟悉《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》强制性条文的有关规定
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》涉及安全、卫生和使用功能的强制性条文共20条。
1M432051给水管道的卫生要求
(1)给水管道材质要求
给水管道必须采用与管材相适应的管件，生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。
●给水管道必须采用与管材相适应的管件。
●生活给水系统所涉及的材料，必须达到饮用水卫生标准。
●给水系统管材和管件应按设计要求选用。
(2)给水管道的冲洗和消毒
生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
●在系统水压试验合格后与交付使用前，必须用洁净的水加压冲洗，并进行消毒处理，避免滞留在管道内的杂质与污物在供水后造成对水质污染和管道堵塞。
●冲洗试验时，观察各冲洗环路出水口处水质的杂质、沉积物和透明度，与人口处水质相比无异样时取样检验，符合国家《生活饮用水标准》为合格。
●管道系统的冲洗试验，应认真填写试验记录，经责任人签字后存档备查。
●严禁以水压试验后的泄水代替管道系统的冲洗试验。
●管道在运输、堆放、安装过程中，管内易存留尘土、铁锈、砂粒、焊渣等杂物，管道表面会被污染，管道安装完毕投入使用前，必须对管道进行冲洗。
●塑料管为高分子化合物，饮用水管道在冲洗后还要进行消毒。经过24小时的消毒浸泡，细菌会被杀死，氯乙烯单体等有害物大部分可随消毒水排掉，经再冲洗，可使饮甲水卫生、安全。
●所有排水点应100％检查，各排水点都排出清水为冲洗合格。
●饮用水管道在冲洗后应进行消毒，由监理工程师或建设单位代表负责随机取样送检，以当地卫生监督部门出具的检验报告，作为合格判定的标准。
1M432052  管道的安装坡度
(1)室内采暖管道坡度
气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为0.003，不得小于0.002；    气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于0.005；散热器支管的坡度应为1％，坡向应利于排气和泄水。
●散热器支管的安装坡度和坡向直接影响到散热器正常散热和维修时的泄水。当设计未标明其管道坡度和坡向时，为方便施工操作和验收，本条文规定了一般的坡向和最小坡度为1％。  ·
●在调试中如存在由于设计原因造成系统热力失衡时，由设计单位确认并负责限期整改；若因安装不当导致系统热力失衡，施工单位应立即返工纠正，符合要求后方能交工验收。
(2)室外排水管道坡度
(室外)排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。
1M432053  水压试验和灌水试验
(1)基本要求
各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。
●承压管道系统和设备的水压试验是为了检查其系统和设备组合安装后的严密性及承压能力确保运行安全，达到满足使用功能。
●非承压管道系统和设备的灌水试验是为了检查严密性、通水能力和静置设备的满水防渗漏能力。
●当设计未注明水压试验的试验压力时，一般均为工作压力的1．5倍，但不能小于0．6MPa，其他特殊的试验压力值执行具体条款的要求。
●水压试验和灌水(满水)试验方案应经批准后实施。
(2)消火栓试射试验
室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。
(3)排水管道灌水试验
隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
●为防止管道及其接口渗漏，隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前做灌水试验。
●严格控制灌水高度和灌水时间，高度应不低于底层地面，再次补充灌满水，5min后液面不下降，管道及接口无渗漏为合格。
●必须坚持不灌水或灌水试验不合格不得隐蔽，严禁进行下道工序。 
(4)盘管水压试验
盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1．5倍，巳不小于0．6MPa。
●加热盘管的管材的物理力学性能均大大高于使用压力的要求，在常温下的徐变点都在10MPa以上，有的可达16．5MPa。从实际出发试验压力统一规定为工作压力的1．5倍，且不小于o。6MPa。水压试验稳压的时间为l小时，高于钢管管道的稳压时间，并且要求无渗、漏。
●低温热水地板辐射采暖系统的加热盘管埋地隐蔽以后，如出现问题很难进行维修和更换，必须在隐蔽前做好耐压强度和严密性的试验。
(5)室内采暖系统水压试验  当设计未注明时，应符合下列规定：
蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0．1MPa做水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0．3Mpa，高温热水采暖系统，试验压力应以系统顶点工作压力加0．4MPa；使用塑料管及复合管的热水采暖系统，应为系统顶点工作压力加o．2MPa做水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0．4MPa。
(6)锅炉气、水系统的水压试验
●锅炉的汽、水系统安装完毕进行水压试验，是为了检验锅炉本体和省煤器的耐压强度和严密性，确保锅炉安全运行。
●快装锅炉虽在出厂前已对锅炉本体做过水压试验，但在放置、运输和吊装过程中，因保护不当，会造成锅炉的损伤、锈蚀和异物堵塞等情况，因此仍需做水压试验。
●非承压锅炉虽然运行中不承受介质的工作压力，但也应对其进行严密性检验，以防止渗、漏现象发生和确保锅炉使用寿命。其工作压力为零，水压试验压力为0．2MPa。
●规定中的工作压力是指锅炉和省煤器的出厂额定工作压力，而非供热系统运行的工作压力，水压试验目的是检验锅炉和省煤器制造的质量，并确保锅炉在供热系统工作压力变化时的安全性和可靠性。

lM432060  熟悉《通风与空调工程施工质量验收规范》强制性条文的有关规定
《通风与空调工程施工质量验收规范》规定的强制性条文共13条。
1M432061  风管系统安装的防火防爆要求
(1)对防火风管材料的要求
●防火风管与建筑物内救生、安全保障有关。
●施工前必须对防火风管的材料耐火性能进行严格的检查和核对，主要检查材料质量保证书和试验报告，同时对外观质量进行目测检查，相符后再进行加工制作。
(2)对复合材料风管的材料要求
复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级，且对人体无害的材料。
●复合材料风管是指采用不燃材料面层复合绝热材料板制成的风管。
●对于采用不燃绝热材料制作的复合材料风管，可根据产品提供的合格证书，一次验收通过。
●对于采用难燃绝热材料制作的复合材料风管，还应在现场对板材中的绝热材料进行点燃试验的抽检。
(3)对防爆风阀的材料要求
●材料使用不当，系统运行时会因摩擦、静电、自燃起火或由于化学反应等引起的火种，而造成严重的后果。
●对于防爆风阀制作材料的验收，应按加工批实行全数检查，主要核对风阀的各种材料及部件。
(4)对防排烟系统柔性短管的材料要求
防排烟系统柔性短管的制作材料，必须为不燃材料。施工前应对防排烟系统的柔性短管所使用材料进行验收，符后再进行加工制作。
(5)对风管安装的要求
在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1。6mm。
●风管预埋管是穿越墙体或楼板的、直接埋设的结构风管。为了满足其相应的强度需要，套管的钢板厚度可以增厚。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
●风管的防护套管是有绝热要求的风管，在穿越防火、防爆的墙体或楼板时，在其绝热层外设置的防护性套管。当风管系统本体采用非不燃性的绝热材料时，其穿越部位及其两侧500mm范围风管，也必须采用不燃绝热材料进行替代。风管安装必须符合下列规定：风管内严禁其他管线穿越。以保证风管和管线的安全使用。
输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口。
防止静电引起意外事故的发生和避免易燃、易爆气体的扩散。
风管系统的室外立管，包括处于建筑物屋顶和沿墙安装超过屋顶一定高度的立管，当无其他固定结构时，宜采用拉索固定，但拉索严禁拉在避雷针或避雷网上，以防止在雷电来临时，可能导致风管系统成为带电体和导电体而危及整个设备系统的安全使用。
1M432062  通风与空调系统的调试
(1)通风与空调系统调试的基本要求
●通风与空调系统的调试是施工中的一个工艺过程，施工企业应将其列入施工计划之内。
●没有经过系统调试的通风与空调工程不得竣工。
●施工单位在通风与空调工程施工进入后期阶段时，应对系统的调试作出筹划，系统调试应包括：设备单机试运转及调试；系统无生产负荷下的联合试运转及调试。
●通风与空调系统调试包括设备单机试运转及调试；系统无生产负荷下的联合试运转及调试。
●设备单机试运转是对通风与空调系统的设备进行检查和试运转，确认其工作状态正常、无异常情况，并初步确认设备的工作能力能否达到设计要求。 
●无生产负荷下的联合试运转和调试是将通风与空调系统的运行状态调整到设计规定的室内空气参数的要求。
(2)防排烟系统联合试运行与调试  
●防排烟系统是建筑内的安全保障救生系统，联合试运转和调试后的结果必须符合设计和消防的验收规定。
●防排烟系统的联合试运行的调试步骤，一般的是首先对排烟系统、正压送风等系统进行单个系统风量的测定和平衡，然后再进行综合的平衡和调整。

1M432070  熟悉“钢结构工程施工质量验收规范》强制性条文的有关规定
1M432071  材料检验
(1)钢材的检验要求
●钢材是组成钢结构的主体材料，直接影响着结构的安全使用，因此，对钢材、钢铸件的品种、规格、性能，应提出明确要求。
●进口钢材的主要质量合格证明文件及检验报告至少要有合法、有效的中文资料，且其内容符合设计和购货合同规定标准要求。
●国产钢材、钢铸件的质量合格证明文件及检验报告应合法、有效，符合现行国家产品标准和设计要求。
●钢材不符合上述规定时，必须经有资质的检测单位检测鉴定或原设计单位核算认可，否则不得验收和使用。
(2)对焊接材料的检验要求
●焊接材料其品种、规格、性能除应按设计要求选用外，应符合国家产品标准的要求。
●应全数检查焊接材料的质量合格证明、中文标志及检验报告，并应合法、有效，且内容符合现行国产品标准和设计要求。
●当焊接材料的质量合格证明文件为复印件，有伪造的嫌疑；质量合格证明文件不全，如缺少合格证、材质单等；质量合格证明文件的内容少于设计要求的项目，如缺少强度、化学成分等主要指标时，应检查其复试检验报告。
(3)对连接件的检验要求
钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。
1M432072  钢结构的连接
(1)对焊工的要求
●焊接连接是钢结构的重要连接型式之一，其连接质量直接关系到结构的安全使用。
●从事钢结构焊接的焊工，包括手工操作焊工和机械操作焊工，作为特殊专业工种，其操作技能和资格对焊接质量起到保证作用，直接影响钢结构的安全可靠性。
●焊工应持有效的焊工合格证书上岗，且从事在其考试合格项目及其认可范围内的操作。
●焊工合格证书有效期为3年。
●必须全数检查焊工合格证书及其认可范围，有效期、合法性和真伪性。 
(2)焊缝探伤要求
设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺的检查，超声波探伤不能对缺陷做出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准的规定。 
●根据结构重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境、应力状态等选用不同质量等级的焊缝(一、二、三级)。
●钢结构焊缝内部缺陷的无损检测一般可用超声波探伤和射线探伤。
(3)对螺栓连接的要求
钢结构制作和安装单位应按本规范附录的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。

1M432080  熟悉《智能建筑工程质量验收规范》强制性条文的有关规定
智能建筑工程质量验收规范》的强制性条文共6条。
1M432081  网络安全系统的安装
(1)对安全专用产品的识别和检查
计算机信息系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”；特殊行业有其他规定时，还应遵守行业的相关规定。
●《计算机信息系统安全专用产品分类原则》对接人系统的信息系统安全专用产品应进行识别，内容包括安全专用产品的操作系统安全、数据库安全、网络安全、病毒防护、访问控制、加密与鉴别七个方面。
●下列情况一律为不合格：
(2)防火墙和防病毒系统的安装
如果与因特网连接，智能建筑网络安全系统必须安装防火墙和防病毒系统，以保证信息网络的安全。
●防火墙是在网络中不同网段之间实现边界安全的网络安全设备，一般用在局域网和因特网之间，或局域网内部重要网段和其他网段之间。 
●在智能建筑信息网络工程检测验收时，信息网络与因特网连接，则应检查其安装防火墙和防病毒系统情况，同时检查产品销售许可证。如果没有安装防火墙和防病毒系统，或检查产品销售许可证不合格时，则为不合格。
1M432082  火灾报警系统的检测
(1)消防控制室信息系统的检测
检测消防控制室向建筑设备监控系统传输、显示火灾报警信息的一致性和可靠性，检测与建筑设备监控系统的接口、建筑设备监控系统对火灾报警的响应及火灾运行模式，应采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行。
(2)新型消防设施的设置及功能检测
新型消防设施的设置情况及功能检测应包括：早期烟雾探测火灾报警系统：大空间早期火灾智能检测系统、大空间红外图像矩阵火灾报警及灭火系统；可燃气体泄漏报警及联动控制系统。
(3)安全防范系统对火灾报警响应的检测
安全防范系统中相应的视频安防监控(录像、录音)系统、门禁系统、停车场(库)管理系统等对火灾报警的响应及火灾模式操作等功能的检测，应采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行。

考前冲刺：总复习1
         关于一级建造师考试命题必须充分靠虑广大施工管理人员脱产学习难的实际情况，结合现有较大规模存量一级项目经理的顺利转化，通过建造师职业资格考试促进建设工程管理人员整体素质的提高，逐步缩小与国际工程管理先进水平的差距。原则上应保证考题难易、大小、长短、宽窄适中、题目要简明准确。
机电安装工程管理与务实务考试时间为4小时，题型为单选题、多选题和案例题，其中单选题20道，多选题10道，案例题5道。总分为160分，其中案例题120分，由此可见，考生重点要善于运用《机电安装工程技术知识》《机电安装工程项目管理实务知识》《机电安装工程法规及相关知识》解决实际应用问题。下面通过模拟试题来上大家了解考试的形式、内容和难易程度，以便大家有针对性的进行复习。

综合测试题(一)
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．在机械设备中，轴、键、联轴节、(    )是最常见的传动件，用于支持、固定旋转零件和传递扭矩。
    A．链条    B．齿轮    C．轴承    D．离合器
2．轴承的功用是为支承轴及轴上零件，并保持轴的旋转精度，减少轴与支承的摩擦和磨损。轴承分为(    )和滚动轴承两大类。
    A．滑动轴承    B．推力轴承    C向心轴承    D．止推轴承
3．直流电源G的电动势E、端电压UAB、对负载R提供的电流I等的(    )不随时间变化而变化。
    A．方向    B．大小    C方向和大小    D．频率
4．变压器的冷却方式有(    )。
    A．强迫水循环导向    B．强迫空气循环    C．油自然循环    D．油自然循环导向
5．增强传热的主要途径是(    )。
    A．扩展传热面           B．在保温材料的表面或内部添加憎水剂
    C．改变表面的辐射特性    D．将热设备的外壳制真空夹层
6．在起重工程中，以不均衡载荷系数计入其影响。一般取不均衡载荷系数K2为(    )。
    A．1．0～1．05    B．1．1—1．2    C．1．25—1．3    D．1．4～1．5
7．设备与基础的连接方法主要是采用地脚螺栓连接并通过(    )将设备找正找平，然后灌浆将设备固定在设备基础上。
    A．平垫铁    D．斜垫铁    C．调整垫铁    D．开口垫铁
8．因为控制方便和快速，使其他能转换成机械能采用的主要手段是用电力拖动机械设备，由于机械设备功能的需要，对拖动用电动机，拖动方式有不同的要求，有交流异步机拖动、交流同步机拖动、(    )、直流电动机拖动等方式。
    A．可变速的交流电动机拖动    B．匀速的交流电动机拖动
    C可变速的直流电动机拖动      D．匀速的直流电动机拖动
9．通风与空调系统联动调试中，风系统应逐步调节系统的排风量，新风量及房间送回风量，最终使系统风量、各房间送风量、(    )达到设计值，并处于正常偏差范围内。
    A．房间温度    B．房间压差    C．房间湿度    D．房间洁净度
10．管道工程输送介质的压力范围很广，从真空负压到数百兆帕。工业管道以设计压力为主要参数进行分级，可分成(    )、低压管道、中压管道、高压管道。
    A．真空管道    B．常压管道    C．超低压管道    D．负压管道
11．智能化系统的验收采用分阶段多层次验收方式：分项分部验收、交工验收、(    )。
    A．交付验收    B．单位工程验收    C．空负荷验收    D．负荷验收
12．控制噪声应从声源—(    )—接收者三方面来考虑。
    A．降低噪声    B．传递途径    C．改进动力部分的静平衡与动平衡    D．佩带个人防护用具
13．编制设备监造大纲，制订监造计划，包括包装、储运、(    )等。
    A．质量监督和质量保证体系    B．发运技术要点    C．出厂试验验收    D．制造车间的验证
14．机电安装工程技术交底的重点有设备构件的吊装；焊接工艺与操作要点；调试与试运行；大型设备基础埋件、构件的安装；(    )；管道的清洗、试验及试压等。
    A．隐蔽工程的施工要点    B．技术交底的责任   C．施工任务的交底    D．技术交底的记录
15．机电安装工程施工作业中常用的特种作业人员有(    )和特殊工种作业人员二大类。
    A．特种设备作业人员    B．特殊工艺作业人员   C．特殊防护作业人员    D．起重工
16．竣工验收一般分两个步骤进行：一是(    )，二是正式验收，即由建设单位组织监理单位、施工单位、设计单位共同验收。
    A．由监理验收      B．由施工单位先行自验  C由设计单位验收    D．由施工单位提出验收申请
17．工程回访的方式有(    )。
    A．季节性回访         B．由施工单位组织坐谈会或意见听取会
    C．保修期满后的回访    D．由监理单位组织坐谈会或意见听取会
18．深化设计完成后，施工总承包方要按施工总承包合同约定，将其送(    )审批。只有经审查批准确认的深化设计施工图纸，才能做施工活动的依据。
    A．原设计单位或总师    B．监理单位    C．业主    D．质量监督部门
19．计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，包括计量基准器具、(    )、工作计量器具。
    A．计量检测器具    B．间接计量器具    C．直接计量器具    D．计量标准器具
20．需要预压的基础应预压合格并应有(    )，否则不能进行设备安装。
    A．预压沉降记录    B．预压实验报告    C．监理审批报告    D．业主审批报告
答案：1．  D；    2．  A；    3．  C；    4．C；    5．  A；    6．  B；    7．  C；    8．  A；
 9．  B；    10．  A；    11．  A；    12．  B    13．  B；    14．  A；    15．  A；    16．  B；
    17．A    18．A；    19．D；    20．A

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分) 1．机械传动的作用传递动力和力，常用机械传动系统的类型有( )等。 A．齿轮传动 B．蜗轮蜗杆传动 C．平皮带传动 D．链传动 E．液压传动 2．在机电安装工程中安装和试运行或建成后的使用和生产中，由于需要或故障的原因，电路会出现( )三种不同状态，掌握这三种不同状态的特征，有利于对电力电路运行情况做出正确判断。 A．有载 B．空载 C短路 D．负载 E．接地 3．流体的流动参数包括( )。 A．流体流动时的物理性质 B．静止流体的力学特性 C．流体运动状态的参数 D．阻力 E．摩擦力 4．机械设备安装工程的一般施工程序有( )。 A．设备开箱与清点 B．基础放线 C设备测绘 D．解体安装 E．调整与试运转 5．消防验收可分为( )。 A．隐蔽工程消防验收 B．粗装修消防验收 C．联动控制功能验收 D．精装的消防验收 E．消防给水和自动灭火系统验收 6．焊接技术是机电安装工程施工的重要工艺技术之一。焊接应用技术主要涉及( )等。 A．焊接方法 B．焊接材料 C．焊接工艺和焊工考试 D．焊接检验 E．焊接变形和焊接应力的控制 7．绝热材料的使用原则是根据设计提供的参数和要求来进行选择，主要根据保温材料的( )等来确定。 A．密度和表观密度 B．空隙率 B．保温层厚度 D．硬度 E．导热性 8．按项目构成的划分原则，项目构成可划分为( )。 A．单位工程 B．单项工程 C分部工程 D．专业工程 E．分项工程 9．竣工决算的内容有( )。 A．竣工决算报告情况说明书 B．竣工财务决算报表 C项目财务审计报表 D工程竣工图 E．工程造价比较分析 10．特种设备的制造、安装、改造单位应当具备下列条件：( )。 A．有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人 B．有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段 C．有健全的质量管理制度和责任制度 D．有健全的安全管理制度和责任制度 E．有所申请作业范围内的业绩 答案1．A、B、D； 2．A、B、C； 3．A、B、C； 4．A、B、E；5．A、B、D； 6．A、B、C、E； 7．A、B、E； 8．A、C、E； 9．A、B、D、E； 10．A、B、C..

三、案例题(共5题，共120分，请根据背景材料，按要求作答)
[案例1]   
某超市在居民区建设一连锁店的机电安装工程，业主通过招标，由具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承接，其中空调所用制冷燃气溴化锂机组分包给具备专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责供货和安装。
问题：   
(1)制冷机房的安装是否需要B单位负责编制施工组织设计?为什么?
(2)燃气管道安装前，应通过什么方式向哪级部门告知?
(3)制冷机房管道自检过程中的吹扫、试验由谁组织?哪些单位参加?简要回答燃气管道的试验要求。
(4)在燃气管道安装过程中，监理单位发现一名焊工的操作证到期，应怎样处理?
(5)一年后，居民向环保部门投诉，制冷机房的冷却塔夜间噪声很大，同时业主发现机房制冷管道滴水，试问业主应找谁处理? 
答：(1)施工组织设计一般以单位工程项目为对象，制冷机房设备安装作为较复杂的分部项目，应编制施工方案，并由A施工单位编制包括制冷机房安装在内的施工组织设计。
(2)施工单位应在燃气管道安装前，将有关情况书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门。
(3)自检前的吹扫、试验由B施工单位组织，监理单位参加。燃气管道的吹扫和试验应用压缩空气或氮气，气压试验时应逐步缓慢增加压力，升至试验压力后将压力降至设计压力检验，检验合格后应进行气密性试验，压力降应符合规范要求。
(4)立即停止焊工的作业，并对到期后该焊工施焊的压力管道接头，按有关管理制度检验、处理。
(5)保修期为二个供冷期，所以工程在保修期内，管道滴水应由A施工单位负责组织保修，冷却塔属甲供设备，应由A施工单位组织协助修理，费用根据业主与B单位所签合同执行。
[案例2]

某施工单位通过公开招标方式中标了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目，并与业主签订了施工总承包合同。事件一：投标人在投标阶段，根据招标文件所提供的施工图纸核对工程量清单，发现招标人提供的工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异。事件二：虽然本招标工程风险大，但由于某施工单位目前施工任务严重不足，因此在投标决策上采用了风险标的投标策略。事件三：合同规定机电设备安装采用现行国家标准，但业主在施工阶段提出要采用国外标准，由于国外标准比国内标准要求高，因此施工单位及时提出了索赔要求。
问题：
(1)对于事件一，工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异应如何处理?
(2)何谓风险标?
(3)影响投标决策的主观因素有哪些?
(4)如何充分利用合同条款进行风险回避?
(5)对于事件三，施工单位的索赔要求能否被业主接受?请简述机电安装工程索赔发生的原因有哪些?
答：(1)对招标文件中所列的工程量清单进行审核时，应看招标单位是否允许对工程量清单内所列的工程量误差进行调整决定审核办法。若允许调整，则要详细审核工程量清单内所列的各项工程项目的工程量，对有较大误差的，通过招标单位答疑会提出调整意见，取得招标单位同意后进行调整；若不允许调整工程量，则不必对工程量进行详细的审核，只对主要项目或工程量的项目进行审核。发现项目有较大误差时，可以利用调整项目单价的方法进行解决。
(2)明知工程承包难度大、风险大、且技术、设备、资金上都有未解决的问题，但因企业施工营业额(任务)不足，或因工程盈利丰厚，或为了开拓新技术领域而决定参加投标，同时设法解决存在的问题即是风险标。
(3)影响投标决策的主管因素有：技术实力、经济实力、管理实力、业绩信誉实力。
(4)充分利用合同条款回避风险    
在投标阶段及时发现招标文件中可能招致风险的问题，争取在合同谈判阶段，同时修改和补充合同中有关规定或条款来解决。如增设保值条款，增设风险合同条款，增设有关支付条款。
(5)可以索赔。机电安装工程索赔发生的原因有：
●设计和施工过程中的难度和复杂性增大，新技术、新工艺不断出现，业主对质量和功能要求越来越高，越来越完善。
●合同文件(包括技术规范)描述前后矛盾。如果几个文件的解释和说明有矛盾时虽可按合同文件的优先顺序，排列在前的文件解释和说明更具有权威性。但有些矛盾仍不好解决，从而发生索赔。
●合同文件用词不严谨导致双方对合同条款的不同理解，而引发工程索赔。
●项目及管理模式的变化。工程总包方、分包方、指定分包方、劳务分包方、设备材料供应方等，在整个项目的建设中发生经济、技术、工作方面的联系和影响。在工程施工全过程中，若一方失误，不仅会对自己造成损失，也会连累与此有关系的单位。如处于关键路线上的工程发生较大延期，就难以补救整个工程便产生连锁反应，可能会产生一系列重大索赔。
[案例3]   

某安装公司项目经理部承建某厂机电安装工程总承包任务，合同总工期为14个月，其中除锅炉房的安装任务分包给锅炉安装专业公司外，其他单位工程由若干个施工作业队分别负责组织施工。由于锅炉安装专业公司在焊接锅炉受压元件时出现了质量问题，监理公司通知锅炉安装公司停工整改，但监理公司和业主仍要求工期按合同执行。由于总承包方单位采取了有效措施，按时完成了任务。
问题：
(1)按合同总工期应编制哪几个施工进度计划?该工程项目总进度计划的编制由谁来负责?
(2)监理公司通知锅炉安装公司停工整改是否合适?出现质量问题由谁来负责?
(3)在编制工程项目总进度计划时，各单位工程的开、竣工时间和相互搭接协调关系由谁负责?
(4)在月作业计划实施中，应如何进行控制?
(5)月作业计划的实施结果，发现偏离了施工总网络进度计划时，项目经理部应如何采取调整措施?
答：(1)有年度施工进度计划；季度施工进度计划；月度施工进度计划；旬或周施工进度计    划。工程项目总进度计划由总承包单位编制并经监理公司、业主同意后实施。
(2)监理公司直接通知锅炉安装专业公司停工整改不合适，应通知总承包单位，由总承包单位再通知锅炉安装专业公司。出现质量问题应总承包单位负管理责任，质量没有控制好。
(3)协调关系应由总包负责。应考虑的主要因素有：保证重点、兼顾一般；满足连续均衡施工要求，要留出一些后备工程以便平衡调剂；全面考虑各种不利条例的限制和影响；业主的配合，当地政府有关部门的规定和要求。
(4)项目经理部在计划实施前进行计划交底，并对分承包方和施工作业队下达计划任务书；施工作业队将计划任务落实到施工作业班组；在实施中要做好施工记录，任务完成后，施工作业队进行检查验收并及时回收施工任务单；掌握计划实施情况，做好协调和调度工作，加强薄弱环节、处理各种矛盾。
(5)应采取的调整措施是：月施工进度计划实施结果与总计划进行比较，那些是一致、或超前、或滞后；分析出现的进度偏差对后续工作和总进度计划的影响程度；确定调整总网络进度计划的目标，选择采取计划调整的方法；采用的方法和措施确定后，重新绘制符合实际进度的施工网络进度计划。
[案例4]

某机械厂将一空压站安装工程通过招标，发包给某安装公司承包，该公司成立了项目经理部，并指派了一名机械设备安装工程师负责编制施工方案。工程师为了合理安排工程进度，根据合同中提供的工程量清单绘制了网络图，施工中发现设计图纸上压缩空气排气管道安装尺寸有错误，项目经理指令工程师作了必要修改，该项目的施工图预算由施工单位组织有关人员自行编制。为了安全施工，项目经理制定了下列安全措施：
一、安全技术交底制度；二、安全技术交底记录；三、安全技术交底的分类及内容。
问题：
(1)该工程是否应该编写施工方案，应该由谁来负责此项工作?
(2)网络图是否可以根据工程量清单绘制?
(3)该项目施工中管理上是否存在问题?
(4)施工图预算应由谁来编制?
(5)施工安全技术交底策划是否全面?还应补充哪些内容?
答：(1)该工程应编写单位工程施工组织设计不应编写施工方案，这项工作应由项目总工程师负责。
(2)网络图不可根据工程量清单绘制而应按施工流程图绘制。
(3)施工单位管理上存在问题，他们擅自修改设计图纸是不允许的。应征得建设单位和设计单位同意，由设计单位修改。
(4)施工图预算应由设计单位、有资格的中介机构编制，也可由施工企业中有法定资格、持证上岗人员编制，其他人无权编制。
(5)不全面，施工安全技术交底的策划与实施还应包括项目安全技术职责的划分。
[案例5]

A工程公司总承包了一机械厂的机电安装工程并将装配车间的一台大型设备任务分包给了具有专业资质的吊装单位，该单位为独立法人，派来了一台35t汽车吊，由一名富有经验的大货车司机操作。结果，在吊装时，汽车吊向车尾方向倾翻，车头离开地面2m，吊车主臂搭在一梁上，致使吊车主臂变形，同时将负责指挥吊装的一名架子工的大腿砸断。调查结果显示，现场条件、吊车的吊装能力及支腿设置、地基承载力均没问题。
问题：
(1)设备的吊装方案是否应由吊装单位编制?简述吊装方案的主要内容。
(2)结合本案例说明伤亡事故发生时的应急措施。
(3)由谁来负责调查、处理、结案?
(4)本次事故的主要原因。
(5)事故造成的损失应由谁来承担?
答：(1)单位工程的施工组织设计应由总包单位编制，其中大型设备吊装应该是重要工作，应在施工组织设计中编制吊装方案。因此吊装方案应A负责编制。吊装方案的主要内容是：工程概况、方案选择、工艺分析与工艺布置、吊装施工平面布置图、施工步骤与工艺岗位分工、工艺计算制订安全技术措施、资源计划等。
(2)应急措施共三条：1)首先抢救伤员排除险情，采取措施防止事故蔓延。2)保护事故现场。3)事故现场保护进间通常到事故结案后，当地政府或调查组认定事故原因清楚后方可解除。
(3)本次事故应由总包A单位及时向本单位和上级主管部门报告。根据指导书224页“轻伤事故和重伤事故由施工企业调查、处理、结案’’的规定，应由相应资质和独立法人的吊装单位负责调查、处理和结案，总包A单位负责协调外部关系。
(4)产生的原因如下：
吊车司机和吊装指挥均为特种作业人员，应持证上岗，但大货车司机不是汽车吊司机，不能操作。吊装指挥应由熟练的起重工担任，而不能用架子工代替。他们的证件与岗位不符，可以认为是无证上岗。
因为调查结果显示，现场条件、吊车的吊装能力及支腿设置、地基承载力均没问题，那么只有一种情况可以使吊车倾覆，那就是设备放的位置到吊车中心距离超过了允许范围。所使用的吊车负荷过载自动保护装置失灵，吊装设备不完好。
(5)因为吊装单位为独立法人，又有相应的资质，一切经济责任应由吊装单位负责。总包A单位应负选择队伍不当和现场监督不严的责任。

考前冲刺：总复习2
关于一级建造师考试命题必须充分靠虑广大施工管理人员脱产学习难的实际情况，结合现有较大规模存量一级项目经理的顺利转化，通过建造师职业资格考试促进建设工程管理人员整体素质的提高，逐步缩小与国际工程管理先进水平的差距。原则上应保证考题难易、大小、长短、宽窄适中、题目要简明准确。
机电安装工程管理与务实务考试时间为4小时，题型为单选题、多选题和案例题，其中单选题20道，多选题10道，案例题5道。总分为160分，其中案例题120分，由此可见，考生重点要善于运用《机电安装工程技术知识》《机电安装工程项目管理实务知识》《机电安装工程法规及相关知识》解决实际应用问题。下面通过模拟试题来上大家了解考试的形式、内容和难易程度，以便大家有针对性的进行复习。

综合测试题(二)
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．齿轮传动的主要特点有(    )。
A．工作可靠性高，但寿命较短    B．且要求较高的制造和安装精度，成本较高
    C适宜于远距离两轴之间的传动    D．传动比准确、稳定，但效率较低
2．按承受载荷的不同轴可分为转轴、传动轴和心轴。转轴(    )，如齿轮减速器中的轴。
    A．既传递扭矩又承受弯矩    B．只传递扭矩不承受弯矩
    C．不传递扭矩只承受弯矩    D．传递扭矩承受较小弯矩
3．交流电源g的电动势e、端电压 uab、对负载R提供的电流i等的(    )随着时间作周期性变化，如变化规律随时间呈正弦变化状态称正弦交流电源，所构成的电路称正弦交流电路。
    A．方向    B．大小   C．方向和大小   D．频率
4．正弦交流变化电源的电压(u)加到负载电阻(R)的两端，产生正弦变化的交流电流(i)，其变化规律与电压(u)一致，且(    )。
    A．波形相同，初相角相同    B．波形不同，初相角相同
    C．波形相同，初相角不同    D．波形不同，初相角不同
5．泵与风机的能量损失通常其产生原因分为三类，即水力损失、(    )、机械损失。
    A．热量损失    B．容积损失    C阻力损失    D．沿程损失
6．自行式起重机在吊装前必须对基础进行试验和验收，按规定对基础进行(    )。
    A．强度试验    B．沉降预压试验   C．刚性试验：    D．冲击试验
7．设备空负荷试运转前应具备的条件之一是(    )。
    A．建立试运转组织机构    B．管道施工完成   C设备已安装完成    D．试运转的人员已到位
8．管道安装完毕后，应按设计或规范要求对管道系统进行压力试验、(    )、泄漏性试验等。
    A．绝热试验    B．真空度试验    C安全试验    D．无损检验
9．消防控制设备在安装前应进行(    )，不合格者，不得安装。
    A．功能检查    B．设备检查    C性能测试    D．电气机械部件检查
10．压缩空气系统的试运转包括(    )和压缩空气管道系统调试两个方面。
    A．运转前的准备    B．空气压缩机试运转    C空负荷试运转    D．负荷试运转
11．焊接工艺评定工作程序有(    )。
    A．拟定焊接工艺指导书    B．拟定质量文件    C拟定施工方案    D．拟定作业指导书
12．仪表的取源部件安装完成后，与设备和管道一起进行压力、气密性、(    )试验。
    A．真空    B．强度    巴流量    D．脉冲
13．防腐层施工应在环境温度(    )以上的常温下进行，如气温过低，应先经过加热后方可进行防腐施工，不准在雨、雾、雪和大风中进行涂抹作业。
    A．0℃     B．+5℃    C．-10℃    D．+15℃
14．工程设备采购的依据是信息性依据和(    )。
    A．市场价格依据    B．项目成本依据    C指令性依据    D．合同依据
15．工业机电安装工程系统的调试包括动设备的(    )；静设备的试验；管路的强度试佥和严密性试验；线路的测试和试验，电器的调整、试验；仪器、仪表的调校、整定。
    A．单机试运转    B．无负荷整体试运转    C负荷整体试运转    D．满负荷整体试运转
16．发包方和承包方均签字认可的竣工结算，按规定还应报送审计部门进行审查。审计一般有由国家认可的注册的机构审计事务所审查，以第三者身分进行审计和(    )两种形式。
    A．由建设单位内部审计部门审查    B．由项目所在地方行政部门审查
    C由监理单位审查    D．由质量监督部门审查
17．工程保修时间自(    )计算，电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为二年，采暖和供冷工程为二个采暖期或二个供冷期。
A． 竣工验收完毕之日的第二天   B．竣工验收完毕之日
B．  C．竣工验收完毕后一周     D．竣工验收完毕后一月
18．目前，在项目管理软件的应用过程中，存在统一应用的形式和(    )。
A． 各自单独应用的形式 B．多模块应用形式 
B． C网络化应用形式    D．质量、进度、成本管理软件专业化应用形式
19．任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经(    )批准并采取安全措施后，方可进行作业。
   A．电力管理部门    B．行政部门    C质量监督部门    D．安全管理部门
20．通风与空调系统调试包括(    )和系统无生产负荷下的联合试运转及调试。
    A．设备单机试运转及调试    B．设备无生产负荷单机试运转及调试
    C．设备低生产负荷单机试运转及调试    D．设备满生产负荷单机试运转及调试
单项选择题答案：
1．B；    2．  A；    3．C；    4．  A；    5．  B；    6．  B；    7．  A；    8．  B；
9．  A；    10．B；    11．  A；    12．  A；    13．  B；    14．  C；    15．  A；    16．  A；
17．A；    18．A；    19．  A；    20．A

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
1．轴承密封方式主要有：(    )等。
    A．密封胶       B．液压密封   C．填料密封    D．防尘迷宫密封    E．防尘开流密封
2．交流功率的测量有(    )。
    A．交流瞬时功率    B．交流有功功率    C．交流视在功率    D．交流有效功率
3．热量传递的基本方式有(    )。
    A．导热    B．热对流   C．碰撞    D．热辐射    E．扩散
4．高低压电气设备、低压电气器具、布线系统安装工序有(    )。
    A．主要设备、材料进场验收    B．配合土建工程预留预埋
    C．电线穿管、电缆敷设、封闭插接母线安装
    D．电线、电缆、封闭插接母线绝缘检查并与设备器具断开
    E．负载状态下，操作各类控制开关，进行电气试运行
5．风管系统中支吊架制作与安装要点有(    )。
    A．风管支、吊架的形式和规格宜按标准图集与规范选用
    B．用膨胀螺栓固定支、吊架时，应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定
    C．风口、阀门、检查门及自控机构处宜设置支、吊架
    D．支架吊杆搭接长度不应大于吊杆直径的6倍
    E．不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处，应采取防腐绝缘或隔绝措施
6．电梯工程调试是判定电梯能否正常、安全、可靠地投aka_行的重要手段。调试大致可以分为(    )三个阶段。
    A．安装单位带有自检性的调试    B．制造单位的校验和调试
    C．检验检测机构的监督检验    D．监理单位的监督检验    E．质量监督站的检验
7．根据设备监造的分类，设置监督控制点，包括对设计过程中与合同要求的差异的处置。主要监督点要求如下(    )。
    A．停止点监督    D．证据监督   C．文件记录点监督    D．过程监督    E．质量监督
8．安装工程施工的外部协调主要有(    )。
    A．与土建工程的协调配合  B．与其他相关方的协调  C．与监管部门的接H    D．与分包方的协调
    E．与质量监督部门的协调
9．竣工验收依据有(    )等。
    A．可行性研究报告    B．施工图设计及设计变更通知书
    C．国家现行的标准、规范    D．工程总承包合同    E．施工组织设计
10．计量检定按其检定的目的和性质分为：首次检定、后续检定、(    )。
    A．适用中检定    B．周期检定    C．仲裁检定      D．强制检定    E．非强制检定
多项选择题答案：
    1．  A、C、D；    2．  A、B、C；    3．  A、B、D；    4．  A、B、C；
    5．  A、B、E；    6．  A、B、C；    7．  A、B、C；    8．  A、B、C；
    9．A、B、C、D；    10．A、B、C

三、案例题(共5题，共120分，请根据背景材料，按要求作答)
[案例1]

A公司在冬季承接了一室外压缩空气管网系统的安装，系统工作压力为2．5MPa。由于工期较紧，A公司将系统中部分规格的直管分包给B公司。A公司和B公司均具备与承包管道系统相符的压力管道施工许可证，管道及管件均由业主提供。管道系统施工完后，B公司通过A公司后开始试压，A公司质量员没有到试压现场监督，在试压阶段发现B公司施工的个别焊接接头发生泄漏，经检查是由于焊接接头裂纹引起。在进一步检查时发现，B公司的试压方案是经A公司批准的，所有管道、管件均符合质量要求。试验当天的气温是0—8℃，B公司有两名焊工合格证已过期。
问题：
(1)管道系统焊接接头泄漏的质量问题由谁组织调查、分析?哪几个方面的人员参加?
(2)该质量问题发生的主要原因从管理方面分析可能是什么原因?
(3)根据气象条件，该管道系统试压应注意什么?
(4)对检查出来的两名焊工合格证超期应怎样处理?
(5)该项目质量问题处理应注意什么事项? 
答：(1)应由A单位的项目质量负责人组织调查，有A单位项目总工程师组织质量问题分析。有A单位、B单位现场有关人员、监理公司、业主参加质量问题分析。
(2)从管理上分析主要原因有：
    ●B公司两名焊工合格证过期，焊接接头可能未严格按焊接工艺要求操作。
   ●B公司施压时环境温度可能低于5℃，而引起焊接接头脆性变化。
   ●A公司在B公司施压时没有及时监督、检查。
   (3)根据气象条件管道系统施压时，环境温度应在5℃以上；试验时应测量试验温度，严
禁管道材料试验温度接近脆性转变温度；试验结束时要及时放掉管网中的积水或采取防冻
措施。
   (4)两名焊工应立即停止上岗操作，检查施焊记录，该两名焊工到期后焊接的焊缝均要
重新检查、检测，必要时应重焊。
   (5)该质量问题处理时应注意的事项：
   ●处理方案应经批准，并发给质量问题负责人实施；
   ●质量问题处理后，应报经质量检查人员进行复验；
   ●复检必须严格按施工质量验收规范有关规定进行，要通过实测、实量、无损检测试压
等，并记录检测数据，及时确认；
●质量问题处理结束后应做出处理结论。
[案例2]

某工程建设项目，业主与安装施工单位签订了工程合同。合同工期为130天，并在合同中规定：工期提前一天奖励5000元，每拖后一天罚款5000元。通过双方协调编制了如下图的网络计划(经业主同意)；在计划执行过程中，出现了下列一些情况：
(1)因业主不能及时供应设备，使E延误3天，C延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使G延误2天，K延误1天。
(3)因土建设备基础孔偏移问题，使F延误3天。
(4)因公网停电，使F延误1天，I延误1天。
(5)安装单位在J施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使J施工缩短了4天。
    问题：
   (1)你认为施工单位就上述5种情况中哪些内容可以向业主提出工期补偿?
   (2)找出关键性线路?
   (3)该工程的实际工期为多少天?
   (4)可顺延工期为多少天?
   (5)安装单位得到的提前奖是多少? 
答：(1)工期补偿
   由于非施工单位原因造成的工期延期，应经予补偿：
   1)因业主原因E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天。
   2)因土建设备基础孔偏移问题F工作补偿3天。
   3)因公网停电F工作补偿1天，I工作补偿1天。
   (2)关键性线路为A—E—H—I—J。
   (3)实际工期
   绘网络图计算：

(4)由于非施工单位原因造成的各项工作延误，并未改变原网络计划的关键线路。G工作和F工作不在关键线路上，时间延误不影响工期：E、H和I工作在关键线路上，时间延误影响工期，可顺延3+3+1＝7天。工期为130+7＝137天。
   实际工期为：19+(18+3)+(30+3)+(28+1)+(35—4)＝133天。
   (5)提前奖：(137—133)X 5000＝20000元。
   [案例3]

   某机电安装企业中标了以保本价为目标的机电安装工程，工程材料费占工程造价60％，工程设备由业主提供，按照合同规定，若当地主管部门有明确的调价规定可以执行。由于该企业注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，同时按规定结算作了上调价，因此工程竣工后也取得了较好的经济效益。
   问题：
   (1)构成工程直接费的主要因素是什么?
   (2)简述项目成本控制的四个阶段。
   (3)项目成本控制的重点是什么?针对工程特点举例说明。
   (4)简述施工过程项目成本控制的内容。
(5)简述质量成本如何控制。
答：(1)材料、人工、机械台班预算价格及调价规定是预算定额的主要因素，是构成工程直 接费的主要因素。
(2)成本控制的四个阶段是：工程投标阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工交付使用及保修阶段。
(3)成本控制的重点是可变成本。因材料费占工程造价60％，比重大应重点控制。
(4)施工过程项目成本控制的内容是材料成本、工程设备成本、人工成本、施工机械费成本、质量成本。
(5)控制质量成本，首先从质量成本核算开始，而后是质量成本分析和质量成本控制。
[案例4]

   某机电安装公司施工任务虽已经饱满，但投标工程利润丰厚，为让企业超负荷运转，决
定投标。在核对工程量清单时，发现工程量清单中的工程量小于图纸的工程量，但及时做了
正确处理。中标后签订合同时，明确了分包的范围(工程设备由业主供货)。开工后，由于工
程设备供货延误，影响了承包方和分包方的正常施工。该项目经理部重点加强了材料成本
的控制，因而取得了较好的经济效益。
   问题：
   (1)前期阶段的投标决策应在什么时间完成?
   (2)该公司应决策投什么性质的标?
(3)简述工程量清单中的工程量与图纸不符如何处理。
(4)工程设备供货延误，影响了正常施工，可能会出现哪些主体间的索赔。
(5)简述材料成本如何控制。
答：(1)应在买投标人资格预审资料前后完成。
 (2)投盈利标。
 (3)若允许调整，通过招标单位答疑会提出意见，经招标单位同意后进行调整；若不允许调整，经招标单位同意，通过调整项目单位的方法进行调整。
 (4)业主与供货商之间的索赔；供货商与业主之间的索赔；承包方与业主之间的索赔；分包方与承包方之间的索赔。
 (5)材料消耗数量的控制，采用限额领料和有效控制现场施工耗料。材料采购成本的控制，从量和价两个方面控制。
[案例5]

某安装公司承接了一大型超市的机电安装工程，其中将一项消防喷淋管道改造工程，分包给一家具有资质的专业公司施工。超市里出售有化妆品、纺织品、文化用品、百货等。超市每天营业时间从上午9时至晚上8时。甲方要求改造工程的实施不影响正常的营业，施工单位拟采取夜间施工。
问题：
(1)施工单位对施工现场进行了危险源的辨识和风险评价，评价出重大危险源有火灾、触电、光能伤害等，请简述在制定施工安全技术措施时，针对重大危险源进行风险控制应遵循的原则。举例说明。
(2)安全技术措施是否需要交底?何时交底?如何落实?
(3)夜间施工，施工单位应采取哪些现场保护措施?
(4)在制定管理现场施工流程时，考虑管道、支架预制，附件、法兰加工检验等都在工厂进行，运至现场即进入安装。那么制定的现场施工流程为管道安装——管道试压——系统检验——系统清洗——竣工验收——资料汇总绘制竣工图。施工流程是否符合要求?为什么?
(5)是否需要制定安全管理责任制?简述制定的内容。
答：(1)在制订施工安全技术措施时，针对重大危险源进行风险控制应遵循的原则是“消除、预防、减少、隔离、个体保护”，如为预防火灾的发生，先考虑“消除”火灾危险应采取的措施。不在现场加工预制半成品。管道尽量用丝接取代焊接；再考虑“预防”，一但必须动火，应按动火制度做好防范措施，最后，对操作者采取个体保护，必须配置劳动保护用品。
(2)需要交底、应在工程开工前交底，工程技术负责人向全体职工交底，班组长要认真落实交底制度，每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
(3)针对噪声扰民、夜间施工，施工单位应采取的环境保护措施。强噪声机械没有使用降噪措施，人为活动噪声应有控制措施，当施工噪声可能超过噪声限值时，应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申请，核准后才能开工。
(4)制订现场施工流程不符合要求，应该先进行系统检验符合要求后，再进行管道试压；应做好资料汇总绘制竣工图，方能进入竣工验收阶段。
(5)安全生产是关系到参加施工的全体员工、全方位、全过程的一件大事，必须制定安全责任制。制定内容是：分级管理、分线负责、责任明确；分包方除执行总承包方对项目安全生产管理目标总体控制的规定外，其内部也要建立相应的安全生产管理责任制，并经总承包方确认。