临时用电施工组织设计

一、工程概况：本工程为临江路小区1号、3号楼。1号楼地上十层，一到二层为门市房，三到十层为住宅，地下一层为人防工程。3`号楼地上六层，均为住宅，半地下层为车库。1号楼建筑面积10552平方米，建筑总高度34.9米。3号楼建筑面积5847平方米，建筑总高度17.8米，均为框架结构。

二、编制依据：

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－88；

2、《建筑电气工程施工质量验收规范》G B50303－2002；

3、《建筑安全检查标准》JGJ59－99；

4、甲方提供的现场电源资料；

5、项目部机械设备表与临时用电设施储备能力。

三、现场机械设备的选用：

吊车     2台    34.7KW+22KW

电焊机   4台    18×4KVA

弯曲机   2台    2.2×2KW

切断机   2台    4.5×2KW

电锯     2台    4×2KW

竖向焊机 1台    48KVA

搅拌机   2台    7.5×2KW

四、负荷计算：

∑P1=34.7+22+2.2×2+4.5×2+4×2+7.5×2=93.1KW

∑P2=18×4+48=120KVA

∑（P3+P4）=93.1×10%=9.31KW

1、总用电量P=1.05×（K1∑P1/cos∮+K2×∑P2+K3∑P3+K4∑P4）

=1.05×（0.7×93.1/0.75+0.6×120+1×9.31）

=176.6KVA

2、按允许通过电流选择导线截面

I=K×P/(3U线 × cos∮ )=0.7×176.6×1000÷(1.732×380×0.75)=250.4A

五、导线的敷设和选用：

一次箱总开关选定为400A，查表70mm2电缆容许通过电流285A，285﹥250.4。因此，选用XVV4×70+1×35橡皮铜芯电缆作为一次箱电源架空敷设。支线采用地埋，并用绝缘套管设过路保护，一级配电箱到二级配电箱及设备电源箱为电缆埋地敷设，本工程设二个二级配电箱，电源线采用XVV5×25橡皮铜芯电缆。吊车、电焊机电源电缆为YC--5×16橡皮铜芯电缆，搅拌机、电锯，切断机、弯曲机电源电缆为XVV5×4。

六、安全用电技术措施：

- 制定安全用电责任制，做好施工用电安全技术交底。

- 按TN-S系统设计要求设置保护接零系统，实施三相五线制，杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠电气连接，保护线PE必须采用绿/黄双色线，严格与相线、工作零线区别，严禁混用。

- 各级配电箱、开关箱应有防雨措施，加锁并有专人负责。安装位置周围不得有杂物，便于操作。

- 配电箱、开关箱在使用过程中的操作顺序：

送电操作：总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。

停电操作：用电设备→开关箱→分配电箱→总配电箱。

- 各种电器应安装在绝缘电器安装板上，电器及熔断器的容丝规格必须与电流量相一只致。

- 各级配电箱必须固定设置，配电箱、开关箱统一编号，箱底距地面不小于1.2m。

- 配电箱或配电线路维修时，应挂停电标志牌，停送电必须由专业电工负责。

- 设备与开关箱距离不大于3m，与配电箱间距离不大于30m，各级开关箱应装漏电保护器，单机所使用漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S，特别潮湿场所以及振捣器、各种手持电动工具应用15mA漏电动作电流的防溅型产品。

- 做防雷接地电器设备，必须同时做重复接地，同一台电器设备的重复接地与防雷接地可并联使用，接于基础防雷接地网，所用接地电阻值≦4欧姆。

- 保护零线的截面应不小于工作零线的截面积，同时必须满足机械强度的要求，保护零线不得装设开关或熔断器。

- 与电器设备相连的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线，保护零线的统一标志为绿/黄双色。

- 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外还必须在配电线路的中间和末端做重复接地。

- 总配电箱应装设隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器。

- 每台用电设备各自专用的开关箱，必须实行“一机、一闸一漏一箱”制，严禁用同一个开关直接控制两台及两台以上用电设备。

- 配电箱，开关箱中导线的进线和出现口必须设在箱的下底面，移动式配电箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

- 所有配电箱、开关箱应每日检修一次，维修人员必须是专业电工，检查维修时，必须按规定穿绝缘鞋，戴手套使用电工绝缘工具。

- 一般场所应选用Ⅱ类手持电动工具，并应装设额定动作电流不大于15mA、额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器，若采用Ⅰ类手持电动工具必须做保护接零。

- 手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、开关及插头必须完好无损，使用前必须做定载检查，运转正常方可使用。

- 在潮湿和易触及带电体场所的照明、电源不得大于24V。

- 设备不得超负荷工作，并避免出现高峰超负荷用电。

- 生活用电不得使用电热设备，照明线路不得乱拉乱搭。

施工现场平面布置图及系统图

总 总 开 开 关 关

由小区引入 一次箱

二次箱                              二次箱

吊    吊    搅      搅   电          焊    焊   焊   焊   弯     切  照

车    车    拌      拌   锯          机    机   机   机   曲     断  明

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600