# 1 编制说明

## 1.1 编制目的

作为本工程专项施工技术方案指导性文件，运用科学先进的施工技术，合理高效的施工组织与管理，指导工程有序、高速、优质、安全地施工。

## 1.2 编制依据

(1)         设计研究院设计的施工图纸。

(2)国家、建设部及安徽省现行有关规范、标准。

(3)现场调查资料。

(4)本单位类似工程施工积累的施工经验。

(5)             依据GB/T19001-2000质量标准体系、GB/T24001-1996环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全标准建立的质量、环境和职业健康管理体系。

## 1.3本工程遵循的施工规范与技术标准

(1)《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

(2)《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

(3)《工程测量规范》（GB50026-93）

(4) 《建筑钢结构焊接技术规程》 （JGJ81-2002）

# 2 施工分析

2.1钢牛腿焊接在既有钢柱前，依据力学检算易知原有钢立柱截面最大应力为60.3MPa，远小于《钢结构设计规范》上Q345的屈服应力。检算过程如下：以既有装配车间单榀屋架为研究对象，对危险截面（吊车梁牛腿处）进行受力分析，在H钢立柱在焊接时，考虑受焊翼缘不参与工作，按T型钢立柱模型对钢立柱进行受力分析，前提是行车离此榀屋架10米以上，不考虑行车作用力。取屋面恒荷载0.3KN/M2,屋架梁为H(700-500)×180×8×10。6M长吊车梁带钢轨取5KN。

单榀屋架示意图

单榀屋架受力分析图

吊车梁牛腿处危险截面应力为拉应力，

σt=Mmax/W+FN/A

σt   牛腿处危险截面处应力

Mmax  牛腿处危险截面处弯矩，为26KN·M

W    弯曲截面系数  型钢T450×300×8×14弯曲截面系数Wmax=1396.99cm3，Wmin=414.1 cm3

FN        牛腿处危险截面处压力，为18KN

A     牛腿处危险处截面积，型钢T450×300×8×14截面积为75.76 cm2

σt=Mmax/W+FN/A

=26×103/(414.1×10-6)-18×103/(75.76×10-4)

=60.3MPa

σt远小于Q345钢材屈服310MPa，同时既有柱上施焊处已经设有加筋板，也保证了翼缘板、腹板的局部稳定性，故不需卸载。

同时为消除施焊热影响而带来的不利因素，对牛腿施焊部位予以机械加固，构件如图所示

2.2充分考虑新接跨钢梁对既有柱的影响，在安装顺序上将其错开，即先进行钢架梁的安装，形成对既有柱体的稳定和加固，然后焊接新增牛腿。

2.3为了不影响既有车间生产，在保证牛腿与既有柱现场焊接质量前提下，又能提高现场施工进度，牛腿与既有柱焊接选用单面焊双面成型的焊接工艺。

2.4为防止焊接连接处在焊接过程中出现层状撕裂等焊接缺陷，避免产生局部应力，在牛腿现场焊接工艺上采用预热（约150-250℃）、后热、缓冷、锤击等方法。

2.5 为避免因新增牛腿结构焊接而引起的结构变形，预采用以下焊接顺序。

即先焊接牛腿腹板，再依箭头方向顺次施焊，避免既有柱翼缘板因局部受热失稳而变形。

2.6在施工过程中采取相应安全防护措施，同时要求行吊距操作处最小距离为10M，以保证施工和既有车间安全生产。

2.7充分考虑原有行吊的运行状态 ，操作平台搭建时要求在保证施焊顺利的条件下尽量缩减横向空间，避免和行车滑触线接触，以保证安全生产。

2.8做好现场测量，在正式施焊前先试焊一单件，对比钢柱施焊前后尺寸变化，并进行焊缝探伤分析，合格后再通焊。

3 施工工艺流程

3.1 既有结构测量（包括既有柱、牛腿标高和垂直度）→既有柱附近围护结构拆除→既有柱新增牛腿部位表面清除→新增牛腿找点、初步定位点焊→测量精确定位→修正牛腿→焊接牛腿

3.2 新增牛腿安装标高的控制

考虑新增牛腿利用已有柱牛腿处筋板。新增牛腿标高，直接在已有钢柱标记处，往上引一固定尺寸得一点，将同轴线新增牛腿均固定在该同水平位置。

3.3 新增牛腿构件复查

现场焊接作业前由现场质检员依据GB50205-2001《建筑钢结构焊接技术规程》对检查焊接构件的坡口、间隙、钝边等做现场检查。

3.4 焊缝周围区域的清除

清理既有柱焊接部位30mm范围内的油漆、铁锈、油污、水分、灰尘等杂物。

3.5 新增牛腿安装垂直度的控制

先使牛腿腹板中线与原有柱翼缘板中线完全重合，用水平仪复核其垂直度，调整后再通焊固定。

3.6新增牛腿安装水平度的控制

在牛腿整体焊接前，先点焊上翼缘板于柱身已测得标记处，用水平尺复核其水平度，及时调整后再通焊固定。

3.7新增牛腿安装过程的控制

在牛腿、既有钢柱的整个焊接过程中，设有专职测量人员，对牛腿的垂直度和标高、水平度进行监测。

### 4 新增牛腿焊接施工方案

4.1机械设备选用

⑴电焊机选用

电焊机的选用：本工程的焊接方法为手工电弧焊，焊条规格最大为φ5.0mm，选用ZX7-400型手工直流电弧焊机，采用直流反接。焊机完好，接线正确，电流表、电压表完好，摆放在设备平台上的设备排列应符合安全要求，电源线安全可靠。

⑵.焊条选用

对于易裂的母材或结构，对于塑性、韧性要求高的重要结构，应选用塑性韧性好、含氢量低及抗裂性能好的E5015碱性焊条（即低氢焊条），且焊前烘烤，施焊过程采用保温桶防潮。

4.2技术措施

牛腿与既有柱现场焊接是本工程施工的重点和难点，为了不影响两侧车间正常生产，在保证施工质量前提下又能提高施工进度，制定合理的焊接技术工艺是关键。先清理既有柱焊接部位的油漆、铁锈、油污、水分、灰尘等杂物

⑴上下翼缘板与立柱焊接

①采用手工电弧焊，牛腿上下翼缘板均开单边V型坡口，底面采用垫板，分三层焊接。具体型式如下图：

②.第一层打底用φ=3.2的焊条,焊接参数在满足要求的条件下尽量减小。第二、三层选用直径为φ=5.0 的焊条,焊接间隙b=6,坡口角度α＝45°，钝边P＝2，焊角尺寸hf=8。当焊接第二层时，焊接方向应与第一层方向相反，以此类推。每层焊接接头应错开15-20mm。

③.工艺参数

第一层焊接                          第二、三层焊接

I＝100~130A                         I＝170~190A

U＝21~25V                          U＝25~28V

焊速100~160mm/min                  焊速100~160mm/min

④腹板与立板焊接

⑤开K型坡口，对称焊，具体型式如下：

⑥.坡口角度为45°,钝边P=2,h1=h2=7,焊角尺寸为8,焊接速度为60~120mm/min

⑦.工艺参数

I＝200~260A

U＝25~28V

焊速60~120mm/min

⑶.焊接顺序

先焊接钢牛腿腹板且上下预留50mm不焊，再焊接上翼缘且从两边向中间焊接（下翼缘与上翼缘板同时施焊，两名焊工在焊接时的焊接电流、焊接速度和焊接层数应保持一致），最后补焊。顺序如下图所示.

⑷.垫板、引弧板，引出板装配要求：

①焊接垫板材质为Q345B，两端伸出各60mm。引、熄弧板的材质和尺寸符合设计要求。

②垫板、引弧板，引出板其材质应和被焊母材相同，坡口型式与被焊焊缝相同， 焊接完成后用火焰切割去除引弧板和引出板，并修磨平整。

③.钢衬垫的定位焊在接头坡口内焊接。定位焊焊缝与最终的焊缝相同，所有焊材与正式施焊的质量要求相同。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600