市中心医院中央空调全年水质管理施工方案

- 进场施工方案

1、冷冻水系统进场工作方案（第一阶段系统清洗）

（1）第一天

用人工方法清洗膨胀水箱，然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂，开泵循环   16-24小时，作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。

（2）第二天

在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后，加水至满，然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂，开泵循环24小时，将系统内的浮锈、油污渗透剥落。一、冷冻水系统清洗工作方案

（3）第三天—第五天

排放冷冻水，将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y型过滤网，清除滤网杂物，再封好过滤器，向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时，停泵全系统排水，排净后再注入，如此反复冲洗至水呈清澈透明。

（4）第六天—第七天

在膨胀水箱投加SD-82预膜液，开泵循环48小时，该药剂能在金属表面涂上一层膜，防止水中溶解氧吸附在管壁上起防锈作用。

（5）第八天

开泵循环至第八天，排放2/3冷冻水在膨胀水箱中投加SD-84A缓蚀剂，开泵循环2小时，使药物均匀分布在系统中。试测PH值，PH值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下，能保持一年的防锈效果。

2、冷却水系统进场工作方案（第一阶段系统清洗）

（1）第一天

用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等，洗净其灰尘、污泥和青苔。

（2）第二天

于塔中投加SD-86杀菌灭藻剂，开泵循环16-24小时，作全系统的灭菌灭藻处理。

（3）第三天

在塔中投加SD-81清洗剂，开泵循环16-24小时，该药剂能把冷却系统的浮油污渗透剥落。

（4）第四-五天

排放冷却水，清洗冷却塔，拆开冷却水系统Y型过滤器，清洗过滤网内杂物。

（5）第六天-七天

在冷却塔中投加SD-82预膜液，开泵循环48小时，该药剂能在金属表面涂上一层膜，防止水中溶解氧吸附在管壁上起防锈作用。

（6）第八天

开泵循环至第八天，排放2/3冷却水，并清洗冷却塔。加满水后在冷却塔中投加SD-89阻垢缓蚀剂。这种药剂能巩固保护膜的作用。

3、中央空调主机化学清洗方案：

（1）关闭进出水阀门，打开排污阀，检查进出水阀关闭情况。

（2）打开冷凝器端盖，在铜管表面取一点水垢，用各种除垢剂做试验。

（3）按低进高出方法，正确接好清洗泵。

（4）利用外接水泵，往桶中注满水，启动清洗泵循环至水平稳。

（5）在桶中投加缓蚀剂，启动清洗泵循环一段时间。

（6）分次缓慢往桶中加除垢剂。循环后用自来水反复冲洗至PH值至7左右。

（7）向桶中加入中和剂循环半小时。

（8）排放中和剂，用自来水反复冲洗至PH值至7左右。

（9）往桶中加预膜剂，开泵循环60分钟后排放预膜剂。

（10）用自来水冲洗清洗泵。

（11）打开端盖人工通炮。

二、开机阶段日常管理工作

1、冷冻系统日常管理工作

由于该系统是密闭的，只要系统无泄漏，水量及药物损失很少。加上缓蚀剂的防锈有效期为一年，监测系统有无泄漏，并及时补充冷冻缓蚀剂SD-84即可。杀菌灭藻剂SD-87则每两月投加一次。

2、冷却水系统日常管理工作：

（1）加药工作：

SD-86杀菌灭藻剂每周加一次。(如果是办事处下面地区的单位则每月加药一次)

SD-89阻垢缓蚀剂每半月加一次。(如果是办事处下面地区的单位则每月加药一次)

（2）排污工作：

由于冷却系统是敞开式的，水份的蒸发、飘散导致冷却水的浓缩倍数升高，水中的有害离子成倍增加。大气中的有害酸体、生活污泥、污染物会进入冷却塔，所以应每月清洗冷却塔一次，每半月排污一次。(如果是办事处下面地区的单位则每月排污一次)

三、停机阶段工作

- 主机冷凝器、吸收器、蒸发器通炮。

四、其它工作

（1）取冷却水水样，然后清洗冷却塔，洗塔时间必须与甲方预约。

- 每年膨胀水箱做一次防锈漆。

五、甲方配合工作

（1）如系统改造或检修，须排放冷冻、冷却水，应及时通知我方，我方会立即安排工作人员补加缓蚀剂等其它药剂。

（2）冷却水在停机阶段应尽量不要排水及空管(根据环境温度而定)，在系统无水情况下，系统会快速腐蚀。

（3）在我方进场及日常工作中，甲方应安排1—2名空调人员协调工作，并负责开循环水泵。

六、经水质处理后

（1）冷凝器及蒸发器内的铜管无结垢无锈蚀，保持良好的热交换效率。

（2）冷冻系统进场后做挂片试验，一年内不生锈。

（3）空调系统在无严重泄漏（或有泄漏但及时补药达到所要求的浓度）以及无空管（系统无水）的情况下，系统内的水质应达到保持无混浊，即澄清状态。

（4）经水质处理后水质达到如下标准

| 项目 | 冷却水 | 冷冻水 |
| --- | --- | --- |
| PH值 | 7.0-9.2 | 8.0-10.0 |
| 电导率（µs/cm） | ≤3000 | ≤2500 |
| 浊度（NTU） | ≤50 |  |
| 总硬度(mg/L) | ≤800 |  |
| 总碱度(mmol/L) | ≤6 |  |
| 总铁(mg/L) | ≤1.0 |  |

水处理药剂使用手册

- 清洗剂(SD-81)

SD-81清洗剂是一种具有良好的渗透力和去污力的化学清洗剂。不含有腐蚀性酸、碱，不会对金属设备造成腐蚀。它可以渗透、润湿到污垢的内部，使油脂性污垢易于脱落，并经流水带走，达到清洗的目的。该清洗剂与预膜剂配合使用能增强预膜的效果，提高金属设备的缓蚀能力。

SD-81清洗剂适用于循环冷却水系统开车前对设备的清洗，一般在预膜前使用，以清除金属设备表面上的污垢、油脂、铁锈、泥砂等。

- 性状

外观：淡黄色液体，能与水以任意比例互溶。

pH值：5-6。

- 用法与用量

    - 使用浓度视系统的干净程度，一般在100ppm左右。用量按下式计算：

G=V×P/1000

G——清洗剂用量，公斤。

V——系统保有水量，立方米或吨。

P——清洗剂使用浓度，一般按100ppm计算。

    - 关闭待清洗系统的进水阀，冷却系统、冷冻系统清洗分别在冷却塔托盘、膨胀水箱处按计算好的用量将清洗剂缓缓加入，投加后关闭排污阀停止排污，并开泵循环。

    - 一般需循环清洗约16-24小时。清洗完毕后，打开系统排污阀将污水排放完全，并反复冲洗系统直至水质清澈。

    - 如清洗过程中泡沫过多，可投加消泡剂消泡。

- 安全防护

本剂无特殊安全要求，使用时勿接触皮肤、眼睛。

二、杀菌灭藻剂（SD-85）

SD-85杀菌灭藻剂在水溶液中离解成阳离子活性基团，具有高效、广谱、低毒、生物降解性能好等特点。使用pH范围宽，能与常用水质稳定剂配伍。作为杀菌灭藻剂，其杀菌率可达99%以上，对污泥有良好的剥离作用。

- 性状

外观：淡黄色膏状物，能与水以任意比例互溶。

pH值（1%水溶液）：6-8。

- 用法与用量

    - 使用浓度一般在50-100ppm左右。用量按下式计算：

G=V×P/1000

G——杀菌剂用量，公斤。

V——系统保有水量，立方米或吨。

P——杀菌剂使用浓度，一般按50-100ppm计算。

    - 关闭系统进水阀，将计算好用量的SD-85杀菌灭藻剂在冷却塔托盘、膨胀水箱处加入，投加后关闭排污阀停止排污，并开泵循环。

    - 一般需循环约16-24小时。循环完毕后，打开系统排污阀将污水排放完全，并反复冲洗系统直至水质清澈。

    - 如清洗过程中泡沫过多，可投加消泡剂消泡。

- 安全防护

本剂无特殊安全要求，使用时勿接触皮肤、眼睛。

三、杀菌灭藻剂（SD-86）

SD-86杀菌灭藻剂具有强烈的灭微生物活性，具有洁净、杀菌防腐作用。本剂对杀灭菌藻有高效、毒性小等优点，还具有对铁金属的缓蚀性、清洗及剥离粘泥和除去水中异味的功能，是一种多效药剂。

- 性状

外观：淡黄色膏状物，能与水以任意比例互溶。

pH值（1%水溶液）：6-8。

- 用法与用量

与SD-85杀菌灭藻剂相同。

- 安全防护

本剂无特殊安全要求，使用时勿接触皮肤、眼睛。

四、杀菌灭藻剂（SD-87）

SD-87杀菌灭藻剂是新一代的广谱、高效杀菌剂。作为一种氧化性杀生剂，可以代替液氯或次氯酸盐用于循环水系统，对各种好氧和厌氧细菌都具有很好的杀灭作用。

- 性状

外观：白色结晶粉状或颗粒状固体，易溶于水。

pH值（1%水溶液）：2.7-3.3。

- 用法与用量

- 用浓度一般在10-15ppm左右。用量可参照SD-85杀菌灭藻剂用量计算公式进行计算。

- 用法与SD-85杀菌灭藻剂相同。

- 安全防护

本剂无特殊安全要求，使用时勿接触皮肤、眼睛。

五、阻垢缓蚀剂（SDHZ-01）

本品含有磺酸基、羧酸基等多元共聚物，并含有最新的有机膦羧酸盐，具有高效阻垢缓蚀作用，适用于宽硬度、宽pH值范围的循环冷却水。

- 性状

外观：淡黄色透明液体。

pH值（1%水溶液）：2.0-3.0

- 用法与用量

  - 使用浓度一般为70-100ppm，用量按下式计算：

G=M×P×T/K×1000（公斤）

G——药剂用量，公斤

M——补充水量，立方米/小时

P——药剂浓度，ppm

T——开机时间，小时

K——浓缩倍数

  - 系统经清洗、预膜后使用效果更好。

  - 自动加药时，将计算好用量的SDHZ-01溶于溶药槽中，在冷却塔托盘处，用计量泵按设计时间连续定量加入系统中。

  - 人工加药时，按加药间隔时间计算好用量，用水溶解后，在冷却塔托盘处投入系统中。投药间隔时间最好设定为2-3天。

- 安全防护

本剂无特殊安全要求，使用时勿接触皮肤、眼睛。

六、预膜剂(SD-82)

本品是由聚磷酸盐和锌盐等组成的混合物，其水溶液能在短时间内使设备表面形成一层防蚀膜，一般用作循环冷却水的预膜用。经本品预膜后，可以增强设备的防腐作用。

- 性状

外观：白色固体粉末。

- 用法与用量

  - 有两种处理方案：

| 方案 | 不调pH值 | 调pH值 |
| --- | --- | --- |
| 预膜处理 | SD-82 : 150ppm，常温运行30-36小时 | SD-82: 100ppm，pH值调至5.5-6.5，常温运行30-36小时 |

  - 系统进行清洗后，进行大排大补，至水质清澈时可以开始预膜。

  - 投加预膜剂，由于预膜剂用量较大，可以直接缓缓加入系统中，原水运行。需要调节pH值时，可以用浓硫酸调节至预定值，前12小时必须将pH值控制在5.5-6.5，之后可转入正常运行。

  - 预膜达到终点后，进行置换排放（一次性排放完毕，并补充新水），投加阻垢缓蚀剂，转入正常运行。

- 安全防护

本品无特殊防护要求。

七、杀菌灭藻剂（SDM-01）

SDM-01是一种广谱、无毒的氧化性杀生剂，具有除藻、剥泥、除臭等多方面功能和剂量小、作用快的特点，在pH值为6-10的范围内能有效地杀灭绝大多数微生物。

- 性状

外观：无色或略带黄色的透明液体。

pH值：8.2-9.2

- 用法与用量

  - 用于循环水系统杀菌时，加药量为1-2ppm，用量按下式计算：

G=V×P/1000

G——杀菌剂用量，公斤。

V——系统容积，立方米或吨。

P——杀菌剂使用浓度，一般按1-2ppm计算。

用于表面消毒时，用药量为每平方米0.2ppm。

  - SDM-01使用前必须充分活化，活化一般采用加酸的方法，按100:1的比例加入50%柠檬酸水溶液，活化3-5分钟后即可使用。活化后的药剂应当天用完。

  - 使用时，将计算好用量的药剂从冷却塔托盘或膨胀水箱处加入系统，或用喷雾器喷洒于待消毒表面，30分钟后用水冲洗。

- 安全防护

本品无毒，但活化时要控制好浓度，以免产生的气体浓度超过10%引起爆炸，同时避免与还原剂接触以免引起爆炸。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
★设计施工组织方案大全
★建筑及景观表现PSD后期处理效果图

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600