某仓库室外管线工程施工组织设计

目     录

第一章  总体概述	1

第一节 工程概况	6

第二节 施工环境条件	6

一、自然条件	6

二、施工环境	6

第二章  项目管理组织机构设置	7

第一节 机构的形式	7

第二节 指挥系统	8

第三节 项目经理部人员配备	12

第四节 指挥联络协调	14

第三章	施工总体进度计划及保障措施	15

第一节	编制依据及原则	15

第二节	施工进度总控制计划	16

第三节	施工总进度计划甘特图	17

第四节	工期保证措施	18

一、工期保证机构	18

二、工期保证措施	18

第四章	质量保证措施及创优计划	21

第一节	工程管理质量目标	21

第二节	工程质量管理措施	22

一、质量管理	22

二、原材料、半成品及成品质量管理	23

三、质量检查管理	23

第三节	施工质量管理体系	24

一、项目经理的质量职责	24

二、项目总工程师（质量经理）的质量职责	24

三、项目副经理的质量职责	25

四、质检人员的质量职责	25

五、施工工长的质量职责	25

第四节 施工质量控制体系	25

第五节 施工阶段性的质量保证措施	29

一、事前控制阶段	29

二、事中控制阶段	30

三、事后控制阶段	30

第六节 各施工环节的质量控制措施	30

一、施工计划的质量控制	30

二、施工技术的质量控制措施	31

三、施工操作中的质量控制措施	32

四、施工材料的质量控制措施	33

五、施工中计量管理质量保证措施	33

第七节 工程创优计划和工程创优体系	33

一、工程创优计划	34

二、工程质量总控制图	34

三、施工质量管理体系图	35

四、创优具体措施	35

五、严把材料关，防止劣质材料进场	37

六、严格工序管理	37

七、加强技术资料管理	38

第五章	主要分项工程施工方案和技术措施	38

第一节 测量放线	38

一、控制系统的建立	38

二、房屋工程施工测量	39

三、道路放线控制	40

四、土方测量	43

五、道路基层施工测量	44

第二节  预应力管桩的施工	44

第三节  土方工程及回填土施工	46

第四节  消防水池的防水施工	51

第五节  主体砼结构施工	55

第六节 砖砌体施工	66

第七节 建筑装饰施工	70

第八节 市政管道工程	73

一、施工流程：	73

二、施工工艺	73

三、井室砌筑	84

第九节 路基施工	85

一、施工准备	85

二、施工土方组织安排	86

第十节 水泥碎石稳定层施工	91

第十一节 道路高强度砼联锁砖面层铺设	94

第六章	工程配合、协调、管理、服务方案	96

第一节 对专业施工穿插配合的方案	96

第二节  对外部协调问题进行配合措施	100

第三节 专业工程同步实施的组织方案及施工措施	103

一、总包对各专业施工队伍的管理程序及协调内容	103

二、对各专业施工队质量管理方案	108

三、对各专业施工队安全生产、文明施工管理方案	113

四、工程总承包针对各专业施工队的协调管理方案	124

五、对业主（甲方）的配合协调	128

第七章 季节性施工方案	130

一、冬季施工技术措施	131

二、台风、雨季施工措施	132

三、炎热高温天气施工措施	133

第八章 成品保护和工程保修的管理措施和承诺	134

第一节 成品保护措施	134

一、流程框图	134

二、成品保护的内容	135

三、分项工程成品保护措施	135

第二节 工程保修期及服务承诺	139

一、工程交付	139

二、服务及保修	139

三、工程保修期	139

第九章 紧急情况的处理预案及措施	141

第一节 总则	141

一、指导思想	141

二、工作原则	141

第二节 组织机构	143

一、	项目部应急指挥组	143

二、引导疏散组	143

三、抢险行动组	144

四、后勤医疗组	144

第三节 事故应急响应实施程序	144

一、预防控制	144

二、信息报告	145

三、事故现场控制	147

四、医疗救治	159

五、调查取证	159

六、事故善后处理	160

第四节 保障措施	163

一、物资保障	163

二、人力资源和培训	163

三、法制保障	164

第十章 安全及文明施工措施	165

第一节 安全保证措施	165

一、安全生产管理机构	165

二、安全管理组织计划	166

三、安全防护措施	167

四、安全检查	170

第二节 文明施工及环境保护措施	171

一、文明施工措施	171

二、文明施工标准	176

三、环境保护措施	177

# 第一章 总体概述

## 第一节 工程概况

根据招标文件要求，本工程包含：室外污水管线；室外永久围墙；室外临时围墙；室外雨水管线；室外道路及车辆作业区；室外给水及消防；室外电气；室外门卫室；消防水池、变电所、水泵房；室外部分弱电及充电部分。

本工程招标要求施工工期为90日历天。

## 第二节 施工环境条件

### 一、自然条件

自然环境：地处南亚热带典型的季风海洋气候。海洋性气候特别显著，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。年平均气温21.5℃，7月份平均气温28.5℃，极度端最高气温38℃，1月份平均气温13.1℃，极度端最低气温-2.7℃，年平均降雨量1700mm，每年5-9月份为雨季，多暴雨，6-9月份易受台风影响。

### 施工环境

本工程是*******仓库一期附属工程，中心仓库一期工程由我司中标承建，现已是工程收尾清理、准备验收阶段，临时办公和生活设施已经完善，足够适用于本工程的使用要求。

本工程水电源到位，场内外道路畅通，符合施工条件。

# 第二章 项目管理组织机构设置

## 第一节 机构的形式

本工程采用项目经理负责制，项目经理由公司委派，常驻现场全面管理本工程的工程事务和日常工作，协调内外关系，对项目的质量、安全、进度全面负责。下级人员有项目经理组建。

## 第二节 指挥系统

总公司立即成立总公司本工程的项目领导小组，给予我项目大力技术支持，充分发挥公司的强大优势。

项目经理部设项目经理副经理各一名、项目总工程师一名、下设三部一室，即：工程师技术部、材料设备部、计划财务部、办公室，详见上图：项目组织机构框图

1、项目经理：负责按照已确定的工期、质量、成本控制、安全文明施工等各项管理目标，按照ISO9001质量控制体系的要求，组织全过程的具体实施。

2、项目副经理

项目副经理是项目经理的有力助手，在项目经理的负责下，认真做好其本身的工作，协调各部门和专业施工班组的关系，实施工程建设，对工程进度、工程成本、工程安全、创标化负主要责任，工程设副经理一名，其主要职责是:

根据生产要求，认真调配落实项目所需的人力、资金、物资、设备等生产要素，严格履行合同施工的节奏工期要求，协调好专业施工班组的关系，每月召开生产、安全、质量、协调等生产例会。

认真协调建设单位、监理、设计等关系，并及时提供工程进度所需解决的材料、设计图纸等需解决的问题，接受建设单位监理、设计的要求，调整好施工速率。

做好标化管理等工作，对现场标化、卫生、文明负责，督促各部门履行岗位职责，注意职工饮食卫生、个人劳动保护用品使用得当，做好职工的文明施工的教育，达到优质工程。

根据分管的工作，向项目经理建议内部分配方案和奖励或处罚违规人员。

对工程项目管理中出现的问题及时向项目经理要求修改有关制度。

3、项目技术负责人：

监督施工现场各级人员严格履行质量职责，向公司技术负责人和项目经理报告工作。

协助项目经理组织实施公司质量体系文件、主持编制项目施工组织设计、质量计划及重要特殊工程的施工方案。

协助项目经理对工程质量进行控制、管理、监督；主持对工程的定期检查、评议、整改及工程质量检评；指导、监督施工现场各级人员做好质量记录。

4、工程技术部：负责项目全过程实施的具体技术管理工作，负责施工现场调度、技术管理、施工测量、检验试验及安全环保文明施工管理，临时水电管理，机具安设维修，劳务预付结算。

5、材料设备部：根据工程特点、技术要求、进度计划，编制材料、设备、物资供应计划，具体负责组织材料、机械、设备物资的采购、供应、收发和保管。

6、计划财务部：编制详细的经营计划、资金使用计划，做好成本分析、测算工作，编制工程结算资料。

7、办公室：负责施工现场日常性各项行政事务、接待来宾及对外沟通联络工作，编制劳动工资计划，做好各项后勤、治安保卫工作。

8、施工员：

全面熟悉施工图纸和设计的技术要求，实施施工组织设计和质量计划，负责对班组进行技术交底和关键工序与特殊工序的现场作业指导。

检查、督促施工现场进度，协调现场各工程关系，解决施工中一般疑难问题。

协助测量员进行测量定线和沉降观测工作，并进行校对。

9、质检员：

熟悉并严格执行质量体系文件、质量计划和国家有关建筑安装质量标准、法规和操作规程。

熟悉施工图纸及设计的技术要求，实施质量计划。根据工程各个阶段，指导和监督关键工序和特殊工序，加强质量控制点的控制。对工程存在问题与质量隐患及时发现和纠正，并提出整改意见，对现场否决权。

对各分项工程坚持各项质量检验制度，并对已完成分项工程进度全面检查并做好质量记录。

负责对现场砂、石、砖、水泥、钢材等材料抽样送检。

负责对现场重要轴线尺寸、预埋件、预留洞口进行检查复核。

10、安全员：

熟悉质量计划和国家工程施工安全法规宣传，指导和监督实施国家安全生产法规和安全操作规程。

根据工程各个阶段对工程存在的安全隐患及时发现和纠正，并提出整改意见。

做好进场新工人的安全教育和基本安全操作规程教育，定期组织全场安全及文明施工检查，实施奖惩措施，并做好安全文明资料记录。

11、材料员：

熟悉工程质量体系和质量计划，熟悉工程材料，设备工具的质量要求及性能特点，了解市场物资信息，对分供方进行采购。

根据工程各个进度计划和材料进场计划，分轻重缓急进行物资采购，既有利生产以不积压资金。

负责组织对进场商品砼、砂、石、砖、水泥、钢材等材料抽样送检。

12、资料员：

熟悉公司体系和选题计划，及时收集工程图纸技术资料，工程标准、规范、文件、通知，按工作需要进行传阅或分发使用，最后归案保管。

根据工程各个阶段按规定及时收集质量记录资料（包括保证资料、质量检验资料、安全检查资料、分项分部工程评定资料、质量体系运行资料、会议记录等）并分类存档。

建立资料借阅手续和记录，作废资料及个性通知，应及时做出标识。

13、测量员：

熟悉工程图纸和技术要求，以及国家测量规范规定，掌握建设方提供的坐标，高程控制点，并做好交接手续。

根据工程实际情况制定工程垂直控制方案和平面控制方案；实施施工各个阶段的测量定线工作；按规范实施沉降观测和基坑围护的监测。

负责测量仪器的保管和使用，按规定进行检查和校验。

14、仓管员：

做好进场物资的交接手续，做到实物与票据相符，数量、规格、型号相符，建立仓管台帐。

实施工程质量计划，物资分类，分批存放，按规定做好标识工作。

熟悉各种物资性能，保管要求，对过期物资或不合格的按规定程序处理，并做出标识。

15、专业协调员：

协调绘出综合管线图及预留洞口位置的标识（标高、尺寸控制等）。

协调通知甲方或工程项目部何时插入施工。

做好各专业工种的协调配合工作。

一旦接到中标通知书，立即召开内部工作会议，及时组建项目经理部，下面设立各个施工班组：桩基础组，土建施工组，装修施工组，水电安装组，市政专业组及勤杂后勤组。各组负责各自的专署工作任务，责任层层签字落实。

## 第三节 项目经理部人员配备

项目经理：（1人）：主管全面工作

项目副经理：（1人）：主管工程调度工作，全面协调工程施工队伍之间的合作统一及地方政府、居民的友好合作的关系。

项目总工程师（1人）：全面负责技术工作、安全生产工作，分管工程技术部，在经理、副经理不在现场时，暂时代理行政主管职务。

工程部：（部长1人）

施工计划组：拟定2人，其中施工计划、统计、计量支付办理、工程档案工作设1人。分项工程管理1人。临时水电供应管理及机具维修1人。

测控组：拟定技术管理人员2人，全面控制平面坐标位置及高程，配合施工技术人员、质检人员全面控制道路的几何尺寸。

质检组：设1人，负责日常的外业检查。联系测控组及中心试验室人员，会同业主监理工程师，共同对工程外部尺寸、内在工程质量全面进行质量监控。

机材部（部长1人）

机械组1人，负责机械设备调配，租用、维修管理及电力设备的保障维修工作。

外材组1人：负责外购材料的采供，配仓管人员1人，负责外材的进货、验收及出货管理。

地材组1人：负责地方性材料的采购及材料合同管理，并将地材对各施工队供货及办理地材的验收和分配工作。

办公室：（主任1人）

总务组1人：负责项目组日常生活管理，对上级领导人员的接待。处理上级来文及对下属各施工队发文，同时负责文秘、文员工作。

人事组1人：负责项目组人员管理、办证、考核，职工考勤，办理各施工队之间人员调整、调动工作。

安全组：设安全员1人，负责全段的安全宣传，检查各施工队的安全措施及安全生产方面的规定执行情况，负责处理可能发生的各种安全事故。

计财部：（部长1人）

成本计控组1人：负责各项工程的成本分析，工料机消耗统计、列帐。控制各单项工程的投入，进行成本分析，控制工程造价。

合约组1人：负责材料采购合约和机械租借合约签订、执行及监督，各施工队与经理部承担的施工管理合约执行检查，以及监督项目经理部与业主签订工程合同的执行情况。

财务组1人：负责与业主预付款及期中支付额、支付款的结算，及项目经理对外的财务往来工作。

各下属工程队人员、管理人员按项目需要针对项目经理部各部对口配置。

## 第四节 指挥联络协调

本工程项目设置专门施工协调联络系统，实行生产调度制度：

1、项目部实行生产调度会制度，每天由项目经理主持召开。

2、各职能部门及生产班组汇报工程进展情况，提出合理化建议。

3、由项目经理下达任务单，明确任务名称，责任人、完成指标、限时要求、配合班组及人员、完成结果等，并作为考核业绩的指标。

4、项目经理部通过有效管理，控制整体进度和质量，协调各方面因素，使工程项目按既定的目标推进。

我公司将配备足够的无线通讯器材，用手机、对讲机联系，以便保持与业主、监理机构、外界等的联系，同时在指挥部办公室及经理、监理办公室各设置一部程控电话，便于将指挥中心的指令及时下达至各现场施工班组，指挥、了解施工作业面的进展情况。

# 施工总体进度计划及保障措施

## 编制依据及原则

1.编制依据

（1）按照招标文件要求:总工期为*个日历天。我司根据自身条件和现场实际，计划在*个日历天内完成本招标工程的全部内容。

（2）工程设计图纸、各项目工程量、施工技术要求、设计说明、施工规范。

（3）现场施工条件。

（4）主要施工机械的生产效率的工作范围。

（5）我公司现有可供机械设备的数量和施工人员情况。

2.编制原则

（1）严格执行基本建设程序，遵照国家有关政策、法令和有关法规范，以及招标文件全部内容。

（2）与施工总体布置相适应。做到各项目之间施工程序前后兼顾、衔接合理，减少相互干扰，均衡施工。力求均衡生产，合理投入资源，在确保工程施工质量和进度的前提下，降低施工成本。

（3）围绕施工关键线路和重点段统筹兼顾，确保各节点工期的同时，其他施工项目协调有序整体进行。

（4）充分发挥我公司丰富的施工经验及技术、设备的优势，采用先进合理的施工技术方案和机械化施工，确保工程工期和质量。

## 施工进度总控制计划

1、整体控制目标

确保*个日历天内完成本次招标范围内规定的施工工期目标：

| 序号 | 项目名称 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开挖管沟 | 100m/天·台 | 2台挖掘机 |
| 2 | 管道基础、安装 | 60m/天·段 | 2个施工段 |
| 3 | 检查井砌筑 | 每座/3天·组 | 计划投入6组同时进行施工 |
| 4 | 管沟回填土、夯实 | 5m/天·人 | 4台立式、4台蛙式打夯机 |
| 5 | 路基 | 7500m3/天 | 计划采用4～6台自卸汽车，1台推土机，1台压路机，2台挖掘机，1台平地机 |
| 6 | 水泥石屑 | 50m/天·段 | 计划分二个施工段平行进行施工 |
| 7 | 道路面层 | 30m/天·段 | 计划分二个施工段平行进行施工 |
| 8 | 永久围墙 | 6m/天·段 | 计划分二个施工段平行进行施工 |
| 9 | 门卫室 | 40天 | 计划分一个施工段进行施工 |
| 10 | 水泵房、消防水池、变电所 | 60天 | 计划分三个施工段穿插进行施工 |

2、工程主要控制点：

本工程总体内容较多，主要工作由三部分组成：室外道路及给、排水系统；永久围墙；门卫室、水泵房、消防水池、变电所土建工程。各部分根据实际情况分别组织流水施工，但分段流水施工应服从总体进度计划安排：室外道路包含给排水系统总工期为*天，且要求在测量放线后*天内完成所有施工作业；永久围墙施工组总工期为*日历天，变电所、水泵房均要求在开工后*天内完成。在基础桩检测后开始及时插入施工，在2008年*月16日之前完成全部工作。

道路施工总工期为*天，是本工程的关键线路项目，道路工程分为路基及管道安装工程两项，其中道路工程总工期为*日历天（包括软基处理、路基开外与分层填筑以及稳定层、面层等）；管道安装主要包括挖土和埋管等，在测量完成后及时插入施工，总工期为*日历天，最后留有3天时间作清理撤场工作，全部总工期为*日历天。

4、关键线路工期控制：

施工准备：10天，完成交接控制桩、线路复测、总平面布置工作，临时排水。

综合管道基槽开挖：开工后在第11天开始；*个日历天内完成全部给排水系统的工作（包括井室施工及闭水试验和回填全部内容）。

道路路基处理与填筑工程：在管道基础施工完毕后，即插入道路工程施工，要求在管道回填后13天内完成全部的软基处理工作（包括抛石换填、机械压实、施工等），石屑稳定层与高强连锁块面层总工期不得超过*日历天。

配套设施及附属工程，根据情况，在路基填筑完毕后及时插入施工，主要控制好侧沿石和基层工程工期，因现场工作面大，可根据进度情况，随时调整劳动力数量和机械配套等，确保进度目标的实现。

清理撤场：最后3天时间，做好现场全面清理工作，包括现场的临时设施和机具均按要求退场，同时项目部会同业主、设计院、监理进行全面检查，办理竣工手续，同时组织人员设备撤离清场。

## 施工总进度计划甘特图

施工总进度计划图见附录。

## 工期保证措施

### 一、工期保证机构

为了按期完成本标段工程， 我公司将配备专业施工队伍和足够数量的施工设备，按“均衡生产，文明施工，提高质量确保安全，降低成本”的方针进行组织施工，最终提供业主方优良的产品。

我公司将建立以项目经理为首的领导班子，发挥总工程师、各部负责人、各段施工负责人、项目生产班组组长直至班组施工人员的作用，根据工程的进展情况和施工的难易程度确定各阶段合理的施工人员数量和分工。全力以赴确保工期的实现，坚持科学组织、分工与密切合作相结合。建立运作良好的项目的组织机构，较强的项目领导班子，懂行的管理人员，可靠的技术工人，我方必须能按时按质的完成本工程。

### 二、工期保证措施

1、合理安排施工工序

所谓：“顺则速，逆则慢”，为了减少各工序施工间的相互干扰，形成合理的流水作业，均衡生产，并尽可能的将工序施工时间提前，以预留时间进行下一步工序的准备工作。所以本工程施工的关键工序在于先施工便道，保证施工道路的畅通和机、工、料顺利抵达所需施工的地点。然后是集中精力进行大面积分区分段的软基处理，为路基开挖及填筑尽早创造条件。

2、配备数量充足的施工设备的劳动力

根据排定的施工计划，计算所需的机械设备的劳动力；编制动态管理进度计划，并根据现场施工的实际情况作出调整。本工程中挖掘机、推土机、振动压路机、自卸汽车、混凝土摊铺机等是本工程的重点设备，因此必须切实保证上述设备的进场时间及性能维护。确保工期的顺利进行。对于上述机械操作的人员配备必须合理，而且要有两年以上的操作经验，在保证质量满足要求并不得返工的前提下，熟练操作上述机械，确保工期的顺利进行。

在劳动力投入方面，我司利用微机运用先进的梦龙网络编制系统软件对“进度与劳动力”双动态控制，随时保证劳动力的合理投入，尤其是针对关键线路的劳动力必须予以保证。

3、雨季施工安排

下雨天对本工程工期的影响比较大，所以施工中要量做好下列工作：施工场地提前作好排水系统并保持通畅。做好机械及电器设备的防雨防雷措施，在车道移滑路段做好防滑措施工作，避免雨天车辆行走出现意外事故。生活区、临时加工厂场、办公区内外设置排水沟，使场内不积水。在施工路线两侧布设排水边沟，保证在雨季时排水畅通，保持施工区域无积水；随时测定砂石材料的含水率，及时调整混凝土水灰比；雨季施工，随时注意天气预报，及时指导施工，搞好工地排水系统，保证流水畅通，减少雨水对施工的影响；雨季中，应尽量安排受雨水影响小的项目施工，例如：材料备料工作。另外，雨季对路基填土（砂土）的影响较大，所以，雨天过后，应将填土翻开吹晒，加速其固结沉降。

4、工期关键线路及关键工序

本工程工期控制采用功能强大的梦龙网络计划编制系统，可以快速准确的确定本工程的关键线路，并可以实现工期的动态控制，随时掌握工程工期的变化情况，尤其是在关键线路发生变化时，为项目领导的决策调整提供科学的依据。本工程的关键线路在：施工准备（临时排水沟、线路复侧等）→雨污管道基础开挖→路基面层清理及基层碾压→软基处理→稳定层施工→面砖铺设及设备安装与调试。本工程关键线路可能转变的环节，我司将作好充分的准备，以便应对关键工序变化后的施工对策。

5、抓好分项工程质量管理

杜绝因为施工质量不好而导致返工影响工期的现象发生。认真做好各施工准备工作，特别是管沟基础开挖，做好雨天防护工作是重中之重，合理分段、科学组织将是取得快速完工的关键。

6、试验、自检及时跟进

本工程基地较多为天然地基，其承载能否达到设计要求将是保证工程质量的关键。故在基坑一旦开挖至设计标高后，及时组织人员进行检测，并取得监理签证，迅速进行下道工序。若未达到要求则及时申报有关人员，争取尽快解决。

7、加强现场的进度管理

现场每周要开例会，关于每周的进度安排及完成情况汇报，如未按要求完成任务，下周则需要及时跟进和补上，以免拖延工期。

# 质量保证措施及创优计划

## 工程管理质量目标

一、质量目标

我公司积极响应国家建设部关于进一步强化工程质量管理,提高建筑工程质量水平的号召,订出高标准、高要求的施工质量目标。本工程质量验收按国家颁发的现行标准，及相应工种的现行施工及验收规定的要求进行施工及验收，确保本工程一次性验收达到合格标准。

二、实行全面质量管理

为实现高质量的工程目标,我公司将在本工程项目执行ISO9001标准质量保证体系，,制定《施工组织设计和项目质量保证计划》、《质量记录》等质量体系文件，在质量目标、过程的质量职责、合同评审、文件控制、物资采购的管理、施工过程的控制、检验和试验、标识的可追溯性、工程成品保护、质量审核、质量记录、统计技术与选定等与质量有关的各个方面, 规范与工程质量有关工作的具体做法。同时,在项目部建立一个由项目经理领导的质量保证机构,形成一个横到边、纵到底的项目质量控制网络,使工程质量处于有效的监督控制状态。

一）树立质量第一的观点

质量决定企业的生命, 施工全过程必须树立“质量第一”的观点。

二）树立一切为用户的观点

为用户、业主服务要体现在产品质量上的高标准,工作质量上的严要求,工程质量达到规定的质量标准。

三）树立预防为主的观点

提倡严格把关与事前控制相结合,并以事前控制为主的方针,使工程质量在施工的全过程处于控制之中。

四）树立全面管理的观点

1、全过程的质量管理

为确保工程质量, 质量管理必须把所有影响工程质量的环节和因素进行严格控制,形成一个综合性的质量保证体系。

2、全员的质量管理

明确项目各类人员的质量职责,把所有人员的积极性和创造性充分调动起来,关心工程项目质量,人人做好本职工作,全员参加质量管理,搞好质量管理,落实岗位质量责任制, 坚持质量三控制,推行群众性的QC小组活动。

3、全方位的质量管理

不仅负责现场施工的项目部, 凡参与工程项目施工的成本核算、材料供应、机械设备、劳务、后勤等部门均须以工程质量为中心,全力配合项目部的各项工作,实现项目的全方位质量管理。

## 工程质量管理措施

### 一、质量管理

1、做好施工组织设计和施工方案的优化工作, 施工组织设计、施工方案必须经技术负责人审批后方可执行。在施工过程中, 施工人员须严格按施工组织设计的要求实施, 不得随意更改。

2、做好图纸会审和各项技术交底工作, 让所有施工人员领会设计意图和质量技术要求。

3、施工人员及管理人员必须严格执行国家建设部颁布的现行规范、规程、标准及技术文件组织施工, 任何人不得随意更改。发现问题时及时上报, 并会同相关人员、部门研究处理。

4、建立公司按ISO9001体系要求编制的运行表格填报制度。预先控制质量事故发生。

5、质安员实行现场施工过程的质量监督, 施工过程中发现问题及时处理。对不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案的行为, 质安员有权停止现场施工, 并勒令其限期整改。

6、健全测量“两级”交接制, 把好施工制作、测量、试验关。

7、对影响工程质量的关键部位及主要工序,在施工前编制专题施工方案, 用以指导现场施工,提高工程质量。

8、认真做好计量工作,用数据说话,保证施工用料的定额用量。

### 二、原材料、半成品及成品质量管理

1、合理编制材料供应计划, 并严格按照经审批的材料供应计划进行采购及调配。

2、原材料、成品、半成品的采购必须有合格证, 局部加工件制作必须符合规范和设计要求。

3、试验室派员驻场, 及时对进场的原材料进行抽样试验, 并出具检验报告, 检验结果与合格证相符者方可使用。

4、材料进场按规格、品种、牌号堆放, 挂牌标识, 实行挂牌管理。(如右图)

5、国家建设部规定的九大类建材应定国家认证的厂家的产品。

### 三、质量检查管理

1、工程质量检查经班组、现场自检和专业检查相结合, 坚持“三检”制度, 即自检、互检、交接检查。逐级检查, 层层把关。不符合质量要求的必须马上返工。

2、严格执行质量等级评定。对完成的分部(分项)工程, 按“建筑工程质量检验评定标准”进行评定、检查、验收。

3、严格执行国家现行施工技术规范,消除工程质量通病。

4、所有隐蔽工程必须按规定经现场监理验收合格后, 方可进入下一道工序施工。

5、加强日常各种工作的文字记录和对文件资料的收集管理、保管工作，保证施工都有文字记录和图片资料，以便分析、发现问题、改进工作。

根据工程施工过程要求和发现疑难问题, 开展QC小组活动, 攻克质量弱点和施工难关。

## 施工质量管理体系

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只有当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作。在本工程中我司派出的施工质量管理组织机构全面地进行质量管理及控制，各成员质量职责如下：

### 一、项目经理的质量职责

项目经理作为项目的最高领导者，对整个工程的质量全面负责。在保证质量的前提下，平衡进度计划，经济效益等各项指标，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实施与落实。

### 二、项目总工程师（质量经理）的质量职责

项目总工程师作为项目的质量控制及管理的执行者，对整个工程的质量工作全面管理，从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等，均由项目总工程师负责。项目总工程师亦是项目的质保经理。

### 三、项目副经理的质量职责

项目副经理作为负责生产的项目主管领导，应把抓工程质量作为首要任务。在布置施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响；在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检等的内部验收。

### 四、质检人员的质量职责

质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员应有相当的施工经验和吃苦耐劳的精神，并对发现的质量问题有独立处理能力，在质量检查过程中有相当的预见性，提供准确而齐备的检查数据，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求。

### 五、施工工长的质量职责

施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作及质量达不到要求的施工内容并督促整改。施工工长应做好技术交底工作。

## 第四节 施工质量控制体系

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、执行、检查、总结四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

首先，以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准并对施工班组交底实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

再次，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分部工程分次成型产品进行全面检查，以发现问题、追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并形成改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

在本工程的施工过程中，我单位将开展全面质量管理小组活动（既TQM活动），对工程质量进行全面管理，并对重点和难点部位进行重点攻关，确保本工程质量达到一次性验收合格标准。TQM小组活动程序如下：

1、施工质量控制体系运转的保证

项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转，支持有关人员开展围绕质保体系的各项活动。

配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。

提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。

制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。

每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。

开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

| 阶段 | 内 容 |
| --- | --- |
| P（计划） |  |
| D（执行） |  |
| C（检查） |  |
| A（总结） |  |

2、施工质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、料、环、法、测”六大要素进行的，任何一个环节出了差错，势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的六大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

3、“人”的因素

施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好环将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位进行再培训，以达到更高的要求。

在施工中，我们即要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作是对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定。进行这两项工作的目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。

4、“机”的因素

现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态。在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就已达到最佳状态；在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

5、“料”的因素

材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“料”的因素是最基本的因素。为确保“料”的质量，我们从施工用材、周转用材进行综合落实。

6、“环”与“法”的因素

“环”是指施工环境，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，必须利创造适宜的施工环境，采用先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计》中，我们已对施工流程及施工方法作了介绍，其具有先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键。只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想目标完成本工程的施工任务。

## 第五节 施工阶段性的质量保证措施

施工阶段性的质量保证措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

### 一、事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制, 主要是建立完善的质量保证体系和质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。检查现场的测量标桩，定位线及高程水准点等。

### 二、事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：

1、完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

2、严格工序间交接检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

3、对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

4、审核设计变更和图纸修改。

5、同时，施工中出现特殊情况，如掩盖或使用无合格证的工程材料，擅自变更替换工程材料等，主任工程师有权向项目经理建议下达停工令。

### 三、事后控制阶段

事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。

整理所有的技术资料，并编目、建档。

在保修阶段，对本工程进行回访维修。

## 第六节 各施工环节的质量控制措施

### 一、施工计划的质量控制

作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

如果工期和质量两者发生矛盾，应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。

### 二、施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。

第一级为项目总工程师（质量经理），根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。

在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：

施工前各种翻样图；

原材料的材质证明、合格证、复试报告；

各种试验分析报告；

基准线、控制轴线、高程标高的控制；

混凝土、砂浆配合比的试配及强度报告；

### 三、施工操作中的质量控制措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者，故对施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，确保操作过程中的质量要求。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

### 四、施工材料的质量控制措施

在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或质报书，同时对钢材、水泥等及时做复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于施工。

为保证材料质量，要求材料管理部门严格按有关文件规定及相关质量体系文件进行操作及管理。对采购的材料，均建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。

在材料供应和使用过程中，做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。

### 五、施工中计量管理质量保证措施

计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在指定权威的计量工具检测机构（经业主及监理同意），按我单位的计量管理文件进行周检管理。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。

## 第七节 工程创优计划和工程创优体系

### 一、工程创优计划

对本工程，我公司制定了确保合格，争创优良的质量目标。根据创优规划，从施工准备到竣工验收，每个施工阶段都要进行有效控制，使所有参建人员明确创优计划，创优目标，达到一次成优的总目标。

### 二、工程质量总控制图

### 三、施工质量管理体系图

### 四、创优具体措施

1、认真贯彻执行ISO9001质量保证标准，规范项目经理部的全部质量活动，严格按ISO9001质量标准进行施工管理，通过各部门、各岗位人员质量目标的完成，确保本项目质量目标的实现。

2、建立工程档案，实行工程质量终身负责制。

3、成立创优管理组织部，受总工程师直接领导。

4、认真制定奖罚制度，把质量目标分解落实到每个操作人员，实现创优目标重奖的鼓励政策。

5、做好超前技术准备工作，包括图纸审核、分部分项工程施工技术方案编制及审定等，确保施工过程得到有效控制。对易出现质量问题的部位，提前制定预防措施。

6、建立健全监控机制，工程项目质安部设2名有技术、懂业务、责任心强、敢抓敢管的专职质安员，施工班组设专职或兼职质安员，健全管理职能，建立各项规章制度，建立起规范化的工作程序。单位职能部门每季度对工程进行监督检查并进行跟踪管理。

7、加强施工队伍的管理,确保操作质量。

8、重点抓好以下几个环节：

a、施工队伍进场严格执行入场教育制度，由安质人员和施工技术人员对他们分别进行安全管理制度教育、质量意识教育和操作技能的教育。

b、加强岗位培训。对一些高、难、新技术的岗位施工人员由熟练工人带培，进行岗位技术训练。

C、指定专人管理，随施工，随检查，随指导，发现问题及时纠正。

D、保持队伍相对稳定，从生活上关心帮助，解决他们的后顾之忧。

E、实行优质优价，调动他们创优质树名牌的积极性，促进工程质量的提高。

### 五、严把材料关，防止劣质材料进场

所有采购的材料设备，都要满足设计和规范的要求，并提供产品合格证明及检验材料。

进场的材料及各种设备的采购供应，严格执行《顾客提供产品控制程序》、《产品标识和可追溯性程序》、《进货检验和试验程序》、《采购程序》；实行材料供应“四验”（即验规格、验品种、验质量、验数量）“三把关”（材料人员把关、技术人员把关、施工操作者把关）制度；确保只有检验合格的原材料才能进入下一道工序，给提高工程质量打下一个良好的基础。

建立有监理见证抽检试验制度。所有材料的检验和试验必须有监理见证，严把材料的质量关。

### 六、严格工序管理

加强工程施工全过程的质量管理，严格按《过程控制程序》实行监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力检定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。

实行“工序操作挂牌制”，“三检制”，避免返工，同时也提高自我控制的意识和能力。

施工中严格按照有关标准、规程、规范进行作业，运用我单位先进的工法，提高工序质量。

加强成品保护，确保工程免受人为损失。

### 七、加强技术资料管理

项目设置专业资料员，对施工过程中的技术资料、声像资料、工程质量保证资料和竣工资料认真收集和整理归档，确保整个工程资料的可追溯性。

## 主要分项工程施工方案和技术措施

## 第一节 测量放线

测量先行是施工管理中的要求，测量工作的质量直接影响到工程的质量，我公司在工程施工管理中，历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外，对本工程还将成立专职测量小组，以确保测量工作高效、优质。我司计划派遣两名优秀测量工程师，配备一台多功能索尼全站仪，两台BJ2高精度水准仪（1台备用），全程监控跟踪测量,另外在机械综合施工队要求配备一名专职测量员，配合项目部测量工程师进行测量控制工作，其余各施工组要求有一名兼职测量员，配合测量工程师（如立前视、标识控制点等）跟进测量工作。

### 一、控制系统的建立

针对本工程规模及特点，建立现场平面及高程控制系统，以便于施工全过程中进行测量的控制。

1、平面控制系统

采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统，系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向，沿本标段外围采用测角精度为2秒，测距精度为2mm+2ppm测距仪或全站仪，布设一环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好，间距50～100m，不易受道路交通的影响，并保护好定位桩。

2、高程控制系统

建立以导线点为基础，等级为四等的高程控制系统，采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。

### 二、房屋工程施工测量

本工程房屋建筑主要为门卫室、水泵房、消防水池、变电所和永久围墙。

1、施工测量控制网布置

首先，复核监理工程师提供的平面控制点，然后根据本工程的建筑结构设计特征，建立本建筑物的平面控制网。为了方便地上工程的施工测量，故轴线控制桩布置在建筑物外2-3m的平面上，并保护好各控制点不被破坏，要做有明显标记，定期检查。每次放线时，将J2经纬仪架设在控制点上，后视另一相应的控制点，这样依次投出纵横向三条主控制线，然后依据主控轴线，用50m钢尺，按照施工图纸.分出各条轴线位置及墙柱梁位置。主控轴线的容许测角误差6”，测距精度为1/1000 ，并考虑尺长、温差修正。

找出地各单体建筑的重点轴线，建立双控平面轴线网。

1）根据已知基准点与设计轴线的关系，采用坐标放样的方法用全站仪放样出轴线，在首层地板施工完后，根据这些控制点放样出全部轴线点，用墨线弹出全部轴线网方格。

2）各轴线控制点的设置：在首层地板施工完后，根据工程需要在轴线相交点处增设新的加密内控点，从而组成各分块的平面控制网。

2、垂直度控制的方法

首先，复核监理工程师提供的水准基点，然后，在建筑物外适当的坚硬的地方，测设出A、B、C三个水准控制点，其闭合差5 n1/2 mm(n为测站数),然后由这三个水准点进行结构施工高程控制。

当结构施工完后，用DS3水平仪在墙柱砼上抄一个300—500mm的水平标高，并弹上墨线，用以作为门窗及地面等标高控制线。

### 三、道路放线控制

本工程的放线控制主要项目包括以下几方面：

线路中线、污水管、井中心的平面、高程控制。

1、道路放线流程

根据导线、高程控制点放出道路的中线，纵向每隔10米设置一中桩和一对边桩，用水准仪在中桩和边桩上分别标记填挖高度，在路床平整后，根据纵坡和路拱纵向每隔离10米设置高程控制点控制基层面的标高。

根据道路中线放出侧平石边线，设置边桩，在路口圆弧测设中，在保证准确度和精度的前提下，为施工方便可采用市政部门较为通用的“中央纵距离法”。

根据施工图每10米设置侧石顶面标高控制点，通线进行铺砌，平石则根据图纸纵坡每隔10米或在锯齿型边沟变坡点设置高程控制点。

2、道路放线方法

（1）在本工程开工前，会同监理对业主及设计单位提供的平面坐标及高程控制点、网进行闭合复测，并在条件允许的情况下，尽快与相邻工程的测量控制点、网进行联测，测量记录及结果由业主及监理审核签认后方可进入正式施工。

（2）根据已有的高级控制点、网，结合各条施工线路走向及需要，加密布置施工控制网，施工控制网各点之间应保持良好的通视状况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。

（3）做好各施工控制点的保护工作，竖立明显的标志牌，以防止损坏。

（4）根据施工控制点测放出中线控制桩位置，并进行各部位水准测量。

（5）路基施工采用线路中线桩控制，并根据线路曲线的特点，加密至5m一点作控制，以确保曲线段线型流畅。

3、保证测量准确度和精度的措施

（1）施工中应尽量保护所有标志，对施工中不移动的中桩及距中级较近的中线水准固定点用石堆或浇注砼或其它措施予以保护。对于施工中无法保留的标志和水准固定点，将其移至路床范围之外。

（2）施工期间应定时对导线，高程控制网进行复测，保证其位置没有发生位移。

（3）具体测量方法和使用的仪器以简练、实用、保证精度为原则，建立复核制度，复核人员可用不同的方法进行检查。

4、排水工程

（1）据已建立控制系统，进行局部放线控制点的测设。

（2）据设计已提供的管线控制点、井点的大地坐标，因此管线及渠箱、井点平面放线采用坐标放线方法测设。

（3）各井段用红外测距仪或全站仪进行测量，放出井中心位置，管道线中心位置，在相应位置设置里程桩号，方便施工及防止出现错误，便于复测。

（4）进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。

5、距离测量：

仪器采用全站仪，测量时照射二次读数取平均值为距离测量值（导线测量时须返方向测量作为校核），二次读数较差不大于10mm。小范围距离测量采用普通钢尺测距，主要技术要求须满足《工程测量规范》GB50026-93中表2.4.0的规定。

1）采用坐标、全站仪测量法，测速快、准确和操作简便：能在超远距离内和不同标高位置直接进行施测，不用在施测过程中移动仪器，从而加快速度，缩短施工工期，保证精度。在本工程开工前，会同监理单位及业主对设计单位提供的平面坐标及高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网，结合各施工段走向及需要，加密布置施工控制网，施工控制网各点之间应保持良好的通视状况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。

2）采用全站仪的后方交会专项功能，通过对两个已知点的观测，得出仪器点的坐标；采用全站仪的测量距离专项功能，在测临时站点到两已知观测点的距离时加测一个角度，即测站点放在待定点上，在测距离的同时观测该点到两个已知控制点的夹角，这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高粗密度等级，平面控制网按一级导线网控制；高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作，竖立明显的标牌，以防止损坏。根据施工控制网测放出排水沟中心线的位置，并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极度坐标测量的方法进行测放，测量精密度满足招标文件的有关技术要求，所有测量数据及成果报送监理审核签认方可使用。

3）管道的起点、终点及转折点称为管道的重点，管道中线定位就是将主点位置测设到地面上去 ，并用本桩标定。管线起点及各转折点定出以后，从线路赳噗开始量距，沿管道中线每隔50m钉一木桩（里程桩）。

根据管线的起点和各沟的挖土中心线，一般每20m测设一点，中心线的投点容许误差为±10mm，用灰线标明开挖边界。在测设中线应同时定出井位等附属结构的位置。

每隔20m或30m槽口上设置一个坡度板。作为施工中控制管道中线和位置，掌握管道设计高程的标志，坡度板必须稳定、牢固，其顶面应保持水平，用经纬仪将中心线位置测设到坡度板上，钉上中心钉，安装管道时，可在中心任务钉上悬挂锤球，确定管中线位置。以中心钉为准，放出砼垫层边线，开挖边线及沟底边线。

6、高程测量：

高差不大时采用B1级水准仪，测量时往返各一次，取闭合差≤  10  L，L为往返测量水准线路长度（KM）。高差较大时标市制测量采用全站仪三角高程测量，主要技术要求须满足《工程测量规范》GB50026-93中表3.3.3的规定，内业计算垂直角度的取值应精确到0.1”，高程取值应精确到1mm。

7．内业计算：

导线点平面控制网测量后，水平角及距离应进行平差，并以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。内业计算中数字取值精度应满足《工程测量规范》GB50026-93中要求。

### 四、土方测量

测放施工控制线：根据道路平、纵、横，计算每一桩号对应的路基宽，通常的计算公式为:B=2a+b+2c+2*0.3。

B值根据路基的边坡及路肩的高度h而定，为保证施工机械碾压时的安全，每侧加0.5m，用白灰撒出道路填方的边线，中心桩应随填方逐层向上引。同时测量原地面高程，做为原始资料存档，并确定填土层数及顶层标高。

### 五、道路基层施工测量

土路基最后一层填土要严格控制顶面高程，平整度在规范要求范围内，并经监理认可，即进行基层放线。根据路面结构基础的宽度，放出边线做土路肩，然后铺筑基层混合料，上基层料之前，在每侧边线外0.2m处，每隔10m设置高程桩一排，指导平地机整平。

## 第二节  预应力管桩的施工

（一）工艺流程

就位桩机→   起吊预制桩 →   稳桩 →   打桩→   接桩→   送桩→    中间检查验收→   移桩机至下一个桩位

（二）就位桩机

打桩机就位时，应对准桩位，保证垂直稳定，在施工中不发生倾斜、移动。

（三）起吊预制桩

先拴好吊桩用的钢丝绳和索具，然后应用索具捆住桩上端吊环附近处，一般不宜超过30CM，再起动机器起吊预制桩，使桩尖垂直对准桩位中心，缓缓放下插入土中，位置要准确，再在桩顶扣好桩帽或桩箍，即可除去索具。

（四）稳桩

桩尖插入桩位后，先用较小的落距冷锤1~2次，桩入土一定深度，再使桩垂直稳定。10M以内短桩可目测或用线坠落双向校正：10M以上或打接桩必须用线坠或经纬仪双向校正，不得用目测。桩插入时垂直度偏差不得超过0.2%。桩在打入前，应使锤跳动正常。

（五）打桩

用落锤或单动锤打桩时，锤的最大落距不宜超过1.0 M：用柴油锤打桩时,应使锤跳动正常.

（1）打桩宜重锤低击,锤重的选择应根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件来选用。

（2）打桩顺序根据基础的设计标高，先深后浅，依桩的规格宜先大后小，先长后短，可由一侧向单一方向进行。

（六）接桩

（1）在桩长不够的情况下，采用焊接接桩，其预制桩表面上的预埋件应清洁，上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢，焊接时，应采取措施，减少焊缝变形，焊缝应连续焊满。

（2）接桩时，一般在距地面1M左右时进行。上下节桩的中心线偏差不得大于10MM，节点折曲矢高不得大于1%桩长。

（3）接桩处入土前，应对外露铁件，再次补刷防腐漆。

（七）送桩

设计要求送桩时，则送桩的中心线应与桩身吻合一致，才能进行送桩。若桩顶不平，可用麻袋或厚纸垫平。送桩留下的桩孔应立即回填密实。

（八）检查验收

每根桩打到贯入度要求，桩尖标高进入持力层，接近设计标高时，或打至设计标高时，应进行中间验收。在控制时，一般要求最后三次十锤的平均贯入度，不大于规定的数值，或以桩尖打至设计标高来控制，符合设计要求后，填好施工记录。如发现桩位与要求相差较大时，应会同有关单位研究处理。然后移桩机到新位置。

## 第三节  土方工程及回填土施工

一、土方开挖施工

1、土方机械的选择

为节约劳力，降低劳动强度，加快工程建设速度，拟采用机械化开挖方式，并采用先进的作业方法。

2、施工方法

1)、土方开挖前先绘制土方开挖图，确定开挖路线、顺序、范围、基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置以及挖出的土方堆放或倒弃地点等。

2）、本工程基础机械开挖后，然后采用人工开挖，挖深至基底标高余留10CM。

3、施工要点

1）、土方开挖前做好测量定位，做好周边的排水沟槽，设置好必要的排水设施。土方开挖分段进行，先高处后低处，随挖随外运，施工期应加快速度，及时浇筑垫层，缩短基底土暴露时间，避免发生塌方。

2）、土方开挖应深而浅，用人工清底、修坡、找平，以保证基底标高和边坡坡度正确，避免超挖和土层遭受扰动。

4、质量标准：

基槽及边坡的土质必须符合设计要求，并严禁扰动。土方工程的挖方允许偏差值为：

表面标高＋0，－50；宽度－0，边坡不允许偏差。

5、施工中就注意事项:

1）、基底超挖：开挖基槽不得超过基底标高。如个别地方超挖时，其处理方法应取得设计单位的同意，不得私自处理。

2）、基底土保护：基槽开挖后就尽量减．少对基土的扰动。如遇基础不能及时施工时，可在基底标高以上预留30CM土层不挖，待做基础时再挖。

3）、施工顺序应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工，应注意先从低处开挖，分层、分段依次进行，形成一定坡度，以利排水。

4）、开挖尽寸不足，边坡过陡，基槽底部的开挖宽度和坡度，除应考虑尺寸要求外，应根据施工需要增加工作面宽度，如排水设施、支撑结构等所需的宽度。

5）、雨季施工时，在槽应预留30CM土层，待基础施工时再挖到设计标高。

二、回填土施工

（一）、施工准备:

1、材料：

（1）回填土：优先利用基槽中挖出的优质上，回填土应不含有机杂质，粒径不应大于50mm，含水量符合压实要求；

（2）石屑：用于回填的石屑不得含有机杂质；

2、作业条件：

（1）基坑基底的垃圾、建筑废料、泥土等已清除干净，所有准备工作己按设计要求完成或处理好，并按规定程序办好验收手续。

（2）基础、地下外墙、地下防水层、保护层、防白蚁工程及各预埋水、电管道等已检查完毕，并办好隐蔽验收手续，且结构已达到规定强度。

（3）基坑内回填士时，应将填区内的积水和有机杂物等清除干净后进行。

（二）、施工措施：

1、施工顺序：

基坑底地坪上清理→检验回填土质→分层铺土→分层夯打密实→检验密实度→修整找平验收。

2 、基坑底地坪上清理：填土前，将基土上的洞穴或基底表面上的垃圾、钢管、木方等各种建筑废料以及其它杂物处理完毕，清理干净。若基坑底有积水，应先将坑内积水及含水率过大的泥土清除后才能回填。

3、检验回填土质：检验回填土料的种类、粒径，有无不允许的杂物，是否符合施工规范规定。检验回填土料的含水率：含水量偏高时，可采用翻松晾晒、均匀掺入干土等措施，含水量偏低时，可预先湿润，增加压实遍数。

4、分层铺土：回填前，在地下室外墙上每隔0.25m用墨黑实线做出明显标记。回填铺土时派专人监督检查，严格将每层的铺土厚度控制在0.25m以内，不要超出每层的控制黑实线标记。回填铺土按每20m分为一段。如下图所示：

5、分层夯打密实：填土时以20米为一段按每层0.25m厚度铺填，每层之间按阶梯形铺填，两层之间应错开1.2m。每层分段夯实，夯打压实遍数不少于4遍。

6、检验密实度：回填土方每层压实后，都应做干容重试验，采用环刀取样，基坑每层按每一分段20m长度取一组试样进行检测并做好检测记录。只有当控制干密度达到规定要求后，才能进行下一层铺土。

7、修整找平验收：土方回填前，由专业测量人员按低于室外建筑标高0.6m测出土方回填标高控制线，并将其在地下室外墙上用红实线标出。土方回填完成后，表面按标高控制线拉线找平，超过标高控制线的地方依线铲平；低于标高控制线的地方，补土找平夯实。

（三）、质量标准：

1、基坑处理必须符合设计要求和施工规范规定。

2、回填土的工料必须符合设计要求和施工规范规定。

3、回填土必须按规定分层夯压密实，所取试样的干密度测定值必须有90％以上符合施工规范要求，其余10％的最低值与规范计算值允许偏差不应大于0.08g/cm3。且应分散不集中。

4、允许偏差项目见下表：

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面标高 | +0、—50 | 水准仪测量 |
| 2 | 表面平整度 | 20 | 2m靠尺、锲形塞尺 尺量检查 |

（四）、回填土施工注意事项：

1、回填施工时，对标准水准点、轴线控制标记、定位标准桩等，在填运土方时应注意保护，不得碰撞。回填施工完后，对这些控制点位、标记等应复测检查其标识是否清楚，位置是否准确。

2、夜间回填施工时，应合理安排施工顺序，配备足够的照明设施，防止每层铺填超厚。严禁用汽车将土直接倒入基坑内。

3、每层回填土都应测定夯实后的干土质密度，达到设计要求后才能铺摊下一层土。测定结果应以实验报告的形式记录清楚，注明土料种类、实验日期、实验结论及实验人员签字。对测定未达要求的土层制定专门处理方案，并做好记录。

4、对回填过程中因土太湿夯不密实而出现的“橡皮土”，应先将其挖出，重新换上好土再予以夯实。

5、回填时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上。在不损坏管道的情况下，才能用机械回填和夯实。

（五）、安全、文明施工注意事项:

1、施工现场应做到料完场地清。

2、由于基坑较深，应作好上下安全通道，并提前支设。夜间施工时，安全通道应有足够的照明设施。

3、进入现场严禁穿拖鞋、不戴安全帽、打闹嬉笑。坑底施工时，注意防止高空坠物伤人。

## 第四节  消防水池的防水施工

（一）施工准备

选择经济合理的施工方案，健全技术管理系统，制定技术措施，落实技术岗位责任制，做好技术交底，以及质量检验和评定的准备工作。

进行原材料检验，各种原材料必须符合规定标准；备足材料，并妥善保管，按品种、规格分别堆放，注意防止骨料中掺混泥土等污物。

将需用的工具、机械、设备配备齐全，并经检修试验后备用。

混凝土的试配工作，试验室可根据设计抗渗等级，提高0.2N/平方毫米进行试配，在此基础上选定施工配合比。

做好基坑排水和降低地下水位的工作，要防止地面水流入基坑，要保持地下水位在施工底面最低标高以下不小于30cm，以避免在带水或带泥浆的情况下，施工防水混凝土结构。

（二）模板

模板应平整，且拼缝严密不漏浆，并应有足够的刚度、强度，吸水性要小，以钢模、木模为宜。

模板构造应牢固稳定，可承受混凝土拌合物的侧压力和施工荷载，且应装拆方便。

固定模板的螺栓（或铁丝）不宜穿过防水混凝土结构，以避免水沿缝隙渗入。在条件适宜的情况下，可采用滑模施工。

当必须采用对拉螺栓固定模板时，应在预埋套管或螺栓上加焊止水环。止水环直径及环数应符合设计规定。若设计无规定，止水环直径一般为8~10cm，且至少一环。

采用对拉螺栓固定模板时的方法如下：

止水环撑头做法

这种做法不但能保证结构厚度，还能延长渗水路线，增加对渗透水的阻力，适用于抗渗要求较高的结构。止水环与螺栓应满焊严密，两端止水环与两侧模板之间应加垫木，拆模后除去垫木，沿止水环平面将螺栓割掉，凹坑以膨胀水泥砂浆封堵。

（三）钢筋

钢筋相互间应绑扎牢固，以防浇捣混凝土时，因碰撞、振动使绑扣松散、钢筋移位，造成露筋。

绑扎钢筋时，应按设计规定留足保护层，不得有负误差。留设保护层，应以相同配合比的细石混凝土或水泥砂浆制成垫块，将钢筋垫层，严禁以钢筋垫钢筋，或将钢筋用铁钉、铅丝直接固定在模板上。

钢筋及铅丝均不得接触模板，若采用铁马凳架设钢筋时，在不能取掉的情况下，应在铁马凳上加焊止水环，防止水沿铁马凳渗入混凝土结构。

当钢筋排列稠密，以致影响混凝土正常浇筑时，可同设计人员协商，采取措施，以保证混凝土的浇筑质量。

（四）混凝土工程：

1、本消防水池工程采用商品混凝土，砼运输考虑采用泵车，安排1部泵车，连续施工作业。

2、施工准备：

⑴、配合比在砼浇筑前半个月向中心实验室申请，并提供砼标号、抗渗性能等要求。

⑵、砼开始浇筑前三天筹备先同商品砼供应站联系,准备足够材料，并作好材料供应的工作协调安排。

⑶、所有机具应在浇筑前进行检查和试运转，保证混凝土施工正常进行。

⑷、在砼浇筑前，掌握水电供应信息，保证水、电在砼施工中不中断，并备有人工捣固工具，另外要配备发电机等设备，以防临时停水停电。

⑸、在砼施工前，掌握好天气的变化情况，材料部准备好防雨布，以防天气不测下雨，及时防护。

⑹、各专业工程师要认真检查预埋件的规格、数量、安装位置，是否与设计相符。

⑺、水、电预留、预埋，必须及时与钢筋绑扎协调穿插进行，不能任意割断钢筋；组织有关人员验收，作好隐蔽验收记录。

⑻、浇筑砼前，应将底板、地梁内木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上的鳞落的锈皮杂物及其它垃圾清除干净。

⑼、各专业工程师验收合格后，在混凝土浇筑申请单上签字认可后才能浇筑混凝土。

⑽、钢筋工程经自检、复检合格后，及时通知监理进行钢筋工程隐蔽验收，经监理同意后，方可浇筑混凝土。并作好钢筋的隐蔽验收记录。

（五）混凝土浇筑和振捣

浇筑前，应清除模板内的积水、木屑、铅丝、铁钉等杂物，并以水湿润模板。使用钢模应保持其表面清洁无浮浆。

浇筑混凝土的自落高度不得超过1.5m，否则应使用串筒、溜槽或溜管等工具进行浇筑，以防产生石子堆积，影响质量。

在结构中若有密集管群，以及预埋件或钢筋稠密之处，不易使混凝土浇捣密实时，应改用相同抗渗等级的细石混凝土进行浇筑，以保证质量。

在浇筑大体积结构中，遇有预埋大管径套管或面积较大的金属板时，其下部的倒三角形区域不易浇捣密实而形成空隙，造成漏水，为此，可在管底或金属板上预先留置浇筑振捣孔，以利浇捣和排气，浇筑后，再将孔补焊严密。

混凝土浇筑应分层，每层厚度不宜超过30~40cm，相邻两层浇筑时间间隔不应超过2h，夏季可适当缩短。

防水混凝土应采用机械振捣，不应采用人工振捣。机械振捣能产生振幅不大、频率较高的振动，使骨料间的摩擦力、粘附力降低，水泥砂浆的流动性增加，由于振动而分散开的粗骨料的沉降过程中，被水泥砂浆充分包裹，形成具有一定数量和质量的砂浆包裹层，同时挤出混凝土拌合物中的气泡，以增强密实性和抗渗性。

机械振捣应按现行（混凝土结构工程施工及验收规范）的有关规定依次振捣密实，防止漏振、欠振。

（六）混凝土的养护

防水混凝土的养护对其抗渗性能影响极大，特别是早期湿润养护更为重要，一般在混凝土进入终凝（浇筑后4~6h）即应覆盖，浇水湿润养护不少于14d。因为在湿润条件下，混凝土内部水分蒸发缓慢，不致形成早期失水，有利于水泥水化，特别是浇筑后的前14d，水泥硬化速度快，强度增长几乎可达28d标准强度的80%，由于水泥充分水化，其生成物将毛细孔堵塞，切断毛细通路，并使水泥石结晶致密，混凝土强度和抗渗性均能很快提高；14d以后，水泥水化速度逐渐变慢，强度增长亦趋缓慢，虽然继续养护依然有益，但对质量的影响不如早期大，所以应注意前14d的养护。

（七）施工缝

施工缝是防水薄弱部位之一，应不留或少留施工缝。底板的混凝土应连续浇筑。墙体上不得留垂直施工缝，垂直施工缝应与变形缝统一起来。最低水平施工缝距底板面应不少于200mm，距穿墙孔洞边缘不少于300mm，并避免设在墙板承受弯矩或剪力最大的部位。

施工缝的断面可做成不同形状，如平口缝、企口缝和钢板止水缝等。

无论采用哪种型式施工缝，为了使接缝严密，浇筑前对缝表面应进行凿毛处理，清除浮粒。在继续浇筑混凝土前用水冲洗并保持湿润，铺上一层20~25mm厚的水泥砂浆，其材料和灰砂比应与混凝土相同。捣压密实后再继续浇筑混凝土。

## 第五节  主体砼结构施工

一、钢筋工程：

1、原材料要求：

⑴、本工程中用到的钢筋有：

Ⅰ级钢：fy=210N/mm2

Ⅱ级钢：fy=300N/mm2（d≤25mm）。

⑵、钢筋进场须有准用证、出厂合格证或实验报告单，每捆应有标志牌。

⑶、钢筋进场后必须按炉罐（批）号及直径分批验收，检查内容包括查对标志或标牌，并做外观检查。此后才可按现行国家有关技术标准的规定取样做力学性能试验，合格后方可使用。

⑷、钢筋在加工过程中发现脆断、弯曲处裂缝、焊接性能不良或力学性能明显不正常（例如屈服点过高）等现象时，应进行化学成分检验或其他专项检验。若用进口钢筋，应加做化学成份检验。不合格的退场处理。

⑸、本工程为Ⅰ、Ⅱ级抗震要求。

⑹、钢筋原料一般以12m为宜，钢筋表面洁净无缺陷，尺寸规格、强度等级符合设计要求。钢筋进场后堆放整齐，下垫枕木，避免与泥、水直接接触；并注意保护免遭雨淋或其他污染物的侵蚀。材料标识包括钢筋的规格、产地、送检、末检、合格、不合格。已绑扎钢筋在混凝土浇注前应除锈，除污渍。

4、钢筋连接及锚固：

柱、暗柱、梁受力主筋按设计要求采用机械连接或焊接接头，机械连接采用等强钢筋直螺纹套筒连接或套筒钢筋挤压连接，焊接采用E43、E50型焊条。使用钢筋机械连接可以全天侯作业，不受场地限制，容易控制质量。

钢筋的接头的数量、位置须符合设计图纸及有关规范要求。

⑴、柱主筋：

d≥Φ22mm时，采用直螺纹套筒连接；

⑵、梁受力主筋：

d≥Φ22mm时，采用钢筋直螺纹机械连接；

d＜Φ22mm时，采用闪光对焊；

考虑部分梁主筋采用闪光对焊后长度过长，施工不方便，现场大于Φ22钢筋接头采用直螺纹机械连接；其它受力钢筋现场采用搭接焊。

⑶、构造柱、楼板等钢筋均为搭接。搭接长度应满足设计图纸要求。

⑷、搭接接头范围内，在绑扎时至少要有三道双股绑丝。

⑸、柱梁板钢筋锚固及节点构造均应满足设计及有关的规范要求。

5、钢筋绑扎：

⑴、同层构件先绑扎柱筋，后绑扎梁板钢筋，梁主筋锚入柱内时，柱主筋在梁主筋外侧，所以遇到梁宽与柱厚相同的联梁锚入暗柱时，需要把柱箍筋宽度适当加大5mm，以保证连梁的截面宽度。当墙柱主筋与梁板筋发生冲突时，保证柱主筋位置。双向板的底筋，短向筋放在下层，长向筋放在短向筋上。

⑵、梁、柱筋的接头位置、锚固长度、搭接长度要满足设计和规范要求。钢筋绑扎时要仔细，绑丝选用22#铅丝，每个交叉点均应绑扎，不得有落扣现象；搭接接头范围内在绑扎时至少要有三道双股绑丝。钢筋绑扎作为一个关键工序要由质量检查人员实施施工全过程的监督监控。

⑶、梁和柱的箍筋，应与受力钢筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开设置。

⑷、主次梁在交叉处钢筋的位置关系严格按照设计图纸及有关的施工规范绑扎施工，不得混淆。

⑸、板的钢筋网，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间部分交叉点可间隔交错扎牢，保证受力钢筋不产生位置偏移；双向受力的钢筋须全部扎牢。

⑹、柱钢筋位置以及间距必须准确。如果位置出现偏移，偏移较小可以按1：6调整；偏移较大，需要加筋处理。

⑺、板底筋采取在模板上划线的办法来控制间距，板面采用马凳来控制板厚，马凳设置间距为@1000×1000mm。

⑻、梁钢筋、楼板底筋、柱钢筋保护层厚度采用与混凝土同配比（但去掉粗骨料）的砂浆垫块来保证，柱保护层垫块上带绑丝，绑到主筋上。钢筋绑扎完毕后注意成品保护，不得污染，并避免被重物砸弯。

⑼、为保证竖向构件受力主筋的位置以及柱模板的支设方便，在墙柱钢筋施工完后，要进行钢筋的二次调整。

6、钢筋的试验要求：

⑴、钢筋原材料：

由同一规格和同一炉号组成一个验收批，且每批不超过60t，从每批中任选两根钢筋。每根取两个试样进行抗拉试验（包括屈服点、抗拉强度和伸长率）和冷弯试验，如有一项不合格，则从同一批号中取双倍数量的试样作试验，如仍有一个不合格，则该批钢筋不合格，应及时退场。而且要严格按照规定程序做好不合格钢筋的退场、退货记录。

⑵、钢筋焊接构件：

接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型号、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。

⑶、钢筋直螺纹机械连接构件：

随机抽取同规格接头数的10%进行外观检查，连接套不能有严重锈蚀、油脂等影响混凝土质量的缺陷或杂物。

接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型号、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。

⑷、每一层的接头作为一个验收批。

⑸、对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个试件作为单向拉伸试验，按设计要求的接头性能等级进行检验与评定。

⑹、当3个试件单向拉伸试验结果均符合强度要求时，该验收批为合格。如有1个试件的强度不符合要求，应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件试验结果不符合要求，则该验收批为不合格。

⑺、严格按照ISO9001质量管理体系标准，填写《不合格（产品）报告》和《不合格（产品）处置措施》。

7、钢筋工程验收：

⑴、每层的钢筋工程验收分两次进行，第一次验收墙柱钢筋，验收合格后才能合墙柱模板；第二次验收梁板钢筋，验收通过才能进行混凝土的浇筑。

⑵、钢筋工程的验收分内业和现场两部分。内业资料包括：钢材出厂合格证，力学性能、焊接试验报告，化学分析试验报告（进口钢材），自检记录，分项工程质量评定表等，自检合格并提前一天通知技术部门参加验收，技术部门验收合格后通知监理公司验收。验收合格后方可进行下一道工序施工，并作好隐蔽验收记录。

二、模板工程：

（一）、模板体系选择：

根据本公司多年来的施工经验，本工程的主体结构全部采用散拼木模板与钢管支撑系统为主的模板体系；梁板模板采用木胶合板模板。

主要部位配模方案：

| 序号 | 工程部位 | 模板 | 支撑及加固体系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱 | 九夹板 | 由50×100mm木方、φ48×3.5mm钢管、φ14对拉螺栓以及“3”型卡等组成 |
| 2 | 梁板、楼梯 | 九夹板 | 由50×100mm木方、可调节钢支撑、φ48×3.5mm钢管以及满堂红脚手架组成 |
| 3 | 柱 | 九夹板 | 同1 |
| 6 | 梁、柱接头 | 九夹板散拼 | 同2 |

（二）、模板支设要求：

1、施工之前由项目工程师组织施工人员进行交底，明确主要轴线位置及与其它构件位置的关系，向施工人员讲解图纸意图，解决图纸中的疑难问题，使各区段分管施工员对施工工艺，施工重点有全面的了解，并清楚质量要求及工期控制目标，施工员向操作人员交底。

2、钢筋工程检查合格后，由经理部通知有关施工人员方可进行墙、梁、柱模板支设。支设前应按图纸详细复核预埋铁件、穿管、予留洞口的位置、数量是否正确。每个施工段内支模顺序是：

（三）、模板施工工艺流程：

1、模板施工顺序为：

2、其中各段施工工艺流程为：

（1）柱模：

（2）梁模：

（3）板模：

（四）、柱模板施工

方柱模板采用九夹板面板，加固肋条采用50×100mm木方及φ48×3.5mm钢管，配合紧固对拉螺栓，柱模下口靠板中预埋Φ20的钢筋头固定。

（五）、梁板模板：

1、梁模板采用九夹板，加固肋采用50×100mm木方及可调节钢支架与φ48×3.5钢管配合。

2、当梁高超过800mm时另加对拉穿梁螺栓，螺栓通过"3"型卡、螺帽与加肋等连接，螺栓横向间距为600mm，竖向排距视梁的具体高度确定，梁高为800~1000加一道，1000~1200加两道。梁底先加工成木板条（块），侧帮则按交叉梁位置留岔口。梁底模起拱按设计要求做，当设计无具体要求时，起拱高度为3‰跨长。主次梁交接时，先主梁起拱，后次梁起拱，悬挑梁需在悬臂处起拱6‰。

3、板模采用九夹板面板，可调节钢支架搭设满堂红内架配合木方及钢管加固。可调节钢支架间距为1.2m，木方间距为400。板底模按设计要求起拱。

4、本工程采用标准可调节钢支顶架，在可调节钢支顶架范围内。在高度范围内，通过销子、螺母来调节具体的高度来控制层高，内管在上，外管在下。内管与钢管连接来支撑梁、板模板。

（六）、模板验收：

模板支设完毕后，施工员、质检人员会同班组长检查所有模板的清洁、加固、接缝等是否符合要求，并对支模位置、平整度、垂直度进行复核，确认合格后填写自检记录，报送技术部进行复检，质检员应填写分项工程评定表。经交检合格后由工地技术负责人通知监理验收，验收合格后方可浇筑砼。

（七）、模板拆除：

1、模板的拆除时间根据所留同条件养护试块的强度来决定。

| 构件拆模时砼强度：结构类型 | 跨度（m） | 按设计的砼强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | >2，≤8 | 75 |
|  | >8 | 100 |
| 梁 | ≤8 | 75 |
|  | >8 | 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 | 75 |
|  | >2 | 100 |

2、柱、梁侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，即可拆除。

3、板底模拟在混凝土浇筑一周后拆除，但应达到设计及有关规范要求，考虑模板及支撑的周转，可使用早强混凝土或拆除后再搭设部分支撑等措施。梁底模的拆除须严格按设计及有关规范要求施工。

4、严禁未经技术人员通知，不经施工员安排操作人员随意拆除模板及支撑、加固体系，违者重罚，并追究责任。

5、拆模时不要用力过猛过急，拆下来的材料要及时运走、整理。

6、拆模程序一般为先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重部分，后拆承重部分。

三、混凝土工程：

本工程结构砼采用商品混凝土，施工现场设泵机，按设计要求砼供应站提供优质产品砼，确保砼强度等级达到设计要求。

（一）、基本要求

1）商品砼进场必须有出厂合格证或进场试验报告，并应对其品种、标号、出厂日期等检查验收；

2）粗细骨料应符合国家现行有关标准的规定；

3）粗骨料的最大颗粒粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4，且不得超过钢筋间最小净距的3/4，骨料按品种、规格分别堆放，不得混杂，骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰块；

4）外加剂的质量应符合现行国家标准的要求；

5）砼的取样及试验应符合国家现行标准的要求；

6）浇筑竖向结构前应先在底部填以50～100mm厚的与砼内砂浆成分相同的水泥砂浆；

7）由于本工程竖向结构均已超过2m，故竖向结构砼浇筑采用分层浇捣，浇筑层厚度不大于振捣器作用部分长度的1.25倍及1.5m。

(二)、砼的运输

砼除采用泵送外，同时局部用手推车配合运送到各施工层，先要取样测定坍落度，随即浇灌砼。现场要做好砼的坍落度检验，并按规定现场取样做试块。

(三)、砼的浇捣

1）砼浇捣前的现场准备工作

模板检查：主要检查模板的位置、标高、截面尺寸、垂直度是否正确，接缝是否严密，预埋件位置和数量是否符合图纸要求，支撑是否牢固。此外，还要清理模板内的木屑、垃圾等杂物。砼浇筑前模板需要浇水湿润，在浇筑砼过程中要安排专人配合进行模板的观察和修整工作。

钢筋检查：主要是对钢筋的规格、数量、位置、接头是否正确，是否沾有油污等进行检查，并填写隐蔽工程验收单，要安排专人配合浇筑砼时的钢筋修整工作。

材料、机具、道路的检查：对材料主要是检查其品种、规格、数量与质量；对机具主要检查，运转是否正常；对地面与楼面运输道路主要检查是否平坦，运输机具能否直接到达各个浇筑部位。

与水、电供应部门联系，防止水、电供应中断；了解天气预报，准备好防雨、防台风措施；对机械故障做好修理和更换工作的准备；夜间施工准备好照明设备。

做好安全设施检查，安全与技术交底，劳动力的分工，以及其它组织工作。

2）砼的浇捣要求

根据本工程结构特点，砼的浇筑应按由远及近进行，先柱后梁板的原则进行施工。柱砼浇筑采用导管下料，使砼倾落的自由高度小于2m，确保砼不离析；梁板砼浇筑按划分的施工段连续浇筑，由一端向另一端推进。结构梁板原则上不再留施工缝，如因特殊情况(如停水、暴雨等)，其施工缝按规范可以留置在次梁跨中三分之一的范围内，并留成垂直缝。

3）砼振捣要求

砼振捣除楼板采用平扳式振动器外，其余结构均采用插入式振动器。每一振点的振捣延续时间，应使表面不再沉落和呈现浮浆；插入式振动器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的0.5倍，并应尽量避免碰撞钢筋、模板，且要注意“快插慢拔，不漏点”，上下层振捣搭接不少于50mm，平板振动器移动间距应保证振动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。

(四)、砼施工缝的处理

在施工缝处继续浇筑砼时，已浇砼的强度(抗压)不应小于1.2Mpa。

1、在已硬化的砼表面上，应清除垃圾、水泥薄膜、表面松动的砂石以及软弱砼层，同时还应加以凿毛，冲洗干净并充分湿润，一般不宜少于24h，且不得积水。

2、注意施工缝位置附近回弯钢筋时，要到钢筋周围的砼不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂及浮锈等杂物也应清除。

3、从施工缝处开始继续浇筑时，要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前，宜向施工缝处逐渐推近，并距80～100cm处停止振捣，但应加强对施工缝接缝的捣实工作，使其紧密接合。

(五)、砼标高控制

施工中采用水准仪，塔尺测量，在每一根柱子的竖向钢筋上测设若干个比楼板底模板高500mm的水平标高，用红油漆作标记，用来控制砼的厚度和平整度。

(六)、砼的找平及养护

楼地面找平用平板振动器振捣后，采用机械抹光，并使用一台水准仪跟班复测整平，确保砼面的平整。

砼应在浇筑完毕后的12h以内对其进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于14d。对于竖向结构采用养护液进行养护。

柱子在进行喷洒无水养生液时，应掌握砼的水分蒸发情况，溶液喷洒厚度以2.5m2 /kg为宜。厚度要求一致，为达到养护目的，必须加强保护薄膜的完整性，要求不得有损坏破裂，发现破坏时应及时补喷溶液。

砼养护由专人负责，养护时间为14天，板砼强度达到1.2N／mm2时方可上人操作。

## 第六节 砖砌体施工

本工程墙体材料为灰砂砖，墙为180mm厚、120mm厚。

一 、施工准备

（一）、材料

1、按照施工总体计划安排、设计要求购进砖，按现行规范标准及出厂合格证进行验收。灰砂砖运至现场，分规格分等级堆放，并在堆垛上设立标志，标明品种、规格、强度等级，一般堆放高度不超过1.6m，堆垛间留设通道。

2、本工程的砌体，我们选用425号普通硅酸盐水泥，水泥进入现场时必须附有出厂检验报告和准用证，在现场设的水泥库中，按品种标号、出厂日期堆放，并保持干燥。

3、配制砂浆用洁净的中砂，不得含草根、废渣等杂物，并过筛，且含泥量不超过3%。

（二）、作业条件

1、砌筑施工所在的施工层，在施工前应先进行结构验收，办理好施工隐蔽验收手续。

2、做好砂浆配合比、技术交底及配料的计量准备。

3、弹出建筑物的主要轴线及砌体的控制边线，经技术复核，检查合格后，方可进行施工。

4、砌筑前按砖尺寸计算皮数和排数，编制排列图。

二 、操作工艺

（一）、组砌方法

砌墙前先拉水平线，在放好墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌体处开始砌筑，第一皮砖下铺满砂浆，砌筑采用上规格砌体为主，镶砖为次，砌体错缝搭接。

（二）、排砖撂底

根据墙体施工平面放线和设计图纸上的门窗位置大小、层高、砌体错缝、搭接的构造要求和灰缝大小，在每片墙体砌筑前应按预先绘制好的墙面砌体排列图把各种规格的砌体按需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整，然后根据调整好的规格砌筑。

（三）、砌筑

1、墙体砌筑，从外墙的四角和内墙的交接处砌起，然后全墙面铺开。砌筑时采用满铺满坐的砌法，满铺砂浆层每边缩进砖墙边10～15mm(避免砌体坐压砂浆流溢出墙面)，用拉线的方法检查其水平度，校正时用撬杠轻轻撬动砌体。

2、砌筑时控制砌体的含水率，提前一天对砖砌体进行浇水，以保证第二天砌筑砌体含水率的要求。

3、砌墙前先拉水平线，在放线墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌体处开始砌筑，第一皮砌体下应铺满砂浆。

4、砌体错缝砌筑，保证灰缝饱满。

5、一次铺设砂浆的长度不超过500mm，铺浆后立即放置砌块，可用木锤敲击摆正、找平。

6、砌体转角处要咬槎砌筑，纵横交接处咬槎时设拉结钢筋。

7、砌筑墙端时，砌体与框架柱面靠紧，填满砂浆，并将柱或墙上预留的拉结钢筋展平，砌入水平灰缝中。

8、砌体上数第一皮采用封底砌体倒砌，最上一皮隔15d后砌筑，即待下部砌体变形稳定后再砌上面一皮。

9、墙体表面的平整度、垂直度、灰缝的均匀度及砂浆的饱满程度等，应参照有关施工规范执行并随时检查、校正所发现的偏差。

（四）、过梁

砖墙内的门洞、窗洞或设备留孔，其洞顶均需设过梁，除图上另有注明外，统一按下述处理：

1、当洞宽在1000mm以下时，用砖平拱，拱高240mm，Mu10混合砂浆砌筑。

2、当洞宽为1000～1200mm时，用钢筋砖过梁，梁底放3Φ8钢筋，入支座长度大于370mm，并弯直钩，用1：3水泥砂浆保护层20mm厚，拱高取洞宽的1/4，用Mu10混合砂浆砌筑。

3、洞宽为1200～1500mm时，用钢筋混凝土过梁，梁宽与墙厚相同，梁高为1/8洞宽，底筋2Φ12，架立筋2Φ10，Φ6@200箍，梁的支座长度大于等于250mm。

4、当洞顶离结构梁（或板）底小于上述的砖平拱、钢筋砖过梁高度及钢筋混凝土过梁高度时，过梁与结构梁（或梁）浇成整体。

5、当抗震设防时，不设无筋砖过梁，洞宽在1200mm以下时按钢筋砖过梁处理。

（五）、施工注意事项

1、墙体强度降低出现裂纹。造成原因：砌筑时将已断裂或零星碎块砌夹杂混砌在墙中或镶砖组砌不合理。

2、砂浆粘结不牢。造成原因：砌筑砂浆没有按照配合比拌制，强度达不到设计要求，或砌体过于干燥，砌筑前没有洒水湿润。

3、灰缝厚度、宽度不均。造成原因：砌筑时挂线过长而没收紧，造成水平灰缝厚度不均。砌砖前没进行排砖试摆，或试摆后在砌筑过程中没有经常检查上下皮砖层错缝一致，导致竖向灰缝宽度相差较大。

4、门窗洞口构造不合理。造成原因：门洞顶没加设钢筋混凝土过梁。

5、砌体不稳定。造成原因：砌筑时排砖及局部做法没按规定排列，构造不合理，拉结钢筋规格、长度没按设计规定位置埋设。

## 第七节 建筑装饰施工

一、外墙贴面砖：

（1）、作业条件：

①、主体结构施工验收完毕；

②、门框、窗框安装完毕，线管疏通，无堵塞；

③、外墙排砖、弹线完毕；

（2）、施工工艺：

冲筋打点→外墙基层打底抹灰→聚合物水泥基防水涂料1厚→选砖→镶贴面砖→划缝→聚合物水泥浆勾满缝。

（3）、注意事项：

①、必须严格样板制，经各方共同认可后，方准大面积镶贴；

②、面砖要求颜色一致，缺棱掉角，裂缝面砖不得使用；

③、墙面分格放线要均匀；

④、施工完毕的墙面必须大角通顺，表面平整，无破损。并及时通知质量小组检查验收；

（4）、质量要求：

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平整度 | 4 | 接缝平直 | 3 |
| 垂直度 | 4 | 接缝高低 | 1 |
| 阴阳角方正 | 4 | 接缝宽度 | 0．5 |

（5）、安全事项：

①、本作业属高空作业，操作人员十分注意安全问题；

②、高空作业中的安全标志，外墙脚手架加固杆及脚手板不可乱动，应派专人随时检查维修；

③、材料堆放在外架上，必须堆放整齐、牢固、并留有一定走动空间，避免外墙施工时工具及面砖下坠伤人；

④、作业中，废料及多余物品应及时清理运走，竹架板应该每天清理，禁止传递物品时抛掷；

⑤、对外架影响防碍施工之处，不得私自拆除，若发现外架有松动处必须及时通知工长；

二、地面贴砖

（一）抹结合层

1．根据+50cm水平，打灰饼（打墩）及用刮尺（靠尺）推好冲筋（打栏）。

2．浇水湿润基层，再刷水灰比为0.5素水泥浆。

3．根据冲筋厚度，用1:3干硬性水泥砂浆（以手握成团，不泌水为准）抹铺结合层。结合层应用刮尺（靠尺）及木抹子（磨板）压平打实（抹铺结合层时，基层应保持湿润，已刷素水泥浆不得有风干现象，结合层抹好后，以人站上面只有轻微脚印而无凹陷为准）。

4．对照中心线（十字线）在结合层面上弹上面块料控制线（靠墙一行面块料与墙边距离应保持一致，一般纵横每五块面料设置一度控制线）。

（二）、面块料铺贴

1、根据控制线先铺贴好左右靠边基准行的块料，以后根据基准行由内向外挂线逐行铺贴。

2、用水泥膏（约2~3mm厚）满涂块料背面，对准挂线及缝子，将块料铺贴上，用小木锤着力敲击至平正。

3、挤出的的水泥膏及时清干净（缝子比砖面凹1mm为宜）。

（三）、灌缝：

待粘贴水泥膏凝固后，用白水泥、颜料（色泽根据面料颜色调配）填平缝（过大缝要拌细砂填灌），用锯未（木糠）、棉丝将表面擦干净。

三、搧原子灰天花、墙面

工艺流程：基层处理→刮腻子→挂第二层腻子。

操作工艺如下：

1、清理天花、内墙表面：首先将天花、内墙表面起皮及松动处清理干净，将灰渣铲干净，然后将天花、内墙表面扫净。

2、刮挂腻子：遍数一般可由天花、内墙平整程度决定，本工程为二遍，腻子以成品原子粉，加少量108胶拌合而成。第一遍用抹灰钢光匙横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净平顺。待干透后刮挂第二遍，第二遍用抹灰钢光匙竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子。要求表面平整均匀。

## 第八节 市政管道工程

### 一、施工流程：

如右图

### 二、施工工艺

一、测量

（1）施工前由测量人员先校核图纸，根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置，以及施工地段的地形地物，确定施测方法。

（2）由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位。

（3）将施工地段的原地标高复测一次，以确定该施工地段的开挖深度。

（4）在施工过程中，施工人员要注意保护测量控制点，如发现测量控制点被破坏，及时会知测量人员补测，以保证测量精确度。

进行施工放样测量，定出管道中线及井位并引出水准基准点，作为整个污水工程的控制点。每次测量均要闭合，按规范严格控制闭合误差。施工前先复测各排水出口标高，若与设计矛盾，应立即会知设计人进行调整。

二、坑槽开挖

（1）坑槽采用挖掘机开挖。

（2）施工顺序则上按由下游至上游的施工顺序施工，以利坑槽的临时排水。

（3）坑槽深度超过3m且土质较差的地段采用加压砂包支护。

（4）开挖宽度为结构底基础宽度两边各加工作宽度支撑、模板的厚度而定。

（5）施工中应利用截水沟等方法防止地面水流入沟坑内造成塌方或基土破坏。雨天施工时，若不能及时进行下一工序时，基底设计高程（注意：实际开挖高程应为设计高程减去管厚加上基础和垫层厚），以上宜留20厘米左右一层不挖，待下一工序进行前方予以开挖。

（6）每一段沟槽内采用明沟排水。如按从下游至上游方向逐段推进施工的，可以利用已完成的管道无市政管网排走。如分段施工可设置临时集水井配合抽水机以满足施工临时抽水需要。

（7）挖出的土多余部分直接运至于指定地点，其余暂时转移至离坑边2米以外的位置堆放以备回填之用，不应堆在基坑顶边，以免加重土坡压力和阻碍操作及运输。

（8）基坑底面土不得超挖或扰动（指挖松或浸泡等）。若发生超挖或扰动，应装饰扰动部分清除，并将超挖和清除位置填回石粉或碎石、砂，并予夯实。

（9）基坑挖至设计高程，应迅速进行复核中线和平水，无误后立即浇筑素砼垫层覆盖，匆使长期暴露而被地下水或雨水浸泡。

土方开挖采用挖掘机进行开挖，人工配合 。沟槽开挖土方调至填方区填土或用自卸车外运至指定地点弃土。在开挖前，沟槽的断面，开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在开挖过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置，确保沟槽中心偏移符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动或破坏，在用机械挖土时，要防止超挖，挖至离设计标高前20～30cm时用人工开挖、检平，尽量避免超挖现象。若有超挖，应将扰动部分清除，并必须用中砂回填，用平板震动器振实。开挖要保证连续作业，衔接工序流畅，分段开挖，每段长约以3-5个检查井为一段，以减少塌方或破坏土基，同时要注意边坡土体及支挡板变化，出现问题及时处理。减少意外事故。

（10）管沟槽开挖的宽度按管道基础的宽度加上每边工作面和模板、支撑的厚度进行开挖。

（11）基坑底两侧设置排水沟，根据需要约30米设置一个集水井，以利排除坑积水，避免坑底土壤受浸泡。

（12）开挖时，随时测量监控，保证开挖边坡、基坑尺寸。轴线、槽底的高程达到CJJ3-90中沟槽验收规定的要求。

沟槽检查验收

沟槽开挖完成后，进行检查验收。检验项目包括开挖断面、槽底标高、轴线位置、沟槽边坡等。沟槽开挖允许偏差和检查方法见表2：

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查频率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 | 检查方法 |
| 1 | 槽底高程 | 0．-30 | 两井之间 | 3 | 用水准仪测量 |
| 2 | 槽底中线每侧宽度 | 不小于规定 |  | 6 | 挂中心线用尺量每侧3点 |
| 3 | 沟槽边坡 | 不陡于规定 |  | 6 | 用坡度尺检查每侧计3点 |

三、基础施工

1、施工工艺

（1）污水管若管道处于淤泥上，则应先将淤泥清除，然后换沙80cm厚。

（2）测量基础中心轴线、标高，并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩，桩顶标高为管道平基砼面的标高。

（3）基础碎石砂垫层施工。清除基底的杂物和浮土，排干沟底的积水，进行基础铺筑。先在基底铺一层砂，然后在其上铺筑碎石砂垫层，并用平板振动器按交叉、错开、重叠的原则，振3~4遍直至密实。

（4）浇筑基础砼

按照测出的基础边线安装平基侧模板，模板内外打撑钉牢，并在模板内侧弹线控制混凝土浇筑高度。模板安装时要注意板面平整，接缝严密，模板与砼相接触的表面应涂扫脱模剂以利模板的拆除。

平基、管座砼均采用现场搅拌砼，运至施工点。平基浇筑时严格按水平控制桩取面，振捣密实，不得用铁铲撒、扬、抛、拌，应用溜槽输送砼至模板附近，用方铲以抛铲法撒铺砼并插捣密实。浇筑时注意在管中线至两侧各20cm左右取平，其余可留粗糙面以便和管座砼接合，且在浇筑管基混凝土时应预留后浇带。待管道平基砼达到强度后，进行管道安装。管道安装就位后，并做好接口，装设管座砼模板，模板装好后即可浇筑管座砼，管座砼采用插入式振动器振捣以保证管座砼的密实度。

2、平基和管座质量保证项目

平基、管座：结构由垫层和砼基础组成，垫层为15cm碎石或碎砖砂，基础砼等级为C20

基坑挖好后复测出垫层及砼基础标高，并用水平竹桩标出，然后铺设碎石砂。将碎石、砂先拌匀后铺设，边铺边检平，然后用平板振动器振动压实。

铺好垫层后随即安装管座模板，模板安装成形后需复测模板面标高，无误后再进行砼浇筑。但注意不同管径，平基厚度不同，而且平基时，只在管中线至两侧各20cm左右取平便可，其余粗糙面以便和傍管砼接合。

污水管基础浇筑地，应在套环接头位置留出30cm空位，以便套环整体一次浇筑成型。

平基砼浇蛩地，用插入式振捣器振捣，务使砼密实。

平基允许偏见表3：

平基管座允许偏差及检验方法           表3

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检查频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 混凝土抗压强度 |  | 设计和规范要求范围内 | 100m | 1组 | 砼试件强度 |
| 2 | 垫层 | 中线每侧宽度 | 不少于设计规定 | 10m | 2 | 挂中心线尺量每侧计一点 |
|  |  | 高程 | 0，-15mm | 10m | 1 | 用水准仪测量 |
| 3 | 平基 | 中线每侧宽度 | 0，+10mm | 10m | 2 | 挂中心线尺量每侧计一点 |
|  |  | 高程 | 0，-15mm | 10m | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 厚度 | 不少于设计规定 | 10m | 1 | 尺量 |
| 4 | 管座 | 肩宽 | -5mm，+10mm | 10m | 2 | 挂边线用尺量每侧计1点 |
|  |  | 肩高 | -20mm，+20mm | 10m | 2 | 挂水准仪测量每侧计1点 |
| 5 |  | 蜂窝面积 | 1% | 两井间每侧面 | 1 | 尺量蜂窝总面积 |

四、安管

1、施工工艺

（1）下管前，先清除管坑内杂物，加固基坑的支撑，排除基坑内的积水，然后在平基上弹放管道中线，复核平基面标高。

（2）管材应附有出厂合格证，安装前检查管的外观质量，不使用裂缝、蜂窝等现象的管材。

（3）根据管径大小和现场情况，采用人力下管和吊车下管相结合。下管时应将管道排好，然后对线校正，严格控制中线和标高，自下游向上游进行下管，并用中心线法或边线法控制管道的中线和高程。下管方式：管径D≤500mm时，采用人力下管；管径D≤600mm时，采用吊机下管。

（4）在安装承插式管时，应备有厚度为：（承口外径—管外径）/2

的砼垫块将管身垫高，然后在承口下部铺上接口砂浆套入插口，再对线校正，垫移管身。

（5）管道稳定后，应再复核一次流水位的高程，使管道的纵坡符合设计要求后方可进行下一工序的施工。

2、安管的质量标准

（1）保证项目

管道必须垫稳，管底坡底不得倒流水，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。

（2）检查验收：安管允许偏差及检验方法见表4。

安装允许偏差及检验方法            表4

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 中线位移 |  | 15 | 两井之间 | 2 | 挂中心线尺量 |
| 2 | 管内底高程 | D≤1000mm | ±10 |  | 2 | 用水准仪测量 |
|  |  | D≤1000mm | ±15 |  | 2 | 用水准仪测量 |
| 3 | 相邻管内底错口 | D≤1000mm | 3 |  | 3 | 用尺量 |
|  |  | D＞1000mm | 5 |  | 3 | 用尺量 |

注：1、D＜700mm时，其相邻管内错口在施工中自检，不计点。

2、表中D为管径。

五、接口、管带

1、施工工艺

污水接口采用承插式接头时，在管道接口前，先将管口周围清理干净及凿毛，充分湿润，然后将缝位填抹完毕，接口加插橡胶圈封口。

石棉水泥接头施工：水泥宜采用425号水泥，石棉应选和机选4F级温石棉，油麻应采用纤维较长、无皮质、清洁、松软、富有韧性的油麻。刚性接口内层填料（橡胶圈）填打至插口小台或距插口端10mm。外层填料用石棉水泥填打至橡胶圈，表面平整一致，凹入端面2mm。石棉水泥应在填打前拌和，石棉水泥的重量配合比应为石棉30%，水泥70%，水灰比宜小于或等于0.20；拌和的石棉水泥应初凝前用完；填打后的接口应及时潮湿养护。刚必接口填打后，管道不得碰撞及扭转。

（1）套环模板采和定型钢模板。

（2）污水管的接口位置须进行凿毛处理。

（3）在套环接口位置施工，其管身与平基面所夹成的三角位置及管底空隙应用同等级水泥砂浆灌实填实，再进行砼施工。

（4）砼用插入式振捣器振捣，务使砼密实。

（5）套环须严格按图施工，并且一次成型。

2、质量标准

接口应平直，环形间隙应均匀，灰口应整齐、密实、饱满，不得有裂缝、空鼓等现象。

抹带接口应表面平整密实，不得有间断和裂缝、空鼓等现象。

检查验收标准和方法如表5：

抹带接口允许偏差                     表5

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 宽度 | 0，+5 | 两井之间 | 2 | 用尺量 |
| 2 | 厚度 | 0，+5 |  | 2 | 用尺量 |

1、施工工艺

施工前，进行产面及水准控制测量及复测，保证井中心位置高程及井距符合设计要求，并定出中心点，划上砌筑位置及标出砌筑高度，便于操作人员掌握。

砌筑检查井应校核内径，收口段要每皮砖检查有无偏移，且要事先确定收口段的高度，可按规定每皮砖缩入2cm，砌一皮砖即缩入4cm。在井下部干管伸入处，特别是管底两侧，要用砂浆碎砖插密实，其余则要每层錾砖砌包妥当，务使不渗漏，且要避免上下层砖对缝。

当检查井深度少于3m时，井径不小于1.2m，深度大于4.5m时，井径不少于1.4m。污水检查井内外都用1：2水泥砂浆批荡2cm，井底设置砖砌流槽。雨水管检查井，当D≥600时，井内设流槽；D＜600，不设流槽，井底浇筑C15砼20厚。

流槽采用与井墙一次砌筑的砖砌流槽，如改用C10砼时，浇筑前应先将检查井井之井基、井墙洗刷干净，以保证共同受力。

长方形井井壁必须互相垂直，井形方正，并且井身的长袖线应与侧平面平行；砖垫井壁必须灰缝饱满、平整，抹灰应平顺密实，不得有空鼓、裂缝等现象。

井砌筑完毕及时装能上预制井环，井盖按设计要求放置平衡，确保与路面标高保持一致。

2、质量保证项目

检查井井内流槽就事平顺，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物。

检查井井环、井盖必须完整无缺，安装平稳，位置准确。

井框座须座浆，井盖顶面要求与路面平；回填土时，先将井盖座座浆，井盖盖好，在井身周围同时回填，回填土密实要求不低于95%；

检查井和进水井的允许偏差和检验方法见表6：

检查井和进水井的允许偏差和检验方法        表6

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 井身尺寸 | 长、宽 | ±20 | 每座 | 2 | 用尺量，长宽各计1点 |
|  |  | 直径 | ±20 |  | 2 | 用尺量 |
| 2 | 井盖高程 | 非路面 | ±20 |  | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 路面 | 与道路规定一致 |  | 1 | 用水准仪测量 |
| 3 | 井底高程 | D≤1000mm | ±10 |  | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | D＞1000mm | ±15 |  | 1 | 用水准仪测量 |
| 4 | 进水井内尺寸 |  | 0，+20 |  | 2 | 用尺量 |
| 5 | 进水口高程 |  | +10 |  | 1 | 用水准仪测量 |

注：表中D为管径。

六、闭水试验

管道接口工作结束72小时后，接口的水泥砂浆或其他接口材料已经具有一定强度后，且在管道回填土前进行闭水试验。

管道两端用砖砌缝堵，并养护3-4天，使其达到一定强度后，向闭水段的检查井内注水，注水至规定水位后，开始记录。根据井内水面在规定时间内的下降值计算渗 水量，渗 水量不得超过施工规范规定的允许值为合格。

排水管闭水试验的允许偏差及检验方法见表7。

排水管闭水试验的允许偏差和检验方法     表7

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | D＜700mm | 不大于规范要求 | 每个井段 | 1 | 计算渗水量 |
| 2 | D＞700-1500mm |  | 每3个井段抽检1段 | 1 | 计算渗水量 |

质量控制点：

确保闭水试验合格是污水管道施工质量的关键。在以往施工中造成排水管道漏水主要部位：

a：套环位置；b：排水管接入检查井位置；c：井壁砂眼

确保闭水试验验收合格的措施：

1、污水管接口位置必须进行凿毛处理。

2、承插口环形间隙应均匀，灰口应整齐、密实、饱满，不能有裂缝、空鼓等现象。

3、套环必须一次成形，避免二次成形时施工缝位漏水。

4、套环施工时应用同等级的水泥砂浆灌满压实管底下的空隙，然后再浇筑砼，用振捣器振密实。

5、污水管接入检查井位置用水泥砂浆内外压实。

6、井壁批荡必须光滑直顺，不能有砂眼出现。

7、管道内灌满水24H后进行闭水实验。

七、回填

（一）主要施工该当：

1、回填前，将坑内积水抽干，清干净施工杂物。

2、管沟两侧回填碎石管顶30cm，并分层夯实或者用水灌实。

3、回填土应分层夯实，每层30cm，密实度除非设计另有要求，否则要达到90%，。

4、管顶上50cm内不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物；回填土厚度＜70cm时应采用C20砼，厚10cm包裹管道后再回填。

5、回填高度以路基标高为准。

（二）质量控制点：

回填土压实度是管沟回填土质量的关键。确保回填土压实度质量的主要措施：

1、分层回填、分层夯实。并用环刀法检验回填土压实度。

2、检验频率：每井段每层检测3点，压实度要求与路基相同。

3、填写检测报告，报监理工程师验收合格后进入下一道工序。

4、管沟回填后必须进行交通管制，限制施工车辆通行。

### 三、井室砌筑

1、井室用灰砂砖砌筑在整体水泥混凝土基础上。

2、井室内的流槽砌砖按设计及规范要求砌筑流槽，交错插入井墙，使井墙与流槽形成整体。不应先砌井墙，然后再堆砌流槽，造成流槽与井墙分离。

3、流槽应砌（砖）、抹（面）成与上下游管径相同的半圆弧形，不应无流槽，也不应砌成梯形或矩形。同时，流槽过水断面不应小于上游和下游管径的过井断面。井底坡度和高程应符合设计要求。

4、圆井的砌筑，应掌握井墙竖直度和圆顺度；掌握井室几何尺寸不超质量标准；砌筑砂浆应饱满（包括竖缝）。

5、砌收口时，每收进一层，变化一个直径，为了保证每层直径准确，将每一块砖收进尺寸要均匀，每层缩小后直径圆都要保质圆润、美观。

6、收口部分容易出现竖向通缝或鱼鳞缝，应打制六分砖块，以满足错缝要求，不使出现通缝或鱼鳞缝。

7、收口收进部分的竖缝，为防止形成空缝，应在砌块时，在砖的接砌一侧面挑上灰浆，将竖缝推挤严密，勾缝时再进一步填严抹平，保证收口部分的砖层能结合成整体受力。

8、盖板的预制加工或采购，要控制配筋量和配筋的合理性，要控制钢筋网片垫块高度和密度，以保证各层厚度，不露筋；控制底模平整度，以保证板底光洁、平整、直顺、无安装板差；控制井室盖板的人孔圆润、规矩，以保证井筒砌砖易接顺、圆润美观。

9、水泥砂浆抹面要掌握厚度、均匀、平整、密实。抹完后要封闭井口，以保持井室湿润养护，不使抹面造成裂缝、空鼓。

10、安装井盖前，应将井墙顶面用水冲刷干净，铺砂浆使井圈与路面找平。路面有明显纵、横坡的，应与纵、横坡找平。

## 第九节 路基施工

### 一、施工准备

首先按规定提取土样，做各项土力学指标试验，取得有效的参数。

1、填方路基

路基填筑先做长度不小于80m的试验段，确定适宜的松铺厚度，碾压遍数，最佳的机械配套等；每一层松铺后应检查含水量是否接近最佳含水量，要求不得超过最佳含水量的+3%，路堤尽量大面积分层施工，每500m2做一组压实度检查。路基填筑一般比设计尺寸加宽加大，待路基沉降完毕后再整平压实。

2、路基施工排水

路基施工首先必须进行排水工程，以及建立必要的临时排水设施，保证地基和路基不受水害。施工过程中不得破坏填筑范围以外的地表植被或堵塞水路；基层外测路肩等容易积水的地方，适当增加透水材料，并设置临时排水设施；同时避免污染周围环境，做好防暴雨冲刷的措施。

### 二、施工土方组织安排

根据该工程施工特点，确定使用综合机械化施工方案，以满足工程的工期及质量要求。结合我公司现有机械设备及可投入本工程的机械设备，计划配置2台挖掘机，1台推土机和1台平地机，1台18T吨振动压路机、6台立式电动打夯机、4台硅式电动冲击夯组成，运输设备为自卸汽车6台；水泥石屑现场搅拌站，运输采用砼运输车2台。其他大型设备因为工程使用期短，届时根据情况到市场租用，以节约造价。全路段，由路基土方施工队承担施工，分为东西两个施工区段，同时施工。

1、施工要求：

先用挖掘机挖除软弱土方，若路槽以下超过换填厚度以下若仍存在杂填土层，应采用振动压路机压实，土基顶面以下深度80cm以内，密实度不少于95%。0.8~1.5m深度内，压实度要求为94%。1.5m以下，压实度要求为92%。水泥石屑稳定层压实度不少于98%。级配石底基层压实度不少于96%。

填筑时，自卸汽车从取料场将填料运至工作面，按一定间距卸土。推土机按要求的厚度平整摊铺，辅与人工配合，根据路基两侧情况留设不小于2%的路拱，保证排水顺畅。测量控制铺土厚度。然后对回填的土方进行含水量检测，根据土质的干湿度适当作洒水，雨后填筑新料时则减薄铺料厚度，同时清除表面浮土。

松铺摊平后，含水量合适则及时进行碾压。碾压第一遍采用慢行静压，然后采用振动碾压，碾压遍数不少于试验段碾压遍数。然后进行压实度检测，符合要求则进行下一层填筑，否则加大碾压遍数，直到符合设计要求的压实度为止。

2、填方路基施工工艺框图

3、路基填筑及碾压示意图

(1)填筑

填料运输采用选用8T以上自卸汽车，碾压用18T振动压路机，采用240KW及125KW推土机平土，推土机在尾部增加一组斗牙做为刨毛机刨毛，并用1.0 M3反向铲挖掘机配合。

自卸汽车从取砂砾场将填筑填料运至工作面，按一定间距卸土。推土机将砂砾土堆摊铺，辅于人工配合，清除树根杂物。测量控制铺土厚度。然后对回填的砂砾土方进行含水量检测，根据砂质的干湿度适当作洒水或翻晒处理，雨后填筑新料时则减薄铺料厚度，同时清除表面浮土。

铺筑分以下三种情况：

采用水平分层填筑法施工，即按照横断面全宽从最低处逐层向上水平填筑。推土机采用穿梭法进行作业。作业时，推土机铲满填料，推送至填筑面，卸土后斜线倒退，向一侧移位，同样方法可推送相邻填料。

砂砾土料铺填的厚度不大，一般为0.6米。因工作面较笮，应采取填料从路边卸于坡面，由推土机将所卸填料推致工作面并铺平。岸坡接触带用细料填筑。

(2) 碾压

压实采用15T重型振动压路机分段分区进行骑缝碾压。分段长度约为100米，按试验后经监理确定的参数执行。碾压路线对于直线段先两侧后中间（见右图），行走方向平行于渠轴线。

在机械碾压不到的部位则采用蛙式夯实机进行夯实。

分段碾压的相邻交接带碾迹应彼此搭接，搭接长度不小于0.5m，垂直碾压方向搭接宽度应不小于3m，避免搭接点的遗漏。曲面碾压采用内侧向外侧，纵向进退的方法进行碾压。对于垂直路轴线的堤身接缝碾压时，则采取跨缝搭接碾压，其搭接的宽度取3.0米。

以上的施工工艺（填筑顺序、铺料方式、碾压方法、防止粗料集中等）均按有关施工规程、规范执行，而施工参数（含水量、铺料厚度、碾压遍数和行走速度等）按现场碾压试验后确定的参数执行。

(3)填筑施工注意事项

填筑之前，基础开挖规格、各种杂物、杂草、表层浮土的清理及地基缺陷处理，必须经有关人员验收合格。在整个填筑过程中，严格按招标文件、有关技术规范要求进行施工。填筑、碾压参数严格按碾压试验后经工程师批准的参数执行。

填筑的填料严格按试验后经工程师批准的砂砾料场开采选用，在施工过程中亦注意做抽检工作。不合格的土料坚决不使用。土料中的杂质应予清除。在料场开挖时应分层开采，挖除表面腐植土和不合格的土类，并按土质的类别保留边坡，设截、排水沟，防止塌方及污水杂物污染土料。

对垂直路轴线方向的接缝采用斜面相接，坡 度 采 用1：5。纵向接缝采用平台和斜坡相间形式，铺料前应将旧路坡挖成台阶状,结合面的新老土料应拉毛。上、下层的分段接缝位置应错开。尽量做到作业面均衡上升，减少施工接缝。

铺料至路边时，应在设计边线外侧超填一定余量，人工铺料宜为10CM，机械铺料宜为30CM。

填筑中，若发现 “弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量时，应及时进行处理，并经检验合格后，方准铺填新土。

分段、分片碾压，相邻作业的搭接宽度，平行路轴线方向不得小于0.5米，垂直路轴线方向不得小于3米；各段应设立标志，以防漏压、欠压和过压。碾压机械行走方向应平行于路轴线；严格按碾压试验确定的参数施工。

碾压完成后，由试验员按要求做试验，合格后由质检员报监理人员签证验收，合格后进入下一道工序。如不合格，则及时补压，再行试验。

4、质量控制：

a．填土部分采用砂砾土，并清除有机物物质和稀泥等有害物质，然后分层填土压实，分层厚度为30cm。

b．路基细检平压平成型后，满足以下质量标准：

| 序号 | 项目 | 允许偏差 (mm) | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 中线高程 | ±20 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 2 | 平整度 | 20 | 20m | 2 | 用3m直尺量取最大值 |
| 3 | 宽度 | +200，0 | 40m | 1 | 用尺量 |
| 4 | 横坡 | ±20，且不大于±0.3% | 20m | 4 | 用水准仪测量 |

## 第十节 水泥碎石稳定层施工

1、工艺流程

基层施工工艺流程图：

2、预先试验

在水泥碎石基层铺筑前的一个月，经监理工程师批准，在施工场地内选400～500㎡作预先试验场地，并将计划用于主体工程的材料、配合比、拌和机、摊铺机、压实设备和施工工艺用上，当试验结果达到的要求并取得监理工程师批准，才可以成为本工程的组成部分，否则重新试验。

3、主要施工主法

（1）拌和运输

采用强制式搅拌机拌和，拌和料按设计配合比所规定的用量每槽过秤，确保拌和料达到最佳含水量，采用翻斗车运至施工点。

（2）摊铺

a、稳定层一次摊铺完成。

b、控制稳定层的松铺厚度：水泥碎石稳定层的压实系数约为1.3～1.5（松铺厚度应为设计厚度乘以压实系数）。

（3）碾压

a、混合料松铺大致整平后，立即使用机械压实。使用8～12t压路机碾压，碾压次数不少于6次，头两遍的碾压速度为1.5～1.7km/h，以后用2.0～2.5km/h的速度碾压。

b、由两侧向路中碾压，先压路边二三遍后逐渐移向中心。纵坡较大的路段，由低处由高处碾压，随即检测横断面及纵段面高程。

c、碾压过程从稳压至碾压成活，设置施工警示牌，确保不让机动车在上面调头、转弯、刹车，以防表面松动/

d、碾压至表面平整，无明显轮迹，压实密度≥设计要求。

e、若碾压中局部出现“弹软”现象，立即停止碾压，待翻松景干或处理后再压，若出现推移则适量洒水，整平压平。

f、分段进行施工，衔接和留一段不压，供下一段施工回转机械之用。

g、稳定层碾压后，根据稳定层标高，对稳定层表面进行挖高填低，再进行碾压，如此反复，直对稳定层满足验规范要求。

（4）接缝施工时，将前一段施工末端的斜口铲除，使稳定层端头面与路床垂直，再进行下一段摊铺；或预留50cm不碾压，待连接铺筑后一并压实。

（5）用3天强度、7天强度对稳定层进行压实度及强度试验。

（6）养生

碾压合格后及时采用洒水养生。整个养生期间应始终保持稳土层表面湿润，必要时再用两轮压路机压实。养生期间必须限制车辆通行。

（7）按照CJJ1-90有关内容对稳定层进行质量验收，并填写隐蔽工程质量验收单，经监理工程师验收合格后方可进入下一道工序施工。

4、本工程施工之关键工序

（1）水泥碎石层所用的材料符合规定，并用强制式搅拌机械拌和，每槽拌和时间不少于2min。松铺厚度为设计厚度乘以压实系数（1.3—1.5），稳定层铺上路床后应大致整平，以便滚压，用压路机在松铺2小时以内碾压，碾压次数不少于六次，碾压后要求平整密实无明显轮迹。随后及时洒水养护。

（2）采用平地机进行拌和摊铺，摊铺按设计厚度，压实系数的松铺厚度，检测虚铺厚高程及横断面，使之边线整齐符合设计要求。全段分段、分块拌和摊铺。

## 第十一节 道路高强度砼联锁砖面层铺设

一、设计要求

土基顶面以下深度80cm以内，密实度不少于95%。0.8~1.5m深度内，压实度要求为94%。1.5m以下，压实度要求为92%。水泥石屑稳定层压实度不少于98%。级配石底基层压实度不少于96%。

二、铺设工艺：

路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达到设计要求，并注意地下埋设的管线。

土基压实：密实度不少于95%。

基层的铺设：铺设压实的级配碎石200mm厚，（粒径5-60mm）压实系数达96%以上。

稳定层的铺设：6%水泥石屑320mm，实度不少于98%。

找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。

面层铺设：面层为高强连锁块，在铺设时，应根据设计图案铺设连锁块，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79-98规定。

接缝砂的要求：接缝用砂的质量应符合CJJ79-98要求。

## 工程配合、协调、管理、服务方案

## 第一节 对专业施工穿插配合的方案

（一）、总承包总体配合措施

1、我公司作为总承包方，管理人员必须认真学习合同文本，全面理解和掌握合同文本的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终将其贯彻实行到整个施工管理全过程中去，确保工程优质如期完成。

2、按合同规定的承包施工范围内的工程质量、工期、安全、文明施工等要求，编制详细、完善的施工组织设计，并强调要求各分包单位在开工前要制定“优良工程”保证措施。

3、编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度计划进行总控制，并将总工程进度计划提交各专业施工单位。

4、以总工期为依据，编制工程阶段实施计划（施工准备计划、劳动力进场计划、施工材料、设备、机具进场计划、材料进场计划、各专业施工单位队伍进场计划等）。

5、总承包必须对整个项目施工负责。应及时将招标人或招标人代表、监理单位下发的工程指令、通知、联系单内容中有关各专业工程的部分传达各专业施工单位，并督促该指令、通知、联系单内容得到迅速执行。

6、总承包方必须对本工程的整体质量和进度负责，配备各对口专业管理协调人员，熟悉各个专业工程的具体要求，尤其是对那些影响整个施工质量进度的分项工程必须特别注意。并要求各专业施工单位提供各专业工程的详细施工组织设计与工程进度计划，以便总承包方汇总分析，并且对施工程序中有矛盾的地方进行协调并进行解决。

7、总承包方每周定期与各专业施工单位召开一次协调会并定期组织各分包单位巡视现场，及时解决生产施工过程中发生的问题和存在的困难。按总承包方的周计划要求，检查各专业施工单位每周工作完成情况及布置下周施工生产任务。

8、现场管理人员与各专业施工管理人员，在施工高峰时，每天收工前开一次碰头会，协商解决当天发生及第二天生产过程可能发生的问题，应由总承包方负责解决的问题，决不拖迟和延期。

9、总承包方在各分项工程施工前须与相关专业施工单位联系沟通，以了解专业施工单位在该分项工程上的特别要求，如预留孔洞、预埋件等，并在每次浇筑混凝土前约请有关专业施工单位确认。

另外，在保证总体进度计划得以实现的情况下，给予分包单位足够的时间放置电缆、电线导管、预埋配件等及其它类似工作。

10、各专业施工单位与总承包方业务交往过程中，以业务联系单、备忘录等书面形式与总包责任方进行联系。相关事项应立即处理。

11、总承包方负责对各专业工程完工后非该专业技术要求的填补与修复工作（如用水泥砂浆、砼材料填实、设备、框架及建筑结构之间的缝隙，外漏的管道周边批灰，面层修饰等工作）。

12、对各专业施工单位的工程进度、质量和配合要及时检查、核实，对其进度款和结算款的支付要及时进行签认。

13、要督促专业施工单位及时做好工程资料的收集、整理及归档工作。

14、总承包方方诚恳接受业主和监理对总包责任方管理工作的指导性意见和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

15、总包责任方在施工现场制订有关安全、消防、文明施工、现场标准化管理等制度，接受业主、监理及各专业施工单位有建设性的意见，各专业施工单位必须严格遵守并接受总承包方进行监督、检查。

16、各专业施工单位在施工过程向总包责任方提出的建议，总包责任方应及时回复和解决。

17、做好工程成品的产品保护工作，对相互插入的工序，总承包责任方和各专业施工单位，应按规定办好书面交底、交收工作。

18、有关的施工证件、批件由总承包方协助建设单位办理。

（二）、总承包主要配合范围

总承包单位向专业施工单位提供总承包单位已在现场设置的已有设施的使用，以便各专业施工单位能够顺利开展他们的工作。这些基本的设施包括以下所列项目。

1、施工脚手架

在施工脚手架尚未拆除前，总承包单位有义务为各专业施工单位提供施工脚手架和现成的爬梯等设施共同使用。分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出使用计划。

分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总包单位拆除脚手架、排栅前进行相应工程施工，需要总包单位推迟拆除日期或另行搭设脚手架、排栅的，应在一周前以书面方式向总包责任方提出申请，以便于调配人、材资源进行搭设。

2、施工场地

施工临建设施由总包责任方统一规划，统一布置，对现场施工场容、场貌进行系统管理。各专业施工单位进场施工前，应向总包责任方提供其施工及构件堆放所需场地面积、部位，以便于总包责任方合理安排施工场地，为专业施工单位提供合理的施工作业空间。各专业施工单位必须遵守总承包单位对现场场容场貌的管理，不得私自乱搭临建。

3、施工临时道路

总包单位负责施工临时道路的修筑和使用期间的维修和保养。总承包方有应协调、合理安排各专业施工单位的施工顺序、设备、 材料进场时间、车辆流量控制，以确保现场施工道路畅通。

4、施工用水、用电

（1）、总承包方在每个施工（区域）楼层开设供水龙头，以便于各专业施工单位用水方便。

（2）、总承包方在必要时有义务为专业施工单位提供高压水泵，同时委派专人负责保养管理工作。

（3）、总包责任方在各施工（区域）楼层均安设分电箱，以确保各专业施工单位用电方便，并供应其测试所需负荷，同时委派专人负责管理。

（4）、总承包方统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。需要使用水电的分包单位在进场后，由总包单位提供水电表，每月按照规定按时向总包单位交纳水电费。

5、成品保护

总包责任方有义务对各专业施工单位已完工的专业工程进行保护，并采取适当的防火、防水、防风、防雨的措施。

6、垃圾清理

各专业施工单位应做好各自的废弃物及垃圾清理工作，做到工完料尽场地清。废弃物与垃圾的处理按总承包方的要求集中到指定地点统一外运、处理。

7、安全设施

总包单位必须在施工临时道路入口处设置安全警示牌、限速等标志，保证场内交通畅通、安全；在靠施工场地的主要施工地段要设置安全警示栏杆或者标志。

总包单位必须在“四口、五临边”位置按招标文件及省、市有关文件要求做好安全防护工作，如设置安全设施、安全围网、围板和警示标志等。各分包单位如施工需要须提前拆除时，必须经总包单位批准，并由总包单位采取有效的补救措施，分包单位必须配合。

8、轴线与标高

总包责任方有义务为各专业施工单位提供轴线、标高控制点，包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线，以供各分包单位作施工定位和高程使用。

## 第二节  对外部协调问题进行配合措施

（一）、协调关系系统图

必须搞好各方面的协调工作以保证工程施工的顺利进行，协调关系的各主要界面如下：

（二）、与设计院的工作协调

1、如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设图提出我们的施工实施方案。

2、参加施工图审查，协助业主向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。

3、在施工中，及时会同业主、设计院按照总进度与整体效果要求，验收样板间，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

4、会同设计院、业主一起参加设备、装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

5、协调各施工单位在施工中需与监理工程师协商解决的问题，协且设计院解决诸如因多管道并列等原因引起的标高、几何尺寸的平衡协调工作。

（三）、与监理工程师工作的协调

我公司将积极配合监理工程师及现场监理工程师代表履行他们的所有权力。

1、我公司如有幸中标，将根据合同中明确规定的永久性工程图纸，施工进度计划，施工组织设计等文件及时提交给监理工程师批准。以使监理工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并满意所必需的图纸、规范、计算书及其他资料；也使业主能操作、维修、拆除、组装及调整所设计的永久性工程。

2、在施工全过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。在分包单位“自检”和总承包专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师的要求，予以整改。

3、贯彻总包单位已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此对各分包施工单位予以检控，确保产品达到优良。总承包对整个工程产品质量负有最终责任，任何分包单位工作的失职、失误造成的严重后果，建设单位只认总承包方，因而总承包方必须杜绝现场施工分包单位不服从总承包方和监理工程师监理的不正常现象。

4、所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。

5、严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理工程师时的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

（四）、与城监部门的协调配合

1、与城监部门协调与配合的好坏将是我司能否顺利开展的关键之一，我司在本工程施工中一如既往紧密加强与城监的关系，为本工程的顺利开展创造条件。

2、主动与城监部门加强联系，以取得他们对于本工程文明施工的指导与认可。

3、我司在本工程施工中，将加强质量与安全的管理工作，给城监部门塑造一个良好的形象，以取得城监等部门对我司的支持。

（五）、与当地有关部门及居民之间的协调配合

1、为保证居民正常生活，施工过程中做好文明施工及环境保护工作，方便群众，并与居民搞好关系。

2、设专人负责群众来访接待工作，及时解决因施工给居民带来的不便等。

3、与当地有关部门做好协调，取得他们的支持，保证工程的顺利进行。

## 第三节 专业工程同步实施的组织方案及施工措施

### 一、总包对各专业施工队伍的管理程序及协调内容

（一）、总包对各专业施工队伍单位的总管理程序

我们作为总承包商，对于现场的总包管理具有丰富的管理经验，在本工程的总承包管理过程中，我们将对总包管理的各个细节进行分解，从现场监控、信息处理、进度控制、质量管理、安全文明施工管理等多个角度保证总包管理目标的实现。

在现场我们将成立专门的协调管理机构负责与业主、监理、设计、质检站等单位进行沟通，对于业主等单位的意见、信息等及时汇总，并通过总包协调管理机构及时将总包及各单位的信息反馈回业主、监理、设计质监站等单位。

1、现场管理及监控

总承包对各专业施工队伍的现场监控，一方面，我们将成立由各专业工程师组成的组织机构进行现场管理工作，另一方面，我们将借助先进的通讯、监控工具对现场进行监控，从而保证现场有序地开展施工，对于现场存在的问题，能直接解决的，则现场及时解决，对于难以及时解决的问题，及时反馈回总包项目部，及时分析、及时解决。

2、进度管理

对于进度控制采取计划管理、动态控制，对整个工程采取按合理的程序组织施工，保证各专业工程有条不紊地进行施工，并制定总体施工控制进度计划，在施工过程中实行动态管理及时调整专业工程施工进度计划以使其满足总控制进度计划的要求，随时补充或调整各项资源的投入，以确保工期要求。

3、质量管理

对于专业施工队伍的质量控制，严格按我们的管理手册及程序文件的规定进行管理，建立质量管理体系，明确各级管理人员的职责，采取“人、机、料、法、环”等因素的控制来保证质量，在施工中采取“样板引路”、“三级交底”、“工长旁站制”等措施确保施工质量，并建立预防纠正措施和工程回访制度，确保工程质量满足招标文件的要求。

4、安全文明施工

对于安全文明施工的管理，严格按我们的环境职工健康与安全管理手册及程序文件建立管理体系，制定应急预案和管理方案，对施工现场严格按企业形象管理标准进行统一布置、统一管理，并结合广州市的有关规定进行现场安全文明施工管理，在施工过程中实行周检查查制，发现问题及时整改。

（二）、进度管理程序

（三）、质量管理程序

（四）、安全文明施工管理

（五）、总包对各专业施工队的协调管理内容

（1）、土建与安装之间协调

土建基础施工时，注意与安装单位协调地下管线埋设。

土建结构浇混凝土之前，机电预埋管线与土建的配合协调。

机电预埋线配合土建浇捣混凝土，往往施工工期短，安装要求高，因此，总承包在现场随时保持与安装和土建联系，协调预埋管理线安装时间及保证结构厚度，以使土建顺利进行。

（2）、安装与精装修之间的施工协调

机电安装与装饰在施工时存在工种搭接顺序矛盾，在土建结构、机电毛坯安装结束后，将进入装饰阶段。首先，分析审核机电装饰的施工计划，然后现场协调机电安装交装饰的时间，以及装饰返交机电安装洁具等时间，并做好吊平顶封板前的隐蔽工程验收，确保装饰施工。

### 二、对各专业施工队质量管理方案

（一）、工程质量目标

质量目标：确保工程质量优良。

（二）、总承包质量管理体系

在本工程中，我单位的总承包管理部全面负责该本工程总包质量管理工作。各专业施工队应成立相应质量机构，协助总承包搞好该专业施工工程的质量控制。在施工过程中，定期开展全面质量检查和质量问题分析会，各专业施工队定期向总包提交质量月报表，掌握工程质量动态，应用科学的数理统计分析方法，分析工程质量发展趋势，通过利用组织、技术、合同、经济的措施，达到“人、机、料、法、环”五大要素的有效控制，保证工程的整体质量。

（三）、工程质量控制方法

（1）、质量控制管理方法

我们应用“全面质量管理”的原理，全员参与质量控制管理，对各专业施工队全过程、全方位监控。

将各专业施工工程按“施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段”进行划分，对各阶段制定相应的管理目标和管理流程图，在各阶段对分解目标按计划、执行、检查、处理四个过程进行循环操作（即PDCA循环），在各专业施工队施工过程中收集、整理质量记录的原始记录，应用数理统计方法，分析质量状况和发展趋势，有针对性地提出改进措施，对各工序施工质量持续改进，通过工序施工质量控制整体质量。

（2）、施工准备阶段的总包质量控制

施工准备阶段总包质量控制的目标：

对尚未进行招标的专业施工工程，择优选取各专业施工队。

对通过招标确定的各专业施工队指导和帮助其建立完善的质量管理体系和机构，督促专业施工配备的人员、设备、材料等满足质量技术要求，使各项技术文件、资料及施工现场正常交接，以便各专业施工队能迅速有效地开展工作。

施工准备阶段的总包质量控制管理的措施：

参与业主组织的专业施工队招标，优选技术、管理先进的其它专业施工队伍。

组织召开各专业施工队参加的技术交底会，将有关设计文件、总包管理依据和程序、工艺要求、质量标准向各专业施工队作详细的书面交底。

组织有关单位对施工现场的主要坐标、轴线、标高、施工环境及相关技术资料进行交接，确保各专业施工队能及时、正确、有序地开展工作。

对各专业施工队的进场报告、开工报告进行审查，确保其质量保证体系、其它配套措施：

改善外部配合条件，积极主动跟业主、监理、政府主管部门等有关单位协调。

改善劳动环境和条件。

必要时，使用行政手段，实施强制性的调度。

（3）、施工阶段质量控制措施

每周定期由总包召集各专业施工队，对上周工程质量状况进行全面大检查，并组织各专业施工队召开质量问题分析会，就上周会议提出问题的落实情况进行检查通报，对未能落实整改责任各专业施工队进行经济处罚。

所有用于工程的原材料、半成品、设备等进场后，必须由各专业施工队自检后报总包进行质量验收，需要试验检验的由总承包单位通知监理公司进行见证取样送检，检验或试验合格的材料方能签证同意使用。

总包配备相应的质量检测设备，对各专业施工队的各施工工序质量全面跟踪检查，对检查出的质量问题向专业施工队发出整改通知。

各工序严格执行“三检”，其中“交接检”环节必须通知总承包参加，由总包核验后报监理公司验收，验收合格后方可转入下道工序施工。

实行工程隐蔽验收预约制，各专业施工队提前二十四小时将预约申请报总包，自检记录资料须在验收前半小时提交总包，若第一次验收不合格，第二次预约验收时间不超过四小时，第二次验收仍不合格，各专业施工队须重新填写另一预约申请。

凡出现以下情形之一者，对各专业施工队处以500-5000元罚款，并责令各专业施工队限期整改后重新申报预检。

进场原材料、半成品、构件、设备未经检验或检验不合格用于工程上；

出现重大质量事故，影响到总包企业信誉；

对总包下达的质量整改通知单拒不执行。

（4）、工程验收阶段总包质量控制

工程验收阶段的总包质量控制目标：

督促各专业施工队按要求完成收尾项目施工，做好成品保护和相关竣工验收资料，配合总承包顺利完成单位工程竣工验收和工程评优。

工程验收阶段总包质量控制管理措施：

各专业施工队在完成收尾项目工程施工后必须进行全面的质量自检，凭记录结果向总包申请验收。

成立以总承包为主体，各专业施工队项目经理为组员的工程竣工、评优领导小组，制定并监督落实《竣工验收及工程评选工作计划》。

各专业施工队必须积极配合总承包单位完成单位工程竣工验收和工程评优，在此期间总承包提出的各类质量缺陷整改通知，各专业施工队必须按要求积极整改，否则给予各专业施工队经济处罚。

（四）、工程创优及质量保证措施

（1）、工程创优体系：

建立以总包项目经理为首的工程创优领导小组，由各专业施工队主要技术、质量管理人员参加，以工程确保工程质量优良为目标开展各项工作，根据各专业施工队的关键质量控制点，编制创优质量计划，并定期召开会议对目标进行考核分析，提出改进措施。

（2）、工程创优关键控制点的设置

1、±0.00以下消防水池结构工程；

2、±0.00以上土建主体结构工程；

3、道路及给排水工程。

（3）、工程创优总承包质量保证措施

对技术交底工作进行抽查。

总承包派遣足够的专业技术素质高、责任心强的专职质检员进行专项对口质量监督管理。

总承包对各专业施工队提交的施工组织设计、施工方案、作业指导书进行严格审查。

总承包参与监督各专业施工队相关主要技术工种的现场操作技能考核，对考核达标的由总包签发现场操作许可证。

对各专业施工队的各类样品件、样板区段、样板房进行严格验收签证把关、达到标准后才能大面积开展施工。

与各专业施工队签订创优责任书，明确质量目标及奖罚责任，监督各专业施工队内部层层签订创优责任状。

对主要的坐标点、轴线、标高及关键工序施工，总包质检人员随时到场进行旁站监督，必要时还要亲自动手操作检查。

总承包对不按要求执行总包整改通知的各专业施工队，按项目有关管理规定采用经济手段从重、从快处理。

（4）、工程质量检测

1、质量检测机构的设立

为更好做好本工程的质量检测管理，我单位拟订质量检测机构如下。在总包项目经理部下设质量、安全管理部，在质量、安全管理部中设有专门的试验检测机构，并配备试验员，专职负责本项目的质量检测工作，另一方面，我们将加强与质监站和监理的联系，通过这些部门来加强我项目的质量控制管理。

2、施工质量检测方法

为加强本工程的质量管理，我单位在施工过程中对分部、分项和单位工程设立质量管理点，并对其质量标准、对策和检测方法进行明确。在施工过程中，依据设立的质量控制目标，采用相应的质量检测控制方法，对工程施工质量进行检控，以确保各分部、分项和单位工程质量目标的顺利实现。整个工程的质量检测将分三条途经进行：首先是施工单位的自行检测；其次是质监站监督检验；还有具有相应资质检测单位的见证送检。对于质监站检测中心和具有相应资质检测单位检测，我单位将按质监站和监理要求进行送检。

### 三、对各专业施工队安全生产、文明施工管理方案

（一）、安全管理

安全生产管理的目标：确保整个工程顺利而安全地完成，杜绝重大安全事故，将月轻伤频率控制在2‰以下。

安全组织措施：我们设立安全管理组织机构，在项目经理部下设质安组，设专职安全员负责本工程的安全生产检查，另外配置专职安全监督员和经培训合格的“安全工”从事安全防护工作。各专业施工队应相应成立安全生产管理部门，以协助安全总监管理该单位的安全工作。安全管理部要每周进行一次全面的安全检查，对检查的情况予以通报，严格奖罚，对发现的问题，落实到人，限期整改，并在现场设立《昨日谁违章》专栏，对违章者予以曝光。

（1）、安全管理制度

建筑施工企业的生产过程具有流动性大、劳动力密集度大、多工种交叉作业和劳动强度大、露天及高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特点决定了建筑施工的安全难度大，潜在的不安全因素多，因此，我们必须建立严格有效的管理制度。

本工程的施工中建立以下安全生产制度：安全教育制度、班前安全活动制度、安全技术交底制度、安全检查制度、安全警示制度、安全管理制度、安全防护措施（“三宝”、“四口”、“临边”）、现场安全防火制度（动火审批、易燃易爆品的管理）。

建立以总承包项目经理为首，项目副经理、各专业施工队项目经理、安全总监、工长、班组长、生产工人组成的安全管理网络。每个人在网络中都有明确的职责，总包项目经理是项目安全生产的第一责任人，项目技术负责人分管安全，每位工长既是安全监督，也是其所负责的分项工程“安全第一责任人”，各班组长负责该班的安全工作，形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。

加强安全宣传和教育是防止职工产生不安全行为，减少人为失误的重要途径，为此，制定安全宣传制度和安全教育制度，以增强职工的安全知识和技能，尽量避免安全事故的发生。

消除安全隐患是保证安全生产的关键，而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一。在施工中，总承包单位组织自行施工部分和各专业施工队进行日常检查、定期检查、综合检查、专业检查等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查内容包括：查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

其中各专业施工队必须无条件配合总承包单位做好安全防护工作。

（2）、施工人员安全防护

进场施工人员必须经过安全培训教育，考核合格，持证上岗。

施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。

施工人员进入施工现场严禁打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和打赤膊施工。

施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。

施工人员应立足本职工作，不得动用不属本职工作范围内的机电设备。

夏天酷热天气，现场为工人备足清凉解毒茶、盐开水。

搞好食堂饮食卫生，不出售腐烂食物给工人餐饮。

夜间施工时在塔身上安装大功率照明灯灯，局部安装碘钨灯，在上下通道处安装足够的电灯，确保夜间施工和施工人员上下安全。

（3）、施工现场防火措施

项目建立防火责任制，职责明确。

建立义务消防队，有专人负责，制定出教育训练计划和管理办法。

重点部位（危险的仓库、油漆间、木工车间等）建立有关规定，有专人管理，落实责任，设置警告标志，配置相应的消防器材。

建立动用火审批制度，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

各楼层、仓库及宿舍、食堂等处设置消防器材。

焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经过培训和审证，做到持有并行证件上岗。

（4）、安全检查

每天进行班前活动，有班长或安全员传达工长安全技术交底，并做好当天工作环境的检查，做到当时检查当日记录。

项目经理组织项目进行一月一次的安全大检查。发现问题，提出整改意见，发出整改通知单，由各专业施工队项目经理签收，并布置落实整改人、措施、时间。如经复查未完成整改，各专业施工队项目经理将受纪律和经济处罚。

对单位各部门到项目随即抽查发现的问题，有项目安全组监督落实整改，对不执行整改的人和事，项目安全组有权发出罚款通知单或向总包项目经理反映，对责任人进行处罚。

总承包安全部门行使有关权利，对各专业施工队施工管理人员（包括各专业施工队项目经理）的安全管理业绩进行记录，工程完工后向主管部门提供依据，列入当事人档案之中。

总承包管理人员要立场坚定，对于违反规定各专业施工队单位要做到有错必罚。

（二）、文明施工管理

（1）、文明施工管理目标

确保本工程达到广州市安全文明施工工地标准，争创广州市安全文明样板工地称号。

（2）、文明施工管理组织

文明施工是施工单位保持施工场地整洁、卫生，使施工组织科学、施工程序合理的一项施工活动。现场文明施工的水平，是施工项目各项管理水平的综合体现，同时，也是促进施工生产、施工安全的有效保证。一流的施工企业，除了要有一流的质量、一流的安全外，还必须具有一流的文明施工现场。

为了确保文明施工中的各项工作能够顺利地贯彻落实，项目经理部下设安全管理部，拟安排安全员专职负责工地现场的文明施工工作。各专业施工队应相应成立文明施工管理部门，以协助总包管理该单位的文明施工工作。

（3）、文明施工规划及管理措施

文明施工将按照以下四个方面的规划有条不紊地开展：

平面布置安排细致、周到，考虑全面；

按照文明施工标准以及本单位的质量体系文件要求实施；

严格履行“工完场清”，实行文明施工责任区负责制；

坚持不懈地强化施工区域的管理。

1、平面管理：

施工现场总平面布置要在满足施工生产的条件下，充分地考虑到文明施工的各项要求，合理的利用现场的地形和地貌，做到科学利用、合理布置。各专业施工队进场施工前，应向总承包提供其施工构件堆放所需场地面积、部位，便函于总承包合理安排施工场地。对于临建设施由总承包统一规划，统一布置，各专业施工队必须遵守总承包对现场场容场貌的管理，不得私自乱搭临建。现场各单位应该服从总包的平面布置和CI布置，以便统一管理。

2、施工用水、用电：

总承包在每个施工楼层开设供水龙头，以便于各专业施工队用水方便。

总承包在各楼层均安设分电箱，以确保各专业施工队用电方便。

3、办公区域：

办公区域要求整洁、清新、优美，该区场地将全部硬化，并设置洗手间、茶水间等基本设施以及会议室、娱乐室等场所，由装配式板材安装而成，并有“保洁员”专门负责打扫。

4、标志牌及企业形象工作：

施工现场正门入口处设立图牌的标志图牌。分别为“工程概况牌、项目组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌、文明施工管理牌、施工现场平面布置图”。上部设有雨蓬，射灯，现场还将按企业形象要求设置多块导向牌，如办公室、生活区、厕所等方位都在导向牌上标明。

进入本工程的员工，要求着装整齐，并在安全帽上标明企业形象标识，用不同颜色的安全帽区分项目经理、管理人员及一、二线工人，并要求各专业施工队在安全帽和服装上面有明显的标识，以便于统一管理。

5、治安及消防：

我单位将在施工现场设立由保卫干事和保安员组成的治安、保卫小组，全面负责现场的治安、保卫工作，在现场的大门口采取二十四小时三班值勤制度，严格落实人员出入登记制度和车辆出入检查制度、晚间巡查制度，并对民建队住宿、现场材料、施工机具等进行巡视管理，所有员工必须有“身份证、暂住证、流动人口计划生育证”三证齐备，保卫组还将建立民建队员工档案，民建队治保会，以加强对民建队员工的管理，保障工程施工的顺利进行。

为杜绝火灾事故的发生，项目还成立了以总包项目经理、项目副经理为队长的义务消防队，队员由保卫人员和班组骨干组成，经常性的开展防火教育、防火演练，以防止火灾事故的发生，并在现场材料仓库、模板堆场、配电房等处设置干粉灭火器或1211灭火器。

6、工完场清和文明施工责任区制度：

施工过程中最容易产生大量的建筑垃圾并给清洁的环境造成“二次污染”。“工完场清”制度必须认真贯彻执行，在现场施工中，各施工单位的每一道施工工序，除了进行安全、技术交底外，还要有文明施工内容，工作完成以后，必须对施工中造成的污染进行认真的清理。

除了严格执行工完场清以外，我单位还将在现场建立文明施工责任区制度，根据安全主任、材料组长、各施工工长具体的工作区域，将整个施工现场划分为若干个责任区，实行挂牌制，使各自分管的责任区达到文明施工的各项要求，项目定期进行检查，发现问题，立即整改，使施工现场保持整洁。

由项目经理、技术负责人、安全员、保卫干事定期对员工进行文明施工教育、法律和法规知识教育以及遵章守纪教育。提高大家的文明施工意识和法制观念，每月按项目将开展劳动竞赛，将文明施工列入重点进行检查、评比、考核，评出优劣班组进行奖罚，并张榜公布。

7、生活区域的管理：

保洁工作：保洁工作是施工现场文明施工的一个重要组成部分，由项目技术负责人直接管理，并设立一支保洁队伍，定保洁区域、定责任人员、定工作内容。对厕所、垃圾站等容易滋生蚊蝇的地方，由保洁人员重点处理，生活垃圾集中堆放，并由环卫公司天天清运，给施工现场创造一个良好、文明、清洁的环境。

食堂管理：食堂分为操作间、贮藏室、售饭厅、伙房四部分。食品加工操作严格按《食品卫生法》进行，每周一次大扫除，当班炊事员每天打扫、冲洗，食堂内设大型冰箱一台，生熟食料分开存放，还将设专门的防鼠、防蝇措施。食堂从业人员必须持有健康证。

宿舍管理：员工分别按工种、班组安排住宿，将实行标准化管理，每间宿舍均选出一名卫生负责人和一名消防责任人，挂牌于门上，坚决杜绝赌博、酗酒事件的发生，项目保安员每天对宿舍卫生进行检查，奖勤罚劣。宿舍区卫生由宿舍卫生责任人和“保洁员”共同负责。

厕所和冲凉房：厕所地面铺缸砖，墙面、顶棚用涂料刷白，厕所内蹲位用砖墙分开，瓷砖贴面，设置自动冲水设备。冲凉房内安装莲蓬头和水龙头，室内地面铺地砖，所有污水必须经化粪池沉淀才能排放，项目将派专门的保洁员，每天打扫三次及进行消毒一次，确保厕所、冲凉房达标清洁。

（4）、文明施工检查措施

检查时间：项目文明施工管理员每周星期五对施工现场、办公区及生活区作一次全面的文明施工检查。

检查内容：施工现场的文明施工执行情况。

检查方法：每次抽查，应针对上一次检查出的不足之处作重点检查，检查其是否认真地作了相应的整改。对于屡次整改不合格的，应当进行相应的惩戒。检查采用评分的方法，实行百分制记分。每次检查应认真作好记录，指出其不足之处，并限期责任人整改合格，项目安全管理部应落实整改的情况。

奖惩措施：为了鼓励先进，鞭策后进，将对每次检查中做得好的进行奖励，做得差的应当进行惩罚，并督促其改进。项目文明施工管理将采用分区、分段包干制度，将责任落实到每个责任人身上，明确其责、权、利，实行责、权、利三者挂钩。

（三）、环保措施

本工程在施工过程中不可避免地会产生一系列的环境问题。针对工程施工期间面临的敏感环境问题、敏感点和产生的主要环境影响，依照国家、地方环境及相关法规的要求，确定施工过程中要做的环保工作及具体的工作安排，使施工期的环保工作有序、有效进行，减少施工过程对周围环境造成的不利影响。

（1）、环境保护内容

本工程施工将遵循“以人为本”的原则，以最大限度地减少施工活动给周围群众造成的不利影响为目的，同时注意保护城市资源和文化遗产。由此确定施工期的环境保护目的和保护内容为：

大气及大地环境：做到污染物达标排放，尽量减少各类污染物的排放总量，污染物和废弃物的处理，处置要符合法规要求。

大气污染：挖土、拆除、装卸、运输、回填、夯实等施工过程和开挖面、露天场地等区域会产生大量扬尘，扬尘在大风天气和旱季较为严重，是施工期的主要大气污染。此外，各种施工机械、运输车辆和炉灶等燃具也排放废气。

水污染：施工期产生的废水主要有施工废水、地下水、雨水径流、施工人员生活污水，其中施工废水含泥沙量高，需经沉淀后排放。由于施工开挖面广、出土量大，在雨季、特别是暴雨期，土方的挖掘、运输、堆放等过程会引起水土流失，大量泥沙可能阻塞市政下水系统，在河流附近施工还可能影响河段水质。

（2）、主要环境影响的控制措施和要求

本工程施工期的重大环境因素主要为：施工产生的废水、扬尘、噪音和固体废物的环境影响。

水污染：

污染源：施工泥浆水、车辆冲洗水、生活污水、雨季地表径流。

控制措施和要求：

废水排入城市下水道，悬浮物（SS）执行《污水综合排放标准》中的三级标准400mg/1。废水排入自然水体，悬浮物（SS）执行《污水综合排放标准》中的二级标准150mg/1。

根据不同施工地区排水的走向和过载能力，选择合适的排口位置和排放方式。

在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

回填土堆放场、泥浆水产生处设沉淀，沉淀池的大小根据排水量和所需沉淀时间确定。

在季节环保措施中要有雨季施工时的有效排水措施。

根据施工实际，考虑本市的降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期，避免废水无组织排放、外溢、堵塞城市下水道等污染事故发生的排水应急响应工作方案，并在需要时实施。

施工现场设置专用油漆料库，库房地面、墙面，做好防渗漏处理，防止油料的“跑、冒、滴、漏”污染土壤、水体。

大气污染：

污染源：运输、开挖、燃油机械、炉灶等。

影响：扬尘（施工准备阶段和开挖阶段），粉尘、废气（整体施工阶段）。

行政监管部门：市城监、市环保局。

控制措施和要求：

严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质，熔融沥青等有毒物质要使用封闭和带有烟气处理装置的设备。

水泥等易飞扬颗粒散体物料应尽量安排库存内存放，堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖。

选择合格的运输单位，做到运输过程“不”散落。

车辆出场冲洗车轮，减少“车轮携土”。

使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放规定。

施工现场要在施工前做好施工道路的规划和布置，临时施工道路基层在夯实、路面要硬化。

固体废弃物：

污染源：工程弃土、建筑废物。

影响：城市环境卫生（整个施工阶段）、雨季水土流失（施工准备阶段和开挖阶段）。

控制措施和要求：

工程管理部门要合理调配土方，减少回填土方的堆放时间和堆放量，堆土场周围加护墙护板。

制定泥浆和废渣的处理、处置方案，按照法规要求选择有资质的运输单位，及时清运施工弃土和余泥渣土，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

选择对外环境影响小的出土口、运输路线和运输时间。

保证回填土的质量，不得将有毒害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。

现场内无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地料及时清理，砂浆、混凝土倒运时应采取防撒落措施。

污染源：生活垃圾

影响：城市环境卫生（整个施工期）。

控制措施：

教育施工人员养成良好的卫生习惯，“不”随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

严禁乱倒垃圾。施工现场设垃圾站，各类生活垃圾按规定集中收集，由环卫部门及时清理、清运，一般要求每班清扫，每日清运。

粉尘控制措施：

施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水，以减少粉尘污染。

禁止在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害和有恶臭气味的物质。

装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行。

严禁向建筑物外抛掷垃圾，所有垃圾装袋运出。运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶；在装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

现场绿化：在现场未做硬地化的空余场地进行规划，种植四季常绿花木，以美化环境、陶冶情操。

### 四、工程总承包针对各专业施工队的协调管理方案

（一）、工程协调管理目标

确保整个施工过程有条不紊，施工现场忙而不乱。

确保各单位工程和各专业工种之间协调、连续、顺利施工，杜绝窝工现象的发生。

动态管理整个工程施工现场，确保安全文明施工奋斗目标的实现。

（二）、工程协调组织机构及主要岗位职责

全面负责整个工程的组织协调工作，确保整个工程在施工过程中不打乱战，使整个施工现场忙而不乱。

全面协调各单位工程和各分项工程的施工次序、施工质量、安全等。

做好各专业工种之间的施工协调，确保各单位工程和各分项工程在施工过程中不出现重大矛盾和停窝工现象。

做好整个施工现场的安全文明施工协调工作。

（三）、协调原则和协调内容

（1）、协调原则

以工期关键控制线路为中心，合理安排和组织其他线路的施工。

以分项工程服从单位工程，非关键工序服从关键工序的原则进行协调管理。

以确保整个施工现场确保本工程获得工程达到安全文明施工标准称号的标准为中心来动态布置和管理整个施工现场。

（3）、主要协调内容

1、工程技术和设计图纸协调

A、设计图纸协调

组织召开设计图纸会审协调会，集中解决各专业施工队伍提出的疑难问题。

对在施工过程中出现的图纸问题，由设计图纸协调相应的专业协调员及时与设计单位联系解决，并在12小时内书面通知各专业施工队，确保施工的顺利进行。

B、工程技术协调：

协助各专业施工队解决在施工过程中出现的技术难题。

C、主要施工机械设备协调：

施工脚手架在施工脚手架尚未拆除前，总承包对各专业施工队的施工脚手架进行协调，避免施工脚手架的重复搭设与拆除。

对外协调：总承包将统筹与外部相关单位的协调工作，为各专业施工队提供对外协调服务。主要包括以下两个方面：

统筹管理与建设主管部门（包括建委，质量、安全监督站）、城管部门的关系，争取他们对本工程各项工作的指导与支持。

统筹管理与周边派出所、居民和企业的关系。统一向派出所办理暂住证。当发生纠纷时，总承包统一出面协调处理，以维持良好的关系。

（四）、各专业施工队协调管理

（1）、安装与装修之间的施工协调

机电安装与装饰在施工时存在工种搭接顺序矛盾，在土建结构、机电毛坯安装结束后，将进入装饰阶段。首先，分析审核机电装饰的施工计划，然后协调机电安装交装饰的时间，以及装饰工程“返交”机电安装洁具等时间，并做好吊平顶封板前的隐蔽工程验收，确保装饰施工。

（2）、对消防系统施工队伍协调

消防系统作为重要的分项工程，包括水消防、气体灭火，防排烟，防火卷帘等多个系统，涉及多个专业。并且消防系统有严格的专业技术要求，有严谨的竣工验收程序，所以总承包将对消防系统进行重点管理服务；

总承包管理部、技术部、都设有专业工程师对消防系统进行管理，审查其施工组织设计、技术方案，并严格对其进行进度控制和质量管理，及时协调解决消防系统在施工中遇到的问题；

消防系统施工范围较广，与土建、安装、弱电等专业交叉施工多，相互配合多，总承包将及时组织召开技术专题会、现场协调会，解决消防系统与各专业的交叉配合和施工分界面的“收头”问题，保证施工顺利进行；

土建对消防系统的导管、孔洞预留预埋要有专项质量控制措施，做到其位置、尺寸准确，方便消防系统施工；

总承包将确保消防系统试压用水，并协助做好消防各系统的启动调试。

土建及时移交合符要求的预留、预埋管道、孔洞，如原预埋位置尺寸偏差，土建及时进行纠偏；出现设计变更及时安排施工；

审查其进度计划，施工技术方案，作到切实可行；

总承包及时协调与消防系统相关联的其他专业，要求为消防系统协调创造工作面；

消防器材设备的及时定货及供应。

（3）、对弱电系统施工队伍协调

总承包对弱电系统的施工组织设计、技术方案和施工进度计划进行审查，并严格控制其施工进度，确保按总进度计划完成施工。

弱电系统与总承包自行施工的土建、安装联系紧密，双方要加强协调。土建施工时注意为弱电系统创造线管敷设条件，对预留预埋孔洞、导管要保证位置尺寸准确；安装单位注意预弱电系统的专业划分与衔接，并多为其创造和提供施工便利条件。

总承包将及时应弱电系统施工单位要求，向业主申请组织召开技术协调会，划分弱电系统之间以及与机电安装、土建、装饰专业间的工程界面。确保各专业职责明确，衔接紧密。

加强弱电系统与机电安装、消防等专业和工序之间的检查验收，防止扯皮。

及时协调处理有矛盾的交叉作业面和施工程序，以及不同专业施工队施工分界面的“收头”工作。

总承包要协助其巡查预防偷盗事件。

总承包按合同和配合协议要求进行其桥架穿墙和穿楼板孔洞封堵。

竣工统筹服务。

### 五、对业主（甲方）的配合协调

项目经理的外部关系中，最主要的是处理好与业主的关系，项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念，把业主期望的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建筑产品，让业主满意。

1、定期向业主提供工程进度报告。

2、为保证项目的顺利建设，应积极与业主交流汇报，主动为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处。

3、经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符的及时查找原因，并请业主与监理核实和签证。

其中，向业主单位移交的工程档案、办理移交手续和工程竣工后的配合工作非常重要：

4、施工单位向建设单位移交的工程档案包括的内容及办理移交手续:

施工单位的技术管理部门，从工程一开始，就应设专人负责收集、整理和管理这些档案资料，如果中途人员变动，应立即另指派专人，并认真输清点交接手续，不得丢失或损坏各种技术档案资料。

1）工程档案资料的主要内容：

开工执照

竣工工程一览表。包括各个单项工程的名称、面积、层数、结构以及主要工艺设备和装置的目录等。

地质勘察资料。

工程竣工图，施工图会审记录，工程设计变更记录，施工变更洽商记录（如果建设工程项目为保密工程，工程竣工后还需将全部图纸和资料交付建设单位，施工单位不得复制图纸）。

永久性水准点和坐标位置，建筑物、构筑物基础深度的测量记录。

上级主管部门对该工程有关的技术规定文件。

工程所使用的各种重要原材料、成品、半成品、预制加工构件以及各种设备或装置的检验记录或出厂的证明文件。

灰土、砂浆、混凝土等的试验记录。

新工艺、新材料、新技术、新设备的试验、验收和鉴定记录或证明文件。

一些特殊的施工项目的试验或检查记录文件。

各种管道工程、钢筋、金属件等的埋设和试压等隐蔽工程的检查和验收记录。

地基和基础工程检查记录。

防水工程（主要包括地下室、厕所、浴室、厨房、外墙防水体系、阳台、屋面等）的检查记录。

结构工程的检查记录和历次中间检查记录。

工程施工过程中发生的质量事故记录，包括发生事故的部位、程度、原因分析以及处理结果等有关文件。

工程质量评定记录。

建筑物、构筑物的沉降、变形的观测记录。

设计单位（或会同施工单位）提出的对建筑物、构筑物、生产工艺设备等使用中应注意事项的文件。

工程竣工验收报告、工程竣工验收证明文件。

《红线桩钉标成果通知单》。如果施工单位负责进行建设用地钉红线桩工作，则在工程项目竣工时，同时移交给建设单位，并妥善保管，做为建设单位取得钉桩范围内土地使用权的法律依据。同是，对现场已钉好的红线桩采取有效措施加以保护，避免丢失，移位、埋没。

其他需要移交的文件和实物照片等。

2）工程档案的要求和移交办法

工程档案和技术资料的移交，一般在工程竣工验收前，建设单位（或工程设施管理单位）应督促和协同施工单位检查施工技术资料的质量，不符合要求的，应限期修改、补齐，直到重做。各种技术资料和工程档案，应按照规定的组卷方法、立卷进要求、案卷规格以及图纸折叠方式 ，装订要求等，整理资料。

5、工程项目竣工后的处理工作:

疏导退场工作。工程竣工生(这一工作在装修阶段已经开始)，应及时尽快组织劳务、机具、残剩材料全部退场工作。

及时进行经济结算。包括同建设单位、各分包单位以及运输、物资等各单位之间的帐目，皆应抓紧时间进行清理。

办理对建设单位的工程保修手续。

资料归档。在整个工程项目运转的全过程中的各种文件、资料，应按照国家的统一规定和企业内部规定，送交各有关部门或档案室，需送城市档案馆的资料，应按照规定、及时送交。

## 第七章 季节性施工方案

本工程施工周期比较短，整个工程可能不要历经冬季，根据招标文件要求，为确保工程的施工质量，特编制以下季节性施工方案。

### 一、冬季施工技术措施

1、 进入冬季后，及时安排资料员进行气温检测并做记录，与气象部门预先联系，防止寒流的突然袭击。

2、 在进入冬季施工前，编制详细的冬季施工方案并组织人员学习冬季的施工程序及方法。

3、当室外气温连续5 天低于5℃ ，且最低气温低于-3℃ 。工程施工应采取冬期施工技术措施。

4、现场成立冬期施工质量、安全管理领导小组，小组成员明确分工，各负其责，认真做好冬季施工工作，确保工程的质量目标的实现及施工进度的顺利进行。

5、现场要根据工程实际情况搭设暖棚，备好热源，易遭冻害的材料应放入室内，办公室、食堂、工人宿舍应达到足够的保温条件。

6、冬期施工技术管理

落实责任管理。各级施工管理人员、试验、测温人员及班组长均应明确责任，认真贯彻落实冬季施工措施。

做好技术交底。在每个分项施工前，项目技术负责人均应向班组或配属单位做出书面交底。内容应包括冬期施工措施，并监督实施。

加强质量检查。各级人员要认真检查冬季施工措施的执行情况。项目技术负责人、各班组长要做好自检互检和交接检查，认真做好记录。

抓好测温工作。要把冬季施工措施、内容向保温、测温人员做详细交底，并经常检查其执行情况。加强对配属单位的技术管理。各单位及单位工程应有专人做这项工作，做出全面冬季施工技术安全交底，加强检查，发现问题及时解决。

### 二、台风、雨季施工措施

工程所在地属于南方地区、多台风、年降雨量较为丰富，为保证本工程施工质量，我单位将充分利用我单位在广东地区承建的大量工程的雨季施工经验。针对本工程地下结构较少的具体情况，我单位在雨季施工中主要采取预防为主的方针，并通过采取防雨措施和加强排水等手段，确保本工程在雨季正常地进行施工生产，在施工期间密切注意天气预报，台风来临前，做好相应防护及加固措施，我单位将采取如下措施：

1、 对外脚手架及井架的基础进行认真检查加固。

2、 加强施工电缆、电线的检查加固，对台风暴雨期间不使用的电器设备，将其电源全部切断。

3、 所有机械棚要搭设严密，机电设备有防雨防淹措施。机动电掣箱要有防雨措施，漏电保护装置要安全可靠。

4、 在结构施工阶段，注意天气变化，防止雷雨突袭，保证砼连续浇捣顺利进行，施工现场应准备一定数量的彩条布，作为复盖刚浇筑砼和机具的使用。当雨下大时，应在规范规定可留施工缝的位置留设临时施工缝，停止砼的浇筑。

5、 雨季砼施工中，及时测定砂、石的含水率，掌握其变化幅度，及时调整配合比。

6、 现场四周及道路，仓库和机棚要做好排水，防止受淹。

7、 及时插入雨水管的安装，并接到室外，不能插入安装的，应在屋顶临时复盖和砌筑挡水。

8、 雨季施工期间，劳动力应进行统筹安排，晴天先室外后室内，雨天施工室内，尽量避免因雨水影响而产生的窝工现象。

9、 风雨过后应对井架、排栅等设施认真检查，发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用。

### 三、炎热高温天气施工措施

由于本工程所在地属于典型的亚热带季风气候，其主要特点表现为：夏季时间较长、气温较高、空气湿度较大。因此，我单位在本工程施工过程中将作好高温天气下施工的各项准备工作，以安全生产为主题，以防暑降温为重点，并在施工过程中采取相应的技术措施，确保本工程的施工质量。

1、 保健措施

⑴　对高温作业人员进行入暑前的健康检查，凡不合格者，均不能在高温条件下作业。

⑵　炎热时期应组织医务人员深入工地现场进行巡回和防治观察。

⑶　高温天气期间，应作好各种降温工作。

⑷　高空作业应配备饮用水、降温饮料及防暴晒降温有关用品。

2、 组织措施

⑴　加强施工管理，确保各分部分项工程的施工严格按照国家标准、规范施工，不能因高温而影响工程质量。

⑵　采取合理的劳动休息制度，适当调整作息时间。

⑶　改善职工生活条件，确保防暑降温物品及设备落到实处。

⑷　根据施工现场的实际情况，尽可能调整劳动力组织，采取勤倒班方法，缩短一次连续作业时间，确保人员施工过程中的安全。

3、 高温天气下的施工技术措施

⑴　高温期间，梁板砼浇筑后应及时浇水覆盖养护。

⑵　因曝晒硬结的磋及残渣应清除。

⑶　高温下楼层钢筋安装应浇水降温。

⑷　高温条件下，砼生产应考虑砼坍落度的损失，可适当掺加缓凝剂，缓凝剂应选用其掺加量对缓凝比较敏感的品种。

⑸　高温条件下，应定期对砂、石浇水降温。砼运输车也应采取相应的降温措施。

⑹　对于砼浇筑、墙面抹灰工程，应加强其喷水养护的频率，以保证其施工质量。

⑺　确保施工现场水电供应畅通，加强对各种施工机械设备的维护及保养，保证其能正常操作。

## 第八章 成品保护和工程保修的管理措施和承诺

### 第一节 成品保护措施

### 一、流程框图

相互关系如下：

1、项目经理部对各个阶段、各个工序制定详细的成品保护细则和严厉的成品保护奖罚制度，并分区、分楼层指定成品保护负责人，明确责任范围。并对成品采取“护、包、盖、封”等保护措施。

2、成品保护负责人加强对工人的成品保护教育，依据成品保护细则对操作者和成品、半成品进行施工过程中的跟踪检查，并根据奖罚制度进行处理。

3、工人受奖罚制度的约束，并依据成品保护细则在施工过程中实施对成品、半成品的保护。

4、落实工序交接，强化下道工序地位，搞好工序、专业间的穿插作业，防止互相影响损坏。

5、各工序之间交接要办理手续，明确上一道工序成品有无损坏或丢失并做好记录，向有关部门报告。土建交给安装单位的项目，办理交接手续后，由安装单位自管，禁止他人进入。

### 二、成品保护的内容

1、施工过程的工序产品：模板、支撑、提升架、砼砌体、半成品、钢筋、埋件等。

2、装饰过程中的工序产品：屋面、卫生间的防水层，顶棚、墙面、楼地面装饰层、外墙饰面、钢铝门窗及玻璃幕、楼梯饰面及扶手等。

### 三、分项工程成品保护措施

本工程施工现场为多工种、多层次交叉流水施工，必须合理安排好工序，做到施工现场的科学管理，文明施工。同时，工地需做好宣传教育，使全体员工重视成品保护工作，严格执行成品保护措施。

1、钢筋绑扎成型的成品质量保护

钢筋按图纸绑扎成型后，应将多余的钢筋、扎丝及垃圾清理干净。接地及预埋件等焊接不能有咬口和烧伤钢筋。木工支模及安装预埋件、混凝土浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。在基础、梁、板绑扎成型完工的钢筋上进行后续工种的施工，作业人员不能任意踩踏钢筋或在钢筋上堆置重物，以免钢筋弯曲变形。水平运输车道应按方案铺设，不能直接搁置在绑扎好的钢筋上。模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清洗干净。

使用振动棒时，注意不要触碰钢筋与埋件等，如发现变异应及时校正。不得在混凝土结构上随意开槽打洞，安装应在混凝土浇筑前做好预留预埋。

2、模板成品保护

模板支模成型后及时将全部多余材料及垃圾清理干净。安装预留、预埋件应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量。模板侧模不得靠放钢筋等重量物，以免模板倾斜、偏位。水平运输车道不得直接搁置在地侧模上。在模板面进行钢筋等焊接工作时，必须用石棉或薄钢板隔离。泵送混凝土的布料脚架和输送混凝土管脚架下应加垫板。混凝土浇筑时，及时使用振动棒等，以免模板局部荷载过大而造成模板受压变形。模板安装成型后，应派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板的安装质量。模板每次拆除后，必须进行清理，涂刷脱模剂，分类堆放。

3、混凝土成品保护

混凝土浇筑完成后，应将散落在模板上的混凝土清理干净，并按方案要求进行覆盖保护。雨期浇注混凝土，应按雨期施工要求进行覆盖保护。混凝土浇筑后按规程养护，严禁提前上人。在混凝土强度保证其棱角不因拆模而受损坏时方可拆模侧面模板。楼层成品混凝土面上应按作业程序将工程材料分批，并散布均匀，尽量轻放，不得集中超载堆放。若混凝土面上临时安置施工设备，须事先加设垫板，并应作好防污染覆盖措施，防止机油等污染。不得重锤击打混凝土面。

4、砌体成品质量保护

需要预留预埋的管道铁件、门窗等应同砌体有机配合，做好预留预埋工作。不得随意在砌体上开槽打洞，重物重锤击撞。砌体完成后按标准要求进行养护，冬雨期间施工按要求进行覆盖保护，保证砌体成品质量。

5、楼地面成品保护

（1）水泥砂浆及现浇水磨石及块料面层的楼地面，设置保护栏杆，到成品达到规定强度后拆除，成活后建筑垃圾及多余材料及时清理干净。

（2）雨期施工做好防雨措施，以确保楼地面质量。

（3）水泥砂浆、水磨石予制板及地砖、马赛克等硬块料贴在楼地面，不允许放带棱角硬材料及易污染的油、酸、漆、水泥等物料。

（4）下道工序进场施工，对施工范围楼地面进行覆盖保护，对油漆料、砂浆操作面下楼面辅设防污染塑料布，操作架的钢管设垫板，钢管扶手挡板等硬物应轻放，不准抛敲撞击楼地面。

（5）注意清洁卫生，高层建筑在楼层内指定位置临时设置卫生桶，以确保清洁卫生。

（6）禁止在楼地面就地生火。

6、窗成品质量保护

（1）铝合金窗框塑料保护膜完好，禁止随意拆除。

（2）利用窗框销头，作架子横挡使用。

（4）窗口进出材料设置保护挡板，覆盖塑料布防止压坏，碰伤、污染。

（5）施工墙面油漆涂料时，对窗进行覆盖保护。作业脚手架搭投与拆除，碰撞压窗。随意在窗上敲击、涂写，或打钉、挂物。窗开启，按规定扣好风钩、门碰。

7、装饰成品质量保护

（1）所有室内外，楼上楼下、厅堂、房间，每一装饰面成活后，均按规定清理干净，进行成品质量保护工作。

（2）作业架子拆除时注意防止碰撞钢管，脚手板轻放。

（3）门窗及时关闭开启，保持室内通风干燥，风雨天门窗关严，防止装饰后霉变。

（4）用火、用水，防止装饰成品污染受潮变色。

（5）因工作需要进房检查、测试、调试时，换穿工作鞋，防止泥浆污染。

8、屋面防水成品保护

（1）屋面防水施工完工后清理干净，做到屋面干净，排水畅通。

（2）禁止在防水屋面上堆放材料、什物、机具。

（3）禁止在防水屋面上用火及敲打。

（4）因收尾工作需要在防水屋面上作业，先设置好防护木板、铁皮覆盖保护设施，散落材料及垃圾工完场清，清理干净。电焊工作做好防火隔离。

（5）因设计变更，在已完防水屋面上增加或更换安装设备，应事先做好防水屋面成品质量保护措施方能施工。作业完毕以后及时清理现场，并进行质量检查复验。如有损坏及时修补，确保防水质量。

## 第二节 工程保修期及服务承诺

### 一、工程交付

为保证建设单位的投资尽快产生效益，工程及时投入使用，我公司把工程交付这项工作作为我们工作的重点来实施，在按计划完成竣工验收后撤场，及时恢复占用建设单位场地，除留下必要的维修人员和材料外其余一律退场。

### 二、服务及保修

我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服务。从工程交付之日起，我方的工程保修工作随即展开。在保修期间，我方将依据保修合同，本着“对用户服务，向建设单位负责，让用户满意”的认真态度，以有效的制度、措施做保证，以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。

### 三、工程保修期

根据招标文件要求，本工程的保修期按照国务院颁发的《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号令）和《房屋建筑工程质量保修办法》（中华人民共和国建设部令第80号）的规定进行保修。

四、服务承诺：

1. 工程回访服务制度
　　工程竣工验收后，我公司将根据我公司的ISO-9001《质量体系手册》中第4.9条款的服务程序，建立对本工程的一年一次的回访制度和计划。回访的主要目的是倾听业主对工程使用的意见，以便及时发现问题及时整改。
　　公司的质量安全部是工程回访维修服务的主管部门。质量安全部门将在当年4—5月份组织对已核验竣工交付的保修期一年内的工程的回访，接受并处理业主投诉，督促检查各项目部的维修回访工作情况。
项目部负责交付使用一年内的保修期间的日常维修回访工作。

2. 保修服务承诺
   （1）工程保修期内
　　在工程竣工交付使用后，可能发生各种情况的问题和故障，有属于质量问题；也有因业主使用不当和自然原因而产生的各类故障。我公司一般在接到这样的通知后24小时内，赶到事故现场，根据事由的大小和情况，制定维修处理方案并编制处理书面意见，提交业主。在得到业主的同意后，以最快的速度落实维修处理方案，以着手解决问题。在解决问题后，应作出工程问题记录和分析，明确责任。在遇到紧急和特殊的问题和故障时，我公司会立即派遣工程人员赶到问题现场，并处理各类维修工作。
   （2） 工程保修期外
　　我公司本着为业主着想，以及对工程质量认真负责的态度。在工程保修期外，如遇到工程问题，在接到业主的通知后，我公司也会立即赶到问题现场，协助业主处理各类问题。不会以工程已处在保修期外等为理由，而不处理各类问题。

## 第九章 紧急情况的处理预案及措施

## 第一节 总则

## 一、指导思想

依据《中华人民共和国安全生产法》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市企业职工伤亡事故处理规定》和《中山市安全生产责任制》等国家、地方法律法规，结合裕通建设集团公司《环境与职业健康安全应急预案与响应程序》，本工程项目部制定本预案，以保护项目部员工人身、财产和公共财产安全，提高发生重大安全事故后的应急反应能力，以赢得战机，及时采取有效措施，使损失减少到最低限度，将危害控制在最小范围。

## 二、工作原则

1、预防为主

在日常工作中紧抓安全生产教育，提高全员安全生产防范意识，发现安全隐患时及时采取有效的预防与控制措施，迅速把安全事故消灭在萌芽阶段，防止重大安全事故的发生，以实现安全生产目标与指标：杜绝重大伤亡事故及重大机械事故，因工死亡率为零；因工负伤频率控制在1.0‰以内，因工重伤频率控制在0.2‰以内；杜绝急性中毒事故与重大火灾事故。

2、依法管理

严格执行国家有关法律法规，对重大安全事故的预防、安全隐患的发现、纠正和预防工作实行依法管理。事故发生后，按照《建设工程安全生产管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》的程序依法办理。对于忽视安全生产、玩忽职守，导致重大安全事故发生的直接责任人，按照国家有关法律法规和公司有关规定追究责任。

3、突发情况的分级和内容

根据突发情况的严重性，将重大安全事故分为三个等级。下列三个等级的安全事故一旦发生，立即启动本应急预案。

Ⅰ级：群死群伤、经济损失超过30万元、社会影响恶劣；

Ⅱ级：重伤3人以上或死亡1至2人的事故，经济损失10～30万元，社会影响严重；

Ⅲ级：三人以下重伤无死亡、经济损失10万元以下、社会影响不大

要求:出现重伤事故要在24小时内上报上级主管单位、劳动行政部门和工会组织。出现重伤3人以上或死亡1至2人的事故，应在事故发生后4小时内如实报告上级主管单位、劳动行政部门、工会组织和人民检察机关，并填报《事故快报表》。死亡3人以上的重大、特别重大死亡事故应在事故发生后2小时内报告市人民政府，同时报告市劳动行政部门、工会组织、人民检察机关和监察部门。

本预案针对的重大安全事故的范围包括以下人员伤亡和重大财产损失事故：

- 高空坠落：人员高处作业时坠落伤亡；

- 物体打击：人员遭受物体打击伤亡；

- 机械伤害：人员遭受机械设备的伤害；

- 触电：施工现场因触电造成人员伤亡；

- 坍塌：包括外脚手架、建筑主体结构、土方施工操作面等发生垮塌；

- 火灾：仓库、作业现场、食堂、生活区等发生的火灾；

- 爆炸:易燃、易爆危险化学品的运输、仓储、使用过程中发生爆炸；

- 重大机械事故：塔吊、井架、运输汽车等施工机械设备发生的重大事故；

- 集体中毒：误食或故意投毒、危险化学品外泄造成的多人中毒；

4、快速反应

建立重大安全事故快速反应机制，强化人力、物力、财力储备，增强应急处理能力。要求做到“四早”：早知道事故、早收集资料、早研究对策、早做具体工作。各环节紧密衔接，一旦出现突发事故，立即快速反应，及时准确处置。出现重大安全事故后，项目部立即启动该项目的应急响应预案，立即报告有关主管部门和集团公司质量安全部。

## 第二节 组织机构

## 项目部应急指挥组

组长：项目经理

成员：项目部全体管理人员

任务是安排日常应急预案的演习，当项目现场发生各类事故时，即启动应急响应预案，报告集团公司和有关主管政府部门，保护事故现场，疏散员工，救护伤员，转移贵重财物和化学危险物品。项目负责人要组织项目应急小组进行扑救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财物损失，协助有关部门扑救各类事故，划定警戒范围，维护场内秩序。配合政府有关部门和集团公司调查事故原因，执行政府主管部门和集团公司下达的处理决定，做好事故善后工作。

## 二、引导疏散组

组长：泥工班班长

成员：泥工班全体工作人员

职责：平时参加项目部事故现场抢救、应急疏散的宣传教育、培训演练；战时封锁事故现场，劝阻围观群众，做好人员和物资的疏散自救工作，保持道路畅通，引导前来救援的单位；

## 三、抢险行动组

组长：铁工班班长

成员：铁工班全体工作人员

职责：组织义务抢险队，并做好平时的学习教育、培训演练等具体工作；负责抢险器材和工具保管使用和管理；战时开展抢险救人工作。

## 四、后勤医疗组

组长：木工班班长

成员：木工班全体工作人员

职责：负责联络通讯，指挥车辆、保持道路畅通、电路控制、水源保障、医疗救护等

应急预案启动后，各组成员应立即就位开展工作，未经批准不得擅离职守；其成员如外出或有特殊情况时，由所在部门按职务高低递补。

## 第三节 事故应急响应实施程序

## 一、预防控制

各班组必须在日常工作中严格按照环境与职业健康安全体系的要求，以公司、项目部的管理目标为标准，认真履行自己的职责。定岗定责，落实责任人，制定月度、年度细化目标，进行安全生产绩效考核和奖惩，让安全生产措施落到实处。

项目部技术负责人要认真仔细研究、制订施工方案，合理安排工艺工序，对可能造成安全事故的施工过程要有专项安全施工方案，对需要进行计算验证的受力构件、结构要严格按程序计算验证，确保施工方案的科学性、合理性和安全性。

项目部质量安全员要认真进行定期安全检查，对现场的安全隐患及时发现和纠正，对每次检查结果都要形成结论性文件。每个被发现的安全隐患都要完成如下过程：整改通知－复验－销案。在关键施工阶段对重点工序、重点部位进行监控。安全检查的依据标准为公司下发的9个职业健康安全专项管理方案和《项目管理考核表》等。

项目部要严格按照安全程序施工，认真贯彻执行公司制定的9个专项管理方案。项目部经理要担负起安全管理的主责，重视生产安全，布置好安全工作任务，督促项目部全体人员开展安全生产工作。现场安全员、施工员、技术负责人要起到应有的作用，在整个生产过程中时刻重视安全问题，认真履行职责，对施工安全不得敷衍了事。对各检查监督单位的安全隐患整改通知要及时响应，在规定时限内抓紧落实，整改完成。各施工班组要定期进行安全知识教育培训，开展班前安全活动和安全技术交底，进行三级安全教育，在操作过程中严格按作业指导书操作。对塔吊、井架、外架的安装拆除，要制定施工方案并经审批，要验收合格后才能投入使用。

## 二、信息报告

当项目部发生安全事故，项目现场无法控制或可能会造成严重后果的，必须马上打电话报市有关部门求助。如发生火灾爆炸事故，应拨打119火警电话。如发生煤气泄漏事故时，应拨打煤气公司抢险队电话。如发生中暑、中毒、疫情事故时，应拨打120急救中心电话或防疫站电话救助。如发生高处坠落、物体打击、机械伤害、触电等事故时，造成人员受伤的，应送伤员到医院救治或拨打120电话救助。如发生坍塌事故时，应拨打119电话救助。如高压电线、变压器发生故障时，要拨打供电部门抢险电话求助。遇紧急情况，也可拔打110电话求助。

同时，项目部应立即向集团公司质量安全部报告，不得拖延隐瞒。质量安全部固定电话不通、占线或无人时，拨打公司其他部门电话或质量安全部成员移动电话。仍然无法联系时直接报告公司领导。电话通讯手段无效时直接派人赶赴公司总部报告。报告内容为：

1、发生事故的项目部名称和地址。直接责任人、第一责任人、防火责任人的姓名、移动电话号码，项目部固定电话号码；

2、事故发生的时间、部位。事故的类型、伤亡数字和财产损失估计；

3、事故的影响范围。造成了多大社会影响，舆论情况和对外损害；

4、目前采取的措施、对策。现场的保护情况，项目部管理人员是否已到位并开展工作。伤员和财产的抢救情况，伤员送到了哪个医院，伤员送医后是否仍有生命危险。

5、甲方单位名称，甲方代表姓名和联系电话，监理工程师的姓名和联系电话；

6、预计对工期的影响；

7、甲方代表、监理人员对事故的了解情况和态度；

8、报告人姓名、职位。

火警电话：119

匪警电话：110

市急救中心电话：120

交通事故处理中心电话：122

在事故发生后六小时内，项目部必须向公司质量安全部提交事故的书面报告。要求文字简练，内容客观，详实准确，不得推诿责任、隐瞒事实。由项目经理亲笔签字确认，加盖项目部公章。

## 三、事故现场控制

事故发生后，必须严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当作出标志、绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照和录像。

在事故现场，项目部除组织人力抢救伤员、保护财产、控制事故扩大外，还应该组织人力疏导交通，劝阻围观群众，对来援公安、消防、医疗单位给予支持配合。在求援时不能慌乱，要说清楚工程地点，事故类型。

项目经理除安排上述工作外，还有一项重要的职责是稳定人群情绪。在非常时刻，负责人的冷静、自信、果断会使员工建立信心，在混乱中迅速恢复秩序。现场指挥员必须及时、清晰、坚定地发出指令，不能优柔寡断、唯唯诺诺。更不能一问三不知，茫然不知所措。事发时如果项目经理不在现场，按职务高低递补指挥。递补顺序为：项目副经理－技术负责人－质量安全员－施工员。严禁事发后项目负责人逃避责任，逃离工作岗位，一旦发现将追究其法律责任。

事故现场以抢救人员生命为第一要务。然后是防止事故扩大化，控制事态发展，抢救财产。事故现场必须一直处于受控状态，不能出现混乱，要做到预先安排，各司其职，人人都知道自己的任务是什么，该怎么做。这些由项目部根据自身情况制定具体的应急预案，把工作落实到班组、人头。并在工程总工期内至少组织一次演习。

- （一）高处坠落事故应急措施

发生高处坠落事故后，事故现场应马上报告上级有关部门，保护好现场。项目部兼职卫生员观察伤者的受伤情况，部位、伤害性质,然后采取以下措施:

1、如伤员发生休克，应先处理休克，处于休克状态的伤员要让其安静、保暧、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右。

2、遇呼吸、心跳停止的伤员，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。

3、出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅，昏迷者应平卧、面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物，呕吐物吸入，发生喉阻塞。

4、有骨折的伤员，应初步固定后再搬动，遇有凹陷骨折，严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。发现伤者手足骨折、不要盲目搬动伤者，应在骨折部位用夹板把受伤部位临时固定，使断端不再移位或剌伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与对侧下肢缚在一起。

5、发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

6、遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持头低脚高的卧位，并注意保暧。正确的现场止血处理措施：一般伤口小的止血——先用生理盐水冲冼伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。加压包扎止血——用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。止血带止血——选择弹性好的橡皮管，橡皮带或三角巾、毛巾，带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置）；下肢出血结扎在大腿上1/3处，结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫，每隔25－40钟放松一次，每次放松0.5－1分钟。

7、动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

- （二）物体打击应急措施

当物体打击伤人事故发生后，现场应急人员应马上采取以下措施：

1、向上级有关部门报告，并保护好现场。

2、马上在现场组织力量抢救伤员，首先观察伤员的受伤情况，部位、伤害性质。抢救的重点放在对颅脑损伤，胸部骨折和出血上进行处理。

①出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅，昏迷者应平卧、面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

②有胸部骨的的伤员，临时用现场的夹板（撑板）平卧，初步固定后再搬动，使胸肋骨断端不再移位或剌伤心脏、肺部、神经和血管。遇有凹陷骨折，严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者，应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定。使断端不再移位或剌伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与对侧下肢缚在一起。

③遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持头低脚高的卧位，并注意保暧。正确的现场止血处理措施：一般伤口小的止血——先用生理盐水冲冼伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。加压包扎止血——用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。止血带止血——选择弹性好的橡皮管，橡皮带或三角巾、毛巾，带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置）。下肢出血结扎在大腿上1/3处，结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫，每隔25－40钟放松一次，每次放松0.5－1分钟。

④动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

- （三）坍塌事故应急措施

当土石方施工、脚手架施工、模板施工等过程中突发坍塌事故时，现场应急小组人员应冷静镇定，有效组织，主动控制局面，防止事故继续扩大。

1、立即向上级有关部门报告。

2、立即切断施工现场电源，防止人员触电，马上启动应急电源。

3、现场管理小组人员应马上指挥人员分开疏散，尽快撤离危险区域，防止事故扩大。

4、迅速排除险情，当坑边土体继续变形，应马上利用应急抢险器材物资进行抢险加固，排除险情，加固方法有：撑、拉、压、灌、堵、减等方法，防止土体继续坍塌。

5、发现员工被埋，应马上在现场组织力量，动用应急抢险器材，清搬瓦砾、建筑材料、土方等，迅速抢救被埋的伤员。

6、首先观察伤者的受伤情况，部位、伤害性质。

①发现伤者休克，昏迷应让伤者安静、平卧、面部转向一侧，及时清除伤者口、鼻的异物，使伤者呼吸道通畅。并将下肢抬高约20度左右。遇呼吸、心跳停止的伤者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。

②遇有骨折的伤员，应初步固定后再搬动，遇有凹陷骨折，严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。发现伤者手足骨折、不要盲目搬动伤者，应在骨折部位用夹板把受伤部位临时固定，使断端不再移位或剌伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与对侧下肢缚在一起。

③遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持头低脚高的卧位，并注意保暧。正确的现场止血处理措施：一般伤口小的止血——先用生理盐水冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。加压包扎止血——用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。止血带止血——选择弹性好的橡皮管，橡皮带或三角巾、毛巾，带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置）。下肢出血结扎在大腿上1/3处，结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫，每隔25－40钟放松一次，每次放松0.5－1分钟。

④动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

- （四）触电事故应急措施

1、触电者的抢救

（1）应尽快使触电者脱离电源。人触电后，可能由于疼或失去知觉（昏迷）等原因而紧抓导电体，不能自行摆脱电源。这时，应使触电者尽快脱离电源，切断通过人体的电流。根据电压等级不同，应采用不同的办法：

①低压触电解脱法

a）附近有开关，应尽快拉开开关。

b）离电源开关较远，不能立即断开时，救护人可以使用干燥的绝缘物品（如干燥的衣服、手套、绳子、木棒、竹杆或其他不导电物体）作为工具，使触电者与电源分开。

c）如果触电者因抽筋紧握导电物时，可以使用干燥的木柄斧头、木把锄头或胶柄钢丝钳等绝缘工具砍断带电导体。

d）用上述方法解救时，救护人宜站在干燥的木板、绝缘垫上或穿绝缘鞋进行抢救，而且宜用一只手进行操作，防止自己触电。此外，还要注意防止断电后触电人从高处坠落或摔倒造成电击二次伤害。

②高压触电解救法

a）立即通知有关部门停电。

b）戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

(2)对症施救，当触电者脱离电源后，应争分夺秒紧急救护，在送医院抢救的途中还应根据下列不同情况采用不同的救护方法：

①如果触电者伤势不重，神志尚清醒，但有些心慌、四肢发麻、全身无力，或者触电过程中曾一度昏迷。应使触电者安静休息，严密观察，并尽快送医院治疗。

②如果触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸尚存的。应使触电者舒适、安静地平卧，保持空气流通，并迅速送医院治疗。在送院途中要随时注意观察，如发现触电者呼吸停止，应立即进行人工呼吸抢救工作。

③如果触电者伤势特别严重，呼吸、脉搏及心脏跳动都停止，出现假死现象，应立即采用人工呼吸法和胸外心脏挤压法进行紧急救护。否则触电人将失去得到救治的可能。在医生未来到现场救护之前或将伤者送医院的途中也不可中断人工呼吸。

(3)常用的二种触电急救方法

①口对口人工呼吸法，人工呼吸法是触电急救行之有效的科学方法，对于尚有心跳而呼吸停止或呼吸不正常的触电者宜用此法：施行人工呼吸前，应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣服领口，紧身衣服、裤带等解开，并将口腔内的食物、假牙、血块、粘液等取出，使呼吸道畅通。救护人员一手将伤者下颌托起，使其头尽量后仰，另一只手捏住伤者的鼻孔，深吸一口气，对伤者的口用力吹气，然后立即离开伤者口，同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中，次数以每分钟16－18次为宜。

②胸外心脏按压法，对于尚有心跳而呼吸不正常的触电者宜用此法：将触电者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于触电者一侧，面对触电者，将右手掌置于触电者胸骨下段及剑突部，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，每分钟挤压60－80次。

③如果触电者呼吸和心跳都停止，上述两种方法须同时进行。只有一人救护时，可以先吹气2－3次，再挤压10－15次，交替进行。并适当提高挤压和吹气的速度。若有二人救护，则一人侧跪作人工呼吸，另一人跨跪作胸外心脏挤压。

2、现场应急措施

（1）消除不安全因素，将出事的电源开关断开，防止事故扩大，避免更大的人身伤害及财产损失。

（2）注意保护现场，因抢救触电者和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图。

（3）事故发生后应急小组在抢救触电者、保护事故现场的同时，立即向质量安全部报告。质量安全部按规定向上级有关部门报告。

（4）配合公司有关部门开展事故调查工作。

- （五）机械伤害事故应急措施

1、事故发生后，项目现场应尽快抢救伤员，以最快的方式、速度将伤员送到最近的医院进行救治。

2、消除不安全因素，如机械处于危险状态，应立即采取措施进行稳定，防止事故扩大，避免更大的人身伤害及财产损失。

3、在不影响安全的前提下，切断机械的电源。

4、注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时,应做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图。

5、事故发生后现场在抢救伤员、保护现场的同时，应立即向质量安全部报告。质量安全部按规定向上级有关部门报告。

5、配合公司有关部门开展事故调查工作。

- （六）火灾爆炸事故应急措施

1、发生火灾爆炸事故，发现人应立即示警和通知项目现场负责人，如属初起之火，立即使用消防器材扑灭，项目现场负责人接到报警后，要立即组织义务消防队进行扑救，并安排人员疏散，转移贵重财物和化学危险物品到安全地方，同时通知公司领导、工程技术部和质量安全部，如事态较为严重，应立即拨119电话报警、接警。

2、在灭火时要根据燃烧物质、燃烧特点、火场的具体情况，正确使用消防器材。

①施工现场发生火灾，绝大多数都是由于烧焊作业或遗留火种引燃竹木等固体可燃物而引起的。对于这类火灾，可用冷却灭火方法，将水或泡沫灭火剂或干粉灭火剂（ABC型）直接喷射在燃烧着的物体上，使燃烧物的温度降低至燃点以下或与空气隔绝，使燃烧中断，达到灭火的效果。

②如遇电器设备火灾，应立即关闭电源，用窒息灭火法。用不导电的灭火剂，如二氧化碳灭火器、干粉灭火器（ABC型或BC型均可，下同）等，直接喷射在燃烧着的电器设备上，阻止与空气接触，中断燃烧，达到灭火效果。

③如遇油类火灾，同样可用窒息灭火方法，用泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器等，直接喷射在燃烧着的物体上，阻止与空气接触，中断燃烧，达到灭火的效果。严禁用水扑救。

④如遇贵重仪器设备、档案、文件着火，可用窒息灭火方法，用二氧化碳等气体灭火器直接喷射在燃烧物上，或用毛毡、衣服、干麻袋等覆盖，中断燃烧，达到灭火的效果，严禁用水、泡沫灭火器、干粉灭火器等进行扑救。

3、扑救火灾爆炸事故，应遵循如下原则：从上向下、从外向内，从上风处向下风处。

- （七）中暑、中毒事故应急措施

1、项目现场一旦发生中暑、中毒事故时，首发人应立即通知项目现场负责人，并组织应急小组成员马上进入应急操作，组织救治患者，送患者到医院或拨打急救中心电话120，派车送患者到医院救治。同时通知公司领导、工程部、质量安全部、综合办公室，并根据患者的实际情况，由公司上报医疗卫生部门。

2、项目现场发现中暑病人，首先应将患者脱离高温环境，移去阴凉、通风的地方，并服用含盐的清凉饮料，按压人中、合谷等穴位。重症者应马上送医院救治。

3、员工出现集体腹泻、呕吐、发热等怀疑食物中毒或传染病症状时，应立即将病人送医院救治，或拨打120救护车送医院救治，并划定警戒范围，保护事故现场。报公司领导、工程技术部、办公室等，由公司上报市卫生监督所或事发现场所在地卫生防疫部门。事后协助卫生防疫监督部门和上级有关部门做好事故的调查、处理等工作

- （八）交通事故应急措施

1、当出现交通事故时，现场人员应马上打电话122交通事故处理中心，以及通知工程技术部和质量安全部；

2、送伤员到医院或拨电话120急救中心求助，保护财物。

3、在场人员必须保护交通事故现场（如因抢救伤员，需要移动事故现场物品的，应做好标记）并划定警戒范围，避免交通事故的再次发生；

4、交通管理部门勘查交通事故现场，收集证据时，当事人应大力协助，并如实向交通管理部门陈述交通事故经过。

- （九）乙炔气、液化石油气泄漏应急措施

1、液化石油气发生泄漏而未着火时，应马上疏散人员。

2、立即关上气瓶的角阀或管道煤气表前的总阀门。

3、及早打开门窗，加强室内外空气的对流，降低室内空气中的燃气浓度。

4、由于液化石油气比空气重，地表面积存较多，所以应采取向外扫地的方式，把沉降的液化石油气向室外驱散。

5、如果室内有明火应立即熄灭。

6、电器设备的开关不得开启或关闭。

7、迅速查找液化石油气泄漏原因。

8、如液化石油气漏气着火，要保持镇静，绝对不能惊慌失措，首先用干粉灭火器或二氧化碳灭火器将火扑灭，然后关上气瓶的角阀或管道气的总阀门。

9、如果气瓶漏气，可用湿毛巾、肥皂、黄泥等临时将漏气处堵住，把钢瓶挪到空旷处并通知煤气公司抢险队来处理，此时必须杜绝一切火源。

- （十）有毒有害化学危险物品泄漏事故应急措施

当员工在防水作业或装修施工过程中发生中毒时，要根据不同的中毒原因，采取不同的措施进行抢救。

1、如中毒员工是从呼吸道吸入有害气体的，救人者切不能轻举妄动，首先要做好事故现场的通风，用气体探测仪探测，确认事故现场没有危险，才去救人。如无法确定事故现场是否安全，应立即拨打119电话报警并接警，同时要疏导人员，围蔽封锁事故现场。

2、如员工是通过皮肤吸入而中毒的，要立即将中毒者转移到安全地方，脱去衣服，用大量的水冲洗皮肤。如毒物污染眼睛，立即用清水冲洗，至少冲洗五分钟。

3、如中毒员工是从口摄入的，用舌压板或汤匙等刺激喉咙催吐。然后立即送医院抢救。

4、在抢救伤员的同时，要对有毒有害化学危险物品泄漏现场进行处理，如包装破损的要更换包装，如容器破损的要更换容器，对洒漏在地面的有毒有害化学危险物品要清理干净，减少对环境的污染。

5、当以上事故发生时，事发项目现场除抢救伤员外，应马上报公司领导、工程技术部和质量安全部。

- （十一）硫酸、盐酸泄漏应急措施

1、遇腐蚀性化学物品溅在人体身上或脸、眼睛时，要马上将伤者转移到安全的地方，马上用清水冲洗至少五分钟，然后送就近医院治疗。被污染的地方要马上用清水冲洗干净，避免污染环境。

2、遇腐蚀性危险物品泄漏数量较大的，要先中和（即泄漏的是酸性腐蚀品，要用碱性物品中和。泄漏的是碱性腐蚀品，要用酸性物品中和），然后再用清水冲洗，减少对环境造成的污染。

3、遇腐蚀性化学危险物品溅在机电设备时，要马上停止使用，切断电源，迅速清洗，由机电设备维修人员检修后方可使用。

4、如腐蚀性化学危险物品误入人体口腔，要马上用清水冲洗口腔，迅速送医院抢救。

5、当以上事故发生时，事发项目现场除抢救伤员外，应马上报公司领导、工程技术部和质量安全部。

## 四、医疗救治

项目部必须配备急救医疗箱，至少有一名受过培训的兼职急救员，懂得外伤包扎、止血和送医前伤口处理等技术，为伤员多赢得一分机会。在送达医院或急救车到来之前，不应放弃对伤员的努力。

项目部要及早收集附近医院的情况，以便事发后能及时联系最近的医院，为伤员争取时间。通知医院时最好能告知其伤员人数、受伤类型，以便其及早安排组织相应的医疗资源。在医院急救车到来之前，项目部有运输工具的，可以先运送重伤员。运输能力不够的，可利用租用、求助等办法筹措运输工具。

职工受伤后送医院救治，因伤势过重抢救无效死亡的，事故单位及医院应在8小时内通知劳动行政部门处理。

## 五、调查取证

事故现场要保护好原状，以便分析调查事故原因，得出定性结论。重大安全事故发生后工程必须停工待查。在配合政府调查组进行调查的同时，公司将进行内部调查。

劳动行政部门勘查事故现场后，应向事故单位开具《企业职工死亡确认证明书》。殡葬单位应凭《企业职工死亡确认证明书》办理事故死亡者遗体殡葬手续。对没有上述确认证明书的，殡葬单位应及时通知劳动行政部门、人民检察机关处理。

发生重伤、死亡事故或职业病后，应当自事故发生之日起，15日内向当地劳动行政部门提交事故调查报告书和填报职工工伤确认申请表，遇有特殊情况，可以延长至30日。

关于事故调查组的构成，如发生重伤事故，由项目部安全生产直接责任人负责组织调查，公司有关部门派员参加。死亡1至2人的事故，由质量安全部负责组织调查，公司领导决策层和上级有关部门派员参加。死亡6至9人的重大死亡事故，由市安全生产委员会负责组织，市劳动、工会检察、监察等部门派员参加。死亡10人以上的特别重大死亡事故，由市人民政府安全生产第一责任人或直接责任人负责组织，市劳动、工会、检察、监察等部门以及事故单位的上级主管部门派员参加。属于急性中毒、中暑事故，卫生行政部门应派员参加。爆炸物品爆炸和火灾造成的事故，公安部门应派员参加。

事故调查中，需要进行技术鉴定和法医尸检鉴定的，必须由劳动行政部门负责组织专家或委托有关专业机构进行，所需费用按规定由项目部承担。

事故调查组有权向我司相关部门、个人了解情况和调取有关资料，任何部门和个人必须如实提供，不得拒绝、阻碍、干扰事故调查组的工作。

## 六、事故善后处理

凡发生重伤以上的事故，必须召开事故分析会议。其中死亡、重大死亡、特别重大死亡事故分析会议，必须有劳动行政部门、工会组织派员参加，并邀请人民检察院派员参加。重大死亡、特别重大死亡事故分析会议，还应邀请监察部门派员参加。

由区、县级市负责调查的重大死亡事故的事故分析会议，必须有市劳动局和工会组织派员参加，并邀请市人民检察院派员参加。按有关法规规定：

（一）由下列原因之一造成死亡事故的，要追究项目部负责人责任：

1、不执行劳动安全卫生法律法规或不执行公司质量安全部指示、命令和决定的。

2、公司和项目部安全生产规章制度、操作规程不健全的。

3、安全工作无人负责，规章制度不落实，管理混乱的。

4、有关部门或个人所提出的消除不安全因素或加强安全防范的合理意见、建议不采纳的。

5、特种设备（含电梯、施工升降机）未经劳动行政部门检验合格，擅自投入使用的。

6、新建、改建、扩建和技术履行项目的劳动安全卫生防护措施未与主体工程同时设计、同时施工、同时验收，而擅自投产使用的。

（二）下列原因之一造成伤亡事故的，应追究有关项目部负责人或直接责任人的责任：

1、对职工未进行安全生产教育、培训，和未领取《广州市企业员工劳动安全卫生教育合格证》的。

2、安排无证人员从事特种作业的。

3、设备不按期检修保养，带病运行，设备、设施有缺陷不采取措施，或使设备超负荷运行的。

4、劳动条件和作业环境不良，或设施、设备不安全又不采取措施的。

5、对违章指挥、违章作业行为熟视无睹，不加以制止的。

6、不认真履行安全监督管理（监理）职责，工作不负责，玩忽职守的。

7、擅自将工程项目的施工任务，委托给不具有相应资质等级或未领取《安全资格许可证》的单位、个人的。

8、不按规定办理建设工程开工安全技术措施方案备案手续，擅自开工的。

（三）由下列原因之一造成伤亡事故的，应追究肇事人或有关责任人员的责任：

1、违章指挥或违章作业的。

2、不服从管理，违反劳动纪律或擅离职守的。

3、擅自开动机器、设备或擅自拆除、毁坏安全装置和设施的。

4、无证施工或施工错误的。

参加调查的各方对事故原因的分析和事故责任人员的处理不能取得一致意见的，由劳动行政部门提出结论性意见。

（四）如发生重伤、死亡、重大死亡、特别重大死亡事故，劳动行政部门将按照《广东省劳动安全卫生监察办法》的规定作出处罚。有下列情况之一的，上级主管部门将按规定加倍罚款，并对有关责任人员从重处理：

1、发生伤亡事故后，隐瞒不报、虚报或故意延迟报告的。

2、事故发生后，因不负责任，不积极组织抢救，造成更大伤亡的。

3、事故发生后，不认真吸取教训，不采取防范措施，致使类似事故重复发生的。

4、滥用职权，擅自处理或袒护、包庇事故责任者的。

5、阻碍、干扰事故调查组工作的。

官方事故调查组在确定对事故责任者给予行政处分时，应征得劳动行政部门同意后方可执行。涉及主要领导、管理人员违章指挥或失职责任的，应提请监察部门处理；触犯刑律的，移送司法机关依法追究刑事责任。

一旦发生重大安全事故，可能受到如下惩罚：凡当年发生重伤3人或死亡1人以上事故，将取消我司评比先进单位的资格，单位负责人不得被授予先进工作者或劳动模范的称号。发生重大、特别重大死亡事故的，劳动行政部门将吊销建筑施工安全资格许可证。

根据相关文件规定，重伤事故应在30日内、死亡事故应在60日内、重大残废事故应在90日内结案，特殊情况不得超过180日内结案。

项目部必须建立事故档案。伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果，将职工伤亡事故登记表和事故调查报告书、处罚决定书和结案通知书等事故调查处理资料归档保存。

## 第四节 保障措施

## 一、物资保障

项目部建立重大安全事故应急响应物资储备，主要有：

消防应急器材：干粉灭火器 、二氧化碳灭火器、机械泡沫灭火器、消防水带、消防过滤式自救呼吸器、消防应急灯

防触电应急器材：绝缘棒、绝缘鞋、绝缘手套

防高处坠落、物体打击应急器材：安全帽、安全带、安全网

防中毒应急器材：气体探测仪、防毒面罩、抽风机

急救药物和工具：防中中暑药物、防外伤药物、担架、消毒药物及喷洒工具等

事故发生时，根据实际需要，可以请求调配其他项目部的物资进行统筹使用。

所有物资的使用实行审批制，专人负责，严格审批。

## 二、人力资源和培训

日常对项目部管理人员、工程技术人员进行《中华人民共和国安全生产法》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市企业职工伤亡事故处理规定》、《广州市安全生产责任制》等国家和地方法律法规，以及裕通建设集团公司《环境与职业健康安全应急预案与响应程序》等法律法规、公司安全运行制度的培训。以及工程施工安全标准、要求的专业知识和技能的培训。定期组织消防安全责任人、消防安全管理人、项目经理、保卫工作管理员、电工班长、仓管员参加市消防局举办的消防培训班学习，并领取消防安全培训证；

项目部应负责对新进场工人、转岗工人、现场操作工人进行日常安全生产教育、三级安全教育、班前安全教育、安全技术交底等。提高公司项目部整体安全生产管理水平。每半年由项目部对项目义务消防队进行一次消防安全教育，并做好记录。对项目部专项应急预案的宣传教育和班组、个人的职责分配要交代清楚，做到人人明确责任目标，遇到突发事件时能够顺利按计划行事。

## 三、法制保障

公司依据《中华人民共和国安全生产法》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市企业职工伤亡事故处理规定》、《广州市安全生产责任制》等国家和地方法律法规，制定了《环境与职业健康安全应急预案与响应程序》，项目部要认真学习领会这些文件。

项目部应按照本预案要求，认真履行职责，积极开展安全生产预防与应急响应准备工作。对履行职责不力，造成工作失误的，坚决追究责任。

# 第十章 安全及文明施工措施

## 第一节 安全保证措施

本工程工期较短，势必要求各专业工种进行交叉作业。如何作到忙而不乱，杂而不混，科学有序地组织施工，确保施工人员的人身安全和生产设备、工程建设的安全尤为重要。为此，特制定以下具体安全措施。

## 一、安全生产管理机构

成立以项目经理为组长，项目副经理、技术负责人、安全总监为副组长，专业工长和班组长为组员的项目安全生产领导小组，在项目形成纵横网络管理体制。各自职责如下：

1、项目经理：全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全。

2、项目副经理：直接对安全生产负责，督促、安排各项安全工作，并随时检查。

3、技术负责人：制定项目安全技术措施和分项安全方案，督促安全措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题。

4、安全监理：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目内安全活动及安全教育的开展，监督劳防用品的发放和使用。

5、施工工长：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全交底工作，监督并参与班组的安全学习。

安全管理机构

## 二、安全管理组织计划

在本工程施工过程中，项目将严格执行三级交底和教育制度，即项目总工、项目安全负责人向施工工长和部门负责人交底，施工工长、部门负责人向施工班组交底。

## 三、安全防护措施

该工程专业工种繁多，其安全防护范围有：现场施工用电安全防护，现场机械设备安全防护，施工人员安全防护，现场防火、防毒、防台风措施等。

一、现场安全用电

现场设配电房和备用发电机房，施工用电施行TN-S系统，采取三级配电、二级保护，其具体措施如下：

现场设配电房，建筑面积不小于10m2，并且具备一级耐火等级。

主线走向原则：接近负荷中心，进出线方便，接近电源，接近大容量用点设备，运输方便。不设在剧烈振动场所，不设在可触及的地方，不设在有腐蚀介质场所，不设在低洼和积水、溅水场所，不设在有火灾隐患的场所。

现场施工用电原则执行一机、一闸、一漏电的保护措施。其电箱设门、设锁、编号，注明责任人。

机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施。

照明使用单相220V工作电压，照明主线使用单芯2.5mm2铜芯线，分线使用1.5mm2铜芯线，灯距离地面高度不底于2.5m。

电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝，严禁使用金属丝代替电熔丝。

现场防雷不可忽视，必须设置避雷装置。焊接2m长φ20mm镀锌圆钢作避雷器，用不小于35mm2的铜芯线作引下线与埋地（角钢为L50×5×2500mm）连接,其电阻值不大于10欧姆。

现场电工必须经过培训，考核合格后持证上岗。

二、机械设备安全防护

1、机械除本身护罩完好，电机无病外，还要求机械有接零和重复接地装置，接地电阻值不大于4欧姆。

2、机械操作人员必须经过培训考核，合格后持证上岗。

3、各种机械要定机定人维修保养，做到自检、自修、自维，并做好记录。

4、施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。

5、各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时，现场要设人值班和指挥。

6、所有机械都不许带病作业。

三、施工人员安全防护

1、进场施工人员必须经过安全培训教育，考核合格，持证上岗。

2、施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。

3、施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽，佩挂安全带，其配带方法要符合要求。

4、施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施，如机械护壳、安全网、安全围栏、警示信号等。如因工作需要，必须经项目负责人同意方可。

5、施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。

6、施工人员应立足本职工作，不得动用不属本职工作范围内的机电设备。

7、夏天酷热天气，现场为工人备足清凉解毒茶或盐开水。

8、搞好食堂饮食卫生，不出售腐烂食物给工人餐饮。

9、施工现场设医务室，派驻医生一名，对员工进行疾病预防和医治。

10、夜间施工时安装足够的电灯，确保夜间施工和施工人员上下安全。

四、施工现场防火措施

1、项目建立防火责任制，职责明确。

2、按规定建立义务消防队，有专人负责，制定出教育训练计划和管理办法。

3、重点部位必须建立有关规定，有专人管理，落实责任，设置警告标志，配置相应的消防器材。

4、建立动用火审批制度，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

5、设置消防器材。

6、焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

7、危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证件上岗。

五、风灾、水灾、雷灾之防护

1、气象部门发布暴雨、台风警报后，值班人员及有关单位应随时注意收听报告台风动向之广播，转告项目经理或生产主管。

2、台风接近本地区之前，应采取下列预防措施：

3、关闭门窗，如有特殊防范设备，亦应装上。

4、熄灭炉火，关闭不必要的电源或煤气。

5、重要文件及物品放置于安全地点。

6、放在室外不堪雨淋之物品，应搬至室内或加以适当之遮盖。

7、准备手电筒、蜡烛、油灯等照明器具及雨衣、雨鞋等雨具。

8、门窗有损坏应紧急修缮，并加固房屋屋面及危墙。

9、指定必要人员集中待命，准备抢救灾情。

10、准备必要药品及干粮。

11、强台风袭击时，应采取下列措施：

A、关闭电源。

B、非绝对必要，不可生火。生火时应严格戒备。

C、重要文件或物品应有专人看管。

D、门窗破坏时，警戒人员应采取紧急措施。

E、为防止雷灾，易燃物品不应放在高处，以免落地造成灾害。

## 四、安全检查

1、班组每天进行班前活动，有班长或安全员传达工长安全技术交底，并做好当天工作环境的检查，做到当时检查当日记录。

2、项目经理带队每星期组织一次本项目安全生产的检查，记录问题，落实责任人，签发整改通知，落实整改时间，定期复查，对未按期完成整改的人和事，严格按单位安全奖惩条理执行。

3、单位对项目进行每半月一次的安全大检查。发现问题，提出整改意见，发出整改通知单，由项目经理签收，并布置落实整改人、措施、时间。如经复查未完成整改，项目经理将受到纪律和经济处罚。

4、对单位各部门到项目随即抽查发现的问题，有项目监理组总监监督落实整改，对不执行整改的人和事，总监有权发出罚款通知单或向项目经理反映，对责任人扣发当月奖金。

5、项目总监代表单位行使有关权利，对项目施工管理人员（包括项目经理）的安全管理业绩进行记录，工程完工后向主管部门提供依据，列入当事人档案之中。

6、项目总监代表单位利益，立场应坚定，观念要转变，对于项目违反规程、规范、法令、纪律的行为要勇于向项目经理提出，对原则问题不能迁就以至引出后患。

## 第二节 文明施工及环境保护措施

## 一、文明施工措施

（一）、文明施工管理

为减少因施工对周围环境及交通的影响，我司将严格遵守政府有关文明生产要求，将文明生产和环境保护工作列为施工管理的重要环节，将其制度化，争创文明样板工地。为此，特成立以项目经理为组长的现场文明施工与环境保护工作小组，并设置专职管理员负责小组的日常工作，公司有关科室人员及各专业施工班组长为工作小组成员，确保文明生产和环境保护的各项措施能贯彻到施工管理各个环节。

（二）、文明施工管理基本要求

严格执行省市文明施工规定，做好各项管理工作。

1、将加工场、料场合理布置，规范现场施工场地。

2、严格控制噪音污染，通过增加劳动力的方法确保施工工期满足要求。

3、控制灰尘对周边环境的污染。安排专人每天三次对工地进行喷水，减少灰尘对周边环境的影响。

4、施工现场用C15混凝土硬化处理，规划施工道路，保证施工运输道路畅通。

5、施工现场主要出入口设置洗车槽，工地车辆必须经过高压冲洗方能出施工现场。

6、施工现场沿建筑物周边修排水沟，保证排水通畅，经三级沉淀池排入经有关部门批准的市政井，保证施工现场无积水。

7、施工现场设置吸烟区。

8、施工现场进行绿化处理，保持施工现场环境。

9、根据建设单位提供的施工场地，合理设置围挡，实行围蔽施工。

10、根据建设单位提供的施工路口设置施工车辆进出工地的大门，门头设置企业标志，并建立门卫制度。

11、进入施工现场的人员佩带胸卡，建立施工人员施工时间段，对施工人员进行文明施工交底，超出时间段，禁止人员进出施工场地，杜绝影响区内人员正常工作。

12、根据施工总平面图，按规划堆放建筑材料、构件、料具并给予标识。

13、易燃易爆物品分类堆放并给予标识。

14、规范现场施工人员及工人住宿，宿舍区和施工区分开。设置娱乐场所，丰富工人生活。

15、制定消防制度，配置消防设施，按照要求办理动火手续。

16、施工大门口处挂五牌一图（如右图）

17、施工场地张贴安全标语。

18、清运余泥的车辆，余泥面要夯实，不能装车过满，且应该覆盖，并要洗车方能上路。散体物料运输由专业运输公司负责。

19、定期对场地卫生清洁检查，清疏沟渠、水井、积水，定期洒药灭蚊。每天由专人打扫、清理公共生活场所卫生，厨房必须制度上墙。

20、建立文明施工责任人制度，加强对工人宣传教育工作，在工地大门口张拉宣传横幅，工地内张贴宣传标语，现场人员一律佩带工作胸卡，统一制服，佩带安全帽等。施工、生活污水要经过滤池及砂井才排放入市政管道。

21、制定保健急救措施，落实现场配置措施。

22、落实防尘、防噪音措施。

23、根据广州市政府要求的时间施工，夜间加班要办理夜间施工许可证，方能施工。

24、建立施工不扰民措施。

25、对业主提出的意见虚心接受，积极整改。

26、开展创文明工地，树立企业良好形象活动，力争本工程成为市文明施工样板工地。

27、防止大气污染

28、防止噪音、水污染

29、环境保护管理控制

30、环卫卫生措施

1）施工区、料区要细分卫生责任区，责任到人，签订卫生奖罚制度。

2）办公区要指派专人负责区域内的卫生管理。

3）生活区各专业工种设一名专职管理员，订立卫生管理制度，严格进行卫生管理。

4）每间宿舍设一名负责人，负责组织每日对宿舍的清扫。

5）食堂，两证齐全，伙房采用磁砖内墙，水泥地面，炊具干净，卫生，严格食品卫生管理制度。

6）厕所、门窗齐全，四壁严密，中档磁砖装修，内设冲水措施，专人管理，专人清扫。

7）对门前三包地区每日派专人清扫，洒水降尘。

31、环卫卫生管理控制

## 二、文明施工标准

公司组织每月（项目每旬）进行综合自查考评，及时纠正现场缺陷。现场文明施工管理将照如下项目和标准执行:

|  | 项 目 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 场 地 布 置 | 场地布置图 | （1）有场地布置图；（2）布局合理。 |
|  | 机 械 布设 | 设位合理；固定牢靠。 |
|  | 材 料 堆 放 | 与生活区分隔；堆放整齐；加标识。 |
|  | 硬 地 化 | 出入口、办公室、食堂、厕所、材料堆放场硬地化；施工道路硬地化；基础工程道路铺碎石、沙。 |
|  | 生活区布置 | 非永久设施的宿舍距离厨房不少于10米；食堂远离厕所、污水沟、垃圾等污染源20米以上。 |
|  | 道路与排水 | 道路畅通；排水连续、彻底；设泥浆沉淀池，不外溢。 |
|  | 洗 车 槽 | 配备冲洗设施、硬地或钢板铺垫。 |
|  | 垃 圾 池 | 围蔽；垃圾集中堆放；及时清理。 |
| 施 工 设 施 | 施 工 设 备 | 尽量限制使用高噪音机械；施工机械设备完好；定期维护并有记录；有符合精度的观测设备和完好的计量设备。 |
|  | 管沟围护 | 砖基础玻璃钢防护；围蔽作业面；整齐、牢固；符合安全标准。 |
|  | 临 时 用 电 | 配电箱符合安全规范；架线符合规范楼；楼梯、通道设置照明；宿舍线路符合规范；宿舍不得使用电炉、电热器。 |
|  | 室内施工现场 | 露面整洁、无积水坑；杂务、垃圾集中堆放，及时清理；周转材料分类堆放整齐，加标识；建筑材料分类堆放整齐，加标识，不影响作业；工完场清，不留余料；无高空抛置垃圾、余料。 |
|  | 安全警示牌 | 危险区域安全警示牌。 |
| 围 护 设 施 | 围墙围栏 | 连续密闭、稳固、整洁、美观；高度：主要道路2.5米。 |
|  | 洞口防护 | 检查井口等部位应有有效防护设施 |
|  | 临边防护 | 坑道边、通道边、斜道边、坑道边、周边有有效防护设施 |
|  | 安全帽 | 所有作业人员必须配戴安全帽 |
|  | 标牌与胸卡 | 现场主门悬挂施工标牌；管理人员佩戴胸卡；作业工人配戴胸卡。 |
| 生 活 设 施 | 宿 舍 | 要求设施牢固、整齐；每人占有约1.7平方米、适当分隔、单人单床；每25人设一直接出入口通道，门和主道宽不少于1.2米；通风、采光良好；卫生整洁；设置沐浴室；设灭火装置。 |
|  | 食 堂 | 统一食堂；生熟食分开，熟食设沙门、沙门围蔽；卫生整洁设有茶水桶并加锁；有排水设施、无积水； 人员经过卫生检役。 |
|  | 厕 所 | 简易化粪池或流动厕所；有水源供冲洗；有专人清洁；距食堂30m |
|  | 文 娱 | 设有文娱室；有简易文娱设施。 |
| 综 合 管 理 | 文明施工制度 | 责任制度、检查制度、奖罚制度 |
|  | 文明施工档案 | 设有安全生产和文明施工记录档案；记录阶段检查情况。 |
|  | 宣传教育 | 设宣传栏每月更换内容；日常宣传工作有网络、有措施、有时效；项目管理人员有学习计划和记录；设置横额标语。 |
|  | 卫生教育 | 有卫生管理制度；生活区和现场有生活垃圾箱； 生活区有灭蝇、灭鼠设备；专人负责卫生清洁。 |
|  | 作业许可 | 有施工许可证；作业在规定时间延长作业时间需经主管建委批准。 |
|  | 安全保卫 | 防盗措施；无群欧事件、刑事案件；无政治事件 |

## 三、环境保护措施

我公司在本工程施工中，将坚持“保护和改善环境”的方针，坚决执行国家环境保护的三大基本政策：“预防为主”“谁污染谁治理”“强化环境管理”。实施“三同时”制度，注重“预防为主”的原则，推行清洁生产技术和清洁生产，成立环境保护领导与实施机构，并建立环保专项资金。

（一）、环境保护制度保证

1）为保证本项目的施工环保，项目经理部由项目经理组织编制《环境保护管理条例及实施细则》并严格执行。

2）坚持监督、检查制度

项目部环保小组专职人员，对各工区的环保设施、措施执行情况，每日进行巡视、检查，并做好巡视日记，发现问题，及时初具“环保通知书”，提醒注意或责令整改；每月进行一次大检查，严格按照《管理条例》进行处理。

3）严格“三同时制度”

在工程施工过程中，将防治环境污染和生态破坏的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的环境保护管理制度。

4）加强开工前教育，通过专题会议和生产例会，对全体职工进行环保教育，提高环保意识，做到动工前明确化，施工过程中管理制度化、标准化，环境保护实施具体化。

（二）、环境保护措施

1）严格遵守国家和省市政府有关环境保护的法令法规和合同规定，对施工活动范围内的环境予以认真保护。教育职工遵守环保法规，提高环保意识，并根据本工程环保的特点制定一系列具体措施加以贯彻落实。自觉接受当地环保部门和工程师对施工活动的监督、指导和管理，积极改进施工中存在的环保问题，提高环保水平。

2）在施工区和生活区建立垃圾池，污物和生产垃圾定点堆放，定期定人清理、烧焚，建立化粪池等必要的卫生设施，粪便积集后及时外运。

3)噪声控制措施：严格按照《中华人民共和国噪声标准GB112523-90》有关噪声的要求、规定执行。必须采取各种措施，限制和降低施工过程中的噪声。

a.施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

b.建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

c.合理安排施工工序，严禁在中午和夜间（12：00～14：00，22：00～7：00）进行产生噪音的建筑施工作业。由于施工中不能中断的技术原因的其它特殊情况，确需在中午和夜间进行连续作业的，在向当地有关主管部门和环保部门申请，取得相应的施工许可证后方可开工。

d.在施工场地外围进行噪音监测，对于一些产生噪音的施工机械，应采取有效的措施减少噪音，如金属和模板加工场地均搭设工棚以屏蔽噪音。

4)粉尘控制措施：施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水，减少粉尘污染。

a.严禁在施工现场焚烧旧材料，有毒、有害和有恶臭气味的物质。

b.装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润的在仓库内进行。

c.严禁向建筑物外抛掷垃圾，所有垃圾装袋运走。现场主入口处设洗车台位，运输车辆必须冲洗干净后方可离场上路行驶。在装运建筑物材料、土石方、建筑垃圾及工程渣上的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

5）完工后，除已征得监理工程师同意外，拆除一切必须拆除的施工临时设施和生产设施。拆除后的场地彻底清理。并按合同要求进行绿化。

6）防止水质污染措施：地面冲洗物包括水泥、淤泥、砂石和生活污水、基坑排水、含油废水及其它悬浮或溶解物质，应引入污水处理池中以防止未经控制的排放。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600