- 编制依据

  - 工程承包合同                                            表1-1

| 序号 | 名 称 | 签订日期 | 编 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市信息科学研究所工程施工合同 | 2001.12.12 | 01011269 |

  - 公司质量管理体系文件

- 北京建工一建工程建设有限公司依据“ISO 9001：2000”标准制定的质量手

- 册、质量体系程序文件。编号：B1CEC/QMSC—2000；版本：C；实施日期：2000年10月15日。

  - 设计图纸

- 图纸总目录参见下表

- 表1-2

| 序号 | 专 业 |  | 图 纸 编 号 | 出 图 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 |  | 建施1～建施80 | 2001.11 |
| 2 | 结 构 |  | 结施1～结施71 | 2001.11 |
| 3 | 电 气 | 强 电 | 电施1～103 | 2001.11 |
|  |  | 弱 电 | 信施1-1～1-32 信施2-1～2-45 |  |
| 4 | 暖 通 |  | 设施1～70 | 2001.11 |
| 5 | 给排水 |  | 水施1～50 | 2001.11 |

  - 现行建筑施工规范、规程、标准及图集

- 1.4.1工程建设国家标准

表1-3

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量规范 | GB50026-93 |
| 2 | 地下工程防水工程质量验收规范 | GB50208-2002 |
| 3 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2002 |
| 4 | 普通混凝土拌合物性能试验方法 | GBJ80-85 |
| 5 | 普通混凝土力学性能试验方法 | GBJ81-85 |
| 6 | 锚杆喷射混凝土支护技术规范 | GBJ86-85 |
| 7 | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ107-87 |
| 8 | ### 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 | GB175-92 |
| 9 | 混凝土外加剂应用技术规范 | GBJ119-88 |
| 10 | 人防工程施工及验收规范 | GBJ134-90 |
| 11 | 预拌混凝土 | GB14902-94 |
| 12 | 粉煤灰混凝土应用技术规范 | GBJ146-90 |
| 13 | 组合钢模板技术规范 | GBJ214-89 |
| 14 | 混凝土质量控制标准 | GB50164-92 |
| 15 | ### 屋面工程技术规范 | GB50207-94 |
| 16 | 建筑地面工程施工及验收规范 | GB50209-95 |
| 17 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB50203-2002 |
| 18 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 | GB50231-98 |
| 19 | 建设工程监理规范 | GB50319-2000 |
| 20 | ### 建筑抗震设计规范 | GB50011-2001 |
| 21 | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ107-87 |
| 22 | ### 建筑地基基础施工质量验收规范 | GB50202-2002 |

表1-3续

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 24 | ### 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
| 25 | ### 建筑工程施工现场供电安全规范 | GB50194-93 |
| 26 | ### 电气装置安装工程施工及验收规范 | GB50254-96 |
|  |  | GB50255-96 |
|  |  | GB50256-96 |
|  |  | GB50257-96 |
|  |  | GB50258-96 |
|  |  | GB50259-96 |
| 27 | 电缆线路施工及验收规范 | GB50168-92 |
| 28 | 接地装置施工及验收规范 | GB50169-92 |
| 29 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 | GB50166-92 |
| 30 | 建筑电气安装工程质量检验评定统一标准 | GBJ303-88 |
| 31 | ### 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB50243-2002 |
| 32 | 建筑给水排水及采暖工程施工施工质量验收规范 | GB50268-97 |
|  | 自动喷水系统灭火系统施工及验收规范 | GB50261-96 |

1.4.2工程建设行业标准

表1-4

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程 | JGJ3-91 |
| 2 | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T10-95 |
| 3 | 早期推定混凝土强度试验方法 | JGJ15-83 |
| 4 | 钢筋焊接及验收规范 | JGJ18-96 |
| 5 | 钢筋焊接接头试验方法 | JGJ27-86 |
| 6 | 建筑砂浆基本性能试验方法 | JGJ70-90 |
| 7 | 砌筑砂浆配合比设计规程 | JGJ98-2000 |
| 8 | 普通混凝土配合比设计规程 | JGJ/T55-96 |

表1-4续

| 序 号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 建筑工程冬期施工规程 | JGJ104-97 |
| 10 | 钢筋机械连接通用技术规程 | JGJ107-96 |
| 11 | 混凝土碱含量限值标准 | CECS53:93 |
| 12 | 普通混凝土用砂质量标准及检验方法 | JGJ52-92 |
| 13 | 普通混凝土用石质量标准及检验方法 | JGJ53-92 |
| 14 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-86 |
| 15 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-88 |
| 16 | 建筑施工高处作业安全技术规程 | JGJ80-91 |

1.4.3北京市地方标准

表1-5

| 序 号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外墙内保温施工技术规程 | DBJ01-20-94 |
| 2 | 建筑安装工程数据管理规程 | DBJ-01-51-2000 |
| 3 | 建筑安装分项工程施工工艺规程 | DBJ-01-26-96 |
| 4 | 北京市厕浴间推荐做法 | 京91TJ1 |
| 5 | 北京市屋面卷材推荐做法 | 京93TJ2 |
| 6 | 北京市地下防水推荐做法 | 京95TJ3 |

1.4.4建筑构造图集

表1-6

| 序号 | 图集号 | 图集名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88J1-X1 | 工程做法 |  |
| 2 | ### 88J5-X1 | 屋 面 |  |
| 3 | 88JX4-2 | 居住建筑 |  |
| 4 | 88JX5-1 | 木 门 |  |
| 5 | 88J6 | 地下工程防水 |  |
| 6 | 88J7 | 楼 梯 |  |
| 7 | 88J8 | 卫生间、厨房 |  |
| 8 | 88J9 | 室外工程 |  |
| 9 | ### 00G101 | 钢筋混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图 |  |
| 10 | 94SJ19 | 框架结构陶粒混凝土空心砖构造图集 |  |
| 11 | ### 96J435 | 钢 梯 |  |
| 12 | 97G329(一)～(九) | 建筑物抗震构造详图 |  |
| 13 | ### GJBT-311 | 双扇防护密闭门、密闭门和门框墙 |  |
| 14 | ### GJBT-457 | 单扇活门槛防护密闭门、密闭门 |  |
| 15 | ### JSJT-241 | 悬板活门、扩散箱选用图集 |  |

  - 现行法律、法规

- 表1-7

| 序号 | 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家 | 中华人民共和国建筑法 | 中华人民共和国主席令1997年第91号 |
| 2 | 国家 | 中华人民共和国环境保护法 | 中华人民共和国主席令1989年第22号 |
| 3 | 国家 | 建设工程质量管理条例 | 中华人民共和国国务院令第279号 |

表1-7续

| 序号 | 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 国家 | 工程建设标准强制性条文 | 中华人民共和国建设部建标[2000]85号 |
| 5 | 行业 | 关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知 | 建[1998]200号 |
| 6 | 地方 | 关于”北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定”的通知 | 京建法[1997]172号 |
| 7 | 地方 | 关于”北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定”的补充通知 | 京建法[1998]50号 |
| 8 | 地方 | 关于预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定（试行）的通知 | 京建科[1999]230号 |

  - 其它

- 表1-8

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 北京市建设工程概算定额（1996年） |
| 2 | 地质勘探报告 |
| 3 | 市质协长城杯检查组系列指导意见 |

- 2、工程概况

  - 工程总体情况                                           表2-1

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 信息科学研究所工程 |
| 2 | 工程地址 | 北京市朝阳区望京开发区 |
| 3 | 建设单位 | 北京市国家安全局 |
| 4 | 设计单位 | 北京世纪地产策划有限公司 |
| 5 | 监理单位 | 北京京精大房监理公司 |
| 6 | 质量监督单位 | 北京市朝阳区质量监督站 |
| 7 | 施工总承包单位 | 北京建工一建工程建设有限公司 |

表2-1续

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 总包承包范围 | 土建、降水、电气、给排水、空调、消防水系统、弱电系统（包括有线电视、闭路电视监控、电话、楼宇自控）的配管穿带线及预埋箱体与盒 |
| 9 | 合同不包括的施工内容 | 室外工程、电梯工程、消防电系统（包括火灾自动报警、消防联动、紧急广播、消防专用电话）工程、空调设备、变电所设备及安装工程 |
| 10 | 投资来源 | 政府拨款 |
| 11 | 合同价款 | 141，091，973．00元 |
| 12 | 结算方式 | 预算+增减帐 |
| 13 | 合同工期 | 645天 |
| 14 | 合同质量目标（等级） | 结构长城杯、北京市优质工程长城杯 |

  - 建筑设计简况

- 表2-2

| 序号 | 项目 | 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑功能 | 综合业务楼 |  |  |  |  |
| 2 | 建筑面积 | 总建筑面积（m2） |  | 55528 | 占地面积（m2） | 15000 |
|  |  | 地下建筑面积（m2） |  | 8642 | 地上建筑面积（m2） | 46886 |
| 3 | 建筑层数 | 楼座 | 地 下 |  | 地 上 |  |
|  |  | I段 | 2 |  | 20 |  |
|  |  | II段 | 1 |  | 9 |  |
|  |  | III段 | 1 |  | 7 |  |
|  |  | 地下车库 | 2 |  | / |  |
| 4 | 建筑层高 | I段 | D2层3.50m；D1层3.50m；D1层夹层2.20m |  | 首层、2层5.00m；3～19层3.60m；20层5.00m；电梯机房层2.70m；水箱间3.55m |  |
|  |  | II段 | D1层5.00m |  | 首层、2层5.00m；3～9层3.60m；机房层2.90m |  |
|  |  | III段 | D1层5.50m |  | 首层、2层5.00m；3～6层3.60m；7层5.50m；电梯机房层3.45m；空调机房3.60m |  |
|  |  | 地下车库 | D2层3.50m；D1层3.50m |  | / |  |

表2-2续

| 序号 |  | 项目 |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 建筑高度 |  |  |  |  |  | I段 | II段 | III段 | 地下车库 |
|  |  |  |  |  | ±0.000绝对标高（m） |  |  | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
|  |  |  |  |  | 基底标高（m） |  |  | -11.360 | -7.260 | -6.960 | -11.360 |
|  |  |  |  |  | 最大基坑深度（m） |  |  | 12.850 | 9.510 | 9.060 | 10.760 |
|  |  |  |  |  | 檐口高度（m） |  |  | 76.200 | 35.200 | 29.900 | / |
|  |  |  |  |  | 室内外高差（m） |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | / |
|  |  |  |  |  | 建筑总高（m） |  |  | 84.800 | 41.000 | 35.100 | / |
| 6 |  |  | 建筑防火 |  |  | 耐火等级一级；地下二层设两个防火区（I段D2层、车库D2层各一）；地下一层设4个防火分区（I、II、III段及车库D1层各一）；I、II、III段地上各层为一个防火分区 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 墙面保温 |  |  | 采用挤形聚苯泡沫保温隔热材料 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 屋面工程 |  |  | 包括彩色水泥砖上人屋面、豆石保护层不上人屋面、屋顶花池共3种做法 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 外墙面 |  |  | 包括铝单板幕墙、玻璃幕墙、面砖墙面、干挂磨光花岗石外墙、湿挂花岗石外墙共4种做法 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 内墙面 |  |  | 包括乳胶漆墙面、釉面砖墙面、白灰浆墙面、吸音墙面、石材墙面共5种做法 |  |  |  |  |  |
| 12 | 顶 棚 |  |  | 包括铝合金穿孔板吊顶、暗龙骨纸面石膏板吊顶、T型龙骨矿棉吸音板吊顶、白灰浆或乳胶漆顶棚、乐思龙进口金属穿孔条板吊顶、矿棉吸音吊顶共6种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 地 面 |  |  | 包括防滑地砖地面、水泥地面、细石混凝土地面共3种做法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 楼 面 |  |  | 包括水泥楼面、细石混凝土楼面、花岗岩楼面、防腐楼面、架空防静电地板楼面共5种做法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 防 水 |  |  | 地下防水 |  |  | 刚性防水（基础底板与地下室外墙混凝土抗渗等级S8）、柔性防水（APP改性沥青防水卷材） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋面防水 |  |  | APP改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卫生间、开水间、厨房楼面防水 |  |  | 聚氨酯涂膜防水 |  |  |  |  |
| 16 | 门 窗 |  |  | 门 |  |  | 包括木夹板门、铝合金门、钢质防火门、复合卷帘门、双防密闭门、单防护密闭门、单密闭门及悬板活门等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 窗 |  |  | 铝合金窗、铝合金百叶窗、玻璃幕墙 |  |  |  |  |

★I、II、III段的标准层平面、典型剖面及主立面图参见附图一～附图九。

  - 结构设计简况

- 参见下页表2-3。

- 表2-3

| 序号 | 项 目 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 | 基础结构形式 | 钢筋混凝土平板基础 |  |
|  |  | 地下结构形式 | 框架 |  |
|  |  | 地上结构形式 | 框架 |  |
| 2 | 土质、水位 | 基底以上土质 分层情况 | 由地面向下依次为：杂填土、 2层粉质粘土、3层粉砂 |  |
|  |  | 地下最高水位（m） | 35.500 |  |
|  |  | 地下水质 | 无侵蚀性 |  |
| 3 | 地 基 | 持力层及其以下土质类别 | 持力层为3层粉砂，其下依次为：4层中粗砂、5层粉质粘土、6层粉土、7层粉质粘土、8层中砂、9层中砂含卵石、10层粉质粘土、11层粗砂含卵石、12层粉质粘土 |  |
|  |  | 地基承载力 | fk=180KPa |  |
| 5 | 混凝土强度等级 | 另详表2-4 |  |  |
| 6 | 结构抗震等级 | 工程设防烈度 | 设计地震烈度为8度，震别：近震 |  |
| 7 | 主筋的混凝土保护层厚度 | 地下室底板下部钢筋35mm；地下室地板上部钢筋、地下室外墙外侧、梁柱、水池25mm；地下室外墙内侧及内墙、楼屋面板、楼梯板15mm |  |  |
| 8 | 钢筋类别 | 热轧I级（φ）:φ6、φ8、φ10等；热轧II级（）：12、14、16、18、20、22、25、28、32等 |  |  |
| 9 | 钢筋连接 | 框架柱、剪力墙主筋 |  | 钢筋规格≥20者，采用电渣压力焊、闪光焊连接 |
|  |  | 基础底板、框架梁 （暗梁）主筋 |  | 滚压直螺纹连接、闪光焊连接 |
|  |  | 其余钢筋 |  | 搭接连接（或搭接焊） |
| 10 | 焊 条 | I级钢E43，II级钢E50 |  |  |
| 11 | 结构混凝土预防碱集料反应管理类别 | II类 |  |  |

混凝土强度等级参见下表                      表2-4

| 构件名称 | 混凝土强度等级 |
| --- | --- |
| 基础垫层 | C10 |
| 基础底板 | C35，S8 |
| 未注明楼板、次梁 | C30 |

表2-4续

| 构件名称 |  |  | 混凝土强度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次要构件（构造柱、圈梁、过梁等） |  |  | C20 |  |  |  |
| 未注明框架梁 |  |  | C35 |  |  |  |
| 框架柱 | I段 |  |  | II段 | III段 | 地下车库 |
|  | 地下 | C50（外墙处附墙柱C50，S8） |  | C40（外墙处附墙柱C40，S8） | C40（外墙处附墙柱C40，S8） | C35（外墙处附墙柱C35，S8） |
|  | 地上 | 首～2层C50，3～12层C45,13～16层C40,17层以上C35 |  | 首～4层C40， 5层以上C35 | 首～3层C40， 4层以上C35 | / |
| 钢筋混凝土板墙 | 地下 | C50（外墙C50，S8） |  | C40（外墙C40，S8） | C40（外墙C40，S8） | C35（外墙C35，S8） |
|  | 地上 | 首～12层C50，13层以上C45 |  | C35 | C35 | / |

  - 专业设计简况

2.4.1电气专业

本工程电源为10KV双路独立电源；强电系统包括照明系统和动力系统；弱电系统包括楼宇控制系统、保安监控系统、火灾报警及消防联动系统、应急广播系统、综合布线系统、有线电视系统。

电气专业设计中有关变配电所设计、计量、供配电方案、地下室人防车库供电设计、线路敷设、防雷接地做法等内容详《北京市信息科学研究所电气施工方案》。

2.4.2暖通专业

2.4.2.1空调冷热源

本工程冷源由3台离心式冷水机组供给；热源由新建锅炉房直供热水。

2.4.2.2空调风系统

特殊功能房间如食堂、休息厅、大会议室单设空调机；其它区域设新风加风机盘管空调系统；加湿采用湿膜加湿器。

2.4.2.3空调水系统

本工程设3台冷水循环泵、3台冷却水循环泵和3台热水循环泵，补水系统设补水泵2台，供暖（冷）期间一用一备。

冷却水系统设电子水处理器。

2.4.2.4通风系统

本工程地下一、二层汽车库（兼人防物资库）、变配电室、冷冻机房、水泵房、厨房操作间设机械进、排风系统；厕所、中水机房、药品库等设机械排风系统。

2.4.2.5防火及防排烟系统

I段防烟楼梯、前室（合用前室）分别设正压送风机；II段、III段防烟楼梯、前室（合用前室）、地下室设正压送风机，地上采用自然排烟方式；地下一、二层车库平时进排风系统兼作排烟与补风系统；I、II、III段分别设置排烟风机用于用于内走道排烟。

暖通专业的其它设计及施工要求详见专项方案。

2.4.3给排水专业

本工程设有给水系统、中水系统、排水系统、雨水系统以及消防给水系统，各系统简况如下：

2.4.3.1给水系统

给水系统竖向分为三个区：地下二层至地上二层为低区，由市政给水直接供给，三层至十一层为中区、十二层至二十层为高区，均由地下二层的恒压变频供水设备供给。地下消防水池由市政管网直接供给。

2.4.3.2中水系统

中水回收用水主要来自卫生间洗脸盆、淋浴及空调机房洗涤池废水，废水经处理后由变频泵供九层以下冲洗大便器及绿化用水。

2.4.3.3排水系统

室内±0.00以上污水直接排出室外，经化粪池处理后，排入市政污水管道；室内±0.00以下污水汇集至地下室集水坑，用潜水泵提升排出室外；室内废水（来自卫生间洗脸盆、淋浴及空调机房洗涤池）排至中水调节池。

2.4.3.4雨水系统

屋面雨水采用内排水系统排至室外雨水管道。

2.4.3.5消防给水系统

本工程消防系统包括室内消火栓系统、自动喷水系统、高压二氧化碳气体灭火系统。

消防水源为：从市政管网引入二根DN100给水管到本小区，小区设DN150环网，由小区环网引二根DN100进水管进入地下二层消防水池，由自动喷水泵提供消防水源。

给排水专业的其它设计要求如系统控制、管材及接口、阀门及附件、卫生器具等设计要求详施工图设计说明及专项方案。

2.5施工条件

- 2.5.1场地情况

北京市信息科学研究所工程总占地面积21000m2，基础施工完成后，地下车库部位可作料场之用，场地比较开阔。

- 2.5.2水源

建设单位已引至施工现场东侧，管径100 mm。

- 2.5.3电源

建设单位已将电源接入现场东南侧，设有630KvA变压器1台。

- 2.5.4热源

本工程将经历两个冬季，2001～2002年度冬季将进行基础结构施工（主要是降水、土方工程、垫层混凝土、基础底板防水等分项工程的施工），所有混凝土全部采用商品混凝土，无需现场热源；2002～2003年度冬季按进度计划I、II、III段主体结构均已完成，后续作业为内墙抹灰等，我项目部计划不进行湿作业施工，故此亦无需热源。

- 2.5.5交通条件

施工现场北邻南湖渠东路，东南邻望京中环路，可直达东四环路、京顺路等交通干线，交通极为便利。

现场内部运输及消防通道参见施工现场平面布置图。

2.5.6周围环境

本工程东侧隔望京中环路与城建望京市政项目经理部办公区毗邻，北侧隔南湖渠东路与北京机床研究所、北京市朝阳区建筑工程公司相邻，西侧为北京国际速递邮件处理中心（尚未交付使用），南侧为嘉润花园。

2.6施工难点分析及针对性措施

本工程的施工难点及主要针对性措施参见下表，具体措施详见专项方案。

表2-5

| 序号 | 施工难点 | 针对性措施 | 实施负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水位较高，给土方施工带来一定难度 | ①保证足够的降水时间。 ②为确保边坡稳定，适当加大放坡，采用喷锚混凝土护壁。 ③为防止基底土扰动，适当加大人工清底厚度。 | 赵乃埙 王英彪 |
| 2 | 楼宇外廓形状为弧形，测量放线、模板施工有一定难度 | ①配备全站仪、激光铅直仪。 ②使用CAD软件进行必要的内业计算，用以指导放线工作。 ③模板制作必要时放大样。 | 王海涛 李筱宗 阎承础 |
| 4 | 楼宇布置有较多的电梯、楼梯及悬挑结构，结构施工有一定难度 | ①核心筒部位使用大钢模板。 ②改进楼梯间施工工艺。 ③认真研究制定有针对性的模板方案 | 王海涛 阎承础 |
| 5 | 楼内设备及装修作法较多，装修期间工种间、工序间穿插很多，对施工组织协调要求较高 | ①成立由土建、水电、设备安装及有关分包单位负责人组成的现场指挥部进行综合协调工作。 ②认真推行样板制。 ③加强自检、互检、交接检，认真办理交接手续。 | 李熙平 王海涛 |

- 3、施工部署

  - 工程目标

3.1.1质量目标

按合同要求及公司总体部署，同时经过项目班子认真研究，信息科学研究所工程的质量目标定为：“结构工程争创北京市优质结构工程长城杯；竣工争创北京市优质工程长城杯”。

3.1.2工期目标

本工程的工期目标是：“确保北京信息科学研究所工程按合同工期（2001年12月25日～2003年9月30日）竣工”。

3.1.3安全目标

本工程的安全目标是：“力保不发生重大安全事故”。

3.1.4现场文明施工管理目标

本工程的现场文明施工管理目标是：“达到北京市安全文明施工红牌工地标准”。

  - 施工组织

3.2.1组织形式

本工程将按公司管理组织条例建立项目经理负责制，项目工程师、生产经理、水电经理等主抓各职能部门的日常工作，项目部下设6个职能部门：工程部、技术部、材料供应部、水电安装专业部、合约核算部、综合办。

根据职能分工，建立岗位责任制，做到分工明确，所有岗位各行其职。

3.2.2职能分工及职责

3.2.2.1项目经理（高学文）：

对项目经理部的组织管理工作负领导责任；对所承包工程工期控制、质量控制、成本控制、文明施工管理、消防及安全管理负全面责任。

3.2.2.2项目部总工程师（王海涛）、技术负责人（刘燕民）：

贯彻国家的技术政策和上级颁发的技术规定、规范及施工工艺要求，并组织检查各种方案即质量计划的执行情况；负责工程各项技术资料的签证，指导技术员、质量员、资料员、翻样人员、放线人员和试验工的工作；负责与设计人员及时办理重大的图纸洽商和设计变更并将设计变更及时反馈给有关人员；负责对技术质量问题的处理；组织日常的技术质量活动。：

3.2.2.3项目部生产副经理（李熙平）

贯彻并实现公司下达的年、季、月生产计划及规定的各项指标；负责工期控制；负责质量控制；负责劳动力的计划与管理；负责文明施工控制；负责组织落实消防、安全管理。

3.2.2.4项目部材料副经理（张建京）：

认真贯彻执行国家及上级主管部门有关物资的管理法规、政策及各项规章制度，落实质量体系运行管理工作；负责对现场材料的全面管理，组织材料、机具及加工订货的进场、验收、复试、发放等工作；负责对现场物资资金的控制；负责本专业的质量管理工作。

3.2.2.5水电专业项目经理（李振德）、安装专业项目经理（贾其同）

对各自负责专业，其职责同土建项目经理。

3.2.2.6主要专业人员职责

1、技术员（姚志伟、邵立莹、田野）：贯彻国家的技术政策和上级颁发的技术规定、规程、及施工工艺要求，组织检查各种方案及质量计划的执行情况；负责放线员、试验工的日常工作；办理一般图纸洽商；协助技术负责人编制方案；收集整理技术归档资料；督促工长、材料人员的工作。

2、质检员（王长礼、鲍建国）：认真执行国家颁布的质量标准、规范和规程，严格执行质量检查评定标准，搞好施工过程中的质量工作；对不符合要求的操作方法和施工过程及时纠正制止；严格把好原材料及加工订货质量关；做好施工过程中的各种质量检查工作。

3、专业工长（赵燕华、魏国金、阎承础等）：贯彻并实现公司下达的季、月生产计划及规定的各项指标；熟悉图纸、技术规范、工艺标准，参与施组及施工方案的讨论编制工作；合理组织人力、物力，向班组进行安全、质量、计划、技术的书面交底；参与施工过程中的预检、隐检、分项工程检查，抓好班组的自检、互检、交接检；做好相关的内业记录；做好场容管理。

4、安全员（车大轮、王松树）：宣传贯彻安全生产的方针、政策文件和要求，开展安全生产培训、教育；监督检查施工全过程安全防护标准化的执行情况，配合技术部门做好脚手架的搭设与各种防护措施方案的审核；监督检查各类劳动保护用品、安全防护用品的购买、使用及产品质量情况；监督检查特殊工种人员持证上岗情况，协助办理作业证件的年审、换证、取证事宜；负责民工的进场安全培训、考核工作；对现场安全进行跟踪管理。

3.2.3项目部组织机构图参见下页。

  - 任务划分

- 3.3.1拟由建设单位进行直接分包项目                               表3-1

| 序号 | 工程项目 | 分包单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯工程 | 北京新地龙臣科技发展有限公司 |
| 2 | 消防工程 | 待 定 |
| 3 | 变电所设备及安装工程 | 待 定 |
| 4 | 室外工程 | 待 定 |
| 5 | 煤气工程 | 待 定 |

3.3.2拟由总包单位进行分包的项目                            表3-2

| 序号 | 主要分包项目 | 分包形式 | 分包单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气水暖 | 包工包料 | 建工一建水电公司第五项目部 |
| 2 | 通风、空调设备 | 包工包料 | 建工集团设备安装公司 |
| 3 | 降水、土方（护坡） | 包工包料 | 建工一建路桥公司 |
| 4 | 防水工程 | 包工包料 | 北京通美新型防水材料有限公司 |
| 5 | 土建劳务分包 | 整建制清工大包 | 安徽六安一建 |
|  | 大钢模板加工 | 包工包料 | 北京东源模板公司 |
| 6 | 幕墙、玻璃雨篷 | 包工包料 | 深圳中航幕墙工程有限公司 |
| 7 | 内、外墙、地面石材 | 包工包料 | 待定 |

3.3.3工程物资、设备采购划分                                表3-3

| 序号 | 负责单位 | 工程物资、设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总承包单位 | 预拌混凝土、砂石、水泥、木材、钢筋、门窗、石材、面砖、辅材、保温板等。 |
| 2 | 建设单位 | 电梯、空调设备等 |
| 3 | 分包单位 | 防水材料、幕墙材料、水电材料、设备安装工程的小型设备及辅料等 |

3.3.4总包与分包关系

1. 分包单位进场前均与我总包单位签订工程承包合同，严格依据合同条款落实分包单位的责任、义务。

2.总包单位依照合同为分包单位提供必要的施工条件，同时在施工中给予生产及技术上的配合。

3.各分包单位严格按照项目经理部的总平面布置图设置其料场、生活区等，料场、生活区的布置与管理须符合总包单位有关文明施工、CI标准化要求。

4.分包单位的质量目标、进度目标必须服从总包单位的要求。

  - 工程总体施工顺序

钉桩放线→降水→基坑分层挖土（边坡分步喷锚穿插进行）→基坑清土、集水坑等处边坡修整→基础底板垫层→基础底板防水及保护层→钢筋混凝土底板→地下室结构→主体结构（穿插地下室防水与肥槽回填土）→二次结构施工（穿插水电设备安装）→内外装修（穿插水电设备安装）→屋面工程（穿插水电设备安装）→室外配套工程→收尾清理→竣工验收

降水工程制约基坑挖土的进行，放线完成后立即着手进行。

由于地下工作量较大，为保证施工进度，地下结构施工按车库→I段→II段→III段的流水顺序施工，不再划分小的流水段。

车库底板之上的压重混凝土、I段-2层的消防水池、II段-1层的配电室待地下结构完工后进行。

结构分阶段进行验收（详3.7条“验收安排” ），以便结构施工时及时插入二次结构等的施工。

  - 施工进度安排

3.5.1施工进度计划编制原则

1．满足合同工期要求的原则：2001年12月25日开工，2003年9月30日竣工，合同工期645天。

2．合理的资源配置原则：充分考虑机械设备、材料、劳动力的合理投入。

3．充分利用时间、空间的原则：重点考虑季节性施工和立体交插施工。

4．符合总施工顺序逻辑关系部署的原则：先地下后地上，先结构后维护，先主体后装修，先土建后专业的总施工顺序。

5．采用流水作业，保证施工管理程序化、标准化，提高工作效率。

3.5.2施工进度计划编制依据

1．合同工期要求：2001年12月25日开工，2003年9月30日竣工。

2．主要资源配置：本工程配一套大钢模；3台FO-23B塔式起重机（臂长50m）；2台混凝土输送泵（基础底板施工时视流水段混凝土方量情况配2～3台汽车泵或地泵）；3部外用双笼施工电梯。

3．采用流水施工工艺，加大机械化施工程度和实施标准化管理。

4．有效利用公司的整体优势，完善进度计划管理体系，长进度短安排编，制阶段目标计划进行控制。

5．充分考虑建设单位利益，根据本工程特点，结合公司的技术、资源等状况确定。

3.5.3工期总目标                                  表3-4

| 序号 | 开工时间 | 地下结构完工时间 | 主体结构封顶时间 | 竣 工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002.12.25 | 2002.06.13 | 2002.12.05 | 2003.09.30 |

3.5.4工程阶段性目标控制计划

施工日期表                          表3-5

| 序号 | 施工内容 | 起止日期 | 所用天数 | 净占工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 2001.12.25-2002.01.05 | 10 | 5 |
| 2 | 基础降水 | 2002.01.05-2002.05.30 | 145 | 35 |
| 3 | 基坑挖土及边坡防护 | 2002.02.10-2002.02.05 | 25 | 25 |
| 4 | 基础底板防水 | 2002.03.10-2002.03.25 | 15 | 15 |
| 5 | 基础底板 | 2002.03.18-2002.04.15 | 29 | 18 |
| 6 | 地下结构 | 2004.04.06-2002.06.13 | 69 | 69 |
| 7 | III段地上结构 | 2002.05.10-2002.07.26 | 77 | 120 |
| 8 | II段地上结构 | 2002.05.05-2002.08.06 | 94 |  |
| 9 | I段地上结构 | 2002.06.05-2002.12.05 | 215 |  |
| 10 | 二次结构 | 2002.07.11-2003.04.23 | 90（经历286） | 35 |

表3-5续

| 序号 | 施工内容 | 起止日期 | 所用天数 | 净占工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 屋面 | 2003.04.15-2003.06.13 | 60 | 穿插 |
| 12 | 内装修 | 2002.07.10-2003.09.10 | 428 | 384 |
| 13 | 外装修 | 2002.09.20-2003.08.21 | 337 | 穿插 |
| 14 | 设备安装 | 2002.09.20-2003.09.10 | 357 | 穿插 |
| 15 | 外线工程 | 2003.07.01-2003.09.20 | 82 | 穿插 |
| 16 | 清理竣工 | 2003.09.11-2003.09.20 | 10 | 10 |

  - 施工组织协调

本工程建筑规模较大，施工中涉及装修、设备安装项目较多，施工高峰期专业队伍将有多家，工种间交叉作业也将很多，施工组织协调工作非常重要。为了确保工程工期、质量、安全以及降低成本等目标的实现，建立以下制度，把各方的工作组织协调好。

3.6.1制定设计交底和图纸会审制度

在开工前，组织项目工程部、技术部、水电设备安装部的有关人员核对图纸，参加由业主组织的图纸会审、设计交底会，会中确定的内容形成施工文件，确保工程顺利进行。

二次设计图纸出图后，由业主及时组织相应的设计交底。

3.6.2建立周例会制度

按京精大房监理公司的工作安排，每周四召开由监理单位主持的三方周监理例会（业主、监理单位、总包单位参加，必要时有关分包单位列席），总结上周工作、布置下周工作，同时商讨解决施工中出现的问题。

为便于监理例会精神的及时传达，项目部于每周五组织所有分包单位召开生产例会，传达监理例会的会议精神，总结、布置生产及质量等工作。

3.6.3制定专题讨论会议制度

遇到较大问题时，由业主组织监理单位、设计单位、总包单位及有关分包单位，召开专题讨论会予以解决。

3.6.4制定考察制度

根据ISO9002体系管理要求，项目的分包方、分供方要三家以上参与竞争，因此，总包方组织三方(业主，监理单位，总包)共同对主要分承包方、分供方进行考察，经过货比三家，综合评定，最终选定合格满意的分承包方、分供方。

  - 验收安排

为充分做到合理利用空间、时间连续、均衡协调有节奏地施工，保证工程按照总进度计划完成，结构施工进行分段验收，竣工验收前预先做好专项验收，具体计划时间如下：

表3-6

| 序号 | 结构验收部位 | 计划验收时间 | 资料齐备时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下结构 | 2002年6月中旬 | 2002年6月上旬 |
| 2 | 地上1～9层结构（II、III结构完） | 2002年8月中旬 | 2002年8月上旬 |
| 3 | I段10层以上结构 | 2002年12月中旬 | 2002年12月上旬 |
| 4 | 人防工程验收 | 2003年9月中旬 | 2003年8月下旬 |
| 5 | 电梯验收 | 2003年9月中旬 | 2003年8月下旬 |
| 6 | 消防验收 | 2003年9月中旬 | 2003年8月下旬 |
| 7 | 竣工验收 | 2003年9月下旬 | 2003年9月中旬 |

- 4、施工准备工作

- 4.1技术准备

4.1.1组织图纸会审，备齐施工中所需规范、图集等

在开工前项目部组织各专业工程技术人员熟悉图纸，将图纸存在的问题整理汇总，在设计交底会上交设计解决。

工程所需的图集、规范、标准、法规等在开工前准备齐全。

4.1.2人员培训

按照公司总体部署，北京市信息科学研究所工程的质量目标是：结构工程争创北京市优质结构工程长城杯；竣工验收争创北京市优质工程长城杯。

为有力保证上述质量目标的实现，在管理人员的配置上，公司将向我第十项目经理部增派有相关经验的管理人员；同时，按照“北京市优质结构工程长城杯”评选活动的的主旨——“学规范、练队伍、促质量”，我们将有针对性地组织相应的培训工作。

除组织进行与争创“长城杯”有关的培训外，在质量、安全、消防保卫以及特殊工种培训方面对劳务人员进行必要的培训。

4.1.2.1管理人员培训

管理人员培训包括如下几个方面：

①业务素质培训：侧重对有关规范、规程以及法律法规的学习，计划每半个月项目上有组织地集中学习1次；对上级主管部门组织的诸如上岗证、岗位证书年审等培训，凡符合条件者一律参加。

②观摩学习：组织项目经理部主要管理人员（包括劳务分包单位的管理人员），到创“长城杯”入围的工地进行实地参观，学习现场管理及内业管理经验。

③专家授课：聘请专家到项目部讲课，深入学习规范，学习先进的管理理论与成功经验。初步计划类似培训不少于4次。

4.1.2.2劳务人员培训

所有劳务人员进入现场前，项目部统一进行为期一周的培训。进行现场安全文明施工教育、防火教育、细部施工交底工作，尤其要做好对各技术工种的培训工作。

4.1.3施工方案编制

在各分项工程施工前，由技术负责人组织有关人员在认真研讨的基础上编制如下施工方案。

方案编制计划表                      表4-1

| 序号 | 方案名称 | 编制单位 | 计划完 成日期 | 编制人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量计划 | 一建第十项目部 | 2002.01.05 | 邵立莹 | 郑毓文 |
| 2 | 创优计划及质量保证措施 | 一建第十项目部 | 2002.01.10 | 刘燕民 | 王海涛 |
| 3 | 安全生产措施 | 一建第十项目部 | 2002.01.10 | 王 毅 | 王海涛 |
| 4 | 临时用电施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.01.15 | 孔 昱 | 马 凯 |
| 5 | 基础降水方案 | 建工一建路桥公司 | 2001.1230. | 吴习东 | 赵乃埙 |
| 6 | 土方、护坡施工方案 | 建工一建路桥公司 | 2001.12.20 | 吴习东 | 赵乃埙 |
| 7 | 基础底板大体积混凝土施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.03.10 | 王海涛 | 王海涛 |

表4-1续

| 序号 | 方案名称 | 编制单位 | 计划完 成日期 | 编制人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 地下防水施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.02.05 | 姚志伟 | 王海涛 |
| 9 | 测量放线方案 | 一建第十项目部 | 2002.02.05 | 赵宏宇 | 王海涛 |
| 10 | 冬期施工方案 | 一建第十项目部 | 2001.12.20 | 邵立莹 | 王海涛 |
| 11 | 试验方案 | 一建第十项目部 | 2001.02.10 | 姚志伟 | 王海涛 |
| 12 | 塔式起重机施工方案 | 一建机施公司 | 2002.02.20 |  | 待 定 |
| 13 | 钢筋施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.02.25 | 刘燕民 | 王海涛 |
| 14 | 模板施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.03.01 | 王海涛 | 王海涛 |
| 15 | 混凝土施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.02.28 | 刘燕民 | 王海涛 |
| 16 | 地上防水施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.10.30 | 待 定 | 待 定 |
| 17 | 脚手架施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.03.15 | 王海涛 | 郑毓文 |
| 18 | 人货电梯施工方案 | 待 定 | 2002.07.01 | 待 定 | 待 定 |
| 19 | 装修施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.10.30 | 王海涛 | 王海涛 |
| 20 | 幕墙施工方案 | 深圳中航幕墙 工程有限公司 | 2002.05.30 | 蔡海强 | 朱金山 |
| 21 | 雨季施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.05.30 | 田 野 | 王海涛 |
| 22 | 砌筑工程施工方案 | 一建第十项目部 | 2002.07.01 | 姚志伟 | 王海涛 |
| 23 | 电梯安装方案 | 北京新地龙臣科技发展有限公司 | 2002.10.30 | 付 明 |  |
| 24 | 给排水工程施工方案 | 一建水电五项目 | 2002.01.15 | 赵 飞 | 常静群 |
| 25 | 电气工程施工方案 | 一建水电五项目 | 2002.01.15 | 王耀增 | 祁 辛 |
| 26 | 通风工程施工方案 | 建工集团 设备安装公司 | 2002.10.30 |  |  |
| 27 | 空调水系统施工方案 | 建工集团 设备安装公司 | 2002.10.30 |  |  |
| 28 | 冷水机组吊装方案 | 建工集团 设备安装公司 | 2002.10.30 |  |  |
| 29 | 综合布线施工方案 | 待 定 | 2002.11.01 |  |  |
| 30 | 煤气工程施工方案 | 待 定 | 2003.03.10 |  |  |
| 31 | 外线工程施工方案 | 待 定 | 2003.05.05 |  |  |

4.1.4新技术推广应用计划

新技术推广应用计划一览表　　　　　　　表4-2

| 序号 | 新技术名称 | 应用数量 | 负责人 | 总结日期 | 总结执笔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深基坑支护—土钉墙支护技术 | 5000㎡ | 王海涛 | 2002.7.30 | 王海涛 |
| 2 | 预拌混凝土 | 18000m3 | 王海涛 | 2003.03.15 | 刘燕民 |
| 3 | 钢筋连接—滚压直螺纹 | 6000个 | 王海涛 | 2003.03.15 | 王海涛 |
| 4 | 新型防水材料—APP改性沥青卷材 | 5000㎡ | 王海涛 | 2003.10.05 | 姚志伟 |
| 5 | 地下室刚、柔防水结合技术—结构自防水混凝土+ APP改性沥青卷材 | 混凝土3300m3， APP-5000㎡ | 王海涛 | 2002.06.10 | 王海涛 |
| 6 | 计算机在施工管理中的应用 | 五 台 | 刘燕民 | 2003.12.10 | 刘燕民 |

4.1.5试验室建设

为确保施工试验结果的准确性，现场试验室建设注意如下几个方面：

1.现场配备混凝土（砂浆）试块标准养护箱，供现场临时养护混凝土（砂浆）试块之用。混凝土（砂浆）试块于现场养护3天后，送往建工一建工程建设有限公司第一试验室集中养护。

2.配备下表所示的试验设备，按程序文件《监测计量设备的控制》中的要求进行检定。

试验室配备设备一览                      表4-3

| 序号 | 仪器仪表 | 型号 | 数量 | 检测状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度表 | / | 1个 |  |
| 2 | 回弹仪 | ZC3-A型 | 1只 | 2002年1月检定合格 |
| 3 | 砂浆稠度仪 | SZ145 | 1台 | 2002年1月检定合格 |
| 4 | 架盘药物天平 | HC.TP11B.10 | 1台 | 2002年1月检定合格 |
| 5 | 混凝土振动台 | 80×80cm | 1台 | 2002年1月检定合格 |
| 6 | 试 模 | 150×150×150㎜ | 30只 | 2002年1月检定合格 |
| 7 | 试 模 | 100×100×100㎜ | 10只 | 2002年1月检定合格 |
| 8 | 抗渗试模 | 上口175×下口185×高150 | 12只 | 2002年1月检定合格 |
| 9 | 砂浆试模 | 7.07×7.07×7.07㎜ | 8只 | 2002年1月检定合格 |
| 10 | 坍落度筒 | / | 1个 | 2002年1月检定合格 |
| 11 | 钢板尺 | / | 1把 | 2002年1月检定合格 |
| 12 | 环 刀 | / | 2个 | 2002年1月检定合格 |
| 13 | 电 炉 | / | 1个 |  |

3.条件允许时，购置混凝土试压设备，供现场做同条件试块试压之用。

4.1.6样板计划

施工中坚持实行样板引路，在结构和装修阶段设立样板间和工序样板。

样板间、工序样板一览表                       表4-4

| 序号 | 项 目 |  |  | 部 位 |  | 施工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工程 | 底 板 |  | 地下车库底板 |  | 2002年3月下旬 |
|  |  | 框架柱 |  | 地下车库-2层 |  | 2002年4月上旬 |
|  |  | 板 墙 |  | II段-1层2-1～2-2、2-A～2-D轴 |  | 2002年4月中旬 |
|  |  | 梁、顶板 |  | II段-1层2-1～2-4、2-A～2-D |  | 2002年4月下旬 |
| 2 | 模板工程 | 板 墙 |  | 地下车库外墙 |  | 2002年4月下旬 |
|  |  | 框架柱 | 自配木模 |  | 地下车库-2层共7棵 | 2002年4月中旬 |
|  |  |  | 大钢模板 |  | I段-2层共4棵 | 2002年4月下旬 |
|  |  | 梁顶板 |  | II段2-1～2-4，2-A～2-D |  | 2002年4月下旬 |
| 3 | 混凝土工程 | 混凝土浇筑 |  | 地下车库底板 |  | 2002年4月上旬 |
|  |  | 施工缝处理 |  | 地下车库底板上口 |  | 2002年4月上旬 |
| 4 | 防水工程 | 底 板 |  | 地下车库底板 |  | 2002年3月上旬 |
|  |  | 外 墙 |  | II段2-1轴 |  | 2002年5月下旬 |
|  |  | 屋 面 |  | II段 |  | 2003年4月上旬 |
|  |  | 卫生间 |  | I段首层I-1#卫生间 |  | 2003年4月上旬 |
| 5 | 外装修 | 外墙石材 |  | II段2-1轴 |  | 2002年10月上旬 |
|  |  | 幕墙组合体系 |  | II段9层 |  | 2002年10月上旬 |
| 6 | 房心回填土工程 |  |  | II段-1层2-1～2-2，2-A～2-B |  | 2002年9月上旬 |
| 7 | 装修样板层 |  |  | II段3层 |  | 2003年4月上旬 |

4.1.7主要施工用仪器仪表配置

经纬仪，水准仪，激光铅直仪，塔尺，钢卷尺，氧气表，乙炔表，磅秤等计量行仪器鉴定。

主要施工用仪器仪表配置　　　　　　　　表4-5

| 序号 | 仪器仪表 | 型号（规格） | 数量 | 检测状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | TOPCON602 | 1台 | 2001年9月检定合格 |
| 2 | 经纬仪 | 北光2〃 | 1台 | 2001年9月检定合格 |
|  |  | 苏光2〃 | 1台 | 2001年9月检定合格 |
| 3 | 水准仪 | LEICA WILD NA24 | 1台 | 2001年9月检定合格 |
|  |  | 苏光S3 | 1台 | 2001年9月检定合格 |

表4-5续

| 序号 | 仪器仪表 | 型号（规格） | 数量 | 检测状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 激光铅直仪 | DZJ2 | 1台 | 2002年1月检定合格 |
| 5 | 铝合金塔尺 | 5m | 1个 | 2002年1月检定合格 |
| 6 | 钢卷尺 | 50m | 1把 | 2002年1月检定合格 |
| 7 | 氧气表 | YQY-07 | 1块 | 2002年1月检定合格 |
| 8 | 乙炔表 | YQE-03 | 1块 | 2002年1月检定合格 |

4.1.8试验室（见证试验）、预拌混凝土供应单位选择

经建工一建工程建设有限公司第十项目部、建设单位、监理单位共同研究与考察，选定北京市建设工程检测中心第一检测所为第三方见证试验试验室，中建一局四公司商品混凝土公司、上地兴达商品混凝土公司为预拌混凝土供应单位。

4.1.9水准点，坐标点引入

水准点引入及建筑物控制桩测设工作委托北京市测绘研究院进行。控制轴线包括：I段1-5～1-6的中心线、II段2-1轴、2-7轴、2-D轴、III段3-2轴、3-7轴和3-D轴为控制轴线。

引入现场的水准点共计3个，其高程分别为：BMA＝36.760m，BMB＝37.828m，BMC＝37.299m，位置详现场施工总平面布置图。

- 4.2生产准备

4.2.1施工临时用电

现场临时用电布置详见《北京市信息科学研究所工程暂电施工方案》。本施工组织设计仅列出主要用电设备及其负荷。

现场临电负荷                              表4-6

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 功率(KW) | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | FO-23B | 1 | 120 | 120 |
|  |  | QTZ-200 | 2 | 105 | 210 |
| 2 | 施工电梯 | SCD200/200 | 2 | 49 | 98 |
| 3 | 混凝土输送泵 | HBT80-16S | 2 | 75 | 150 |

表4-6续

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 功率(KW) | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 钢筋直螺纹套丝机 | GY40 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 插入式振捣器 | # H50 | 10 | 1.5 | 15 |
| 6 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 3 | 4.4 | 13.2 |
| 7 | 钢筋切断机 | FGQ50A | 2 | 12 | 24 |
| 8 | 砂轮切割机 | JG-400 | 5 | 1.1 | 5.5 |
| 9 | 钢筋冷拉卷扬机 | JJK | 1 | 10 | 10 |
| 10 | 压刨 |  | 1 | 4 | 4 |
| 11 | 平刨 | MB504 | 2 | 5.5 | 11 |
| 12 | 消防水泵 |  | 2（一台备用） | 40 | 40 |
| 13 | 打夯机 | GH20 | 4 | 3 | 12 |
| 14 | 小型电动工具 |  |  | 25 | 25 |
| 15 | 闪光对焊机 | UN1-100 | 1 | 70 | 70 |
| 16 | 电焊机 | BX1-300 | 6 | 32 | 192 |
| 合计 |  |  |  |  | 823.7 |

施工用电计算：按施工高峰期（结构、装修、水电设备施工同时进行）计算，

ΣP1------电动机总功率：

ΣP1=823.7KW

ΣP2 ------电焊机总功率：

ΣP2=192KW

ΣP3 ------照明用电：按5%×P考虑

P=0.5×823.7/0.75+0.6×192=664.3(KVA)

施工高峰期总用电负荷为S=1.05×P=697.5(KVA)

通过上述计算可知，要满足施工用电要求，现场供电变压器容量至少为700 KVA。目前现场设立的变压器容量为670KVA，用电高峰期须适当加以协调控制。

4.2.2临时供水

由于采用商品混凝土，现场无特殊用水机械，生活用水量较小，现场用水主要有施工用水和消防用水两部分。施工用水主要为混凝土养护、模板湿润、装修工程等用水，因此现场临时用水在满足消防用水的条件下即可满足施工需要，故取ｑ总=ｑ消=10L／S，供水管径

D=［4q/（1000×v×3.14）］1/2 =［(4×10)/(1000×1.5×3.14)］1/2=0.0922m（其中v为水的流速，取1.5m/s。

故供水管径应选DN100主干管。

施工现场供水管径选Φ100镀锌钢管，流量10L/S；共分二条支路，一条满足施工需要，一条满足消防需要，均为循环布设。现场按消防要求（每个消火栓作用半径按50米考虑）设置消火栓4个，详见现场平面布置图。消防水管至消火栓处管径为Φ75，并按施工平面图走向埋入地下，埋深60cm。

考虑建筑物自身消防和施工需要，I段、II段、III段各设消防立管1根，管径100mm，I段设立于楼座北侧1-5轴处，II、III段设立于楼座南侧：II段设在2-6轴处；III段设在3-5轴处。

4.2.3场区规划

按现场平面布置图规划现场，平整场地，通畅道路，建立排水系统，划定相对固定的材料堆放场地。

4.2.4临时设施的布置

现场暂设用房集中设置于现场西侧和南侧，办公区与民工生活区分开设置，为便于现场文明施工管理，民工生活区设置围挡。现场临时设施的建设应力争利用土方、护坡施工阶段完成全部建设。

4.2.5资源需用量计划

4.2.5.1劳动力组织计划

基础结构施工阶段，I段、II段、III段和地下车库同时进行，分成4个流水段（流水段划分详附图）进行大流水施工。

地上结构施工阶段，I段、II段、III段结构亦同步进行，每个楼座分作两个流水段（流水段划分详附图），劳务队伍在安徽六安一建统一协调管理之下分作相对独立的3个施工队，分别负责I、II、III段的施工。

为便于施工质量控制，本工程结构施工时劳动力实行专业化组织，钢筋、木工班组均按施工部位分作墙（柱）、顶板（梁）两个班组。

在整个施工过程中各专业劳动力实行动态管理，施工各阶段劳动力投入计划详见表4-7～表4-11

基础结构施工阶段劳动力计划表               表  4-7

| 工种 | 防水工 | 木工 | 钢筋工 | 砼工 | 壮工 | 架子工 | 电焊工 | 信号工 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 30 | 290 | 180 | 60 | 60 | 60 | 6 | 7 | 693 |

主体结构施工阶段劳动力计划表                表4-8

| 工种 | 木工 | 钢筋工 | 砼工 | 壮工 | 架子工 | 电焊工 | 信号工 | 机工 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 240 | 120 | 40 | 40 | 60 | 9 | 19 | 12 | 540 |

二次结构施工阶段劳动力计划表                表4-9

| 工种 | 木工 | 钢筋工 | 瓦工 | 壮工 | 架子工 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 30 | 30 | 60 | 30 | 20 | 170 |

装修阶段劳动力计划表                      表4-10

| 工种 | 抹灰工 | 木工 | 瓷砖工 | 油漆工 | 砼工 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 90 | 120 | 90 | 90 | 15 | 518 |
| 工种 | 架子工 | 壮工 | 防水工 | 电焊工 | 机工 |  |
| 人数 | 15 | 60 | 20 | 6 | 12 |  |

水电、设备安装等配合工种劳动力计划             4-11

| 结构施工阶段 |  |  | 装修施工阶段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电工 | 水暖工 | 设备安装 | 电工 | 水暖工 | 设备安装 | 幕墙 | 石材 |
| 30 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |
| 总人数 | 50 |  | 270 |  |  |  |  |

劳动力动态曲线图参见下图

4.2.5.2主要机械设备计划

表4-12

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FO-23B塔式起重机 | 台 | 3 | 2002.03(I段) 2002.05(II、III段) | 臂长50m，用于I、II段； 臂长40m，用于III段 |
| 2 | 人货电梯 | 台 | 3 | 2002.05. | 双笼 |
| 3 | 混凝土输送泵 | 台 | 2 | 2002.03. | 按需调整 |
| 4 | 插入式震动器 | 台 | 15 | 2002.01. | 其中低噪音3台 |
| 5 | 平板振动器 | 台 | 2 | 2002.01. |  |
| 6 | 钢筋直螺纹套丝机 | 台 | 4 | 2002.03. |  |
| 7 | 钢筋弯曲机 | 台 | 2 | 2002.02. |  |
| 8 | 钢筋切断机 | 台 | 2 | 2002.02. |  |
| 9 | 砂轮切割机 | 台 | 5 | 2002.02. |  |
| 10 | 搅拌机 | 台 | 1 | 2002.03. |  |
| 11 | 压刨机 | 台 | 1 | 2002.02. |  |

表4-12续

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 平刨机 | 台 | 2 | 2003.02. |  |
| 13 | 蛙式打夯机 | 台 | 4 | 2002.01. |  |
| 14 | 气焊 | 套 | 2 | 2002.01. |  |
| 15 | 电渣压力焊设备 | 套 | 4 | 2002.03. |  |
| 16 | 消防水泵 | 台 | 2 | 2002.06. |  |
| 17 | 闪光对焊机 | 台 | 1 | 2002.03. |  |

4.2.5.3周转材料投入计划

主要材料用量一览表                       表 4-13

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层板 | δ=18mm | M2 | 6000 | 用于配制柱、梁底（帮）模 |
|  | 竹胶板 | δ=12mm | M2 | 15000 | 用于顶板模板 |
| 2 | 木方 | 50×100mm | M3 | 600 | 用于配模、支模 |
| 3 | 木方 | 100×100mm | M3 | 800 | 用于支模 |
| 4 | 木板 | 50mm厚，300× 4000mm | 块 | 3000 | 用于架子及支模 |
| 5 | 大钢模板 | 面板δ=6mm | M2 | 500 | 用于核心筒部位 |
| 6 | 钢管 | Φ48×3.5 | 吨 | 400 | 用于架子及防护 |
| 7 | 可调支撑 |  | 支 | 7000 | 用于顶板支模 |

4.2.6施工现场总平面布置

4.2.6.1 现场出入口与围墙布置

根据施工现场的场地条件，施工期间，现场设3个出入口，西北侧2个作为主出入口。出入口处设洗车池。

现场围挡采用砖墙，现场出入口及围墙按建工集团CI标准进行布置。为便于文明施工管理，现场内民工生活区砌筑围挡。

4.2.6.2 现场道路、主要机械设备、施工区以及施工设施的布置

为了达到北京市“文明安全工地”的标准，现场道路全部使用混凝土（混凝土强度等级C20，厚度150mm）进行硬化，并做好排水。

供I段使用的塔式起重机设于I段北侧；供II、III段使用的塔式起重机均设于楼宇南侧；基础施工时混凝土输送泵依据施工需要灵活布置，主体结构施工时配备2台输送泵，分别设于II段2-7轴处和III段3-2轴处；钢筋加工设备集中设置于钢筋加工棚内。

现场材料堆放场地按专业进行规划，具体划分情况详见施工总平面布置图。

现场暂设用房集中布置在南侧和西侧。

- 5、分部（分项）工程施工方法及技术措施

- 5.1施工流水段划分

根据本工程的结构特点及工期要求、模板周转要求来划分施工流水段，具体划分如下：

基础部分——按后浇带所分割成的四个部分分为四个流水段，按地下车库→I段→II段→III段顺序进行流水施工。

地上部分——地上结构施工在六安一建统一协调管理之下分作3个相对独立的施工队伍，分别负责I、II、III段结构的施工；三个楼座分别划分为两个流水段，具体划分方法参见附图。

装修施工为便于施工的统筹安排，每3层划分作1个流水段进行流水施工。

结构施工期间流水段划分方法参见本施工组织设计附图。

- 5.2垂直运输设备及大型施工机械的选择

5.2.1垂直运输体系选择

综合考虑如下因素：

①结构形式——本工程为框架剪力墙结构。

②模板选型——地下结构墙体使用600系列组合钢模板，梁、柱模板使用木方、多层板配制，顶板选用碗扣架支撑体系配套使用多层板。地上结构I、II、III段的柱模板全部采用大钢模板，I段核心筒部位及I—II段、I—III段交接处墙体采用定型大钢模板体系，顶板、梁模板体系同地下结构。

③钢筋运输——由钢筋料场水平运至现场，再吊至施工面。

④混凝土的浇筑——结构施工时板墙、独立柱以及顶板、梁混凝土浇筑全部使用混凝土运输泵，作业面设布料杆，塔式起重机辅助施工。

⑤施工工期——工程合同工期为645天，计划结构工期为11个月，工期较为宽松。

依据上述工程特点，本工程垂直运输机械配置如下——

地下结构施工：1台塔式起重机+2～3台汽车泵（地泵）；

地上结构：3台塔式起重机+2台地泵+2部双笼人货外用电梯。

5.2.2塔式起重机

5.2.2.1塔式起重机选型

I、II、III段三个楼座外廓尺寸分别为65.4×28.3m、55.24×16.80m、49.50×24.9m，结构施工期间单体构件最大重量约为2吨（剪力墙钢模板）；根据上述条件，同时考虑尽量减少人工水平运输及充分利用施工场地，I段、II段和III段分别设置F0-23B（臂长50m，端头起重量2.85吨）一台，由于III段距离嘉润花园A座较近，为防止塔吊碰到该楼，III段塔吊臂长选择40m。

5.2.2.2塔式起重机设立位置

综合考虑塔式起重机的安装与拆除、锚固、塔基处理、施工脚手架搭设以及尽量减少群塔作业相互间的干扰等因素，I、II、III段三个楼座的塔式起重机设立位置如下：I段塔机立在楼宇北侧，中心点在1-5～1-6之间，距结构外皮9.8m、距1-6轴3.8m；II段塔机立在楼宇南侧，位于2-2～2-3之间，塔基最近点距结构外皮5.0m，距2-2轴1.0m；供III段使用的塔式起重机设于楼宇南侧，3-5～3-6轴间，2-6～2-7轴间，塔基最近点距结构外边线5.0m，距3-5轴2.8m。

5.2.2.3立塔、锚固及拆除塔式起重机时间

表5-1

| 楼 座 |  | I 段 | II 段 | III 段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立塔时间 |  | 2002年03月 | 2002年05月 | 2002年05月 |
| 锚固时间 | 第一道锚固 | 2002年07月 | 2002年06月 | 2002年06月 |
|  | 第二道锚固 | 2002年09月 | / | / |
| 拆除时间 |  | 2002年12月 | 2002年08月 | 2002年09月 |

5.2.2.4群塔作业

为充分保证本工程的垂直运输，I段、II段、III段各设塔式起重机1台，考虑最大施工荷载与施工对吊次的要求等因素，塔吊间距不得过大，故此塔吊回转覆盖面势必形成交叉，存在相互干扰问题。

为有效解决塔吊之间的相互干扰，制定如下措施：

  - 吊布置间距大于52m（23B塔吊臂长50m+塔身吊料最大倾斜量2m）。

  - I段的FO-23B塔式起重机在II段、III段立塔前顶升至最大自由高度45m；

II段、III段立塔高度始终保持低于I段塔式起重机至少4个标准节（12m）。

3、信号工指挥塔吊作业时必须时刻留意相邻塔吊工作状态。

塔式起重机的布置、安装、拆除，详见《塔式起重机施工方案》。

5.2.3外用电梯

由于本工程为框架结构、高级装修，二次结构及装修施工量均较大，拟在本工程布设3部双笼人料外用电梯，I、II、III段各一部，分别负责各楼座的垂直运输。I段立在楼宇北侧，1-7～1-8轴之间；II段立在楼宇南侧，2-5～2-6轴之间，III段立在楼宇南侧3-2～3-3轴位置处。

按设计要求，本工程3个楼座地上彼此独立，未设出入口将其贯通。为方便二次结构及装修施工运料，结构施工时楼座交接处的混凝土板墙上预留施工洞，洞口尺寸1.5×2.0m，I-II段交接处、I-III段交接处洞口中线位于1-G～、1-H轴间。

设立时间：3部双笼电梯均于结构施工至7层时开始设立。

外用电梯的安装与拆除详《人货电梯施工方案》

5.2.4倒料平台

结构施工阶段，为方便施工材料的周转，从地上三层起每个楼座设倒料平台1个，层层周转使用。

I段设于北侧1-3～1-4轴间；II段设于南侧2-6～2-7轴间；III段设于北侧3-3～3-4轴间。

倒料平台具体要求详专项方案《倒料平台施工方案》。

5.2.5 混凝土输送泵

按合同要求，本工程主体结构施工用混凝土全部采用商品混凝土，为加快施工进度，配合使用混凝土输送泵。

基础底板及地下结构施工选用汽车泵2～3台；地上结构施工选用最大泵送高度为150m的地泵2台，配套使用2个布料杆。

汽车泵使用数量、自带泵管长度以及地泵设立位置、泵管架设方法、布料杆施工等要求详见《混凝土分项工程施工方案》）。

- 5.3测量放线

5.3.1 定位测量

工程定位测量工作已委托北京市测绘设计研究院完成。

5.3.2平面控制网的布设

5.3.2.1平面控制网的布网原则

（1）先整体，后局部，高精度控制低精度；

（2）控制点要选在通视条件良好、安全易保护的地方，且分布均匀。

5.3.1.2 基础施工平面控制网

参见施工部署相关内容。

5.3.1.3地上结构施工平面控制网

同地下结构。

5.3.3平面控制测量

本工程平面外廓形状为扇环形，平面线测设具有一定难度。测设平面线的方法此处定为：纵、横轴线均由控制轴线直接引测，外廓线采用矢高法测设。

地下部分平面轴线投测采用对穿直线法，根据定位后的桩位，将各轴线引测到建筑物以外，并做好标记，作为以后轴线投测的依据。

地上部分平面轴线投测采用铅垂法轴线投测。

5.3.4 高程控制测量

5.3.2.1 施工用水准点埋设

依据市测绘院提供高程控制点，用附合测量法将高程引测至施工现场安全稳定的地方，设置三个水准点，作为施工高程控制的依据。

5.3.2.2 标高固定标志的设置

首层墙、柱浇筑后，将建筑物+50cm建筑标高线抄在建筑物外墙上，然后用红色油漆涂抹三角（至少三处），作为以后施工标高传递用的固定标志，标志为红色“▲”。

5.3.2.3 标高向上传递方法

用检定过的钢尺，经尺长改正后，将始端“0”位对准固定三角标志，垂直向上量出施工层所需标高值（注意量时须在同一铅直面上），量后再用检定过的水准仪检查丈量过的三点是否在同一水平面上，若在同一水平面上，说明标高无误，可作为施工用标高，否则需要重新校核。以后各层的竖向控制均用同样的方法从固定标志点量取，以免造成误差的积累。

5.3.3 沉降观测

沉降观测由建设单位委托北京市测绘设计研究院进行。

每个楼座设沉降观测点2个，具体由北京市测绘研究设计院确定。

5.3.4 测量设备配置计划

表5-2

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪DJD2 | 1台 | 轴线测设 | 检定日期2001.9.1 有效期至2001.8.31 |
| 2 | 水准仪DES3-1 | 1台 | 高程控制 | 检定日期2001.9.1 有效期至2001.8.31 |
| 3 | 5m铝合金塔尺 | 1把 | 标高传递 | 检定日期2001.9.1 有效期至2001.8.31 |
| 4 | 激光铅直仪 | 1台 | 轴线测设 垂直控制 | 检定日期2001.9.1 有效期至2001.8.31 |
| 5 | 50m钢卷尺 | 1把 | 轴线测设 | 检定日期2001.9.1 有效期至2001.8.31 |

具体详见《施工测量方案》

- 5.4基坑降水

- 依据北京市勘察设计研究院提供的《信息科学研究所工程地质勘探报告》，施工现场最高地下水位为35.500m，需进行降水。

- 降水方法采用井点降水。

- 降水时间：2002年1月5日开始，肥槽回填土完成后结束（预计时间为2002年5月下旬）。

- 降水工作由建工一建工程建设有限公司路桥公司完成。施工前由该公司编制专项施工方案。

- 5.5土方及基坑支护

5.5.1 基坑开挖及支护

根据工程要求和现场场地条件，本工程的土方开挖采用机械挖土，分六步开挖，边坡支护体系为土钉、喷射混凝土支护施工工艺，根据土钉喷锚护壁工艺的要求，土方和土钉喷锚交叉进行施工，在施工过程中及土方工程完工后，对边坡作好位移监测，作好基槽边的安全防护，护壁混凝土喷射要保证100mm的有效厚度并作好土方开挖过程中局部坍塌的应急预案和处理，保证边坡的稳定。

土方开挖及边坡支护由建工一建工程建设有限公司路桥公司完成，施工前由该公司编制专项施工方案。

5.5.2 回填土工程

本工程回填土包括肥槽回填土和房心回填土，要求分层夯实，保证密实度。

具体详见《土方、护坡施工方案》、回填土技术交底。

- 5.6地下室防水

5.6.1 防水设防体系

本工程地下室防水采用三道设防，由外至内分别为：2:8灰土、APP改性沥青防水卷材、结构自防水。

5.6.2 结构自防水做法要求

5.6.2.1防水混凝土外加剂：防水剂采用UEA-H，抗渗等级S8。

5.6.2.2地下室外墙施工缝做法：接缝位置处下部墙体断面预留宽×深＝2×3Cm的小槽，钢筋绑扎前下设遇水膨胀橡胶条。注意混凝土施工前遇水膨胀橡胶条不得淋水。

5.6.2.3结构自防水施工注意事项

1、按防水混凝土施工要求，混凝土只允许留置水平施工缝，尽量不留置竖向施工缝。外墙浇注除后浇带部位留竖缝外，其余部位一律不留竖向施工缝。

2、为确保混凝土施工质量，外墙混凝土连续浇筑，避免施工冷缝。

3、混凝土必须振捣密实。

5.6.3卷材防水施工注意事项

1、防水基层表面必须平整、光滑、干燥、清洁，边角做成圆角。

2、附加层做法严格按照88J6及有关规范执行。

3、后浇带处卷材施工时，为消除不均匀沉降带来的不利影响，卷材铺贴时留够变形余量。

4、底板侧面防水层上口注意保护。

5、注意底板防水与外墙防水交接处做法。

6、外墙防水与散水交接处做法严格按88J6进行。

具体施工方法详地下室防水施工方案。

- 5.7钢筋工程 （详见《钢筋工程施工方案》）

5.7.1 设计要求

参见工程概况之结构设计简介部分。

5.6.2钢筋连接

经与设计、监理及建设单位协商，本工程结构施工钢筋连接方式确立如下：基础底板、框架梁、楼宇四角暗柱主筋规格≥20者采用滚压直螺纹连接；框架柱主筋规格≥20者采用电渣压力焊连接；钢筋规格＜20者一律采用搭接连接。为有效节约钢材，断料所剩短筋采用闪光对焊接长后用于洞口附加筋及宽度较小（以2.0m为限）洞口过梁主筋。

5.7.3 钢筋加工要求

1、钢筋调直：I级钢调直采用冷拉，延伸率控制在4%以内。

2、钢筋断料：箍筋和采用电渣压力焊连接的框架柱主筋断料使用砂轮锯，其它钢筋断料使用切断机。

3、梯子铁（用于控制板墙厚度、断面尺寸、水平筋相对位置）加工尺寸：立筋长度分两种，一根＝层高＋搭接长度，另一根＝层高＋搭接长度＋500mm；顶模筋＝墙厚－2mm；水平筋架立筋＝墙厚－20mm。

4、箍筋加工要求：弯钩135°平直段长度10d且不小于10Cm，Ⅰ级钢筋弯曲直径不小于2.5d，II级钢筋弯曲直径不小于4d。

5.7.4 墙、柱钢筋位移控制

墙、柱钢筋位移控制分三步进行：

支模完成后板墙模板上口加设水平梯子铁与竖向梯子铁共同用于控制墙体钢筋位移，柱模板上口加设定位箍（分内箍、外箍，具体加工方法详钢筋方案）；

顶板钢筋绑扎完毕，二次放线后依线校正；

混凝土浇筑完毕及时调整钢筋位置。

箍筋、剥肋滚轧直螺纹筋用砂轮锯切断，确保钢筋断面平整。

5.7.5保护层控制

5.7.5.1墙、柱（暗柱）钢筋

墙体钢筋保护层控制由竖向梯子铁控制；柱（暗柱）主要由十字箍控制。

5.7.5.2梁、板钢筋保护层控制

梁、板底铁保护层由石材垫块控制；板上铁保护层通过马凳控制，马凳高度＝板厚－板保护层厚度×2－上下铁钢筋直径。

5.7.6钢筋检查及验收要求

5.7.6.1钢筋直螺纹连接

检查内容包括：丝头加工质量进行通规、止规检查；作业面施工完的钢筋接头用力矩扳手进行拧紧力矩检查。具体检查标准详见钢筋施工方案。

5.7.6.2钢筋电渣压力焊

检查内容包括：焊剂烘干、焊包质量、偏心情况、弯折情况等，具体要求详专项方案。

5.7.6.3钢筋绑扎

检查内容包括：钢筋级别、数量、规格，钢筋搭接，钢筋间距，箍筋加密区长度，节点做法，绑扣质量等。具体要求详专项方案。

5.7.7质量保证资料

质量保证资料应包括以下内容：原材出厂合格证、经销商准用证、原材材质报告、原材复试报告、钢筋机械连接试验报告、钢筋隐蔽验收记录。

- 5.8模板工程 （详见《模板工程施工方案》）

5.8.1 模板选型

通过经济技术比较，本工程模板按下表选用。

表5-3

| 序号 | 施工部位 |  | 模板选用、主要事项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室 | 底 板 | 底板侧模采用砖模，污水井等吊帮模板使用多层板、木方配制 |  |
| 2 |  | 圆弧车道 | 定型钢管主龙骨，10×10木方子次龙骨；12厚竹胶板 |  |
| 3 |  | 墙 体 | 采用600系列组合钢模板；龙骨使用φ48钢管；支撑体系采用钢管、φ6钢筋及花篮螺栓 |  |
| 4 |  | 框架柱 | 模板采用18厚多层板、5×10木方配制的定型模板；柱箍使用型钢；支撑体系采用钢管、φ6钢筋及花篮螺栓 |  |
| 5 |  | 顶 板 | 12厚竹胶板；主龙骨10×10木方，次龙骨5×10木方；支撑体系采用碗扣架 |  |
| 6 |  | 框架梁 | 梁帮、梁底均使用18厚多层板、木方配；支撑体系采用碗扣架 |  |
| 7 | 地上结构 | 核心筒部位墙体 |  | I段采用定型大钢模，II、III段采用多层板、木方配制 |
| 8 |  | 核心筒部位洞口 |  | 定型钢模板 |
|  |  | 部分板墙 |  | 模板采用18厚多层板、5×10木方配制的定型模板；支撑体系同地下室 |
| 9 |  | 楼 梯 |  | 板模采用18mm厚多层板与木方配制；踏步采用定型钢模板。 |
| 10 |  | 框架柱 |  | 大钢模板 |
| 11 |  | 顶 板 |  | 同地下室 |
|  |  | 梁柱节点 |  | 采用18厚多层板、5×10木方配制 |
| 12 |  | 沉 降 缝 缝间模板 |  | 带砂浆抹面的舒乐舍板 |

5.8.2模板加工

5.8.2.1框架柱、部分板墙模板加工

按前述模板选型，框架柱及部分板墙模板采用多层板、木方配制的定型模板。加工要求如下：

- 选料：多层板使用18mm厚覆膜板；为减轻模板重量，龙骨使用5×10木方；

多层板与木方连接使用圆钉。

2、加工尺寸：高度——框架柱、部分板墙模板的加工高度均＝层高－与之交接框架梁的最大梁高＋5Cm，层高按标准层考虑以增加模板周转次数，非标层加工小块模板补足高度；框架柱加工宽度＝截面长（宽）度－2mm；板墙模板加工宽度按多层板宽度，不合模数部分的加工宽度不得小于600mm。

3、注意木方选料，有弯曲、劈裂、木节者禁用。

4、木方贴多层板一侧上压刨刮平；开料后的多层板侧边刮平，并刷树脂胶以防遇水水开裂。

5、注意多层板开料精度，要求误差控制在3mm以内。

6、为便于框架柱截面控制，单片柱模均做成启口形式。

5.8.2.2大钢模板加工

1、模板材料：面板为有效防止变形，使用6mm厚钢板；背楞使用槽钢；边龙骨使用角钢；穿墙螺栓用I级钢筋制作。

材料规格计算确定。

2、为防止洞口模板变形问题，洞口模板与大钢模板的配套做法确定为：电梯井筒模板按洞口尺寸开洞，洞口模板做成单片形式与之固定。

3、加工尺寸：高度确定同多层板大模；宽度确定尽量考虑不同施工部位可周转使用，不合模数部分由角模尺寸调整。

4、为便于安装，边龙骨上螺栓孔做成长孔（端头带圆角）。

5、支撑体系采用型钢架。

6、核心筒部位墙体模板上自带操作架，以便于混凝土浇注。

5.8.3 模板安装要求

5.8.3.1框架柱模板

1、顶板混凝土施工时柱根部位必须抹平，支模时垫海绵条以防漏浆。

2、由于多层板配制的框架柱模板为4个单片模拼装，为确保截面方正，框架柱钢筋绑扎时设顶模箍（具体加工要求详专项方案）。

3、柱模紧固使用10×10Cm木方及螺栓柱箍（具体加工要求详专项方案）。

4、模板加固采用钢管的支顶方法。

5、为保证框架柱垂直，混凝土浇筑完毕立即进行二次校正。

5.8.3.2板墙模板

板墙模板包括两种形式，大钢模板和多层板模板，安装要求如下：

1、底口处理方法同框架柱。

2、断面尺寸控制时使用梯子铁。

3、多层板大模支撑体系同框架柱。

4、多层板大模为防止接缝变形，制作模板时边龙骨上钻φ12圆孔，支模时φ10螺栓加以固定。

5.8.3.3顶板模板

1、墙体混凝土浇注时上表面高出顶板下皮30mm，顶板支模前剔除25 mm留5mm余量伸入顶板，防止漏浆。

2、为防止模板变形，次龙骨依据以往类似工程施工经验间距取300 mm（中-中）。

3、为减少模板投入，使用快拆体系，详见专项施工方案。

4、开料后的竹胶板侧边刷树脂胶防止开裂。

5、按规范要求起拱，具体要求详专项方案。

5.8.3.4框架梁模板

1、梁高大于600mm时设穿梁螺栓，螺栓直径φ10。

2、按规范要求起拱，具体要求详专项方案。

5.8.4模板维护

1、模板制作完毕，及时涂刷脱模剂，脱模剂使用按机油:柴油＝1:4的油性脱模剂。

2、模板拆除后及时清理刷油，有变形、破损者及时修理。处理完的模板挂上标识。

3、大钢模板堆放搭设专用脚手架。

5.8.5 模板拆除

模板拆除时混凝土强度必须满足下表要求，具体拆除时间通过同条件试块试压结果确定。

表5-4

| 结构类型 | 结构跨度（m） | 按设计的混凝土强度的标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 >2，≤8 >8 | 50 75 100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 >8 | 75 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 >2 | 75 100 |

- 5.9混凝土工程 （详见《混凝土工程施工方案》）

5.9.1混凝土公供货方式

按合同要求，本工程结构施工用混凝土全部采用商品混凝土；二次结构、装修及室外工程等采用现场搅拌混凝土。

经与监理单位共同考察，商品混凝土供应单位选择上地兴达商品混凝土公司。

5.9.2材料要求

1、水泥：底板混凝土为大体积混凝土，为降低水化热，尽量采用矿渣水泥，其余部位采用普通硅酸盐水泥。地下室部位要求采用低碱含量品种。

2、砂、石：砂采用中砂，石子为便于泵送使用5～25mm碎卵石；地下室混凝土骨料选用低碱活性者。

3、外加剂：本工程混凝土外加剂品种主要包括泵送剂、抗渗剂、防冻剂等。其中泵送剂要求不采用引气型，以避免浇注成型的混凝土存在过多气泡；抗渗剂选用FS-D型。外加剂种类、性能及各项参数指标必须符合国家规范和图纸要求。

5.9.3泵送混凝土配合比要求

预拌混凝土中要掺加粉媒灰，改善预拌混凝土的和易性和减少预拌混凝土的坍落度损失，保证泵送效果。

泵送混凝土配合比中要控制砂率，砂率高可以增加混凝土的可泵性，但砂率过高会使混凝土软卧层增厚，同时容易使混凝土表面的裂缝。因此，砂率要求控制在38%～40%左右。

5.9.4混凝土浇注方法

主体结构施工混凝土浇注全部采用泵送，配合使用塔式起重机。底板施工使用汽车泵，其余部位使用地泵配合使用布料杆2个及塔吊。

泵送混凝土布管方法详见专项方案。

5.9.5大体积混凝土、抗渗混凝土浇注要点

5.8.5.1大体积混凝土

I、II、III段及地下车库底板的三个方向尺寸均超过1m，为大体积混凝土。浇注控制要点是避免出现冷缝。各段分成3个临时施工段、配汽车泵3台。具体要求详大体积混凝土施工方案。

5.9.5.2抗渗混凝土

地下室底板、外墙设计要求为防水混凝土。防水混凝土同样不允许出现施工冷缝。外墙混凝土施工使用汽车泵2台以保证连续浇筑。

5.9.6混凝土养护

5.9.6.1混凝土构件的养护方法

1、基础底板：浇水养护，如果内外温过高（超过250C），混凝土表面充分湿润后覆盖塑料薄膜保温，必要时加盖防火草帘。

2、竖直构件（框架柱、板墙）：模板拆除后及时进行浇水养护，顶板（梁）支模至顶板支撑体系的横杆拆除期间采用塑料薄膜包裹养护，待顶板支撑体系横杆拆除后继续采用浇水养护。

3、楼板：浇水养护，注意养护不可因顶板支模间断。

5.9.6.2养护时间要求

采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于7天；产用缓凝型外加剂或有抗渗要求得混凝土养护时间不少于14天。

5.9.7季节施工

本工程混凝土施工将经历一个雨季和一个冬季，季节性施工措施详届时编制的转型方案。

- 5.10屋面、卫生间防水工程 （详见《地上防水施工方案》）

5.10.1 材料要求

本工程屋面底层为底层为聚氨酯（阻燃、防紫外线）涂膜防水，上铺APP改沥青卷材，卫生间内采用聚氨酯涂膜防水材料。

防水材料必须有产品质量认证书，卷材出厂合格证，材质证明书，质量检测报告。材料进场后要按要求抽样检验，合格后经报监理单位认可后方可施工。

5.10.2防水层施工顺序

屋面工程——结构基层清理→管道堵洞→弹线→保温层找坡层铺设→找平层抹灰→涂刷基层处理剂→附加层施工→铺贴卷材铺贴→卷材接头密封→质量检查（蓄水试验）报验验收→保护层施工

卫生间楼地面——竖向管道安装→楼地面堵洞找坡找平→楼地面防水层施工→闭水试验→防水保护层施工→地面装修做法层→二次闭水试验

5.10.3施工要点

屋面工程：

级配陶粒找坡：找坡坡度应≥2%，操作前应在女儿墙上弹出标明铺设级配陶粒的厚度及坡度，在屋顶做出找坡灰饼，级配陶粒铺设由高向低，最低处不得低于30mm。级配陶粒应用平板振捣器振实。

屋面保温层：铺设保温板，板块之间应拼缝紧密，板块应铺平。

屋面找平层：找平层表面应平整 、压光，找平层应每隔6米设一条分隔缝，作为隔潮通气之用。找平层与女儿墙、管道、通风管道等的连接处，均应做成做成φ80~φ100的圆弧，做圆弧时应弹线，使半径保持一致，在雨水管半径50cm之内应做成漏斗状，坡度为5%，管道根部做成混凝土倒锥体台状。

淋水：屋面防水做完后，应做淋水试验，确定好地漏，出水口顶面标高，安装地漏出水口时，标高应低于5~10mm。

做找平层时，墙角泛水圆角半径应控制在50mm左右，不得将圆弧做得太大，否则将会影响墙面装修，在管道根部套管，地漏，出水口周围应留1cm宽的小槽，待找平层干燥后用油膏填平。

试水：防水层做完后，必须试水。蓄水高度不小于80mm，堵塞点应设在地漏和出水口顶4cm以下，蓄水时间24小时以上。

待表面装修层完成后，进行第二次试水。

- 5.11脚手架工程（详见《脚手架施工方案》）。

5.11.1 地下结构施工脚手架

1、外墙施工脚手架：采用双排钢管脚手架。

2、框架柱、墙体施工脚手架：钢筋绑扎采用单排钢管架子，混凝土施工采用满堂红钢管架子。

结构施工采用双排外脚手架，进行施工操作和安全防护。

5.11.2地上结构施工脚手架

1、非标层（首、二层）II、III段：双排钢管脚手架。

- I段标准层：外挂双排钢管脚手架，具体设计及搭设方法详见脚手架专项方案。

- 屋顶结构：双排钢管脚手架。

5.11.3装修脚手架

1、外装修脚手架：同结构施工脚手架。

2、内装修脚手架：非标层由于层高较高，采用满堂红钢管脚手架；标准层采用工具时脚手架。

5.11.3倒料平台

结构施工期间每各楼座设倒料平台1个，倒料平台尺寸长×宽＝6×4m，护栏高度1.2m。

倒料平台使用型钢、钢板、钢管制作。

具体施工要求详脚手架专项方案。

5.11.4施工注意事项

1、外挂架设计时必须对结构进行验算。

2、外挂架提升必须待混凝土具有足够强度后进行，混凝土施工时制作同条件试块，用以检验外挂架提升前强度。

3、其余注意事项详见专项方案

- 5.12二次结构工程

- 本工程二次结构为陶粒混凝土空心砌块，施工中严格依据94SJ-19执行。

- 地上7层以下结构验收完毕及时插入二次结构施工。

- 二次结构墙压筋结构施工时预留，预留方法采用贴模筋；抗震带、构造柱主筋结构施工完毕钻孔、栽筋；洞口过梁全部采用现浇。

- 5.13装修工程  （详见装修工程施工方案）

5.13.1装修总工序安排

装修工序安排如下：

二次结构（施工同时插入水、电、设备安装，总体进度施工至6层时开始插入抹灰施工）→墙面抹灰→吊顶内设备安装→吊顶龙骨→墙面腻子（包括墙砖）→地面做法→吊顶封板→照明、喷洒、风机盘管封口→墙面（顶棚）涂料→木作油漆→竣工清理

内装修的同时进行外装修施工。

5.13.2装修施工组织

装修期间土建施工队伍按照楼座分成3个施工队，项目部管理人员进行相应分工。

由于本工程装修及设备安装工程较为复杂，届时分包单位将较多，组织协调工作必须做好。为做好组织协调工作，我们将采取每周两次的协调例会制度。

5.13.3装修进度控制

装修期间由总包单位编制总进度控制计划，各分包单位据此制定分项工程进度计划。进度计划除总进度控制外，同时编制月计划，必要时编制周计划。

计划完成情况由总包单位负责检查，发现问题及时调整。

5.13.4装修质量控制

1、装修施工实行样板制，各分项工程开始前均先做样板，经有关各方共同确认后在大面积施工。样板计划参见表4-5。

2、分包单位所负责分项工程的施工质量原则上由各分包单位负责，总包单位负责监督。

- 5.14水、电、设备安装工程

5.14.1预留预埋措施

为落实预留预埋工作，保证预留预埋质量，确保长城杯，本工程强调禁止各专业的后剔洞做法。结构施工过程中，组成由总包工长闫承础负责的综合预留预埋组，组员由各专业工长及土建外施队放线员、技术员组成，负责工程全部预留预埋工作。

预留预埋必须弄清建筑轴线和标高，以保证预留预埋不错不漏，同时做好预埋件加工准备和预留预埋技术交底及质量、进度检查，每周一召开例会做好下周施工的预埋预留核对图纸工作，明确预埋预留责任人。对本周的结构工作及预留（埋）工作做好细致的交底及核查。

为防止预埋管堵塞，确定专人巡护。

5.14.2主要控制点及做法

通风专业一览表                              表5-5

| 序号 | 控制环节控制点名称 | 控制内容 | 负责人 | 技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸审查 | 图纸工艺技术标高相关尺寸、选材 | 张家玉 | 图纸会审记录洽商 |
| 2 | 风管装配组合 | 严密、铆接牢固、无突变、端面不平度、异型风管几何尺寸、普通风管的焊接、防腐油漆 | 焦京平 | 自互检记录 |
| 3 | 通风管道系统安装 | 严密性、弯曲度、水平度、标 高 | 焦京平 | 检查记录、隐检记录、评定表 |
| 4 | （吊架安装） | 吊塔间距、位置、牢固性 | 焦京平 | 自互检、预检记录 |
| 5 | （风管保温） | 选材、保温钉数量、严密度、厚度、平整度、外涂料 | 焦京平 | 自互检、隐检记录、评定表 |
| 6 | 风口安装 | 型号、标高、位置、垂直度、外观平整度 | 焦京平 | 自互检、进场检验、评定表 |
| 7 | 风机安装 | 水平度、垂直度、垫铁、规格、位置、螺栓的紧密度、连轴器同心度 | 焦京平 | 自互检、评定表 |
| 8 | 盘管风机安装 | 水平度、垂直度、标高、坡度、软接严密、单机试压 | 焦京平 | 自互检、评定表、单机试压记录 |
| 9 | 空调机安装 | 水平度、垂直度、标高、减振器、位置、数量 | 焦京平 | 自互检、评定表 |
| 10 | 系统试运行 | 设备转数、温升、噪声、振动、风口送排风情况 | 焦京平 | 自互检、试车记录 |
| 11 | 系统调试 | 设备进出口风速、只管至风口流量 | 焦京平 | 各房间风量测量记录、管网风量平衡测量记录 |

管道专业一览表                            表5-6

| 序号 | 控制环节控制点名称 | 控制内容 | 负责人 | 见证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸审查 | 图纸工艺技术标高相关尺寸、选材 | 郭金良 | 图纸会审记录洽商 |
| 2 | 管道装配 | 外观质量、所附技术资料数量 | 郭金良 | 设备材料检验记录 |
| 3 | 管道系统试压及吹扫 | 试验压力、时间、吹扫情况 | 郭金良 | 试压、吹扫（冲洗）记录 |

电气专业一览表                            表5-7

| 序号 | 控制环节控制点名称 | 控制内容 | 负责人 | 见证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装的准备 | 图纸审查、设计交底 | 王耀增 | 图纸会审、设计交底记录 |
| 2 | 配管及管内穿线 | 绝缘电阻 | 王耀增 | 测试记录 |
| 3 | 线槽安装 | 导线绝缘电阻 | 王耀增 | 测试记录 |
| 4 | 硬母线安装 | 高压绝缘子及高压穿墙套管耐压试验 | 王耀增 | 试验报告 |
| 5 | 电力变压器安装 | 电力变压器及附件试验调整 | 王耀增 | 自互检、评定表 |
| 6 | 成套配套电柜（盘）及动力开关柜安装 | 核查配电柜（盘）及开关柜型号、规格、质量 | 王耀增 | 自互检、评定表 |

- 5.15冬期施工   （详见《冬期施工方案》）

5.15.1冬期施工项目安排

按合同规定，本工程开工日期为2001年12月25日，竣工日期为2003年9月30日，将经历两个冬季。

按经建设单位、监理单位共同确认的总进度计划2001～2002年冬期主要进行降水、土方开挖、边坡支护及防水垫层施工；2002～2003年冬期将主要进行设备管线施工，土建项目安排吊顶件、部分门窗安装，原则上不安排湿作业。

5.15.2冬期施工注意事项

按照上述冬期施工内容，施工中主要注意如下几个问题：

1、土钉护壁施工用混凝土采用热水（水温800C）搅拌，掺加防冻剂，施工完的混凝土及时覆盖保温。

2、开挖至标高的基坑及使用房或草帘覆盖，防止受冻。

3、垫层混凝土使用商品混凝土，施工完毕注意保温。

4、降水过程中预防管道漏水造成大面积结冰。

- 5.16雨期施工 （详见《雨期施工方案》）

5.16.1雨期施工项目安排

本工程的施工将经历两个雨季。第一个雨季将进行主体结构的施工；第二个雨季将进行装修及水、电、设备安装施工。

5.16.2雨期施工注意事项

具体注意事项详见专项方案，本处强调如下几点：

1、2002年雨季到来之前做好现场道路硬化及场地排水工作。

2、地下室肥槽回填土需在雨季到来之前完成。

3、混凝土施工过程中遇雨时，必须做好施工缝留置工作，同时注意混凝土表面的覆盖。

4、现场堆放的材料注意做好防潮防雨工作。

- 6、管理措施

6.1质量保证措施

6.1.1建立、健全质量保证体系。质量管理体系框图参见下页。

6.1.2大力推行“三检制”管理措施，即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”和QC质量管理活动，全面推陈出新，实行标准化管理。

6.1.3严格执行质量责任制，使责权利相统一，把工程质量与经济效益挂钩。

6.1.5加强质量教育意识，使每个施工人员意识到质量、效益是企业的生命，只有创造优质的工程，提高经济效益，提供优质的服务，才能提高自身的竞争力。

6.1.5建立一套行之有效的质量管理制度

6.1.5.1质量活动日

每周进行一次质量活动日活动。在当天组织质量专题会，实施质量联检、评比。

6.1.5.2质量分析会

由项目技术负责人王海涛牵头，在每一层钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑、拆模后，进行本层的质量总结。及时发现和预测质量问题，认真组织召开质量分析会，分析质量原因，以利于下一步整改。

6.1.5.3质量否决制

坚持质量一票否决制，管理人员所负责的各专业质量方面出了问题，扣发奖金；施工分项没达到规定标准，不予拨付工程款，工程量不得确认；质量不好，不得继续施工。并视情节轻重处以不同罚款或清退出场，对质量好的队组给与物质奖励。

6.1.5.4坚持样板制

所有工序施工前，必须先做样板，待各专业技术人员共同验收合格后，方可进行工序的大面积施工，并做好记录。

6.1.5.5坚持双三检制

施工班组每道工序都要坚持自检、互检、交接检，报到项目部后，再进行项目质量三检制，否则不得进行下道工序施工，各种工序交接要做到表格化。

6.1.5.6坚持方案先行制

每项工作必须有实用有效的书面技术措施，否则不得施工。

6.1.5.7坚持合格证制

6.1.5.8坚持标准化制

对工艺做法、日常工作程序要形成标准化，做到事事有标准，人人用标准。

6.1.5.9坚持质量目标管理制

根据本工程质量目标，由项目部编制详细的创优规划，制定阶段目标及分部、分项工程质量目标控制方法，确保质量总目标的顺利实现。

6.1.6在关键部位建立质量管理点，指定专人负责，向科学管理要质量，

设置质量管理点，明细如下表：

表6-1

| 序号 | 管理点名称 | 质量标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量定位 | 轴线、标高引测符合图纸要求及规范规定 | 李筱宗 |
| 2 | 地下室防水 | 不渗漏 | 王长礼 |
| 3 | 钢筋连接及焊接、绑扎 | 符合设计图纸要求及有关规范规定，由质检员逐一检查 | 魏国金 |

表6-1续

| 4 | 混凝土工程 | 混凝土表面无气泡、无漏振及过振，避免混凝土冷缝 | 王福德 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 墙、板模板接头 门窗安装、室内装修 | 连接严密，不漏浆，由质检员负责监控 | 闫承础 |
| 6 | 陶粒混凝土砌块围护结构及抹灰 | 不空、不裂，达到砌筑及抹灰规范要求 | 王福德 |
| 7 | 灯具安装 | 符合设计要求及规范规定 | 武 民 |
| 8 | 电气管路暗埋 | 符合设计要求 | 武 民 |
| 9 | 箱、盒安装 | 位置符合要求，箱盒平整 | 武 民 |
| 10 | 管路穿线 | 分色标进行穿线 | 武 民 |
| 11 | 采暖管道坡度 | 符合设计要求 | 郭国明 |
| 12 | 地漏标高 | 低于地面5—10mm | 郭国明 |
| 13 | 风管制作 | 符合规范规定 |  |
| 14 | 风管法兰连接 | 接口处填料平整，连接严密 |  |

具体措施详见《创优计划》、《质量保证措施》

6.2技术保证措施

6.2.1坚持图纸内审制。

6.2.2学规范：组织项目部管理人员定期学习施工规范，深刻领悟规范。

6.2.3认真编制施工方案：每道工序都坚持方案先行，组织各主要管理人员进行讨论协商，共同制定合理有效而又切合实际的施工方案，坚持方案逐级审核、审批制度。

6.2.4工序开展前，组织施工队及内部管理人员进行技术交底会；

6.2.5技术资料：工程发生的资料全部实行计算机管理，各部室配置计算机联网，确保其高效性、准确性及可追溯性。

6.2.6严格把好预拌混凝土关，要求罐车进场，必须提供已拌混凝土质量保证资料；查混凝土小票，分析从出站—进站—开始浇灌—浇灌完成时，以及路上时间、现场等待时间、浇灌时间、总用时间和供应速度。如混凝土进场后发现有离析、坍落度不满足要求、混凝土已接近初凝的情况，则拒收混凝土。

6.2.7严格把好原材进场质量关：材料员、试验员负责把关，对每批进场的原材按规定进行复试。

6.2.8严格把好现场质量关：

为保证钢筋绑扎质量，在钢筋加工场地派专人负责把关，进行梯子筋、马凳筋、箍筋的预检；

派专人检查模板清理、脱模剂的涂刷，预检合格后才可合模。

6.3工期保证措施

6.3.1本工程由生产经理任组长，调动项目经理部所有力量保证工期，确保我项目部关于工期、质量等承诺的实现，按时交工。

6.3.2建立完善的计划保证体系

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面、保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周、月和总控计划四个层次构成工期计划为主线，并由此派生出专业施工进度计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，在各项工作中做到未雨绸缪，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

6.3.3人、材、物的保障

6.3.3.1在本工程中，以总包项目部为主，配以各专业负责人组成一个一流的项目领导集体统一组织各专业的人力资源配备。

6.3.3.2运用多年来所形成的项目管理和运作模式进行工程施工管理，专款专用，保证项目施工的需要。

6.3.3.3充分利用我集团拥有强大的施工机械设备资源，加大施工机具投入。现场设塔式起重机3台（解决模板、钢筋的垂直运输），混凝土输送泵2台(混凝土的垂直运输)，结构施工至三层时搭设倒料平台，结构施工至七层安装3台双笼人料外用电梯，解决人员及装修材料等的运输。

6.3.4各项管理制度的保障

利用一系列现场管理制度，作为质量工期的保障措施，诸如工期奖罚制度，工序交接检制度，施工样板制，材料堆放申请制度，总平面管理制度，日作业计划和材料日进场平衡制度等。

6.3.4.1建立例会制度，保证各项计划的落实

计划管理是项目管理最为重要的手段，项目管理将建立如下的会议制度。每周四下午召开项目各部年门参加的生产、质量例会，总结上周计划完成情况，发布本周计划。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道通畅，问题解决及时。通过日计划保证周计划，通过周计划保证月计划，通过月计划保证总计划。每周五上午召开项目质量工作总结会，总结本周质量工作的动态，部署下周质量工作重点，以加大质量工作的管理力度。不定期地召开技术质量专题会，研究协调各专业的技术质量问题，做好专业的交圈对口，周一召开预留组例会。

在工程进入装修阶段，每周还要召开各专业的配合、协调会，对工程质量、工期提出要求和计划，确保质量及工期。

6.3.4.2根据不同阶段的施工加强现场平面布置管理

由于本工程施工现场狭窄，所以要根据结构、装修等不同阶段的特点和需求设计现场平面图并及时做好调整和修改，平面图涉及现场循环道路的布置、各阶段材料场地等方面的布置。各阶段的现场平面布置和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在施工紧张的情况下，保持现场秩序井然。现场秩序井然是施工顺利进行和保证工期的重要保证之一。

6.3.4.3加强与政府和社会各方面的协调

在施工过程中，外界影响生产的因素很多，项目部设置专门的负责人和办公室，加强对公安交通、市政、供电供水、环保、市容、居民委员会等政府机构和单位的协调，取得政府及相关部门机构的支持，为保证施工生产的正常进行创造良好的外部环境。

6.3.4.4加强业主、监理单位、设计单位的合作与协调，积极主动地为业主服务。项目部将从工程大局出发，积极协助业主的工作，包括处理好与政府部门的关系、协助完成各独立承包商、材料设备的选择和招标工作，与业主、设计单位、监理单位等几个独立承包商之间建立起稳定、和谐、高效和健康的合作关系，加强工程各方面的配合与协调，使现场发生的任何问题能够及时快捷地解决，为工程创造出良好的环境和条件。

6.3.5施工进度总计划：

详见附录。

6.4安全保证措施

安全管理方针是：“安全第一，预防为主”

6.4.1项目安全管理机构

项目经理部成立安全生产委员会，具体负责施工的安全生产管理。安全生产委员会由项目经理高学文任主任，生产经理李熙平、安全员车大轮任副主任，与生产有关的管理人员为委员，全面搞好项目的安全生产。

安全管理体系框图参加下页。

6.4.2安全施工原则

本工程所有的施工组织，必须以保证安全为前提，必须遵守下列原则：安全第一、预防为主；管施工必须管安全；动态管理、全面控制。

6.4.3 安全目标

死亡事故为零

重伤事故为零

轻伤频率小于3%

无重大机械伤害事故

无食物中毒事故

无火警事故发生

除尘降噪控制达到国家有关标准

6.4.4 安全达标活动

安全生产管理的内业和外业工作必须达到北京市关于安全生产的有关规定，并达到”北京市安全文明工地”。

6.4.5 认真执行安全技术交底制度、班前检查制度、特种作业人员年审制度、安全隐患否决制度。

6.4.6 深基坑作业安全技术措施

6.4.6.1坑上口安全注意事项

挖土工程开始以后在基坑四周设置防护栏杆夜间红灯示警，栏杆构造应符合临边和洞口作业的安全要求。深基坑四周，在坑上的地面荷载，应按照施工方案的规定执行，并有专人进行管理，不得随意放置机具和物料。

6.4.6.2 坑内作业的注意事项

挖土必须严格按照施工方案规定的程序进行，每层挖土前认真检查坑壁和拉锚的可靠性，并在整个施工过程中对边坡及临近建筑定期进行测试和检查。

进坑的动力及照明电线应使用电缆，其走向应专门设计，在支撑或坑壁上要可

靠地进行固定。

坑内坑外有联系的作业，必须设指挥人员，规定专用讯号，严格按指挥讯号作

业。

坑上做好安全警示牌，严格规定不得向坑下投物。

6.4.6.3结构施工安全技术措施

吊装作业要建立统一的指挥信号，起重工要持证上岗；

对外部高压线要用杉槁支搭安全有效的护线安全防护架。

建筑物出入口处，搭设安全防护棚，电梯井和楼板洞口设置护洞板，电梯井及楼梯处设护身栏杆；

做好施工避雷工作，避雷地线在基础施工时及时安装。地上施工时可用塔式起重机的基础做避雷接地线。

大模板的存放必须满足自稳角750≤θ≤800的要求，并采取面对面存放，中间留出60cm人行道，以便清理和涂刷隔离剂；

现场不得长期存放模板，模板用完后做好清理工作及时运出现场 。

模板拆除起吊前，应检查所有螺栓是否全部拆除，在墙体与模板完全脱离后，方可起吊。拆除模板时，应先挂好吊钩，绷紧吊索，门窗模板拆除后，再行起吊。

6.4.6.4机电设备安全防护

具体措施详见《安全生产措施》。

6.5消防保卫措施

为了加强施工现场的消防保卫工作，不发生火灾事故，不发生重大违法犯罪案件，确保工程的顺利进行，特制定如下措施：

6.5.1 严格遵守《中华人民共和国消防条例实施细则》、建设工程施工现场保卫工作基本标准、条例、法规。

6.5.2按照”谁主管，谁负责”的原则，实行责任负责制，建立保卫工作领导小组；按照”预防为主，防消结合”的方针，成立消防管理小组，组织义务消防队。

6.5.3建立保卫、消防组织，配备保卫、消防人员；定期对工人进行治安、防火教育，召开治保会，定期组织工作检查，建立保卫、防火档案。

6.5.4建立门卫和巡逻护场制度，物资出门要有出门证，门卫经警要核查物资品种、数量，人员出入要佩带集团统一发放的胸卡，核对无误后予以放行。

6.5.5同周围派出所、居委会积极配合，取得工程所在地有关部门的帮助和支持。

6.5.6易然、易爆、有毒物品设专库、专管；贵重物品及工程的关键部位和关键工序，要设专人负责保护。

6.5.7电气焊、明火作业要开用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。

6.5.8现场配备足够的灭火工具和设备，对消防器材要有专人管理并定期检查，现场要设吸烟室，场内严禁吸烟。

6.5.9工程内不准存放易爆、可燃材料，要按计划限量进入并采取可靠的防火措施；工程内不准住人，特殊情况要经批准。

6.5.10氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶同明火作业距离不小于10m。

6.5.11现场消防道路严禁占用堆料。室外消防井不得占用。

6.5.12油漆作业时，要注意通风，严禁明火。

6.6文明施工、环境保护措施

6.6.1施工现场全面展开建工集团CI形象战略，按照CI标准的要求布置施工现场。

6.6.2施工现场的入口处按CI要求设立统一标准式样的标牌，字迹工整。在显著位置设置施工平面图和各项管理制度。

6.6.3施工现场应有排水措施，运输道路要平整坚实、畅通无阻，不准有积水。现场出入口要做好冲刷汽车的排水井及水源设施。

6.6.4各种材料应按总平面图布置码放。码放高度应符合安全规定。

6.6.5施工现场的责任区要分片包干，健全岗位责任制。

6.6.6现场临时道路必须硬化，做法为基础土夯实，地面做C15混凝土随打随抹，沿路边作好排水沟，设雨水井，纵向坡度为5%。基槽边缘砌筑挡水墙并抹灰。

现场组织专门力量对临时道路及医院大门主路进行日常的维护、清扫、冲洗、确保路面无遗物，无扬尘，保护周边空气清洁。

6.6.7交通

文明施工是一个企业素质的体现，在施工过程中对进出场的车辆要进行文明管理，进场车辆所运材料要堆放牢固，不超高、不超载、不违章，确保安全，出场车辆要对车身进行冲洗，不带泥沙出场。在大型汽车进、出场时要设专人在医院门口维护交通秩序，以免堵塞道路。

6.6.8防止扰民

本工程与嘉润花园毗邻，为确保工程的顺利进行，项目部规定：在施工期间将按照北京市颁发的有关夜间施工规定进行施工。

晚上超过10点不得进行混凝土施工，其它带噪声的工作也不能进行；

对噪声大的作业进行隔音封闭处理：如做好搅拌机棚的隔音封闭。

将噪音大、对周围生活环境产生影响的工序安排在白天进行。

设专人负责周围居民的工作。

6.6.9 环境保护

在施工期间，对施工现场产生的污水、污物等采取妥善的处理措施。生产污水井专门设计的沈淀池沉淀后排入城市污水管道。

对现场施工产生的垃圾天天清扫、集中清运。力争达到“三无”工地，即无噪声、无积水、无灰尘的花园式工地。

6.7降低成本措施

充分考虑施工组织设计和方案的技术可行性和经济合理性，追求技术经济综合指针的最优化选择。在该工程中，我们采取以下主要成本造价降低措施：

6.7.1钢筋工程

钢筋综合下料：工程钢筋采用”优化配筋，综合下料”的方法进行管理，节约钢筋。

6.7.2商品混凝土公司制定有效的节约水泥措施

混凝土节约水泥的具体措施：采用高效减水剂，减水性能如达到20%，水泥用量至少降低约10%；还可利用粉煤灰采用内掺法替代水泥等，配合比专门配置。

6.7.3模板工程

采用先进合理的模板体系，提高施工效率，增加周转次数。模板表面达到清水模板混凝土的要求，以减少抹灰工作量。多层板模板，模板大龙骨竖向使用做到木方不用锯，减少木方的耗费，多层板要用油棉丝清理、擦净，提高多层板的周转使用率。

6.7.4流水施工组织

采取流水施工的方法，合理划分结构施工流水段，合理组织和安排，能有效节省人、机、料的投入，从而大幅度降低成本。

6.7.5装修、机电的尽早插入

结构期间分阶段进行结构验收，二次结构、设备安装及粗装修可提前插入，可充分利用空间、优化资源调配组合，可节省因工期加长而增加的各项费用。

所有专业必须预留好管洞，防止剔凿。

6.7.6项目组织管理

6.7.6.1总包预控能力

强化应变能力和风险意识，必须通过超前的策划和计划，及时预测风险、识别风险、消除风险，牢牢控制工程的成本和造价。

6.7.6.2信息网络对工程的支持

在生产、技术、计划、设备和物质材料、订货加工和劳动力、项目管理等方面大力推广、和采用计算机技术、综合学信息技术和网络技术，大力进行技术创新、管理创新，确保工程生产、技术、管理全方位的科学管理，制定专题的降低成本措施，实现工程项目的降低成本目标。

- 主要经济技术指标

  - 质量目标：结构工程力保”结构长城杯”；单位工程创北京市优质长城杯。

  - 工期指标：定额工期750天，合同工期645天。

  - 文明施工目标：创”北京市安全文明工地”环保指针：严格按照国家对建筑工程施工环境管理的规定，力争达到”无噪声、无积水、无灰尘”的花园式工地。

  - 材料指标：钢筋接头采用剥肋滚轧直螺纹连接，钢筋采用优化配筋，综合下料，钢筋节约率5%。

  - 机械化施工程度：混凝土使用泵送商品混凝土，垂直运输使用3台塔式起重机、3台人货双笼外用电梯，结构施工的机械化施工程度达到90%以上；由于实行流水施工，机械的利用率可达到95%以上。

- 施工现场总平面布置

按照工程各个阶段施工的不同要求，施工现场总平面布置按地下室结构施工阶段、地上结构施工阶段、装修施工阶段分别进行布置。详见附图。