目　　　录

第一部分    施工方案	1

第一章  编制依据	1

一、招标文件	1

二、施工图纸	1

三、规范、标准、图集	1

（一）标准、规范	1

（二）地方规程	2

（三）行业标准	2

（四）施工图集	2

（五）工程法规	3

（六）相关部门管理办法	3

第二章  工程概况	4

一、工程概况	4

二、主要施工内容	4

（一）给排水系统	4

（二）空调系统、通风系统和防排烟系统	5

（三）采暖系统	6

（四）电气系统	6

三、专业工程概况	7

（一）给排水系统概况	7

（二）通风空调工程系统概况	11

（三）电气工程概况	14

四、工程特点	17

第三章  施工准备	18

一、技术准备	18

二、施工机具与材料、临设的准备	18

三、劳动组织准备	19

四、建立健全各项管理制度	19

第四章  主要分项工程施工方法	20

一、给排水工程	20

（一）给水、热水系统管道安装	20

（二）消火栓系统管道安装	22

（三）消防喷洒、水喷雾系统管道安装	22

（四）中水给水系统管道安装	25

（五）排水系统安装	25

（六）雨水系统安装	26

（七）管道系统附属设备、部件安装	26

（八）设备安装	32

（九）管道防腐	34

（十）管道试压及冲洗	34

（十一）管道消毒	36

（十二）管道标识	36

（十三）系统试运转及调试	37

二、采暖通风空调工程	37

（一）通风工程、防排烟工程、采暖工程	37

（二）空调水工程	40

（三）设备安装	44

（四）风系统试运转及调试	45

三、电气工程	46

（一）照明系统	46

（二）防雷接地	51

（三）供配电系统	53

（四）电机的送电试车与试运行	65

四、机电安装相关强制性条文的执行	66

（一）给排水工程	66

（二）暖通空调工程	68

（三）电气工程	69

五、质量检验控制要点	71

（一）给排水工程施工质量检验要点	71

（二）通风空调工程施工质量检验要点	75

（三）电气工程施工质量检验要点	80

六、关键分项工程作业指导书	81

七、工程新技术应用	87

（一）无法兰风管制作安装新技术	87

（二）无法兰风管与法兰风管制作与安装的比较	88

（三）无法兰风管的加工能力	89

第二部分  人力资源的配备	90

一、项目部组织	90

（一）项目部组织机构及组织机构图	90

（二）职责	93

二、劳动力组织	95

（一）劳务分包单位的选择	95

（二）计划的编制	95

（三）劳动力进场	95

（四）现场劳动力的使用	96

（五）劳动力退场	97

三、劳动力特殊作业持证上岗的管理控制	97

四、劳动力计划	98

第三部分  质量保证体系及保证措施	101

一、工程质量目标	101

（一）质量目标	101

（二）我公司承诺的质量目标	101

（三）质量目标的分解	101

二、质量保证体系的建立	102

三、质量保证措施的实施	102

（一）质量管理的总体要求	102

（二）施工准备阶段	103

（三）过程控制	106

（四）竣工验收阶段的质量控制	107

（五）质量的持续改进措施	107

（六）质量责任的处理	107

四、检测试验	108

（一）制定计划	108

（二）检测试验措施	108

（三）检测试验器具配备计划	108

五、工程“鲁班奖”创优的质量保证措施	110

（一）工程优良领导班子的建立	110

（二）编制优质工程的质量计划	110

（三）工程坚持“优质样板先行”的管理制度	110

（四）工程的观感质量	110

（五）工程资料质量的控制	111

六、主要材料供货商的供货承诺保证书和质量保证书	111

第四部分  工程进度计划	112

一、施工网络计划图	112

二、施工进度表	113

第五部分　确保工期的技术组织措施	121

一、施工进度的控制	121

（一）工期保证策划	121

（二）工期保证措施	125

（三）进度的计划控制	128

二、施工供水、供电需求计划	132

三、试验计划	133

（一）给排水试验	133

（二）通风空调试验	139

（三）电气试验	142

四、材料供应计划	144

第六部分  施工安全措施	149

一、安全目标	149

二、项目安全策划	149

（一）项目安全保证体系的建立：	149

（二）安全保证计划的制定	151

三、安全管理措施	152

（一）安全教育、交底	152

（二）特种作业人员上岗	153

（三）现场临时用电安全	153

（四）安全用品和防护	154

（五）防火工作管理	154

四、安全检查及安全隐患和安全事故的处理	156

（一）安全检查	156

（二）安全隐患和安全事故的处理	156

五、成品保护措施	156

六、季节性安全措施	157

第七部分  工程设备和材料的控制	159

一、材料设备管理流程的控制	159

二、供货单位的选择	159

三、制定工程设备、材料的计划	160

四、设备、材料的进场安排、周期的控制	160

五、现场甲供及其他设备、材料的管理保管措施	161

六、主要材料选用说明	162

第八部分  工程施工资源	166

一、施工机械	166

（一）制定计划	166

（二）现场管理	166

（三）施工机具使用计划	166

二、施工现场平面布置及临时设施	170

（一）施工现场临设管理总则	170

（二）施工现场临时生产、生活设施的安排管理	170

第九部分  现场管理措施	176

第一章　现场协调配合	176

一、项目部内部的协调配合	176

二、与总包单位的协调配合	176

三、与其它单位的协调配合	177

（一）与监理单位的配合	177

（二）与消防报警、弱电等指定分包单位的配合	177

四、大型设备吊装运输的配合措施	178

第二章　冬、雨期施工	179

一、冬、雨季施工技术措施的编制与实施	179

（一）冬雨季施工技术措施的编制	179

（二）冬雨季施工技术措施的实施	179

（三）冬雨季施工施工技术措施包含的主要内容	180

二、技术措施内容	180

（一）雨季施工主要注意事项	180

（二）冬季施工主要注意事项	181

第三章　技术资料管理	182

一、综合管线图	182

（一）综合管线图绘制的目的	182

（二）绘制、报批	183

（三）应用示例	183

二、技术资料管理	183

（一）施工标准、规范的管理	183

（二）施工图纸和洽商变更	183

（三）施工资料	184

（四）竣工资料	185

第四章　现场文明施工	186

一、文明施工管理	186

二、环境保护措施	187

三、现场保卫	188

第五章　降低成本技术措施	188

第十部分  交验后的服务	190

一、培训计划	190

（一）目的	190

（二）培训方式：	190

（三）对甲方人员培训中的职责：	190

（四）培训内容：	190

（五）资料移交	191

二、工程保修	191

(一)工程保修承诺	191

(二)工程保修的措施	193

# 第一部分    施工方案

## 第一章  编制依据

## 一、招标文件

招标单位提供的北京XX大厦机电设备安装工程招标文件

## 二、施工图纸

招标单位提供的图纸

## 三、规范、标准、图集

## （一）标准、规范

1、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）

2、通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）

3、制冷设备安装工程施工及验收规范（GBJ66-84）

4、机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-98）

5、工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）

6、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-98）

7、建筑电气安装工程施工质量验收规范（GB50303-2002）

8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150-91）

9、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-92）

10、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-92）

11、电气装置安装旋转电机施工及验收规范（GB50170-92）

12、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范（GB50171-92）

13、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）

14、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）

15、给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-97）

16、自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-96）

17、民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198-94）

18、有线电视系统工程技术规范（GB50200-94）

19、建筑与建筑群综合布线工程验收规范（GB/T50312-2000）

20、人防工程施工及验收规范（GBJ134－90）

## （二）地方规程

1、建筑安装分项工程施工工艺规程(DBJ/T01-26-2003)（第六分册、第七分册）

2、北京市建设工程监理规程（DBJ01-41-2002）

3、北京市建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）

4、北京市建筑工程施工安全操作规程（DBJ01-62-2002）

5、新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程（DBJ01-605-2000）

6、建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程（CECS41：92）

## （三）行业标准

1、建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）

## （四）施工图集

1、建筑设备施工安装通用图集91SB

2、建筑电气通用图集92DQ

3、等电位联结安装97SD567

4、预制分支电力电缆安装00D162

5、线槽配线安装96SD181

6、常用灯具安装96SD469

7、管道和设备保温87S159

8、管道支架及吊架S161

9、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道安装96S341

10、管道及设备保温98T901

11、散热器与管道安装图96T922

12、防水套管S312

13、新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集京01SSB1

14、住宅低温辐射非金属电热膜供暖设计和施工图集京02SSB1

15、防空地下室通用图（通风部分）FT

16、防空地下室通用图（电气部分）FJG-2000

## （五）工程法规

1、中华人民共和国合同法

2、中华人民共和国建筑法

3、中华人民共和国环境保护法

4、建设工程质量管理条例

5、建设工程招投标法

## （六）相关部门管理办法

按甲方《机电专业技术规范》的要求，我方应充分考虑技术规范中相关部门颁布的一些标准、准则和业务条例。我单位将在施工中执行相关要求，在此仅列出部分常用管理办法。

1、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工备案管理暂行办法

2、北京市建筑长城杯工程评审管理办法

3、关于公布禁止限制使用建材产品的目录通知

## 第二章  工程概况

## 一、工程概况

XX大厦位于东四十条桥西南角，为一类高层建筑，地下四层，地上二十三层，建筑高度99.20米，总建筑面积108751平方米，其中：

1、地下四层为车库（战时为人防物资库，抗力等级6级），中水处理机房等；

2、地下三层为车库；

3、地下二层为冷冻/热交换站，变配电、车库等；

4、地下一层为营业厅、游泳池、健身、商业以及货车卸载区、变配电、应急发电机房等。

5、首层为建筑主要出口，银行和中厅（中厅高度约90米）。

6、建筑主体在二层以上主要分为两个部分，写字楼部分和吊楼部分。主体的二～二十三层为写字楼，其中二十二层、二十三层为高级办公层。

7、在中厅内悬吊了一个吊楼，其中：二、三层为精品转卖店，四、五、六层为餐厅，七、八、九层为博物馆（九层为平台休息区）。

工程招标单位：北京XX大厦房地产开发有限公司

工程设计单位：美国XX公司、北京XX工程设计研究院

工程监理单位：北京XX工程监理有限公司

机电安装工程计划工期：2004年7月—2006年3月18日

## 二、主要施工内容

## （一）给排水系统

- 系统预留套管

- 管路系统安装

- 相关设备的安装

- 系统的调试

1、生活给水系统

- 给水管道安装

- 给水机房设备安装

- 给水系统调试

2、热水给水系统

- 热水管道安装

- 热水装置的安装（热力站除外）

- 管道的防腐和绝热

- 热水系统调试

3、中水处理回用系统

- 中水管道安装

- 中水机房设备安装

- 中水系统调试

4、直饮水系统

- 直饮水管道预留套管

5、消防水系统

- 消火栓系统管道预留套管

- 自动喷水灭火系统管道预留套管

6、污废水排水工程

- 污水排水管道及配件安装

- 废水排水管道及配件安装

- 雨水管道及配件的安装

- 卫生洁具安装

## （二）空调系统、通风系统和防排烟系统

- 管路系统安装

- 相关设备的安装

- 系统的调试

- 系统的维修保养等

1、空调冷凝水管路系统

- 冷凝水干管、立管管道

- 管路阀部件、保温等。

2、防排烟系统

- 风机及设备

- 管路

- 管路、阀部件

- 防腐、保温

- 风口及控制系统

3、送、排风系统

- 送、排风风机

- 设备

- 管路、阀部件

- 防腐

- 保温

- 风口

## （三）采暖系统

- 采暖管道的安装

- 热量表的安装

- 分户集分水器的安装

- 散热器的安装

- 试压

- 冲洗

- 防腐

- 保温

## （四）电气系统

- 预留预埋

- 线槽桥架母线

- 线缆敷设

- 配电箱、柜安装

- 照明器具安装

- 设备接线

- 调试、试运行

1、强电系统

- 管路预留预埋、明配管、线槽桥架母线安装

- 电线、电缆敷设

- 配电箱、柜安装

- 设备接线及部分照明器具安装

- 系统调试

2、防雷接地系统

- 接地极焊接、安装

- 避雷引下线焊接

- 接地母线敷设

- 等电位连接、金属门窗接地

- 屋顶避雷带安装

- 接地电阻测试

3、弱电系统、消防报警系统

- 配管

- 线槽桥架安装

## 三、专业工程概况

## （一）给排水系统概况

1、生活给水系统

水源及用水量：以城市自来水为水源，在用地的北侧及西南侧各有一个由市外市政给水管上引DN300mm的给水管，供水压力为0.30Mpa。本建筑最高日用水量为718.1立方米，最大时为每小时60.3立方米。

本建筑室内系统由管网引至生活给水泵房经变频加压后供水，变频给水共设三个分区：高区为12层~23层，该区由设于地下四层的恒压变频给水机组供水, 机组压力表设定值为1.4 Mpa；中区为4层~11层（吊楼9层），该区由设于地下四层的恒压变频给水机组供水，机组压力表设定值为0.85 Mpa；低区为地下4层~地上3层（吊楼2层），该区利用市政自来水压力直接供水。

本建筑给水泵房设在地下4层，设1座不锈钢生活给水箱4000Х6000Х2000，设两套变频供水机组，分别为中区、高区供水使用。

2、消火栓系统

本建筑内消防用水取自室外给水管网，供水压力为0.30Mp；室外消防用水由室外消火栓供给。本系统为临时高压消防给水系统，按消防用水量最大建筑物计算消防用水量和配备消防设施，室内消火栓用水量为40升/秒。

本建筑地下4层设一座消防水池，储存火灾延续时间内的室内消火栓和自动喷水灭火用水量，水池的有效容积为450m3，（室内消防水量575.4 m3：3小时内消火栓的水量432 m3+1小时的自喷水量100.8 m3+0.5小时的水喷雾水量42.6 m3;消防市政自来水3小时的补水量150 m3）为防止消防贮水长期不用水质败坏，在水池内设置水池自洁消毒器。消防水池用水取自市政给水管网。

在建筑物屋顶水箱间内设容积为18 m3消防水箱一座，贮存10min室内消防用水量。

本建筑室外消火栓用水量为30升/秒，使用时间为3小时。从市政给水管上引入两路接口，在本建筑物周围形成DN300的环状管网，环状管网上共设置6套室外地下式消火栓，用于室外消防及室内消防水泵接合器取水。

室内消火栓系统竖向分为两个区。低区：地下4层~地上11层；高区：12层~23层。在地下四层消防泵房设有两台多出口消火栓给水泵（一用一备）加压分别供给低区和高区。

消火栓给水管道各区均采用环状供水管网，消防泵两条出水管与环状供水管网相连，在室外设地下式水泵接合器井三座，与室内消火栓管网相连，以供消防车向室内消防管网加压供水。消火栓管道各分支处均设蝶阀进行调节。

建筑物屋顶水箱间内设消防增压温压设备一套，型号为ZW（L）-I-X-10型，配套稳压泵25LGW3-10x4型2台，一用一备，N=1.5kw；配套气压罐SQL1000x0.6型1台。

地下4层~地上4层（吊楼4层）、地上12层至地上18层采用SNJ65型减压稳压消火栓，其余各层采用SN65型消火栓。消火栓箱为带灭火器组合式消防柜，内配有SNJ65或SN65消火栓一个，连接消火栓的支管为DN65。配备DN65长25m的水龙带一根，QZ19消防水枪一支，箱内另配有栓口直径为25mm，喷嘴口径为φ6mm及胶带内径为19mm的自救消防卷盘一套。屋顶设检验用消火栓箱一套。

消火栓栓口安装高度为地面以上1.10m。

3、自动喷水灭火系统

本建筑物采用湿式自动喷水灭火系统。本系统地上部分按中危险级I级设计，地下车库按中危险极Ⅱ级设计。

自动喷水灭火系统水源与消火栓系统相同，均取自建筑物地下4层的消防水池，在地下4层消防水泵房内设两台多出口自动喷水加压泵，一用一备，水泵型号为100DLS20X8（5）型，水泵Q=0-30l/s，H=155m，N=75kw。与消火栓系统共用稳压增压设备一套，型号为ZW（L）-I-Z-10型，配套稳压泵25LGW3-10x4型2台，一用一备，N=1.5kw；配套气压罐SQL1000x0.6型1台。

自动喷水系统竖向分为两个区。低区：地下4层~地上11层；高区：12层~23层。主要分为吊楼、写字楼两个立管系统。

自动喷水系统分立管均设置湿式报警阀和信号蝶阀组，集中设置在报警阀室和管井内；每个防火分区、每个楼层均设水流指示器和信号蝶阀组。

每个报警阀组控制的最不利点喷头处均设末端试水装置，其它防火分区、楼层的最不利点喷头处均设置直径为管径32mm的末端试装置。

厨房采用温级93℃的玻璃球喷头；不吊顶场所采用直立型喷头；吊顶场所采用装饰型喷头——TY-FRB系列快速响应标准型闭式喷头；用于保护中庭玻璃窗的喷头为WS型TY2488型下垂侧喷喷头。

4、生活热水系统

热源：本系统以高温热水作为热源，由市政热力管网供给，采用容积式热交换器制备热水。热水系统分区同生活给水系统。热水系统采用机械循环方式，分别设置低区、中区、高区热水循环泵各两台。在地下四层设备间内设有低区换热器、中区换热器、高区换热器各两台。各区最大小时耗热量为：低区732KW，中区526KW，高区699KW。温度调节阀设定温度为60℃。电接点温度计设定启泵温度为45℃，停泵温度为50℃。

5、排水系统

室内生活排水系统采取粪便污水与洗涤废水（洗、沐浴及洗衣废水）分流制，首层及首层以上的粪便污水直接排至室外，地下一层~地下四层的粪便污水先排至地下四层的污水集水池，污水集水池内设置潜水排污泵，污水经潜污泵提升后排至室外，用水位控制器控制潜水泵的开停，并可在超高水位时报警。排水泵采用自动和手动两种控制方式。粪便污水在室外汇集后进入化粪池处理，然后排入市政排水管。 在大厦的北侧及东侧分别设有化粪池。地下集水池设置密闭井盖及通气系统。

生活废水直接排至地下水处理间的中水调节池，作为中水水源。

厨房排水先经隔油器除油后排至室外。

排水采用采用双立管系统。

6、雨水系统

屋面雨水采用内排水方式，屋面雨水由虹吸式雨水斗收集后，经水平悬吊管、立管、出户管排至室外。

7、中水系统

中水水源选择大厦公共配套设施内的淋浴排水、游泳池排污水、洗涤废水作为中水水源。中水水源汇集至调节池，经中水处理设备处理后储存于中水储水池，由变频水泵加压供绿化和冲洗车库地面之用。

本工程中水原水水量为80 m3/d,中水出水用水量为70m3/d，中水供水量为每小时14立方米，供水压力为0.40MPa。变频给水装置远传压力表设定值为0.40MPa。中水机房内系统由专业公司进行设计及安装。

8、软化水系统

本系统供给空调系统用水，原水经过软化后供至软化水箱。本系统最大小时供水量为20立方米，供水压力为0.30MPa。

9、循环冷却水系统

冷却水经空调机组使用后至冷却塔，经冷却、过滤后由泵加压，重新供给冷水机组使用。冷却塔设于屋顶，并设有冷却循环泵五台：其中三台KTP300-250-400D型，Q=800 m3/h,H=31.5m,N=110KW(二用一备)；两台KTP250-200-400D型，Q=400 m3/h,H=35m,N=75KW(一用一备)。冷却水总循环流量为每小时2000立方米，共设置五台ZFH-400不锈钢冷却塔，冷却塔进水温度为37℃，出水温度为32℃。

10、水喷雾灭火系统

地下一层柴油发电机房设有水喷雾灭火系统。本系统设计喷雾强度为每分钟每平方米20升，设计流量为24l/s。水雾喷头工作压力为0.35MPa，使用时间为0.5小时。雨淋阀采用F445型（电传动），水雾喷头采用中速喷头，喷雾角为900，K=28，在工作压力0.35MPa时，q=50l/min。

11、建筑灭火器配置

本建筑按中危险级配置，在各层配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，每具灭火器灭火剂充装量为3公斤。灭火器置于组合式消防柜下部的灭火器箱内。地下部分每个箱内设4具，地上部分每个箱内设3具。

## （二）通风空调工程系统概况

1、空调水系统

(1)根据本建筑位置和市政条件，确定冬季采暖热源，空调以及生活热水、游泳池池水加热系统的一次热源均采用城市热网提供的热水，冬季空调部分分为两个系统，一个系统为空调系统提供80/60℃热水，另一个系统为地板辐射供暖系统提供48/40℃热水。

(2)夏季冷源：夏季空调系统冷源由本建筑物内的冷冻站提供。冷冻站内设置三台离心式冷水机组，采用“两大一小”的组合方式，以更好的适应部分负荷情况，其单台制冷量分别为：1100冷吨（3870Kw）和500冷吨（1760Kw），冷冻水系统的供回水温度为6℃～12℃，冷冻水系统采用一、二次泵系统，一次泵为定频。与冷水机组联锁控制；二次泵采用变频，以适应系统的流量变化，一次泵为分别为三台（用二备一）和两台（用一备一），二次泵为四台（用三备一，分别配变频装置），空调系统为四管制。

(3)夹层、二层～二十三层的写字楼部分，采用变风量末端采用单风道变风量箱（VAV BOX）。内、外区共用一套空调机组，以内区负荷特性为主（即供冷风为主），外区的变风量箱配置热水再热盘管负担其热负荷，以适应空调内外区的不同空调要求。

(4)回风采用吊顶回风。

(5)过渡季节采用全新风运行。此时，多余的排风通过竖向风道排至中厅，再由中厅的排风机（变频）排至室外。电动排风阀设置在办公层与中厅之间的墙上，由回风吊顶内的压力（静压）控制排风量。

(6)空调送风机采用变频风机，由送风管中的压力控制送风量，并设置最小送风量控制。

(7)为降低空调送风中粉尘和细菌菌落的含量，组合式空调机组内设置了初效段和电子空气清净机，加湿采用湿膜加湿器。

(8)首层银行部分，采用定风量全空气空调系统。

(9)吊楼中，包括商业、博物馆和餐厅，采用定风量全空气空调系统。，冷/热源由集中冷冻站/热交换站提供。商业和博物馆在过渡季节采用全新风运行时，多余的排风排至中厅，再由中厅的排风机（变频）排至室外。电动排风阀设置再吊顶内，由回风吊顶内的压力（静压）控制排风量。

(10)地下一层的商业、银行办公、健身和美容美发，由于面积较小，均采用风机盘管（或特薄吊顶机组）＋新风空调系统。

(11)地下一层游泳池，设置了单独的空调送风、排风系统。

(12)地下一层的游泳池周边、首层中厅地面和吊楼顶部的平台设置了辐射盘管系统。

(13)地下汽车库和自行车库入口坡道的室外段设计了融雪系统，采用埋地发热电缆及相应地融雪控制装置，汽车库地入口处设置了电热空气幕。

(14)地下一层与地铁连接的通道处预留了冷冻水/空调热水管道。

(15)K-A-1～K-A-5系统是中厅玻璃幕墙送风系统，冬季送热风（采用部分新风）防止幕墙结露；夏季（100％回风）送风温度高于室内露点温度（以免幕墙结露），尽可能承担部分空调负荷。K-A-6、K-A-7是为中厅服务的空调系统。

(16)根据不同的使用要求，地下一层程控交换机房设置机房专用空调机；地下一层的网络机房、保安监控、信号覆盖室，首层的消防控制室、大堂管理处等房间，均设置独立的VRV空调系统。

(17)空调的两个系统均采用变频定压罐定压，定压罐设在地下二层中央机房内；设备分别设置。

(18)空调热水系统、地板辐射采暖系统均使用软化水 。

2、通风系统

(1)排烟风管采用普通钢板风管。

(2)其余风管均采用镀锌钢板制作。

(3)空调系统送回风管、排风管道均做保温，保温材料为容重48kg/m3,亚光黑色W38防潮防腐贴面，离心玻璃棉保温板，厚度为40mm。

(4)空调机组及新风机组上的电动风阀电动密闭阀，与机组联锁同开同关（延时），并设置防冻报警（当温度低于设定值时，停送风机，关闭电动新风阀，开启冬季使用的动态平衡电动调节阀至最小开度）及过滤器阻力超标报警。

(5)所有的卫生间均设排气扇，经排风竖井由屋面上的排风机排至室外，排气扇的排风管采用带钢丝网支架的防火纤维布通风软管。

(6)冷冻站/热交换站、水泵房、变配电间等处的排风，由排风竖井排除室外，送风也由相应的送风竖井引入。

(7)设在本建筑物主出入口高度从一层至二十一层的中厅，设置排风、排烟系统，风口设在顶部，通过（建筑）风道由设在二十三层屋面上风机房内的风机排至室外。平时排风系统采用变频风机，由中厅的压力控制风机的排风量。

(8)所有电梯机房均设置排风（或降温）设施。

(9)VAV－BOX至送风口之间的风管采用柔性消声风管。

3、消防排烟和加压送风系统

(1)所有防烟楼梯间、前室及合用前室均采用加压送风方式，送风机设置在屋面上，吊楼的楼梯间及其前室的加压送风机设置在其九层的吊顶内。

(2)前室及合用前室，每层设一个电动开启的常闭风口，火灾时开启着火层及上下各一层（共计三层）的风口。

(3)地下二、三、四层的汽车库设置消防排烟系统与平时排风系统共用，消防排烟量按6次/h计算。

(4)地下一层至地下四层内的各种走道、商场、餐厅、游泳池等均按照规范设置消防排烟系统，平时的送风系统和新风系统在火灾时，自动切换至消防电源继续运行，作为排烟系统的补风。

(5)地面以上各层，外区依靠可开启外窗自然排烟，内区和内走廊均设置消防排烟系统。

(6)中厅设置排烟系统，排烟量不小于90m3/h，排烟口设在顶部吊顶上，通过（建筑）风道由设在二十三层屋面上排烟风机排至室外。

4、人防通风系统

(1)地下四层汽车库，战时为物资库（抗力等级为6级）。

(2)送入各防护单元的风由正压经排风扩散室排出。送风量与平时相同。

(3)隔绝式通风时，开启隔绝式通风密闭阀，同时关闭其他密闭阀。

## （三）电气工程概况

根据招标文件，电气系统包括的工程范围为： 从派接室以内得动力系统、照明系统、防雷接地系统的安装、调试和验收。弱电系统只做线槽和预留预埋。

1、供电系统

(1)负荷等级：

本工程为一类高层民用公共建筑。其中消防设备用电、人防用电、疏散照明、障碍照明、通讯设备、银行设备以及部分客梯为一级负荷，其余客梯、厨房设备、生活泵、排水泵、博物馆及银行照明为二级负荷。其他为三级负荷。

(2)供电电源及电压：

本建筑共设置两个变配电所，主配电所在地下一层，供本建筑的照明用电；分变电所在地下二层，供本建筑的动力设备的用电。本建筑共设三个电气竖井，1＃竖井位置9-H，2＃电井位置为5-H6，3＃竖井位置为7-A。以及三个电讯间和两个空调电井。高压为10KV，引自供电局开闭站。低压380V，采用单母线分段运行。

(3)计量

采用高压集中计量，在每路10KV电源进线处设置专用计量装置，并设置电力分表。每层电气间设置电度表箱，用于分支路计量。

(4)无功补偿

在变电所低压侧设置功率因数集中自动补偿装置。功率因数不小于0.9。

(5)负荷

总功率为10176KW   计算功率7290KW

动力功率7179KW    计算功率4851KW

照明功率2997KW    计算功率2687KW

2、动力系统

(1)电源电压及配电系统：

电力供电系统电源电压380V／220V，采用三相五线制供电，配电系统采用放射和树干式相结合供电方式。对于单台大容量的负荷或重要负荷采用放射式供电，对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。消防负荷及重要负荷采用双电源供电并在末端互投。

(2)干线选择与敷设：

- 楼内主干线采用母线敷设和电缆沿桥架敷设。

- 除注明外，动力、照明支路穿镀锌钢管在楼板和墙内暗敷。

3、照明系统

(1)电源：照明供电电压： 220V。

(2)照度标准：照度标准高于现行国家规范规定的标准。

(3)光源与灯具选择：办公房间采用无眩光荧光灯；车库采用线槽式荧光灯；设备用房采用双管控照型吊链荧光灯；走道照明采用节能筒灯及无眩光方形荧光灯；中庭采用金卤透光灯；广场照明采用金卤透光灯及金卤射灯；水晶照明采用变色LED 泛光灯；立面特色照明采用可变色荧光灯；吊楼特色照明采用金卤射灯；空中走廊照明采用节能筒灯。所有荧光灯为节能型。要求荧光灯、气体放电灯使用高功率因数镇流器。

(4)应急与疏散照明：

- 地下车库、变配电室、电信设备间、消防泵房、消防控制室、冷冻站控制室、楼宇管理办公室、各层主要通道及银行设置应急照明。

- 各层走道设置指向标志灯、楼梯间口设置安全出口标志灯、楼梯设置楼梯标志灯。

- 车库疏散通道设置蓄光型指示标志。

- 各层应急照明与疏散照明由集中蓄电池供电装置作为备用电源。应急照明与疏散照明系统在市电断电的情况下维持时间不小于90分钟。

4、防雷与接地系统

(1)本建筑属第二类防雷建筑物。

(2)低压配电系统接地为TN-S系统。采用公共接地装置，接地电阻不大于0.5Ω。

(3)利用建筑物的金属构件及钢筋混凝土中的钢筋做防雷接地装置。用Φ10镀锌圆钢在屋顶女儿墙上装设避雷带（避雷带网格不大于10×10或12×8米）。避雷引下线利用建筑物结构内2根钢筋（直径不小于16mm），引下线必须与底板粱钢筋焊接，并在两处引下线距地面0.5米做接地电阻测试卡。将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与圈粱的钢筋连接一次。将30米以上的外墙上的栏杆、金属门窗较大的金属物体与防雷装置相连。

(4)利用基础内钢筋网作为自然接地体，并在建筑物周围-0.8米敷设-40×40镀锌扁钢作为人工接地体。配电竖井内以及电缆桥架内敷设40×4镀锌扁钢与接地装置可靠连接。

(5)在AP24-5，APE24-2，ALE1-3和所有通讯设备配电箱及插座箱内进线开关处、计算机电源系统、功用电视天线引入段、电信引入段灯设置浪涌保护器。

5、电气消防

(1)本工程为一类防火建筑。

(2)消防设备处设置电源自动切换装置；火灾自动报警系统包含对象为一级，消防控制室设于一层。

(3)线路敷设：各种消防线路均从消防控制室引出。干线均采用封闭金属线槽敷设，线槽水平段在吊顶板上和吊顶内明敷。垂直段沿竖井敷设至各层消防端子箱，各层分支线由缎子向引出后分别穿镀锌钢管暗敷。明敷的金属线槽及钢管表面应涂防火涂料。

(4)火灾自动报警系统与消防联动控制系统包括：消火栓控制系统、水喷淋控制系统、水喷雾控制系统、防排烟控制系统、防火卷帘门控制系统、电梯控制、非消防电源切除及应急照明电源的接通、楼层复示系统。消防专用电话系统采用多线制，每个防火分区划分为一个分机号。火灾应急广播系统与公共广播合用。

6、人防

地下四层为平战结合的人防工程。

## 四、工程特点

1、本工程位于东二环繁华路段，给材料设备的运输进场造成不便。如遇有大型活动或交通管制，需提前准备好施工需要的材料并组织进场。

2、工程位于位于闹市区，施工时应注意减少噪音污染和其他环境污染问题，减少对周围居民的干扰。

3、电气系统施工预留预埋量较大，需注意施工质量并与土建单位协调解决好前期预留预埋的交接工作、工作面的协调配合，组织好施工流水、半成品保护工作等。

4、弱电系统及消防报警系统的设备安装调试不包含在本次招标范围之内，前期预埋及桥架安装施工时应与相关施工单位提前协调，明确其要求并解决好交接工作。机电设备订货前与相关单位确认好接口条件，保证信号点与控制点电气规格与控制设备一致。

## 第三章  施工准备

## 一、技术准备

1、施工人员首先应认真熟悉、审查施工图纸，了解设计意图，认真阅读相关技术说明，明确施工难点、质量控制要点。

2、参加图纸汇审，并作好图纸汇审记录，与设计单位办理工程洽商。同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员进行技术交底。

3、编制施工组织设计、施工方案及具体进度计划并报监理审批。

4、重点项目、关键部位需分阶段编制施工方案，并报总包单位及监理审批。

5、及时准确地做出施工图预算及工程概算，预算人员做出两算对比。

6、关键和有特殊要求的设备要组织技术人员进行专门研究，充分了解其安装方法、技术性能及特殊要求，编制施工技术方案。

7、在管线交叉密集部位，绘制综合管线图报监理、业主审批。

8、编制物资材料采购技术要求及其他各种计划。

9、明确材料、工程检验试验项目；质量控制要点及控制措施；质量通病的防治措施。

## 二、施工机具与材料、临设的准备

1、工程项目部组织各专业施队伍按照工程总体进度计划及采用的施工方案安排施工进度，确定施工机械的类型、数量和进场时间，确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式，编制建筑安装机具的需要量计划。

2、工程部技术管理人员应尽快熟悉图纸，列出设备部件明细，编写物资采购技术要求及验收规定报材料及物资订购部门，同时工程项目部应在预算部门编制完成的施工图预算和施工预算的基础上进行材料分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时间、材料储备定额和消耗定额进行汇总，编制一次性材料、设备需用量计划，报材料及物资订购部门，并确定主要材料进场时间和物资供应计划。

3、材料及物资订购部门应根据各种物资的需要量计划，选取质量可靠稳定的生产厂家，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续施工的要求。在设备及材料采购时必须先报验，经监理批准后使用。

4、项目部与总包单位协调，解决材料库房、材料堆场、加工场地及临时生产生活设施问题，并搭好临电电源。

5、根据工程进度安排，提出甲供材料设备大致进场时间，供业主参考订货。需要进场时，根据进度及现场场地情况提出具体进场时间、数量计划。供业主组织进场。

## 三、劳动组织准备

我公司将成立工程项目经理部，实施项目管理的方法对该工程各分部、分项工程的安装进行统一管理。公司将选派有扎实专业技术水平和全面管理水平，工作经验丰富，有创新精神，同时工作效率高的人员为该工程项目经理，项目经理部的其他管理人员也本着合理精干的原则进行配置。详细情况见项目经理部组织机构图。

在工程进行当中，项目经理部要组织好各专业队伍的劳动力，提高劳动生产效率，设置专职的安全检查人员、质量人员、成品设备保护人员及消防人员等，组织好现场的各项管理工作。项目经理部在选择施工队伍时应要求施工人员均具备所从事行业至少三年以上的工作经验。特种作业人员必需持证上岗。

## 四、建立健全各项管理制度

为了使各项施工项目顺利进行，做到各项工作有章可循、保证各种工作质量，工程项目经理部要建立质量管理体系文件、工地的各项管理制度的分级管理文件，指导各方面工作。主要包括以下内容：

1、项目质量计划

2、项目经理部各岗位岗位职责

3、施工现场管理细则

4、项目部施工现场安全生产及文明施工管理制度

5、项目质量、进度、材料管理制度等。

## 第四章  主要分项工程施工方法

## 一、给排水工程

## （一）给水、热水系统管道安装

- 工艺流程

安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→防腐和保温→冲洗→消毒

- 技术要求

(1)生活给水及热水管道采用内复不锈钢净水管，小于或等于DN100管道采用螺纹连接，大于DN100管道采用沟槽式连接。管道及配件工作压力为1.6Mpa。

(2)给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。给水内复不锈钢净水管必须有达到饮用水标准的材质证明文件。

(3)沟槽连接是一种新的工艺连接方法，应严格按照产品说明书的安装说明要求去做，并使用生产厂家提供的各种专用工具。

(4)生活给水管管径小于DN65采用铜截止阀（低区PN1.0、中区PN1.6、高区PN2.5），螺纹连接；管径大于或等于DN65采用蝶阀（低区PN1.0、中区PN1.6、高区PN2.5），法兰连接。水泵出水管上止回阀采用消声缓闭止回阀，其余处采用普通止回阀。水池、箱进水管采用YQ98003-16Q过滤活塞式遥控浮球阀。

(5)热水立管和供回水分配管采用调节阀，其余地方采用铜截止阀。

(6)给水管道在地下室穿外墙时，应采取防水措施，采用柔性防水套管。给水管道穿卫生间和厨房楼板时安装钢制套管，穿管井楼板及穿墙体时不加套管。热水管道安装穿楼板、梁和墙体处加钢套管，套管直径比管道大号。高出装饰地面20mm，在安装卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙用石棉材料封实。管道的接口不得设在套管内。

(7)给水管、热水管给水横管按0.002-0.005的坡度坡向泄水装置。热水管的坡度不小于0.003。

(8)内复不锈钢净水管水平、垂直安装的支架间距应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）表3.3.9的要求进行。

表3.3.9      内复不锈钢净水管管道支架的最大间距

| 公称直径（mm） |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架最大间距 （m） | 立管 |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|  | 水平管 | 冷水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |
|  |  | 热水管 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  |

(9)管道支、吊、托架的安装，应符合以下规定

- 位置正确，埋设应平整牢固。

- 固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠。

- 滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间留有3-5mm的间隙，纵向位移量应符合设计要求。

- 无热伸长管道管道的吊架、吊杆应垂直安装。

- 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反向位移。

- 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

(10)冷热水管道同时并排安装时，应符合下列规定：上、下平行安装时热水管在冷水管道的上方，垂直并排安装时热水管在冷水管的左侧。

(11)给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于0.5m；交叉铺设时，垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管下面时，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管道径的3倍。

(12)敷设在所有采暖场所吊顶内的给水管道需做防结露保温，给水管道防结露保温的厚度为10mm，采用橡塑海绵管壳保温；屋顶水箱间有防冻要求的管道，采用20mm橡塑海绵管壳保温。

(13)除暗敷于墙内的支管外，其余所有热水管道采用橡塑海绵管壳保温，保温厚度为以下厚度：DN15、DN20管道保温厚度为 20mm， DN25~DN50管道保温厚度为 30mm，DN65~DN100管道保温厚度为 40mm，大于DN100管道保温厚度为 50mm。加热设备和热水箱采用厚度为50mm的橡塑海绵板材。

(14)管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》表4.4.8的规定。

表4.4.8     管道及设备保温的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 |  | +0.1δ—0.05δ | 用钢针刺入 |
| 2 | 表面平整度 | 卷材 | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
|  |  | 涂抹 | 10 |  |

注：δ为保温层厚度。

## （二）消火栓系统管道安装

- 工艺流程

安装准备→干管安装→立管安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件→系统通水调试

- 技术要求

(1)消火栓管采用热镀锌钢管，管径大于DN100沟槽连接，小于或等于DN100采用螺纹连接。阀门及需要拆卸处采用法兰连接，系统设计压力低区为0.97MPa；高区为1.57MPa。

(2)消火栓管道系统采用对夹蝶阀（PN2.5），对夹连接。

(3)消火栓系统减压阀采用YQG98001-16Q过滤活塞可调节减压阀。消火栓泵出水管止回阀采用消声缓闭止回阀。水池、箱进水管采用YQ98003-16Q过滤活塞式遥控浮球阀。

(4)管道安装水平安装的支吊托架间距应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）表3.3.8的要求进行。

表3.3.8              钢管管道支架的最大间距

| 公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架最大间距 | 保温管 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
|  | 不保温管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

(5)管道立管暗装在竖井内，在管井内预埋铁件上安装卡件固定，立管底部的支架要牢固，防止立管下坠。

(6)不采暖房间的管道应采取防冻措施。汽车坡道入口及自行车库内的消防管道采用电伴热带保温。

## （三）消防喷洒、水喷雾系统管道安装

- 工艺流程

安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装（系统综合试压及冲洗）→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水调试

- 技术要求

(1)消防喷洒系统采用热镀锌钢管，大于DN100采用沟槽式管接头连接。小于或等于DN100的管道采用螺纹连接，系统设计压力低区为1.0MPa，高区为1.0MPa。

(2)水喷雾系统采用热镀锌钢管，大于DN100采用沟槽式管接头连接。小于或等于DN100的管道采用螺纹连接，系统设计压力为0.7MPa，采用对夹式蝶阀（PN1.6）。

(3)沟槽式连接的要求（应符合施工验收规范GB50243—2002标准P64）。

沟槽式连接管道的沟槽及支、吊架的间距

| 公称直径（mm） | 沟槽深度（mm） | 允许偏差（mm） | 支、吊架的间距（m） | 端面垂直度允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65～100 | 2.20 | 0～+0.3 | 3.5 | 1.0 |
| 125～150 | 2.20 |  | 4.2 | 1.5 |
| 200 | 2.50 |  | 4.2 |  |
| 225～250 | 2.50 |  | 5.0 |  |
| 300 | 3.0 | 0～+0.5 | 5.0 |  |
| 注：1.连接管端面应平整光滑、无毛刺；沟槽过深，应作为废品，不得使用。 2.支吊架不得支撑在连接头上，水平管的任意两个连接头之间必有支吊架。 |  |  |  |  |

(4)管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求：

- 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮；

- 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺；镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象；

- 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面应无折损、皱纹等缺陷；

- 螺纹法兰的螺纹应完整无损伤。

(5)管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时，应加设防水套管；对有振动的管道尚应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接，焊接处应做防锈处理。

(6)管网安装前应校直管子，并应清除管子内部的杂物；安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

(7)在具有腐蚀性的场所安装管网前，应按设计要求对管子管件等进行防腐处理。

(8)沟槽连接应均匀，卡紧螺栓后管道应平直，卡（箍）套安装方向应一致。

(9)螺纹连接应符合下列要求：

- 管子宜采用机械切割，切割面不得有飞边、毛刺；管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定；

- 当管道变径时，宜采用异径接头；在管道弯头处不得采用补芯；当需要采用补芯时，三通上可用１个，四通上不应超过２个；公称直径大于５０ｍｍ的管道不宜采用活接头；

- 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理干净。

(10)管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时，管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-96）2003版表５．１．６的规定。

(11)管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求：

- 管道应固定牢固；管道支架或吊架之间的距离不应大于规范的规定；

- 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；

- 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于３００ｍｍ；与末端喷头之间的距离不宜大于７５０ｍｍ；

- 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于１个；当喷头之间距离小于１．８ｍ时，可隔段设置吊架，但吊架的间距不宜大于３．６ｍ；

- 当管子的公称直径等于或大于５０ｍｍ时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于１个；当管道改变方向时，应增设防晃支架；

- 竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为１．５～１．８ｍ。

(12)管道穿过建筑物的变形缝时，应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，或应高出楼面或地面５０ｍｍ；管道的焊接环缝不得位于套管内。套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。

(13)管网在安装中断时，应将管道的敞口封闭。

(14)立管暗装在竖井内，在管井内预埋铁件上安装卡件固定，立管底部的支架要牢固，防止立管下坠。消防喷洒分层干管安装的分支预留口在吊装前应先预制好，调直后再吊装，所有预留口均应加好临时堵。

(15)不采暖房间应采取防冻措施，汽车坡道入口处及自行车库内的消防管道采用电伴热带保温。

## （四）中水给水系统管道安装

- 工艺流程

安装准备→干管安装→立管安装→管道试压→管道冲洗→系统通水调试

- 技术要求

(1)中水采用热镀锌钢管。大于DN100的管道采用沟槽式管接头（卡箍）连接，小于或等于DN100的管道采用螺纹连接。系统设计压力以0.40MPa计。

(2)管道直径小于65mm采用铜截止阀（PN1.0），螺纹连接；管道直径大于或等于65mm采用蝶阀（PN1.0），法兰连接。止回阀：采用蝶形止回阀（PN1.0），法兰连接。

(3)管道的支、吊架安装应平整牢固，间距按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）表3.3.8及3.3.9的要求进行。

## （五）排水系统安装

- 工艺流程：

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验

- 技术要求：

(1)排水压力管采用热镀锌钢管，小于或等于DN100采用螺纹连接，大于DN100采用沟槽式管接头连接；重力排水管采用柔性接口机制排水铸铁管，密闭橡胶圈压兰连接。排水附件采用相应的材料。

(2)排水立管在最底层和最高层，中间每隔一层设检查口，检查口距楼板1.1米。卫生间统一采用DN50的地漏，设备间、管井、公共淋浴间等统一采用DN100的地漏，排水管DN≤100时	采用相同规格清扫口，DN>100mm采用DN100的清扫口，地漏和存水弯深度大于等于50mm。

(3)排水管道除图中注明外均按如下坡度进行，DN50时坡度i=0.035；DN75时坡度i=0.025；DN100时坡度i=0.02；DN150时坡度i=0.01。排水管道不应倒坡。

(4)卫生器具选型应满足室内装修要求，器具、五金配件存水 应成套配置，并符合节水要求。卫生器具、地漏等下水口，穿楼板位置根据定货的卫生设备尺寸，在施工中预留孔洞，待管道安装完毕，所有孔洞应用混凝土或水泥砂浆封堵。

(5)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距：横管不大于2m；立管不大于3m。楼层高度小于或等于4 m，立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

(6)通向室外的排水检查井的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用45度三通和45度弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。

(7)用于室内排水的室内管道、水平管道与立管的连接，应采用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通。立管与排出管端部的连接，应采用两个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头。

(8)排水系统竣工后的闭水、通水、通球试验结果必须符合设计要求或施工规范规定。

## （六）雨水系统安装

- 工艺流程：

安装准备→预制加工→管道安装→卡件固定→闭水试验→通水试验

- 技术要求：

(1)雨水管采用采用给水铸铁管，胶圈连接。雨水管的坡度为i=0.01。

(2)雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连接处应严密不漏。

(3)雨水管应做灌水试验，高度必须达到每根立管最上部的雨水漏斗。 并作好相应记录。

## （七）管道系统附属设备、部件安装

1、各类阀门安装

(1)阀门、部件的规格型号、公称压力应符合设计要求，热水系统的阀门应符合温度要求，阀体铸造规矩，表面光洁，无裂纹，开关灵活，关闭严密等。阀门及其附件应配备齐全，不得有加工缺陷和机械损伤。

(2)阀门的安装应位置、方向正确。阀门应在强度和严密性试验合格后进行安装。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%，且不少于一个，对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。

(3)阀门的允许偏差应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的要求，成排阀门在同一平面上安装高度一致，中心线允许偏差不超过3mm。

(4)热水系统温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。

(5)阀门安装法兰连接法兰盘应相互配套，法兰螺栓直径和长度应符合标准，拧紧后，突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2，且长度基本一致。

(6)阀门法兰连接时衬垫不得凸入管内，其外边缘接近螺栓孔为宜，不得安装双垫或偏垫。

2、 消火栓安装

(1)箱式消火栓的安装应符合下列规定：

- 栓口应朝外，并不应安装在门轴侧。

- 栓口中心距地面为1.1m，允许偏差±20mm。

- 阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm。

- 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm.

(2)安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

(3)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固箱体，然后再把栓阀安装好。消火栓配件安装应在工程交工前进行。

(4)室内消火栓系统在安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。并作好相应的试验记录。

3、 湿式报警阀安装

(1)报警阀除应有商标、型号、规格等标志外，尚应有水流方向的永久性标志；

(2)报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活，无卡涩现象；阀体内应清洁、无异物堵塞。

(3)报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的２倍，试验时间应为５ｍｉｎ。阀瓣处应无渗漏。

(4)报警阀组安装

- 报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后应再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求；当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为１．２ｍ；两侧与墙的距离不应小于０．５ｍ；正面与墙的距离不应小于１．２ｍ。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

- 报警阀组附件压力表应安装在报警阀上便于观测的位置；排水管和试验阀应安装在便于操作的位置；水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

- 湿式报警阀组的安装使报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水力警铃不应发生报警。报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，而且是便于排渣操作的位置。

- 干式报警阀组的安装应安装在不发生冰冻的场所； 安装完成后，应向报警阀气室注入高度为５０～１００ｍｍ的清水；充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位，且充气连接管的直径不应小于１５ｍｍ；止回阀、截止阀应安装在充气连接管上； 气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；  安全排气阀应安装在气源与报警阀之间，且应靠近报警阀；  加速排气装置应安装在靠近报警阀的位置，且应有防止水进入加速排气装置的措施；低气压预报警装置应安装在配水干管一侧；

- 报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐上、加速排气装置上应安装压力表：

(5)报警阀安装应设在明显、易于操作的位置，距地高度宜为1.2 m，报警阀处地面应有排水措施，环境温度不低于5℃，报警阀组装应符合产品说明书和设计要求，控制阀应有启闭指示装置，并使阀门工作处于常开状态。

(6)预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气，其安装应按干式报警阀组有关要求进行。

(7)其它组件安装

- 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安装检修、测试用的阀门。

- 水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为１５ｍｍ时，其长度不应大于６ｍ；当镀锌钢管的公称直径为２０ｍｍ时，其长度不应大于２０ｍ；

- 安装后的水力警铃启动压力不应小于０．０５ＭＰａ。

4、 水流指示器的安装

(1)水流水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测  合格。

(2)压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的门牌、安全操作指示标志和产品说明书；水流指示器尚应有水流方向的永久性标志；安装前应逐个进行主要功能检查，不合格者不得使用。

(3)水流指示器的安装应符合下列要求：

- 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符合设计要求；

- 水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。

- 信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应小于３００ｍｍ。

- 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行；排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端，且应确保无渗漏。

- 控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求；安装方向应正确，控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏；主要控制阀应加设启闭标志；隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。

(4)水流指示器安装在每层的水平分支干管上，应水平立装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有5倍安装管经长度的直管段，安装时注意水流方向与指示器的箭头方向一致。

(5)节流装置应安装在公称直径不小于５０ｍｍ的水平管段上；减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上，且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的２倍。

(6)压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在安装中拆装改动。

(7)末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端。

5、 喷洒头的安装

(1)喷头应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

(2)喷头的现场检验应符合下列要求：

- 喷头的型号、规格应符合设计要求；

- 喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全；

- 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤；

- 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛剌、缺丝或断丝的现象；

- 闭式喷头应进行密封性能试验，并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查１％，但不得少于５只，试验压力应为３．０ＭＰａ；试验时间不得少于３ｍｉｎ。当有两只及以上不合格时，不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时，应再抽查２％，但不得少于１０只。重新进行密封性能试验，当仍有不合格时，亦不得使用该批喷头。

(3)喷头安装

- 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

- 喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

- 喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

- 喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。

(4)喷洒头的两翼方向应成排统一安装，护口盘要紧贴吊顶。每个喷洒头支管均设置一个防晃固定支架。喷头的位置、间距和方向必须符合设计和施工规范的规定。水幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象，在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。

(5)当喷头的公称直径小于１０ｍｍ时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。

(6)安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。

(7)喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。

(8)当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于１．２ｍ的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的规定。

(9)当通风管道宽度大于１．２ｍ时，喷头应安装在其腹面以下部位。

(10)当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》表５．２．１０的规定。

6、 消防水泵接合器的安装

(1)消防水泵接合器安装

- 消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

- 消防水泵接合器应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段；

- 地下消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于０．４ｍ，且不应小于井盖的半径。

(2)水泵结合器安装，规格应根据设计选定，有三种类型：墙壁型、地上型、地下型。其安装位置应有明显标志，阀门位置应便于操作，结合器附近不得有障碍物，安全阀应按照系统工作压力定，结合器应装有泄水阀。

7、卫生洁具的安装

(1)卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装。

(2)卫生器具的安装高度要符合设计要求，如设计无要求时按规范7.1.3的相关要求进行。

(3)卫生器具给水配件的安装高度，应符合设计要求，如设计无要求按规范7.1.4的规定。

(4)排水栓和地漏的安装应平整牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。

(5)卫生器具交工前应做满水和通水试验。

(6)卫生器具安装的允许偏差应符合规范7.2.3的规定。

表7.2.3      卫生器具安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 单独器具 | 10 | 拉线、吊线和尺量检查 |
|  |  | 成排器具 | 5 |  |
| 2 | 坐标 | 单独器具 | +15 |  |
|  |  | 成排器具 | +10 |  |
| 3 | 器具水平度 |  | 2 | 用水平尺和尺量检查 |
| 4 | 器具垂直度 |  | 3 | 吊线和尺量检查 |

(7)卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固，与器具接触紧密、平稳。

(8)卫生器具给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭部分灵活。

(9)与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施；管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。

(10)边境卫生器具的排水管道接口应紧密不漏，其固定支架、管卡支撑位置应正确、牢固，与管道的接触应平整。

## （八）设备安装

- 工艺流程：

基础检查验收→设备运输→设备就位→设备保护→现场配管安装→试  验→系统调试

- 技术要求：

(1)水泵、热交换器、消防水箱等设备安装前，应认真熟悉施工图纸，设备说明及有关技术文件（装箱单、装箱手册等），针对使用情况对装箱单进行复核，有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件，办理移交手续。开箱时，对照装箱单对全部设备、零部件、附属材料及专用工具进行复核、清点，确认设备零部件、规格数量与装箱文件和施工图纸是否相符，检查设备在运输过程中是否受到损伤，及时发现供货时可能发生的错误和损坏，各方有关负责人在开箱报告、《进场设备检验记录表》及有关技术资料上签字。

(2)在土建施工完毕，现场清理干净后，按土建施工图和设备安装图对已完成的基础进行复核、检查，符合水泵、热交换设备、等主要设备尺寸和基础预留尺寸是否相符，发现问题及时解决，确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线，并填写《预检工程检查记录》。

(3)设备搬运及安装：针对各设备特点，采用适当的方法将设备运至安装现场。搬运前，仔细阅读有关技术资料，设备二次搬运过程中一定要避免损伤。设备的垂直运输，应根据现场具体情况，尽量利用土建机械（提升机、塔吊等）以及未及时封闭的墙孔，及时将设备运至相应楼层的安装现场妥善保管，水平运输采用手动插车或滚杠。吊装时，若设备有其它特殊要求（吊点、吊具等）一定严格按供货厂商要求进行。

(4)消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装，应清除其内部污垢和杂物。安装中断时，其敞口处应封闭。

(5)消防水泵和稳压泵安装

- 消防水泵、稳压泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。

- 消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求，并应有产品合格证和安装使用说明书。

- 当设计无要求时，消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表，并宜安装检查和试水用的放水阀门；消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀；安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞；压力表量程应为工作压力的２～２．５倍。

(6)消防水箱安装和消防水池施工

- 消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定。

- 消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时，消防水箱间的主要通道宽度不应小于１．０ｍ；钢板消防水箱四周应设检修通道，其宽度不小于０．７ｍ；消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于０．６ｍ。

- 消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。

(7)消防气压给水设备安装

- 消防气压给水设备的气压罐，其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求。

- 消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的安装应符合产品使用说明书的要求。

- 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求；安装时其四周应设检修通道，其宽度不应小于０．７ｍ，消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不得小于１．０ｍ。

(8)水泵安装的允许偏差和检查方法应按照下表要求进行。

| 检 查 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵体水平度（1m） | 0.1 |  | 水平尺和塞尺检查 |
| 联轴器 同心度 | 轴向倾斜（1m） | 0.8 | 水准仪、百分表（测微螺钉）和塞尺检查 |
|  | 径向位移 | 0.1 |  |

(9)水泵安装泵壳不应有裂纹、砂眼及凹凸不平等缺陷。水泵试运转，叶轮与泵壳不应相碰，进出口部位的阀门应灵活。轴承升温应符合产品说明书的要求。

(10)软化水装置罐体的视镜应布置在便于观察的方向。树脂装填的高度应按设备说明书的要求进行。

(11)换热器的安装应固定牢固、平整。

## （九）管道防腐

- 工艺流程

除锈→刷漆

- 技术要求

(1)焊接、无缝钢管除锈后外刷防锈漆二道，调和漆二道外刷防锈漆二道。

(2)镀锌钢管丝接处外露部分刷防锈漆处理。

(3)铸铁管明装部分除锈后刷，埋地部分刷乳化沥青二道，埋入混凝土部分的管道不做防腐处理。

(4)镀锌钢管明装部分外刷银粉二道，暗装部分外刷银粉二道，埋地部分作三油二布（乳化沥青、玻璃布）防腐。

(5)管道防腐处理刷漆应均匀，玻璃丝布缠绕密实均匀。

## （十）管道试压及冲洗

- 工艺流程

管道安装→阀门试验→分区、分层、分系统、分段压力试验→系统压力试验→管道冲洗→排水、雨水管道灌水实验→排水管道通球试验→排水系统通水试验

- 技术要求

(1)各种承压管道系统和设备应作水压试验，非承压管道系统和设备做灌水试验。

(2)室内给水管道、热水管道采用内复不锈钢净水管，其管道试验压力应按GB50242-2002《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》要求进行。室内给水、热水干管试验压力为2.0Mpa，在试验压力下观测10min，压力降不大于0.02 Mpa，然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏为合格。支管试验压力为1.0Mpa，在试验压力下稳压1h，压力降不应大于0.05 Mpa，然后降到工作压力1.15倍状态下稳压2 h进行检查，压力降不应大于0.03Mpa，同时检查各连接处不得渗漏。

(3)中水给水管干管试验压力为2.0Mpa，支管试验压力为1.0Mpa，在试验压力下观察10min，压力降不应大于0.02 Mpa，然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏。支管试验压力为1.0Mpa，在试验压力下稳压1h，压力降不应大于0.05 Mpa，然后降到工作压力1.15倍状态下稳压2 h进行检查，压力降不应大于0.03Mpa，同时检查各连接处不得渗漏。

(4)消火栓和自动喷水管试压按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求进行，消火栓管道试验压力为2.0Mpa，自动喷水系统管道为1.6Mpa。在试验压力下观察10min，压力降不应大于0.02 Mpa，然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏。

(5)生活给水、热水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

(6)消防管道、中水给水管道在试压合格后应进行系统冲洗、排污，以目测排出口的水色和透明与入口对比相近，无可见杂物为合格。

(7)给水系统交付使用前必须进行通水试验并作好记录；生活给水系统管道在交付使用前必须进行冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

(8)排水管道、雨水管道在安装完毕后进行灌水试验。隐蔽或埋地的排水管道其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或地层地面高度，满水30min水面下降后，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。安装在室内的雨水管道，灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗，灌水试验持续1h，不渗不漏为合格。

(9)水箱应做满水试验，在静置24h不渗不漏为合格。

(10)排水主立管和水平干管管道应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。

(11)阀门安装安装前，应做强度和严密性试验，试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%，且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的阀门，应逐个作强度和严密性试验。

(12)阀门的强度试验为公称压力的1.5倍，严密性性试验为公称压力的1.1倍，试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣封面无渗漏，阀门试压的试验持续时间应不少于下表的规定

阀门试验持续时间

| 公称直径DN（mm） | 最短试验持续时间（s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |  |
| ≤50 | 15 | 15 | 15 |
| 65-200 | 30 | 15 | 60 |
| 250-450 | 60 | 30 | 180 |

## （十一）管道消毒

- 技术要求：

在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中关于管道消毒有以下两项强制性标准要求，分别针对于室内生活给水和室外建筑给水。“生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。”“给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒、满足饮用水卫生要求”。

- 消毒方法

(1)给水管道系统水压试验已合格，防空管道内的试压用水，各配水点与配水管连接后，进行管道系统的消毒。向管道系统内灌注含20-30mg/L有效氯的溶液，浸泡24h以上。

(2)使泵运转，让循环水通过管道系统持续一天，一天循环完成后，卸掉并清洗所有过滤网，再在所有低点排放。

(3)完成上述循环之后，彻底将水排出系统，再用干净的水充满后，再使之循环一天。随后应实施化学测试以确定水中是否含有200PPM或更少碱性，如多于200PPM时，则再排放，再补充，再继续开动水泵直到碱性合格为止。PH值应保持在8.5-9.5之间。

(4)最后用生活饮用水对管道进行冲洗。

(5)室外管网可以同室内管道及生活饮用水池等一起消毒，也可单独进行。消毒结束后查看卫生监督部门提供的消毒检验报告，以卫生监督部门出具的检验报告为准，判定消毒是否合格。

## （十二）管道标识

(1)为检修方便，敷设在管道层、管道井及吊顶内的各种给排水管道应刷以不同  颜色以便区分。除中水系统外标志颜色可按常规处理。

(2)消火栓管道外刷红漆，消防喷淋管道刷红色色环。

(3)全部机房内设备应挂牌标识，机房内管道有名称箭头等。

(4)地下室明装、管道井内管道要有名称和流向标识。

(5)中水给水管道采取下列防止误接、误用、误饮的措施

- 中水管道外壁应涂浅绿色标志；

- 水池（箱）、阀门、水表及给水栓均应有明显的“中水”标志；

- 中水明装取用水口必须设“禁止使用”的标志牌；

## （十三）系统试运转及调试

- 工艺流程：

设备单机试运转→系统联动试运转

- 技术要求：

(1)水泵试运转，在设计负荷下连续运转不应少于2h，并应符合下列规定：

- 运转中不应有异常振动和声响，各静密封处不得泄漏，紧连接部位不应松动；

- 滑动轴承的最高温度不得超过70℃，滚动轴承的最高温度不得超过75℃；

- 动轴封填料的温升应正常，在无特殊要求的情况下，普通填料泄漏量不得大于35～60m1／h，机械密封的泄漏量不得大于10ml/h

- 电动机的电流和功率不应超过额定值。

(2)消防报警系统联动试运行应由建设单位组织。消防控制中心各种设备的系统调试，由局部到系统进行，在调试过程当中应遵循《火灾自动报警系统安装规范》，深入检查各部件和设备安装是否符合规范要求，在各种设备系统连接与试运转过程当中，应由有关厂家参加协调，进行统一系统调试，发现问题及时解决，并做好详细的调试记录。

(3)热力站调试应由在建设单位、施工单位和生产厂家的共同参与下进行，在调试前应单独编制调试方案，并作好相应的记录。

## 二、采暖通风空调工程

## （一）通风工程、防排烟工程、采暖工程

1、镀锌钢板法兰连接风管的制作安装

- 工艺流程：

下料→倒角→压口→组装→成型→铆接法兰→按系统编号→运至现场→确定标高→制作吊架→设置吊点→安装吊架→风管就位→找平找正

- 技术要求：

(1)空调送回风系统和通风系统采用镀锌钢板风道，法兰连接。采用镀锌镙栓和螺母连接。

(2)风管道镀锌钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）要求进行，具体见下表

钢板或镀锌钢板风管板材厚度（mm）

| 类 别 风管直径D 或变、边长尺寸b | 圆形 风管 | 矩形风管 |  | 除尘系统风管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中、低压系统 | 高压系统 |  |
| D（b）≤320 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.5 |
| 320< D（b）≤320 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.5 |
| 450< D（b）≤630 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 2.0 |
| 630< D（b）≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 2.0 |
| 1000< D（b）≤1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1250< D（b）≤2000 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 按设计 |
| 2000< D（b）≤4000 | 按设计 | 1.2 | 按设计 |  |
| 注： 1：不适用用于地下人防与防火隔墙的预埋管。 |  |  |  |  |

(3)风管连接板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝。

(4)送排风、空调系统风管法兰的螺栓一及铆钉孔的孔距不大于150mm；正压送风法兰连接的螺栓一及铆钉孔的孔距不大于100mm；风管法兰的四角部位要设有螺栓。

(5)送排风、空调系统镀锌钢板风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或单边面积大于1.2m2，正压送风风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或单边面积大于1.0m2，均应采取加固措施。风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢（内外加固）、扁钢、加固及加固筋和管内支撑等形式。其加固要符合工程质量验收规范的要求。

(6)风管与配件的咬口缝紧密、宽度一致，折角平直，圆弧应均匀，两端面平行。风管无明显扭曲与翘角，表面平整，凹凸不大于10mm。

(7)风管外边长的允许偏差：当小于等于300mm时，为2mm；当大于300mm时，为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm，风管两条对角线长度之差不大于3mm。

(8)风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满、无假焊和孔洞；法兰平面度的允许偏差为2mm，相同规格法兰的螺孔排列应一致，具有互换性。

(9)风管与法兰采用铆接连接，铆接要牢固，没有脱铆和漏铆情况；翻边平整、紧贴法兰，宽度一致，且不小于6mm；咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。

(10)风管安装的位置、标高、走向应符合设计图纸要求，不得随意更改其有效截面积。

(11)在风管需要穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，要设预埋管或防护套管，钢板厚度不小于1.6mm。风管与防护套管之间，用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

(12)风管安装时管内严禁其他管线穿越，风管安装前，要清除内外杂物，并作好清洁和保护。

(13)连接法兰的螺栓均匀拧紧，螺母在同一侧。风管接口的连接严密、牢固，法兰垫片不得凸入管内和法兰外。

(14)管道与设备连接的柔性短管的安装，松紧适度，无明显扭曲。

(15)风管的连接应平直、不扭曲。明装风管的水平度允许偏差为3/1000，总偏差不应大于20mm；明装风管的垂直度允许偏差为2/1000，总偏差不应大于20mm。

(16)风管支吊架安装，水平风管安装，长边小于等于400mm，间距小于4mm；大于400mm，间距小于3mm；垂直风管安装，间距小于4mm，单根直管至少有2个固定点。

(17)金属支吊托架应除锈后刷樟丹漆两遍，调和漆一遍。

2、风管的强度和严密性试验

- 工艺流程：

风管制作→风管组装→风管漏风试验

- 技术要求：

(1)风管系统安装完成后，必须进行严密性检验。

(2)风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂。

(3)送风、排风系统管道均为低压管道，低压系统风管的严密性检验采用抽检。抽检率为5%，且不少于1个系统。采用漏光法检测，检测不合格时，按5%的抽检率做漏风测试。

(4)加压送风系统、排烟系统按高压系统风管要求进行，全部系统均进行漏风量测试。

(5)在进行风管系统漏风测试时采用风管风漏风测试仪。在进行风管强度和漏风测试时，项目部要编制单独的测试方案，按照说明书的要求进行操作。

3、风系统部件安装

- 工艺流程：

确定位置→测量标高→制作吊架→设置吊点→安装吊架→法兰对接→找平找正→检验

- 技术要求：

(1)各类部件的安装应按照设计施工图纸要求进行，数量、位置、规格、型号、参数、尺寸等要符合设计要求。

(2)安装的阀体、消音器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消音片、  油漆层有无损伤。

(3)各类风阀安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密。

(4)防火阀、排烟阀、排烟口的安装方向正确，防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面距离不大于200mm。防火阀大边长大于等于630mm时，宜设单独的支吊架。

(5)排烟阀、排烟口及手控装置（包括预埋套管）的位置应符合设计要求。预埋套管不得有死弯及瘪陷。

(6)消音器安装必须牢固，位置、标高和走向应符合设计和施工规范要求，方向正确，操作方便，需单独设置支架。

(7)风口与风管的连接应严密、牢固；边框与建筑装饰面贴实，外表面应平整不变形，调节应灵活、可靠。

(8)楼梯间加压送风口及走廊排烟口安装应与土建配合好。

(9)支吊托架不得安装在风口、阀门、检查孔等处，以免防碍操作，吊架不得直接吊在法兰上。

(10)柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲。

## （二）空调水工程

1、空调水管道、部件安装

- 工艺流程：

安装准备→预制加工→卡架制安→立管安装→干管安装→支管安装

- 技术要求：

(1)管道安装前应认真熟悉图纸，根据施工方案和技术交底的具体措施做好准备工作，核对各种管道和坐标、标高是否有交叉，管道所排列的空间是否合理，有问题及时与设计等有关人员研究解决。

(2)空调冷冻水管道，当DN＜50mm时采用焊接钢管，当DN≥50时采用无缝钢管，凝水管采用镀锌钢管。

(3)冷冻水、凝水管道与支架间应垫40mm厚浸沥青油的垫木，可在横担上打孔，用螺丝将垫木固定在横担上，避免松脱。

(4)水管路系统中的最低点处应配置DN25的泄水管并配备相同直径的闸阀，系统的最高点设自动排气阀，排气口接管至附近的地漏或凝水管。

(5)管道上DN＜50mm的阀门为柱塞阀，DN≥50DE 阀门为蝶阀，但是，风机盘管和自动放气阀接管处采用铜闸阀。

(6)风机盘管连接采用金属连接管，在回水支管上设动态平衡电动调节（两通）阀。新风机、空调器进出水管设调节阀并在回水管路上设动态平衡电动调节阀。

(7)管道的支、托、吊架必须置于保温层的外部，在穿过支、托、吊架处应镶以浸过沥青的垫木。固定在建筑结构上的管道支吊架，吊卡、横担应保持方向一致。

(8)管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，管道接口不得设在套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部齐平，上部高出楼层地面50mm，管道与墙壁之间应有50mm的间隙，不得将套管作为管路支撑。

(9)冷水管道穿过墙体和楼板时保温层不能间断，穿过防火墙时加固定支架并采用玻璃棉封堵洞口。

(10)阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

(11)无缝钢管的焊接管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求，管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合施工质量验收规范的要求。管道焊缝表面应清理干净，并进行外观质量检查，焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236）中相关规定的要求。

(12)凝水排水管坡度，要符合设计文件的规定。当设计无规定时，其坡度宜大于等于8‰。

(13)管道的支吊架形式、位置、间距、标高应符合要求。支吊架的安装应平整牢固，与管道紧密接触。管道与设备连接处，应设独立支吊架。

(14)机房内水管道的总、干管的支吊架，应采用承重防晃支吊架；与设备连接的管道管架要有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时，在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支吊架。

(15)竖井内的立管，每隔2-3层设导向支架，在建筑物结构负重允许的情况下，水平安装管道支、吊架的间距应符合规范的要求。

(16)管道支吊架的焊接由合格的持证焊工施焊，不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。支架与管道焊接时，管道侧的咬边量，应小于0.1管壁厚。

(17)管道系统的除污器安装方向正确，便于清污，与管道连接牢固、严密，安装位置便于过滤网的拆装和清洗。过滤网的的材质、规格和包扎方法要符合要求。

2、VRV空调水管道及机组安装

- 冷媒管安装

(1)冷媒管管径大于20mm时，支吊架的间距不应大于1.5m；冷媒管管径小于20mm时，支吊架的间距不应大于1m。

(2)铜管切割必须采用专用切割刀具，避免管口产生毛刺。

(3)必须保证冷媒管内的清洁干燥，需用氮气吹净。

(4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用，在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净，使用氮气替换冷媒管内的空气（氮气保护焊）。

(5)在冷媒管未与设备连接时，应对冷媒管进行包扎封盖，防止水分、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管内。

(6)封盖冷媒管可采用末端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。

(7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。

(8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行，应尽可能避免仰焊。

(9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度，以免油的回流或积蓄。

(10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。

(11)冷媒管道的长度不得超过100M。

(12)室外机高于室内机时最大高度差不得超过50M。

(13)室内机高于室外机时最大高度差不得超过40M。

(14)室内机相互之间最大高度差不得超过15M。

(15)系统第一级分支距最远室内机的最远距离不得超过30M。

(16)室内机与室外机之间的气管每升高10M需安装一个存油弯头。

- 室外机的安装

(1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件，办理移交手续。

(2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。

(3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符，确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。

(4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。

(5)室外机务必固定牢固，室外机与基础垫橡胶减振，室外机的位置应便于维护。

(6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向，室外机风扇吹出侧背向建筑立面。

(7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持，提供塔吊或室外施工设备。

- 室内机安装

(1)安装前核对设备型号。

(2)悬挂室内机的吊架要稳定牢固。

(3)留下足够的安装空间以供检修，检修口应不小于450×450mm。

(4)相对于天花板表面保持水平，水平度在±1mm之内。

(5)机身必须与天花板可见接处呈直线。

(6)将吊挂框固定在悬吊螺栓上，牢固拧紧上下两个螺帽，在螺帽下要使用垫圈。

(7)在室内机的四个角使用水平尺或充满水的透明聚乙烯软管，检查室内机是否水平。

3、空调水管道压力试验、保温

- 工艺流程：

管道试压→管道冲洗→防腐和保温

- 技术要求：

(1)管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计或施工规范的要求进行水压试验。水系统管道压力试验主要分为：各层分层、分区、分系统试压；立管试压；全楼系统试压。

(2)低区的试验压力为工作压力的1.5倍，高区的试验压力为工作压力加0.5Mpa，在试验压力下，稳压10min，压力降小于等于0.02MPa，外观检查无渗漏为合格。

(3)阀门水压试验，对于地下各层和机房内的全部阀门，要逐个进行强度和严密性试验，压力试验合格后方可安装。其他阀门可不单独进行试验，可与管道试压中进行检验。

(4)阀门强度试验压力为2.5Mpa，试压持续时间不少于5min，阀门的壳体、填料无渗漏。严密性试验压力为2.0Mpa，试验压力再试验持续时间内保持不变，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

(5)空调系统集分水器要有出厂的强度严密性试验报告，压力容器的试验报告。

(6)空调系统凝水管道要做通水和满水试验，以水流畅通和不渗不漏为合格。

(7)管道安装完毕后，试压合格后应对系统进行反复冲洗，直至水色不浑浊为合格。在冲洗之前，应先除去过滤网，待冲洗结束后再安装。管路系统冲洗时，水流不得经过所有设备。

(8)空调水管冷冻水管道保温采用容重64Kg/m3的亚光黑色W38防潮防腐贴面离心玻璃棉管壳，DN≤200mm厚度为40mm，DN>200mm厚度为50mm；市政一次热水保温采用容重64Kg/m3的亚光黑色W38防潮防腐贴面离心玻璃棉管壳，DN≤25mm厚度为40mm，DN≤50mm厚度为50mm，DN≤150mm厚度为60mm，，DN>150mm厚度为90mm。

4、空调凝水管道压力试验、保温

- 工艺流程：

管道试压→管道冲洗→防腐和保温

- 技术要求：

(1)管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计或施工规范的要求进行水压试验。压力试验主要分为：各层分层、分系统试压；立管试压；全楼系统试压。

(2)分层、分系统试压，试验压力为2.0Mpa，在试验压力的情况下，稳压10min，压力不得下降，外观检查无渗漏为合格。

(3)立管试压，试验压力为2.5Mpa，在试验压力的情况下，稳压10min，压力不得大于0.02 Mpa，再将系统降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。

(4)全楼系统试压，试验压力为2.5Mpa，在试验压力的情况下，稳压10min，压力不得大于0.02 Mpa，再将系统降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。

(5)空调系统冷凝水管道要做通水和满水试验，以水流畅通和不渗不漏为合格。

(6)管道安装完毕后，试压合格后应对系统进行反复冲洗，直至水色不浑浊为合格。在冲洗之前，应先除去过滤网，待冲洗结束后再安装。管路系统冲洗时，水流不得经过所有设备。

## （三）设备安装

- 工艺流程：

基础检查验收→设备运输→设备就位→设备保护→现场配管安装→试验→系统调试

- 技术要求：

(1)设备安装前，应认真熟悉施工图纸，设备说明及有关技术文件（装箱单、装箱手册等），针对使用情况对装箱单进行复核，有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件，办理移交手续。开箱时，对照装箱单对全部设备、零部件、附属材料及专用工具进行复核、清点，确认设备零部件、规格数量与装箱文件和施工图纸是否相符，检查设备在运输过程中是否受到损伤，及时发现供货时可能发生的错误和损坏，各方有关负责人在开箱报告、《进场设备检验记录表》及有关技术资料上签字。

(2)在土建施工完毕，现场清理干净后，按土建施工图和设备安装图对已完成的基础进行复核、检查，符合风机等设备尺寸和基础预留尺寸是否相符，发现问题及时解决，确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线，并填写《预检工程检查记录》。

(3)设备搬运及安装：针对各设备特点，采用适当的方法将设备运至安装现场。搬运前仔细阅读有关技术资料，设备二次搬运过程中一定要避免损伤。设备的垂直运输，应根据现场具体情况，尽量利用土建机械（提升机、塔吊等）以及未及时封闭的墙孔，及时将设备运至相应楼层的安装现场妥善保管，水平运输采用手动插车或滚杠。吊装时，若设备有其它特殊要求（吊点、吊具等）一定严格按供货厂商要求进行。

(5)整体安装的通风机，搬运和吊装的绳索不能捆绑在机壳和轴承盖的吊环上，通风机的进排气管、阀件、调节装置应设有单独的支承，各种管路与风机连接时，法兰面应对中贴平，不应硬拉使设备受力，风机安装后，不应承受其他机件的重力。

(6)空调机、新风机组的入口装置做法均为统一做法。水管与空调机、新风机连接处设橡胶接头，各冷水机组及水泵进出口处设橡胶软接头。

(7)风机盘管与水管连接采用金属软管。

(8)新风机、空调机的凝结水管均根据现场情况引至机房内的地漏或排水沟，管径均为DN32。

## （四）风系统试运转及调试

- 工艺流程：

设备单机试运转→系统联动试运转的测定和调整

- 技术要求：

通风系统无生产负荷的测定与调试应包括以下内容：

- 通风机的风量、风压及转速的测定。通风与空调设备的风量、余压与风机转速的测定。

- 系统与风口的风量测定与调整。实测与设计风量的偏差不应大于10％。

- 风机噪声的测定。

## 三、电气工程

## （一）照明系统

1、钢管暗敷设

- 工艺流程：

加工吊架、钢管套丝、刷漆→根据施工图弹线定位→稳注盒箱→安装吊架→管路连接→调顶内钢管敷设及调整。

- 技术要求：

(1)暗配管宜沿最近的路线敷设，应减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15mm。

(2)进入落地配电箱的电线管路，排列整齐，管口应高出基础面50mm以上，现浇混凝土板墙固定盒，箱加支铁固定，盒、箱底距外墙面小于30mm时，需加金属网固定再抹灰，防止空裂。

(3)套管连接宜用于暗配管，套管长度为连接管径的2.2倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密，管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线，无弯时30m，有一个弯时20m;有二个弯时15m，有三个弯时8m。

(4)敷设于垂直线管中的导线，每超过下列长度时，应在管口处或接线盒中加以固定，导线截面50mm2及以下为30m，导线截面70～95mm2时为20m；导线截面120～240 mm2时为18m。

(5)变形缝两侧各预埋一个接线箱，先把管的一端固定在接线箱上，另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔，其孔径长度、宽度尺寸不小于被接入管直径的二倍，两侧连接好补偿跨接地线，管路应作整体连接，穿过建筑物变形缝时，应有接地补偿装置，采用跨接方法连接。

2、钢管明敷设

- 工艺流程：

管支架、吊架预制加工管→固定点位置测定盒箱→盒箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接。

- 技术要求：

(1)明管弯曲半径不小于管外径的6倍，如有一个弯时，可不小于管外径的4倍。支架吊架的规格设计无规定时，应不小于以下规定，扁铁支架30mm×3m；角钢支架25mm×25mm×3mm，固定点的距离应均匀，管卡与终端，转弯中点，电气器具或接线盒边缘的距离为150～300mm。

(2)管路敷设，水平或垂直敷设明配管允许偏差值，管路在2m以内时，偏差3mm，全长不应超过管子内径的1／2。

(3)金属软管、钢管或设备连接时应采用金属软管接头连接，长度不宜超过1m。吊顶内，护墙板内管路敷设，操作工艺要求材质，固定参照明配管工艺。连接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工，接线盒可使用暗盒。

(4)管路应敷设在主龙骨的上面，管入盒、箱必须煨灯叉弯，并里外带锁紧螺母采用内护口，管进盒、箱以内锁紧螺母平为准。

(5)固定管时，如本龙骨可在管的两侧钉钉，用铝丝绑扎后再把钉钉牢，如轻钢龙骨，可采用配套管卡和螺丝固定，或用拉铆直径25mm以上和成排管路应单独架设。

(6)穿过建筑物变形缝时，应有接地补偿装置，采用跨接方法连接。

3、管内穿绝缘导线

- 工艺流程：

选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测。

- 技术要求：

(1)必须清扫管路，清除管路中灰尘，泥水等杂物。

(2)导线接头不能增加电阻值，受力导线不能降低原机械强度，不能降低原绝缘强度。

(3)导线在变形缝处，补偿装置应活动自如，导线留有一定的余度。

(4)单芯线并接头，导线绝缘应并齐合拢，在距绝缘应约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5—7圈后剪断，把余头并齐折回在缠绕线上进行涮锡处理，不同直径导线接头，如果是独根或多芯软线时则应先进行涮锡处理，再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉，并将线端部向粗导线端缠绕5－7圈，将粗导线端折回压在细线上，最后再做涮锡处理。

(5)照明及动力线路采用BV-500绝缘导线，照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

(6)盒内、箱内清洁无杂物，护口、线套管齐全无脱落，导线排列整齐，并留有适当的余量。

4、灯具安装工程

- 工艺流程：

灯具检查→组装灯具→安装灯具→通电试运行

- 技术要求：

(1)灯具使用的导线，其电源等级不应低于交流500v。

(2)采用吊管灯时，钢管内径一般不小于10mm；吊钩其园钢直径不小于吊挂销钉的直径，且不小于6mm，3Kg以上花灯固定装置应做灯具重量1.25倍过载试验。

(3)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损，多股软线的端头需盘圈、涮锡，使用螺灯口时，相线必须压在灯芯柱上。

(4)通电试运行，灯具安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行，通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活准确；开关与灯具控制顺序相对应，如果发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。

(5)器具成排安装的中心允许偏差5mm。

5、开关、插座安装工程

- 工艺流程：

工艺流程：清理→接线→安装。

- 技术要求：

(1)清理：用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其他杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。

(2)接线：

- 开关接线：同一场所的开关切断位置应一致，且操作灵活，接点接触可靠；电器、灯具的相线应经开关控制。

- 插座接线：单相两孔插座有横装和竖装两种，横装时，面对插座的右极接相线，左极接零线；竖装时，面对插座的上极接相线，下极接零线；单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方；交、直流或不同电压的插座安装在同—场所时，应有明显区别，且其插头与插座配套，均不能互相代用。

(3)安装开关、插座准备：

- 先将盒内甩出的导线留出维修长度，削去绝缘层，注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上，然后旋紧压头，插接端子，将线芯直接插入接线孔内，再用顶丝将其压紧，注意线芯不得外露。

(4)开关安装的规定：

- 开关距地面的高度为1.3m，距门口为150—200mm，开关不得置于单扇门后；

- 暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平齐；开关位置应与灯位相对应，同一单元内开关方向应—致；

- 成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm，拉线开关相邻间距一般不小于20mm；

(5)插座安装规定：

- 暗装和工业用插座距地面不应低于30cm；

- 在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时，其安装高度不应低于1.8m；

- 同一室内安装的插座高低差不应大于5mm；成排安装的插座高低差不应大于2mm；

- 暗装的插座应有专用盒，盖板应端正严密并与墙面平；

- 落地插座应有保护盖板；

- 在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所应装设专用插座。

(6)开关、插座安装：

- 暗装开关、插座：按接线要求，将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关或插座推人盒内(如果盒子较深，大于2.5cm时，应加装套盒)，对正盒眼，用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

- 明装开关、插座：先将从盒内甩出的导线由塑料(木)台的中线孔中穿出，再将塑料(木)台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上，如果是明配线，木台上的隐线槽应先顺对导线方向，再用螺丝固定牢固。塑料(木)台固定后，将甩出的相线、地(零)线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出，按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料(木)台上，对中找正，用木螺丝固定牢。最后甲把开关、插座的盖板上好。

6、照明工程检验试验

(1)回路绝缘电阻测试

- 测试工具：500V兆欧表

- 测试方法：兆欧表L端子接线路，E端子接地或金属外壳进行摇测。

- 合格判定：线路绝缘电阻≥0.5MΩ。

(2)照明回路通断试验

- 测试工具：万用表

- 测试方法：不送电，回路相线对地，用万用表电阻档接主灯头号线两端。

- 合格判定：和扳把开关，表指示为零为合格。

(3)照度试验

- 试验工具：照度计

- 试验方法：将所测部位和房间灯全部打开，用照度计测试。

- 合格判定：照度值达到设计要求为合格。

(4)照明控制试验

- 试验方法：手动控制，通电试亮

- 合格判定：检查灯亮部位是否符合设计要求。

7、照明系统调试

(1)照明电路的检查和测试

- 成排安装的灯具要求安装标高一致，整齐美观。

- 暗装的开关、插座盖板、灯具底座应紧贴墙面，并应用石膏补齐。明装的元木、联板应紧贴墙面。

- 抽查接线情况。如发现一处错误或松动应全部返工检查。抽查数为10%，在灯头数较少的区域抽查30%。

- 检查闸箱回路编号

- 检查电气线路的绝缘电阻，以及各电气器具的接地情况。

- 装设漏电保护的回路须试验动作可靠

- 不易更换的灯具应先在下面做通电试验。

- 系统无不妥处。

(2)送电及试电

在送电时应注意以下几个事项：第一，先合总闸，再合分闸，最后闭合支路开关。第二，试灯时，先试支路负载，再试分路负载，最后试总回路。第三，使用熔丝做保护开关的其熔丝应按负载定额电流1.1倍选择。第四，送电前，应将总闸、分闸、支路开关全部拉掉。

- 合总闸。用万用表测总闸下口及各开关上闸口电压。相电压220V，线电压380V。观察总电能表应不动。

- 合第一分路开关。闭合时先将第一分路的第一只灯，观察灯亮，此支路的电能表正转，但转速很慢，其他支路不动。然后闭合第一支路的第二只灯，然后第三只灯……，然后闭合整个支路的所有灯具。

- 同样试验第二、三、四……条支路。

- 将总开关、各分路开关、支路开关及电具的所有开关都按顺序一一闭合，测试总开关的三相电流应近似平衡。观察电能表的运转，用腊片或温度计测试开关主触头有无发热现象。然后把所有开关按合闸相反顺序一一断开。

## （二）防雷接地

1、防雷及接地安装

- 工艺流程：

接地体→接地干线→引下线明敷(支架)、引下线暗敷→避零针、避雷网引下线暗敷→避雷带或均压环。

- 技术要求：

(1)60m以上采用防侧击雷保护:

- 所有钢构件及其它较大金属物和混凝土的钢筋互相连接

- 竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部与防雷装置连接

(2)接地体顶面埋设深度不应小于0.6m，应垂重配置；垂直接地体长度不应小于2.5m，其相互之间间距一般不应小于5m。

(3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m，当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50-90mm厚沥青层。其宽度应超过接地装置2m。

(4)接地体的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有灰渣，咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青做防腐处理。

(5)镀锌扁钢搭接焊时，焊接长度不小于宽度的2倍，且至少3个，棱边焊接镀锌园钢焊接长度为直径的6倍，并应双面焊接，镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，还应直接将扁钢本身弯成弧形与钢管焊接。

(6)核验接地体接地体连接完毕后，应及时请质检部门进行隐检核验接地体材质、位置、焊接质量等，均应符合施工规范要求，然后可进行回填，分层夯实，最后将接地电阻摇测值填写在隐检记录上。

(7)接地线引向建筑物内的入口处，一般应标以黑色接地记号，在检修用临时接地点处应刷白色底漆后标以黑色接地记号。

2、避雷网安装工程

- 工艺流程：

与防雷接地相同

- 技术要求：

(1)避雷网采用Φ12热镀锌圆钢，网格间距小于10×10m。

(2)防雷装置的各种支架顶部一般出距建筑物表面100mm，接地干线支架的顶部应距墙面20mm，支架水平间距不大于1m，垂直不大于1.5m，转角两边的支架距转角中心不大于250mm。

(3)利用主筋作暗敷设引下线时，每条引下线不得少于两根主筋，按设计要求设置断接卡子或测试点。

(4)建筑物的变形缝外应做防零跨越处理。

(5)建筑物根据设计要求的防雷等级设置均压环的高度，每隔3层沿建筑物四周暗敷设一道均压环并与各根引下线相焊接，铝制门窗与避雷装置连接，在加工订货铝制门窗时就应甩出30cm铝带或镀锌扁钢2处，如超过3m就需3处连接以便进行压接或焊接。外檐金属门、窗、拦杆扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处，与避雷带预留的园钢焊成整体。

3、工作接地

- 技术要求：

(1)接地或接零支线必须单独与接地或接零干线连接，不得串联连接。

(2)变配电内的接地干线应不少于2处与接地装置引出干线连接。

(3)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地或接零可靠，且有标识。

(4)电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地或接零。

(5)敷设接地线的位置不应妨碍设备的拆卸和检修

(6)接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面应保持250～300mm的距离，接地线于建筑物墙壁间的间隙应不小于10mm

(7)支架安装后将扁钢在支持件一端用卡子固定，接地干线应焊接牢固（三面施焊），末端预留或连接应符合设计要求。

4、接地电阻测试

(1)测试仪器：接地电阻测试仪。

(2)测试方法：断开接地电阻测试卡，按照接地电阻测试仪说明书的要求布置电位辅助电极和电流辅助电极，将被测接地极接至仪表E接线柱，电位探针P、电流探针C分别接至仪表P、C端子，选好倍率，以120转/分转速转动手柄。

(3)合格判定：测试电阻值≤0.5欧姆为合格。

## （三）供配电系统

1、配电柜、配电箱

- 工艺流程

弹线定位→槽钢基础做法→检查箱柜→箱柜安装→箱柜接线→调试、试运行。

- 技术要求

(1)箱(盘)、柜应安装在安全、干燥、易操作的场所，配电箱的安装高度按设计要求，如无设计规定，底边距地高度宜为1.5m；配电板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内，同类盘的高度应一致，允许偏差10mm。台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。C屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。

(2)柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定：

- 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求；

- 闭锁装置动作准确、可靠；

- 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致；

- 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色；

- 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验；48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。

(3)柜、屏、台、箱、盘间配线：电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆；除电子元件回路或类似回路外，其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。二次回路连线应绑扎成束，不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎，且有标识；固定后不应妨碍其他部件的拉出或推入。

(4)箱盘内配线整齐，无铰接现象。导线连接紧密，导线剥削处不应伤线芯、不断股，垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全。。

(5)配电箱(盘)、柜的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分不应带电(特殊情况除外)。

(6)垂直装设的刀闸及熔断器等电器的上端接电源，下端接负载，横装者左侧(面对盘面)接电源，右侧接负荷。

(7)柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电气的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。

(8)零母线在配电箱(盘)、柜上应用零线端子板分格，零线端子板支路排列位置，应与熔断器相对应。

(9)低压成套配电柜、控制柜和动力照明配电箱应有可靠的电击保护，柜（屏、台、箱、盘）内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，当设计无要求时，柜（屏、台、箱、盘）内保护导体最小截面积SP不应小于下表之规定：

(10)PE线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时，按机械强度要求截面不应小于下列数值：有机械性保护时为2.5 mm2；无机械性保护时为4 mm2。

(11)配电箱安装应牢固、平正、其垂直度允许偏差为3 mm。

(12)配电柜的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则，并应注意便于操作、搬运、维修、试验监测和接线工作的进行。

(13)配电柜安装在震动场所时应采取防震措施。

(14)配电柜本体及柜内设备与构件间连接牢固，柜本体有明显、可靠的接地位置，装有电器可开关的柜门应用软导线与接地的金属构架做可靠的连接。

(15)配电柜的漆层应完整，无损伤，固定电器的支架均应刷漆，或采用镀锌件。安装于同一室内且经常监视的柜，其颜色应协调一致。

- 弹线定位：

根据设计要求找出配电箱(盘)柜位置，按照箱(盘)柜的外形尺寸进行弹线定位；弹线定位的目的是对有预埋木砖或铁件的情况，可以更准确的找出预埋件或者可以找出金属胀管螺栓或射钉的位置。

- 槽钢基础做法：

根据设计要求或实物测量找出配电柜基础的尺寸，并确定槽钢框架的尺寸。先进行槽钢的调直找正后焊接成框架，再根据配电柜固定螺栓的间距钻出固定孔。框架加工完毕后，配合土建安装于沟边两侧，安装时用水平尺、小线找平直，再固定牢固，基础槽钢框架安装应将地线接好，保证接地可靠。基础槽钢框架安装应除锈刷防锈漆。槽钢顶部应高出地面10mm(手车式成套柜除外)。

- 配电箱、柜安装前检查：

(1)应首先查对配电箱、柜的型号是否正确，配件是否齐全、完整，柜内元、器具及接地标识是否正确，规格是否符合设计要求，柜的排列顺序是否正确。

(2)箱、柜体漆层应完好无损，多台柜应颜色一致。

(3)箱、柜内配线应无接头，导线绝缘耐压应在750V以上，控制线应采用截面不小于1.5 mm2的铜芯导线，但差动保护电流回路导线截面不应小于2.5 mm2。

(4)箱、柜内配线应排列整齐，绑扎成束，但绑扎不宜采用金属材料，宜采用尼龙扎带。

(5)箱、柜内二次线分配应有编号，且字迹清晰，不易退色。

(6)全部配线压头应紧密牢固，不损伤线芯。多股导线压头应使用压线端子，多股软铜线压接时应涮锡。

(7)箱、柜所有开关应启闭灵活，接触紧密，并在其下侧标明控制回路及容量。

(8)箱、柜所使用的机螺丝、垫圈等均应是镀锌件。基础槽钢等铁件应刷好防锈漆及油漆。

(9)所有接线端子与电器设备连接时，均应加垫圈和防松弹簧垫圈。

- 明装配电箱(盘)安装

(1)铁架固定配电箱(盘)：将角钢调直，量好尺寸，画好锯口线，锯断煨弯，钻孔位，焊接。煨弯时用方尺找正，再用电气焊，将对口缝焊牢，并将埋入端做成燕尾，然后除锈刷防锈漆。再按照标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾瑞埋注牢固，埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离，应用线坠和水平尺测量准确后再稳住铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱(盘)的安装。

(2)金属膨胀螺栓固定配电箱(盘)：采用金属膨胀螺栓可在砼墙上固定配电箱(盘)。其方法是根据第6．2条弹线定位的要求找出准确的固定点位置，用电锤或冲击钻在固定位置处钻孔，其孔深度应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内，且孔洞应平直不得歪斜。采用膨胀螺栓固定支架时，根据配电箱(盘)的重量，制作90°角钢支架，并加焊斜撑，贴墙固定，膨胀螺栓固定点，应固定于砼上或砖墙上。

(3)在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱(盘)时，应采用加固措施。如配管在护墙内敷设，并有暗接线盒时，要求盒口应与墙面平齐，在木制护板处。如配管在护墙内敷设，并有暗接线盒时，要求盒口应与墙面平齐，在木制护板处应做防火处理，可涂防火漆进行防护，除以上要求外，有关固定方法同上所述。

- 暗装配电箱的固定

根据预留孔洞的尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底和外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰，不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求周边平整、间隙均匀对称，贴脸 (门)平正，不歪斜，螺丝垂直受力均匀。

- 配电柜安装：

安装配电柜时，用滚杠、撬棍徐徐就位。安装多台柜时，应在沟上垫好脚手板，从一端开始，逐台就位，穿上螺栓拧牢。然后拉线找平直，高低差可用钢垫片垫于螺栓处找平，垫片数量不得多于3块，柜与柜间用螺丝连接牢固。各柜连接紧密无明显缝隙，垂直误差每米不大于1.5mm，水平误差每米不大于lmm，但总误差不大于5mm，两柜面连接横平竖直。

- 配电箱(盘)接线：

在砼墙或砖墙上固定明装配电箱(盘)时，采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束。待箱(盘)、柜找准位置后，将导线端头引至箱、柜或盘上，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将保护地线压在明显的地方，并将箱(盘)、柜调整平直后进行固定，在电器、仪表较多的盘面板安装完毕后，应先用仪表校对有无差错，调整无误后试送电，并将卡片框内的卡片填写部位编上号

- 配电箱、柜调试

(1)绝缘摇测：柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间的绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ；二次回路必须大于1MΩ。柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验，当绝缘电阻值大于10 MΩ时，用2500V兆欧表摇测1min，应无闪络击穿现象；当绝缘电阻值在1-10 MΩ时，做1000V交流工频耐压试验，时间1min，应无闪络击穿现象。

(2)高压成套配电柜必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB 50150的规定，且应符合下列规定：

(3)继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格，整组实验动作正确，整定参数符合设计要求；

(4)凡经法定程序批准，进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置，按产品技术文件要求交接实验。

(5)照明配电箱（盘）内的开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，必须使用漏电开关检测仪对漏电开关进行模拟动作试验，动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s。动力工程的漏电保护装置也应做模拟动作试验。

- 配电柜、配电箱的测试

(1)低压开关柜上电流电压表校验

- 校验仪器：精度高一等级的标准表、信号源发生器。

- 校验方法：采用比对法，用被校表与标准表比对。

- 合格判定：比对中，被校表与标准表最大相对误差≤被测表基本误差%为合格。

(2)开关柜上避雷器试验

- 送电气设备检验所检验。

(3)电流互感器检验

- 校验工具：调压器、12V行灯变压器、两支电流表。

- 校验方法：测量原、副边两侧电流。

- 合格判定：电流变比误差值符合要求。

(4)低压开关插接电阻试验

- 试验仪器：直流双臂电桥。

- 试验方法：被测接头电阻按照规定与仪表连接正确，调节比率臂和可变电阻，使检流计示数为零，得出接触电阻值。

- 合格判定：被测接头电阻＝倍率数×刻度盘值≤厂标值为合格。

(5)断路器电流整定值试验

- 试验器具：调压器、12V行灯变压器、标准电流表。

- 试验方法：将电流发生器的电流送至断路器电流线圈，检查断路器跳闸时的电流。

- 合格判定：电流达到整定值电流时，断路器跳闸为合格。

(6)二次回路试验

- 试验目的：检验控制回路接线是否正确，各控制单元动作是否可靠。

- 试验方法：断开用电器具主回路，送控制回路电源，按照控制原理图控制程序进行操作并目测观察。

- 合格判定：各控制单元（如继电器、接触器等）按规定要求正确接通断开为合格。

2、金属线槽安装及配线工程

- 工艺流程

工艺流程：弹线定位→预留孔洞，预埋吊架吊杆，金属膨胀螺栓安装，预埋铁→线槽安装→保护地线安装→槽内配线→线路检查及绝缘摇测。

- 技术要求：

(1)线槽应平整，无扭曲变形，接口应平整，接缝处应紧密平直，出线口的位置准确。

(2)在吊顶内敷设时，如果吊顶无法上人时应留有检修孔。

(3)线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一个连续导体，并做好整体接地。

(4)线槽经过建筑物的变形缝时，线槽本身应断开，槽内用内连接搭接，不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

(5)配线时必须清扫线槽，清除线槽中灰尘，泥水等杂物。

(6)线槽直线段组装时，应先做干线，再做分支线，将吊装器与线槽用蝶形夹卡固定在一起，按此方法将线槽逐段组装成形。

(7)导线接头处应设接线盒或放置在电气器具内，线槽内不允许有导线接头，电线在线槽内有一定的余量。电线按回路编号分段绑扎，绑扎点间距不应大于2米。同一回路的相线和零线，敷设于同一金属线槽内。同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内；敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离，或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

(8)保护地线应根据要求在线槽内一侧，接地处螺丝直径不应小于6mm，并且需要加平垫和弹簧垫圈，用螺母压接牢固。

(9)线槽口向下配线时应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束，并固定在线槽底板上，以防导线下坠。

(10)照明及动力线路采用BV-750绝缘导线，照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

(11)线槽水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超过5mm。

(12)线槽应做防腐处理，但配线完成后，不得再进行喷浆和刷油，以防止导线和电器受到污染。

(13)配线完成后，不得再进行喷浆和刷油，以防止导线和电气器受到污染。

- 金属线槽安装及配线

(1)金属膨胀螺栓安装方法：

首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位，标出固定点的位置。根据支架或吊架承受的荷重，选择相应胀管及钻头，打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后，表面平齐为宜。埋好螺栓后，将支架或吊架直接固定在胀管上。

(2)线槽安装

线槽的直线段应采用连接板，用垫圈、弹垫、螺母紧固，接茬处应缝隙严密平齐，直线段组装时应先干线后支线。线槽进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。线槽与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺栓紧固，末端应加封堵。建筑物的表面如有坡度时，线槽应随其变化坡度，待线槽全部敷设完毕后，应在配线之前进行调整检查，确认合格后再进行槽内配线。

(3)槽内配线

- 清扫线槽：用抹布擦净线槽内残存的杂物和积水，使槽内外保持清洁。

- 放线：放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全、根母是否锁紧、保护地线是否符合要求。放线时先将导线伸直、捋顺、盘成大圈或放在放线架上，从始端到终端（先干线、后支线）边放边整理，每个分支用尼龙扎带绑扎成束，不允许用导线绑扎。

- 导线连接：导线连接时，不得降低机械强度和绝缘强度，并能正确区分相线零线和地线（用外皮颜色区分，应符合规范要求）。

- 金属线槽安装的质量控制

金属线槽安装应做到位置正确，连接可靠，固定牢靠，在转弯路处能托住电缆平滑均匀的过渡，托架加盖部分盖板齐全。所用支架、吊架、托撑等均有防腐处理。支架、吊架要能承受起电缆和桥架的重量，保证安全。

3、电缆敷设

- 作业条件：

(1)土建工程应具备下列条件：

(2)预留孔洞、预埋件符合要求，预埋件安装牢固，强度合格。

(3)电缆沟、竖井等处的地坪及抹面工程结束，电缆沟排水畅通，无积水。

(4)电缆沿线模板等设施拆除完毕，场地清理干净、道路畅通，沟盖板齐备。

(5)放电缆用的脚手架搭设完毕，且符合安全条件，电缆沿线照明照度满足施工要求。

(6)设备安装应具备下列条件：

- 变配电室内全部电气设备及用电设备、配电箱安装完毕。

- 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕，并检验合格，各类资料齐全。

- 工艺流程

准备工作→电缆沿支架桥架敷设→水平垂直敷设→挂标志牌→管口防水→剥麻刷油→挂标志牌。

- 准备工作：

(1)施工前应对电缆进行详细检查：规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、损坏及漏油、渗油现象。

(2)电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验，并做好试验记录。

(3)1KV以下电缆，用1KV摇表测试线间及对地的绝缘电阻不应低于10MΩ。

(4)10KV电缆应事先作耐压和泄漏试验，试验标准应符合国家和当地供电部门规定。

(5)纸绝缘电缆，测试不合格者应检查芯线是否受潮，如受潮，可锯掉一段再测试，直到合格为止，检查方法是：将芯线端头绝缘纸剥下一块，用火点着如发出叭叭声，即电线受潮。

(6)电缆测试完毕，油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅铝合金)将电缆头封好。其它电缆的电缆头应用橡皮包布密封后再用黑布包好。

(7)放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好，人力放电缆时，将滚轮提前安放好。

(8)临时联络指挥系统的设置：

- 线路较短或室外的电缆敷设，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。

- 高层建筑内电缆敷设，可用无线电对讲机作为定向联络，简易电话作为全线联络，手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备)。

- 在桥架或支架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式画出来，以防电缆因交叉而混乱。

(9)电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，应避免电缆在支架上及地面磨擦拖拉。

(10)电缆应尽量避免交叉，当交叉不可避免时，交叉点应放在线路始端和末端，交叉点电缆不得多于两层。竖井中交叉时，交叉点尽量集中在底部。

(11)冬季电缆敷设，温度达不到规范要求时，应将电缆提前加温。

- 电缆沿支架、桥架敷设

(1)水平敷设

- 敷设方法可用人力或机械牵引。

- 电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

- 不同等级电压的电缆应分层敷设，高压电缆应敷设在上层。

- 同等级电压的电缆沿支架敷设时，水平净距不得小于35mm。

- 电力电缆和控制电缆应分开排列。

- 电缆敷设时，在电缆首末两端及转弯、电缆接头两端处应将电缆加以固定，沿支架敷设时，电力电缆支架距离不大于1.0m，控制电缆不大于0.8m。

(2)垂直敷设

- 垂直敷设，有条件的最好自上而下的敷设。土建未拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意在电缆轴附件和部分楼层应采用防滑措施。

- 自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大麻绳人力牵引敷设，高层大截面电缆宜用机械牵引敷设。

- 沿支架敷设时，电力电缆支架距离不得大于2m，控制电缆不大于1m，沿桥架或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架，敷设时，应放一根立即卡固一根。

- 电缆穿过楼板时应经套管，敷设完后应将套管用防火材料堵死。如是桥架或托盘，待盖板安装后，在楼板预留洞处用防火材料四周堵死。

(3)挂标志牌：

- 标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。

- 标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及起迄地点；并联使用的电缆应有顺序号，字迹要清晰，不易脱落。

- 直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。

- 沿支架、桥架敷设电缆在其首、末端和分支处应挂标志牌。

4、预分支电缆的安装

- 工艺流程：

根据具体情况进行产品预制→电缆敷设→挂标志牌

- 技术要求：

根据具体情况对定制分支电缆

- 主电缆和各分支电缆的型号、规格、长度及分支连接的布置；

- 上端支承是否用起吊挂具；

- 安装方法：电缆从地面拉起或接顶放下；

- 允计线盘尺寸和毛重；

- 配电系统图和楼层标高剖面图

- 分支接头离楼面高度，楼层配电箱进分支电缆上进线或下进线

- 固定夹具、电缆托挂架等配件型号、规格及数量

- 楼层开孔尺寸

- 预分支电缆的敷设

预制分支电缆垂直敷设时，可采用放装或吊装的方式安装。安装设备需一台普通卷扬机即可。一般应按以下步骤进行：

- 将电缆盘放在放线架上。（通常电缆盘放在楼下，将电缆提升上去）

- 通过卷扬机将电缆提升上去。

- 当金属网套提升到房顶时，将网套挂在事先准备好的挂钩上。

- 对主干线中间部位进行固定。

- 将分支线接入配电箱。

- 进行主干线路的连接。

- 预制分支电缆敷设时应注意以下事项：

- 事先确认预制分支部能否安全通过贯通孔洞。

- 采取预防措施防止提升过程中，分支部在贯通孔洞受损伤。

- 提升过程中不要对分支线施加张力。

- 使用电缆重量4倍以上强度的提升用绳索。

- 电缆提升完毕后，应立即用适当的方法对主干电缆加以固定，以免电缆坠落受损。

- 单芯电缆禁止使用铁质夹具。

- 电缆绝缘测试

电缆绝缘测试分三步进行，首先进行电缆材料绝缘试验，其值应满足出厂绝缘电阻值要求；其次电缆敷设到位后再测试一次电缆绝缘电阻值；最后电缆头制作完成后再测试一次。

(1)测试仪器：1000V绝缘摇表（低压电缆）2500V绝缘摇表（高压电缆）。

(2)测试方法：同回路绝缘电阻测试。

(3)合格判定：相间绝缘电阻≥0.5MΩ，相对N≥0.5MΩ，相对地≥0.5MΩ。

5、封闭插接母线安装

- 设备及材料要求

(1)封闭插接母线应有出厂合格证，安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。

(2)各种规格的型钢、卡件，各种螺栓、垫圈应符合设计要求，应是镀锌制品。

(3)其他材料：防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。

- 工艺流程：

设备点件检查→支架制作及安装→封闭母线安装→绝缘测试→试运行验收。

- 设备点件检查：

(1)设备开箱点件检查，应由安装单位、建设单位或监理单位及供货单位共同进行，并做好记录。

(2)根据装箱单检查设备及附件，其规格，数量、品种应符合设计要求。

(3)检查设备及附件，分段标志应清晰齐全，观无损伤变形，母线绝缘电阻大于0.5MΩ。

(4)检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时，必须进行妥善处理，经过设计认可后再进行安装。

(5)支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装，如设计和产品技术文件无规定时，按下列要求制作和安装：

- 支架制作：

(1)根据施工现场结构类型，支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“L”型、“U”字型、“T”字型四种型式。

(2)支架的加工制作按选好的型号、测量好的尺寸断料制作，断料严禁气焊切割，加工尺寸最大误差为5mm。

(3)型钢架的煨弯宜使用台钳用榔头打制，也可使用油压煨弯器用模具顶制。

(4)支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔，不得用气焊割孔，孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

(5)螺杆套扣，应用套丝机或套丝板加工，不许断丝。

- 支架的安装：

(1)封闭插接母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。直段插接母线支架的距离不应大于2m．

(2)埋注支架用水泥砂浆，灰砂比1:3。425#及以上的水泥应注灰饱满、严实，不高出墙面，埋深不少于80mm。

(3)膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架应用两根吊杆，固定牢固，螺扣外露2～4扣，膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫，吊架应用双螺母夹紧。

(4)支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀，无漏刷，不污染建筑物。

- 封闭插接母线安装

(1)封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定组装，组装前逐段进行绝缘测试，其绝缘电阻值不得少于0.5MΩ。

(2)封闭插接母线应直接用螺栓固定在支架上，螺栓加装平垫和弹簧垫圈固定牢固。

(3)吊架安装时，在封闭插接母线与设备连接处应加固定支架。

(4)封闭插接母线外壳连接，按设计选定的保护系统进行安装，地线跨接板连接应牢固，防止松动，严禁焊接。封闭插接母线外壳两端应与保护地线连接。

- 调试、运行、验收：

(1)封闭插接母线安装完毕后，应整理、清扫干净，用摇表检测相间、相对地的绝缘电阻值并做好记录。

(2)检查测试符合设计要求，送电空载运行24h无异常现象，办理验收手续，交建设单位使用，同时提交验收资料。

(3)验收资料包括：交工验收单、变更洽商记录、产品合格证，说明书、测试记录、试运行记录等。

- 质量标准

(1)封闭插接母线外壳地线连接紧密、无遗漏，母线绝缘电阻值大于0.5MΩ。

(2)封闭插接母线的连接必须符合设计要求和产品技术文件规定。

(3)支架安装应位置正确、横平竖直、固定牢固，成排安装应排列整齐，间距均匀，刷油漆均匀，无漏刷。

(4)封闭插接母线组装和卡固位置正确，固定牢固，横平竖直，成排安装应排列整齐，间距均匀，便于检修。

## （四）电机的送电试车与试运行

- 工艺流程：

设备单机空载试运转→设备单机负载试运行→系统联动试运转

- 技术要求：

(1)单机空载试车

单机试车应使用正式电源，但在没有正式送电以前，由于工期和工程的需要，也可使用临时电源进行。单机空载试车应分别年个媚态电动机驱动负载空载并试运行。大中型电动机一般运行8个小时，小型电机运行2个小时。同时设值班人员并将运行情况填入记录。有问题应及时处理或停机检查，正常后方可单机负载运行。单机空载试车时，一般先试小型电机，再试大型电动机。一台电动机试车成功后，可投入试运行，然后再试下一台电动机。有联锁控制的先将联锁接触，再单机试车。

步骤如下：

- 起动前先检测电动机绝缘电阻合格，手动盘车灵活无卡，控制回路空投试验正常

- 合上起动柜总开关，先点动起车一次，观察启动电流的瞬间值、专项、声音、振动是否正常，有无阻卡，是否表现启动困难等，然后再正式空载启动。风机的空载与负载的区别只在于风管的调节装置的开与闭，所以必须与通风专业的协调一致才可试车。

- 空载起车后，应观察电流、声音、振动及其他有无异常。大中型电动机间接启动时还应粗试一下启动时间和起动电流。而且除此以外还应观察电机的温升及轴承的温度。

- 启动时间和起动电流的测定试同时进行的。电动机起动前，先把钳型表卡在电机接线盒外的任一相导线上，量程应按电动机额定电流的10～15倍选取，同时准备好秒表，操作起动按钮的同时开始计时，这是要观测电流表的变化情况，电流表的指针迅速升到某一很大位置并维持几秒不动，这个数值即为空载起动电流，然后下降到一定值不再下降，这段时间即为空载起动时间。而电动机的转速则是由慢而越来越快，当电流下降到一定值时，转速也增加到了额定转速的85％左右，电动机切换为全压运转的时刻也就是这个时刻。

(2)单机负载试车

- 单机负载试车的步骤与空载试车基本相同。

- 负载试车时主要监测三相电流是否平衡（一般不应大于2/3额定电流）、声音、转速、轴承及电机壳温升是否正常，并随时测听轴承、定子与转子的声音有无异常，以及轴承和机壳温度。当发现温度过高时，保护装置应动作。否则应停机检查。

- 单机负载试车一般不超过24h，试车的台数一般不超过设备总台数的1/3。

(3)联动试运行

- 总指挥发布试车准备的命令，工艺生产人员上岗，启动润滑系统，手动盘车，检查设备正常；电气值班人员上岗，检查电气系统，随时准备合闸起动。

- 总指挥询问各工段准备情况，一切正常后，发出开车命令。这时按系统汽车的程序或联锁情况一一分别将电动机带动负荷启动或空载启动，并满足最大的开车率，记录电气参数及空载运行情况。

- 系统空载正常后，向总指挥报告，并经总指挥发布带负载命令，然后即可按工序及工艺纪律进行加入负载。这是应满足最大的开车率，并按工艺要求正常起停设备。记录电气参数及系统运行情况。电气人员观测各级的电流情况及电动机，电器的温升，如有异常即可先停车后请示汇报。

- 生产运行正常后，如征得建设单位同意即可进行72h试运行，并由双方派专人参与试运行，负责处理各种事宜。

- 试运行正常后，工程可以交验，安装人员除协助建设单位参加运行的人员外，即可撤离现场。

## 四、机电安装相关强制性条文的执行

## （一）给排水工程

1、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采取柔性防水套管。

- 执行措施

(1)在施工时按设计要求选择防水钢套管，一般是大于穿过管道2号。制作套管时要按标准图选择材料，并按要求做好防水翼环。制作和安装时焊接是质量的要点，柔性套管压兰紧固松紧适度并做好防腐。

(2)检查项目包括套管安装是否符合设计图纸的要求；是否符合柔性和钢性防水套管的制作、安装方法；焊缝质量是否良好；套管和套管内壁的防腐情况是否良好；套管的坡度是否与穿过管道的坡度相一致等。

2、各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道和设备应做灌水试验。

- 执行措施

(1)在本工程中承压设备包括：热交换器，非承压设备包括：水箱

(2)承压管道包括：给水、热水、中水给水、消火栓、消防喷洒管道；非承压管道各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道和设备应做灌水试验。

3、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

- 执行措施

(1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，是防止管道本身及管道接口渗漏影响以后的正常使用。

(2)铺完排水管道后，经试验、检查无质量问题，为保证管道不被砸碰和不影响土建及其他工序，必须将土回填。保证土回填后管道不漏水。

4、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准

- 执行措施

(1)进场的给水系统管材、管件应按涉及要求选用并相匹配，具有产品合格证及卫生检测报告并符合饮用水标准。应进行严格的进场检验并做好记录。

(2)生活给水系统所涉及的管材有生活蓄水池（箱）的内壁防水涂层，箱体材料及组装水箱的密封垫片，管道连接及密封垫料，法兰垫片，接管用的密封橡胶圈、麻丝、铅油、生料带等。

5、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。

- 执行措施

(1)要确保消火栓的使用功能，在竣工前必须进行试射试验，以达到设计所规定的要求。

(2)屋顶消火栓试验可测消火栓出水流量和压力（充实水柱）；首层取两处消火栓试高压，可检验两股充实水柱同时到达消火栓应达到最远点的能力。

(3)在消防竣工平面图上确定首层试射消火栓（任意两个相临的消火栓），找到其应达到最远点的房间或部位；屋顶试验消火栓试射试验时，检查试验用消火栓去屋顶的门或窗口是否已打开，压力表确认工作正常。

(4)将屋顶检查试验用消火栓箱打开，按下消防泵启动按钮，取下消防水龙带迅速接好栓口和水枪，打开消火栓阀门，拉到平屋顶上，水平向上倾角30°-45°试射，同时观察压力表读数是否满足设计要求。

(5)在首层将两支水枪拉到要试射的房间或部位，按水平向上倾角30°-45°试射，观察其能否两股水柱（密集、不散花）同时到达，并做好记录。关闭消防水泵，将消火栓枪、水龙带等恢复原状，及时排水，清理现场。

## （二）暖通空调工程

1、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

- 执行措施

(1)对预埋管或防护套管的埋设，应按图纸进行核对规格、数量、加工规格和材料厚度，必须符合设计要求。

(2)对于在墙体或楼板中进行埋设的预埋管或防护套管，不能发生严重错位的问题。

(3)对防护套管处的风管安装之后，其缝隙间必须用不燃的绝热材料进行封堵。

2、通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整（简称调试）。系统调试应包括下列项目：

- 设备单机试运转及调试；

- 系统无生产符合下的联合试运转及调试。

- 执行措施

(1)设备进行单机试运转时应及时对设备进行检查，做到有问题及时发现。

(2)系统进行联合试运转时，应将工程系统的运行状态调整到设计规定工况下的工艺过程和成果。

3、防排烟系统联合试运行与调试的结果（风量及正压），必须符合设计与消防的规定。

- 执行措施

(1)应首先对排烟系统、正压送风系统进行单个系统风量的测定和平衡。

(2)合格后进行综合的平衡和调试，最后使其符合设计的工况规定。

## （三）电气工程

1、接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。

- 执行措施

明确干线和支线的区分，无论明敷或暗敷的干线，尽可能采用焊接连接，若局部采用螺栓连接，除紧固件齐全拧紧外，可采用机械手段点铆使其不易拆卸或用色点标示引起注意不能拆卸。支线坚持从干线引出，引至设备、器具以及其它单独个体。

2、电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地（PE）和接零（PEN）

- 执行措施

合格的电动机、电加热器及电动执行机构等低压用电设备和器具，其可接近裸露导体（外壳）都带有标识的专用接地螺栓，施工中要将接地干线或专用支线敷设至附近，按施工设计文件要求选用电线作接地（PE）或接零（PEN）连通，施工要确保连接可靠，螺栓拧紧，防松零件齐全。

3、绝缘子的底座、套管的法兰、保护网（罩）及母线支架等可接近裸露导体应接地（PE）和接零（PEN）可靠。不应作为接地（PE）或接零（PEN）的连续导体。

- 执行措施

依据施工设计文件，将接地干线引至这些部件附近，待这些部件安装定位，再做每个部件的接地连接。

4、金属电缆桥架及其支架和引入、引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠，且必须符合下列规定：

(1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地或接零干线相连接

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨界铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

- 执行措施

依据施工设计文件要求，将接地干线引至施工设计文件标明的与桥架连接处附近，待桥架安装完成电缆敷设前做接地连接。镀锌和非镀锌桥架连接板两端跨接处区别对待，但均需保持良好的导通状态

5、金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

- 执行措施

(1)制定工艺规程，杜绝钢导管对口熔焊和镀锌导管熔焊现象。

(2)导管连接时目视检查，必要时测量导管的厚度。

(3)如有违反规定的个别现象，要返工重做。

6、当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

- 执行措施

认真阅读施工设计文件，掌握灯具安装位置和高度，坚持灯具可接近裸露导体上专用接地螺栓的符合性，注意不开断接地线，使接地支线间不发生串连连接现象。

7、插座结线应符合下列规定：

(1)单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接。

(2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地或接零线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

(3)接地或接零线在插座间不串联连接

- 执行措施

(1)插座接线前已判定接入电线的性质，PE线、相线、中性线区分清楚，三相电线已鉴别相序。加强自检互检，纠正错接。

(2)用专用检测器或仪表抽测接线正确性。

8、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

- 执行措施

接地装置施工中做好隐蔽工程记录，施工完成进行检测，检测方法按所使用的仪器仪表说明执行。在施工设计文件中或经现场决定对有接地装置安装的建筑物外墙要设置不少于2个接地电阻值检测点。

## 五、质量检验控制要点

## （一）给排水工程施工质量检验要点

1、镀锌钢管螺纹连接

- 质量标准：3.3.15（6）螺纹连接管道安装后的管螺纹跟部应有2～3扣的外露螺纹，多余的麻丝应清理干净并作防腐处理。

- 检查数量：全数检查

- 检查方法：目测

2、法兰连接

- 质量标准：3.3.15（4）法兰连接时衬垫不得突入管内。其外边缘接近镙栓口为宜，不得安放双垫或偏垫。

3.3.15（5）法兰连接的镙栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，突出螺母的长度不应大于镙杆直径的1/2。

- 检查数量：全数检查

- 检查方法：目测

3、管道焊接

- 质量标准：4.2.6（1）焊接外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定，焊缝高度不得低于母材表面，焊缝与母材应圆滑过渡。

4.2.6（2）焊缝及热影响区表面应无裂痕、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。

- 检查数量：全部

- 检查方法：目测

4、管道承插连接

- 质量标准：3.3.15（3）采用橡胶圈接口的管道，允许沿曲线敷设，每个接口的最大偏转角不得超过2°。

3.3.15（7）承插口采用水泥捻口时，油麻必须清洁、填塞密实，水泥应捻入并密实饱满，其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。

- 检查数量：全部

- 检查方法：目测

5、支、吊架安装

- 质量标准：3.3.7～12（1）位置正确，埋设应平整牢固。

3.3.7～12（2）固定支架与管道应接触紧密，固定应牢靠。

3.3.7～12（3）滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧应留有3～5mm的间隙，纵向移动量应符合设计要求。

3.3.7～12（4）无热伸长管道的吊架，吊杆应垂直安装。

3.3.7～12（5）有热伸长管道的吊架，吊杆应向热膨胀的方向移动。

3.3.7～12（6）固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

- 检查数量：全数

- 检查方法：观察或用手扳动

6、管道坡度

- 质量标准：4.2.7给水水平管道应有2‰～5‰的坡度坡向泄水装置，生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计要求或5.2.2的规定，生活污水塑料排水管道的坡度必须符合设计要求或5.2.3的规定。

8.2.1管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定：

          - 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰；

          - 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰；

          - 散热器支管的坡度应为1％，坡向应利于排气和泄水。

- 检查数量：按系统内直管段长度每50米抽查2段，不足50米的不少于1段，以隔墙为分段数，抽查5％但不少于5段。

- 检查方法：用水平尺，拉线和尺量。或检查隐蔽工程记录。

7、管道和阀门安装

- 质量标准：3.2.4阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。

3.2.5阀门的强度和严密性试验，应符合以下规定：阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压持续时间应不少于表3.2.5的规定

表3.2.5            阀门试验持续时间

| 公称直径DN （mm） | 最短试验持续时间（s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |  |
| ≤50 | 15 | 15 | 15 |
| 65~200 | 30 | 15 | 60 |
| 250~460 | 60 | 30 | 180 |

4.2.8给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4.2.8的规定。

表4.2.8           管道和阀门安装的允许偏差和检验方法

| 检查方法：用水平尺、直尺、拉线和尺量检查，查看出厂合格证或复试单。 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道纵横方向弯曲 | 钢管 | 每米 全长25m以上 | 1 ≯25 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
|  |  | 塑料管 复合管 | 每米 全长25m以上 | 1.5 ≯25 |  |
|  |  | 铸铁管 | 每米 全长25m以上 | 2 ≯25 |  |
| 2 | 立管垂直度 | 钢管 | 每米 5m以上 | 3 ≯8 | 吊线和尺量检查 |
|  |  | 塑料管 复合管 | 每米 5m以上 | 2 ≯8 |  |
|  |  | 铸铁管 | 每米 5m以上 | 3 ≯10 |  |
| 3 | 成排管段和成排阀门 |  | 在同一平面上间距 | 3 | 尺量检查 |

- 检查数量：同型号、同牌号、同规格中抽查10%。

8、水表安装

- 质量标准：4.2.10水表应安装在便于检修、不受爆晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表，表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30 mm；水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差为±10mm。

- 检查数量：抽查10%，但不少于5个。

- 检查方法：观察和尺量检查。

9、卫生器具安装

- 质量标准：7.1.2卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。

7.2.3卫生器具安装的允许偏差应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3            卫生器具安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 单独器具 | 10 | 拉线、吊线和尺量检查 |
|  |  | 成排器具 | 5 |  |
| 2 | 标高 | 单独器具 | 15 |  |
|  |  | 成排器具 | 10 |  |
| 3 | 器具水平度 |  | 2 | 用水平尺和尺量检查 |
| 4 | 器具垂直度 |  | 3 | 吊线和尺量检查 |

7.2.6卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固，与器具接触紧密、平稳。

- 检查数量：抽查10%。

- 检查方法：观察和手板检查。

10、散热器安装

- 质量标准：8.3.1散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍，但不小于0.6Mpa。

8.3.3散热器组对应平直紧密，组对后的平直度应符合表8.3.3规定。

表8.3.3        组对后的散热器平直度允许偏差

| 项次 | 散热器类型 | 片数 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长翼型 | 2~4 | 4 |
|  |  | 5~7 | 6 |
| 2 | 铸铁片式 钢制片式 | 3~15 | 4 |
|  |  | 16~25 | 6 |

8.3.4组对散热器的垫片应符合下列规定：

          - 1 组对散热器垫片应使用成品，组对后垫片外露不应大于1 mm

          - 2散热器垫片材质当设计无要求时，应采用耐热橡胶。

8.3.5散热器支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固。散热器支架、托架数量，应符合设计或产品说明书要求，如设计未注时，则应符合表8.3.5的规定。

## （二）通风空调工程施工质量检验要点

1、金属风管的连接

- 质量标准：4.2.6 金属风管的连接应符合下列规定：

          - 风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝。

          - 金属风管法兰材料规格不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm；高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

表4.2.6-1  金属圆形风管法兰及镙栓规格（mm）

| 风口直径 | 法兰材料规格 |  | 镙栓规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 扁钢 | 角钢 |  |
| D≤140 | 20×4 | － | M6 |
| 140<D≤280 | 25×4 | － |  |
| 280<D≤630 | － | 25×3 |  |
| 630<D≤1250 | － | 30×4 | M8 |
| 1250<D≤2000 | － | 40×4 |  |

表4.2.6-1  金属矩形风管法兰及镙栓规格（mm）

| 风管长边尺寸b | 法兰材料规格（角钢） | 镙栓规格 |
| --- | --- | --- |
| b≤630 | 25×3 | M6 |
| 630<D≤1500 | 30×3 | M8 |
| 1500<D≤2500 | 40×4 |  |
| 2500<D≤4000 | 50×5 | M10 |

- 检查数量：按加工批数量抽查5%，不得少于5件。

- 检查方法：尺量、观察检查。

2、金属风管的加固

- 质量标准：4.2.10 金属风管的加固应符合下列规定：

          - 圆形风管（不包括螺旋风管）直径大于等于800mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施；

          - 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2 m2、中、高压风管大于1.0 m2，均应采取加固措施；

          - 非规则椭圆风管的加固，应参照矩形风管执行。

- 检查数量：按加工批数量抽查5%，不得少于5件。

- 检查方法：尺量、观察检查。

3、矩形风管弯管的制作

- 质量标准：4.2.12 矩形风管弯管的制作，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧型弯管，平面边长大于500mm时，必须设置弯管导流片。

- 检查数量：其他形式的弯管抽查20%，不得小于2件。

- 检查方法：观察检查。

4、风口的验收

- 质量标准：5.3.12　风口的验收，规格以颈部外径与外边长为准，其尺寸的允许偏差值应符合表5.3.12的规定。风口的外表装饰面应平整、叶片或扩散环的分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕；调节装置转动应灵活、可靠，定位后应无明显自由松动。

表5.3.12　风口尺寸允许偏差（mm）

| 圆 形 风 口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直 径 | ≤250 | >250 |  |
| 允 许 偏 差 | 0～-2 | 0～-3 |  |
| 矩 形 风 口 |  |  |  |
| 边 长 | <300 | 300～800 | >800 |
| 允许偏差 | 0～-1 | 0～-2 | 0～-3 |
| 对角线长度 | <300 | 300～500 | >500 |
| 对角线长度之差 | ≤1 | ≤2 | ≤3 |

- 检查数量：按类别、批分别抽查5﹪，不得少于1个。

- 检查方法：尺量、观察检查，核对材料合格的证明文件与手动检查。

5、风管穿墙的规定

- 质量标准：在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

- 检查数量：按数量抽查20％，不得少于一个系统。

- 检查方法：尺量、观察检查。

6、风管部件安装

- 质量标准：各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，并便于操作；斜插板风阀的安装，阀板必须为向上拉启；水平安装时，阀板还应为顺气流方向插入；止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。

- 检查数量：按数量抽查20％，不得少于5件。

- 检查方法：尺量、观察检查，动作试验。

7、防火阀、排烟阀的安装

- 质量标准：6.2.5　防火阀、排烟阀（口）的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。

- 检查数量：按数量抽查20％，不得少于5件。

- 检查方法：尺量、观察检查，动作试验。

8、风管的安装

- 质量标准：6.3.1风管的安装应符合下列规定：

          - 风管安装前，应清除内、外杂物，并做好清洁和保护工作；

          - 风管安装的位置、标高、走向，应符合设计要求。现场风管接口的位置，不得缩小其有效截面；

          - 连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母宜在同一侧；

          - 风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外；

          - 柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；

          - 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不应有死弯或塌凹；

          - 风管与砖、混凝土风管的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置；

          - 不锈钢板、铝板风管与炭素钢支架的接触处，应有隔绝或防腐绝缘措施。

- 检查数量：按数量抽查10％，不得少于1个系统。

- 检查方法：尺量、观察检查。

9、风管安装允许偏差

- 质量标准：6.3.3　风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装，水平高度的允许偏差为3/1000，总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装，垂直度的允许偏差为2/1000，总偏差不应大于20mm。暗装风管的位置，应正确、无明显偏差。

- 检查数量：按数量抽查10％，但不得少于1个系统。

- 检查方法：尺量、观察检查。

10、风管支、吊架的安装

- 质量标准：6.3.4　风管支、吊架的安装应符合下列规定：

          - 风管支吊架的安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。

          - 风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有两个固定点。

          - 风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的型式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。

          - 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

          - 当水平吊架的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。

          - 吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。

          - 风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。

          - 抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与风管外径相一致。

- 检查数量：按数量抽查10％，不得少于1个系统。

- 检查方法：尺量、观察检查。

11、各类风阀安装

- 质量标准：6.3.8　各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密。防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，宜设独立支、吊架。排烟阀（排烟口）及手控装置（包括预埋套管）的位置应符合设计要求。预埋套管不得有死弯或瘪陷。

- 检查数量：按数量抽查10％，不得少于5件。

- 检查方法：尺量、观察检查。

12、风口的安装与风管的连接

- 质量标准：6.3.11　风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；表面平整、不变行，调节灵活、可靠。条行风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。明装无吊顶的风口，安装位置和标高偏差不应大于10mm。风口水平安装，水平度的偏差不应大于3‰。风口垂直安装，垂直度的偏差不应大于2‰。

- 检查数量：按数量抽查10％，不得少于1个系统或不少于5件和两个房间的风口。

- 检查方法：尺量、观察检查。

13、冷凝水管试验

- 质量标准：9.2.3（4）凝结水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。

- 检查数量：系统全数检查

- 检查方法：旁站观察或查阅试验记录

14、冷凝水管坡度

- 质量标准：9.3.5（3）冷凝水排水管坡度，应符合设计文件的规定。当设计无规定时，其坡度宜大于或等于8‰。

- 检查数量：按总数抽查10％，且不得少于5处

- 检查方法：尺量、观察检查。

## （三）电气工程施工质量检验要点

1、成套配电柜及动力开关柜安装

- 检查要点：

(1)安装前：

- 规格型号和合格证

- 进场前做耐压试验，并有试验记录

- 漆面外观等

(2)安装过程中：

- 基础型钢的埋设：两处接地、三面施焊、刷防锈漆

- 搬运方法：不能受潮、侧放或倾倒

- 开箱检查箱内设备及接线：线色正确、绝缘接地良好

- 与外部的母线或电缆连接：相序一致、固定牢靠、开关动作灵活

(3)安装后

- 功能检查：符合设计上的要求，试验记录数据在额定范围内。

- 成品保护

- 检查数量：单独安装的检查1～5台，成排安装的抽查1～3排

- 检查方法：观察和试操作检查

2、电机安装检查

- 检查要点：

(1)安装前：

- 产品合格证

- 盘动转子无磁卡声、润滑脂正常

- 引出线鼻子的焊接或压接良好，绝缘良好，接零、接地端子齐全。

- 如有基础，基础固定及接地良好。

(2)安装过程中：

- 电机接线：绝缘性良好，接线端子与导线端子连接不受外力，连接的固件和锁紧装置齐全。接线处涮锌。无裸露导线。接线相序正确。

- 安装固定：检查安装位置和牢靠性

(3)安装后

- 运行状况：检查电动机的起动情况、运转时的声音、振动情况、温升情况，转动方向等

- 接地、接零齐全。

- 检查数量：低压电机检查30％，但不少于5台，重点检查大容量电机，

- 检查方法：观察、实测或试运行并检查调整记录

3、预埋、预留

- 检查要点：

(1)管路预留预埋、接线盒预留预埋位置与图纸吻合。

(2)管口及管子连接处作密封处理，预保证留管路畅通

(3)管路保护：穿过变形缝处有补偿装置。

(4)金属电线保护管、箱敷设地线。

(5)检查焊口：镀锌完好、无毛刺。

- 检查数量：全数检查

- 检查方法： 观察和检查隐蔽工程记录

4、防雷接地和工作接地

- 检查要点：

(1)避雷网：与引下线焊接连接，固定牢固，防腐良好，弯曲半径符合要求。

(2)引下线：焊接的连接长度符合要求，焊缝饱满；断接卡子或摇测点便于检测；与金属门窗、金属栏杆的连接良好。

(3)接地体：位置正确，埋设深度距地不小于0.6m的引出线的防腐处理。

(4)接地线敷设：观感质量好、三面施焊、焊缝饱满

(5)接地电阻值符合设计要求。

- 检查数量：全数检查

- 检查方法：观察、实测并检查记录。

## 六、关键分项工程作业指导书

关键分项工程是指对施工过程中质量的簿弱环节，或对工程质量有重要影响的分项工程或部位。本工程施工组织设计工程的特点，我们确定以下项目为关键分项，并针对这些关键分项工程分别制定相应措施，即作业指导书。

- PP-R管安装。

- 空调风系统、送排风及防排烟系统的联合调试

- 冷水机组吊装

1、PP-R管安装

(1)人员的控制：安装前，施工人员要认真熟悉图纸、生产厂家的说明书和有关的技术资料，做到应熟悉新型建筑给水管材PP-R管道的的安装原理和安装方法。在安装的初阶段应由生产厂家派人进行安装指导，并培训我方施工人员，直至施工人员安装方法正确，符合要求为止,施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。

(2)材料的控制：给水支管PP-R所选用的生产厂家应是有质量保证的质量可靠产品，生产厂家能提供符合要求的质量合格证书或有关证明资料，材料进场时要进行材料进场检验，并填写相应记录表。材料厂家的选用要经过严格的分承包商评审的合格分供商，没有合格证的产品严禁使用，不得使用有损坏迹象的材料，如发现管道质量有异常，应在使用前进行技术鉴定或复检。

(3)安装方法的控制:

- 一般规定:

- 管道安装前应具备以下条件：施工图纸及其它技术文件齐全，图纸进行过技术交底，满足施工要求；施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工。

- 管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。

- 管道敷设安装要点：

- 管道安装时，不得轴向扭曲，穿墙、穿楼板时不宜强制校正。给水聚丙烯管与其他金属管道平行敷设时应有一定的保持距离，净距离不小于100mm，且在金属管道的内侧。

- 室内明装管道，宜在土建粉饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞和预埋套管。

- 管道穿楼板时，应设置钢套管，套管高出地面50mm，并有防水措施，管道穿越屋面时，应采取严格的防水措施，穿越前端应设固定支架。

- 管道连接要点：

- 同种材质的给水聚丙烯管及配管之间，应采用热熔连接，安装应使用专用的热熔工具。

- 聚丙烯管与金属管件连接，应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡，该管件与塑料管采用热熔连接，与金属配件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。

- 接通热熔工具电源，达到工作温度指示灯亮后方能开始操作；

- 切割管材，必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机，必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺；

- 管材与连接端面必须清洁、干燥、无油；

- 用卡尺和合适的笔在管端测量并标汇出热熔深度，热熔深度应符合要求；

- 熔接弯头和三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上用辅助标志标出其位置；

- 连接时，无旋转地把管端导入加热套管，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处，加热时间必须满足规定要求；

- 达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套管与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入所标深度，使接头处形成均匀凸缘；

- 刚熔接好的接头在加工时间内还可校正，但严禁旋转。

- 管道的试压：

- 要求：管道安装完毕，应进行系统试压，试压前应全面检查各安装件、固定支架等是否安装到位。

- 步骤：PP-R管必须在热熔连接完成24h后进行水压试验。管道试压可分阶段、分层、分片进行。当管道有压时，不得转动卡箍、螺母等部件。管道试压的压力值，持压时间，试压合格标准应按施工验收规范标准执行。

2、空调风系统、送排风及防排烟调试

风管道系统调试工作是通风空调工程安装的最后环节，系统是否能符合设计要求，直接关系到系统的使用效果，对工程质量有重要影响。在风系统调试中，应对影响工序质量的人员、仪表、测试方法，环境条件进行严格控制，以保证工作质量。

(1)人员的控制：

- 调试测试人员应由专业调试工担任，能够熟练使用测量仪表，掌握空调基本原理，熟悉本工程空调系统，有认真负责的工作态度，并有5年以上调试经验，数据处理应由专业技术人员进行，能熟练操作计算机，并有相应的专业知识的人员担任。

- 程序：

- 测试人员现场记录数据要真实、清晰，注明计量单位，认真填写记录表格并签认。

- 记录表要及时移交调试技术负责人并签认。负责人应核对表格的完整和真实性。

- 数据输入计算机应对输入数据进行核对，保证准确无误。

- 对无法辩认的数据和明显不合理的记录，应退回测试人员重新测量。

- 注意事项：

- 禁止非专业人员（一般通风工）进行调试工作。

- 记录必须有测量人员签认，记录的移交也应签认，避免记录的遗失。

(2)测试仪表的要求：测定使用的仪表性能应稳定可靠，精度应高于被测定对象的级别，并应符合国家有关计量法规及检定规程。测试仪表必须在公司计量管理控制内。

- 程序：

- 对工程使用的计量器具要建立“计量器具台帐”，并在公司工程部备案。

- 对所有器具填写检定周期表。

- 超过检定周期的测量仪表不得使用。

- 如发现测试仪表损坏，应重新测试已测试的参数。

- 测试仪表存放在适宜的环境下，防潮、防污等。

- 注意事项：

- 使用仪表要轻拿轻放，防止震动和撞击，避免损伤仪表。

- 严禁使用不在帐的“黑器具”。

- 器具的保存由专人负责。

(3)测试方法

- 要求：参数测定中应正确使用仪表，测点应选在合适的位置，同一截面的      测点不应少于规定的要求。

- 程序：

- 测试应严格按照调试方案进行。

- 风量测量中，截面位置应选择在气流均匀处。应在局部阻力后， 大于或等于4倍圆管直径（或矩形风管长边尺寸）在局部阻力之前，为1.5倍。

- 当测量截面气流不均匀时，应增加测量截面上的测点数量。

- 风管内的压力测量应采用毕托管微压计。

- 风口的测量可用热球风速仪测量风速，再乘以风口净面积得到风口风量。风速仪使用时应贴近格栅或网格，可采用匀速移动法或定点测量法，匀速移动法不应少于3次，定点不应少于5个。

- 通风机转速测量可采用转速表直接测量风机主轴转速，重复测量三次取其平均值。

- 注意事项：

- 调试前，调试人员要认真学习调试方案。

- 应保证足够的测点数量，不随意减少测点。

- 应严格按照仪表使用说明书，正确使用器具。仪表测量中应保证合适的位置及角度，不能由于环境不便而违反规定。

(4)环境的控制

- 要求：调试中应保证调试对象处于正常状态。

- 程序：

- 调试前应核对系统是否按设计要求施工，各种阀门是否处于正确的工作状态，是否符合使用要求。

- 检查风管、风道是否通畅。

- 房间的门、窗应关闭。

- 注意事项：

- 测量中，严禁人员随意走动，开闭门窗。

- 保护好装饰工程，避免损坏吊顶。

3、冷水机组吊装

- 施工准备：

(1)材料及机具进场、就位，搭设工具间。

(2)电动机具接电，加工底排。设备运输底排根据设备外形和安装尺寸，采用16#槽钢制作大小两种规格各两部。

(3)基础验收。根据设计图纸的要求，检查设备基础预埋件或预留孔洞的正确性，检查基础各部位的尺寸，水平度是否在设计允许的误差范围内，基础的坐标、轴线、标高是否符合设计要求。基础的尺寸、轴线、标高、水平度不符合设计要求和施工规范规定时，土建部门必须经过修整达到设计要求后才能进行设备的安装。

设备基础尺寸偏差基准表

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础座标位置（纵、横轴线） | ±20 |
| 2 | 基础不同平面的标高 | ±20 |
|  | 基础上平面外形尺寸 | ±20 |
| 3 | 凸台上平面外形尺寸 | -20 |
|  | 凹穴尺寸 | ±20 |
| 4 | 基础上平面的水平度（包括地坪上需要安装设备的部分） |  |
|  | 每米 | 5 |
|  | 全长 | 10 |
| 5 | 竖向偏差 |  |
|  | 每米 | 5 |
|  | 全长 | 10 |
| 6 | 预埋地脚螺栓标高 | +20 |
|  | 中心距离（在根衰退和顶部两处测量） | ±2 |
| 7 | 预埋地脚螺栓孔洞中心位置 | ±10 |
|  | 深度 | -0 |
|  | 孔壁铅垂度 | 10 |
| 8 | 预埋活动地脚螺栓锚板 | ±20 |
|  | 标高 | 0 |
|  | 中心位置 | ±5 |
|  | 带槽锚板不水平度 | 5 |
|  | 带螺纹孔锚板不水平度 | 2 |

(4)清除设备运输道路和设备基础上的杂物、防碍物。

(5)在地下二层楼板层设备运输道上铺设木板二道，如果道路不平时，用垫木楔、木板条、砖等方法垫平道木或木板运输排，保证平整度。无缝钢管Φ89*10滚杠10根。在设备运输通道前方，准备人工绞磨一台作为设备运输的牵引工具，设备口上放置６根Φ219*8的无缝钢管，分成两组作为设备进入口吊装点的承重梁。

(6)测量定位、放线。放线时，按设备安装图纸上设计要求用水准仪或水平尺、线坠、钢卷尺在基础上放出冷水机组的纵、横中心线，并用墨汁在基础上弹出纵、横基准线和设备外型尺寸线。

- 设备搬运

我方配合设备厂家将设备吊放至地下二层，设备放落到底排上。离心机组在其四个支脚底部与底排点焊连接固定。松掉起重吊钩，在设备底排前放置Φ89*10的无缝钢管作为滚杠。用安置在冷水机组正前方位置上的人工绞磨将冷水机组牵引上滚杠，冷水机组在横向水平运输时，在冷水机组的后部用两台倒链做反向牵引水平保护装置，防止冷水机组横向运输重心不稳、倾斜的情况发生。

- 设备就位固定

(1)冷水机组滚运至基础上后，用两台起道器将机组一端升起30mm高，工人拆除机组底部的部分滚杠，然后起道器慢慢统一降落，使机组前部安稳落实于基础上，然后起道器将机组另一端升起30mm高，工人全部拆除机组下的滚杠，然后起道器慢慢统一降落，使机组和底排整体安稳落实于基础上。

(2)冷水机组在基础上就位后，在设备中心线上挂设中心吊线坠，用中心吊线来检查设备纵、横尺寸方向的基准线位置．从而确定设备的安装位置是否正确，当设备中心线和基础中心线不吻合时，则用撬杠和千斤顶将设备拨正，与基础中心线吻合，并将误差控制在施工规范允许的范围内，使机组支脚与基础预留垫板或地脚螺栓对齐。

设备就位调整允许偏差数（单位：mm）

| 项次 | 设备联系情况 | 平面位置允许偏差 | 标高位置允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 与其它设备无机械上的联系 | ±5 | ＋20 －10 |
| ２ | 与其它设备有机械上的联系 | ±10 | ±1 |

(3)将底排与机组连接拆除，用四台起道器从侧面将机组升起50mm高，撤出底排。安装好减震装置和（或）地脚螺栓，将机组缓慢放下落实。用水平仪测定设备本体水平度，达不到设计要求时，在支脚底板下放斜垫铁来找平设备的水平度及标高，在设备找正找平后，用电弧焊将多层垫铁焊接牢固。然后紧固底板固定螺栓和（或）地脚螺栓灌浆，机组就位完成。

## 七、工程新技术应用

## （一）无法兰风管制作安装新技术

一九九八年五月正式颁布实施的《通风与空调施工及验收规范》已将风管无法兰连接工艺列入规范条款（详见规范中3.1.10、3.1.11条款）加以推广。风管无法兰连接工艺有着普通角钢法兰风管连接无法比拟的优点。

- 风管系统整体重量减轻，有利于减少楼板承重；

- 机械化加工，加工速度快，安装方便；

- 由于采取机械化加工，大大提高了风管的密封性；

- 尤其采用自动化程度较高的机械加工，更能够大大缩短风管制作周期，

- 机械化风管加工是保质保量按期完成风管系统的最可靠的保证。

在机电工程施工安装过程中，通风管道是各种综合管线中工程量最大，管道断面最大，占用的安装空间位置最大的管线，如何保证风管提前安装而不影响其他专业管线的施工，是现场施工管理的难题之一。我们在安排综合施工进度计划时往往以先大管后小管安装为准则，即先安排风管的安装，但是往往因加工能力不足，造成安装不及时，从而为施工计划安排带来很大影响，甚至影响整体工程施工周期。

为解决上述问题，增强风管制作加工能力，我公司于九八年初引进了美国 “ENGEL”公司生产的矩形无法兰风管全自动生产流水线。此条生产线为计算机控制，可自动完成下料、剪切，咬口、折弯等一系列加工工序，并可最快在7秒种内完成一件L型管道的制作，从而极大地提高了风管加工制作速度，每天加工制作风管面积最高可达到1000平方米，月产量最高可达3万余平方米，为承担大型和超大型通风空调工程的施工奠定了基础。而且通过此条生产线制作的风管，无论在加工质量和风管连接漏风量检测方面均得到了国内权威部门的认可，目前已建成的国内最高建筑八十余层的广州市中天广场大厦中的通风管道均为该条生产线加工制作。

## （二）无法兰风管与法兰风管制作与安装的比较

1、角钢法兰风管加工存在的问题

(1)加工工序多，手工操作量大，不利于机械化大量大批生产。

(2)管道加工速度慢。

(3)产品质量不稳定，漏风量大。

(4)角钢法兰自重大，增加了建筑物的荷载和安装的劳动强度。

(5)风管加工过程中材料损耗大。

2、无法兰风管加工技术的优点

(1)便于机械加工，提高工作效率，每天单班风管半成品产量可达1000m2。

(2)产品质量稳定。无法兰连接风管加工的主要工序采用机械完成，加工精度高，质量稳定，在一定程度上避免了因人为因素造成的产品质量的波动。

(3)风管漏风量大大降低。无法兰连接风管的法兰边与风管壁使用的是同一体钢板，没有连接缝隙，也没有铆钉孔，从而使漏风量大大减少，系统密封性良好，与法兰风管相比较漏风量可减少1/3。

(4)风管外观质量好，尤其对于明装风管更显示出其优势。用无法兰风管会达到良好的外观效果。我公司在已承接工程中采用无法兰风管均得到了业主的好评。

(5)节约原材料，降低产品成本。无法兰风管加工原材料为镀锌卷板，计算机操作切割，会比镀锌钢板手工划线切割节约材料，另一方面无法兰风管不用角铁为法兰，节约了每平方米需用的4kg角钢量。

(6)安装方便，安装速度加快。与角钢法兰风管相比，无法兰风管只需把风管四角在涂好胶后用螺栓固定，再安装几只弹簧夹，就可以把两节风管连接完毕，加快了安装速度，减清劳动强度。

## （三）无法兰风管的加工能力

- 无法兰连接风管分为标准矩形风管及异型非标风管；

- 矩形风管由流水线通过计算机控制出L型风管，自动生产线只需3人操作，

- L型风管每天单班产量可达1000m2；

- 非标风管采用等离子切割机下料，咬口机咬口，最后通过手工合口，每天单班产量也可达300m2，月产量可达3万平方米；

- 本工程运用无法兰生产流水线生产风管在确保质量的前提下完全可满足施工进度计划的安排的需求。

# 第二部分  人力资源的配备

## 一、项目部组织

## （一）项目部组织机构及组织机构图

为完成北京XX大厦机电设备安装工程，在现场设立项目部领导组织现场施工及相关现场协调工作。项目部设项目经理一人，对施工现场总负责。设项目总工程师一人，全面负责技术、质量、生产安全等管理并协助项目经理实施施工组织设计。各专业设专业工程师，分别负责本专业内的技术质量生产等相关工作。各专业设专职质检员一名。项目部内设工程部、商务部，分别负责各项日常管理工作。为保证施工安全和文明施工，于工程部内专设一名安全员及一名文明施工员负责现场施工安全和文明施工管理。各专业分别设一名工长负责具体组织管理本专业施工。人员组成如下：

- 项目经理 1人

- 项目总工程师 1人

- 工程部经理（兼给排水工程师） 1人

- 商务部经理 1人

- 电气工程师 1人

- 暖通工程师 1人

- 电气质检员 1人

- 给排水质检员 1人

- 暖通质检员 1人

- 电气工长 1人

- 给排水工长 1人

- 暖通工长 1人

- 安全员 1人

- 文明施工员 1人

- 材料采购员 1人

- 仓库保管员 1人

- 计划统计、合同、预算员 1人

项目部人员总计：17人。拟任项目项目经理为一级项目经理、高级工程师；拟任项目总工程师为工程师、一级项目经理。项目部共有二级以上项目经理6人，高级职称2人，中级职称5人，初级职称7人其中助理7人。

具体项目人员情况见相关附表

项目组织机构图见下页

项目经理

商务部经理

项目总工程师

暖通

工程师

电气

工程师

电气质检员

暖通质检员

技术资料管理

安全文施组

合同预算

计划统计

材料管理

预算造价员

计划统计员

材料采购员

仓库管理员

电气工长

暖通工长

工程部经理

给排水施工队

暖通空调施工队

成品环境保护队

技术资料员

安全员

给排水

工程师

给排水质检员

给排水工长

文施环保员

电气施工队

## （二）职责

1、项目经理

- 认真贯彻执行有关方针、政策、法规及企业的各项规章制度，执行工程合同。

- 负责主持、贯彻、执行公司关于ISO9000以及ISO14000系列标准文件在本项目中的内容。

- 负责在机电安装工程施工中的管理上贯彻和实现公司的质量方针、质量目标；并确保工程的进度、质量、安全目标的全面完成。

- 组织编制项目管理的实施方案。组织编制工程施工组织设计、安全生产文明施工、进度质量保证措施的方案，并积极组织实施。

- 对工程项目的施工进行有效控制，确保工程质量和工期目标，实现安全、文明生产，努力提高经济效益，有效降低工程成本。

- 对项目范围内的各分部、分项工程，组织内、外发包并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收、全面负责。

- 科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资，协调分包单位之间的关系，组织做好人力、物力和机械设备的调配与供应，根据质量管理体系要求在机电安装工程项目上提供充分的物质资源和人力资源。

- 组织对施工现场进行定期检查，及时发现施工中的各种问题，组织制定措施，及时解决。

- 积极协调好各种关系，处理好与业主、监理、设计、总包等单位的工作和业务关系。组织好项目内部的沟通、协调。有效推进项目部人员业务素质的不断提高，达到公司项目管理高水平的标准。

2、项目总工程师

- 负责项目全面的技术、质量、生产和进度管理工作。

- 负责主持施工组织设计、施工方案、图纸会审、技术交底工作。

- 负责组织各项施工技术资料及物资采购技术资料的编制。

- 负责协助项目经理在本项目贯彻、执行公司ISO9000以及ISO14000系列文件标准的运行和管理。协助项目经理对工程项目的施工进行有效控制，确保工程质量和工期目标。

- 负责主持预检和最终试验工作，并负责审批例外转序的方法。

- 负责审核监视和测量装置的需用计划。

- 负责审核纠正、预防措施。

3、工程部

- 负责组织施工和专业施工队的管理。

- 负责编制和报送工程需用物资计划。

- 负责施工现场文明施工和安全管理工作。

- 负责材料设备技术指标的制定，参与工程材料、设备的进场检验和试验工作。

- 负责项目经理部的文件的管理、工程图纸管理、设计变更单(工程洽商单)、工程图纸的发放、回收、更改、控制和管理。

- 负责对施工过程标识的管理

- 负责进行图纸会审、编制施工方案、特殊工序的技术措施、技术交底工作，以及施工过程控制。

- 负责过程检验和试验，对分项工程进行质量评定，并负责检验、试验记录的存档管理。

- 负责施工工程项目的试验状态的管理。

- 负责对不合格品进行评审，及对不合格品进行调查分析，制定纠正措施，并对纠正措施进行跟踪检查。

- 负责实施统计技术的应用，并负责工程质量统计技术应用效果的验证。

- 负责编制工程中的新工艺、新方法。

4、商务部

- 负责对施工现场的顾客提供的物资进行管理。

- 负责对材料、工程设备标识的管理。

- 负责施工机具的管理工作，以及施工机具的保养工作。

- 负责工程材料、设备的进场检验和试验工作。

- 负责编制监视和测量装置的需用计划，并进行管理。

- 负责材料、设备的检验和试验状态的管理。

- 负责施工过程中的不合格物资的标识、记录、评审、隔离（可行时）和处置。

5、专业工程师

- 全面负责本专业范围内的工程技术、进度、质量、安全等相关工作。

- 协助项目经理和项目总工程师组织好本专业的工程施工。

- 及时向项目经理和项目总工程师报告本专业的施工进度、质量等情况。

- 组织对本专业施工的质量检查、检验和试验工作。

- 组织对本专业合同文件内容及施工洽商的评审。审核施工预算中本专业内容。

6、专业施工队

- 负责本施工队的文件资料和工程图纸的管理以及更改。

- 负责分项工程的技术交底和安全交底工作，并负责自备施工机具的保养工作。

- 负责自检，并填报分项工程检验评定表，并实施各项试验工作。

- 负责对施工过程中的不合格项进行处置。

- 按照进度、质量、安全等要求，完成本专业的工程施工。

## 二、劳动力组织

## （一）劳务分包单位的选择

1.、项目经理部拟选则五支与我单位长期合作共同承担过多项机电安装项目，拥有较强机电安装实力的施工队伍作为该项工程的劳务分包单位。

2、劳务分包单位的特种作业操作人员应全部持证上岗，特种操作人员人数应满足总施工计划要求。可提供施工人员数满足劳动力计划要求。

3、按照计划人数和专业水平拟定施工队。由工程部专业工程师组织专业工长和质检员对专业施工队施工人员进行试工考核。经施工考核合格后，再与该专业施工队所属公司签订劳务分包合同，使用该队伍施工。组织考核合格人员上岗。

4、劳务分包单位的资质及实力、工程业绩、技术水平、服务信誉等综合情况详见商务标。

## （二）计划的编制

1、项目经理部对施工图纸进行会审，明确施工过程中各系统、各单项、分项工程的工期以及使用劳动力的工种、人数。

2、按照施工内容及其搭接顺序编制总劳动力计划、各阶段劳动力需要计划。

3、项目经理部根据工程实际进展对劳动力的需要情况调整劳动力计划，并按照计划增减劳动力投入，将计划通知相关单位组织劳动力进场或退场。

4、每个施工阶段施工完成后，对由项目部有关人员对使用的各专业施工队施工进度、质量、投入人员情况及安全文明施工情况进行评估，结合评估情况，决定在下一个施工阶段是否继续使用。

## （三）劳动力进场

1、项目经理部需要劳动力进场，应提前通知相关单位并明确人员及操作水平要求。组织劳动力入场。

2、人员进场后，由项目部安全员进行入场安全教育并安全交底。建立入场人员名册及特殊工种人员名册，办理入场人员及特殊工种人员的备案等手续。项目部保存特殊工种人员上岗证书复印件。

3、项目施工员向作业班组提供施工图纸，同时进行图纸交底，提出施工工程技术要求、施工期限等。

4、项目经理部向进场的施工队提供必须的施工条件，包括工具房的搭建，临水、临电、部分机具的租凭等。

## （四）现场劳动力的使用

1、项目施工员在其管辖的施工系统内，负责对施工队的施工工艺、施工规范等进行监督指导，甚至实操示范，每天检查施工情况、施工质量。发现违反施工规程规范的，必须及时指出纠正；发现工程进度缓慢的，应及时提出赶工要求，以保证工程的如期竣工。

2、项目经理部提供施工材料，如发现材料不足，应及时补充，尽量使施工保持连贯性。

3、施工过程中，发生现场待工、待料或项目增补、修改，项目经理部须在当天通知施工队，并提供有关的资料。

4、项目施工员要严格控制班组的施工进度和工程质量，在项目未验收签证之前，应视工程的性质，后期工程量的大小，适当控制施工队的进度填报和签认。

5、项目施工员巡查到有质量问题，应责令其返工修正，返工工时及费用由施工队自负，并以质量等级对分包金额作适当的控制或扣罚。

6、施工中，操作人员如不服从项目施工员指挥，无理取闹或技术素质无法达到施工要求的，项目经理部可通知施工队对其进行教育，或提出调整、调换的要求。

7、项目经理部须严格按照有关安全的规程规范向施工队提供足够的安全防护设施，以确保施工队在安全的环境中施工。如发生工伤意外，应立即组织救治，保护现场，并同时通知有关部门进行处理。

8、施工队对现场操作人员的调整、调出需取得项目部同意。项目部相关人员在施工过程中应注意现场施工人员与备案资料的一致性，如发现不一致应责令其改正。按照计划增减的施工人员在进出场时亦应办理相关手续并进行入场教育。

9、特殊工种作业必须由在项目部备案的特殊工种操作人员进行操作，如发现不一致情况，必须令其立即停止操作，在检查其施工质量符合规范要求后由备案人员继续完成；如其施工质量不合格，该部分必须由备案人员返工至满足要求。并对施工队进行处理。

## （五）劳动力退场

1、在场施工队完成施工任务或暂时停工，可以或有必要退场的，由项目部和相关单位组织现场操作人员退场。

2、属于仍有工程收尾，只是暂时退场时，待可进场时，由项目部组织重新进场。

3、因本工程工期较长，在现场施工中如发现施工队人员流动较大，已经不能满足工程施工的技术素质要求或不服从管理，项目部应要求该施工队退场。并按照程序组织新的施工队进场。

## 三、劳动力特殊作业持证上岗的管理控制

1、劳动力特殊作业人员包括以下范围：电焊工、电工、起种工等。

2、本公司劳动力特殊作业管理有专门的管理机构和管理人员，有相对系统的管理体系和管理制度，具体体现如下：

- 公司在ISO9000质量体系认证的《质量手册》中对6.1资源的提供中指出由公司劳动人事部门负责制订组织实施人力资源管理程序。

- 公司对各个层次的质量管理人员的能力要求、聘用标准和考核准则均在人事管理的有关文件中予以明确。

- 在工程施工中出现特殊工种人力资源需要，通过劳务分包的方式满足有关要求，但项目经理、工程师、预算人员和安全员、质检员必须由劳动人事部负责根据项目管理部的要求按工程的需要给予保证。

- 劳动人事部门负责建立各专业人员和持证上岗管理人员的资质情况管理台帐和档案，由项目经理部建立施工作业人员特殊工种持证上岗的管理台帐和档案。

3、公司由劳动人事部门与项目经理部共同组织对劳务分包队伍的选择，选择的首要原则是劳务分包队伍必须有相应的施工资质，包括特殊工种人员的持证上岗数量质量能否达到工程的需要。

4、公司每年由劳动人事部门组织对外施队伍“施工队伍作业资格等级”进行考评，合格的队伍方可在公司备案、注册以及承揽任务。并进入公司合格分供方名册。进入公司管理体系。

5、公司每年在外施队伍备案注册前，要对劳动力特殊作业人员组织进行职业技能的继续再教育，经专门的职业技能认定机构鉴定合格后方可获得《职业资格证书》和《特殊作业操作证》。

6、公司每月由劳动人事部门组织不同形式的检查，以保证作业人员安全有效，保质保量地完成特殊作业。

## 四、劳动力计划

劳动力计划表、劳动力强度曲线图见下页

拟投入施工队情况见附件

|  |  |  |  |  |  |  | 附表3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动力计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 |  |  |  |
| 通风工 | 60 | 80 | 50 | 40 |  |  |  |
| 管道工 | 70 | 100 | 60 | 30 |  |  |  |
| 电工 | 50 | 120 | 100 | 40 |  |  |  |
| 焊工 | 15 | 15 | 10 | 10 |  |  |  |
| 起重工 | 0 | 10 | 5 | 0 |  |  |  |
| 油工 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |
| 总计 | 200 | 330 | 230 | 130 |  |  |  |
| 注：1、投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、后附相应的劳动力强度曲线。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第三部分  质量保证体系及保证措施

## 一、工程质量目标

## （一）质量目标

我公司承诺工程质量合格并达到“鲁班奖”评审标准

## （二）我公司承诺的质量目标

“承诺确保完成甲方的质量目标”

- 我公司招标范围内的通风空调、采暖、给排水、电气安装工程要确保工程总体质量目标的实现，同时与其他分部工程密切配合，特别要与土建总包单位相互配合，确保工程总体质量目标的实现。

- 公司在实际工程施工当中，对各分项或分工序施工的质量标准要按照公司已非常成熟的承接优质工程的细部作法进行施工，这些细部做法包括以下分项：

- 通风管道安装时支、吊架的统一做法

- 管道保温的外观质量及细部要求

- 水管道支吊架的统一做法

- 水泵安装基础的做法

- 管道焊接焊口质量标准

- 机房内设备、管道的支吊架作法

## （三）质量目标的分解

我们在进行工程施工过程中，在保证工程整体目标实现的前提下，将质量目标进行分解，只有将质量目标进行分解，逐项落实，才能保证最终质量目标的实现。质量目标具体分解如下：

- 进场物资一次报验合格率：90%；物资最终报验合格率100%。

- 工程报验

- 检验批一次报验合格率：90%；最终报验合格率100%。

- 分项(子分项)一次报验合格率：90%；最终报验合格率100%。

- 分部工程一次报验合格率：100%

- 工程进度计划符合率

- 月度进度计划的符合率为90%

- 工程整体进度计划符合率为100%

- 顾客满意率：90%。

## 二、质量保证体系的建立

- 我公司对承接施工的工程项目实施项目管理的模式，为了规范工程项目管理，提高工程质量和管理水平，增强顾客的满意度，我公司建立健全了质量管理体系，全面贯彻执行GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000质量管理体系标准。

- 质量管理体系文件包括质量手册和质量体系程序文件和工程项目质量管理手册。

- 针对工程的特点，我公司将按照GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000质量管理体系标准以及公司质量手册的要求编制机电安装工程质量计划，对项目各种活动进行分解、规范其质量，明确各部门职责、工作内容和方法及相互之间的协作，责任、工作落实到部门、人员。从质量管理体系的方面要求工程项目管理的规范化，由公司定期组织内部质量体系审核，保证项目部的质量体系有效运行，保持良好的过程能力，满足顾客的需求。

- 项目部在严格贯彻GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000质量管理体系标准将大大提高了施工项目的管理水平，特别是提高质量管理体系的过程控制，在管理中采取预控的思想，对质量管理实行PDCA循环，建立纠正和预防措施的机制，在提高管理质量水平的基础上，全面提高安装工程质量和服务质量。

## 三、质量保证措施的实施

## （一）质量管理的总体要求

1、项目质量管理体系严格按照GB/T19001－2000 idt IS09001:2000标准的要求实施，严格执行机电安装工程质量计划的有关规定。

2、质量管理要坚持公司的质量方针和“计划、实施、检查、改进”PDCA循环的工作方法不断改进过程控制、工程质量和服务质量。

3、项目质量控制要满足工程质量标准、施工技术工艺规程规范、技术质量管理标准和业主相关技术质量要求。

4、加强施工前的质量预控，强化施工过程中的过程控制，确保施工后的质量检验。

5、由于工程工作面大，相同分项、检验批工程和工序由多个专业施工队在多地点同时施工，为了确保工程质量和做法统一一致，本工程特别强调样板先行的原则。

## （二）施工准备阶段

1、施工准备阶段的质量保证措施

(1)图纸会审

(2)编制施工组织设计、施工方案、技术措施

(3)技术交底

(4)施工作业人员的上岗前的试工考核

(5)施工前的技术技能培训

(6)施工前的施工机具设备检查

(7)大面积施工前的样板验收和样板交底

2、工程材料设备的质量保证措施

(1)所有采购的工程材料设备由工程部的专业工程师负责编制工程材料设备采购技术文件。

(2)对于工程材料设备生产厂家和供应商按照有关要求建立合格供方名册。

(3)由商务部负责对每种工程材料设备选取三个厂家，并将有关资料报送项目监理审批，必要时要附上样品。

(4)大宗材料设备、对工程质量影响程度较大的材料设备、单个订货合同在10万元以上的材料设备以及无法通过进场检验检查其质量的材料设备，可由商务部负责组织监理工程师和项目经理部的相关人员，对生产厂家生产过程和实例工程进行考察，并由商务部负责编写考察报告，报送项目经理部备案。

(5)所有进场的工程材料设备必须进行进场检验，未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。

(6)严格按照规范要求进行进场材料设备的检验、试验。抽样检验程序符合抽样检验标准和规范要求。保证进场材料质量水平不低于材料报验的样品质量。

(7)对于所有工程材料设备应设置可追溯性标识，商务部负责建立质量档案。

(8)对甲供材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。

3、施工机械设备的质量控制措施

(1)机械设备按施工进度计划进行施工设备的调配。

(2)现场选用的机械应能够满足施工需要。

(3)对机械设备的操作人员进行资格的确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。操作者并应按照操作程序规范进行操作，由专业工长对其操作进行监督检查。

(4)现场机械设备使用由专人进行维护保养，保证施工机械的正常安全使用。项目部定期对现场机械设备的完好情况进行检查，保持其过程能力。

(5)项目部按照施工工艺和施工及验收规范要求的检验试验项目配备检验试验设备，并建立台帐。由专人操作使用管理，定期送检，保证其测试数据的有效。

4、质量的预控措施

(1)对机电各专业工种工人素质的预控。

- 各专业施工队在施工前将起重工、电工、电焊工等各工种的上岗证报监理备案，要求各工种持证上岗，无证不得上岗。

(2)对施工材料的质量预控

- 现场使用的各种材料全部是新的，制造商应具备国家相应的资质，在合格分供方名册之内，材料或设备定购人员必需对其型号、规格、性能有全面了解，达到一定技术水平，在业主或监理的监督下实行材料供货。

(3)对施工组织设计和施工方案的质量预控。

- 机电工程施工前，项目部必须组织编制各专业工程施工方案，经总包审查后，填写施工组织设计和方案申报表，报监理审核批准后方可实施，无施工方案不得施工。施工组织设计和施工方案在实施过程中不得随意修改，必须修改的，施工单位应提出修改报告，经监理同意后方可修改。

(4)对工序施工质量的预控。

  - 坚持“三检制”即对每一工序实行自检、互检、交接检并有三检记录，工序完成后，由项目部专职质检员进行质量检查，检查合格后方可进行下道工序施工，上道工序不合格不得进行下道工序。对不合格品的处置一般采取返工，无法返工时应重新施工，不得让步接收。

  - 施工完毕后的成品、半成品要注意成品保护。易损件、精密部件宜采取外加防护保护，有可能受到污染的宜进行遮盖。并经常进行巡视，必要时设专人看护。

  - 跨专业工序交接和通电试运行之前，应组织相关人员对各自工作进行检查，相互确认合格、满足条件后再进行交接和调试并保存记录。

(5)对分项工程质量的控制

  - 分项工程完成后，各分包单位在自检合格基础上，填好分项工程质量评定表和工作报验单，由总包核查后，报监理确认并核实质量等级。

(6)对隐蔽工程质量的预控

  - 吊顶、管道井、沟道内的或埋地的，或有保温的机电工程在隐蔽前必须做隐检，机电工程的预埋件也必须做隐检。

  - 在隐蔽之前，各分包单位在自检合格的基础上，填好自检记录、工程报验单、隐检表等报监理工程师审核。

  - 隐检表的内容有：施工依据（图号、洽商单号）、所用主要材料及设备的品种、规格和材料设备报验单号、主要做法、质量情况等。

  - 由监理工程师复检确认。未经监理确认的隐检工程不得隐蔽。

(7)对单项试运转及系统调试的质量预控

  - 工程安装完成后，项目部组织人员按有关规定进行试运转，由工程部专业工程师负责组织，并通知监理参加，未经试运转合格，工程不得报验。

  - 通风工程试运转前，项目部要编写系统工程调试大纲，由总包方技术负责人审查签发，报监理审批。

(8)施工方按批准的调试大纲对系统进行调试，并应通知监理和业主参加，经调试及联动试运行达到设计要求后，施工方应编写系统调试及联动试运行总结报告交业主、监理备案。

## （三）过程控制

1、施工过程的质量控制措施

(1)现场的施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。

(2)施工管理人员及作业人员应按相关规范、操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。

(3)工序的检验和试验应按照规范、规程相关的规定进行，对检查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处理。

(4)各项施工检验和试验记录应及时办理，并作好记录，存档保存。

(5)现场施工组织及质量检验验收严格按照质量预控措施进行。

2、关键工序的质量控制措施

(1)对项目质量计划或施工组织设计中界定的施工过程中的质量薄弱环节或对工程质量有重要影响的施工工序，应设置关键工序质量控制点进行控制。

(2)对关键工序的控制，除应执行一般过程控制的规定外，还应由专业工程师组织编制专门的作业指导书，经项目总工程师审批后执行。

3、特殊工序的质量控制措施

(1) 对于特殊工序，由专业工程师、专业工长和质检员负责对施工的全过程进行旁站式检查，对施工过程的参数进行连续监控，以确保施工的内在质量。

(2) 对于特殊工序的施工过程由专业工长负责做好施工日志，参加过程监控的人员应在施工日志上签字。

4、检验和试验的质量控制措施

(1) 在施工方案中应规定工程施工的检验和试验的项目、位置、时间等要求。施工管理人员应按规定提前做好检验和试验的准备工作。

(2) 所有检验和试验的仪器、设备必须经过检定或校验合格方可作为检验和试验的依据。

(3) 检验和试验项目应首先由专业工长进行自检，再由质检员进行复检，复检合格后方可报请监理工程师复核。

## （四）竣工验收阶段的质量控制

1、竣工验收阶段，项目经理部由各专业工程师按专业和分部编制调试方案。

2、工程部组织有关人员对施工内容进行全面的检查，对查出的施工质量缺陷，作好记录，及时组织整改。

3、项目部在进行系统调试时，记录好调试数据，调试完成后编制调试报告。

4、项目经理部在竣工验收阶段组织各专业人员编制竣工资料和绘制竣工图。并作好工程移交的准备工作。

5、在竣工交验完成后，项目部应按规定采取成品保护措施。

## （五）质量的持续改进措施

1、项目经理部分析和评价项目管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法。

2、项目经理部对施工中发现的不合格品应进行严格控制，严禁不合格工序未经处理而转入下道工序。不合格工序应进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。

3、项目经理部对重复出现的质量问题、施工中发生的严重或重大质量事故以及在施工现场由业主、监理、设计等单位提出的质量问题应充分重视，组织相关人员制定纠正措施和预防措施。

4、项目部每月对当月质量情况进行汇总总结，针对施工质量的情况、质量问题的分布运用统计工具进行定性定量分析并确定质量偏差产生的原因，找到解决办法指导下阶段的施工。

## （六）质量责任的处理

- 在工程进行当中，若甲方（包括监理单位）对工程质量有争议，经由双方同意的质量检测机构鉴定，责任一但在我方，由我方承担相关责任和检测费用。

- 对工程质量达不到约定的质量或规范标准，或甲方提出足够充分原因证明由于我方原因施工质量存在问题时，我方承担拆除和重新施工的工作，并承担相应损失，且保证原有的施工进度。

## 四、检测试验

## （一）制定计划

1、项目部进场后根据施工进度安排及施工验收规范规定的检测试验项目制定工程检测试验计划。

2、检测试验计划应明确检测内容、使用器具、时间安排等内容。

3、项目部进场后应根据具体施工进度安排和检测试验计划制定检测设备使用计划并组织检测器具进场。

4、临时需使用的检测设备需编制临时需用计划，提前进行准备。

## （二）检测试验措施

1、检测设备进场时应保养良好，防护齐全，具备完好的过程能力。检测设备应具有检定合格证书并处于有效的检定周期之内。

2、进入现场的检测设备应进行台帐管理。

3、检测设备应由具备操作水平的人员专人负责保管、专人使用。

4、检测设备按照规定的检测周期送检，当需在使用期送检时，项目部需提前准备好备用检测设备。

5、施工管理人员应按规定提前做好检验和试验的准备工作。所有检验和试验的仪器、设备必须经过检定或校验合格方可作为检验和试验的依据。

6、检验和试验项目应首先由专业工长进行自检，再由质检员进行复检，复检合格后方可报请监理工程师复核。

## （三）检测试验器具配备计划

检测试验设备配备计划表见下页

检测试验设备配备计划

| 序号 | 器 具 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 拟用时间 | 自有 租赁 | 新旧程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声级计 | HS5633(34-130dB) | 1块 | 06.2～06.3 | 自有 | 新 |
| 2 | 数字风速仪 | QDF-6（0-30m/s） | 2个 | 06.2～06.3 | 自有 | 2000 |
| 3 | 手持转速表 | HD-2234B（5-99999r/min） | 2个 | 06.2～06.3 | 自有 | 2001 |
| 4 | 钳型电流表 | MG28（0-500A） | 2块 | 06.2～06.3 | 自有 | 2001 |
| 5 | 压力表 | Y-100（1.5Mpa、2.5 Mpa） | 8块 | 05.10～06.3 | 自有 | 2002 |
| 6 | 兆欧表 | ZC-7（500MΩ） | 6块 | 04.10～06.3 | 自有 | 2000 |
| 7 | 兆欧表 | ZC-7（1000、2500MΩ） | 各1块 | 04.10～06.3 | 自有 | 2000 |
| 8 | 接地电阻表 | ZC-8（0-1-10-100Ω） | 1块 | 04.9～05.4 | 自有 | 1999 |
| 9 | 指针万用表 | MF-47（1000V） | 6块 | 04.11～06.3 | 自有 | 2001 |
| 10 | 氧气表 | 2.5-25Mpa | 10套 | 04.8～06.1 | 自有 | 2002 |
| 11 | 乙炔表 | 0.25-4MPa | 10套 | 04.8～06.1 | 自有 | 2002 |
| 12 | 游标卡尺 | 200mm | 2个 | 04.8～06.1 | 自有 | 2000 |
| 13 | 塞尺 | 0.02-1mm | 6个 | 06.1～06.3 | 自有 | 1999 |
| 14 | 水平尺 | 701型 | 6个 | 06.1～06.3 | 自有 | 1999 |
| 15 | 水准仪 | DSZ3-ZD | 5个 | 06.1～06.3 | 自有 | 2000 |
| 16 | 摇卷式钢卷尺 | 50m | 2个 | 04.8～06.3 | 自有 | 2001 |
| 17 | 弹簧秤 | 5KG | 4个 | 05.3～05.6 | 自有 | 新 |
| 18 | 风管漏风测试仪 | Q-89型风管漏风测试仪 | 1台 | 06.2～06.3 | 自有 | 2001 |
| 19 | 压力计 | Testo512 | 1个 | 06.2～06.3 | 自有 | 新 |
| 20 | 温度计 | Quicktemp825 | 1个 | 06.2～06.3 | 自有 | 新 |
| 21 | 漏电开关检测仪 | 5406型 | 2台 | 04.8～06.2 | 自有 | 较新 |
| 22 | 照度计 | Testo545 | 2个 | 06.2～06.3 | 自有 | 较新 |
| 23 | 试压泵 |  | 6台 | 05.8～05.10 | 自有 | 旧 |

## 五、工程“鲁班奖”创优的质量保证措施

## （一）工程优良领导班子的建立

1、项目部要建立工程创优领导班子，领导班子以项目经理、主任工程为主要负责领导，全面主抓工程质量创优的相关事项，协调与其他单位包括总包单位在内的各专业施工单位创优领导班子的工作。

2、项目部“创优”小组要由项目专业工程师、工长、质量检查员、材料员、安全员、资料员等人员参加。

3、项目部要定期开会布置工程质量“创优”的相关事项，落实工程“创优”的实施方案。

## （二）编制优质工程的质量计划

1、工程项目的质量计划应结合公司质量手册和质量体系程序文件从人、机、料、法、环等方面体现出该项目有针对性的创优措施。

2、工程的质量计划要确定包括项目经理、项目总工程师、项目部门主管、专业工程师、材料员、安全员、质量检查员等在内的全部项目管理人员以及专业施工队伍在工程保证优质质量的职责和措施。

3、质量计划体现出项目管理、劳动力管理、材料采购、施工质量不合格品、纠正预防措施等主要方面对工程质量的重要影响以及相关控制措施。

## （三）工程坚持“优质样板先行”的管理制度

在工程进行当中建立“样板先行”的管理制度，每道工序的施工要竖立样板，在关键施工工序或标准不确定的工序进行施工时，样板间可经过北京市优质工程办公室监督审查的专业人员查看后，再组织进行推广，以避免对工程质量造成影响。工程实现以“优质样板先行”，保证工程创优。

## （四）工程的观感质量

1、工程的施工质量要符合国家、地区、行业和北京市有关的法规、规章、标准、规范、图籍以及各种规范性文件中的相关要求。

2、工程的观感质量要好，结合本工程，我们要着重注意以下施工部位和相关部位的细部作法。

- 地下机房设备、管道的安装、保温

- 地下车库明装设备及管线的安装、保温

- 电梯前室、楼梯间风口的安装

- 公共卫生间管道、风口的安装

## （五）工程资料质量的控制

1、工程资料要符合国标、地方标准的相关要求，主要应包含以下方面：

- 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）

- 通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）

- 建筑电气安装工程施工质量验收规范（GB50303-2002）

- 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）

- 北京市建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）要求

- 北京市建设工程监理规程（DBJ01-41-2002）

- 竣工验收相关表格记录

2、资料要求内容真实、齐全有效，资料应包含以下方面内容：

- 图纸会审记录、设计交底记录

- 施工组织设计、施工方案、各种技术措施及交底记录

- 工程创优计划目标和可行的管理和质量保证措施

- 各种检验批质量的验收记录

- 各种检验、试验记录、调试记录、报验记录、验收记录等

3、工程资料的整理要及时，资料分类存放，签字齐全，编目清晰

- 资料采用A4纸张计算机打印成型

- 资料目录及时整理，编目清晰，资料内容中签字齐全

## 六、主要材料供货商的供货承诺保证书和质量保证书

主要材料供货商的供货承诺保证书和质量保证书见附件

# 第四部分  工程进度计划

## 一、施工网络计划图

机电工程施工分为四个阶段

- 第一阶段自开工至2005年5月28日。主要施工内容为地下室的管线安装、1-15层电气管道安装、给排水暖通立管安装及配合结构预留预埋。

- 第二阶段自2005年5月29日至2005年8月31日。主要施工内容为电气竖井安装、配电箱安装、电缆敷设、母线安装地下灯具安装、防雷系统安装、地上部分穿线；各层暖通给排水支管安装、试压冲洗保温、机房安装等。

- 第三阶段自2005年9月1日至2005年12月31日。主要施工内容为地上部分灯具及器具安装、设备接线；给排水暖通末端器具安装、机房冲洗保温、风管保温等。

- 第四阶段自2006年1月1日至工程结束。主要施工内容为系统完善、各系统试运行、风口安装等。

- 具体施工进度安排见施工网络计划图及施工进度表。

施工网络计划图见下页

## 二、施工进度表

| 第一阶段施工进度表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工作名称 | 计划 工期 | 紧前 工作 | 紧后 工作 | 计划开始 | 计划结束 |
| 一 | 通风、空调专业 |  |  |  | 2004.8.10 | 2005.2.8 |
| 1 | 地下四层风管制作 | 32 |  | 4 | 2004.8.10 | 2004.9.10 |
| 2 | 地下四层人防风管安装 | 20 |  | 5 | 2004.9.1 | 2004.9.20 |
| 3 | 地下四层风管安装 | 30 |  |  | 2004.9.1 | 2004.9.30 |
| 4 | 地下三层风管制作 | 30 | 1 | 6 | 2004.9.11 | 2004.10.10 |
| 5 | 地下三层风管安装 | 25 | 2 | 7 | 2004.9.21 | 2004.10.15 |
| 6 | 地下二层风管制作 | 31 | 4 | 8 | 2004.10.11 | 2004.11.10 |
| 7 | 地下二层风管安装 | 31 | 5 | 9 | 2004.10.16 | 2004.11.15 |
| 8 | 地下一层风管、立管制作 | 30 | 6 |  | 2004.11.11 | 2004.12.10 |
| 9 | 地下一层风管安装 | 30 | 7 | 13 | 2004.11.16 | 2004.12.15 |
| 10 | 地下一层至地下四层空调水管道安装 | 93 |  | 11、12 | 2004.8.20 | 2004.11.20 |
| 11 | 空调冷冻水立管安装 | 80 | 10 |  | 2004.11.21 | 2005.2.8 |
| 12 | 空调冷却水立管安装 | 80 | 10 |  | 2004.11.21 | 2005.2.8 |
| 13 | 风立管安装 | 55 | 9 |  | 2004.12.16 | 2005.2.8 |
| 二 | 给排水专业 |  |  |  | 2004.8.20 | 2005.2.8 |
| 1 | 地下一至四层生活给水管道安装 | 52 |  |  | 2004.8.20 | 2004.10.10 |
| 2 | 地下一至四层生活热水管道安装 | 52 |  |  | 2004.8.20 | 2004.10.10 |
| 3 | 地下一至四层排水管道安装 | 52 |  | 8、9 | 2004.9.20 | 2004.11.10 |
| 4 | 地下一至四层中水管道安装 | 52 |  | 10 | 2004.9.20 | 2004.11.10 |
| 5 | 地下一至四层消火栓管道安装 | 42 |  |  | 2004.8.20 | 2004.9.30 |
| 6 | 地下一至四层消防喷淋水管道安装 | 93 |  |  | 2004.8.30 | 2004.11.30 |
| 7 | 地下一至四层水喷雾管道安装 | 32 |  |  | 2004.8.30 | 2004.9.30 |
| 8 | 生活热水立管安装 | 90 | 3 |  | 2004.11.11 | 2005.2.8 |
| 9 | 排水立管安装 | 90 | 3 |  | 2004.11.11 | 2005.2.8 |
| 10 | 消火栓立管安装 | 90 | 4 |  | 2004.11.11 | 2005.2.8 |
| 11 | 自动喷淋立管安装 | 70 | 6 |  | 2004.12.1 | 2005.2.8 |

| 第一阶段施工进度表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工作名称 | 计划 工期 | 紧前 工作 | 紧后 工作 | 计划开始 | 计划结束 |
| 三 | 电气专业 |  |  |  | 2004.8.20 | 2005.2.8 |
| 1 | 地下四层配管 | 40 |  | 2、6 | 2004.8.20 | 2004.9.28 |
| 2 | 地下一层配管 | 20 | 1 | 3 | 2004.9.29 | 2004.10.18 |
| 3 | 1～5层配管 | 30 | 2 | 4 | 2004.10.19 | 2004.11.17 |
| 4 | 6～10层配管 | 30 | 3 | 5 | 2004.11.18 | 2004.12.17 |
| 5 | 11～15层配管 | 30 | 4 |  | 2004.12.18 | 2005.1.16 |
| 6 | 地下三层配管 | 30 |  | 7、10 | 2004.8.20 | 2004.9.18 |
| 7 | 地下二层配管 | 30 | 6 | 8 | 2004.9.19 | 2004.10.18 |
| 8 | 地下室穿线 | 25 | 7 | 9 | 2004.10.19 | 2004.11.12 |
| 9 | 地下等电位接地安装 | 20 | 8 |  | 2004.11.13 | 2004.12.2 |
| 10 | 地下四层线槽安装 | 35 |  | 11 | 2004.8.20 | 2004.9.23 |
| 11 | 地下三层线槽安装 | 27 | 10 | 12 | 2004.9.24 | 2004.10.20 |
| 12 | 地下四电缆安装 | 30 | 11 | 13 | 2004.10.21 | 2004.11.19 |
| 13 | 地下三层电缆安装 | 25 | 12 | 14 | 2004.11.20 | 2004.12.14 |
| 14 | 地下二层电缆安装 | 10 | 13 |  | 2004.12.15 | 2004.12.24 |
| 15 | 地下二层线槽安装 | 50 |  | 16 | 2004.8.20 | 2004.10.8 |
| 16 | 地下一层线槽安装 | 23 | 15 | 17 | 2004.10.9 | 2004.10.31 |
| 17 | 1～5层线槽安装 | 20 | 16 | 18 | 2004.11.1 | 2004.11.20 |
| 18 | 6～10层线槽安装 | 20 | 17 | 19 | 2004.11.21 | 2004.12.10 |
| 19 | 11～15层线槽安装 | 20 | 18 |  | 2004.12.11 | 2004.12.30 |
| 20 | 配合土建预留预埋 | 130 |  |  | 2004.8.20 | 2005.2.8 |

| 第二阶段施工进度表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工作名称 | 计划 工期 | 紧前 工作 | 紧后 工作 | 计划开始 | 计划结束 |
| 一 | 通风、空调专业 |  |  |  | 2005.2.9 | 2005.8.31 |
| 1 | 中央制冷机房制冷机组及水泵等附属设备安装 | 61 |  |  | 2005.5.1 | 2005.6.30 |
| 2 | 中央制冷机房空调水管道安装 | 40 |  | 3 | 2005.6.1 | 2005.7.10 |
| 3 | 中央制冷机房设备碰头安装 | 21 | 2 | 4 | 2005.7.11 | 2005.7.31 |
| 4 | 中央制冷机房管道冲洗试压 | 31 | 4 |  | 2005.8.1 | 2005.8.31 |
| 5 | 1～15层风管制作 | 110 |  |  | 2005.2.9 | 2005.5.29 |
| 6 | 1～15层风管安装 | 95 |  | 8、11 | 2005.3.15 | 2005.6.17 |
| 7 | 1～15层风管保温 | 30 | 6 |  | 2005.6.18 | 2005.7.17 |
| 8 | 1～15层水管安装 | 100 |  |  | 2005.2.9 | 2005.5.19 |
| 9 | 1～15层水管试压冲洗保温 | 30 | 8 |  | 2005.5.20 | 2005.6.18 |
| 10 | 1～15层风机盘管及VAV变风量末端安装 | 30 | 6 | 11 | 2005.6.18 | 2005.7.17 |
| 11 | 1～15层空调机房管道安装 | 40 | 10 |  | 2005.7.18 | 2005.8.26 |
| 12 | 吊楼屋面风机安装 | 40 |  |  | 2005.7.18 | 2005.8.26 |
| 13 | 屋顶风机安装 | 40 |  |  | 2005.2.9 | 2005.3.20 |
| 14 | 冷却塔安装 | 40 |  |  | 2005.2.9 | 2005.3.20 |
| 15 | 冷却塔空调水管道安装 | 30 |  |  | 2005.5.20 | 2005.6.18 |
| 16 | 空调机房设备安装 | 60 |  |  | 2005.5.1 | 2005.6.29 |
| 17 | 地下空调水管道试压冲洗 | 30 |  |  | 2005.8.1 | 2005.8.30 |
| 18 | 空调立管试压冲洗 | 42 |  | 19 | 2005.3.20 | 2005.4.30 |
| 19 | 空调水立管保温 | 30 | 18 |  | 2005.5.1 | 2005.5.30 |
| 20 | 空调风立管保温 | 42 |  |  | 2005.3.20 | 2005.4.30 |
| 21 | 机房及附属设备安装 | 30 | 8 | 23 | 2005.5.20 | 2005.6.18 |
| 22 | 设备机房管道安装 | 29 |  |  | 2005.5.20 | 2005.6.17 |
| 23 | 设备机房设备碰头安装 | 30 | 21 |  | 2005.6.19 | 2005.7.18 |
| 二 | 给排水专业 |  |  |  | 2005.2.9 | 2005.8.27 |
| 1 | 1～23层给水管道支管安装 | 170 |  |  | 2005.2.9 | 2005.7.28 |
| 2 | 1～23层热水管道支管安装 | 170 |  |  | 2005.2.9 | 2005.7.28 |

| 第二阶段施工进度表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工作名称 | 计划 工期 | 紧前 工作 | 紧后 工作 | 计划开始 | 计划结束 |
| 3 | 1～23层排水管道支管安装 | 170 |  |  | 2005.2.9 | 2005.7.28 |
| 4 | 1～5层中水管道安装 | 82 |  |  | 2005.2.9 | 2005.5.1 |
| 5 | 1～15层消火栓管道安装 | 80 |  | 6 | 2005.2.9 | 2005.4.29 |
| 6 | 1～15层消防喷洒管道安装 | 90 | 5 | 7 | 2005.4.30 | 2005.7.28 |
| 7 | 管道灌水、试压、冲洗 | 30 | 6 |  | 2005.7.29 | 2005.8.27 |
| 8 | 地下给排水、消防系统管道试压冲洗 | 30 |  |  | 2005.7.29 | 2005.8.27 |
| 9 | 软化水系统安装 | 30 |  |  | 2005.7.19 | 2005.8.17 |
| 10 | 全自动电热锅炉系统安装 | 30 |  |  | 2005.7.19 | 2005.8.17 |
| 三 | 电气系统 |  |  |  | 2005.3.1 | 2005.8.22 |
| 1 | 16层～23层配管 | 50 |  |  | 2005.3.1 | 2005.4.19 |
| 2 | 1～5层穿线 | 25 |  |  | 2005.3.1 | 2005.3.25 |
| 3 | 6～10层穿线 | 25 | 2 |  | 2005.3.26 | 2005.4.19 |
| 4 | 11～15层穿线 | 25 | 1 | 5 | 2005.4.20 | 2005.5.14 |
| 5 | 16～23层穿线 | 40 | 4 |  | 2005.5.15 | 2005.6.23 |
| 6 | 电气竖井等电位接地安装 | 10 |  | 7 | 2005.4.20 | 2005.4.29 |
| 7 | 屋顶避雷带安装 | 15 | 6 | 8 | 2005.4.30 | 2005.5.14 |
| 8 | 金属门窗接地 | 15 | 7 |  | 2005.5.15 | 2005.5.29 |
| 9 | 地下四层母线安装 | 10 |  |  | 2005.2.9 | 2005.2.18 |
| 10 | 地下二层母线安装 | 40 |  |  | 2005.2.9 | 2005.3.20 |
| 11 | 竖井母线安装 | 35 |  |  | 2005.2.9 | 2005.3.15 |
| 12 | 16～23层线槽安装 | 20 |  |  | 2005.3.1 | 2005.3.20 |
| 13 | 竖井线槽安装 | 40 |  |  | 2005.3.1 | 2005.4.9 |
| 14 | 竖井线缆安装 | 60 | 13 | 24 | 2005.4.10 | 2005.6.8 |
| 15 | 1～15层电缆安装 | 15 |  | 16 | 2005.3.1 | 2005.3.15 |
| 16 | 16～23层电缆安装 | 20 | 15 | 17 | 2005.3.21 | 2005.4.9 |
| 17 | 地下一层电缆安装 | 25 | 16 | 18 | 2005.4.10 | 2005.5.4 |
| 18 | 地下三、四层配电箱安装 | 15 | 17 | 19 | 2005.5.5 | 2005.5.19 |
| 19 | 地下一、二层配电箱安装 | 15 | 18 | 20 | 2005.5.20 | 2005.6.3 |

| 第二阶段施工进度表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工作名称 | 计划 工期 | 紧前 工作 | 紧后 工作 | 计划开始 | 计划结束 |
| 20 | 1～5层配电箱安装 | 15 | 19 | 21 | 2005.6.4 | 2005.6.18 |
| 21 | 6～10层配电箱安装 | 10 | 20 | 22 | 2005.6.19 | 2005.6.28 |
| 22 | 11～15层配电箱安装 | 15 | 21 | 23 | 2005.6.29 | 2005.7.13 |
| 23 | 16～23层配电箱安装 | 25 | 22 |  | 2005.7.14 | 2005.8.7 |
| 24 | 地下四层灯具安装 | 20 | 14 | 25 | 2005.6.9 | 2005.6.28 |
| 25 | 地下三层灯具安装 | 20 | 24 | 26 | 2005.6.29 | 2005.7.18 |
| 26 | 地下二层灯具安装 | 15 | 25 | 27 | 2005.7.19 | 2005.8.2 |
| 27 | 地下一层灯具安装 | 20 | 26 |  | 2005.8.3 | 2005.8.22 |

| 第三阶段施工进度表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工作名称 | 计划 工期 | 紧前 工作 | 紧后 工作 | 计划开始 | 计划结束 |
| 一 | 通风、空调专业 |  |  |  | 2005.9.01 | 2005.12.31 |
| 1 | 16～23层风管制作 | 50 |  | 2 | 2005.9.01 | 2005.10.20 |
| 2 | 16～23层风管安装 | 21 | 1 | 3 | 2005.10.21 | 2005.11.10 |
| 3 | 16～23层风管保温 | 20 | 2 |  | 2005.11.11 | 2005.11.30 |
| 4 | 16～23层水管安装 | 50 | 1 |  | 2005.9.01 | 2005.10.20 |
| 5 | 16～23层水管试压冲洗保温 | 40 | 4 | 7 | 2005.10.21 | 2005.11.29 |
| 6 | 16～23层风机盘管及VAV变风量末端安装 | 61 |  | 7 | 2005.10.1 | 2005.11.30 |
| 7 | 16～23层空调机房管道安装 | 31 | 6；5 |  | 2005.12.01 | 2005.12.31 |
| 8 | 地下部分诱导器安装 | 30 |  | 9 | 2005.11.01 | 2005.11.30 |
| 9 | 空气幕安装 | 31 | 8 |  | 2005.12.01 | 2005.12.31 |
| 10 | 车道电融雪系统安装 | 20 |  | 13 | 2005.09.01 | 2005.9.20 |
| 11 | VRV空调系统安装 | 29 |  |  | 2005.11.01 | 2005.11.29 |
| 12 | 地下一层地板敷设盘管系统安装 | 20 |  | 13 | 2005.9.20 | 2005.10.29 |
| 13 | 吊楼九层地板敷设盘管系统安装 | 19 | 12；10 |  | 2005.10.10 | 2005.10.28 |
| 14 | 地下一层至地下四层水管试压冲洗 | 14 |  |  | 2005.9.01 | 2005.9.14 |
| 15 | 地下一层至地下四层风管保温 | 19 |  |  | 2005.9.01 | 2005.9.19 |
| 16 | 地下制冷机房水管道试压冲洗 | 9 | 14 | 18 | 2005.9.15 | 2005.9.23 |
| 17 | 地下机房水管道保温 | 19 | 15 | 19 | 2005.9.20 | 2005.10.08 |
| 18 | 地下部分空调水系统试压、冲洗 | 9 | 16 |  | 2005.9.24 | 2005.10.02 |
| 19 | 地下一层至地下四层水管保温 | 9 | 17 |  | 2005.10.9 | 2005.10.17 |
| 二 | 给排水专业 |  |  |  | 2005.9.01 | 2005.11.26 |
| 1 | 16～23层消火栓管道安装 | 19 |  | 2 | 2005.9.01 | 2005.9.19 |
| 2 | 16～23层消防喷洒管道安装 | 10 | 1 | 3 | 2005.9.20 | 2005.9.29 |
| 3 | 管道灌水、试压、冲洗 | 10 | 2 | 4 | 2005.9.30 | 2005.10.13 |
| 4 | 设备机房管道试压、冲洗、保温 | 1 | 3 |  | 2005.10.14 | 2005.10.14 |
| 5 | 1～12层卫生器具安装 | 16 |  | 6 | 2005.10.14 | 2005.10.29 |
| 6 | 13～23层卫生器具安装 | 18 | 5 |  | 2005.10.30 | 2005.11.16 |
| 7 | 1～12层消火栓箱安装 | 14 |  | 8 | 2005.9.30 | 2005.10.13 |
| 8 | 13～23层消火栓箱安装 | 14 | 7 | 9 | 2005.10.14 | 2005.10.27 |

| 第三阶段施工进度表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工作名称 | 计划 工期 | 紧前 工作 | 紧后 工作 | 计划开始 | 计划结束 |
| 9 | 1～12层喷洒头安装 | 14 | 8 | 10 | 2005.10.28 | 2005.11.10 |
| 10 | 13～23层喷洒头安装 | 16 | 9 |  | 2005.11.11 | 2005.11.26 |
| 三 | 电气专业 |  |  |  | 2005.9.01 | 2005.12.30 |
| 1 | 1～5层灯具安装 | 40 |  | 2 | 2005.9.01 | 2005.10.10 |
| 2 | 6～10层灯具安装 | 55 | 1 | 3 | 2005.10.11 | 2005.12.04 |
| 3 | 11～15层灯具安装 | 28 | 2 | 9 | 2005.12.05 | 2006.1.1 |
| 4 | 设备接线 | 30 |  | 5 | 2005.9.01 | 2005.9.30 |
| 5 | 地下开关、插座 | 8 | 4 | 6 | 2005.10.1 | 2005.10.08 |
| 6 | 地上开关、插座 | 8 | 5 | 7 | 2005.10.9 | 2005.10.16 |
| 7 | 16～顶层灯具 | 40 | 6 | 8 | 2005.10.17 | 2005.11.25 |
| 8 | 防火封堵 | 35 | 7 |  | 2005.11.26 | 2005.12.30 |

| 第四阶段施工进度表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工作名称 | 计划 工期 | 紧前 工作 | 紧后 工作 | 计划开始 | 计划结束 |
| 一 | 通风、空调专业 |  |  |  | 2006.01.01 | 2006.3.18 |
| 1 | 加压送风风口安装 | 15 |  | 2 | 2006.1.1 | 2006.1.15 |
| 2 | 排烟风口安装 | 16 | 1 | 3；5 | 2006.1.16 | 2006.1.31 |
| 3 | 风口安装（随精装修进行） | 15 | 2 |  | 2006.2.1 | 2006.2.15 |
| 4 | 通风、空调系统完善 | 31 |  |  | 2006.1.1 | 2006.1.31 |
| 5 | 设备单机试运转 | 6 | 2 | 6 | 2006.2.1 | 2006.2.6 |
| 6 | 加压送风风量调试 | 6 | 5 | 7 | 2006.2.7 | 2006.2.12 |
| 7 | 防排烟系统风量调试 | 6 | 6 | 8 | 2006.2.13 | 2006.2.18 |
| 8 | 消防通风系统联合试运转 | 7 | 7 | 9 | 2006.2.19 | 2006.2.25 |
| 9 | 中央机房设备单机试运转 | 7 | 8 | 10 | 2006.2.26 | 2006.3.4 |
| 10 | 空调水系统联合试运转 | 7 | 9 | 11 | 2006.3.05 | 2006.3.11 |
| 11 | 空调风系统风量平衡调试 | 7 | 10 |  | 2006.3.12 | 2006.3.18 |
| 二 | 给排水专业 |  |  |  | 2006.1.1 | 2006.3.18 |
| 1 | 给排水系统完善 | 31 |  | 2 | 2006.1.1 | 2006.1.31 |
| 2 | 设备单机试运转 | 10 | 1 | 3 | 2006.2.1 | 2006.2.10 |
| 3 | 消防系统联合试运转 | 10 | 2 | 4 | 2006.2.11 | 2006.2.20 |
| 4 | 水系统联合试运转 | 8 | 3 | 5 | 2006.2.21 | 2006.2.28 |
| 5 | 末端安装（随精装修进行） | 14 | 4 |  | 2006.3.01 | 2006.3.14 |
| 三 | 电气专业 |  |  |  | 2006.1.1 | 2006.3.18 |
| 1 | 电气系统完善 | 31 |  | 2 | 2006.1.1 | 2006.1.31 |
| 2 | 照明试运行 | 46 | 1 |  | 2006.2.1 | 2006.3.18 |
| 3 | 动力试运行 | 46 |  |  | 2006.2.1 | 2006.3.18 |

# 第五部分　确保工期的技术组织措施

## 一、施工进度的控制

## （一）工期保证策划

1、总进度计划的制定

- 工程总工期

工程计划开工日期：2004年7月

计划完工日期：2006年3月18日

- 我公司对总体工期要求的承诺:

- 确保按甲方要求的工期内完成合同约定的施工项目；

- 机电设备安装工程的各分项工程安装竣工时间要服从甲方和总包方总体施工计划的安排；

- 管道安装分阶段以及设备安装分批次的计划要在服从总体计划的前提下，及时与甲方、总包单位协商相关事宜，从而有利于工程施工，满足甲方潜在的施工需求。

2、工程进度控制程序

进度控制是施工阶段的重要内容，是质量、进度、投资三大建设管理环节的中心，直接影响到工期目标的实现和投资效益的发挥。为此我们形成了进度控制的体系，制定了相应的执行程序。

(1)项目部施工进度计划控制体系的建立

发挥施工组织协调工作的作用，项目经理为生产第一责任人的组织机构，作到层层落实，责任分明。

(2)项目经理部进行项目进度控制的程序

- 根据施工合同的总工期，定额或类似工程经验和工程难易程度以及工程条件落实情况等为主要依据制定施工进度目标。从而明确项目分期、分批的开工、竣工日期。将工程进度计划落实到个人，实行工期进度监督负责制。

- 根据总的施工计划合理编制各阶段的施工进度计划。施工进度计划应根据工艺关系、组织关系、搭接关系、劳动力计划、材料计划、机械计划、及其质量保证体系、人员到位情况、设备运行状态、原材料供应及施工方法等因素综合确定。

- 及时向监理工程师提出开工申请报告，并按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。定期向监理上报年度计划以及月进度计划。年、月、周施工进度计划逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。

- 实施施工进度计划，当出现进度偏差时，应及时进行调整，并应不断预测未来进度状况。

- 阶段性任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。

3、工程进度控制措施

我们制定进度控制措施的原则就是在已选定的施工方案的基础上，采用先进的计划理论和科学的计算方法，统筹安排各项施工活动，以最少的技术物资资源和劳动力，在规定的工期内，合理安排工程中相互衔接和穿插的配合关系，有计划的完成质量合格的工程任务。

只有月进度计划的按期或超前完成，年度计划和总目标的实现才有保证。为检查监督计划的实施，采取了以下一些措施：

(1)根据每日报告和每周报告记录的工程进度情况，每月召开一次月进度总结会，将工程实际进度及计划进度执行情况进行总结，分析偏差产生的原因，研究解决问题的措施及下阶段，以保证工期目标的按期实施。

(2)建立现场协调制度

通过现场协调会的形式，业主、监理、设计单位和承包商一起到现场解决施工中存在的各种问题，同时加强相互间的沟通，提高工作效率，确保进度计划的有效实施。参加现场协调会，及时了解业主、总包单位对施工进度的潜在需求信息，提前采取措施、调整安排，保证施工进度满足要求。

(3)推行目标管理

根据工程实际进展情况，将总目标分解成分阶段的小目标，与专业施工分包队伍订立责任目标书作为合同的补充，如果专业分包施工队伍达到了目标则奖励，达不到目标则处罚。项目部针对责任目标编制实施计划，将责任目标进一步分解到月、旬、日，并分解到队、班、组和作业面。这样，工程建设形成了以日保周、以周保月、以月保季的目标管理体系。

(4)制定物资供应计划，保证物资的及时供应

严格资金管理、准备专用款项，备足、配齐安装工具，确保施工的需要。

当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时或由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应计划。当发包人提供的资源供应进度发生变化不能满足施工进度要求时，应敦促发包人执行原计划，应采取相应的调整措施。

(5)及时解决施工中的“瓶颈”

对于施工中的重点、难点项目，在开始施工前制定专门措施，措施要考虑到各种不利情况下的对策，保证各项施工资源和技术支持，集中一切人力、物力，突击攻关；对有些施工过程中出现的合同外资金问题，在坚持合同原则的前提下，实事求是地解决困难，只要对总进度计划实施有利，决不在细枝末节上纠缠而拖延工期。

(6)大力采用新技术

在工程施工过程中，广泛应用先进的安装工艺等新技术措施，如在管线交叉多的部位绘制综合管线图等；同时提高安装前及安装后的检测与试验手段，准确的发现问题存在的原因及发生的位置，避免盲目的拆改，节省了劳动力。新技术的应用，充分显示了科学技术作为第一生产力的作用，为总进度计划的实施奠定了基础。

(7)加强统筹安排，具体问题具体分析

实地检查、收集统计资料和参加调度会议等了解实际施工情况，掌握尽可能多的信息，在安装前预测各专业安装的交叉情况，全面考虑安装周期，制定相应的解决方案，使问题防范于未燃。

监督工程进展状况与计划进度进行对比，在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。如发现进度拖后，分析原因，制定相应的措施。

(8)有针对性的选择施工方法

我们整体上采取流水施工法进行施工，也就是将施工队伍按不同安装类别分成几个专业组，这几个专业组依次在各段工程上完成同一内容或相近内容的任务。专业组是按照一定的工艺方向循序渐进的作业。如果需要还可以将专业组的分类进行细化。同时可以在前后施工顺序要求不严格的部分施工阶段采取平行施工法，使施工以面状展开，各工种作业同时进行，以加快施工进度。但尽可能的避免顺序施工法的采用，即按照先后顺序一次进行安装，后一段安装必须在前一段全部完工后才能开始施工。这种施工方法虽然使用劳动力少，但工期长，周期起伏大，对劳动力调配、施工管理一级服务性设施投资都不利，尤其是按照专业分工，每个工种的劳动力造成严重的窝工。

(9)实行进度管理责任制

落实控制进度措施应落实到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法，项目经理部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴。

4、进度计划的跟踪检查与调整

(1)对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施记录进行。

(2)对施工进度计划进行检查应采取日检查或定期检查的方式进行，检查的内容应包括：

- 检查期内实际完成和累计完成工程量。

- 实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。

- 窝工时应检查窝工人数、窝工机械台班数并分析窝工原因。

- 进度偏差情况。

- 进度管理情况。

- 影响进度的特殊原因及分析。

(3)实施检查后，应向公司提供月度施工进度报告，月度施工进度报告应包括下列内容：

- 进度执行情况的综合描述。

- 实际施工进度图。

- 工程变更、价格调整及工程款收支情况。

- 进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。

- 解决问题的措施。

- 计划调整意见。

(4)施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。施工进度计划调整应包括下列内容：

- 施工内容

- 工程量

- 起止时间

- 持续时间

- 工作关系

- 资源供应

(5)对施工进度计划进行调整必须采用科学的方法进行，并应编制调整后的施工进度计划。

(6)在分阶段的施工进度计划完成后，项目经理部应及时对此段工程的施工进行总结，以便较好地完成下一阶段的施工任务。

## （二）工期保证措施

1、施工准备阶段

(1)施工开始前应作好准备，明确技术方案、图纸问题、材料供应的质量、时间要求，减少施工完成后的变更修改以节约时间，并保持施工机具完好，劳动力供应充足，技术满足要求以保证工程持续顺利进行。

(2)技术准备

- 施工开始之前应认真熟悉、审查施工图纸，了解设计意图。

- 审查设计图纸是否完整，内容是否齐全，了解系统设计思路，图纸中尺寸、标高、说明等方面是否一致。

- 审查设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺，检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求并采取可行的技术措施加以保证。

- 重要设备要组织技术人员进行专门研究，充分了解其安装方法、技术性能及特殊要求。

- 关键和有特殊要求的设备要组织技术人员进行专门研究，充分了解其安装方法技术性能及特殊要求。

- 对重点项目、关键部位需分阶段编制施工方案，管线交叉部位绘制综合管线图并报总包单位及监理审批。

- 根据现场情况及总包整体进度安排编制分阶段早时标网络计划，确定关键路径及关键工序、非关键工序及其总时差、自由时差，明确关键工序持续时间压缩的可能。

- 根据网络计划确定的关键工序，进行有针对性的准备。保证关键工序按照计划时间要求开展、进行。

- 在保证总工期及阶段工期的基础上，编制的进度计划应针对北京地区季节天气情况及可能遭到的恶劣天气留有一定余量，保持计划的弹性。

- 仔细核对予留予埋情况，位置、尺寸，发现问题及时提出并解决，保证施工顺利开展。

- 编制物资采购技术文件，使进场物资满足质量要求以减少不必要的返工。

- 项目经理部应及时组织对有关部门及人员进行图纸技术交底。

(3)材料准备

- 预算部门根据施工图纸编制一次性施工预算及一次性材料计划，并根据进度安排明确的材料进场时间安排编制各种物资需要量计划。编制资金需用计划上报公司，由公司组织资金以满足施工需要。

- 材料及物资订购部门应根据各种物资的需要量计划，按照物资采购技术文件要求选取合乎要求、质量更为可靠稳定的生产厂家，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续施工的要求。在设备及材料采购时必须先报验，经监理批准后使用。

- 工程设备或部件及主要材料的采购应货比三家，列出具备一定实力、价格合理、产品质量可靠的生产厂家，对于主要的产品应对厂家进行实地考察，重点考察厂家资质、业绩、生产能力、工艺装备、产品性能、质量状况、合同履约率、产品价格及售后服务等。

- 材料部门根据物资的需要量计划组织物资采购以满足工程需要，并根据现场临时材料场地周转情况及时组织材料进场，保证施工所需材料的及时充足供应，满足持续施工的要求。

- 各种计划编制及物资供应应考虑留有一定的弹性，应考虑到不利外部因素及施工情况变化造成的不利影响并考虑到计划中，以尽量减少不利因素的影响。

- 根据施工进度计划要求制定资金计划，合理投入资金保证材料设备供应，并建立预备金以保持项目有效运作。

(4)其他准备

- 项目部应根据施工需要及现场条件提出机具设备计划上报公司，公司设备管理部门组织适当的施工设备机具配备以满足施工需求。

- 施工开始前，应对施工设备机具的完好性、安全性进行检查，以使机具设备保持完好的过程能力。

- 项目经理部要组织好各专业队伍的劳动力，提出劳动力用工计划并及时组织劳动力进场，组织好现场的各项管理工作。项目经理部在选择施工队伍时应要求施工人员均具备所从事行业至少三年以上的工作经验。特种作业人员必需持证上岗。

- 工程资金情况影响因素较多，应做到专款专用，尽量满足施工需要。

- 计划应保持弹性，人员、机具、资金尽可能对突发情况有所准备，留有余量。

2、施工阶段

(1)按照总进度计划安排将进度计划分解到各时间段（阶段、月、周）。

(2)及时检查进度执行情况，检查实际进度对于计划的符合性，如有偏差，要分析偏差产生的原因，针对原因采取对策，防止再次出现偏差。

(3)发现偏差后应及时采取措施，或增加资源投入或压缩工期，如需要则根据新情况重排时标网络计划，以尽早消除偏差，减少偏差带来的不利影响。

(4)编制计划应组织好资源的周转调配，避免资源不足影响施工。

(5)及时收集现场各种信息，分析可能对施工进度造成的不利影响，提早采取措施解决或向总包单位提出协调解决，以免影响施工的顺利进行。

(6)材料设备分批进场之后，及时组织进场检验，及时进行材料设备报验，以按照计划要求时间展开施工。减少不必要的返工。

(7)根据现场施工实际情况，调整各项资源计划满足施工实际情况的需求。

(8)施工过程中，项目部应严格监督施工质量、技术状态，保证质量，一次形成优质产品。减少拆改返工占用时间、资源造成对工期的各种不利影响。

(9)工序即将完成时，项目部要组织好各种资源进场，以使紧后施工顺利开展。

(10)分项施工完成后，及时做好工序交接，为后续施工作好准备。

(11)材料部门应做好现场材料管理，做到限额领料。登记现场材料台帐，掌握现场材料周转、库存情况，保证材料供应。

(12)冬、雨季施工开始前，技术部门应针对天气特点制定冬、雨季施工措施，注意避免解决恶劣天气对施工进度的影响。如：降雨、降雪对运输及工效的影响；冬季严寒对施工内容安排的影响等。

(13)定期检查保养施工使用的机具设备，使其保持良好的工程能力。

## （三）进度的计划控制

1、进度计划

(1)对施工项目和工程量的了解

为了保证施工工期，必须能够在施工过程当中合理有效地控制施工进度，为了控制施工进度，项目部主要生产责任人首先必须掌握工程情况，即通过对工地进行实地检查、收集统计资料和参加调度会议等了解实际施工情况，掌握尽可能多的信息，并将它们与计划进度进行对比，以发现进度是否拖后，然后对这些资料进行分析，找出原因，制定相应的措施，总进度计划按照时间段具体分解到确定的时间段。

(2)项目部施工进度计划控制体系的建立

为了充分发挥发挥施工组织协调工作的作用，项目部应组成以项目经理为生产第一责任人的组织机构，建立由项目总工程师、各专业工程师、施工工长、现场计划统计员、作业班组长等组成的项目进度控制体系。落实各组成人员的生产责任制，作到层层落实，责任分明。

(3)项目经理部进行项目进度控制的程序

- 根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定施工进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期。

- 合理编制施工进度计划。施工进度计划应根据工艺关系、组织关系、搭接关系、起值时间、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证计划等因素综合确定。

- 及时向监理工程师提出开工申请报告，并按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。

- 实施施工进度计划，当出现进度偏差时，应及时进行调整，并应不断预测未来进度状况。

- 阶段性任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。

(4)进度计划的制定

项目部应根据总包单位总控计划制定通风空调专业施工总进度计划，鉴于总工期较长不便于控制实施，在总进度计划的基础上按照相近施工内容、部位划分施工阶段。并编制各施工阶段计划，计划考虑多种方案，选用其中费效比最高方案确定该阶段阶段内施工流水段的形成、人员机具的周转流动和调配，确定关键路径及关键工序、各工序的时差、可以压缩的时间，做到心中有数。在此基础上绘制早时标网络图，直观显示，便于对进度进行控制。再将阶段计划分解到月、周，形成月、周计划，直接指导安排施工，以便于及早发现实际进度对计划的偏差，及早采取措施消除偏差对后续工作及进度目标造成的不利影响。编制计划时，应充分考虑季节天气特点可能给施工带来的不便及其他客观因素造成的不利影响，在保证阶段工期目标实现的基础上，保持一定的弹性。

2、进度计划的实施

(1)项目的施工进度计划的实施应体现在项目进行过程中编制的月、周施工进度计划的实现上。

(2)月、周施工进度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。

(3)在施工进度计划实施的过程中需进行下列工作：

- 跟踪计划的实施并进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取相应的调度措施。

- 在计划图上标识实际进度记录，直观显示计划执行情况发现偏差。并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

- 严格执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。

- 跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。并应用于以后的计划的实施中。

- 落实控制进度措施应落实到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

- 对于可进行工期索赔的事件，合理及时地进行工期索赔，取得业主的同意。

(4)工程在分包时，分包人应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施。项目经理部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。

(5)进度控制中，应确保施工条件、资源供应进度计划的实现，当出现下列情况时，应采取措施处理：

- 当发现资源供应有可能出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时。

- 由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应计划。

- 当发现现场施工条件、作业面有可能因其他专业原因无法开展计划施工时，应及时向总包单位提出协调，如不能及时达到条件，应对计划进行调整。

- 当发包人提供的资源的供应发生变化不能满足施工进度要求时，应敦促发包人执行原计划，或采取相应的调整措施。

3、进度的计划控制

(1)依据施工进度计划对实际施工进度进行控制。

(2)对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施记录及现场实际情况进行。

(3)对施工进度计划进行检查应本着及早发现及早处理的原则采取日检查或定期检查的方式进行，检查的内容应包括：

- 检查期内实际完成和累计完成工程量。

- 实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。资源的流动周转情况。

- 窝工时应检查窝工人数、窝工机械台班数并分析窝工原因。

- 进度偏差情况。

- 进度管理情况。

- 影响进度的特殊原因及分析。

(4)实施检查后，应向公司提供月度施工进度报告，月度施工进度报告应包括下列内容：

- 进度执行情况的综合描述。

- 实际施工进度图。

- 工程变更、价格调整及工程款收支情况。

- 进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。

- 解决问题的措施。

- 计划调整意见。

(5)出现进度偏差的处置

- 分析进度偏差的原因：从施工条件是否具备、施工工艺方法是否合理、施工工人素质人数是否满足需求、材料机具供应质量等方面分析偏差产生的原因。

- 针对分析出的原因，采取对策，如：增加补充施工人员，增加资源的投入，或暂转到其他工序等。并采取措施避免类似偏差的再次出现。

- 对于非关键路径的偏差，如果偏差可以在该工序总时差内消除，则只采取一般措施即可。若偏差不能控制在总时差内或偏差发生在关键路径，则应考虑原工期弹性能否吸收偏差，参照其他方案压缩工期，或更多投入资源或改变施工方法能否满足进度需求，如仍不能满足进度需求，则在以上措施基础上应对计划进行调整重排。

- 如发现现场已经具备施工工序开始条件，而计划施工工序未到开始时间，本着一切工作尽早原则，在合理调配各种资源基础上，可以提早开始施工。

- 对于前后交接工序没有资源冲突的，尽管紧前工作未全部完成，但宜考虑进行分段交接验收，在已进行分段交接验收的基础上，后续施工可以提前展开。

(6)进度计划的调整

- 施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。施工进度计划调整应包括下列内容：施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。

- 对施工进度计划进行调整必须采用科学的方法进行，并应编制调整后的施工进度计划。

- 当发生关键工序进度偏差或非关键工序进度偏差不能消除，将影响关键工序进度安排时，必须重排计划。

- 重新制定时标网络计划应参照前述“进度计划的制定”的内容方法根据现场实际情况制定。计划确定后，重新找到新的关键路径、关键工序、各种时差，以便下一步控制实施。

(7)在分阶段的施工进度计划完成后，项目经理部应及时对此段工程的施工进行总结，并采取对策保证总施工进度目标，以便较好地完成下一阶段的施工任务。

## 二、施工供水、供电需求计划

- 施工供水计划

- 工程施工现场生活用水平均需要量26 m3/天。

- 2005年3、4、7、8、9及11月，管道试验用水平均每天15m3/天。

- 高峰期平均日需水量41 m3/天。

- 施工供水量计算见“第八部分　工程施工资源”中“施工现场平面布置及临时设施”章节。

- 施工供电计划

- 场内临时加工场地用电平均36KW。

- 其他流动性使用工具，一般就近使用总承包商的现场暂设配电箱。

- 办公室用电约10KW。

- 场内临时加工场地用电量计算见施工组织设计后附《施工现场临时用电方案》

## 三、试验计划

## （一）给排水试验

1、压力试验

(1)室内给水管道、室内消火栓系统、中水给水管道、室外消火栓系统的水压试验

- 试验标准：管道强度试验压力为工作压力的1.5倍，不得小于0.6MPa。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.0MPa，Y－150/1.5）。

- 试验手段：试压泵加压至工作压力1.5倍，观察压力表压降，检查管道及各连接部位。

- 试验时间：系统管道安装完毕，外观质量检验合格后进行。

- 试验方法：在系统最高处设置一块压力表；在一层任取一供水点，连通试压泵并设 一块压力表；用临时供水管向系统管道内注水；打开系统最高处放气阀排气，待管道内充满水后关闭排气阀；用试压泵加压至试验压力后，观察系统最高处压力表压降情况，同时检查管道及各连接部位。

- 试验合格判定：金属管道及复合管在试验压力下观测10min，压力下降不超过0.02MPa， 将压力降至工作压力进行检查，管道的各部位不渗不漏为合格。

- 塑料给水管在试验压力下稳压1h，压力降不超过0.05MPa，在工作压力1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，同时检查各连接处不得渗漏。

(2)室内热水管道水压试验

- 试验标准：管道强度试验压力为系统顶点工作压力加0.1 MPa，在系统顶点得试验压力不得小于0.3MPa。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.0MPa，Y－150/1.5）。

- 试验手段：试压泵加压至试验压力，观察压力表压降，检查管道及各连接部位。

- 试验时间：系统管道安装完毕，外观质量检验合格后，管道保温之前进行。

- 试验方法：在系统最高处设置一块压力表；在一层任取一供水点，连通试压泵并设 一块压力表；用临时供水管向系统管道内注水；打开系统最高处放气阀排气，待管道内充满水后关闭排气阀；用试压泵加压至试验压力后，观察系统最高处压力表压降情况，同时检查管道及各连接部位。

- 试验合格判定：钢管或复合管在试验压力下观测10min，压力下降不超过0.02MPa， 将压力降至工作压力进行检查，管道的各部位不渗不漏为合格。

- 塑料给水管在试验压力下稳压1h，压力降不超过0.05MPa，在工作压力1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，同时检查各连接处不得渗漏。

(3)采暖管道水压试验

- 试验标准：蒸汽、热水采暖系统强度试验压力为系统顶点工作压力加0.1 MPa，在系统顶点得试验压力不得小于0.3MPa。

- 高温热采暖系统系统强度试验压力为顶点工作压力加0.4 Mpa。

- 塑料管及复合管的热水采暖系统为系统顶点工作压力加0.2 MPa，在系统顶点得试验压力不得小于0.4Mpa。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.0MPa，Y－150/1.5）。

- 试验手段：试压泵加压至试验压力，观察压力表压降，检查管道及各连接部位。

- 试验时间：系统管道安装完毕，外观质量检验合格后，管道保温之前进行。

- 试验方法：在系统最高处设置一块压力表；在一层任取一供水点，连通试压泵并设 一块压力表；用临时供水管向系统管道内注水；打开系统最高处放气阀排气，待管道内充满水后关闭排气阀；用试压泵加压至试验压力后，观察系统最高处压力表压降情况，同时检查管道及各连接部位。

- 试验合格判定：钢管或复合管在试验压力下观测10min，压力下降不超过0.02MPa， 将压力降至工作压力进行检查，管道的各部位不渗不漏为合格。

- 塑料给水管在试验压力下稳压1h，压力降不超过0.05MPa，在工作压力1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，同时检查各连接处不得渗漏。

(4)室外给水管网水压试验

- 试验标准：管道强度试验压力为工作压力的1.5倍，不得小于0.6MPa。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.0MPa，Y－150/1.5）。

- 试验手段：试压泵加压至工作压力1.5倍，观察压力表压降，检查管道及各连接部位。

- 试验时间：系统管道安装完毕，外观质量检验合格后，管道保温之前进行。

- 试验方法：在系统最高处设置一块压力表；在一层任取一供水点，连通试压泵并设 一块压力表；用临时供水管向系统管道内注水；打开系统最高处放气阀排气，待管道内充满水后关闭排气阀；用试压泵加压至试验压力后，观察系统最高处压力表压降情况，同时检查管道及各连接部位。

- 试验合格判定：管材为钢管、铸铁管时，试验压力下观测10min，压力下降不超过0.02MPa， 将压力降至工作压力进行检查，管道的各部位不渗不漏为合格。

- 塑料给水管在试验压力下稳压1h，压力降不超过0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，同时检查各连接处不渗不漏。

(5)室外供热管道水压试验

- 试验标准：管道强度试验压力为工作压力的1.5倍，不得小于0.6MPa。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.0MPa，Y－150/1.5）。

- 试验手段：试压泵加压至工作压力1.5倍，观察压力表压降，检查管道及各连接部位。

- 试验时间：系统管道安装完毕，外观质量检验合格后，管道保温之前进行。

- 试验方法：在系统最高处设置一块压力表；在一层任取一供水点，连通试压泵并设 一块压力表；用临时供水管向系统管道内注水；打开系统最高处放气阀排气，待管道内充满水后关闭排气阀；用试压泵加压至试验压力后，观察系统最高处压力表压降情况，同时检查管道及各连接部位。

- 试验合格判定：试验压力下观测10min，压力下降不超过0.02MPa， 将压力降至工作压力进行检查，管道的各部位不渗不漏为合格。

(6)阀门强度严密性试验

- 试验标准：阀门的强度试验为公称压力的1.5倍，严密性试验为公称压力的1.1倍。

- 试验数量：安装在主干管上起切断作用的闭路阀门100%。其他同牌号、同型号、同规格数量抽查10%。

- 试验手段：试压泵加压至工作压力1.5倍，观察观察压力表及阀门壳体填料和阀瓣封面。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.5MPa，Y－150/1.5）。

- 试验时间：在阀门安装前。

- 试验方法：阀门两端接带盲板的短管，用试压泵试压。

- 试验合格判定：试验压力下观测10min，压力不降，不渗不漏。

(7)热交换器的水压试验

- 试验标准：水压试验为工作压力的1.5倍，蒸汽部分不低于蒸汽供汽压力加0. 3Mpa；热水部分不低于0. 4Mpa。

- 试验手段：试压泵加压至工作压力1.5倍，观察观察压力表压降。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.5MPa，Y－150/1.5）。

- 试验时间：在热交换器安装前。

- 试验方法：用临时管堵将管道密封，用试压泵试压。

- 试验合格判定：试验压力下观测10min，压力下降，不渗不漏。

(8)采暖系统散热器水压试验（8.3.1）

- 试验标准：水压试验为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。

- 试验数量：全数试验。

- 试验手段：试压泵加压至工作压力1.5倍，观察观察压力表。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.5MPa，Y－150/1.5）。

- 试验时间：散热器组对后，或整组散热器安装前。

- 试验方法：将散热器一端封堵，用试压泵接入另一端打压

- 试验合格判定：试验压力下观测2-3min，压力不降且不渗不漏。

(9)集分水器水压试验（13.3.3）

- 试验标准：水压试验为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。

- 试验手段：试压泵加压至工作压力1.5倍，观察观察压力表压降。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.5MPa，Y－150/1.5）。

- 试验时间：集分水器安装前。

- 试验方法：将管口密封，用试压泵试压。

- 试验合格判定：试验压力下观测10min，压力不降且不渗不漏。

2、冲洗试验

- 冲洗项目：室内给水管道、消火栓管道、中水给水管道；热水给水管道；采暖系统；室外给水管网、室外消火栓系统；室外供热管道

- 冲洗标准： 管网中最大管径处的冲洗速度为1.5m/s。

- 试验时间：水压试验合格后，水表尚未安装之前。

- 试验方法：冲洗水选用洁净水，水压足够，接入被冲管道。

- 合格判定：冲洗水出口处的排水浊度与进水口一致。

3、管道消毒

- 消毒项目：室内给水管道；室外给水管道

- 消毒时间：管道试压冲洗完成后。

- 消毒方法：给水管道系统水压试验已合格，防空管道内的试压用水，各配水点与配水管连接后，进行管道系统的消毒。向管道系统内灌注含20-30mg/L有效氯的溶液，浸泡24h以上。使泵运转，让循环水通过管道系统持续一天，一天循环完成后，卸掉并清洗所有过滤网，再在所有低点排放。完成上述循环之后，彻底将水排出系统，再用干净的水充满后，再使之循环一天。随后应实施化学测试以确定水中是否含有200PPM或更少碱性，如多于200PPM时，则再排放，再补充，再继续开动水泵直到碱性合格为止。PH值应保持在8.5-9.5之间。室外管网可以同室内管道及生活饮用水池等一起消毒，也可单独进行。

- 合格判定：消毒结束后查看卫生监督部门提供的消毒检验报告，以卫生监督部门出具的检验报告为准，判定消毒是否合格。

4、灌水试验

(1)排水管道试验

- 测试工具、仪表：充气胶囊、手提式高压打气筒、压力表（0.25MPa，Y－50/1.5）、乙炔管、三通管、旋塞、地漏检验装置

- 测试手段：用检漏工具和仪表，观察注水后的管道有无滴漏。

- 测试时间：排水管道及卫生洁具安装完毕，外观质量检查合格后进行。

- 测试方法：用临时管堵将水管道排放口密封，放水使水管充满。

- 将胶囊充气，充气压力为0.1～0.15MPa。在下层观察其渗漏情况，若管道接口或地漏四周不严密，滴漏即会出现。滴漏出现时，用彩笔在滴漏处做出记号，以便返修。经返修后的地漏应再次做试验。直至合格为止。

- 合格判定：第一次灌水15min后再次补充满水，再观察5min液面不下降，管道及接口不渗漏为合格。管道系统各接口点的地漏与楼板相连接处无滴漏为合格。

(2)管道灌水试验

- 管道灌水试验项目：中水原水管道；室内雨水管道；室外排水管道

- 试验标准：GB50242-2002

- 试验工具：自来水水源或消火拴水带

- 试验手段：管道注满水后观察。

- 试验方法：用临时管堵将水管道排放口密封，放水使水管充满。

- 合格判定：第一次灌水15min后再次补充满水，再观察5min液面不下降，管道及接口不渗漏为合格。雨水管道灌水高度必须到每根立管的雨水斗，需持续1h后不渗不漏为合格。

(3)敞口水箱满水试验

- 试验标准：GB50242-2002

- 试验手段：对敞口水箱注满水后观察。

- 合格判定：满水试验静置24h观察，不渗漏为合格。

(4)卫生器具满水、通水试验

- 试验标准：GB50242-2002

- 试验手段：对卫生注满水后观察，然后对卫生洁具通水。

- 合格判定：满水后各连接件不渗漏；通水试验给排水畅通为合格。

5、生活水水质检验

- 检验标准：GB5750－85

- 检验时间：管道消毒完，再经两次水冲洗后进行。

- 检验方法：消毒后的管道经冲洗后，委托当地卫生防疫部门或环境卫生监测部门负责检验。

- 合格标准：GB5749－85

6、室内消火栓试射

- 试验标准：GB50242-2002

- 试验方法：先按下消防泵的启动按钮，取下消防水龙带接好栓口和水枪，打开消火栓阀门，拉到平屋顶上，进行屋顶试验用消火栓的试射。首层选任意两个相临的消火栓达到最远端时消火栓进行试射。

- 试验时间：在室内消火栓系统安装后，在水压试验合格的基础上进行。

- 合格判定：屋顶试验用消火栓测消火栓出水流量和压力达到设计要求，首层取两处消火栓试射，可检验两股充实水柱同时达到消火栓应达到最远点的能力。

7、排水立管通球试验

- 试验标准：GB50242-2002规定全部排水立管干管。

- 试验方法：从立管上部把球径为2/3内径的塑料球放入立管内，从室外检查井排出。

- 试验时间：竣工交验前在通水试验完成后。

- 合格判定：塑料球排出顺畅。

## （二）通风空调试验

1、风管漏光试验

- 试验标准：GB50243-2002

- 试验工具：手持移动光源为100w带保护罩的低压照明灯。

- 试验时间：系统管道安装完毕，外观质量检验合格后进行。

- 试验方法：光源可置于风管外侧，相对应的另一侧为黑暗环境，检测光源沿被检测口部位与接缝作缓慢移动，在管道内侧进行观察，当发现有光线射出，说明查到明显漏风处，并作好记录。

- 试验合格判定：低压系统风管以每10m接缝，漏光点不大于2处，且100m接缝平均不大于16处为合格。中压系统风管以每10m接缝，漏光点不大于1处，且100m接缝平均不大于8处为合格。

2、风管漏风试验

- 试验标准：GB50243-2002

- 试验工具：Q89漏风测试仪

- 试验时间：系统管道安装完毕，外观质量检验合格后进行。

- 试验方法：选择被测试系统中的一段风管，将风管各出口严密封闭，选择风管的一端做一个盲板，在盲板上开一个Φ75孔，接一段Φ75，长约100mm的短管，利用Φ75塑料管将其和漏风仪风机出口“加长管”连接。在盲板上距短管约400mm处打一个Φ7.5孔，将孔径Φ5的乳胶管一端插入Φ7.5孔中，周围涂上密闭胶，另一端与漏风仪顶面“连风管”接嘴相连接。将水平仪水平放置，作好操作准备。根据风管漏风量预测，选择一个进口流量管，插入风机进口端。接通220v电源，进行操作。

- 试验合格判定：低压系统漏风量低压系统风管ＱL≤0.1056P0.65；中压系统风管QM≤0.0352P0.65；高压系统风管QH≤0.0117P0.65。式中ＱL、ＱM、ＱH－系统风管在相应工作压力下，单位面积风管单位时间内的允许漏风量［m³/(h•㎡)］；Ｐ－指风管系统的工作压力（Ｐa）。

3、冷热水、冷却水管道水压试验

- 试验标准：管道强度试验压力为工作压力的1.5倍，不得小于0.6Mpa；当工作压力大于1.0 Mpa时，试验压力为工作压力加0.5Mpa。对于大型或建筑垂直位差教大的冷（热）媒水、冷却水系统宜采用分区、分层试验和系统试压相结合的方法。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.0MPa，Y－150/1.5）。

- 试验手段：试压泵加压至工作压力1.5倍，观察压力表压降，检查管道及各连接部位。

- 试验时间：系统管道安装完毕，外观质量检验合格后进行。

- 试验方法：在系统最高处设置一块压力表；在一层任取一供水点，连通试压泵并设 一块压力表；用临时供水管向系统管道内注水；打开系统最高处放气阀排气，待管道内充满水后关闭排气阀；用试压泵加压至试验压力后，观察系统最高处压力表压降情况，同时检查管道及各连接部位。

- 试验合格判定：分区分层试压在试验压力下观测10min，压力不下降，再将系统降至工作压力，在60min内压力不得下降，外观检查无渗漏为合格。系统试压压力升至试验压力后，稳压10min，压力降不超过0.02MPa，管道的各部位不渗不漏为合格。

4、冷凝水管满水、通水试验

- 试验标准：GB50242-2002

- 试验工具：自来水水源

- 试验手段：管道注满水后观察。

- 试验方法：用临时管堵将水管道排放口密封，放水使水管充满。

- 合格判定：第一次灌水15min后再次补充满水，再观察5min液面不下降，管道及接口不渗漏为合格，然后将水排出，排水顺畅为合格。

5、阀门强度严密性试验

- 试验标准：阀门的强度试验为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，严密性试验为公称压力的1.1倍。

- 试验数量：安装在主干管上起切断作用的闭路阀门100%。其他在管道试压时检查。

- 试验手段：试压泵加压至工作压力1.5倍，观察观察压力表及阀门壳体填料和阀瓣封面。

- 试验工具与仪表：试压泵（DSY－200/3），压力表（2.5MPa，Y－150/1.5）。

- 试验时间：在阀门安装前。

- 试验方法：阀门两端接带盲板的短管，用试压泵试压。

- 试验合格判定：试验压力下观测5min，压力不降，不渗不漏。

## （三）电气试验

1、照明工程检验试验

(1)回路绝缘电阻测试

- 测试工具：500V兆欧表

- 测试方法：兆欧表L端子接线路，E端子接地或金属外壳进行摇测。

- 合格判定：线路绝缘电阻≥0.5MΩ。

- 试验时间：设备接线完成之后，通电试运行之前进行测试。

(2)照明回路通断试验

- 测试工具：万用表

- 测试方法：不送电，回路相线对地，用万用表电阻档接主灯头号线两端。

- 合格判定：和扳把开关，表指示为零为合格。

- 试验时间：照明器具安装完毕， 通电之前。

(3)照度试验

- 试验工具：照度计

- 试验方法：将所测部位和房间灯全部打开，用照度计测试。

- 合格判定：照度值达到设计要求为合格。

- 试验时间：在照明灯具全部安装完毕，全负荷试运行之后，将试验部位的灯具全部打开时进行测试。

(4)照明控制试验

- 试验方法：手动控制，通电试亮

- 合格判定：检查灯亮部位是否符合设计要求。

- 试验时间：灯具、配电控制箱安装完毕，并已经通电。

(5)漏电开关模拟试验

- 试验工具：漏电开关检测仪

- 试验方法：对全楼的动力和照明工程的漏电保护装置全数用漏电开关监测仪作模拟动作试验，主要是测量漏电开关灵敏度及动作时间。

- 合格判定：所有漏电保护装置动作可靠，漏电保护装置的动作电流和动作时间均符合设计规范要求。

- 试验时间：漏电开关安装完毕，通电试运行之前。

2、电气动力工程检验试验

(1)接地电阻测试

- 测试仪器：接地电阻测试仪。

- 测试方法：断开接地电阻测试卡，按照接地电阻测试仪说明书的要求布置电位辅助电极和电流辅助电极，将被测接地极接至仪表E接线柱，电位探针P、电流探针C分别接至仪表P、C端子，选好倍率，以120转/分转速转动手柄。

- 合格判定：测试电阻值≤1欧姆为合格。

- 试验时间：接地极安装完毕之后。

(2)电缆绝缘测试

- 电缆绝缘测试分三步进行，首先进行电缆材料绝缘试验，其值应满足出厂绝缘电阻值要求；其次电缆敷设到位后再测试一次电缆绝缘电阻值；最后电缆头制作完成后再测试一次。

- 测试仪器：1000V绝缘摇表（低压电缆）2500V绝缘摇表（高压电缆）。

- 测试方法：同回路绝缘电阻测试。

- 合格判定：相间绝缘电阻≥0.5MΩ，相对N≥0.5MΩ，相对地≥0.5MΩ。

- 试验时间：电缆进场检验时进行绝缘摇测试验；在桥架中敷设完毕之后，与配电箱和末端设备接线之前进行绝缘摇测。

(3)二次回路试验

- 检验控制回路接线是否正确，各控制单元动作是否可靠。

- 试验方法：断开用电器具主回路，送控制回路电源，按照控制原理图控制程序进行操作并目测观察。

- 合格判定：各控制单元（如继电器、接触器等）按规定要求正确接通断开为合格。

- 试验时间：配电箱安装接线后。

(4)低压电动机试验

- 按照规范要求操作，因本工程所用电机功率很小，故只需测量绝缘电阻和吸收比；再检查定子绕组极性及其连接正确性；测定电机空载电流即可。

- 试验仪表：1000V摇表。

- 试验方法：类同线路绝缘摇测。

- 合格判定：绝缘定子＞0.5MΩ，吸收比＞1.2为合格。

- 试验时间：设备接线之前。

(5)避雷带支架的拉力试验

- 试验工具：弹簧秤

- 试验方法：避雷带支架应按照总数量的30％检测，10m之内测3点，不足10m的全部检测。对每个支持件测量垂直拉力大小。

- 合格判定：支架固定牢固可靠，符合规范要求。

- 试验时间：避雷带安装之后。

(6)大容量电气线路节点测温试验

- 试验工具：远红外摇表测量仪

- 试验方法：大容量（630A及以上）导线、母线连接处或开关，在设计计算符合运行情况下作温度抽测记录。

- 合格判定：温升稳定，不大于设计值，符合设计及施工规范规定。

- 试验时间：设备安装完毕，通电试运行时测节点温升。

## 四、材料供应计划

材料供应计划见下页

采暖通风空调主要材料设备进场计划

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 开始进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 台 | 3 | 2005.2 |
| 2 | 板式热交换器 | 台 | 4 | 2005.5 |
| 3 | 辐射盘管系统用板式热交换机组 | 套 | 2 | 2005.9 |
| 4 | 冷冻水系统循环泵（定频） | 台 | 5 | 2005.2 |
| 5 | 冷冻水系统循环泵（变频） | 台 | 4 | 2005.2 |
| 6 | 空调热水系统循环水泵（定频） | 台 | 3 | 2005.2 |
| 7 | 空调热水系统循环水泵（变频） | 台 | 3 | 2005.2 |
| 8 | 冷冻水系统补水泵 | 台 | 3 | 2005.2 |
| 9 | 空调热水系统补水泵 | 台 | 2 | 2005.2 |
| 10 | 冷冻水系统补水箱 | 台 | 1 | 2005.5 |
| 11 | 空调热水系统补水箱 | 台 | 1 | 2005.5 |
| 12 | 辐射盘管系统补水箱 | 台 | 1 | 2005.2 |
| 13 | 冷冻水系统分水器 | 个 | 1 | 2005.2 |
| 14 | 冷冻水系统集水器 | 个 | 1 | 2005.2 |
| 15 | 空调热水系统分水器 | 个 | 1 | 2005.2 |
| 16 | 空调热水系统集水器 | 个 | 1 | 2005.2 |
| 17 | 市政供热系统分水器 | 个 | 1 | 2005.2 |
| 18 | 市政供热系统集水器 | 个 | 1 | 2005.2 |
| 26 | VRV空调室外机 | 台 | 2 | 2005.10 |
| 27 | VRV空调室内机 | 台 | 17 | 2005.10 |
| 28 | 机房专用精密空调 | 台 | 1 | 2005.10 |
| 29 | 分体壁挂空调机 | 台 | 6 | 2005.10 |
| 30 | 汽车坡道融雪系统 | 套 | 2 | 2005.8 |
| 31 | 自行车坡道融雪系统 | 套 | 1 | 2005.8 |
| 32 | 组合式空调机组 | 台 | 59 | 2005.5 |
| 34 | 空气处理机 | 台 | 28 | 2005.5 |
| 35 | 吊装式空气处理机 | 台 | 16 | 2005.5 |
| 36 | 柜式离心风机 | 台 | 18 | 2005.5 |
| 37 38 | 柜式离心风机（双速） | 台 | 3 | 2005.5 |
| 38 | 消防高温排烟风机 | 台 | 10 | 2005.1 |
| 39 | 混流风机 | 台 | 25 | 2005.1 |
| 40 | 风机箱 | 台 | 56 | 2005.1 |
| 41 | 屋顶风机 | 台 | 1 | 2005.1 |
| 42 | 变频轴流风机 | 台 | 3 | 2005.1 |
| 43 | 轴流风机 | 台 | 1 | 2005.1 |
| 44 45 | 防爆轴流风机 | 台 | 2 | 2005.1 |
| 46 | 排气扇 | 台 | 7 | 2006.1 |
| 47 | 排气扇（侧墙式） | 台 | 11 | 2006.1 |
| 48 | 排气扇（吊顶式） | 台 | 2 | 2006.1 |
| 49 | 智能诱导器 | 台 | 143 | 2005.10 |
| 50 51 | 油烟净化器 | 台 | 4 | 2006.1 |
| 52 | 卧式暗装风机盘管 | 台 | 41 | 2005.5 |
| 53 | 单风道变风量箱 | 台 | 398 | 2005.5 |
| 54 | 单风道变风量箱（带再热盘管） | 台 | 364 | 2005.5 |
| 55 | 电动密闭式对开多叶调节阀 | 个 | 202 | 2004.9 |
| 56 | 对开多叶调节阀 | 个 | 122 | 2004.9 |
| 57 | 蝶阀 | 个 | 11 | 2004.9 |
| 58 | 风管止回阀 | 个 | 3 | 2004.9 |
| 59 | 加压送风口 | 个 | 130 | 2006.1 |
| 60 | 防火阀 | 个 | 331 | 2004.10 |
| 61 | 排烟防火阀 | 个 | 31 | 2004.10 |
| 62 63 | 排烟口 | 个 | 218 | 2006.1 |
| 63 | 消音器 | 个 | 319 | 2004.11 |
| 64 | 空气幕 | 台 | 2 | 2005.11 |
| 65 | 电热空气幕 | 台 | 8 | 2005.11 |
| 66 | 焊接钢管 | m | 2600 | 2004.8 |
| 67 | 无缝钢管 | m | 11000 | 2004.8 |
| 68 | 镀锌钢管 | m | 370 | 2004.8 |
| 69 | 钢板 | M2 | 37000 | 2004.8 |
| 70 | 空调水管保温 | M3 | 310 | 2005.5 |
| 71 | 风系统保温 | M3 | 560 | 2005.5 |

给排水主要材料设备进场计划

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 开始进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内复不锈钢净水管 | 米 | 2011 | 2004.8 |
| 2 | 机制柔型排水铸铁管 | 米 | 3924 | 2004.8 |
| 3 | 热镀锌钢管 | 米 | 45429 | 2004.8 |
| 4 | 低压铜管 | 米 | 2252 | 2004.8 |
| 5 | 雨水塑料管 | 米 | 980 | 2004.8 |
| 6 | 橡塑保温材料 | m3 | 33 | 2005.5 |
| 7 | 胶胆式水锤吸纳器 | 个 | 12 | 2005.5 |
| 8 | 不锈钢波纹伸缩器 | 个 | 8 | 2005.5 |
| 9 | 不锈钢地漏 | 套 | 193 | 2005.9 |
| 10 | 过滤活塞式遥控浮球阀 | 个 | 5 | 2005.5 |
| 11 | 缓闭止回阀 | 个 | 25 | 2005.9 |
| 12 | 铜截止阀 | 个 | 394 | 2005.9 |
| 13 | 各式卫生器具（甲方指定） | 套 | 610 | 2005.10 |
| 15 | 减压稳压消火栓 | 套 | 318 | 2005.9 |
| 17 | 水泵及接合器 | 台 | 10 | 2005.5 |
| 18 | 水流指示器 | 个 | 67 | 2005.10 |
| 19 | 信号蝶阀 | 个 | 87 | 2005.10 |
| 20 | 可调减压阀 | 个 | 13 | 2005.10 |
| 21 | 喷洒头 | 个 | 1055 | 2005.10 |
| 24 | 湿式报警阀 | 套 | 20 | 2005.10 |
| 25 | 减压孔板 | 片 | 56 | 2005.8 |

电气主要材料设备进场计划

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 开始进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照明系统 |  |  |  |
| 1 | 插座 | 个 | 272 | 2005.10 |
| 2 | 开关 | 个 | 894 | 2005.10 |
| 3 | 电铃及电铃按钮 | 个 | 6 | 2005.10 |
| 4 | 灯具 | 套 | 5314 | 2005.6 |
| 5 | 母线槽 | 米 | 1034 |  |
| 6 | 电缆桥架 | 米 | 4055 | 2004.8 |
| 7 | 配电箱（柜） | 台 | 359 | 2005.5 |
| 8 | 插接箱 | 台 | 195 | 2005.3 |
| 9 | BV线 | 米 | 152127 | 2004.10 |
| 10 | 电缆 | 米 | 18287 | 2004.11 |
| 11 | 电缆终端头 | 个 | 4 | 2005.1 |
| 12 | 镀锌钢管 | 米 | 28805 | 2004.8 |
|  | 动力系统 |  |  |  |
| 1 | 低压配电屏 | 台 | 9 | 2005.5 |
| 2 | 成套动力配电柜 | 台 | 128 | 2005.5 |
| 3 | 插座 | 个 | 164 | 2005.1 |
| 4 | 镀锌钢管 | 米 | 6843 | 2004.8 |
| 5 | 封闭式母线槽 | 米 | 523 | 2005.02.09 |
| 6 | 控制箱 | 台 | 103 | 2005.5 |
| 7 | BV线 | 米 | 6006 | 2004.10 |
| 8 | 电缆 | 米 | 27956 | 2004.11 |
| 9 | 电缆桥架 | 米 | 476 | 2005.3 |
| 10 | 镀锌扁钢 | 米 | 1300 | 2005.4 |
|  | 弱电系统 |  |  |  |
| 1 | 电缆桥架 | 米 | 10409 | 2005.3 |
| 2 | BV线 | 米 | 3324 | 2004.10 |
| 3 | 镀锌钢管 | 米 | 16221 | 2004.8 |

# 第六部分  施工安全措施

## 一、安全目标

杜绝重大安全事故的发生，一般安全发生频率控制在1‰。

## 二、项目安全策划

## （一）项目安全保证体系的建立：

1、项目部安全控制必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。项目经理部建立安全管理体系和安全生产责任制。安全员应持证上岗，保证安全目标的实现。

2、项目经理是安全生产的总负责人，安全员具体实施对项目的安全管理。

3、工程项目经理部应全面服从总承包单位的安全管理和监督、控制。

4、在安装工程承包范围内实行分包的项目，安全控制由项目经理部全面负责，分包单位向项目经理部负责，并服从项目经理部对施工现场的安全管理。

5、督促检查有关单位、人员执行安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书。

6、项目经理部根据安全生产责任制的要求，把安全责任目标分解到岗，落实到人。安全生产责任制必须经项目经理批准后实施。

(1)项目经理的安全职责：

- 认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度；

- 制定和执行安全生产管理办法，严格安全考核指标和安全生产奖惩办法，并按照需要配置足够的安全用品；

- 严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度，不违章指挥；

- 定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的安全隐患组织制定相应的预防措施；

- 当施工过程中发生安全事故时，项目经理必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。

(2)安全员安全职责：

- 落实安全设施的设置；

- 对施工过程的安全进行监督、巡视现场，纠正违章作业，配合总承包单位的安全部门和相关部门排除安全隐患；

- 组织安全教育和安全活动；

- 监督劳保用品质量和正确使用。

(3)专业工长的安全职责：

- 向作业人员进行安全技术措施的交底，组织实施安全技术措施，对施工现场的安全防护装置和设施进行验收；

- 对作业人员进行安全操作规程培训，提高作业人员的安全意识，避免产生安全隐患；

- 对现场的安全作业情况进行巡查、监督，不违章指挥；

- 当发生重大性或工伤事故时，应保护现场，立即上报并参与事故调查处理。

(4)专业施工队的安全职责：

- 安排施工生产任务时，向本工种作业人员进行安全措施交底；

- 严格执行本工种安全技术操作规程，拒绝违章指挥；

- 作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，及时消除安全隐患；

- 检查安全标志牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整；

- 组织班组开展安全活动，召开上岗前的安全会议，每周应进行安全讲评。

(5)操作工人的安全职责：

- 认真学习并严格执行安全技术操作规程，不违章作业；

- 自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定，服从安全监督人员的指导；

- 积极参加安全活动，爱护安全设施，正确使用防护用具，对不安全作业提出意见，拒绝违章的指挥。

(6)项目经理部对分包单位的安全生产责任

- 审查分包单位的安全施工资格和安全生产保证体系；

- 不得将工程分包给不具备安全生产条件的分包单位；

- 在分包合同中应明确分包单位的安全生产责任和义务；

- 对分包单位提出的安全要求，认真监督检查；

- 对违反安全规定冒险蛮干的分包单位，应令其停工整改；

- 项目经理部应统计分包单位的伤亡事故，按规定上报，并按分包合同约定协助处理分包单位的伤亡事故。

(7)分包单位的安全生产责任制：

- 分包单位对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任；

- 遵守项目经理部的有关安全生产制度，服从项目经理部的安全生产管理，及时向项目经理部报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。

## （二）安全保证计划的制定

1、项目经理部根据项目安全目标配置必要的资源，确保施工安全，保证目标的实现。专业性较强的施工项目，应编制专项安全方案并采取安全技术措施。

2、项目安全保证计划在开工前编制，经项目经理批准后实施。

3、项目安全确保计划的内容可包括：工程概况，控制目标，组织结构，职责权限，控制程序，规章制度，资源配置，安全措施，检查评价，奖惩制度。

4、项目经理部根据工程特点、施工方法、施工工序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除隐患，保证施工安全。

5、施工难度大、安全风险大的施工作业项目，除制定项目安全技术总体安全保证计划外，还必须制定专项安全施工技术措施。结合工程及作业项目特点、部位情况，单独编制安全施工技术措施，并组织进行专项交底。

6、高空作业，脚手架上作业，特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、压力容器、起重机、金属焊接等特种作业，应制定单项安全技术方案和措施，并应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。由其在地下一至二层施工中要特别注意。

7、安全技术措施应包括：防火、防毒、防爆、防雷击、防尘、防触电、防物体打击、防机械伤害、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。

## 三、安全管理措施

## （一）安全教育、交底

1、项目经理部建立安全生产教育制度未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。

2、项目部应组织对进入施工现场的全体人员应进行分批的普及安全基本知识教育，进行一次性安全技术交底。新派入施工现场的人必须由项目部安全员对其进行入场安全教育。

3、施工进行中分批进入现场的新入场人员必须由项目部组织重新进行一次性安全技术交底和入场安全教育并进行考核，合格后方可上岗。

4、每周由安全员针对本周施工部位施工内容，对施工班组人员进行一次集中安全教育，每次时间不少于30分钟。

5、分项工程开始前对施工班组进行针对该分项工程的专项安全交底。安全交底不仅应针对分项工程还应根据施工部位的情况进行交底。

6、施工安全教育要符合下列要求：

(1)项目经理部的安全教育内容应包括：学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例。

(2)专业施工队安全教育内容包括：

- 了解所承担施工任务的特点，学习施工安全基本知识、安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程；

- 学习施工机具设备和电器使用、高空作业等安全基本知识；

- 学习防火、防毒、防尘、防雷击、防触电、防高空坠落、防物体打击、防机械伤害知识及紧急安全救护知识；

- 了解安全防护用品发放标准，防护用具、用品使用的基本知识。

- 学习当前施工内容施工中应注意的安全要点，防护用具、用品的使用。应急情况的处置。

(3)班组安全教育内容包括：

- 了解本班组作业特点，学习安全操作规程、安全生产制度及纪律；

- 学习正确使用安全防护装置及个人劳动防护用品知识；

- 了解本班组作业中的不安全因素及对防范对策、作业环境及所使用的机具安全要求。

## （二）特种作业人员上岗

1、各专业施工队及分包单位派往施工现场的特种作业人员，必须接受过特种作业人员培训，经考核合格，持证上岗。

2、特种作业人员包括：

- 低压电工

- 起重设备装拆工

- 普通焊工

3、专业施工队及分包单位要向项目经理部安全员提供进场特种作业人员名单及其作业证的复印件，进行备案。

4、特种作业应由已进行备案人员操作，项目经理部安全员对特种作业未备案者应制止其作业。

5、项目经理部安全员应对特种作业操作者的情况进行检查并配合各级安全生产委员会对特种作业持证上岗的检查。

## （三）现场临时用电安全

1、人员定编中设置两名“临电工”。临电工持证上岗，负责安装、维修、拆除临时用电工程。

2、项目部进入现场安装施工前应根据现场情况和实际施工需要编制临时用电方案。

3、项目经理部进入现场安装施工前，项目经理应组织人员进行现场勘查，与土建单位取得联系，注意本项目部施工临时用电工程与土建单位临时用电工程总平面图的接口。施工现场配电采用TN-S供电系统，系统为三相五线制供电系统。

4、现场需要用电时，必须由项目经理部与现场有关管理部门联系，征得同意后由临电工进行接引，并设人监护。

5、现场用电器具、设备的电源接线必须由临电工完成，禁止私自接线。

6、现场使用的临电配电箱及用电器具应完好无损并按照规范配备相应保护元器件；元器件动作应灵敏可靠。大型机具设备的金属外壳有可靠接地。

7、临电工和安全员应定期对临电设施、线路进行检查、试验。线路应保持完好、布线规范，设备保护符合要求，保护元件动作灵敏可靠。

8、现场临电线路敷设符合规范，接线正确，牢固可靠。保持线路完好。

9、临电工、安全员、施工员都有责任巡检现场施工临电的安全使用。

10、冬、雨季施工应注意气候对临电线路、设施的影响，及时采取相应措施。

## （四）安全用品和防护

1、项目经理部安全员应随时注意工地现场安全环境的变化，配合总包单位确定和调整需要设置安全标志牌的地方和悬挂的位置，并协助确定安全标志牌的内容。

2、安全标志牌应统一规格，放置在牢固、醒目的位置。

3、项目部安全员应在召开现场生产会议时，应及时向各岗位人员通报全标志牌设置情况，及时提醒大家注意安全。

4、项目部应根据施工现场情况配置足够的安全防护用品，并定期检查安全防护用品的完好和有效。

5、施工时应注意保护槽、坑；预留洞口、电梯井口、楼梯及平台口的围护。并注意避让洞口、未围护的平台。

6、预留孔洞未进行安装的应设置围护和危险标示，施工时使用安全保护用品。

7、夏季尤其雨期结构施工，应检查电焊机电气保护的有效性并穿戴好防护用品并应注意防滑。雨大影响安全时应停止施工。

8、施工机械防护装置应健全，操作人员必须严格按照操作规程和劳保规定进行操作，并按规定佩带防护用具。

## （五）防火工作管理

1、设置防火责任人

- 由公司工程部提出任命项目经理部防火责任人的名单。

- 班组设防火责任人。

2、消防工作交底

施工班组进场后，由项目经理部安全员组织施工人员进行安全防火教育，并向施工班组交代清楚工地防火重点部位，施工环境、走火通道、消防器材的布置及如何使用。

3、设置防火警示标志

在施工现场的仓库、危险品仓库、班组房和严禁吸烟、动火的地方，要设有相应的安全防火警示标志。

4、执行动火作业审批制度

施工现场动火作业要严格执行动火审批制度。领取动火证且采取防火措施后，方能动火作业。

5、建立施工现场安全防火检查制度

项目经理部要每周定期开展安全防火工作检查，施工班组坚持每天班前后安全防火检查。发现火险隐患立即整改。

6、施工现场易燃易爆品（如氧气、乙炔等）的存放及使用应符合操作规程及有关安全规定，有火灾危险场所要有消防灭火设施。

7、保持人员疏散通道畅通，严禁在通道上堆放物品。

8、现场动火施工时，必须采取防火措施。周围有易燃品的应事先清理干净。冬、春季动火施工时，应采取防风措施，防止因风大引起火灾。严禁在易燃材料附近动火施工。

9、现场临时用电必须符合有关安全标准，线路布线规范、连接符合要求，严禁私搭乱接。组织相关人员经常定期检查线路的完好性及布线、接线是否规范。

10、材料库房易燃易爆品的存放应符合有关规定和总承包单位的要求；材料库应按照规定配置灭火器，并定期检查灭火器是否有效。必要时组织相关人员试验操作，保持良好的能力。

11、现场消防人员定期进行训练，熟悉当前施工部位、内容的消防工作要点，消防器具的使用、操作，制定消防预案。

## 四、安全检查及安全隐患和安全事故的处理

## （一）安全检查

1、项目经理要组织项目部定期对安全、消防控制计划的执行情况进行检查和评价。对施工中存在的不安全行为和隐患，项目部组织分析原因并制定相应的整改防范措施。使现场工地处于随时接受安全检查的状态。项目部要制订定期组织巡场的制度。项目经理、施工员、安全员对工地随时检查。

2、项目部根据施工过程的特点和安全目标的要求，确定安全检查内容。

3、项目部安全检查要配备必要的设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查的内容及要求。

4、安全检查采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并作好相应的记录。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为进行纠正。

5、安全检查人员对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度，并写出安全检查报告，进行通报。

## （二）安全隐患和安全事故的处理

1、项目经理部应区分“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施。

2、项目部对检查中发现的隐患应立即发出安全隐患整改通知单。受检单位对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施，经批准后实施。

3、安全检查人员对检查出违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出，限期纠正。

4、安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。

5、项目部对安全事故的处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任人和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”，的原则。

## 五、成品保护措施

1、项目部指定专人负责管理协调成品保护工作，配备相应适当人员负责进行已完工程的成品保护工作。

2、机电工程各系统的成品保护以现场成品保护单位人员为主，现场人员不能满足要求时，可由我单位增加派出成品保护人员。施工人员并应注意各系统中间产品的保护，采取保护措施并经常巡查。

3、工人员要认真遵守现场成品保护制度，服从总承包单位的管理，注意爱护建筑物内的装修、成品设备等设施。

4、设备安装前由甲、乙双方有关人员对进入现场的重要设备进行检查，进行拆箱点件并做好记录，发现缺损及丢失情况，及时反映有关部门，在参加人员不齐时，不得随意拆箱。

5、开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库进行妥善保管。各小型仪表及进口零部件，在安装前不要拆包装，设备搬运时明露在外表面部位应防止碰损。

6、管道、通风保温成品要加强保护，不得随意拆、碰、压，防止损坏。

7、专业遇有交叉“打架”现象发生时，不得擅自拆改，需经设计、甲方、监理等有关部门协商解决后方可施工。

8、于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装，必须提前安装的要采取必要的保护措施，以防丢失损坏。

9、油漆、焊接等对其他专业有影响内容施工时，尤其在装修施工开始后有交叉时，对其他专业成品、半成品要采取适当防护措施。

10、予留予埋施工时，应保证予留孔洞位置、尺寸的准确。减少剔凿等对土建单位的成品的破坏。

11、配合土建预埋的电管及管口要封好，各型设备的管接口也要封好，以免掉进杂物。

## 六、季节性安全措施

1、雨季施工主要注意事项

- 在雨季施工前应对现场所有动力照明线路及变压器进行一次全面检查。遇雨时应停止室外高空作业和电器操作。雨后必须检查电源线、焊把线有无漏电、短路现象，经检查无问题时，方可合闸施工。

- 雨季到来时，屋面以上的金属管道、设备若电气专业未进行防雷接地施工，应采取措施临时接续至地，防止遭受雷击破坏。

- 地下室，配电室入口雨季应做好遮挡、封闭防止雨水灌入。

- 雨期场内运输金属材料应注意防滑。

- 夏季配合结构施工尤其遇雨时应注意检查电焊机漏电保护器完好有效、使用正确，焊把线完好，防护用品正确使用，避免人身伤害。雨大时应停止施工。

- 高温雨季期间，应做好防暑降温工作，注意劳逸结合，防止中暑。

2、冬季施工主要注意事项

- 冬施期间使用的各种电气、机械设备要经检查完好性，合格后方可使用，有故障或破损及时维修。

- 注意材料的耐低温性能，确保其在低温下堆放、搬运和施工时不龟裂，不脱落。

- 大风雪前后必须组织现场检查，主要是机械设备，临时供电线路等防护措施和完好性，经检查合格后方批准进行施工作业。

- 冬季大风天气较多，现场存放材料等应做好遮挡防护，材料码放不宜过高。现场动火施工应注意遮挡、采取防风措施并具备消防手段。施工完毕后，必须检查施工现场无隐患后方可离开。

- 冬季气温较低，需做好防冻工作。办公、住宿等场所人员采暖手段和器具须符合北京市和总包相关规定并经常检查，保持完好。

- 雪后场内运输应将运输道路积雪清扫干净，清除道路结冰，并注意防滑。

# 第七部分  工程设备和材料的控制

## 一、材料设备管理流程的控制

- 工作流程

工程物资供方调查

工程物资供方评审

建立工程物资供方名册

编制工程物资需用计划

计划的审批

组织招标或询价

确定工程物资供方

起草物资订货合同

签订订货合同

编制工程物资采购计划

工程物资标识的管理

工程物资的进场管理

供方供货处的验收

顾客提供物资的管理

工程物资的进场验收

工程物资供方的评估

## 二、供货单位的选择

1、根据招标单位提出的技术质量要求在相应档次范围内选定若干个供货单位进行考察。考察的主要内容包括单位实力、价格合理、产品质量可靠、供货能力能满足施工需要等，对于主要的产品可对厂家进行实地考察，重点考察厂家资质、业绩、生产能力、工艺装备、产品性能、质量状况、合同履约率、产品价格及售后服务等。

2、对于拟定的供货单位，需要取得总承包商、工程监理及发包方认可，将供货单位的资料按照要求报送总承包商、工程监理及发包方，必要时应附有产品样品，取得批准后方可确定为供货单位。

3、所有的供货单位应至少具备ISO9000质量体系的认证，并具备相应的生产或营业资质。

4、供货单位应提供近三年的销售业绩。供货单位对以下主要设备应具备良好的培训、配合调试、售后服务等方面的措施。主要设备包括

- 通风空调工程：集、分水器等。

- 给排水、消火栓、消防喷淋工程：给水箱、消防稳压装置等。

- 电气工程：配电箱、控制柜等

5、供货单位应有能力在满足工程施工进度的前提下保证设备、材料的进场时间，并在供货合同中明确。

## 三、制定工程设备、材料的计划

1、签定施工合同后，项目部应根据工程总体进度计划的要求组织编制一次性施工材料计划，作为材料采购合同的依据。

2、安装工程项目施工前期所需要搭建的临时设施及所需材料应单独编制临时设施材料计划。

3、根据工程实际施工进展情况和进度计划安排由工程部在一次性计划的基础上编制季度、月材料计划，材料计划应明确计划需用时间。由商务部根据现场材料存放场地情况组织材料进场并组织进行进场检验，保证工程进度需要。因计划变更或施工变化临时需要的材料，应由工程部提前提出追加材料计划。

4、施工组织设计后另附主要设备材料进场计划

## 四、设备、材料的进场安排、周期的控制

1、现场材料设备的进场控制在项目经理、总工程师的策划指导下，由项目部商务部负责具体的系统管理，管理工作包括以下主要内容

- 设备、材料进场计划的编制，包括总体计划和分月、周计划及应急计划

- 设备、材料的采购选择，并参与合同的签定，负责合同的执行

- 具体安排进场时间，组织并参与材料、设备的进场检验。

- 对已进场的材料、设备实行台帐管理，及时进帐、出帐。

- 对不合格的物资办理相关退理手续。

2、项目部商务部依据工程总体进度计划以及相应的材料、设备进场计划，编制一次性整体进度计划和月度计划，同时编制全部设备的进度计划。

3、设备进场应分时间段进场，安排时要依据土建施工情况和甲方资金状况以及现场施工部位周密安排，在大型设备进场就位前应单独编制施工方案，经监理认可后实施。

4、施工用材料分阶段，按照施工部位分批进入，在项目部建立物资进场报表和物资管理台帐。

5、运用计算机做为辅助工具，实现报表和台帐的规范化、随时性管理。

6、现场材料设备进场时间应根据工程进度计划的调整，同时进行调整、补充。

7、对定货周期较长的设备材料应有预控措施。

8、设备材料的进场要根据实际施工进度计划及流水作业面，以及生产厂商的加工周期按月或周的时间间隔提出下一步的需求计划。材料、设备供应量要基本符合某一阶段的施工需求。

9、对材料设备的进场要实现动态控制和管理。避免采购量大量超出或不足。

如果发现采购量与现场发生不匹配的情况时应及时调整下一步计划。

## 五、现场甲供及其他设备、材料的管理保管措施

1、工程项目部设置专人负责对工程设备、进场后的管理和成品保护工作，制定现场材料管理制度并实施。

2、现场开始施工前应落实材料库房、临时材料堆放场地等临时设施，并做好临时材料堆放的围护。

3、材料进场后应按照规范要求项目、数量和图纸技术要求进行材料进场检验，核对数量、配件并进行材料报验。

4、检验合格的材料及时运至库房或材料堆场，按照材料限额领用制度领料、用料并办理出入库手续。

5、甲方提供的材料由项目部一次或分批领出并办理手续，单独存放、单独建帐。按照材料管理制度发放领用。

6、及时向总承包商、工程监理及发包方提出甲供设备的进场计划，在甲供设备进场后及时组织项目部有关人员进行验收，在验收合格后进行妥善存放。

7、合格的物料，应按物料类别、型号、规格分门别类，整齐堆放并有标识。有使用期限的材料，在期限届满前使用；对贮存环境有要求的材料，为其提供适宜的环境和保护条件；对易燃和危险品应按安全要求分仓存放。

8、经常检查库内物资贮存情况，保持库内物资的质量和周转正常。

9、材料库房应配备灭火器等消防设施，材料存放符合要求。

10、易损及贵重的材料及设备部件存放时应取出单独存放，由专人妥善保管。

11、总结材料管理经验教训。

## 六、主要材料选用说明

主要材料选用及产地说明见下页附表

产品制造许可证、产品技术指标、性能测试报告、样品及组合样品的检验记录情况见施工组织设计后附附件

| 主要材料的选用及产地说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 厂家名称 | 产地 | 选用说明 |
| 1 | 配电箱、母线、桥架 | 江苏镇江默勒电气有限公司 | 江苏 | 所选用产品均为国内外知名品牌,产品质量可靠,信誉优良,供货及时,价格合理,能够提供良好的售前及售后服务,其产品能够满足本工程的设计及施工要求. |
| 2 | 配电箱 | 江苏南自通华电气有限公司 | 江苏 |  |
| 3 | 电缆 | 上海电缆厂 | 上海 |  |
| 4 | 电缆 | 江苏宝胜电缆厂 | 江苏 |  |
| 5 | 配电箱 | 大连国彪应急电源厂 | 大连 |  |
| 6 | 配电箱 | 北京动力源 | 北京 |  |
| 7 | 配电箱 | 青岛创统 | 青岛 |  |
| 8 | 灯具、开关、面板 | 北京松下公司 | 北京 |  |
| 9 | 灯具、开关、面板 | TCL | 广东 |  |
| 10 | 排风机 | 上海瀚龙建筑设备配套公司 | 美国 |  |
| 11 | 风机 | 浙江上风实业股份有限公司 | 浙江 |  |
| 12 | 风机 | 北京科禄格机电设备公司 | 新加坡 |  |
| 13 | 空调阀部件 | 北京燕郊华通空调设备公司 | 北京 |  |
| 14 | 空调阀部件 | 北京实益空调设备厂 | 北京 |  |
| 15 | 液位控制仪 | 北京清华捷源科技公司 | 北京 |  |
| 16 | 橡胶软接头 | 上海松江橡胶制品厂 | 上海 |  |
| 17 | 地板采暖 | 北京丽都佳诚科技 | 北京 |  |
| 18 | 地板采暖 | 中房集团新技术开发中心 | 北京 |  |
| 19 | 水箱 | 北京华夏晨光供水设备公司 | 北京 |  |
| 20 | 水箱 | 北京润滑给水设备厂 | 北京 |  |

| 主要材料的选用及产地说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 厂家名称 | 产地 | 选用说明 |
| 21 | 压力容器 | 北京特高换热设备公司 | 北京 | 所选用产品均为国内外知名品牌,产品质量可靠,信誉优良,供货及时,价格合理,能够提供良好的售前及售后服务,其产品能够满足本工程的设计及施工要求. |
| 22 | 压力容器 | 北京丰台万泉压力容器厂 | 北京 |  |
| 23 | 压力容器 | 开封柳园热能设备有限公司 | 开封 |  |
| 24 | 阀门 | 北京天竺阀门厂 | 北京 |  |
| 25 | 阀门 | 开封高压阀门厂 | 开封 |  |
| 26 | 平衡阀 | 毅智机电系统（北京）有限公司 | 丹麦 |  |
| 27 | 阀门 | 德国阿卡控制阀门公司 | 徐州 |  |
| 28 | 消防喷淋 | 北京中消伟业安全技术公司 | 四川 |  |
| 29 | 消防喷淋 | 北京威盾消防设备公司 | 北京 |  |
| 30 | 沟槽连接件 | 北京水环科技（唯特利代理） | 上海 |  |
| 31 | 消火栓箱 | 北京建国门消防器材公司 | 北京 |  |
| 32 | 消火栓箱 | 江苏三峡消防器材厂 | 江苏 |  |
| 33 | 波纹管 | 首都航天波纹管厂 | 北京 |  |
| 34 | 波纹管 | 北京兴达波纹管厂 | 北京 |  |
| 35 | 消防、潜污泵 | 上海东方泵业 | 上海 |  |
| 36 | 消防、潜污泵 | 温州清华泵业 | 温州 |  |
| 37 | 电锅炉 | 天津贝龙热力设备制造有限公司 | 天津 |  |
| 38 | 地漏 | 中房建材研发中心 | 北京 |  |
| 39 | 不锈钢管 | 上海华天实业有限公司 | 上海 |  |
| 40 | 不锈钢管 | 上海佑利管业公司 | 上海 |  |

| 主要材料的选用及产地说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 厂家名称 | 产地 | 选用说明 |
| 41 | 铜管 | 上海中鑫铜管工业公司 | 上海 | 所选用产品均为国内外知名品牌,产品质量可靠,信誉优良,供货及时,价格合理,能够提供良好的售前及售后服务,其产品能够满足本工程的设计及施工要求. |
| 42 | 无缝管 | 鞍山钢铁公司 | 鞍山 |  |
| 43 | 无缝管 | 包头钢铁公司 | 包头 |  |
| 44 | 螺旋管 | 沧州螺旋管厂 | 沧州 |  |
| 45 | 镀锌管 | 天津立达钢管厂 | 天津 |  |
| 46 | 保温材料 | 河北神州耐火保温材料厂 | 河北 |  |
| 47 | 保温材料 | 河北华美化工集团公司 | 河北 |  |
| 48 | 保温材料 | 中美合资欧文斯科宁 | 上海 |  |
| 49 | 保温材料 | 中法合资伊索唯尔 | 北京 |  |
| 50 | 空调设备 | 意大利“海洛斯” | 意大利 |  |
| 51 | 空调设备 | 日本“大金” | 日本 |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |

# 第八部分  工程施工资源

## 一、施工机械

## （一）制定计划

1、项目部进场后应根据具体施工进度安排制定施工机具使用计划，组织机具进场。

2、机具计划应依据现场临时加工场地的情况安排好机具进场、退场时间。

3、临时需使用的施工机具设备需编制临时需用计划，提前进行准备。

## （二）现场管理

1、机具进场时应保养良好，防护齐全，具备完好的过程能力。

2、进入现场的施工机具应进行台帐管理。

3、施工机具应由具备操作水平的人员专人操作，并负责日常的点检保养工作。

4、施工机具定期进行保养，检查防护设备。使其具备良好的过程能力。

5、施工机具需大修时，项目部应提前准备好备用机具。

## （三）施工机具使用计划

- 主要施工机械设备情况（见下页附表）

- 主要施工机械进场计划（见下页附表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附表1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投入的主要施工机械设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| 1 | 电动折方机 | 2000mm | 1 | 中国 | 1975 | 10.50 |  | 风管制作 |  |
| 2 | 电动折方机 | 2500mm | 1 | 中国 | 1996 | 10.50 |  | 风管制作 |  |
| 3 | 冲床 | J23-16F | 1 | 中国 | 1987 | 1.50 |  | 风管制作 |  |
| 4 | 冲床 | J23-25F | 1 | 中国 | 1988 | 2.20 |  | 风管制作 |  |
| 5 | 联合冲剪机 | Q35-16 | 1 | 中国 | 1987 | 3.00 |  | 风管制作 |  |
| 6 | 联合冲剪机 | Q32-8B | 1 | 中国 | 1987 | 2.20 |  | 风管制作 |  |
| 7 | 交流电焊机 | BX1-300 | 6 | 中国 | 1984 | 24.5×6 |  | 管道安装 |  |
| 8 | 交流电焊机 | BX1-3.5 | 3 | 中国 | 1997 | 24.5×3 |  | 管道安装 |  |
| 9 | 空气压缩机 | W-1.8/10 | 2 | 中国 | 1999 | 5.5×2 |  | 试压 |  |
| 10 | 台钻 | LT-13 | 5 | 中国 | 1998 | 0.37×5 |  | 管道安装 |  |
| 11 | 美国ENGLE无法兰风管加工流水线 |  | 1 | 美国 | 1998 | 65.00 |  | 风管制作 |  |
| 12 | 美国ENGLE数控等离子切割机 |  | 1 | 美国 | 1998 | 11.00 |  | 风管制作 |  |
| 13 | 美国ENGLE共板法兰组合机 |  | 1 | 美国 | 1998 | 7.50 |  | 风管制作 |  |
| 14 | 联合角咬口机 | L-12 | 2 | 中国 | 2003 | 1.5×2 |  | 风管制作 |  |
| 15 | 联合弯头咬口机 | YWL-12 | 2 | 中国 | 1983 | 0.75×2 |  | 风管制作 |  |
| 16 | 单平咬口机 | YZD-12 | 2 | 中国 | 1993 | 1.5×2 |  | 风管制作 |  |
| 17 | 插接式咬口机 | YZC-12 | 1 | 中国 | 1994 | 1.50 |  | 风管制作 |  |
| 18 | 角钢卷园机 | JY-40 | 2 | 中国 | 2000 | 2.2×2 |  | 风管制作 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附表1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投入的主要施工机械设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| 19 | 剪板机 | Q11-6.3×2000 | 2 | 中国 | 1975 | 5.5×2 |  | 风管制作 |  |
| 20 | 剪板机 | Q11-4×2500 | 1 | 中国 | 1996 | 5.50 |  | 风管制作 |  |
| 21 | 砂轮切割机 | LGK-30 | 4 | 中国 | 1992 | 15×4 |  | 管道安装 |  |
| 22 | 套丝机 | 2”N50 | 8 | 中国 | 1997 | 0.75×8 |  | 管道安装 |  |
| 23 | 滚槽机 | GMT9/2-12 | 2 | 中国 | 2000 | 1.5×2 |  | 管道安装 |  |
| 24 | 电动葫芦 | LD-2T | 4 | 中国 | 1999 | 15.00 |  | 设备安装 |  |
| 25 | 热熔机 | SG-SQ-G750 | 1 | 中国 | 1999 | 0.75 |  | 管道安装 |  |
| 26 | 热熔机 | SG-SQ-G1000 | 1 | 中国 | 1999 | 1.00 |  | 管道安装 |  |

| 序号 | 机 具 名 称 | 数 量 | 拟用时间 | 自有 租赁 | 新旧 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砂轮切割机 | 5套 | 2004.8 | 施工队自带 | 旧 |
| - 3 | 套丝机 | 6套 | 2004.8 | 施工队自带 | 旧 |
| - 4 | 滚槽机 | 2台 | 2004.8 | 自有 | 新 |
| - 5 | 电锤 | 24把 | 2004.10 | 施工队自带 | 旧 |
|  | 水钻 | 2套 | 2004.9 | 自有 | 旧 |
| - 6 | 台钻 | 6套 | 2004.9 | 施工队自带 | 旧 |
| - 7 | 电焊机 | 14台 | 2004.8 | 施工队自带 | 旧 |
| - 8 | 气焊工具 | 10套 | 2004.8 | 施工队自带 | 旧 |
| - 9 | 液压钳 | 2套 | 2004.11 | 施工队自带 | 旧 |
|  | 力矩扳手 | 8把 | 2004.12 | 施工队自带 | 较新 |
|  | 手动葫芦 | 6套 | 2005.2 | 自有 | 旧 |
|  | 手电钻 | 10把 | 2004.12 | 施工队自带 | 旧 |
|  | 电动剪切机 | 1台 | 2004.8 | 自有 | 较新 |
|  | 折方机 | 1台 | 2004.8 | 自有 | 较新 |
|  | 咬口机 | 2台 | 2004.8 | 自有 | 较新 |
|  | 云石机 | 7套 | 2004.8 | 施工队自带 | 旧 |
|  | 角向磨光机 | 8套 | 2004.8 | 施工队自带 | 旧 |
|  | 千斤顶 | 4套 | 2005.2 | 自有 | 旧 |
|  | PP-R管道专用安装工具（切管机、热熔机） | 2套 | 2004.8 | 自有 | 新 |

主要施工机械进场计划

## 二、施工现场平面布置及临时设施

## （一）施工现场临设管理总则

施工现场管理的任务是从签定承包合同时起，以施工现场为对象，以工期、质量、成本等为目标的管理活动。合理现场管理和布置便于施工，减少混乱、减少二次搬运，减少临时设施的设置、节约财务资金，加快工程进度，同时可以体现文明施工，加快安装工厂化、装配化、标准化的进程。结合工程的具体情况，主要包括以下内容：

- 完成开工前的各项业务及现场施工条件的准备工作

详见相关章节

- 完成对施工进度计划的控制、协调与调度工作

详见相关章节

- 加强对施工现场平面的动态管理工作

详见相关章节

- 加强对施工现场施工暂设用电及其它临时设施的管理

- 组织进行施工任务书的签发，组织进行施工队的施工管理工作

详见相关章节

## （二）施工现场临时生产、生活设施的安排管理

1、项目部的设置

项目部是机电安装管理的中枢，为了便于各专业工程师进行现场协调和管理，特设置现场办公场所。办公室内根据需要配备电脑、传真、复印、扫描、打印等现代办公设施，通过现代化的管理提高工作的效率。同时办公室供各专业进行协调洽商、制定方案，以及进行工作会议之用。。

2、施工现场临时生产和生活设施的内容

北京市XX大厦工程安装工程量较大，工期紧，各阶段施工人员较多，为了保证工程施工进度，项目经理部与土建总包等单位密切配合，合理组织施工，组织好现场临时生产和生活。因为工程位于东城区东直门南大街繁华地段，施工现场可利用作临时生产的区域紧张，在结构出地面后利用地下室作为施工临时生产和管理的区域。进入现场后施工现场的具体布置还需听从总包统一安排。项目临时生产和生活的内容主要包括如下。

- 临时生产

为满足施工的需要，在机电安装过程中，必须解决各安装附件的加工、设备材料的临时堆放以及车辆等的临时停放场所，才能有效的保证设备材料顺利进场，工人按程序完成安装任务。根据现场的情况以及以往施工的经验，在以下几个方面进行相应的安排。需要用地约为200 m2  左右。

(1)现场作业棚60～80 m2

包括：现场材料、部件的加工，施工队工具房，材料临时周转场地等。

(2)仓库60～80 m2

包括：工槽钢、角钢、钢筋（直筋）、钢筋（盘筋）、钢板、钢管、水暖阀门、通风管道阀门部件、电线电缆、线槽、临时用电闸箱、工艺设备、多种劳保用品等

(3)现场办公室60 m2

包括：现场办公室、结构配合阶段现场管理人员值班休息场所等。

- 临时生活

安装工人是进行施工的最基本要素，保证专业施工队的临时生活直接影响着工人在施工中的精神状态，由于施工队的生活比较密集，所以应更加严格的保证工人的生活空间的卫生条件，首先从饮食上保证卫生，对施工队的厨房等进行严格检查，其次从居住环境进行管理，防范传染性疾病的传播。另一方面，采取必要的消防措施，保障工人的生命安全。

(1)用餐：专业施工队生活用餐由施工队于现场附近制作，施工高峰期可分时间段就餐。并设专人对用餐后的场地进行清理。

(2)住宿：专业施工队的住宿可用根据现场情况根据总包的安排在现场搭建简易房。并制定现场居住的管理制度，以保证各方面安全。

如果施工现场场地狭小，临时设施用地极为紧张。专业施工队生活、用餐可采用由施工队于现场附近制作，并于用餐时送至现场的方式解决，施工高峰期可分时间段就餐。而专业施工队的住宿原则上由施工队自行解决，可用在附近或郊区租房的方式进行。并安排班车对安装工人定点接送，保证工人的工作时间。

- 现场临时生产和生活的保证措施

(1)项目部在进场施工前，由项目经理组织尽快与土建总包单位联系，依照上述临时生产、生活的需求，确定临时生产、生活场所，临时用电电源，以满足施工进度计划的要求。

(2)服从总包单位对现场临时设施的管理和规定，根据现场实际情况和需要及时协调，对临设进行调整。

(3)项目部依据施工进度情况合理分配施工队的临时生产、生活场所，以保证资源的合理调配和利用。

(4)按照国家和北京市有关规定及临时用电方案设置临时用电设施，并加强对临时用电的管理，以满足安全生产的要求。

(5)管道冲洗及试压时，应提前与总包单位协调，取得临时用水水源及排水通道。

(6)管道冲洗及试压时，应作好各种准备及应急方案，以免因试水原因对其他专业造成不良影响。

(7)项目部具体负责实施此项工作，发现问题及时解决，或提交项目经理部生产经理解决。

3、施工现场临时用水

(1)建筑工地临时供水主要包括：生产用水，生活用水和消防用水。

- 生产用水包括：工程施工用水，施工机械用水

- 生活用水包括：施工现场生活用水，生活区生活用水

- 消防用水量包括：居民区消防用水量，施工现场消防用水量

(2)建筑机电安装工程施工临时供水需求方案

- 建筑施工临时用水以土建总承包单位总体策划与组织协调，在土建单位施工前应已充分考虑到土建结构施工及各相关专业的用水需求，做建筑临时施工用水量的总体策划。

- 机电安装工程施工临时用水需在总承包单位的组织协调下满足要求，机电安装工程需在现场大量用水时，应先确定分阶段的用水计划量，与总承包单位协商临时用水取水点，以及相应的排放地点等施工方法，以满足施工现场机电安装临时用水的需求。

(3)机电安装工程施工临时用水的主要需求内容。

- 本工程电焊机看护用水及水钻用水量较小可以忽略不计，故基本不发生施工机械用水；现场不设生活区，故不发生生活区生活用水；现场消防用水应由总包单位统一考虑；所以本机电工程用水为主要工程施工用水和施工现场生活用水。

- 生产用水的工程施工用水

- 给水、热水、中水、消火栓、消防喷淋、空调水管道；部件及承压设备的试压、冲洗用水

- 排水、雨水、空调冷凝水管道；卫生洁具的满水、通水试验用水

- 施工现场生活用水

机电安装工程为响应工期承诺，合理安排施工进度计划，在施工高峰期将投入大量劳动力，存在施工现场生活用水。

(4)机电安装工程施工临时用水量的估算。

- 生产用水的工程施工用水：

因现场水系统试压、冲洗、满水、通水等采用分专业、分系统、分阶段的步骤进行，在高峰期用水量采用我单位承接多项机电总承包工程的估算经验数据。根据我方编制的保利大厦施工进度计划，管道的试验时间集中在2005年3、4、7、8、9及11月，上述月份管道试验用水平均每天15m3/天。

- 施工现场生活用水量：

q 3=      P1N3K4     =     400×100×1.3	=  3.25m3/h

b×8               2×8

= 3.25×8 =26 m3/天

式中：q 3—— 施工现场临时用水量m3/h

P1—— 施工现场高峰期生活人数，保利大厦高峰期施工近400人

N3—— 施工现场生活用水定额，100l/人·日

K4—— 施工现场生活用水不均衡系数，k=1.3

b —— 每天工作班次，b=2

(5)现场施工用水水源

- 施工现场生活用水采用总包统一安排的取水点。

- 管道冲洗试验用水由我单位由总包指定的取水点用管道接至试验点附近。

(6)现场施工用水管理

- 施工现场用水应注意节约，杜绝浪费现象。应注意教育施工人员培养节约用水习惯。

- 管道试水提前通知总包单位，以便协调。

- 临时管道走向做法应方便其他专业施工。

- 临时管道连接规范，避免出现漏水、滴水情况。

- 管道试验应提前解决确认排水问题。

4、施工现场临时用电

施工组织设计后另附《施工现场临时用电方案》

5、临时用地情况表

临时用地情况表见下页

|  |  |  | 附表2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临 时 用 地 表 |  |  |  |
| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需 用 时 间 |
| 现场作业棚 | 60～80 m2 | 地下一层 | 2004.8.20～2006.7 |
| 仓库 | 60～80 m2 | 地下一层 | 2004.8.20～2006.8 |
| 现场办公室 | 60 m2 | 地下一层 | 2004.8.20～2006.9 |
| 合计 | 200 m2 |  |  |

# 第九部分  现场管理措施

## 第一章　现场协调配合

## 一、项目部内部的协调配合

- 施工前各专业之间核对图纸，检查标高、设备容量等是否一致。

- 通风管道与给排水管道、电气线槽之间是否产生干涉。

- 商定具体部位通风管道与给排水管道、电气线槽施工的先后次序。

- 各种管道冲洗试验前解决好水源和排水去向。

- 设备接线的具体位置是否与电气动力配线出线位置一致。

- 涉及其他专业施工的分项应尽量提前进行，以保证工程有序进行，相互创造施工方便条件，各专业相互之间问题及时沟通协调解决。如：电气动力系统尽早完成以利其他专业调试、设备专业设备尽早就位以便电气专业接线等。各专业具体施工安排应结合其他专业施工进度，为其他专业创造工作面，使施工连续不中断。

- 后续施工时应注意采取措施保护已施工完毕专业的成品。

## 二、与总包单位的协调配合

- 服从业主及总包单位管理。

- 严格执行总包的总控协调方案，重视通过总包与其它专业及相关单位的沟通途径。

- 项目部要清楚自己的施工进度安排，需要总包协调创造的工作面及其他施工问题，要在总包上及时提出，并做好详细准确的书面记录。

- 参加总包单位协调例会，重视相关单位提出的问题，能及时解决的应及时解决，不能立即解决的应尽快给予答复并尽快解决。了解总包单位对施工进度的需求和总控计划的调整，相应调整机电施工进度计划。

- 审核土建施工期间的所有预留预埋工程的情况，对照各专业施工图纸，按专业分别检查，对于检查出来的问题记录，及时与总包单位协调。

- 对于各专业图纸的留洞未在建筑图纸或结构图纸标注的，以及在建筑图纸或结构图纸已标注但预留预埋施工中遗漏的，会同建筑与结构设计共同协商解决方案，并予以实施。

- 各专业设备的基础图纸与建筑专业核对，并落实施工进度。

- 设备材料进场及场内运输应提前通知总包单位，做好协调工作。

- 施工中留好施工孔洞，结构配合时如发生涉及结构的设计变更及时通知总包尽量减少踢凿。如必须踢凿应事先取得总包同意。

- 各种施工孔洞、预留接线盒及时找正、修口。为建筑施工创造条件。

- 不再使用的施工孔洞、预留盒做出明显标记，及时通知总包进行封堵。

## 三、与其它单位的协调配合

## （一）与监理单位的配合

- 服从监理单位管理

- 施工开始前组织编制施工组织设计、施工方案并报监理审批

- 材料、设备进场前按照规定时间提前通知监理单位进场时间，进场后及时组织检验、试验并进行报验，报验后尽快编制报验资料。

- 在自检合格的基础上按照规定的时间积极与监理联系及时进行工程报验并编制报验资料。

- 及时提供需要报送监理单位的各项技术经济报表

- 合理组织施工，严格管理，保证工程的施工进和质量

- 工程洽商和索赔及时编制相关文件并取得监利单位认可

## （二）与消防报警、弱电等指定分包单位的配合

- 由我公司负责的预留预埋及电缆桥架施工严格按照施工图纸标明规格和走向进行。协助相关单位确认接线盒位置，并保证管路畅通，扫管完成后尽快向弱电公司移交并办理相关手续。

- 弱电系统的设计变更如涉及我公司施工内容，应及时通知我方，以便安排施工

- 由我公司提供安装的其他专业需要接线的设备按照总控计划完成，保证相关单位的工作面

- 与消防系统有关的工作内容应满足总控计划，保证消防系统联动调试及验收顺利进行

- 按照总体进度计划安排协调各指定分包进度，确保阶段工期和总工期。协调指定分包单位编制的技术文件向总包和监理的报审工作。综合管理指定分包单位施工质量，将其纳入公司质量管理体系。

- 设备定货阶段的配合

设备定货前积极与相关系统承包商协调，确认各个信号点及控制点接口条件，保证各接口点与系统的信号兼容，保障楼宇系统方案的实现。

- 安装阶段

设备安装前与相关系统承包商协调，及时通报设备的安装位置并确定各信号及控制点的接线位置。安装时注意在规范许可的范围内为其他专业接线提供方便以便于接线并留有足够的安装及操作空间。

- 系统调试阶段

系统调试前，对由我公司提供安装的设备进行单体试验，确认发出信号及动作符合设计要求后与相关系统承包商办理交接。系统联合调试时派出相关专业技术及参与施工有经验人员参加积极与相关单位配合，以顺利完成系统调试

## 四、大型设备吊装运输的配合措施

- 与土建结构预埋、预留的配合

- 按照确定的设备运输通道预留设备进入通道，待设备进入后再行砌筑

- 制冷机房、给水泵房等大管道可采用穿楼板预埋件的安装形式

- 大型设备运输通道的现场确定

土建单位在机电安装单位进场后，与机电安装单位共同对大型设备的运输通道进行共同协商确定。保利大厦工程目前已出±0.000，土建施工单位完成施工的汽车通道、设备吊装口及首层未封堵的维护结构都可能成为机电安装设备的运输通道。机电安装单位应根据不同设备的具体情况、设备机房的具体位置和将来可能采用的运输方案采取相应的运输通道的选择。

主要设备包括：制冷机组、各型水泵、给水设备、配电箱等。

- 机电安装与钢结构吊装配合

机电安装管道吊装支撑点可在钢结构工字立梁上打孔或做斜支撑挂件焊接在工字立梁上连接，打孔时应打圆孔。在楼板上吊装管道应根据楼板不同的结构形式，由机电安装单位做次结构挂件的支撑结构的方案设计，经钢结构设计人员确认后，绘制安装结点大样图，确定方案审批后实施。

## 第二章　冬、雨期施工

## 一、冬、雨季施工技术措施的编制与实施

## （一）冬雨季施工技术措施的编制

1、项目部在实施项目施工过程中，在每年要经历冬、雨季的施工。雨季施工时间从每年5月15日至8月15日，冬季施工从当年11月15日至次年3月15日。这两季节的施工对建筑结构和安装工程均有一定程度的影响，是施工质量和安全事故的高发期。

2、项目部在进入冬雨季施工前由项目部总工程师组织单独编制《项目部雨季施工技术措施》和《项目部冬季施工技术措施》，编制完成经批准后组织实施。

3、项目部冬季和雨季施工技术措施要下发各专业施工队，项目部应由总工程师组织对项目部全体人员进行交底，项目部由专业技术负责人组织对专业施工队进行专项交底，并作好交底记录，记录上签字要齐全。

## （二）冬雨季施工技术措施的实施

1、项目部由项目经理负责按照技术措施的要求组织配备适当的资源，各专业技术负责人负责组织实施冬雨季施工技术措施，项目部各专业技术人员、质量检查员、安全员参加落实措施的相关内容，并组织各专业施工队具体实施。

2、项目部冬雨季施工技术措施的具体实施由各专业施工队进行。施工工长、班组长要根据本施工队承担的具体施工项目向班组人员交底，落实具体内容，以保证冬雨季施工在技术和安全等方面的保证。

3、项目部专业技术人员在冬雨季施工时，要组织相关人员对各专业施工队施工情况进行检查，发现问题，及时提出，限期整改。对问题严重的要下放《隐患通知书》，或采取处罚措施。

4、项目部应组织人员对发现的问题进行复查，直至问题解决为止。

## （三）冬雨季施工施工技术措施包含的主要内容

1、冬雨季施工组织机构的建立和职责的划分。

2、施工准备工作

3、材料和设备的保管

4、施工的主要技术措施

5、安全、消防措施

6、检查工作的具体要求

## 二、技术措施内容

项目部在冬、雨季到来之前应按照实际施工内容编制冬、雨季施工技术措施。

## （一）雨季施工主要注意事项

- 在雨季施工前应对现场所有动力照明线路及变压器进行一次全面检查。遇雨时应停止室外高空作业和电器操作。雨后必须检查电源线、焊把线有无漏电、短路现象，经检查无问题时，方可合闸施工。

- 设备禁止雨期运输，其它设备、部件如露天放置，应加以覆盖，并不得被水浸泡，防止锈蚀。

- 雨季到来时，出屋面的施工孔洞暂不继续施工时应采取有效措施防止雨水进入。

- 雨季到来时，屋面以上的金属管道、设备若电气专业未进行防雷接地施工，应采取措施临时接续至地，防止遭受雷击破坏。

- 地下室，建筑物入口雨季应做好遮挡、封闭防止雨水灌入。因地下室雨季较易潮湿，易锈蚀的部件应避免雨季安装，安装时应注意避免破坏保护层，已经安装的应采取如外覆防水材料等措施避免受潮。对空气湿度有一定范围要求的部位，为保护成品，必要时可采取使用排风机排出潮湿空气等措施。

- 遇有潮湿过大，超过管道焊接许可范围，应停止焊接。如焊条受潮，应进行烘干。

- 雨期场内运输金属材料应注意防滑，并采取遮盖，防止遇雨锈蚀。

- 材料应注意防止受潮，雨期应停止运输易受潮或受损材料。现场存放应放置在库房内，禁止露天堆放。存放在建筑物内的，应注意远离未砌筑封闭的建筑物外墙，防止雨淋，并进行遮盖。

- 雨季应采取措施防止库房内过潮，使材料、部件受损。

- 夏季配合结构施工尤其遇雨时应注意检查电焊机漏电保护器完好有效、使用正确，焊把线完好，防护用品正确使用，避免人身伤害。雨大时应停止施工。

- 高温雨季期间，应做好防暑降温工作，注意劳逸结合，防止中暑。

## （二）冬季施工主要注意事项

- 冬施期间使用的各种电气、机械设备要经检查完好性，合格后方可使用，有故障或破损及时维修。

- 冬季到来前应及时清除管道和设备内的积水。冬季施工中，不宜试水。如必须试水，须制定方案，采取加温、防冻措施，试水后务必及时将管内积水排尽，必要时可采取高压气体吹除的方法。要及时拆除所有临时盲板和临时连接短管，核对记录，将系统恢复，防止受冻。

- 在下雪及刮风气候条件下焊接，焊接部件必须有相应的遮护条件，防止雪及风的侵袭，施焊前必须将工件的积雪、冰块除掉，焊缝附近的水分应擦干或烤干。焊接场所尽可能保持在0℃以上，以保证焊接质量和提高劳动效率。当焊接环境湿度低于0℃时，焊接钢材均作预热，使被焊母材有手温感，有预热要求的钢材焊接，则应将预热温度适当提高。施焊管段的两头应采取防风措施，防止冷风贯穿加速焊口冷却，应一次性焊完不得中断，以免应力集中产生裂缝。

- 注意材料的耐低温性能，确保其在低温下堆放、搬运和施工时不龟裂，不脱落。

- 大风雪前后必须组织现场检查，主要是机械设备，临时供电线路等防护措施和完好性，经检查合格后方批准进行施工作业。

- 冬季大风天气较多，现场存放材料等应做好遮挡防护，材料码放不宜过高。现场动火施工应注意遮挡、采取防风措施并具备消防手段。施工完毕后，必须检查施工现场无隐患后方可离开。

- 冬季气温较低，需做好防冻工作。办公、住宿等场所人员采暖手段和器具须符合北京市和总包相关规定并经常检查，保持完好。

- 雪后场内运输应将运输道路积雪清扫干净，清除道路结冰，并注意防滑。

## 第三章　技术资料管理

## 一、综合管线图

地下室各层、机房及标准层走廊等部位，机电各专业管线较多较密集，为减少施工中管线交叉占位造成返工，合理安排布置各种管线，协调好各专业施工次序，在管线交叉密集部位绘制综合管线图作为现场进度、质量的一项技术措施。

## （一）综合管线图绘制的目的

1、合理布置机电安装工程各施工管线，进行优化

在开始机电工程施工前，对各专业分层管线进行统筹考虑，在符合规范标准的前提下进行合理的综合排列布置，以确定管线在有限空间内的最合理的布置位置和标高，确定优化方案。

2、解决机电安装综合管线碰撞和施工质量问题

通过综合管线的排列布置，发现原设计管线排列的碰撞问题或只有在进行综合排列和优化时才能发现的相关位置、间距不符合规范标准的情况，及时发现，组织各机电专业人员进行调整，符合要求为止，以保证机电安装管线不发生干涉和符合规范要求，保证施工质量。

3、项目部以综合管线设计的优化方案合理组织工程施工，缩短施工周期

项目部在组织机电工程施工时，依据综合管线布置的最终优化方案，对施工队进行交底，合理组织各专业管线的施工，将可能发生的问题事先解决。

4、减少事后洽商或设计变更，降低施工成本

通过综合管线图的绘制，减少了管线施工后发生不合理布置而办理洽商或设计变更，造成甲方和施工单位成本加大的情况发生。

## （二）绘制、报批

1、工程综合管线图包含全部机电工程项目的各种管线。

2、工程综合管线图的绘制以设计图纸为基准内容进行，机电各专业各系统综合管线在一张图上。

3、综合管线图所设计的本专业管线均以实际尺寸进行绘制。各种管线的绘制尺寸均考虑风管、水管的保温厚度。

4、综合管线图以设计图纸为依据，在设计图纸上各专业管线进行叠加。叠加后找出管线交叉密集的具体部位。根据管道标高确定是否需要进行调整。需大量进行调整的，绘制三维图。直观的进行布置，确定解决方案。

5、各种管道均考虑管线坡度，按实际坡度考虑装饰吊顶满足要求的情况。各管线的坡度依据设计图纸及相关规范标准要求。

6、综合管线图不同管线以不同颜色表示。

7、绘制完成后的综合管线图作为施工技术文件按照报批程序报业主及设计院。

## （三）应用示例

- 我公司在某项目中的应用

通过绘制综合管线图提前发现了问题，合理布置机电安装工程各施工管线；解决机电安装综合管线碰撞问题；项目部以综合管线图的优化方案合理组织施工，缩短了施工周期；减少了事后恰商等具体的问题。

- 附：在某工程中绘制的机房立体管道图供参考

## 二、技术资料管理

## （一）施工标准、规范的管理

1、项目部应按照施工内容配备相应的规范标准、施工图集。保证施工的需要。

2、项目部对规范标准、施工图集等管理采取《有效文件清单》的方法进行，项目部由资料员统一管理进行管理随时更新，项目部管理人员随时借阅，保证项目使用的规范、标准的有效性。

## （二）施工图纸和洽商变更

1、项目部由资料员组织对施工图纸的管理，图纸要有唯一编号的标识，做好收发记录。项目总工程师在施工过程当中负责组织专业技术人员在施工图纸上进行洽商的更改。

2、收到施工蓝图，确认图纸是否有效，手续不全的图纸应及时补办手续。有效的图纸，统一由资料员登记台帐并留下竣工图所需份数，再发放给相关人员。并办理签收。施工班组按图施工，施工完毕的蓝图和作废蓝图及时回收交资料员标识和保管。留作做竣工图的蓝图，由施工员用于绘制竣工图。编入竣工资料。

3、项目经理部收到的设计变更通知单和工程修改通知单资料员应验证通知单是否签字齐全、有效，手续不全的应及时追补手续。有效的统一交资料员建帐登记、编号。按项目经理批示将变更通知单复印件交专业施工员办理。原件由资料员保管。施工员应按变更设计的内容逐份在施工图上标明并组织施工。通知单保留到工程竣工时，汇编入竣工资料并提供结算书编制作依据。

## （三）施工资料

1、施工中各项资料由项目部资料员统一作好收发记录，具有可追朔性。

2、项目部随着工程的进度及时编制各项资料记录，并由项目部资料员存档保留，及时编目，分类码放，保存良好。所包含的资料主要包括以下几种类型：

- 施工组织设计、质量计划、各种方案、施工技术措施

- 交底、会审记录

- 洽商记录

- 进场检验记录

- 进场试验记录

- 过程检验记录

- 过程试验记录

- 工程报验记录

- 与各相关单位往来记录

- 其他各项质量记录

- 验收记录

3、施工资料应符合《北京市建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）规定。

4、施工员在进行材料进场检验、报验，工程检验、报验完成后及时形成各种施工资料，交资料员保管。资料员在资料形成后应及时收集各种资料。

5、项目部材料员在验证进场设备和材料的同时必须同时验证随货同行的合格证，是否一一对应、齐全、有效。没有随货送交的合格证，材料员要及时催补；不符合要求的合格证，材料员要及时退换。对遗漏或欠缺的合格证（包括检证书、试验报告、验关单等），项目经理部必要时应发文至有关单位或部门催收。资料员随工程进展收集产品合格证，妥善保管合格证，工程竣工时汇编入竣工资料。

6、设备说明书等技术资料在设备进场后应及时收集整理，交资料员保管。留待安装调试使用，竣工后向甲方移交。

7、系统调试和测试内容应齐全，对其调试效果应有过程及终了记录。记录要及时、真实、准确。调试人员在调试、试运转测定等运作过程中，及时、准确地记录各有关数据。调试人员把现场记录的技术数据进行整理，填写记录表，交有关人员签认，并把填写好的记录表移交给项目经理部资料员。项目经理部资料员应检查各类调试报告的填写是否符合规定要求，是否复盖所调试的部位和系统并妥善保存调试、试车资料，汇编入竣工资料。

8、工程资料的整理要及时，资料分类存放，签字齐全，编目清晰

- 资料采用A4纸张计算机打印成型

- 资料目录及时整理，编目清晰

- 资料内容中签字齐全

## （四）竣工资料

1、竣工图

施工员在施工中，应及时要求设计单位对改动大的图纸重新绘制出图，对无大变更的将修改内容如实地改绘在蓝图中。上述两种情况的图纸，处理好后交项目部资料员加盖竣工图章。凡在施工中，按施工图没有变更的，由资料员统一重新在原图上加盖竣工图章后做为竣工图。资料员应按竣工图章上要求的内容进行标注，请有关人员签字认可。

2、竣工资料表格

(1)按照《北京市建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）要求形成资料表格，有关人员按专业分工随工程进展及时记录。

(2)按照谁施工谁负责的原则，施工人员及时编制各类施工记录。

(3)按表格要求，对盖章栏、签名栏进行加盖公章及签认。

(4)表格内容填写完毕后，应注明填写日期，该日期应与施工日期相一致。

(5)所有施工记录及时交项目部资料员统一保管。

3、竣工资料的组卷

项目经理部及分包竣工资料分别整理完毕后，应按《北京市建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中的有关具体要求及作法的内容进行组卷。

4、竣工资料的移交及归档

(1)由项目资料员填写档案移交书一式三份，签名盖章。

(2)由项目资料员填写工程档案移交明细表一式三份，签名盖章。

(3)交接各方均应对照移交明细表一一清点，接收方确认符合要求才在移交书及明细表中规定的位置上签名、盖章，并填写接收日期。

(4)档案移交书和移交明细表分别一式三份，作为移交凭证，一份交接收单位，一份交公司，一份项目经理部自存。

## 第四章　现场文明施工

## 一、文明施工管理

1、“共建”文明工地

- 正确处理与甲方、土建、装修、设计、监理、城监、环保、街道、公安派出所等单位的关系，争取各方的理解、指导和支持，创建协商、有序、卫生、不扰民；

- 参与施工的各单位要各自教育职工遵守职业道德，不野蛮施工，注意产品保护，安全生产，施工中相互礼让、主动为他人创造条件，积极配合好各单位的施工。创造安全环保的工地环境，按施工规程规范，高速、优质完成施工任务。

2、场区布置与文明施工。

- 现场临时设施的设置，要按照“适用、整洁、安全、少占地”的原则统筹布置。

- 现场材料要分类、整齐堆放，施工余料、碎料要坚持及时收集清理，集中存放。施工完毕后及时清理施工现场。

- 现场办公场所要保持清洁、整齐、大方。

- 施工中注意防尘、防噪声、保护公共设施安全、注意及时清理现场卫生，不留卫生死角和安全、火灾隐患。

- 施工现场工人着装整齐，爱护场内设施，坚决杜绝各种不文明行为。

## 二、环境保护措施

1、项目部建立成品保护和环境保护的组织机构，由项目总工程师为主管，建立由项目专业工程师、施工工长、作业班组长等组成管理系统。落实各组成人员的生产责任制，作到层层落实，责任分明。

2、项目部进驻施工现场后，项目经理部及时组织人员学习相关环境保护文件或规定，在全部施工过程中，遵守国家和北京市颁布的环境保护法规、标准。

3、施工现场项目部必须要服从甲方或总包单位有关环境保护的一切要求或规定，并予以积极的配合。

4、项目部由项目总工程师主持编制工程项目的环境保护措施，并组织交底，在施工过程中进行分阶段的检查，并作好各项记录，对于不符合要求的内容，提出整改要求，落实检查。

5、大厦工程施工过程中可能产生的污染源

- 风管现场加工噪音、水管道的现场切割噪音

- 工程设备的搬运和就位

- 管道焊接、管道防腐处理产生的空气污染

- 现场废料丢弃造成的环境污染

- 现场临时生活垃圾造成的环境污染

- 现场生产、生活临时用水造成的二次排放

6、不许随意抛弃生活垃圾，垃圾应集中放置甲方（工地）指定地点，坚决杜绝抛撒施工垃圾，施工余料、碎料要坚持及时收集清理，督促施工班组保持施工现场整洁。

7、对有可能给施工现场造成污染或污损其他专业成品的施工内容，项目部应事先准备好相关措施，并进行专项交底；施工进行时，要严格检查督促措施落实情况。

## 三、现场保卫

1、进场前，项目部做好临时设施的搭建工作。

2、在班组和料具进场前或在施工进入安装有色金属产品或贵重物品时。项目部根据实际向总包提出申请驻现场值班员的报告，安排好值班工作。

3、经总包单位同意后，在库房设专人值班。

4、安装进入高峰期，项目经理部与总承包方协商做好楼层封梯工作。

5、贵重物品需要安装时再组织进场。

6、仓库防盗

(1)物资管理要分项专人负责，要认真执行各类物资的收、发、领、退等制度，要定期盘点，做好帐、卡、物相符，单据、凭证、印章必须专人保管，班后锁入橱内，已发货的单据必须当场加盖注销章，并装钉成册以备查核。

(2)仓库要符合防盗要求，门窗要有铁栏、铁门，使用合格的仓库门锁，晚上派出值班员看守。

(3)材料工具必须入仓库保管，体积较大、较重而不能入仓库的则要落实防范措施，并通知值班人员，特别贵重的物品要派人值班。

(4)仓库工作人员必须坚守岗位，忠于职守，无关人员不准入仓，离仓库时须闭窗、锁门、断电。

## 第五章　降低成本技术措施

1、项目部施工人员必须充分熟悉工程的特点、施工特点、工艺流程、复核建筑坐标尺寸、设备位置等，充分做好施工准备，在保证质量的前提下努力搞好降低成本，增加效益。

2、认真审查图纸，在不影响质量、设计要求和总承包单位技术说明书的前提下，改变不合理设计，节约原材料。

3、合理安排作业计划和施工进度，均衡安排劳动力，防止窝工现象。

4、提高预制件标准化程度，提高预制件准确性，集中加工预制，减少重复运输及损耗。

5、合理安排施工工序，有关工种要搞好协作关系，避免不必要的返工消耗，严格把住质量关，精心策划，合理用料，降低废品率，提高材料的利用率，做到省时、省力、省材料。

6、加强现场材料管理，按计划分期进料，防止积压。对来料的验收工作，从数量、质量、规格型号等进行严格把关，防止不符合标准的材料进场造成浪费，材料管理员对进料和消耗要建立台帐，做到心中有数。合理使用大型机具设备，用完及时退回，节约台班费。

7、在施工中认真推广应用新工艺、新材料、新机具、新技术，降低成本。

8、施工时做到文明运输和施工，卸货点件认真，避免磕碰损坏，造成二次加工。

9、合理使用项目资金，保证生产需要，使投入的资金获得最大的效益。

# 第十部分  交验后的服务

## 一、培训计划

## （一）目的

为了确保机电各系统的安全有效运行，我方在施工调试完成后免费配合完成对甲方各专业的操作人员进行安全技术培训、考核。

## （二）培训方式：

- 培训人员要求：专业工程师以及具有专项调试技能的高级技工

- 培训时间：培训总体时间在3个月内，在3个月内不含盖供冷或供暖期的进行追加培训，再培训时间不少于1个月。

- 培训方式：采用集中培训讲解和现场共同操作。

- 培训内容：系统设置讲解、系统操作和维修保养

- 培训对象：业主或物业运行操作人员

## （三）对甲方人员培训中的职责：

- 配合甲方制定系统运行的各项规章制度

- 组织甲方人员全面熟悉本工程各系统以及各类设备情况

- 配合甲方考核运行维修人员的能力

- 具体组织运行操作人员进行理论、实操方面的培训

## （四）培训内容：

1、理论部分

- 各系统方面的基本知识

- 系统所涉及的主要设备的原理、结构

- 系统附属设备的结构及工作原理

- 各种仪器、仪表、自动控制和联动保护装置的用途和操作注意事项

- 系统运行的操作要领

- 系统常见事故的原因分析、处理措施和预防措施

- 系统维护保养方面的基本知识

- 系统运行中的安全问题

2、实际操作部分

- 系统运行前的检查

- 系统运行程序

- 安全附属仪表的检查及调整

- 各种附属设备的具体操作

- 事故的处理

## （五）资料移交

培训完成后向业主物业单位移交运行资料，包括：

竣工图纸、设备说明书及操作手册、调试方案、调试报告、培训讲义

## 二、工程保修

## (一)工程保修承诺

1. 总则

我公司严格按照中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》的有关要求执行工程保修的内容和要求，以及与工程有关的技术规范。

我公司承诺我方的保修责任，并包含以下项目和内容履约责任。

2. 保修责任

(1)备件供应：

于工程竣工验收后,向业主交付工程同时,按照合同规定项目、数量向业主交付由我公司负责采购的设备的备件及配件，以满足日常运行维护的需要。

(2)保修工期：

总保修工期为24个月，并且按照《建设工程质量管理条例》的第六章第四十条的规定，对于我公司承担施工的供热与供冷系统，保修期为2个采暖供暖期、供冷期。保修期的计算时间以北京市质量监督部门正式竣工核验备案之日起计算。

(3)各系统部位保修期的延长

在正常使用，且未改变原设计和使用用途条件下，在整个系统满足24个月的总保修期要求外，各系统部位的保修期延长一年。

(4)保修责任

承诺甲方以下要求：

- 我方于保修期内派驻常驻工地的维修负责机构和专业技术水平较高的专业技术人员。

- 保证安装工程各系统在任何时间正常运行而进行的必要的修理。

- 按各系统设备的要求进行定期保养。

- 在任何情况下，派驻在此项目施工过且具备相应处理事故能力的员工在接到故障通知后2小时内到达现场，进行故障的处理。

- 我方在维保制度中规定每三个月提交有关系统操作维护情况的报告。对于合同范围内的主要设备在运行高峰期应根据设备重要程度的不同，提供月、周乃至当天运行情况的报告。

- 对需要进行试验和检查的内容，我方按甲方要求组织进行，并符合相关规范、标准、法规的要求。

- 对合同范围内的设备、部件及其安装提供修理或更换，并提供必要的机械和电器零件，以确保各系统的正常运转。

- 在保修结束前1个月，免费对合同范围内的项目进行全部的综合试验检查，发现问题及时处理。

- 所有更换的零件或材料，选用原供货厂家生产的标准零件或材料。

- 对于甲供设备材料本体所需的更换我方负责免费施工，达到甲方满意。

(5)保修期延长

我方承诺甲方对于在保修期内发生的任何缺陷而进行的修理的部分，该部分的保修责任期自动延长六个月。

3. 保修项目和范围

由我公司提供供应及安装的施工内容，我公司负责全部保修。对于由我方提供安装的工程内容，我方对安装提供保修，设备的维修保养应由供货单位进行，保修需进行更换安装的，我公司可提供免费安装。对于甲方单独委托的局部施工项目应由设备材料生产厂家与委托施工单位共同负责进行维保，我方协助进行配合。

4. 保修内容

(1)各系统交付使用后第1天～第30天的24小时现场专人保驾运行；

(2)各系统交付使用后第31天～第90天，周一～周五，早8时～晚6时专人保驾运行；

(3)空调系统交付使用24个月内，换季后72小时现场专人保驾运行；

(4)空调系统交付使用第25个月～60个月内，换季后3日，早8时～晚6时的现场专人保驾运行；

(5)各系统管道、阀部件、电气开关、线路的故障维修；

(6)各系统保温的失效维修；

(7)我公司提供空调、采暖和给排水设备的更换润滑油、清洁、调整；

(8)在工程保修期3年结束后，若工程发生质量问题需进行修理时，我单位承诺可承接维修任务，并只收取成本费用。

## (二)工程保修的措施

1、我公司为了增强顾客满意度，设置了专门机构承担维保工作，由公司对维保的服务质量进行监督检查。由维保机构负责维保工作的实施，任命专人负责联系和管理。

2、我公司已按照GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000质量管理标准建立健全了质量管理体系，明确管理人员和维保作业人员岗位职责，并建立了监视、测量和控制体系，确保了在维保过程中遵守各项管理制度。

3、对于合同范围内的设备、部件、材料建立与定货厂家的联系制度并与其签定维保协议。

4、参加维保的专业责任人应对系统熟悉，参加过项目的施工，并具备一定的专业技术能力。

5、我公司设立24小时值班维保热线电话，在接到电话后2小时内专业维保人员到达现场。

6、我公司经理办公室设立了投诉电话，处理维保工作中的问题。

7、在保修结束前1个月，免费对合同范围内的项目进行全部的综合试验检查，发现问题及时处理。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600