目录

第一章 投标承诺	1

一、总体承诺	1

二、质量承诺	1

三、工期承诺	1

四、文明施工承诺	2

五、安全生产承诺	2

六、“四新”技术应用承诺	2

七、环保承诺	2

八、工程竣工资料的承诺	2

九、工程保修期的承诺	2

十、接受监督的承诺	3

第二章 工程概况	4

第一节 招标范围	4

第二节 编制依据	4

第三节 建设概况	4

一、工程简介	4

二、建筑设计	5

三、结构设计	7

四、钢结构工程	9

五、给排水工程	9

六、通风空调工程	10

七、弱电工程	11

八、电气工程	15

第四节 现场地质条件	18

一、工程地质概况	18

二、地下水概况	20

第五节 现场场地条件	21

第三章 关键工程施工重点、难点分析及对策	22

第一节 关键工程施工重点、难点分析	22

一、施工组织管理	22

二、施工总平面布置	22

三、基坑支护工程	22

四、大面积地下室结构施工	22

五、负二层底板大体积混凝土施工	23

六、高支模工程	23

七、钢结构施工	23

第二节 关键工程施工重点、难点相应对策	23

一、施工组织管理的对策	23

二、施工总平面布置的对策	23

三、基坑支护工程的对策	23

四、大面积地下室结构施工的对策	24

五、负二层底板大体积混凝土施工的对策	24

六、高支模工程的对策	24

七、钢结构施工的对策	24

第四章 积极推广应用“四新”技术和违约责任承诺	25

第一节 积极推广应用“四新”技术	25

一、深基坑支护技术	25

二、高性能混凝土技术	25

三、高效钢筋技术	26

四、新型模板和脚手架应用技术	26

五、直螺纹钢筋连接技术	26

六、建筑节能和新型墙体应用技术	26

七、新型建筑防水应用技术	27

八、钢结构应用技术	27

九、计算机及信息技术的应用	27

第二节 违约责任承诺	27

第五章 施工部署	28

第一节 概    述	28

第二节 施工程序总体设想及施工段划分	28

一、项目管理架构	28

二、施工阶段的划分	28

三、施工区、段的划分	29

四、总体施工程序	30

第三节 总体施工方案	32

一、基坑支护工程	32

二、土建工程	32

三、装修工程	32

四、设备安装工程	32

五、钢结构安装工程	32

六、脚手架工程	32

七、垂直和水平运输	32

第四节 施工准备计划	32

一、调查工作	32

二、技术准备工作	32

三、劳动力准备工作	32

四、材料、设备准备工作	32

五、施工现场准备	32

第六章 施工平面布置和临时设施布置	32

第一节 施工平面布置图	32

一、临时生产、生活设施情况	32

二、施工平面布置图	32

第二节 施工用水、用电计划	32

一、最大用电量计算	32

二、现场用水计算	32

第七章 关键施工技术、工艺及工程项目的解决方案	32

第一节 总承包管理方案	32

一、对本工程总承包管理的理解	32

二、总承包施工经验	32

三、工程总承包管理架构	32

四、总包管理工作主要内容	32

五、总承包管理制度	32

六、各工种间的施工配合	32

第二节 深基坑支护工程	32

一、工程概况	32

二、搅拌桩工程	32

三、喷锚支护工程	32

四、土方工程	32

五、基坑监测工程	32

六、基坑降排水工程	32

第三节 负二层地下室底板的测温工程	32

一、工程概述	32

二、养护和保温方法	32

三、测温方法	32

第四节 模板高支模工程	32

一、门式架高支模工程	32

二、满堂红脚手架高支模工程	32

第五节 钢结构安装工程	32

一、工程概述	32

二、钢结构加工制作	32

三、构件运输	32

四、钢结构安装	32

五、钢结构防腐涂装	32

六、钢结构防火涂装	32

第八章 主要工程项目的施工方法和技术措施	32

第一节 工程测量	32

一、测量仪器及校验	32

二、测量准备	32

三、建立坐标和高程控制网	32

四、施工测量	32

五、沉降观测	32

六、测量精度控制	32

第二节 底板结构工程	32

一、施工流程	32

二、土方工程	32

三、模板工程	32

四、钢筋工程	32

五、混凝土工程	32

六、后浇带施工	32

七、施工缝的留设	32

第三节 主体结构工程	32

一、施工流程	32

二、模板工程	32

三、圆柱定型钢模板工程	32

四、电梯井壁筒模板工程	32

五、钢筋工程	32

六、混凝土工程	32

七、施工缝的留设	32

八、后浇带的施工	32

第四节 梁、柱头混凝土浇筑	32

第五节 混凝土泵送技术	32

第六节 钢筋直螺纹连接方案	32

一、施工准备	32

二、操作工艺	32

三、施工要求	32

四、施工注意事项	32

第七节 外墙脚手架工程	32

一、架子的搭设方案	32

二、脚手架搭设尺寸的选定及受力验算	32

三、脚手架搭设要点	32

四、一般规定	32

五、脚手架拆除	32

第八节 墙体工程	32

一、砌体工程	32

二、墙板工程	32

第九节 屋面工程	32

一、工程概述	32

二、防水层工程	32

三、隔热层工程	32

第十节 室内装饰工程	32

一、抹灰工程	32

二、楼地面水泥砂工程	32

三、楼地面砖铺贴工程	32

四、楼地面花岗岩工程	32

五、楼地面金刚砂工程	32

六、墙面砖铺贴工程	32

七、墙面石材铺贴工程	32

八、楼梯钢管扶手工程	32

九、室内涂料工程	32

十、室内吊顶工程	32

第十一节 门窗安装工程	32

一、铝合金门窗安装工程	32

二、夹板门安装工程	32

三、钢质门安装工程	32

第十二节 幕墙工程	32

第十三节 电气工程	32

一、工程概述	32

二、配电箱安装	32

三、电缆桥架的安装	32

四、电气配管及管内穿线	32

五、电缆敷设	32

六、低压电缆头制作安装	32

七、电气设备接线及试运转	32

八、照明灯具等末端电器的安装	32

第十四节 防雷及接地工程	32

一、工程概述	32

二、施工程序	32

三、施工准备	32

四、防雷接地施工	32

五、电气接地施工	32

六、等电位连结施工	32

七、接地电阻测试	32

第十五节 给、排水及消防水工程	32

一、工程概述	32

二、通用技术措施	32

三、给水工程施工方法	32

四、排水工程施工方法	32

五、消防工程施工方法	32

第十六节 通风空调工程	32

一、工程概述	32

二、施工工艺流程	32

三、风管制作安装	32

四、空调水系统施工	32

五、空调设备安装	32

六、空调设备运输与吊装	32

七、系统调试	32

第十七节 弱电工程	32

一、工程概述	32

二、金属线管、线槽（桥架）施工方法	32

三、综合布线系统、计算机网络设备安装	32

四、自动报警系统的设备安装	32

五、其他弱电系统安装	32

第十八节 大型机械安装工程	32

一、塔吊安装工程	32

二、施工升降机安装工程	32

三、钢井架安装工程	32

第九章 工程质量目标、保证措施及质量违约责任承诺	32

第一节 工程质量目标	32

第二节 工期违约责任承诺	32

第三节 质量保证体系	32

一、管理保证体系	32

二、思想保证体系	32

三、岗位责任制	32

第四节 质量通病防治措施	32

第五节 质量保证技术措施	32

一、土建工程	32

二、装修工程	32

三、电气工程	32

四、给排水工程	32

五、通风空调工程	32

六、预埋件、预留孔洞工程	32

七、隐蔽工程	32

第六节 工程质量检验手段	32

一、测量放线	32

二、分项工程完工检测	32

三、工程调试检测	32

第七节 成品、半成品的保护措施	32

第八节 冬、雨季施工质量保证措施	32

第十章 安全文明施工及保证措施	32

第一节 现场管理目标	32

第二节 安全生产保证体系	32

一、安全生产管理架构	32

二、安全生产管理职责	32

第三节 文明施工、保护环境措施	32

一、文明施工措施	32

二、防止大气污染	32

三、防止噪音、水污染	32

四、环境保护管理控制	32

五、环卫卫生措施	32

第四节 典型部位安全管理实施方案	32

一、基坑边防护	32

二、电梯井口	32

三、通道口	32

四、预留洞口	32

五、楼梯口	32

六、外脚手架	32

七、物料提升机	32

第五节 安全施工措施	32

一、对施工全过程的安全管理	32

二、安全防护管理控制	32

三、临时用电技术措施	32

四、临时用电管理控制	32

五、机械安全技术措施	32

六、机械安全管理控制	32

七、消防保卫管理措施	32

八、施工现场管理措施	32

九、料具管理措施	32

十、高空作业措施	32

第十一章 施工进度计划、工期保证措施及违约责任承诺	32

第一节 工程工期目标	32

第二节 工期违约责任承诺	32

第三节 施工总进度网络计划	32

第四节 工期保证措施	32

一、总体控制措施	32

二、各阶段进度的保证措施	32

第十二章 施工资源供应计划及保证措施	32

第一节 主要机械检测设备投入计划及保证措施	32

一、主要机械检测设备投入计划	32

二、机械检测设备保证措施	32

第二节 主要材料进场计划及保证措施	32

一、主要材料进场计划	32

二、材料保证措施	32

第三节 劳动力资源配置计划及保证措施	32

一、劳动力资源配置计划	32

二、劳动力保证措施	32

第十三章 项目组织机构	32

第一节 企业和项目部组织架构	32

一、企业的组织架构	32

二、项目部组织机构	32

三、总部对项目现场的支持措施	32

第二节 项目经理业绩、项目班子及管理经验	32

一、项目机构管理人员一览表	32

二、项目经理及主要负责人管理经验	32

三、管理人员职责分工	32

第十四章 资料归档及工程质量保修	32

第一节 资料归档	32

一、资料归档依据	32

二、原始资料归挡工作	32

第二节 工程保修措施和承诺	32

一、保修承诺	32

二、质量保修措施	32

三、保修期限	32

第十五章 合理化建议	32

一、与周边用地单位协商，基坑支护全采用大放坡形式	32

二、地下室采用刚柔结合的防水设防	32

三、考虑幕墙需要安排好排栅搭设	32

第十六章 公司简介	32

一、公司基本情况	32

二、公司获奖概况	32

三、公司信誉情况	32

## 第一章 投标承诺

广东电网公司中山供电局：

我司通过认真研究招标文件、有关资料及结合我司实际情况，本工程如我司有幸中标，我司积极响应招标文件要求，并作如下承诺：

##### 一、总体承诺

我司将把本工程列为公司的重点工程，充分发挥总承包施工单位的职责，抽调有丰富施工经验、技术过硬的技术管理人员组成项目部。委派具有丰富施工经验曾获“2004年广东省金匠奖”的一级项目经理担任本工程的项目经理，贯彻ISO—9001：2000标准，进一步强化管理，最大限度地满足顾客要求，优质高效地进行本工程施工，令业主满意。

##### 二、质量承诺

本工程建设单位的质量要求为合格，并获广东省优良样板工程。我司在施工过程中，严格按图施工，严格执行国家、省、市现行的有关标准、规范精心施工，确保本工程质量合格，并获“鲁班奖工程”。

我司承诺：①若本工程质量达不到鲁班奖工程，我司愿向建设单位缴纳1100万元的质量违约赔偿金。②如分部工程质量达不到一次验收合格，由我司承担返工费用，发包人每次可对我司处以4万元罚款；如竣工质量达不到一次验收合格，发包人可对我司处以40万元的罚款。③本工程杜绝重大质量事故。若发生一般质量事故，造成永久质量缺陷的，我司除承担由此造成的经济损失外，发包人每次可对我司处以20万元的罚款；若发生严重质量事故，我司除承担由此而造成的经济损失外，发包人每次可对我司处以40万元的罚款。④工程质量违约金最高限额为合同总造价的10%。

##### 三、工期承诺

本工程业主要求的工期是730个日历天（其中结构封顶345个日历天），我公司根据本工程的特点，精心制定施工组织设计，认真进行部署，进行流水作业，确保本工程在698个日历天内完成（其中结构封顶为341天）。

我司承诺：①若不能按合同约定的工期完成施工，每延误一天愿缴纳2万元的罚款。②地下室结构不能在2006年4月5日完成，我司愿向建设单位缴纳300万元的工期违约赔偿金；主体结构不能在2006年8月16日完成，我司愿向建设单位缴纳400万元的工期违约赔偿金；本工程不能在2007年8月8日完成，即不能在698个日历天内完成，我司愿向建设单位缴纳400万元的工期违约赔偿金。③误期赔偿费限额为合同价款的10%。

##### 四、文明施工承诺

我司将严格执行广东省、中山市文明施工的有关规定，加强现场管理，确保本工程获得“广东省安全生产、文明施工优良样板工地”。

##### 五、安全生产承诺

我司将严格执行国家、省、市有关安全生产的法令法规及有关规定，加强管理，根据《建筑施工安全检查标准》的要求达到优良等级，获得“广东省安全生产、文明施工优良样板工地”。

##### 六、“四新”技术应用承诺

我公司将积极推广和应用新技术，新工艺，新材料，新设备，提高施工效率，提高工程质量，降低工程成本，减少业主的投资。

我司承诺：若在本工程不积极推广应用“四新”技术，我司愿向建设单位缴纳1000万元的违约赔偿金。

##### 七、环保承诺

搞好文明施工，工地范围种绿化，美化环境，门口设洗车槽，车辆驶出工地必须冲洗干净，不污染环境，所有污水经过沉淀后再排入市政沙井，并严格执行中山市的有关环保规定，严格控制噪音、粉尘、光源照射等污染。

##### 八、工程竣工资料的承诺

施工过程中，认真按进度同步进行资料的记录、收集和整理。按要求按时做好各项中间验收，工程竣工验收后按国家、省、市有关档案整理、移交办法及建设单位的要求将资料移交给有关部门及业主。

##### 九、工程保修期的承诺

本工程的保修期执行中华人民共和国国务院令[2000]279号《建设工程质量管理条例》的保修期限，保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量造成返修的，其费用由我司负责。

##### 十、接受监督的承诺

施工过程中，我公司积极主动接受建设单位、监理公司及有关主管部门的监督，并认真执行其提出的合理建议与要求。

广州市住宅建设发展有限公司

2005年8月30日

## 第二章 工程概况

### 第一节 招标范围

根据招标文件要求，本工程采用固定综合单价合同，承包方包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工及总承包管理与协调的承包方式。招标范围：建筑、安装及室外配套工程的施工总承包，包括土建工程（含基坑支护）、装饰装修、通风空调、弱电系统、水电安装、消防、人防、室外管网等。室外绿化景观工程、室内非公共部分的装修工程以及会议中心、员工餐厅±0.00以上部分及电梯与玻璃幕墙的施工由招标人另行招标，不列入本次招标范围。凡另行招标项目的管理、配合和协调工作由总承包人负责，其管理配合费纳入自主报价。招标人、管理公司等使用的施工现场办公用房及办公设施也在本次招标范围内。

### 第二节 编制依据

本技术标编制的内容积极响应本招标文件中的各项要求，综合考虑本工程的特点和施工现场及周边环境实际情况，并结合我司的技术、设备、资金能力。

本技术标的编制依据为：

一、 中山电力调度大楼工程施工招标标文件。

二、 中山市电力调度工程施工图纸一套。

三、 招标答疑会议纪要。

四、 现行施工、验收规范、规程、标准及有关规章制度。

五、 有关广东省、中山市建筑安装工程施工的劳动、材料、机械定额。

### 第三节 建设概况

#### 一、工程简介

中山电力调度大楼工程位于中山市中心区，贴邻博爱路，总建筑面积60726.5m²，地上部分设有主楼、调度中心、会议中心及员工餐厅等塔楼建筑，地下部分连通。主楼25层，会议中心3层，员工餐厅3层，调度中心3层。本次投标的是地下室部分及地上的主楼及调度中心，建筑面积54939m²。

本工程由广东电网公司中山供电局投资兴建，中建国际（深圳）设计顾问有限公司设计，招标代理机构是深圳市中海建设监理有限公司。

#### 二、建筑设计

1、 建筑简介

⑴、本工程地下一层，局部两层，地上部分：主楼25层，调度中心3层，总建筑面积54939m²（不含员工餐厅及会议中心）。地下室建筑面积23047.20m²，层高：地下二层4.3m，地下一层5.7m（塔楼部位）/4.0m(室外部位)，地下一层设有高低压变配电机房、发电机房、汽车库，地下两层设有制冷机房、水泵房，位于主楼部位。

⑵、主楼25层，建筑面积27969.4m²，平面形状大约呈长方形，室内平面采用回廊式设计，中央部位为公共场所，如楼梯间、电梯间、洗手间及观光电梯等，周边部位为功能用房及办公用房。主楼一、二层为展厅，三至八层为远动机房、通信机房、数据中心及大空间办公室，九层以上为办公室。一层层高5.0m，二层4.85m，三～八层4.0m，九～二十五层3.85m。外立面采用玻璃幕墙、石材幕墙及在隐框玻璃幕墙镶嵌铝合金方管等幕墙形式，采光顶棚采用点式玻璃幕墙。室内采用石材、地砖、铝板及乳胶漆等装修材料。(1-2)～(1-4)/(1-E)～(1-G)轴首层为中央庭院，上部大部分中空，其中8、14及20层设有局部中空，为休息平台，22层全为楼板结构，为休息平台。二层除公共部位外，其余部位均没有楼板结构，到三层结构才有。

⑶、调度中心建筑面积3922.71m²，地上3层，平面形状呈“     ”形。半圆形部位三层中空，屋顶采用钢网架屋顶，三层周边为观光走廊。首层高5.0m，二层高2.57m，三层高4.15m。外立面采用明框玻璃幕墙及穿孔铝板幕墙。

2、 建筑做法

主要建筑做法概况表

| 项 目 | 做 法 | 部 位 |
| --- | --- | --- |
| 地下室防水 | 素土夯实；100厚15混凝土垫层；洒水润湿水泥基渗透结晶防水涂料（钢筋绑扎后撒）；浇筑钢筋混凝土底板；300厚细石混凝土垫层，随打随压光面层。 | 底板 |
|  | 防水钢筋混凝土基层；水泥基渗透结晶防水涂料与清水3：1混合搅拌成粘稠状涂刷两遍。 | 侧壁 顶板 |
| 屋面 防水 | 20厚1：3水泥砂浆找平层；3厚双面自粘卷材；1.5厚单面自粘卷材；30厚干铺挤塑聚苯乙烯保温板；1：8水泥陶粒找坡(最薄20厚)；20厚1：4干硬性水泥砂浆结合层；撒素水泥面；8厚防滑地砖。 | 主楼(95.4m、99.25m标高)及调度中心 |
|  | 20厚1：3水泥砂浆找平层；3厚双面自粘卷材；1.5厚单面自粘卷材；30厚干铺挤塑聚苯乙烯保温板；1：8水泥陶粒找坡(最薄20厚)；35厚卵石铺平，卵石粒径15～25mm。 | 主楼102.25m以上标高屋面 |
|  | 20厚1：3水泥砂浆找平层；3厚双面自粘卷材；1.5厚单面自粘卷材；30厚干铺挤塑聚苯乙烯保温板；1：8水泥陶粒找坡(最薄20厚)；20厚1：3水泥砂浆结合层；阻根膜；蓄排水盘(45厚)；聚酯毡滤水层；400厚复合种植土。 | 主楼64.60m标高屋面 |
| 外墙面 | 玻璃幕墙、石材幕墙及在隐框玻璃幕墙镶嵌铝合金方管等幕墙形式。 | 主楼 |
|  | 明框玻璃幕墙及穿孔铝板幕墙。 | 调度中心 |
| 楼(地)面 | 20厚1：4干硬性水泥砂浆结合层；上洒素水泥，10厚防滑地砖，水泥浆擦缝。 | 楼梯间及前室 |
|  | 30厚1：4干硬性水泥砂浆结合层；上洒素水泥；20厚磨光石材，水泥浆擦缝。 | 侯梯厅及走道 |
|  | C10素混凝土找坡层；40厚C20细石混凝土随打随上撒金刚砂压光。 | 汽车坡道 |
|  | C10素混凝土找坡层；40厚C20细石混凝土随打随上撒1：1水泥砂子压光。 | 地下车库、电机房、水泵房等 |
|  | 1：2.5水泥砂浆嵌平补实；聚合物水泥砂浆10厚；无毒防菌涂膜防护4道。 | 生活水池 |
|  | 素水泥浆结合层一道；20厚1：2水泥砂浆压光面层。 | 消防水池、空调机房及设备管井 |
|  | 水泥基渗透结晶防水层；C20细石混凝土找坡；100厚卵石疏水层；聚氨酯滤水层； Ф6@100双向不锈钢筋护网；600厚种植土。 | 庭院 |
| 内墙面 | 15厚1：3水泥砂浆找平；5厚1：2水泥砂浆压光；满刮腻子两遍砂纸打平；刷乳胶漆三~四遍。 | 楼梯间及前室、地下车库、电机房、水泵房及设备管井、走道 |
|  | 15厚1：3水泥砂浆找平；5厚聚合物水泥砂浆；5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴；15厚磨光石材，水泥砂浆擦缝。 | 侯梯厅及走道 |
|  | 1：2.5水泥砂浆嵌平补实；聚合物水泥砂浆7厚；无毒防菌涂膜防护4道。 | 生活水池 |
|  | 1：2.5水泥砂浆嵌平补实；聚合物水泥基防水涂料1.0厚；聚合物水泥砂浆10厚。 | 消防水池及设备管井 |
|  | 15厚1：3水泥砂浆找平；5厚聚合物水泥砂浆；5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴；5~10厚面砖。 | 卫生间 |
| 顶棚 | 10厚1：3水泥砂浆找平；5厚1：2水泥砂浆压光；刷内墙涂料二道。 | 楼梯间及前室、汽车坡道及车库等 |
|  | 楼板预留Ф8钢筋，双向中距900；标准轻钢龙骨：主龙骨中距900次龙骨中距400，横撑龙骨中距900；10厚纸面石膏板，自攻螺丝固定，腻子刮平；石膏板接缝处粘贴50宽玻纤带，腻子刮平；刷内墙涂料二道。 | 侯梯厅及走道 |
|  | 1：2.5水泥砂浆。 | 消防水池及设备管惊等 |
| 墙 体 | 轻质混凝土小型空心砌块。 | 地下室、外墙 |
|  | ML新型墙体。 | 内墙 |
| 门 窗 | 铝合金窗、夹板门、钢质防火门等。 | 各部位 |

#### 三、结构设计

主楼及其地下室的投影范围内为框架剪力墙结构：框架、剪力墙二级；调度中心及其地下室的投影内范围为框架结构：框架二级；其余为框架结构：框架二级。其他情况如下：

1、基础工程。主楼部位的基础采用冲孔灌注桩，其余部位的基础采用高强预应力混凝土管桩。桩基础由建设单位分包给另一承建商且施工完毕。

2、基坑支护。根据本工程的场地特点以及结构特点，从经济、合理、可行的方面选用基坑支护方案。详见“深基坑支护设计图纸”。

本工程基坑支护方式分为两部分。东、南面的可用场地较大，采用水泥土搅拌桩止水，放坡大开挖的方式，坡面采用喷素水泥砂浆进行加固；西、北面可用的场地较小，采用水泥土搅拌桩止水，喷锚支护的形式。原地面相对标高约为-1.7m，底板垫层底标高-6.6m，基坑开挖深度约4.9m，围护总长度约600m。

搅拌桩直径Ф600，间距450，相互间搭接为150mm，设计桩长进入不透水层1m，桩长约16m。大开挖放坡时坡面喷50厚1：2水泥砂浆。锚杆支护采用Ф28钢筋@1200/L=12、10、8m及Ф25钢筋@1200/L=6m，竖向间距有1.0m、1.2m，面配Ф8@200x200网筋，喷120厚C25砼。

3、地下室结构。地下一层，整体连通；局部两层，位于主楼部位。地下二层底板厚800mm，底板面标高-10.30m。承台有一、二、三、六等桩台，承台截面：1.50m×1.50m、2.0m×2.0m、2.30m×2.30m、2.90m×2.90m、6.05m×3.2m+3.20m×3.75m(L型)等，位于电梯室部位的承台较大，为17桩台，截面：14.10m×13.675m；承台高：1.30m、2.10m、2.30m等，其中十七桩台部分厚度达4.30m。地下一层底板厚500mm，底板面标高-6.0m，个别-6.6m，底板。承台有一~四桩台，承台截面：0.8m×0.8m~3.0m×2.5m，承台厚：0.5m~1.40m。顶板面标高有：-0.85m、-1.20m、-1.40m等，厚度：180mm、250mm。主要梁截面：0.6m×1.1m、0.5m×1.1m、0.35m×0.85m、0.35m×0.75m等。主要柱截面：0.6m×0.6m、0.8m×0.8m、0.9m×0.9m等；位于调度中心的弧形柱采用圆形柱，柱径有：Φ0.6m、Φ0.75m、Φ1.0m等，墙壁厚0.40m、0.50m。

地下一层各边的长度较大，长边达167.80m，短边达137.10m结构设计共设有七条后浇带，其中沿长边方向设有四条，分别位于~轴、~轴、~轴及~轴之间，沿短边方向设有三条后浇带，分别位于③~④轴、⑨~⑩轴及⒂~⒃轴之间，带宽均为1.0m。

4、上部结构。①主楼部位，高25层：主要柱截面：0.7m×0.7m、0.7m×0.9m、0.9m×0.9m、0.9m×1.1m、1.1m×1.2m等；墙壁厚：0.30m~0.50m；主要梁截面：0.4m×0.9m、0.35m×0.8m、0.3m×0.75m、0.4m×0.8m等；主要板厚150mm，部分110mm、120mm、180mm。②调度中心，高3层：主要柱截面：0.4m×0.4m、0.5m×0.5m、0.6m×0.6m、0.5m×0.8m、Φ0.6m、Φ0.75m、Φ1.0m等；主要梁截面：0.35m×0.8m、0.35m×0.75m、0.3m×0.75m等；主要板厚120mm。

5、其它构件情况。

| 项 目 | 构 件 设 计 情 况 |
| --- | --- |
| 混 凝 土 强 度 等 级 | 主 楼 | 部 位 | 柱、剪力墙 | 梁、板 |
|  |  | -2层 | C60（内墙柱） C40、1.2Mpa 外墙 | C30 0.8Mpa |
|  |  | -1-9层 | C60 | C30 |
|  |  | 10-15层 | C50 | C30 |
|  |  | 16-21层 | C40 | C30 |
|  |  | 22层以上 | C30 | C30 |
|  | 调度中心 | -1层 | C30 | C30、0.8Mpa |
|  |  | 1层 | C25 | C30 |
|  |  | 2~3层 | C25 | C25 |
|  | 其他地下室 | -1层 | C30/C30 0.8Mpa | C30 0.8Mpa (底板)、C30(顶板) |
| 钢 筋 | 根据设计要求，钢筋的连接可根据情况采用机械连接、绑扎搭接或焊接。根据本工程的情况及结合我司的施工经验，建议：框架柱、框支梁钢筋直径d>22时宜采用直螺纹机械连接方式，梁及底板钢筋采用焊接方式，其余采用绑扎方式。 |

#### 四、钢结构工程

本工程采用的钢结构部位较多，但规模不大，主要采用部位有：主楼及调度中心的室外雨蓬、主楼的部分楼梯、主楼与调度中心间的连廊及采光连廊、主楼屋面连廊等。

#### 五、给排水工程

包括生活给水系统、污废水系统、雨水系统及消防给水系统等。

1、生活给水系统。本工程3层以下生活用水直接由市政给水管网供给，4层及4层以上由屋顶水箱重力供水；超压部分设减压阀减压后供用户使用。地下二层设有容积为50m³的生活水池1座；屋顶设容积为15m³生活水箱1座主要蓄存主楼生活用水；另设有生活给水泵2台(1用1备)，水箱出水管上设有紫外线消毒器。

2、污、废水系统。本系统污、废水合流，经室外化粪池处理后排入市政污水管网。首层以上生活污水均靠重力自流至室外污水管网内；地下室生活污水由潜污泵提升至室外污水管网。

3、雨水系统。屋面雨水及平台雨水采用内排水，靠重力流排至室外雨水管网；地下室的雨、废水由潜污泵提升至室外雨水管网。

4、消防给水系统。①、室内消防栓系统：本工程消防用水水源为市政给水管网，消防栓竖向分2个区，低区：地下二层至十一层；高区：十二层至二十五层，由双出口消防栓泵供水。地下室、办公楼部分的走廊内，消防电梯前室均设有消防栓箱。本工程消防用水量为540m³，在地下二层设有容积为270m³的消防水池2座，双出口消防栓泵2台(1用1备)，水泵的出水管分别与系统的高、低区的底部环网相连，屋顶设有容积为18m³的消防水箱1座，水箱的2条出水管分别与高、低区系统上部环网相连。室外消防栓用水量利用环境水作消防栓用水量。②、自动喷洒灭火系统：自动喷洒灭火系统竖向分2个区，低区：地下二层至十三层；高区：十四层至二十五层，由双出口泵供水，火灾初期用水由屋顶高位水箱供给，高位水箱与消防栓共用。地下二层水泵房设有双出口自动喷洒泵2台，水泵的出水管分别与高、低压的报警阀组相连，室外设有6套水泵接合器分别给高、低压系统补水用。③、柴油发电机房采用七氟丙烷灭火。④、调度中心设有IG541自动灭火系统。

5、管材及接口。①、给水管：水箱上水管道均采用钢塑管，丝接；其余冷水管采用高密度聚氯乙烯管(HDPE)，热熔或电熔连接；热水管采用聚丙烯管(PPR)，热熔连接。②、排水管：污水管、废水管、通气管采用离心铸造排水铸铁管，橡胶圈密封，不锈钢卡箍连接；雨水管采用镀锌钢管，口径≦DN100mm的采用丝接，口径>DN100mm的采用法兰连接。③、消防栓管：管道采用热镀锌钢管，口径≦DN100mm的采用丝接，口径>DN100mm的采用沟槽式管件连接。消防栓泵至高区环管的供水干管、水泵接合器至高区环管的连接管采用镀锌无缝钢管，法兰连接。④、自动喷水管：均采用内外壁热镀锌钢管，口径≦DN100mm的采用丝接，口径>DN100mm的采用沟槽式管件连接。自动喷洒泵至高区报警阀前供水管、水泵接合器至高区报警阀前的连接管采用内外热镀锌的无缝钢管，法兰连接。⑤、压力排水管：均采用焊接钢管，焊接连接。

#### 六、通风空调工程

(一)、空调水系统

本工程设计计算冷负荷约5627KW(1600RT)，空调水系统为水冷冷水一次泵变流量系统。空调制冷机房设置在地下二层。地下二层制冷机房选用两台单机制冷容量为600RT的离心式水冷冷水机组和两台单甲制冷量为200RT的螺杆式冷水机组。设计选用六台方形不锈钢冷却塔，四台单台循环水量为300m³/h，二台单台循环水量为200m³/h。空调水系统主楼主立管采用同程式系统，其它立管采用异程式系统；水平主干管采用异程式系统。

(二)、空调风系统

主楼一二层展厅和会议中心的大会议厅、多功能会议厅、大餐厅、高级餐厅等大空间采用空调机组的低速全空气送风系统。远动机房、通信机房、电源电池室、数据中心机房及UPS电池室采用恒温恒湿空调。3~24层办公室采用压力无关单风道变风量空调系统。调度中心的电力调度室、观光走道采用地面送风口送风。主楼及调度楼屋顶电梯机房均设分体空调。主楼空中水吧、空中花园，采用地面送风口送风。

(三)、通风系统工程

地下一层车库根据防火分区和人防防护单位的划分，设置机械排风系统，与消防排烟系统合用。平时通风换气，火灾时排烟。地下一层车库分为五个防火分区，其中四个防火分区有汽车出入口，一个防火分区设有天井自然通风。地下一层发电机房设有一个机械排风系统，设有一个机械送风系统。地下一层低压配电房和变压器室设有一个机械排风系统，在变压器室末端设置空气处理机组，把经过处理后的新风送入室内。低压配电间设一个送风系统。地下一层高压配电间设一个送风系统。地下二层空调制冷机房设有一个机械排风系统，同时设有一个新风处理系统进行送风。地下二层水泵设有机械送、排风系统。地下一层气瓶间设排风系统。主楼1~21层中庭设排风系统和22~25层中庭设排风系统。调度楼智能化弱电井均设排风扇。

(四)、防排烟系统

地下一层车库分为五个防火分区。其中四个防火分区有汽车出入口，一个防火分区设有天井自然通风。地下一、二层内走道设排烟补风系统。主楼中庭设排烟系统。

(五)、管材及管件选用

空调风管、通风管和排烟风管采用镀锌钢板制作。空调冷冻、冷凝水管保温材料均采用环保酚醛泡沫保温管。空调风管保温采用环保酚醛泡沫保温板。冷水管道管径≦40mm时采用热镀锌钢管，丝扣连接；管径≧50mm时采用无缝钢管，采用无坡度敷设。凝结水管采用热镀锌钢管。

#### 七、弱电工程

(一)、楼宇监控系统

本楼宇监控系统由中央级及区域级两级控制构成，系统遵循BACnet协议。中央级包括：中央电脑(主机和操作站)、彩色监视器、键盘、打印机、网络接口以及中央软件等组成。区域级包括：现场控制器及现场设备，现场控制器位于相关机房内。中央电脑、网络接口通用控制器及各子站间通过数据通讯线组成了一个完整的监控系统。整个监控系统为完全的分布式控制，即使网络出现故障，现场控制器仍能独立工作，具有集中管理、分散控制，信息共享等优点。

(二)、综合安全防范系统

本系统包括闭路电视监视系统、防盗报警系统、门禁控制系统和电子巡更系统。

1、闭路电视监视系统。本系统前端摄像机采用彩色枪式摄像机(部分带云台)、一体化彩色半球摄像机和彩色快球摄像机，主要布置在车库、各楼的出入口、电梯、走廊及公共区域等地方，统一由中控室控制。直接对外的出入口采用彩色枪式摄像机；电梯内采用彩色快球摄像机；电梯厅、消防前室采用一体化彩色半球摄像机；直接对外的公共区域采用彩色快球摄像机；地下停车场采用彩色枪式摄像机；建筑物的周界防范采用全天候彩色快球摄像机。中控室与主楼消防控制室合用。

2、防盗报警系统。本系统由报警主机、布撤防键盘，通讯接口，前端探测器等几部分组成。防盗报警系统前端采用红外线/微波双鉴探测器、手动报警器和脚跳开关，主要布置在结算中心、出纳办公室等，对外服务、接待处等设置脚跳开关等。

3、门禁控制系统。本系统由中央管理主机、通讯接口、门控制器、读卡机、电动门锁、出门按钮、门磁等组成。在主要办公室房间和各控制室、主机房等处设置门禁系统。

4、电子巡更系统。本工程巡更系统结合门禁系统设置在线巡更系统。巡更点主要布置在地下车库及各楼的出入口、电梯、走廊及公共区域等地。

5、子系统间通讯和系统联动。门禁/报警系统和闭路电视监视系统通过网络通讯方式或串行通讯接口方式实现联动。报警后自动联动视频主机在指定监视器调出报警位置的图像，自动启动录像机等记录设备等。

(三)、一卡通系统

本工程一卡通系统具有电子巡更、考勤、消费、停车、签到等功能。

(四)、停车场系统

本工程停车场管理系统采用非接触式卡管理模式，可与其它卡管理系统集成，实现一卡通用。停车场出入口布置为两进两出的停车场管理。停车场系统包括感应线圈、发卡机、读卡机、升降栅栏机、满位指示灯、遥控栅栏开关、语音提示功能、中央收费系统等。本系统的摄像机与安防系统共用。

(五)、综合布线系统

1、综合布线系统采用星形结构，由工作区子系统、水平布线子系统、垂直子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群主干布线子系统组成。

2、数据部分总配线间及设备间放置在数据中心的机房内；音频部分总配线间放置在通信机房。在交换机房内，光纤、语音、数据配线架各自独立。公共设备各自设置独立机柜。楼层配线间，数据通讯采用机架式配线架和压接多配线架集中安装在19英寸主控机柜内。网络设备包括楼层接入交换机等，和主配线架集中放置于机柜内，便于集中管理。

3、信息点(语音点和数据点)均采用六类端接模块，水平线缆采用六类4UTP铜缆，部分设置光纤到桌面的点采用2芯光纤。数据主干采用二芯、六芯、十二芯多模光缆，语音主干采用三类25对、50对、100对的大对数铜缆。

4、导线及敷设。主干线在管井及有吊顶处的金属线槽内敷设。采用墙面信息插座的水平布线经吊顶处的金属线槽内引出金属管，埋墙暗敷到位；采用地面信息插座的水平布线经吊顶处的金属线槽沿柱，采用地面金属线槽埋地暗敷到位。

(六)、有线电视系统

1、本工程有线电视系统由前端部分、干线传输部分和用户分配部分组成。本系统采用960M邻频传输、双向传输系统。系统前端采用全频道混合放大型前端。采用双向干线放大器，传输部分采用-75-9双重屏蔽同轴电缆。在竖井和吊顶内视具体情况设置电视放大器箱和分支器箱。用户分配网络采用分配-分支方式。在各个会议室、管理员休息室、地下人防掩护体内等休息区域设置有线电视用户盒。

2、传输部分的双重屏蔽同轴电缆与综合安全防范系统共槽。分支器应安装在与之相连的用户终端盒中间的位置，分支器箱明装在吊顶内。

(七)、计算机网络系统

网络系统采用二级拓扑结构，骨干交换机放在IDC内，在每一层配线间设置二级交换机。大楼综合局域网络结构分为核心层和接入网的骨干部分。核心层向下提供1000M光纤接口，将整个网络组建为一个千兆光纤网络。接入层向下提供100M接入端口，用于连接最终用户，接入层分别接入中心节点和接入层用户端交换机，接入层通过千兆光纤上联与核心层设备相连。在大堂、会议中心、餐厅等公共场所，提供无线局域网接入。

(八)、电话、数据通信网络系统

1、固定电话通信系统：设程控数字用户交换机或采用公网的集中小交换机，在五层通信机房设置电话总机房。

2、移动通信信号增强系统：在电梯井道内和地下室以及室内移动通信信号覆盖的盲区设置八木天线或全向天线保证整栋建筑内实现移动通信无盲区。

3、电力调度用调度电话：利用电力系统的ADSS光缆，接至通信中心，再分配到电力调度中心。

4、预留VSAT卫星地面通信系统，在屋顶预留机房，在弱电井预留桥架。

(九)、会议系统

会议系统包括下列分系统：会议讨论、表决、摄影联动系统；图像采集系统；视频会议系统、扩声系统及中央集中控制系统等。

(十)、公共信息显示系统

大堂设大屏幕彩色显示屏，电梯轿箱、电梯厅内设彩色显示屏，可长时间开机使用；主要用于显示公司介绍、各种公共信息、图文动画，也可直接播放电视、录像等设备的视频图像。大堂同时设有多媒体触摸查询终端。

(十一)、大屏幕投影显示系统

本大屏幕投影显示系统是为了显示中山市供电公司下属所有电站的电力调度系统的模拟图象而设置的。大屏幕投影显示系统由投影机、投影屏幕、多屏拼接控制系统、大屏幕显示墙框架和投影机机架等组成。本次设计投影单元及屏幕采用模块式结构，每单元为67寸，拼接墙尺寸为6×4规格，采用处于技术成熟及领先水平的一体化LCOS投影单元组成大屏幕投影显示系统。

(十二)、信息防雷系统

防雷设计分电源防雷和信号防雷，电源防雷采取三级防雷措施：所有从建筑物外面引入的通信线在进入机房时都要安装信号防雷器；监控系统中所有室外摄像机安装防雷器。接地系统采用联合接地系统，接地系统分为地线和接地装置两部分。

(十三)、火灾自动报警和消防联动系统

1、本工程采用控制中心报警系统，产品采用模拟量智能型系统，火灾自动报警主控制器设置在主楼一层消防中心内配置集中火灾报警控制器、消防联动控制设备、彩色图形显示装置、消防专用电话总机、消防广播系统与背景音乐系统。办公室、会议室和一般场所采用光电感烟探测器，车库、发电机房等设备间采用感温探测器。在楼层中消防栓按钮、水流指示器、湿式报警阀、信号阀等设备处设置智能型监视模块，通过设置的模块对以上设备进行监视报警。在排烟风机控制柜、正压风机控制柜、空调控制柜、非消防电源、电梯控制箱、防火卷帘门控制箱以及各种防火阀等设备处设置智能型输入/输出模块。

2、报警总线采用(ZR)-RVS-2×1.5的导线，垂直干线为(ZR)-RVS-2×2.5的导线；报警电源均采用(ZR)-BV-2×2.5的导线，垂直干线为(ZR)-BV-2×4的导线。消防电话采用(ZR)-RVVP-2×1.5的导线，消防广播采用(ZR)-RVVP-3×1.5的导线，手动直接控制线采用NH-KVV-7×1.5的导线。所有导线均穿金属管在楼板内暗敷；消防系统干线经穿防火处理的金属线槽在竖井内或吊顶内明敷。

#### 八、电气工程

本工程包括高、低压变配电系统、电力配电系统、照明配电系统、建筑物防雷、接地系统等。

(一)、高、低压变配电系统

1、本工程从市政变电站引来两路10KV电源，每路均能承担工程全部负荷，两路10KV电源同时工作，互为备用，两路电源从建筑物北侧穿管埋地引入设在地下一层的高压配电室内。设有1台主用功率为736KW柴油发电机组作为消防用电的备用电源；同时在非火灾而停市电时向部分客梯、生活水泵、厨房等重要负荷供电。

2、本工程高压为单母线分段运行方式，中间设联络开关，平时两路电源同时供电分列运行，互为备用。当一路电源故障时，通过自动投入操作联络开关，由另一路电源负责全部负责。两路高压进线开关与联络开关设电气及机械联锁，保证任何情况下只能合其中两个开关。低压为单母线分段运行，母线之间设手动联络开关；当其中一台变压器停电或出现故障时，应切除部分非重要负荷后合上联络开关，以保证重要负荷的供电。低压主进开关与联络开关之间也设有电气联锁。

(二)、电力配电系统

1、低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要荷载采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。其中一级负荷采用双电源供电并在末端自投；二级负荷采用双电源供电，在适当位置互投；三级负荷采用单电源供电，双电源自投采用自投自复的方式。

2、本工程小于18.5KW的电动机采用全压启动方式；30KW及以上电动机采用星三角启动，其中部分空调机采用变频调速装置；污水泵采用液位传感器就地控制，水位超高报警、水位显示及泵故障由BA系统完成；冷冻机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、空调机、新风机、排风机及送风机等采用DDC及就地手动控制。消防专用设备：消防栓泵、喷淋泵、雨淋泵、消防稳压泵、排烟风机、加压送风机等不进入BA系统。消防专用设备的过载保证只报警，不跳闸。但其中消防栓泵、喷淋泵当第一台过载时跳闸报警，第二台过载不跳闸报警。排风兼排烟风机，进风兼补风风机：平时，由DDC系统控制，火灾时，由消防控制室控制，消防控制室具有控制优先权。

(三)、照明配电系统

1、照明控制：本工程照明控制采用照明控制管理系统，在大堂、走廊、地下室及会议室等配电箱内加控制器，整个照明系统集中控制，在走道、地下室等有应急照明要求的地方，可通过消防控制点亮或关闭。

2、应急照明：①在变配电所、消防泵房及消防控制室等消防设备用房设100%备用照明。在远动机房、通讯机房、数据中心及调度中心设30%的备用照明。在地下室、走廊、楼梯间及其前室、消防电梯间及前室，主要出入口等场所设置疏散照明。②出口标志灯，疏散指示灯内设可浮充储电池，停电时自动切换直流供电，持续供电时间大于30分钟。③应急照明平时采用就地控制和照明管理控制系统统一管理，火灾时由消防控制室自动强制点亮。

(四)、设备及电缆、导线的选型

1、设备选型：变压器选用SCB9绝缘干式变压器。高压配电柜采用SM6中压开关柜。低压配电柜采用GCK3型抽出式开关柜，电缆上进上出。柴油发电机组为应急自启动型。照明配电箱除竖井内明装，其它均为暗装。动力箱、控制箱在竖井、机房、车库内明装，其它暗装。电缆桥架选用托盘式电缆桥架。插接母线选用三相五线密集型母线，在竖井内明敷。

2、电缆、导线的选型。高压电缆选用YJV-8.7/10KV交联聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。低压出线电缆非消防回路选用阻燃形交联铜芯电力电缆，消防回路出线选用耐火型交联电力电缆。普通照明、动力线路采用阻燃型电线、电缆。应急照明支线应穿镀锌钢管暗敷在楼板或墙内，普通照明支线穿镀锌钢管暗敷在楼板或吊顶内。

(五)、防雷接地系统

1、本工程防雷等级为二类。在屋顶采用Φ12镀锌圆钢作避雷带，屋顶避雷连接线不大于10m×10m(或12m×8m)。引下线利用柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线，间距不大于18m，引吓线上端与避雷带焊接，下端与接地装置焊接。引下线在距室外地面下1m处设外钢筋Φ12，长2米。并在外墙引下线距地0.5m设测试卡子。接地装置为利用基础底梁及基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接做接地网。为防止侧击雷，从45米开始，每层设均压环。均压环与该层外墙上的所有金属窗、构件、引下线连接；玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接。均压环利用圈梁内两根Φ16以上主筋通长焊接形成。

2、本工程防雷接地与强、弱电接地共用接地极，要求接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统采用TN-S系统，设置专用保护接地线(PE)。

### 第四节 现场地质条件

本场区位于中山市博爱路、长江路路口，北靠博爱路，南对三溪村，东西两面都为待建的建筑用地。场区地势平坦，地貌单元原为丘间平原，堆积阶地，经人类耕作为鱼塘和耕地。现已经人工平整为建筑场地。

#### 一、工程地质概况

经钻探揭露，场区第四系土层为人工填土层(Qml)、冲积层(Qal)、冲洪积层(Qal+pl)及残积层(Qel)，下伏基岩为燕山期(r53)花岗岩。现按土岩揭露先后次序分述如下。

(一)、土层部分

1、人工填土层(Qml)

①-1素填土：黄红色，松散，湿，局部呈稍密状，为粉质粘土质，含少量细、中、粗砂。该层广泛分布场区，为新近填土。层厚1.00~3.80m。

2、冲积层(Qal)

②-1耕土：黄红色，可塑，饱和，为粉质粘土质，含粉细砂及植物根系。该层分布不均匀，只在局部地段揭露。层厚0.50~0.60m，顶面埋深1.00~3.40m。

②-2 淤泥质土：灰黑色，软塑，饱和，含粉细砂及腐木，该层分布不均匀，只在局部地段揭露。层厚0.50~4.40m，顶面埋深1.10~1.30m。

②-3粗砂：黄灰灰黄色，松散，饱和，含中、细砂，局部呈稍密~中密。该层分布不均匀，呈透镜体状分布于场区内。层厚0.90~4.90m，顶面埋深2.50~4.00m。

②-4粉质粘土：灰黄~白灰黄色，可塑，饱和，含粉细砂，局部地段呈硬塑~坚硬状。局部地段相变为粘土和粉土。该层广泛分布于场区，只在局部地段缺失。层厚0.60~7.00m，顶面埋深2.40~6.60m。

3、冲洪积层(Qal+pl)

③-1粗(砾)砂：灰黄~白灰黄色，松散~梢密，饱和，含中、细砂。局部地段呈中密状。改层只在局部地段揭露，呈透镜体状分布于场区内。层厚1.00~3.80m，顶面埋深3.50~8.10m。

③-2粉质粘土：灰黄-白灰黄色，可塑-硬塑，饱和-湿，含粉细砂。局部相变为粉土。该层只在局部地段揭露，呈透镜体状分布于场区内。层厚0.80~6.70m，顶面埋深5.00~6.30m。

4、冲洪积层(Qal+pl)

④-1粗(砾)砂：灰黄、白灰黄色，松散、饱和，含中砂、细砂、砾砂及少量卵石。该层只在局部地段揭露，呈透镜体状分布于场区内。层厚1.10~3.90m，顶面埋深5.80~13.00m。

④-2粗(砾)砂：灰黄色、白灰黄色，稍密，饱和，含中砂、细砂、砾石及少量卵石。该层在场区大部分地段揭露。层厚1.40~7.00m，顶面埋深4.90~10.60m。

④-3粗(砾)砂：灰黄、白灰黄色，中密，饱和，含中砂、细砂、砾砂及卵石，卵石粒径一般2~5cm，最大达到7cm，磨圆性一般。该层在场区大部分地段揭露。层厚0.90~7.30m，顶面埋深4.50~14.60m。

④-4粗(砾)砂：灰黄、白灰黄色，密实，饱和，主要以砾砂为主，含中砂，较多量卵石，卵石粒径一般2~5cm，最大达到7cm，磨圆性一般。该层只在局部地段揭露。层厚1.50~7.40m，顶面埋深10.30~15.80m。

5、残积层(Qel)

⑤-1砾质粘性土：白灰、白灰黄色，硬塑，湿，局部地段揭露可塑状。为粗粒花岗岩风化后产物，含粗砾砂及少量砾石。该层只在个别钻孔揭露，呈透镜体状分布于场区。层厚0.70~10.00m，顶面埋深11.60~12.50m。

⑤-2砾质粘性土：白灰、白灰黄色，坚硬、稍湿，为粗粒花岗岩风化后产物，含粗砾砂及少量砾石。该层广泛分布于场区内。层厚0.60~5.70m，顶面埋深11.40~19.50m。

(二)、基岩部分

经钻探揭露，场区基岩为燕山期(r53)花岗岩，场区基岩按风化程度可分为全风化、强风化、中风化及微风化，现按风化程度分述如下。

④全风化粗粒花岗岩：白灰色，原岩结构基本破坏，单矿物成分尚可辨认，岩石强烈风化，呈坚硬土状或半岩土状。该层广泛分布于场区，呈厚~巨厚层状。层厚2.40~11.10m，顶面埋深12.00~25.20m。

⑤强风化粗粒花岗岩：灰黄色，粗粒结构，块状构造，主要矿物成分为长石、石英及黑云母，岩石风化强烈，岩芯破碎，呈半岩半土状及碎块状。由于受技术要求钻探深度的限制，在多层区域内的大部分鉴别孔未揭露该层。层厚0.45~11.80m，顶面埋深17.20~30.40m。

⑥中风化粗粒花岗岩：白灰黑~肉红色，裂隙发育，岩芯较破碎，呈碎块~短柱状，该层只在高层区域内的部分钻孔揭露，揭露层厚0.60~1.20m，顶面埋深24.90~28.70m。

⑦微风化粗粒花岗岩：白灰黑~肉红色，岩芯完整，呈中~长柱状。该层在高层区域内的钻孔中全部有揭露。揭露层厚3.0~6.0m，顶面埋深24.10~28.90m。

#### 二、地下水概况

场区内地下水主要赋存在人工填土层之素填土①-1、冲积层之粗砂、中砂层②-3、冲洪积之粗砂层③-1、以及冲洪积层之粗砾砂层④、强、中风化基岩中的基岩裂隙水中。

外业钻探期间，场区处于枯水期末，据外业钻探结束后观测，场区地下水综合稳定水位埋深1.00~2.50m，含水量丰富。

### 第五节 现场场地条件

本场区位于中山市博爱路、长江路路口，北靠博爱路，南对三溪村，东西两面都为待建的建筑用地。根据考察现场及甲方提供的资料，场地有以下特点：

1、场地已完成三通一平，地势较为平坦，现场相对标高约为-1.7m。

2、桩基础工程由另一施工单位施工完毕，进场后即可进行基坑支护工程的施工。

3、地下室的建筑面积较大，施工期间可利用的场地主要位于南面，其它部位的场地很少：地下室邻廓线离北面的用地红线为7.10m，离东面的用地红线为15.97m，离西面的为7.5m，南面的较大，达80m。上部结构工程施工时，可利用的场地较大。施工时应针对不同施工阶段合理进行场地的规划。

4、建设单位已在南面铺设一临时道路通往现场，北面靠近博爱路。施工范围场外道路可通行各种运输材料车辆，供施工设备及材料进场。

5、建设单位在施工场地提供施工用水、用电接驳点，施工水表管径DN100，变压器容量500KVA，用电量可根据需要增容。

## 第三章 关键工程施工重点、难点分析及对策

### 第一节 关键工程施工重点、难点分析

通过对招标文件、图纸、招标答疑会纪要的研究和分析，我司将以下几个方面作为施工及管理的难点。

#### 一、施工组织管理

工程规模大、专业工种多、结构工程施工工期紧、工程质量要求高。作为总承包施工单位，不仅应具有较高的施工工艺水平，还应具有较强的总承包管理能力，发挥总承包管理单位的作用，组织协调好各专业工种的关系，才能使工程能有序地进行。因此，如何对项目进行有效的组织、管理和协调是本工程的施工的重点之一。

#### 二、施工总平面布置

本工程建筑面积较大，在地下室施工阶段，除了拟建筑物南面外，其余部位的地下室基坑边线距围墙（用地红线）比较近，可利用的场地主要位于南面，而本工程需要布置的施工机械、材料及现场办公用房比较多。如何规划好施工现场的平面布置，关系到施工能否顺利进行，文明施工能否达标。因此，施工总平面布置是施工中的重点。

#### 三、基坑支护工程

本工程地下一层，局部两层地下室，一层地下室的开挖深度比较深。而且由地质资料可知，地下水位比较高、土质比较差。基坑土方开挖能否安全顺利进行，基坑支护是关键。

#### 四、大面积地下室结构施工

地下室的面积达23047.2m2，负一层地下室的尺寸为167.8m×137.1m，而且局部是二层地下室，负一层地下室底板与负二层地下室底板高差比较大。如何分块进行地下室底板结构施工关系到结构施工工期的问题。

#### 五、负二层底板大体积混凝土施工

本工程负二层地下室底板厚度是800mm，承台比较密，而且大部分承台的厚度是2000mm~2500mm厚。受水化热的影响易产生温度裂缝，必须采取措施防止裂缝的出现。

#### 六、高支模工程

本工程楼层结构普遍都比较高，地下一层、首层、二层的层高分别是：5.7m、5m、4.85m。(1-F)~(1-G)×(1-2)~(1-4)轴位置的8、14、20楼面的支模高度分别是：29.85m、23.29m、23.1m，(1-E)~(1-F)×(1-2)~(1-4)轴位置的22楼面的支模高度是：83.55m。

#### 七、钢结构施工

主楼1~3号雨蓬、主楼3号、4号钢楼梯、主楼与调度中心之间连廊、主楼与调度中心采光连廊、主楼屋面连廊。钢结构构造复杂施工难度大。

### 第二节 关键工程施工重点、难点相应对策

#### 一、施工组织管理的对策

为确保本工程获得“鲁班奖”工程，我司将建立完善的质量保证体系，使质量管理工作制度化、标准化、程序化，从而有效地保证工程质量。根据本工程的特点制订切实可行的质量保证措施，消除质量通病。具体措施见“第九章 工程质量目标、保证措施及违约责任承诺”。

#### 二、施工总平面布置的对策

根据不同的施工阶段，结合场地的特点，合理安排施工场地，搞好工程的平面布置。具体做法详见“第六章  施工平面布置和临时设施设置”。

#### 三、基坑支护工程的对策

委托有相应资质的设计院设计切实可行的支护方案，严格按支护施工图施工，加强支护的变形监测，确保支护安全。详见“基坑支护设计图纸”及“第七章 第二节 深基坑支护工程”。

#### 四、大面积地下室结构施工的对策

结合结构后浇带的设置，合理分区分段进行进行地下室结构施工，充分利用工作面，均衡有序地施工。详见“第五章 第二节 施工程序总体设想及施工段划分”。

#### 五、负二层底板大体积混凝土施工的对策

做好底板的保温及养护工作，进行二次抹灰以压混凝土表面，以防混凝土表面收缩裂缝；加掺混凝土减水剂以减少水泥用量，降低水化热峰值；采用信息化施工，加强对混凝土内外温差进行监控，以便及时采取措施防止因水化热原因而产生混凝土的裂缝。详见“第七章 第三节 负二层地下室底板的测温工程”。

#### 六、高支模工程的对策

支模高在6m（以支架高度计）以内的采用门式脚手架作模板的垂直支撑，支模高度超过6m的，如(1-F)~(1-G)×(1-2)~(1-4)轴位置的8、14、20楼面的支模，(1-E)~(1-F)×(1-2)~(1-4)轴位置的22楼面的支模则采用φ48钢管搭设满堂红顶架作模板的垂直撑。详见“第七章 第四节 模板高支模工程”。

#### 七、钢结构施工的对策

所有钢结构的构件均在专业加工厂内加工，按计划运到现场安装，以确保构件的加工质量。钢结构的骨架尽量在地面拼接成整体，然后利用汽车吊或工地已安装的塔吊整体吊装，以减小空中焊接的工作量，加快安装进度，确保工程质量。详见“第七章 第五节 钢结构安装工程”。

## 第四章 积极推广应用“四新”技术和违约责任承诺

### 第一节 积极推广应用“四新”技术

我司大力推广新技术、新工艺、新材料、新机具（四新技术）的应用，通过应用“四新“技术提高工程质量，降低能耗和材料消耗，降低成本，缩短工期。本工程施工中，主要采用如下的“四新”技术项目。

#### 一、深基坑支护技术

1、土钉墙支护技术

本新技术将应用于基坑西、北面的基坑支护。土钉墙支护技术是通过原位土体加固、充分利用原位土体的自稳能力，因而能大幅度降低支护造价，一般比桩墙式支护结构节约费用30%~60%，而且施工工期短，具有显著的经济效益。采用水泥搅拌桩作为基坑的止水。

2、基坑工程信息化施工

本新技术将用于基坑支护变形监测及负二层底板大体积混凝土的测温。在基坑开挖及地下室结构施工期间，利用经纬仪、精密水准仪等测量仪器对基坑进行监测，根据测量得出的数据评价基坑的安全性。大体积混凝土施工时，采用混凝土温度监测仪，监测养护过程中混凝土的温度变化情况，以便采取措施防止混凝土产生裂缝。

#### 二、高性能混凝土技术

1、预拌混凝土的应用技术

混凝土采用预拌混凝土，其输送方式采用泵送。预拌混凝土是在搅拌站里集中生产、加工，材料的质量监控较规范，混凝土生产实现电子化：材料的配合比与搅拌时间实行电脑化，质量有保证，而且也方便现场施工。

2、高强混凝土技术

在高强度混凝土技术方面，本工程-2~9层竖向构件采用C60高强混凝土、10~15层竖向构件采用C50高强混凝土。采用高强混凝土，有效降低构件的截面，从而增大空间的利用率。但对混凝土本身的性能要求较高，否则达不到设计及施工要求。

#### 三、高效钢筋技术

本工程柱、主梁的主筋及楼板大部分钢材采用新3级钢筋。新3级钢筋是专门为建筑结构应用开发的新型钢筋，其屈服强度标准值为400 MPa，比普通2级钢筋强度提高20％左右，而价格却增加不多。

#### 四、新型模板和脚手架应用技术

1、筒体模板的应用

筒体模板应用在电梯井壁模板。筒模具有结构简单、装卸方便、施工速度快、功效高、整体性能好及安全可靠的特点。

2、胶合板模板的应用

结构模板采用胶合板。该模板具有表面光滑、容易脱模、耐磨性强、防水性较好的特点，而且模板强度、刚度也较好、能多次周转使用；能有效预防混凝土出现胀模、漏浆、麻面等现象，提高混凝土的观感。

3、扣件式、门式架脚手架的应用

外墙脚手架采用扣件式脚手架，楼板支撑系统采用门式脚手架支撑体系。扣件式脚手架具有加工简易、搬运方便、通用性强的特点；门式脚手架具有装拆简单、承载性能好、使用安全可靠的特点。其使用有利于加快施工进度，确保施工安全。

#### 五、直螺纹钢筋连接技术

本工程的大直径钢筋采用直螺纹连接技术。直螺纹连接对钢筋的端部冷镦扩粗、切削螺纹，再用连接套筒对接钢筋。其具有接头强度高、质量稳定、施工方便、连接速度快、综合经济效益好的优点。

#### 六、建筑节能和新型墙体应用技术

1、混凝土小型空心砌块的应用

内墙采用混凝土小型空心砌块。该材料容重小，质轻，材料导热系数小，砌体热阻、热惰性指数明显优于相同厚度的砖渣砼砌块，使室内房间具有冬暖夏凉的效果，能较大程度降低空调负荷和运行能耗。

2、ML新型墙板的应用

本工程外墙采用ML新型墙板。该墙体导热系数低、吸水率低、隔热效果显著；而且整体粘结牢固，防水性能好，能适应建筑各种不易操作的部位。

3、高效先进的供热制冷系统的应用

机电安装工程采用先进的高效锅炉、鼓风机、水泵、散热器和制冷(热)设备；使用保温管道，水力平衡器和双管道管网系统；以提高热效率，节约能源，提高居住热舒适度。

#### 七、新型建筑防水应用技术

屋面采用自粘沥青橡胶高分子防水卷材。该卷材为高分子弹性体橡胶防水卷材，采用冷施工，有特好的抗综合老化性，能长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用，高抗拉强度、高延伸性，伸缩性极强，抗裂性好，在建筑结构微动时，也能发挥其防水作用。

#### 八、钢结构应用技术

1、钢结构体系

本工程部分构件如雨棚、楼梯及连廊等采用钢结构体系。该体系具有自重轻、刚度大、造型美观、施工速度快的优点。

2、高强度螺栓连接

高强螺栓通过摩擦力来传递应力，由螺栓、螺母和垫圈三部分组成。高强螺栓连接具有施工简便、拆除灵活、承载力高、抗疲劳性能和自锁性好、安全性高等优点，工程中已取代了铆接和部分焊接，成为钢结构制作及安装中的主要连接手段。

#### 九、计算机及信息技术的应用

我司在施工过程中，应用施工工艺控制软件，提高项目部的生产和技术水平；采用计算机进行预算编制、施工进度网络计划编制和管理、钢筋计图翻样、财务管理、数据管理等技术的应用。

### 第二节 违约责任承诺

若我司有幸中标，我司承诺：若在本工程不积极推广和应用新技术，我司愿向建设单位缴纳1000万元的违约赔偿金。

## 第五章 施工部署

### 第一节 概    述

中山电力调度大楼工程具有规模大、装修标准高、专业工种多、协调管理难、技术要求高等特点。作为总承包施工单位如何协调好总包和分包之间的关系，加强工地现场组织管理，是按时优质地完成工程施工任务的关键。为此，在进行本工程的施工部署时，结合本工程的实际情况以及根据我司的实力和优势，科学地地进行施工组织；选择合理的施工方法，合理地调配人力、物力、资金和机械设备；合理划分施工阶段并采用流水施工；合理地进行工期目标分解并采用网络计划技术；多采用新技术、新工艺、新材料、新设备等。保证优质、高效、安全、文明地完成施工任务。

### 第二节 施工程序总体设想及施工段划分

#### 一、项目管理架构

本工程是以总承包身份进行施工管理的大型工程，为确保本工程全方位的组织管理能够顺利实施，我司调派具有类似工程施工管理经验丰富的管理人员和工程技术人员组成现场项目经理部，由公司副总经理直接领导。

现场项目经理部的决策层由一名项目经理、两名项目副经理、一名项目总工程师组成，管理层由施工部、质量控制部、技术部、成本控制部、计划控制部、组织协调管理部等六个专业职能部门组成。人员分工具体落实，特别总承包管理及专业协调方面都设置专有部门负责。项目管理机构及主要管理人员的职责详见“第七章 第一节 工程总承包管理架构”。

#### 二、施工阶段的划分

根据工程特点及工程内容，将整个工程划分为如下施工阶段。

1、施工准备阶段

包括：人员配备、劳动力组织、物资准备、技术准备等。

2、基坑支护施工阶段

包括：基坑支护、土方开挖及基坑降排水等工程。由于本工程的桩基础已经由建设单位委托其他单位先行施工，故此，这里不包括桩基础工程。

3、±0.00以下结构施工阶段

包括：地下室底板垫层及防水层、底板结构、底板以上结构、外壁板防水层、防雷接地、管线预埋及回填土等工程。

4、±0.00以上结构施工阶段

包括：框架结构工程、设备安装工程的预埋及预留工程、墙体砌筑工程等。

5、装修及设备安装阶段

包括：室内外粉刷工程、楼地面工程、二次装修工程、水电设备安装等工程及安装工程系统调试等工程。

6、室外工程阶段

包括：室外管线、室外地面、绿化工程、道路等工程。

#### 三、施工区、段的划分

(一)、划分原则

根据本工程的设计特点，我司进行施工区、施工段的划分，是根据后浇带及施工缝的位置，同时考虑以下划分原则：经济合理的原则、分区明确的原则、便于施工组织的原则、便于施工场地划分和布置的原则、互不干扰的原则、工程量尽量均衡的原则、尽量与设计吻合的原则。

(二)、施工区的划分

1、地下结构施工区的划分

本工程地下室是整体相连，地下一层，局部二层（位于主楼部位），总建筑面积很大，达23047.20m2。地下室结构施工时，若整体一起施工而不作分区，则不利于达到经济合理的施工，而且也不利于施工进度。考虑到结构设计在地下室底板及顶板上分别设置了7条后浇带将整个地下室结构很自然地分成若干独立的部分，同时也将一层的地下室和二层的地下室分离开来。为此，在划分地下室结构施工区时基本遵循设计的精神，以二层地下室周边的后浇带为界，将地下室分为两个施工区，一层的地下室为施工一区，二层的地下室为施工二区，各区各投入一支独立的施工队伍负责本区的结构施工。详见“地下室结构施工区、段划分平面图”。

2、地上结构施工区的划分

本工程地上结构由主楼及调度中心两个相对独立的建筑物组成。因此地上结构以栋号为单位分为两个区独自进行施工。详见“地上结构施工区段划分平面图”。

(三)、施工段的划分

1、地下结构施工段的划分

地下室结构分为两个区进行施工后，各区的施工面积和工程量还是比较大。为此，进行施工二区（主楼部位二层地下室）的结构施工时，以~轴的后浇带为界分为两个施工段进行两段结构流水作业。施工流水段的划分详见“地下室结构施工区、段划分平面图”。

进行施工一区（一层地下室部位）结构施工时，分别以~轴、~轴的后浇带为界将该位置的结构分为三个施工段进行流水施工。施工流水段的划分详见“地下室结构施工区、段划分平面图”。流水顺序按1段→2段→3段进行。

2、地上结构施工段的划分

施工二区地上结构（即主楼）施工时，在(1-D)~(1-E)轴位置设一道施工缝，将上部结构划分为两段进行流水施工。详见“主楼上部结构施工段划分平面图”。流水顺序按1段→2段进行。

#### 四、总体施工程序

1、总体施工按“先地下后地上，先主体后配套，先结构后粉刷”的原则进行。组织施工时，以结构施工为先导，充分利用工作面和空间，实行平面分段，上下分层，流水施工的方法。结构施工的同时，水电、消防、弱电、幕墙等安装工程的预埋及预留工作跟随进行。主楼的砌体工程在主体结构上升到10层时插入进行，内墙抹灰、天花抹灰及部分安装工程跟随进行。幕墙工程在外墙砌筑完成后进行。各主要分部分项工程在时间上、空间上紧凑搭救接，进行立体施工，以加快施工进度，确保工期目标的实现。

2、本工程地下一层，连通；局部两层，位于主楼部位。进行地下结构施工时，应抓紧负二层结构的施工。负二层壁板完成并有一定强度后，应抓紧负二层壁板之外的边坡回填土，以便主楼部位周边的负一层底板结构的施工。考虑到结构施工工期比较紧，结构封顶在345天内，如果负一层底板结构的施工全部都在负二层结构完成之后才进行的话，则时间不够。也考虑到负一层地下室面积比较大并设有多条后浇带，而且大部分位置距负二层地下室较远。因此，在负二层结构施工的同时可进行远端的负一层底板的承台砖模、底板垫层混凝土等工序的施工，以争取时间。

3、塔吊在地下室底板施工阶段即投入使用，以解决建筑材料的水平和垂直运输。为此，在深层搅拌桩施工的同时，进行塔吊钻孔桩基础的施工，基坑土方开挖后即进行塔基承台的施工，随后安装塔吊。

4、本工程的钢结构工程比较多，为了确保安装工期，钢结构件在结构施工阶段即安排在专业厂内加工好，在结构完成及具有安装条件好运送到现场安装。如“整体施工程序图”所示。

整体施工程序图

### 第三节 总体施工方案

#### 一、基坑支护工程

1、本工程采用深层搅拌桩进行基坑止水，东面及南面的施工场地较大，开挖深度约5m，采用放坡的支护方式；西面及北面的场地较小，采用土钉墙支护方式。土方开挖采用反铲挖土机进行，分两个区进行。靠近西、北面的土方挖掘与喷锚网施工紧密配合，按喷锚支护的要求分层进行，其余部位的土方可进行大开挖。土方的挖掘流向是由北往南进行，在南面留开挖车道，土方开挖前先进行水泥搅拌桩施工。喷锚网的施工分层分段进行，每一层的厚度约为两根锚杆的距离，每段工线长为15~20米。

2、由于设置了双排搅拌桩止水，基坑内的渗水将较小，基坑采用降排结合的降排水方法。在基坑周边设置排水沟，在基坑转角等位置设置沉井圈降水井（兼作集水井），使地下水通过基坑底排水沟排到降水井内，每一个降水井内设潜水泵将水抽至基坑顶部的排水沟内再排到市政井内。

#### 二、土建工程

(一)、模板工程

1、墙、柱模板系统。墙及柱模板采用18mm厚过塑木夹板。墙、柱模板采用80x80木枋配以φ48钢管及φ12对拉螺栓拉紧两侧模板以抵御新浇混凝土的侧压力。

2、梁、板模板及支撑系统。梁侧、梁底及楼面模板采用18mm厚过塑木夹板。采用多功能门式脚手架作为模板的垂直支撑。

3、高支模。地下室、首、二层的支模高度分别是5.7m、5.0m、4.85m，采用多功能用门式脚手架进行支模。中央庭院部位到8层才有结构，高度达9.85m，部位位置到22层才有结构，支模高度比较高，采用φ48钢管搭设满堂红顶架作为模板支撑。

（二）、钢筋工程

1、钢筋加工。本工程的钢筋在现场钢筋加工场加工。加工好的钢筋用塔式起重机吊运到使用部位进行安装。钢筋开料加工前，由专人计图抽料，编制成下料表。工人按表下料加工。

2、钢筋安装。大直径钢筋采用直螺纹连接，以保证钢筋的连接质量和加快施工进度。梁高在1m以下的梁钢筋骨架在楼面模板上绑扎，骨架绑扎好后才沉放动至梁底。对于梁高在1m以上的大截面梁侧直接在梁底板上绑扎钢筋骨架，为了便于在梁内绑扎钢筋骨架，梁的侧模板暂不安装，待该梁的钢筋骨架安装之后才安装。为了保证提高工程质量，钢筋保护层采用定型砼垫块。

（三）、混凝土工程

1、混凝土的供应。混凝土采用商品混凝土。混凝土供应商将与建设单位协商确定。

2、混凝土的输送。采用混凝土输送泵将混凝土输送到浇筑部位进行浇筑。墙柱混凝土的浇筑在楼面模板安装之后才进行，利用楼面作为操作平台方便施工。楼面混凝土的浇筑方向是由楼面的一端向另一端推进，梁板除了设置分段施工缝外，原则上不再留设垂直施工缝。地下室壁板混凝土采用分层法浇筑。

3、混凝土的养护。地下室底板混凝土量较大，采用覆盖养护及保温的方法养护。其余的梁板、墙柱混凝土采用浇水湿润养护的方法进行养护。混凝土的养护由专人负责，确保整个养护期混凝土表面都是湿润的。

4、负二层地下室底板混凝土的体积较大，受水化热影响，易产生混凝土裂缝。因此，采用信息化施工，对大体积混凝土进行温度监测，以便采取相应的措施将混凝土的降温速度控制在2°C/d内，内外温差控制在25°C内。

（四）、砌体工程

主楼十层结构完成后插入进行砌体工作；调度中心结构完成后转入砌体工程的施工。砖砌体采用分次成型的方法：当砌体砌至距梁底约200mm的时候，暂不砌梁下的顶砖，待其收缩后（约一周时间）再砌筑梁下顶砖，作为防止墙梁交接处裂缝的出现。

#### 三、装修工程

1、室内装修工程先样板后大面，先房间后走道，先湿作业后干作业，先水电通风试运转后油漆、灯具安装。

2、室外装修先基层后面层，先湿作业后干作业。

#### 四、设备安装工程

1、基础、结构施工时设专人配合预埋件、箱盒，预留孔洞，卫生间管道穿楼板处设套管，外墙过墙管应加防水套管。

2、管道安装开始时分别对各层的水暖管道、通风管道和电气管线的位置标高作综合审核。同时检查结构施工时楼面、墙体的埋管、预留孔洞等是否齐全，位置是否准确。

3、管道安装遇有相互矛盾，一般处理原则是小管让大管，有压管让无压管，有坡度管让无坡度管。

#### 五、钢结构安装工程

为了确保工程质量、工期满足设计及施工要求，钢结构构件的加工及组拼在专业加工厂加工，然后按计划运到现场进行拼接和安装。采用自行式剪型高空作业车协作吊装和焊接。

#### 六、脚手架工程

本工程场地较为开阔，采用落地式钢管脚手架。主楼层高25层，主楼部分由第八层开始进行卸载，以上每五层设一道吊拉卸荷。

#### 七、垂直和水平运输

安装2台塔式起重机作为施工过程中的垂直和水平运输机械；安装在基坑外的2#塔吊主要用于地下室施工阶段的材料垂直和水平运输，在地下室结构完成之后则拆除；安装2台钢井架及4台施工升降机作为砌体粉刷、装饰、脚手架小件材料等材料的垂直运输机械；配置2台混凝土输送泵输送混凝土。

### 第四节 施工准备计划

#### 一、调查工作

1、气象、地形和水文地质的调查

根据中山市的气象资料，综合组织全年的均衡施工，制定雨季、大风天气的施工措施；掌握水文地质地形情况，以便采取有效的保证措施。

2、地下和地上情况的调查

为了确保基础和结构施工的顺利进行，应对建设地区及周围的地上建筑物的位置、坚固程度、地下构建筑物、地下管线的位置、走向等情况进行调查，以便施工前采取有效措施，及时进行拆除、保护。同时还要积极采取措施，对施工期间存在的问题及时妥善解决。

#### 二、技术准备工作

项目经理部有关人员认真学习图纸，并进行自审、会审工作，以便正确无误地施工。

1、学习、熟悉施工图纸内容，了解设计意图，施工质量达到设计、施工规范要求。

2、进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸审查，掌握和了解施工图纸。

3、在自审的基础上，组织土建、水电安装、消防等专业的有关技术人员，共同核对图纸，消除差错，协商施工配合事项。

4、认真编制该工程的施工组织设计，作为工程施工生产的指导文件。

5、由预算部门根据施工图、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件，编制施工图预算和施工预算，以便进行任务的安排及成本控制。

#### 三、劳动力准备工作

根据已确定的组织机构，建立项目施工管理层，严格控制施工操作人员的施工。

1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划，及时组织劳动力进场。见“第十二章 第三节 劳动力进场计划”。

2、根据有关规章制度对工人进行技术、安全教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想。遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规。

#### 四、材料、设备准备工作

1、建筑材料的准备

根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划，作好备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。并及时组织材料按计划进场，并做好保管工作。见“第十二章 第二节 主要材料进场计划”。

2、构配件的加工订货准备

根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件数量，做好加工翻样工作，并编制相应的需用量计划。根据需用量计划，制定加工计划。组织构配件按计划进场，按施工平面布置图作好存放和保管工作。

3、机械设备和周转材料的准备

根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度的安排，编制施工机具设备需用量计划。组织施工机具设备需用量计划的落实，确保按期进场。见“第十二章 第一节 主要机械进场计划”。

#### 五、施工现场准备

1、场地控制网的测量，建立控制基准点

施工前按总平面图的规划测出占地范围，并按一定的距离布点，组成测量控制网，各控制点均应为永久性的坐标桩和水平基准点桩，并设保护措施，以防破坏，利用测量控制网控制和校正建筑物的轴线、标高等，确保施工质量。

2、查勘现场

查勘现场，摸清工程实际情况，包括四周环境、运输道路、邻近建筑、地下管线、电缆线路、地下障碍物和堆积物、水电供应等等，以便研究制定实施施工方案和绘制施工总平面图，并对障碍物进行清除。

3、现场的“三通一平”工作

“三通一平”已基本具备条件，根据建设单位批准的《施工组织设计》中的施工平面布置图做好临时设施工作。

4、组织建筑材料和构配件的进场

根据建筑材料、构配件的需用量计划组织其进场，按规定地点和方式存放或堆放，并做好组织和保护措施。

5、搭设临时设施

⑴、根据业主提供的施工现场，布置机具停放场、材料堆场、临时办公用房、材料仓库、生活用房等临建设施。

⑵、做好防雨排水工作：在场地周围设置排水沟、沉淀、砂井，引入下水管道，保证场地不积水。按施工总平面图布置，修建临时设施，安装水电线路，并试水、试电。

⑶、修建出入门口以及洗车槽，设洗车水枪为汽车进出、清洗提供方便。

## 第六章 施工平面布置和临时设施布置

### 第一节 施工平面布置图

#### 一、临时生产、生活设施情况

本工程位于中山市博爱路、长江路路口。地下室的建筑面积较大，施工期间可利用的场地主要位于南面，其它部位的场地很少：地下室轮廓线离北面的用地红线为7.10m，离东面的用地红线为15.97m，离西面的为7.5m，南面的较大，达80m。基坑土方开挖后，东、西、北面可利用的场地更少，只有南面才有够多的施工用地。上部结构工程施工时，地下室顶板已封闭，可利用的场地较大。因此，进行场地布置时，应结合工程的施工范围、施工流程、施工工艺等方面来规划好施工用地，将本工程分为两个施工阶段进行平面布置。

1、临时水电的布置

⑴、临时用水：按生活(办公)用水和施工用水进行分开控制，利用建设单位提供的施工用水源。

⑵、排水系统：施工区的用水和雨水经过沉淀后排进城市排水系统，办公的生活废水排至城市排水系统。两个体系相对独立，互不干扰。

⑶、临时用电：按照生活(办公)用电和施工用电进行分开控制，在配电房设置两个独立的控制箱。另配置一台发电机，以满足停电的施工需要。

2、生活、办公等临时设施的平面布置

场区南面具有较大的场地，生活、办公等临建设施统一设置在该部位。为了方便管理，工人宿舍设置在南面的西侧，办公室及管理人员宿舍等设置在南面的东侧。办公室、工人宿舍采用雅致牌活动板房，两层建筑；厨房、厨厕为一层砖混结构。

3、加工场、堆放场等的平面布置

⑴、地下室结构施工时，场区可利用的场地位于南面。故将结构建筑材料的加工场及堆放场集中放置在南面，利用塔吊进行材料的垂直及水平运输。

⑵、上部结构施工时，地下室顶板已封闭，并可利用，场区可利用的场地较大。加工场及材料堆放场按方便施工、有利于运输为原则分散进行布置，主要围绕建筑物周边进行布置。

4、主要施工机械配置

地下室的工程量较大，投入2台塔吊；上部结构施工时，1台塔吊可满足施工要求。塔吊的安装，在基坑土方开挖期间应着手进行，以解决结构期间钢筋、模板、脚手架等建筑材料的垂直运输。装修阶段调度中心投入钢井架2台负责建装修料的垂直运输，主楼投入施工升降机4台，负责装修期间建筑材料的处置运输及人员的上落；混凝土输送泵2台，负责混凝土的泵送。

#### 二、施工平面布置图

详见“±0.00以下施工平面布置图”、“±0.00以上施工平面布置图”。

### 第二节 施工用水、用电计划

#### 一、最大用电量计算

1、最大用电量计算

本工程所需的机械用电高峰主要集中在主体结构施工阶段，主要设备用电功率情况如下表。

| 序号 | 设备名称 | 功率 | 数量 | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 60 | 1 | 60 |
| 2 | 钢井架 | 15 | 2 | 30 |
| 3 | 施工升降机 | 66 | 4 | 264 |
| 4 | 交流电焊机 | 16 | 8 | 128 |
| 5 | 钢筋切断机 | 7.5 | 2 | 15 |
| 6 | 钢筋弯曲机 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | 钢筋拉直机 | 9.5 | 2 | 19 |
| 8 | 插入式振动棒 | 1.1 | 6 | 6．6 |
| 9 | 界木机 | 3 | 8 | 24 |
| 小计 | 电动机设备功率：Pa=424.6KW 电焊机功率：Ps=128KW |

供电设备的总需要容量

S=K1∑P1/COSФ1+K2∑P2+K3∑P3/COSФ3+K4∑P4/COSФ4

∑P1=电动机功率和

∑P2=电动机额定容量

∑P3=室内照明电量

∑P4=室外照明电量

COSф1=0.70、K1=0.6、K2=0.6、K3=0.8、K4=1.0

因照明电量所占的比重较动力用电要少得多，所以本工程的照明用电只要在动力用电量之外再加工5%作为其用电即可，故P3、P4不再计算。

经过计算：Pa=424.6KW(电动机设备)，Ps=128KW(电焊机设备)

再加工5%的照明用电Pb=27.6KW

按负荷性质分组需要系数法计算电力负荷：

Sjs=1.05×（0.86Pa+KsPs+KbPb），系数Ks取0.5，Kb取0.8，

Sjs= 1.05x（0.86 x 424.6+ 0.5 x128+ 0.8x27.6）＝473.8KVA

经计算，工地所需的用电量为473.8KVA，建设单位现场提供的用电量为500KVA，满足施工需要。施工现场临时用电的配电系统采用“三级配电、两级保护”，配电箱开关箱按照“总→分→开”的顺序分级设置，总配电箱下设分配电箱，分配电箱下设开关箱，开关箱控制用电设备，形成“三级配电”。

2、施工用电的供应

按照生活用电和施工用电进行分开控制，在配电房设置两个独立的控制箱，并配置1台200KW发电机组，以满足施工期间停电的需要。

#### 二、现场用水计算

现场施工用水量

施工中主要考虑养护混凝土和砌砖的用水。现取混凝土养护的用水定额取300L/m3，每台班混凝土量约为320m3，砌砖台班实物量45m3，用水定额取200L/m3，取K1=1.05,K2=1.5，则

q1=[1.05x1.5x（200x320+45x200）]/(8x3600)=4.0(L/S)

1、施工机械用水量

q2=K1.ΣQ2.N2.K3/8×3600

=1.1×[(300×2×1)/(60×60)÷(4×600×2)/(24×60×60)÷(60×2×2×60)/1000]/(8×3600)=0.001L/S

2、施工现场生活用水量

q3=P1.N3.K4/t.8×3600

=500×40×1.50/(1×8×3600)=1.04L/S

3、生活区用水量

q4=P2×N4×K5/24×3600=500×40×2.50/(24×3600)=0.58L/S

4、消防用水量

查《建筑施工手册》可得，施工现场消防用水取q5=10L/S

因4.0+0.001+1.04+0.58=5.62<q5=10

所以总用水量取Q=q5=10L/S

供水管径计算

取V=1.5m/s，  则

经计算，施工用水管径需φ92。现场的施工用水管径为DN100，满足施工需要。

## 第七章 关键施工技术、工艺及工程项目的解决方案

### 第一节 总承包管理方案

#### 一、对本工程总承包管理的理解

（一）、总承包管理模式

根据招标文件要求，本工程的施工单位是负总包责任，对整个工程进行总承包管理。由于本工程规模大，装修标准高，各专业工种较多，作为总承包施工单位，不仅应具有较高的施工工艺水平，还应具有较强的总承包管理能力。施工过程中，我司将发挥总承包管理单位的作用，组织协调好各专业工种的关系，使工程能有序地进行，建造精品工程，让业主满意。

（二）、总承包管理工作范围

从本次招标的施工界面开始，到项目竣工验收为止的工程质量管理、工程进度控制管理、各专业工序的协调管理、施工场地管理、安全生产和文明施工的管理及整个项目的施工技术资料及竣工资料的汇编和管理。

#### 二、总承包施工经验

（一）、公司总承包施工业绩

公司成立四十多年来，先后承建了一大批具有影响力的大厂房、剧院、住宅楼等大中型工业与民用建筑。六、七十年代，即以承建新爱群大厦（18层）、广州宾馆（27层）、白云宾馆（33层）等全国最高、最早的高层建筑而名扬海内外，为我国建筑业的发展作出了积极的贡献。八十年代以来，公司以总承包的方式承建了市检察院办公楼、市委礼堂、市委办公楼、市高知老干楼、广州彩电中心、海军接待站、、世贸花园、、丽晶大厦、广州海事法院、、天秀大厦、广州房地产大厦、嘉业大厦、中侨大厦、荔湾广场、天立大厦、荔湾商业大厦、广州经贸大厦、天汇大厦、中华广场、新中国大厦等，其中荣获省市优良样板工程、工程质量“五羊杯”奖工程项目二十五项之多，九十年代建成的天秀大厦， 其结构转换层规模和施工新技术工艺均居亚洲之最；新中国大厦地下室5层采用的“逆作法”施工、大直径钢管柱吊装以及C80泵送高强度混凝土等多项新技术、新材料，均居国内同期领先水平。特别是近年来施工的大型项目，中华广场、积德花苑H23、24商住楼、芳村花园住宅小区B、C区高层商住楼的施工获得很好的成功，取得很大的经济效益和社会效益，受到业主的好评和同行的称道。经过四十多年的积累和众多大型和复杂工程的总承包施工，在大型建筑工程施工和总包方面积累了丰富的经验。

（二）、同类型工程施工经验

近几年来我司已完成及在建的同类型工程有数十项，现简介几个较为典型的工程项目如下：

1、中华广场

中华广场工程位于广州市中山三路，是一座包括四层地下室、十层裙楼和两幢分别为28层和65层塔楼的多功能综合大厦（目前施工的只是地下室和裙楼）。地下室的建筑面积是64500m2，裙楼的建筑面积是100000m2,共164500m2。中华广场是我公司以总承包的方式进行施工。专业分包包括钢网架及采光窗，玻璃墙电梯，高压配电设施、低压配电设施，建筑智能化系统，通风空调，消防系统，二次装修等项目。参与施工的有广州市机电安装公司，广东省机电安装公司，兴发玻璃幕墙公司，富美安消防公司，吉业公司，省化建集团，日立电梯公司，集美装修公司，负责钢管柱及钢网加施工的文冲船厂等施工单位。该工程的主要技术难点有：四层地下室深基坑支护施工、高强大体积混凝土一次性浇筑，因水泥的水化热引起的温度裂缝的预防、钢管混凝土柱施工、24m跨大跨度钢梁施工、多工种、多专业施工的协调和管理等。

我司在施工的过程中，强化管理和协调，千方百计地为专业分包单位创造良好的施工备件。加强工期管理，加强对专业分包单位的质量控制，把专业分包单位纳入质量保证体系，保证专业工程最终能实现质量目标。通过总分包单位的共同努力，很好地完成了施工任务。

2、积德花苑H23、24商住楼

积德花苑H23、24商住楼工程位于广州市同德围，是广州市解困住宅房，建筑面积36251m2。该工程地下一层，三层裙楼，上面2栋24、25层塔楼，该工程我公司总承包施工。参与该工程施工的有广州市水电安装工程公司等多个专业施工单位。我公司按照GB/T19001-2000标准的要求建立完善质量管理体系，实行全面质量管理。明确工程的质量目标是鲁班奖，并将整体质量目标分解到各分部分项工程，加强施工过程的质量监控，责任落实到人。该工程的装修标准比较低，要达到这样高的质量等到级难度比较大。在施工的过程中，我们在“细部”作法上下功夫，狠抓细部，粗粮精做，强化验收，效地保证了工程质量。该工程在1999年度先后被评为广州市优良样板工程、广州地区建设工程最高质量“五羊杯”奖、广东省优良样板工程，2000年度中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）。

3、荔港南湾商业、办公楼

本工程框剪结构，地上30层，地下2层，建筑面积48157m2，为商业办公楼，具有装修标准高，专业工种多的特点。在施工期间，我们重点抓好工程施工的组织协调工作，全面实行质量管理。为了做好组织和协调工作，公司成立现场工作领导小组，组织和协调好各专业施工单位的工作。在施工的总体策划上，最大限度地利用时间和空间，组织流水作业，连续均衡地施工。该工程在施工的过程中，各工种的施工都是按计划地进行，做到有条不紊，很好地完成了施工任务。

4、广东省中医院新门诊住院综合大楼

广东省中医院新门诊住院综合大楼地上月29层，地下3层，建筑面积51000m2，地处闹市区，地下室采用的“逆作法”施工，采用钢管柱，柱内浇灌C70泵送高强度混凝土。该工程具有工程量大、工期紧、装修标准高、参加施工的专业工种多、工程质量等级高（质量目标是确保省样板，争创鲁班奖）、等特点。如何协调好总包与分包之间的关系，加强施工组织与管理是能否保质保量地完成工程施工任务的关键。为此，在接到施工任务后，挑选精兵强将组建精干的高效的项目部，科学地组织施工，使各专业施工单位及各工种之间得以协调和有序地施工。在施工的过程中，大力推广“四新”技术，积极开展QC小组活动，改进施工工艺，根据工程特点编制切实可行的施工组织设计，加强技术管理，实行全面质量管理，加强施工过程的质量监控。抓好安全生产和文明施工。由于采用了一系列科学管理的方法和手段，使工程的施工按计划地进行。

该工程先后荣获“2003广州市结构优良样板工程”、“2003年广东省双优样板工地”、“2004广州市优良样板工程”、“2004广东省优良样板工程”及“2004金匠奖”工程。

#### 三、工程总承包管理架构

（一）、总承包管理架构

本工程是以总承包身份进行施工管理的大型工程，为确保本工程全方位的组织管理能够顺利实施，我司调派具有类似工程施工管理经验丰富的管理人员和工程技术人员组成现场项目经理部，由公司副总经理直接领导。

现场项目经理部的决策层由一名项目经理、两名项目副经理、一名项目总工程师组成，管理层由施工部、质量控制部、技术部、成本控制部、计划控制部、组织协调管理部等六个专业职能部门组成。人员分工具体落实，特别总承包管理及专业协调方面都设置专有部门负责。

具体总包管理组织架构详见“工程总承包管理架构图”。

（二）、项目部岗位职责

1、项目经理

⑴、全面负责整个工程总承包的日常事务。

⑵、主持编制项目总承包管理方案，组织实施项目管理的目标与方针。

⑶、策划项目总承包管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确总承包部有关人员和各分包商的职责，领导总承包部开展工作。

⑷、及时、适当地作出项目总承包管理决策，其主要内容包括人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策及变更决策等。

⑸、批准各分包商的重大施工方案与管理方案，并监督协调其实施行为。

⑹、与业主、监理保持经常接触，解决随机出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。

⑺、积极处理好与项目所在地政府部门及周边关系，确保当地政府部门利益并促使本项目成为“爱民工程”。

⑻、及时协调总包与分包之间的关系，必要时组织召开总包与分名的各类协调会议，参加业主组织召开的协调会议。

2、项目副经理(计划、协调)

⑴、直接领导计划控制部和组织协调部的各项工作。

⑵、确保顺利实现本工程的进度目标。

⑶、审核各分包商制定的施工进度计划和与进度计划相适应的物资计划和设备计划，保证各分项工程施工进度计划能满足总体施工进度计划，并与其它单位工程和分项工程的施工进度计划相协调。

⑷、协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突，使各分包商之间的现场施工合理有序地进行。

⑸、合理协调、安排各分包商、重大物资、构件和机械设备进出场时间，协调、安排各分包商的施工场地和临建设施。

⑹、具体负责现场生产要素的全面协调和组织工作，实现生产要素的优化组合、动态管理。

3、项目副经理(质量、施工管理)

⑴、直接领导质量控制管理部和工程部的各项工作，各分部分项工程的施工质量负责。

⑵、确保实现项目总承包部制定的质量管理目标。

⑶、督促各分包商严格执行各项已经过项目经理批准的各项质量计划和单项施工方案。

⑷、执行项目经理下达的各项关于质量和施工的指令。

⑸、进行施工现场的标准化管理，确保本工地达到广东省安全生产文明施工样板工地的称号。

4、项目总工程师

⑴、在项目经理领导下，具体主持项目质量保证体系的建立，分管工程技术部，并进行质量职能分配，落实质量责任制。

⑵、审核各分包商的施工组织与施工方案，并协调各分包商之间的技术问题。

⑶、与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施。

⑷、组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科技术攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。

⑸、组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收，对不合格的材料、设备经评审后作退货处理。

⑹、及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与工程质量。

⑺、负责指导施工过程中技术资料的管理工作。

⑻、负责项目的安全生产活动，建立项目安全管理组织体系。

5、计划控制部

⑴、计划控制部直接管理计划控制组、物质组和机械组的日常工作。

⑵、负责编制整个工程的计划管理，包托施工进度计划及与施工进度计划相适应的物质计划和重大机械设备计划。

⑶、审核各分包商的施工进度计划、物资计划、机械设备计划，使各分包的计划满足总承包总体施工计划的需要。

⑷、总体计划整个工程的施工机械设备和工程设备进出场时间，并对进场的工程设备进行必要的检测和办理报审手续。

⑸、总体计划整个工程的重大物资进场时间，并对进场的重大物资进行必要的检测。

⑹、督促各分包商按计划实施，并在实施过程中及时调整施工计划。

⑺、定期向主管副经理和项目经理汇报工期实施情况，并提出对剩余工程计划的调整意见。

6、组织协调管理部

⑴、全面负责整个总包工程的组织协调工作，确保施工过程中不打乱战，使整个施工现场忙而不乱。

⑵、全面组织及协调好各单位工程和各分项工程的施工程序、施工质量、施工技术、安全、合同及工期等。

⑶、做好与前期工程及各分包工程之间的交接工作。

⑷、做好各专业工种之间的施工协调，确保各单位工程和各分项工程在施工过程中不出现重大矛盾和停窝工现象。

⑸、做好设计图纸和各分包工程的施工技术协调，确保设计图纸不影响工程的顺利实施。

⑹、做好整个施工现场的安全文明施工协调工作。

7、施工部

⑴、在主管副经理的领导下，全面控制整个工程的施工管理。

⑵、坚持按照“安全生产，预防为主”的原则，健全安全预控措施。

8、质量控制部

⑴、按ISO9001：2000质量管理体系和合同要求，实施全过程中质量控制和检查、监督工作。

⑵、负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量验收工作，行使施工过程中的质量监督权力。

⑶、审核各分包商的质量保证体系和质量保证措施，督促各分包商严格照经过审批的质量保证措施实施过程控制。

⑷、建立各单位工程和分项工程的质量控制点，并对各质量控制点的施工质量进行监督和记录。

⑸、做好施工全过程质量监督记录，及时提纠正可能影响工程质量的施工方法和行为。

⑹、定期向主管副经理和项目经理汇报相关工程的质量控制情况，提出对下一步工程的质量预控计划。

9、成本控制部

⑴、成本控制部由财务组、人力资源组和合约组组成，负责对总承包范围内的单位工程和分部分项工程的成本、人力资源和合同进行全面的管理。

⑵、督促各分包单位的合同履约。

⑶、对分包商的决算进行审核。

⑷、对分包商的工程变更、索赔进行审核和合理控制。

⑸、合理组织调配资金运转。

⑹、做好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。

⑺、组织进行经济类台帐报表的记载、分析与上报工作。

10、技术部

⑴、在项目总工程师的领导下，负责编制施工大纲，确保施工大纲符合工程实际需要。

⑵、对各分包商的施工方案进行审核，协调各分包商施工方案上的矛盾冲突。

⑶、对各专业分包商的深化图进行审核协调，避免产生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工（特别是二次装修设计与安装工程之间矛盾问题）。

⑷、具体负责工程项目的技术及安全管理工作，完成现场的验收、检查工作。

⑸、负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

⑹、协助项目总工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

⑺、负责整个工程的测量控制网的布设和与各分包商的测量交接。

⑻、完成与项目有关的计量、试验工作。

⑼、按ISO9001：2000标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统管理。

⑽、实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

#### 四、总包管理工作主要内容

本工程规模大、工种多，总承包管理是关键。为了建造业主满意的工程，达到“鲁班奖”工程，我司将发挥起总承包商的职责，全面对各专业单位进行管理，并积极接受建设单位及监理单位的监督，具体管理内容如下。

（一）、工程质量管理

1、建立质量管理的组织体系，制定质量管理工作程序。

2、按照现行规范、设计文件（施工图等）及有关技术要求，精心组织施工，督促和检查专业施工单位严格按照上述要求进行施工，抓好施工质量、设备与原材料质量、半成品质量。

3、审查各专业施工单位编制的施工组织设计、报表、备忘录、技术交底、工程联系单等，检查各专业单位的各项施工准备工作。

4、组织好总承包管理范围内的的有关工程的设计交底和图纸会审，在施工过程中负责做好与相关设计单位的联系和协调，以保证工程的顺利进展。

5、检查工程施工质量，每月向业主、监为理提供工程质量月报（重大质量问题及时专题报告），组织好各项工程验收（包括隐蔽验收、分部分项工程验收、中间验收等）。

6、负责处理工程质量事故，查明质量事故原因和责任，提出质量事故处理意见，报监理、业主并督促和检查事故 处理方案的实施。

7、工程竣工初步验收，参加工程竣工验收。

（二）、工程进度控制管理

1、按照业主的总工期要求制定工程总进度计划和分阶段进度计划，明确各专业施工单位进退场时间表，审核各专业施工单位制定的工程进度计划，分阶段计划和月进度计划，报监理审批并送业主确认。

2、根据工程总进度计划和分阶段进度计划，确定控制节点，提出分阶段计划控制目标。

3、督促各专业施工单位要按计划进行各工序施工，并检查其进度计划完成情况，每半月向监理、业主提供进度报表。

4、动态控制进度，协调各专业施工单位的进度安排，保证总进度及节点、目标的实现，主持每周一次的工程例会，及时协调、平衡和调整工程进度，确保工程期完成。

5、组织安排各专业施工单位及设备材料供应的进场，退场及相应施工周期，组织有条不紊的交叉施工。

（三）、工程投资控制管理

1、按照本工程项目的投资概算，协助业主对可能导致投资增长的因素（如设计变更、装修标准、工期索赔、市场调整等）进行掌控，实现投资的有效控制。

2、制定明确的投资控制规划，项目的总投资实施全过程动态管理，在施工过程中及时为业主提供投资变化情况和应对建议。

3、对由业主招标的属于总承包管理范畴的专业施工单位的进度款申请进度审核，并监督其工程款的使用，保证工程款用于本项目。

（四）、专业工种间的协调管理

1、明确各专业、各工序的施工次序，并组织各专业施工单位进行施工。

2、负责处理主体结构、钢结构、幕墙、给排水、机电设备、建筑装修、弱电系统等各工序施工中的技术、质量、进度的协调与管理工作。对各业分包单位提出技术和配合工种联系单分解至对口单位，督促其限期完成。

3、负责处理各工序施工过程中技术问题并与监理、设计单位联系，对一些重大的技术问题交业主确认后实施。

（五）、施工场地的管理

1、负责编制整个工程用地区域施工总平面图，动态地调整场地布置，为业主、监理及各专业施工单位（分包单位）的正常工作、施工作业和生活而统一合理安排用地和临时水电。

2、负责对整个施工总平面范围内的设施、设备、材料监管及安全措施、警卫工作。对各专业分包单位大中型设备合理安排场地堆放。

（六）、安全与文明施工管理

1、对工程项目建设过程中的文明施工、安全生产负有全面管理的责任，如有事故发生，附积极参加事故调查外，还应按有关规定组织好事故上报工作并根据调查结果承担相应的管理责任。

2、督促各专业施工单位安全生产，并定期检查安全、文明施工措施的制订和落实情况，避免重大伤亡事件的发生。

3、按照有关条例组织好工程总的安全协议以及各承包单位的安全协议。

4、督促各专业施工单位保证文明施工，保持施工场地及现场生活设施（包括食堂、宿舍、厕所等）的清洁和卫生交工前清理现场，符合政府主管部门有关规定，整个工程施工周期内要达到文明施工工地的要求。

（七）、施工及竣工资料管理

1、负责整个项目施工文件及竣工资料的管理，建立总承包管理单位收、发文管理体系。

2、督促和检查各施工单位整理各类施工及竣工（包括竣工图）的工程技术资料，并负责整理、汇编本工程进度过程中的各类合同文件、图纸、资料、技术和其他各类工程档案文件资料。

3、严格按照市档案局关于基本建设的档案管理要求做好收集、整理汇编工作，装订成册，提供业主方竣工资料、竣工各十份。

#### 五、总承包管理制度

（一）、总承管理工作制度

1、承包管理人员必须认真学习合同文本、熟悉图纸，全面理解合条款和图纸要求。在工程实施中，以合同文本和施工图纸为依据，对工程进行全过程的管理。

2、编制详细、完善的总体施工组织设计，对整个工程的施工作出部署，指导整个工程的施工。

3、编制整个工程的施工总进度网络计划，以此作为工程总期的总控计划。并依据总进度计划编制月度计划。

4、以总工期为依据，编制劳动力及各专业业分包单位进场计划、工程各阶段施工准备计划、劳动力进场计划、施工材料、设备、机具进场计划、材料进场计划等有关计划。

5、审查分包工程的施工组织及施工进度计划。施工组织设计，报请总承包审批经同意后才能进行施工。

6、组织好图纸会审（包括分包工程），做好分包单位埋场后的安全技术交底。

7、审核分包工程使用的原材料、半成品、成品设备的质量，并监督抽样送检。

8、检查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验，分包工程的隐蔽验收经总包单位验收合格后才报请监理验收。

9、组织协调各分包单位工作。总承包单位每周定期与分包单位召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题和存在的困难。按总承包周计划要求检查分包每周工作完成情况及布置下周施工生产任务。

9、总包单位对于分包单位提出的有关配合、协调及技术等问题，以及由总承包负责解决的问题决要时解决，不得拖迟和延期。

10、施工过程中各类业务联系，总承包均以书面指示书及时发给各分包单位执行。

11、各分包单位与总承包业务交往过程中，以业务联系单、备忘录等书面形式与总承包进行联系。由总承包解决的事应立即处理。

12、总承包诚恳接受业主监理对总承包管理工作的指导性意见和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

（二）、分包单位进场制度

1、分包进场前，必须向总包单位报送施工组织设计、进度计划。

2、进场的分包单位所有人员，接受项目部的管理和技术部的安全交底。

3、分包单位必须持有符合要求的资质证明；特种作业人员必须持有效的上岗证。

4、分包单位所使用的施工设备必须报验，经总包单位审查验收合格后再报监理公司审查。

5、各专业分包工程施工前图纸倒审由总包单位负责安排。

（三）、对分包单位的技术管理办法

1、施工组织设计实施问题

项目实施前，对各专业性分包方案：工艺、程序、进度计划进行技术综合，优化出各分包工程的最佳组合与最佳方案，合理安排各分包单位的流水作业，避免因抢工作面造成混乱。造成工期延误。

2、施工图纸会审。

所有的施工图纸均由总包单位统一组织审核，各分包单位均要参加。在会审前，由技术部会总图纸上存在的问题及各分包单位在施工过程中应提请设计及建设单位解决的问题，以书面的形式提交给设计等有关部门作会审准备。

3、施工过程中的矛盾问题

为了防止不同专业的管线安装在施工过程中不出现矛盾。施工前，编制出各分包工程既相互交叉又互不干扰的预埋、预留管道、孔洞及明设的管道等管线的走向规划。各分包单位在施工的过程中，对于非图纸原因产生的同其他单位的矛盾，统一上报总包单位协调解决。由图纸问题原因产生的矛盾，书面上报总包单位，由总包单位会同监理、建设单位、设计院、分包单位协调解决。

4、分包单位需要解决的问题。

各分包单位在各工序施工前，需要土建或其他分包单位配合施工或应注意的事项，提前两天向总包单位提出。以便协调处理，避免不必要的返工。

5、配合协调

现场施工总体布置由总包单位统一管理，各分包单位在不同施工阶段中的使用场地，各分包单位不得擅自乱用材料堆场或堵塞道路。所有垂直运输机械均由总包单位布置与管理。总包单位要组织协调好各分包单位的施工时间。施工现场的临时用水用电，争分单位必须提前填报用水用电计划，列明使用部位，使用时间及使用量送总包单位审批，以便做好统一协管理。

（四）、对分包单位的质量管理办法

1、技术质量的管理

分包单位对本专业施工图纸进行仔细的审核，对发现的设计缺陷、质量问题及矛盾部位应及时报总包单位，由总包单位会同监理单位、建设单位，设计院重新修改，避免因设计引起的质量问题。

2、材料设备质量管理

分包单位采购的材料、设备等的生产厂家，牌子、规格、技术参数等必须与设计及建设单位的要求一致，不符合要求的材料、设备必须退场。

3、进场材料的报检程序

分包单位进场折的材料、设备，必须报总包单位进行核实，无误后，由总包单位报监理、建设单位核查，通过后方能入库或者使用。

4、施工过程中的质量管理

各分包单位配备足够合格的现场质量管理人员，并将人员名单书面上报总包单位。总包单位专职质安员对分包单位的过程质量开展面对面的质量监控。同时分包单位对产品质量进行检查，并做好检查记录，凡达不到质量标准的，总包单位不予以签证并促其整改，对一些成品与半成品的加工制作，总包单位亦将抽派人员到加工现场进行检查验证。总包单位检查合格后，才报监理核验。

5、成品、半成口保护

分包单位在施工的过程中，及工程完工后，应对产品保护进行系统管理，已完成并形成系统功能的产品，经验收合格后，分包单位即组织人力和相应的技术手段进行产品保护。

（五）、对分包单位的工期管理办法

1、总包单位在排总体进度计划时，各分包单位的主要负责人员均共同参与，对总包单位所排的计划进行论证，提出意见，使计划彻实可行。

2、在进度计划的编制及总体部署时，要充分预计为实现预定计划可能产生的技术、质量、安全及施工进度等问题，事先制定方案，确保总体进度计划的顺利实施。

3、在总体进度计划中标明各分包单位最迟开工时间，及最迟完工时间，同时，要注明关键工序的节点工期。

4、当情况有变化，需要调整进度计划时，必须经过各方协调，并得到总包单位的同意。并报监察院理和建设单位签认。

（六）、对分包单位的安全及文明施工管理办法

1、从组织上把安全生产管理纳入总包统一的安全管理体系之中，进场的管理人员与员工都要接受总包单位的安全教育，并遵守总包单统一制定的安全生产文明施工管理制度。

2、分包单位配备足够数量的安全、保卫人员，对本单位的材料库房、成品、半成品进行看护；分包单位的现场安全员的名单必须书面报总包单位。分包单位的质安员严格监督本单位施工人员的安全生产，发现违规、违章作业的，必须予以制止并处理。单位亦有专职安全员进行现场监督检查，发现隐患或违章将予以严肃处理。

3、分包单位必须遵守合同中有关文明施工的规定，做到工完场清。教育并监督现场施工人员，不得在现场打架斗殴、赌博，严禁在现场随地大小便或在建筑物上乱写乱画，违者将予以重罚并清退出场。

4、由总包单位委派门卫，各施工单位的人员均要凭证出入。严禁任何不明身份的人员施工或留宿非本工程人员，宿保持清洁卫生，不得污染墙地面，垃圾集中入桶，禁止随地乱扔。

（七）、对分包单位的技术资料管理办法

1、各分包单位必须配齐本专业的施工规范和标准图集，以便在施工过程中有据可查，负责具体施工的管理人员每天填写施工日记，记录当天施工的详细情况及存在问题。

2、分包单位要根据本专业的现行施工质量验收标准独立做好资料，在工程竣工时将竣工资料，包括质量保证资料、质量检验资料、质量验收资料原件分门别类装订好移交给总包单位。所有资料必须与施工日记及现场施工情况交圈对口。

3、对于需要办理隐蔽验收或其他专业部门验收的工序，分包单位应在工序完成并自检合格后，书面报总包单位，需要质监站或其他职能部门参加的，在报验单上予以说明，由总包单位复核后报判断监理及建设单位审批及组织相关部门检查验收。

4、有关工作联系函，各分包单位的联系函原件报总包单位，总包单位向监理单位报送。监理会同建设单位协商后，将审批结果以书面形式发给总包单位。

（八）、工地例会制度

1、除了参加每周的监理例会外。项目部每周一下午2时30分召开协调会，各分包单位本项目的负责人及具体施工负责人必须按时到会。无故不来或者迟到者，将进行罚款处理品，如因不参加会议而影响现场施工的，责任自负；协调会必要时请监理及建设单位一同参加，以便解决施工中存在的问题。

2、所有分包单位必须根据已审批的进度计划排出每周工作安排，每周报送总包单位，在协调会将对上周工作、本周工作台、本周安排总结和协调。

3、如果每周一次的协调会不能满足施工需要，总包单位根据实际情况安排增加协调会，届时临时通知各分包单位，各分包单位的有关人员必须在规定的时间内到会。

#### 六、各工种间的施工配合

（一）、土建与机电安装工程的配合

1、钢筋施工时，配合机电安装单位做好防雷接地钢筋网、引下线及压环圈等的焊接。

2、土建施工期间，配合机电安装单位做好各种预留孔洞、预埋铁件、预埋线槽及盒(箱)等。

3、根据机电单位提供机电设备的基础几何尺寸及位置，做好设备基础的施工。

（二）、土建与钢结构工程的配合

1、结构施工期间积极配合钢结构单位做好各种构件的预留预埋工作。

2、加快土建工程的施工，为钢结构的吊装工作提供工作面。

3、做好主体结构的轴线及标高控制，及时提供给钢结构施工单位，以确保钢结构的安装质量。

（三）、土建与幕墙工程的配合

1、主体结构施工期间，土建应积极配合幕墙工程作好预留预埋工作。

2、外墙砌体工程施工期间，配合幕墙施工单位做好骨架转接件的安装。

3、根据总体施工计划，外墙初装修施工应该按照施工流水段组织流水施工，以便幕墙工程能够及早插入施工。

4、由于土建装修材料的运输需要，幕墙需要在土建布置井架的外墙局部组织分段施工。

5、幕墙工程在施工期间应该通过总包与装修施工进行协调，尽可能避免立体交叉作业，或采取可靠的防护措施确保安全。

6、幕墙工程若采用土建外脚手架作操作平台，应该在施工组织设计中提出，以便通过总包进行协调。

7、土建在装修施工过程中，要作好幕墙工程的成品保护工作，避免幕墙工程的损坏和污染。

（四）、初装修与精装修工程的配合

土建初装修与精装修之间由于工序之间交接较多，相互之间存在工期、质量、成品保护等影响，因此加强初装修和精装修之间的计划管理，实行工序交接制度是作好彼此之间施工协调的关键，具体措施如下：

1、加快初装修的施工进度及组织流水作业，为精装修工程的施工提供工作面。

2、加强计划管理，由土建分包商和精装修分包商根据总体计划向总包提交月计划和周计划，总包将根据总体计划和工序之间的要求对分包商提供的计划进行合理的调节，并将调整计划及时返还给各分包商执行，总包对计划的实施情况进行监督。

3、建立工序交接制度，各分包商按照总体计划完成一工序后，交接给下一工序施工，由接受前一工序的分包商作好对前面工序的成品保护工作。

4、初装修的湿作业等对精装修存在质量损坏和污染。施工时应从上往下逐层作业。

（五）、机电安装与精装修工程的配合

机电安装与装饰在施工时存在工种搭接顺序矛盾，在土建结构、机电毛坯安装结束后，将进入装饰阶段。首先，分析审核机电装饰的施工计划，然后现场协调机电安装交装饰的时间，以及装饰返交机电安装洁具等时间，并做好吊平顶封板前的隐蔽工程验收，确保装饰施工。当精装修完成基础工程后，组织机电安装单位进行局部或全面调试工作，局部调试完成后，移交精装修隐蔽工作。

### 第二节 深基坑支护工程

#### 一、工程概况

1、根据本工程的场地特点以及结构特点，从经济、合理、可行等方面选用基坑的支护方案。初步考虑的支护方式有四种：大放坡、喷锚支护、钻孔桩支护及地下连续墙支护。大放坡的工期最短，最经济，但受施工场地的限制；喷锚支护的工期也较短，造价也相对便宜，受场地限制较少；钻孔桩及地下连续墙的造价高、工期长。

2、经有相应资质的设计院设计，选定本工程的支护方案：东、南面的可用场地较大，采用水泥土搅拌桩止水，放坡大开挖的支护方式，坡面采用喷水泥砂浆进行加固；西、北面可用的场地较小，采用水泥土搅拌桩止水，喷锚支护的结构形式。原地面相对标高约为-1.7m，底板垫层底标高-6.6m，基坑开挖深度约4.9m，围护总长度约600m。搅拌桩直径Ф600，间距450，相互间搭接为150mm，设计桩长进入不透水层1m，桩长约16m。大开挖放坡时坡面喷50厚1：2水泥砂浆。锚杆支护采用Ф28钢筋@1200/L=12、10、8m及Ф25钢筋@1200/L=6m，竖向间距有1.0m、1.2m，面配Ф8@200x200网筋，喷120厚C25砼。

3、详见“基坑支护剖面图”。

#### 二、搅拌桩工程

1、施工机具

⑴、深层搅拌机：PH-5A型包括电气控制装置，8台；

⑵、灰浆泵：HB6-3型柱塞式灰浆泵；

⑶、灰浆拌制机：容积200L，8台；

⑷、灰浆集料斗：容积大于400L；

⑸、其它：冷却水泵、电缆、压力胶管、普通胶管。

2、 施工流程图

3、 搅拌桩的施工时间

本工程搅拌桩数量较多，约2800根，共投入8台搅拌桩机，每台桩机的工率：12根/天，需要时间t=2800/（8*12）≈30天。

4、 施工工艺

⑴、深层搅拌桩成桩采用四搅四喷方法，即每条桩下沉及提升两次，使桩身搅拌充分均匀，满足桩体强度及止水要求。

⑵、桩机就位：检查桩机是否偏位，校正桩机垂直度利用支腿油缸调平桩机。

⑶、预拌下沉：启动深层搅拌桩机电机，放松起吊钢丝绳，使搅拌机沿导向架搅拌下沉，下沉速度由电气控制的装置的电流控制，工作电不应大于额定值。搅拌下沉分位预搅下沉和重复下沉，要求钻头直径小于570mm，以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ挡逐级加速，正转钻进设计深度，应用低速慢转，原位钻动1～2分钟，从预搅下沉至喷浆结束，应连续输送水泥浆液。

⑷、制备固化剂浆液：深层搅拌机下沉时，后台拌制固化剂浆液，待压浆前将浆液倒入集料斗中。

⑸、喷浆搅拌提升：深层搅拌机每次下沉到设计深度后，开启灰浆泵，待浆液到达喷浆口，再按照设计确定的提升速度边喷浆边提升深层搅拌机，机械提升速度位<80cm/min。

⑹、重复搅拌；深层搅拌即喷浆提升至设计顶标高时，关闭灰浆泵，这时集料斗中的浆液应正好排空，为使软土和浆液搅拌均匀，再次将深层搅拌即下沉，至设计要求后，再补浆将深层搅拌机提升出地面。

⑺、移位：重复上述五个步骤进行下一根根桩的施工。

⑻、每次提升结束时应将搅拌头上包裹的粘土清除干净，搅拌刀采用“十字”形。

5、施工技术要点

⑴、在保证施工总工期的情况下，根据设计要求，确保桩身早期强度，水泥浆液掺加适量早强剂。

⑵、场地平整，注意导向架对地面的垂直度以保证桩垂直度偏差不超过0.5%。

⑶、搅拌机下沉时应尽量不用冲水下沉，当遇到硬土层下沉太慢时，方可适量冲水，且提升前需排清管内积水，同时考虑冲水对桩强度影响。

⑷、前台操作与后台供浆应密切配合。前台搅拌机喷浆提升的次数和速度必须符合已定的施工工艺，后台供浆必须连续，一旦因故停浆必须立即通知前台，为防断桩和缺浆，宜将搅拌机下沉停浆点以下0.5米，待重供浆时再喷浆提升。如因故停机超过3小时，宜拆卸清洗输浆管路。

⑸、搅拌机提升至距桩顶设计标高尚有0.5米时，应慢速提升1米，且于设计标高处停止提升搅拌数秒以保证桩头密实。实际桩长超过设计桩长0.5米，基坑开挖时挖去。

⑹、搅拌桩终孔深度须确认进入设计层，否则搅拌到搅拌不动地层止，桩底处应停止提升，搅拌数秒，桩底应超过设计深度10-20mm。

⑺、施工时需在现场做配合比试验，配比试验的水泥掺入比为15%-17%。

⑻、深层搅拌桩水灰比0.5。

#### 三、喷锚支护工程

喷锚支护施工需要与土方开挖同步进行，其施工时采取分段分层开挖，每段开挖工线为15～20米，每层开挖深度与相应锚杆竖向间距相吻合，不得超挖。

1、 施工流程图

2、锚管施工技术要求

⑴、成孔：采用地质钻机机械成孔和洛阳铲人工成孔，成孔口径φ110mm，土钉倾角-15°，孔位和孔深以设计图纸为准。

⑵、粗钢筋锚杆杆体采用人工锤击进入，接长应使用双面搭接焊，焊接长度10d。为确保杆体在孔内对中，应在锚杆杆体上每间隔2.0m焊接一个对中支架。管内压力灌浆，灌浆压力300-500kPa，每米水泥用量不少于50Kg。

⑶、注浆前，应先清除孔中的集水或松土。

⑷、注浆时，注浆管应插至距孔底250～500mm，且应在孔口设置止浆塞或止浆袋，便于进行压力注浆，锚杆压力注浆终灌压力为0.3Mpa，注浆满后保持压力3～5分钟。

⑸、水泥砂浆应拌和均匀，随拌随用，应在初凝前用完，并严防石块、杂物混入。

⑹、钻孔前应定出孔位并作出标记和编号，孔位的偏差不大于100mm；成孔的倾角误差不大于±3°；孔深误差不大于±500mm；孔径误差不大于±10mm。

3、喷锚网施工及土方开挖技术要求

⑴、喷射细石砼面板厚度在45度放坡面取100mm，75度放坡面取120mm，面板钢筋保护层厚度为15mm。

⑵、面板网筋交叉点采用绑扎固定，加强钢筋交叉点采用点焊固定。网筋搭接采用绑扎，搭接长度45d，加强钢筋搭接采用单面焊接10d。

⑶、基坑土方开挖应如喷锚施工密切配合，施工时应在平面上分段、竖向分层进行流水作业，每段开挖长度原则上不超过30m，竖向分层深度即为每层锚杆的竖向间距。

⑷、钢筋网应与锚杆和其它锚固装置连接牢固，喷射混凝土时钢筋网不得晃动。

⑸、开挖坡面暴露应加快支护施工，要求坡面暴露后在16小时内完成护施工，杂填土宜在8小时内完工，若遇大雨应在坡面暴露后立即喷射砼面，并在5小时内完成支护施工。

⑹、喷射混凝土作业应分段分片依次进行，同一分段内喷射顺序应自下而上，分两次喷射。其中，100mm厚首次喷射厚度40mm，末次60mm；120mm厚每次喷射厚度为60mm。

⑺、喷射时，喷头应尽量与受喷面垂直，距离宜为0.6～1.2m。

⑻、在锚杆部位，应先喷锚杆下方，再喷锚杆上方。

⑼、喷射时应控制好水灰经，保证混凝土表面平整、湿润光泽、无干斑及滑移流淌现象。

4、挖土的注意事项

⑴、上层锚杆砂浆及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后，方可开挖下层土方及下层锚杆施工。

⑵、基坑开挖应自上而下进行，每层锚杆为一个开挖层，每层开挖深度应在该层锚杆下0.5m范围内，开挖分段长度依据土层现场定，严禁超挖及大锅底式开挖。开挖后应及时支护。

⑶、基坑采用机械开挖时，边坡位置应预留20cm厚土做边坡的保护层，然后用人工修整坡面。

⑷、支护前，松动土体必须清除。

#### 四、土方工程

1、土方开挖

⑴、土方的开挖待搅拌桩施工完毕后进行，是采用反铲挖掘机下行式短台阶逐级下挖。基坑及底板修整采用人工开挖，承台土方采用小型挖掘机进行。

⑵、本工程施工面大，土方开挖量大，达120,000m3。基坑西、北面采用喷锚支护方式，土方开挖需配合锚杆支护施工。东、南面采用放坡形式，土方开挖采用大开挖形式。为加快施工进度，整个场地土方开挖时，分两个区进行。西、北面距地下室轮廓线约10m的土带为施工一区，其余部位的土体为施工二区，同时在施工一、二区间设15m宽的过渡土体。两区同步施工，各区各安排两台挖掘机负责各区土方开挖。

⑶、施工一区土方开挖采取分段分层开挖，每段开挖工线为15～20米，每层开挖深度与相应锚杆竖向间距相吻合，不得超挖，其土方分四层进行开挖。土方开挖工作平台的水平宽度满足锚杆施工要求，宽度5～8m，在工作平台外挖一临时导流明沟和集水井，用于排走坑内积水和锚杆施工的返水，各段开挖施工同锚杆施工相互配合。

⑷、施工二区土方结合西、北面喷锚的设计情况及挖掘机的施工能力分两层进行开挖，第一层开挖的深度为2.5m，第二次开挖的深度为2.4m。施工二区与施工一区之间预留15m的土体进行衔接，方便施工一区土方的运输及施工二区土方开挖深度较大造成对喷锚部位的太大的侧压力。

⑸、施工一区某一层土方开挖完成转入喷锚作业后，可将该部位的挖掘机转入进行施工二区的土方开挖。当该层喷锚完成后，再将挖掘机转入到该部位进行下一层的土方开挖。

⑹、负二层土方的开挖待负一层土方开挖完成后进行。

⑺、为使挖土机能下槽开挖及自卸汽车下至基坑内装土外运。在~/轴位置留置1：6的坡道。

⑻、详见“土方开挖平面图”及“土方开挖剖面图”。

2、机械设备配置

该基坑土方机械开挖量约120,000m3，为了合理安排工期，组织施工时，必须合理选择施工机械，以保证基坑开挖顺利完成。土方施工阶段的机械主要包括挖土机及配套的运输车辆。

⑴、主要挖土机械

根据现场的施工条件及施工进度计划，选用PC200型履带挖掘机，需挖土机的数量按下式计算：

式中：  Q―土方量Q ＝120,000m3；

P－挖土机生产率P = 500m3/台班；

T－工期（工作日）T = 40天（考虑主要出土工期）；

C－每天工作班数C＝2台班/天；

K－工作时间利用系数K＝0.8。

N=120000/（500×40×2×0.8）

=3.75

选用4台SY2000履带挖掘机，可充分满足施工要求。

⑵、运土车辆

由于运输车数量主要由车辆的型号以及土方运距决定。拟定土方运输采用15吨载重汽车，考虑到现场交通条件，估测车辆运输效率为80m3/台班，则运土车辆的数量为：

式中：	d－预测日出土量d = 1000m3/日；

p－车辆运输效率p = 80m3/台班。

因此，共需配备19辆15吨载重汽车进行土方的运输。

3、土方回填

根据设计要求，基坑的开挖深度大部分开挖至承台的底部，当承台的砖模施工完毕后，须进行土方回填。另外，地下室外墙防水层及护墙施工完毕，可进行首层地面土方回填。填土前应符合设计要求，保证填土的强度和稳定性。

⑴、土基底要求：回填前应将先基底内的建筑垃圾、积水、淤泥和杂物清理干净，并应采取措施防止地表滞水流入填方区。

⑵、填土含水量：在夯实前应先试验，得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实遍数。

⑶、人工填土方法：从场地最低部分开始，由一端向另端自上而下分层铺填。每层虚铺厚度，每层控制在30～50cm，采用蛙式打夯机夯打密实。

4、土方开挖施工要求

⑴、技术要求

①、开工前由项目经理部对施工班组作好各级技术准备和技术交底工作并做好记录，施工员测量工要熟悉图纸，领会施工方案的作业要求，建立现场水准测量网。

②、专职测量工要配合施工员进行质量控制，要及时复撒灰线，及时控制开挖标高。

③、施工员测量工换班时，要认真进行书面交接，确保开挖质量。

④、防陷措施，开挖施工中应采取防陷措施。当遇软弱基础时，应铺垫30～50cm厚的碎石垫层。

⑤、制定防止机械开挖时碰伤支护结构的具体措施。

⑥、基坑开挖时，应做好坑外排水工作，避免雨水流入基坑。在基坑顶设置300×300mm的排水沟，每隔30m及转角处设置800×800×800mm的砖砌砂井，经沉淀后排放至市政沙井。

⑦、基坑开挖至规定的标高后，在基坑底四周设置300宽的排水沟，每隔30m～40m及转角处设置Φ1000沉井圈降水井，及时将坑底积水抽出，经沉淀过滤再排入市政管井。

⑧、施工过程中经常检查排水沟，确保排水沟的畅通。

⑵、安全要求

①、开工前要做好各级安全教育和安全交底工作，制定切实可行的安全和文明施工责任制，组织职工贯彻落实。

②、土方外运时，为了确保安全，在运土出入口处应设安全岗，配备专人指挥车辆。运土司机要遵守交通法规和中山市的有关规定，严格按指定路线行驶，按建设单位指定地点卸土。

③、要遵守市区的环卫、市容管理的有关规定，汽车运土必须密盖，以防止中途撒土，污染城区道路。为防止汽车轮胎带土污染市容，现场出口铺设30m碎石路面。车辆必须经冲洗干净才准许放行。

④、为解决施工人员上、下基坑，应用Φ48钢管搭设靠梯，梯宽700mm，靠梯二侧设置900mm高扶手拦杆。

⑤、沿基坑四周设置900mm高安全拦杆，并在基坑四角悬挂红色标志。夜间应有红色安全灯。夜间施工应有足够照明，沿基坑南、东、西周边设置四组2000W碘钨灯。

#### 五、基坑监测工程

1、周边环境观测

⑴、施工前对基坑周边50米范围内的构筑物及地面、道路进行调查，并作好记录，重点做好基坑南侧及西南侧的监测。

⑵、定期对周边道路进行沉降变形观测，观测仪器采用J2-2经纬仪、S1精密水准仪进行。

⑶、基坑施工过程中，每天有专人负责对周边环境进行检查，发现问题， 及时报告，并采取有效的应急措施。

2、基坑周边沉降及位移观测

在进行基坑施工时，按设计要求，做好对基坑的监测，详见“基坑监测点平面布置图”。

⑴、基坑支护水平位移观测：在基坑边顶上每隔15~20m设置变形观测点，同时又是沉降观测点。

⑵、基坑支护水平位移观测方法：分别在基线点四个角上设站，用J2-2经纬仪观测四边网的水平角度，并与城市的大地控制网Ⅳ等三角点联测水平夹角，检查基线点是否发生位移，在基线点正确无误的情况下，同时在四角测端上分别以对应的相邻角点定向，并观测定向基线上各预埋点的水平位移量。

⑶、基坑支护沉降观测：城市控制网点利用附近Ⅲ、Ⅳ等三角点2-3个，同时利用远离场区的城市高程系水准控制点作为沉降观测的起算点，与水平位移观测点联测，形成基坑支护沉降观测网。

⑷、对基坑边上的布置点及周边点建立的沉降观测网的测量方法为：首先自远离基坑的城市水准控制点开始观测，引测至基坑周围后，按编定的各点观测次序依次观测，最后测至另一水准控制点符合，观测仪器采用S1精密水准仪。

⑸、基坑开挖期间每三天观测一次；地下室结构施工期间每10天观测一次；雨天或有异情况和变形超过有关标准时应加密观测；当有危险事故征兆时，应进行连续观测。

3、地下水位监测

⑴、基坑角位及长边中部各布设地下水位观测孔1个，共8个。

⑵、观测孔成孔口径φ150，孔深9m，全长置入口径φ89、环向钻眼、外包塑料滤网的PVC管；PVC管与钻孔间深1m以下填砾，深1m至孔口填膨润土并用水泥砂浆抹面；PVC管口配保护盖。

⑶、基坑开挖施工过程中，每开挖支护一层观测一次。

4、土体侧向观测

⑴、在基坑南面及西面共布设测斜孔3个。

⑵、测斜管采用专用PVC管，管内有互成90°角四个导向槽，埋置深度以进入中风化岩为宜。

⑶、测斜管埋置时确保其中一组导向槽垂直于基坑边线；测斜管和钻孔的间隙密实填砂并用水泥密封。

⑷、基坑开挖施工过程中，每开挖支护一层观测一次。

5、应急措施

本工程在施工工程中，必须加强宏观与微观观测，一旦发现不安全因素，及时采取应急措施，可根据实际情况，必要时采取如下措施：

⑴、及时将情况汇报建设单位、监理单位、设计单位。

⑵、采取及时加长、加密锚杆，必要时，增加预应力锚索。

⑶、对破坏或变形较大的土体采取打入φ48钢花管，高压灌浆，固化土体。

⑷、当边坡局部自稳较差时，可采用先及时人工打入短φ48钢管并挂钢筋网喷砼稳定土体，然后再施工锚杆、挂网、喷砼。

⑸、以上的技术措施在实施中，可根据需要回填土或堆砂包，先保持边坡稳定，然后再采取有效的加固方案。

#### 六、基坑降排水工程

1、根据地质资料，场区地下水综合稳定水位埋深1.00~2.50m，含水量丰富。场区内地下水主要赋存在人工填土层之素填土①-1、冲积层之粗砂、中砂层②-3、冲洪积之粗砂层③-1、以及冲洪积层之粗砾砂层④、强、中风化基岩中的基岩裂隙水中。

2、基坑周边是设置水泥搅拌桩止水。由于水泥搅拌桩具有较高的抗渗能力，可以形成止水帷幕。因此，本工程采用降排结合的方法将地下水降低。施工过程中，在地下室外壁板外的坑底设置排水明沟，排水明沟深于地下室底板底600mm；基坑内的外墙边与边坡之间的转角位及中部等适当位置设置φ1000降水井（兼作集水井，井深度比排水沟底深1.5mm），降水井采用混凝土沉井圈下沉而成，在沉井圈壁钻上φ15mm小孔，间距为300×300，使地下水能渗入井内；在地下室底板的垫层下面设置纵横盲沟，将地下水引至坑底排水明沟再流入降水井内并抽排走；在基坑的顶部设置运身排水沟，将地面水流入坑顶排水沟内，排防止地面水流入坑内。从而形成一个完整降排水系统。每一个降水井内均设一台WQB-5型潜水泵不停抽水，将降水井内的水抽到支护顶部的排水沟排走。详见“基坑降排水系统图”。

3、基坑排水计算

⑴、基坑排水量计算。基坑开挖前在周边设置了双排深层搅拌桩（桩入不透水层），基坑土方开挖后坑壁及坑底的渗水量较小，基坑内排水能力的设置主要针对下雨的雨水。

雨量按大雨的50mm/d考虑，因此排水量：Q=0.5×21500=10750m3/d。

⑵、抽水泵的选择。降排水方案中共设有19个集水井，每一集水井均设一台JTS-2-10潜水泵进行抽水，该型号的潜不泵的抽水量25m3/h。这样，投入19台潜水泵进行抽水则抽水量为11400 m3/d，大于基坑排水量10750m3/d。可见集水井及抽水泵的设置是符合施工要求的。

### 第三节 负二层地下室底板的测温工程

#### 一、工程概述

本工程负二层地下室底板厚度是800mm，承台比较密，而且大部分承台的厚度是2000mm~2500mm厚。底板受水化热的影响易产生温度裂缝，必须采取措施防止裂缝的出现。

#### 二、养护和保温方法

地下室底板采用表面覆盖养护及保温的方法，养护及保温时间14天，做法：在混凝土终凝后即覆盖二层湿润的麻袋再在湿麻袋面满盖塑料薄膜。整个养护过程进行温度监测，随时掌握混凝土的温度变化情况，以便及时采取措施，防止混凝土出现温度裂。当实测混凝土的内外温差>25ºC，或日降温速度>2ºC时，则采取搭设保温棚等方法进行保温。

#### 三、测温方法

本工程的测温是对浇筑混凝土的入模温度、养护过程中混凝土的中心温度，上、下表温度升温值，内外温差，降温速度，环境温度进行监测。

1、混凝土的温度监测仪器

采用XDD302自动（可同时测6点），XMZA-102型数字显示仪器四台（一次测一点），MZC-001型微型铜电阻探头25块，环境温度及覆盖物内部的温度监测采用离开被测温体后仍能读数的水银温度计。

2、测温点的布置和安装方法

⑴、混凝土内部测温点的布置沿砼块体厚度上、中、下位置分布。混凝土内部测温点的布置详见“测温点平面布置图”和“测温点垂直方向布置图”。

⑵、探头安装方法：测温探头原引线长仅200mm，需用有绝绿外壳的铜芯接驳作引线。每个探头需焊驳三根引线，辅线用两根绿色电线，主线用一根电线。主线按照不同的安装深度用不同颜色电线作区别。中心点用蓝色，下点用棕色，上点（板面下50mm）用白色，焊接后应在焊接处浸泡环氧树脂，待硬结后包绝缘布，引线末端接铜接线柱。考虑到基础及底板的防水问题，引线的竖直部分用Ф25的线管套住，铁水管要高出底板上表面1000mm。安装时，将水管相应于探头安装高度钻一个直径8mm的孔，预先穿好铁线，待探头和其引线安装好后用铁线将引线拉入铁线管内并引到底板上面，测温完毕，将探头引线拔出线管，回灌水泥浆，并锯掉高出板面部分，用环氧树脂封住出口。详见图“测温大样图”所示。

⑶、混凝土浇筑温度监测：在振捣后的砼表面50～100mm处，并离开外边距离大于2m处用水银温度计测量。

⑷、环境温度的监测

①、基坑的气温监测：在距离基础表面1.50m高，距测温点1.50m处各设一支温度计。

②、覆盖物内部温度监测：在测温点相应位置的覆盖物内部设置水银温度计。

3、监测方法

测温时间暂定14天。

⑴、混凝土浇筑温度的监测：每台班不少于两次（8小时计算）。

⑵、环境温度、监测：于每天的5：00、14：00、23：00各测一次。

⑶、混凝土内部温度监测：1～7天，于每天的5：00、14：00、23：00各测一次，8天以后，于每天的5：00、14：00各测一次。

⑷、测温顺序：先测环境温度覆盖物内部温度，后测混凝土内部温度。测混凝土内部温度时，先测板边水平编号的测温点。在同一水平编号不同埋深的探头时，先测板面、后测中心温度、覆盖物内部度温及混凝土板面、底及中心温度。此外还应记录好测温点位置的混凝土浇筑时间和入模温度。

### 第四节 模板高支模工程

本工程地下室、首层、二层层高分别为5.7m、5.0m、4.85m，属于一般高支模工程。根据其结构形式，拟采用采用门式脚手架作为模板支撑。

主楼中央庭院二~七层中空，到八层才有结构。其上14、20层局部中空，其余楼层中空，支模高度大。支模时为使整个支撑系统形成一个强有力的整体，该处采用满堂红脚手架作为模板支撑。

#### 一、门式架高支模工程

1、梁模板

⑴、梁底模和侧模采用18mm厚夹板，支撑系统采用80×80mm的木枋、门式脚手架。

⑵、支撑体系采用门式脚手架@900，两层木枋：上层木枋间距为300mm，底层木枋间距为900mm。

⑶、设ф48钢管纵横扫地杆一道。第二、三层门式脚手架设ф48钢管纵横水平拉杆一道。

⑷、设剪刀撑，保证整个支撑体系的稳定性。

⑸、梁高高于800mm，设一道φ12@500mm穿梁对拉螺栓。

详见“模板高支模大样图（一）”。

2、楼板模板

⑴、楼板底模采用18mm厚夹板，支撑系统采用80×80mm的木枋、门式脚手架。

⑵、用于支撑的门式脚手架间距为900，两层木枋，上层木枋为80×80mm@300，底层木枋为80×80mm@900。

⑶、设ф48钢管纵横扫地杆一道。第二、三层门式脚手架设ф48钢管纵横水平拉杆一道。

⑷、设剪刀撑，保证整个支撑体系的稳定性。

⑸、跨度L>8m的肋承梁，应按施工规范起拱,起拱高度符合设计和施工规范的要求，主次梁交接时，先主梁起拱，后次梁起拱；当梁高>700mm时,梁侧模板中间加螺栓Φ12＠1000mm加固。为了保证拆模板不影响砼质量，做七天混凝土抗压试件送检验部门检验，并与楼面同条件养护，当梁跨度<8m的经试验室试压达到设计强度的75%、梁跨度≥8m的达到设计强度的100%后方可拆除模板。

#### 二、满堂红脚手架高支模工程

1、概  述

本工程的(1-2)~(1-4)×(1-E)~(1-G)轴是中庭，其中(1-2)~(1-4)×(1-E)~(1-F)轴位置的八层、十四层、二十层有楼板结构。而(1-2)~(1-4)×(1-E)~(1-G)轴轴位置则直到二十二楼面才有楼板结构。该位置的模板支撑需要在地下室顶板上起搭。二十二楼面的楼面标高是83.55m（部分是82.90m），其最高支模高度为82.40m(计至楼板底)。四楼面板的厚度是150mm，主要梁的截面尺寸是400×800；500×1300。

2、模板安装

⑴、模板材料的选用

梁侧模板及梁底模板均采用18mm厚木板。梁底承重木枋采用80×80木枋。梁侧压旁木枋采用80×80木枋配以Φ48钢管。支撑体系采用Φ48钢管搭设满堂红顶架。

⑵、支撑体系

考虑到支模高度比较高，梁的自重大，如采用门式脚手架作模板的垂直支撑，则要搭设多层门架，支撑的稳定性不易保证。为此，采用Ф48×3.5mm钢管搭设满堂红顶架作为的模板支撑。钢管支撑在首层楼面起搭。为了确保支撑体系的整体稳定性，支架的搭设宽度是由梁边起计各宽2.4m。支撑搭设间距是单管0.6 m×0.6m。钢管支架每间隔1.6m设一道水平杆。梁模板支撑沿着梁的纵向方向布置，详见“模板高支模大样图（二）”。

⑶、梁模板安装

支承大梁的木枋分两层进行布置，下层木枋搁置在φ48钢管支架顶部的顶托上，间距是600 mm。上层木枋搁置在下层木枋上，直接支承大梁底模板，间距300。梁侧模板采用18mm厚夹板。梁侧模采用时80×80木枋配上Ф48×3.5mm钢管压旁。在大梁设一道φ12mm穿心对拉螺栓加固以抵御新浇混凝土的侧压力,对拉螺栓间距是600mm。见“83.55m高大梁模板安装图”。

3、支撑方法

由于支模高度比较高，因此，模板支撑采用φ48钢管脚手架满堂搭设作为梁和板的模板支撑。钢管支撑在放映厅结构面起搭，支撑的间距是单管600×600 。

4、模板的选用及安装

梁侧模板和楼面模板均采用18mm厚夹板，梁底模板采用25mm厚的直边板拼装而成，梁底板的木枋采用80×80木枋，间距300mm（即在两钢支撑之间的托木上放一条80×80木枋），梁下托木也采用80×80木枋，该木枋承受梁底木枋传来的荷载，其间距与钢支撑的间距相同。楼面模板的楞木也采用80×80木枋，间距为600mm。

5、大梁模板设计(取500×1300梁计算)

⑴、梁底模板计算

①、荷载计算

a、模板自重0.5×0.018×5=0.045KN/m

b、钢筋混凝自重0.5×0.3×25=3.75KN/m

c、施工振动荷载0.5×2=1KN/m

总竖向荷载q=(a+b)×1.2+1.4c

=(0.045+3.75)×1.2+1×1.4=5.95KN/m

折减10%，则q=5.95×0.9=5.36KN/m

计算简图如“计算简图1”所示

②、强度验算

按四跨连续梁计算，查表得弯矩系数：

Km=0.121剪力系数KV=0.62,挠度系数Kω=0.967

则M=Kmql2=0.121×5.35×0.32=0.KN.m

<[б]=13N/mm2可以

③、抗剪验算

V=KVql=0.62×5.35×0.3=1KN

<fv=可以

④、挠度验算

荷载不包括振动荷载

q=(a+b)×1.2

=(0.045+3.75)×1.2=4.55KN/m

折减10%，则q=4.55×0.9=4.1KN/m

胶合板的弹性模量取E=9000N/mm2

≈0.2mm<[ω]=l/250=1.2mm，可以。

⑵、梁底模板下木枋计算

①荷载计算

a、模板、木枋自重：(0.018×0.3+0.08×0.08)×5=0.08KN/m

b、钢筋混凝土自重:1.3×0.3×25=9.75KN/m

c、施工振动荷载:2×0.3=0.6KN/m

总竖向荷载：q=1.2×(a+b) +1.4c

=1.2×(0.08+9.75)+1.4×0.6=12.64KN/m

折减10%，则q=12.64×0.9=11.38 KN/m

②、强度验算

计算简图如“计算简图2”所示

<[б]=13N/mm2

可以

③、抗剪验算

<fv=，可以。

④、挠度验算

荷载不包括振动荷载

q=(a+b)×1.2=(0.08+9.75)×1.2=11.8KN/m

折减10%，则q=11.8×0.9=10.62KN/m

胶合板的弹性模量取E=9000N/mm2

<[ω]=l/250=2.4mm，可以。

⑶、承托底层木枋的钢管计算，计算简图详见“计算简图3”

①、荷载计算

每一根梁底木枋传到底层木枋的集中力设计值是

P1= 1.71 KN

钢管自重设计值

P2=0.0384×0.6×1.2×0.9=0.02KN

这样每根梁底下排木枋所受的集中力P= P1 +P2=1.71+0.02=1.73. KN

②、强度计算

查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附录B得

<f=205N/mm2

可以

③、挠度验算

荷载不包括振捣荷载，则

=0.97

查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》得

<[ω]=l/250=2.4mm，可以。

⑷、钢管支撑稳定性验算

钢管支撑为Φ48×3 .5钢管，立柱间距为600，共设53道水平连杆（纵横均设置）： 首层楼面上０.1m设第一道（即扫地杆），之后每上1.5m设一道。

①、荷载计算

钢管的验算部位是钢管底部。

a、每根立杆的自重（钢管重：38N/m；扣件重：10N/m）：

N1=1.2×（0.0384×83+0.0384×0.6×2×53+0.01×53）

＝7.39kN

b、由前面的计算得模板及钢筋混凝土梁自重：

N2=1.71×2=3.42KN

施工荷载设计值： N3=1.4×2.5×0.6×0.6=1.26KN/m

即每根立杆承受总荷载为：

N = N 1+ N2+ N 3=7.39+3.42+1.26=12.07KN

②、稳定性验算

立杆截面积A=489mm2，i=15.９mm

查表得0.496

<205可以。

### 第五节 钢结构安装工程

#### 一、工程概述

本节所指的钢结构主要是指主楼1~3号雨蓬；主楼3号、4号钢楼梯；主楼与调度中心之间连廊；主楼与调度中心采光连廊；主楼屋面连廊。

1、主楼1、2号雨蓬分别设于4.445m、及103.27m处，1、2号雨蓬分别设有9根和2根用钢板加工成的钢梁，钢梁悬挑长度分别是1.95m和3 mm，钢梁通过预埋件固定在钢筋混凝土梁侧，钢梁采用面上的玻璃作水平支撑，不再另设钢支撑。

2、主楼3号雨蓬设于13.8m处，外飘宽度7.8m。雨蓬设10根悬挑钢梁，钢梁呈剪刀状，上弦杆是由两片槽钢组合而成，下弦杆是渐变H型型钢。所有钢梁通过一根三角形及一根ф208×8水平连杆组合成骨架。

3、3号、4号钢楼梯是采用普通工字型钢作承重梁，钢化玻璃作平台及踏步板。休息平台设有预应力不锈钢吊杆。

4、主楼与调度中心之间连廊设在9.67m标高处，长16m，宽2.78m。主梁是两根变截面梁，能过13块横向连接构件组拼成骨架。如“连廊结构示意图”示。

5、主楼与调度中心采光连廊标高是19.3m（最高点）主楼与调度中心采光连廊共设置17榀弧形屋架。屋架跨度16m，弧长16.652m，矢高1.687m。以中部立杆为中点对称设置两根ф40不锈钢预应力拉杆。

6、主楼屋面连廊标高是100.5m，主楼屋面连廊共设钢梁9根，钢梁跨度8.9m，钢梁截面是H250×200×6×8。

#### 二、钢结构加工制作

（一）、钢结构加工制作工艺流程

本工程钢结构加工制作工艺流程如下图示：

（二）、钢结构加工制作

1、加工前的准备工作

⑴、认真学习图纸。钢结构构件加工制作前必须熟悉设计图纸与项目有关的规范标准、工艺技术条件，充分领会设计意图，对图纸中的构件数量、各构件的相互关系、接头的细部尺寸等进行核对，审查构件之间各部位尺有无矛盾，构件分段落是否符合制作安装的要求。

⑵、绘制加工工艺图。根据图纸要求及相的规范的技术文件、材料的规格（尺寸、重量、材质），结合现场的加工条件绘制加工工艺图。

⑶、备料。根据设计图纸、加工工艺图算出各种材质、规格的材料用量，按设计分批进场。

2、放样

⑴、放样使用的钢尺等计量工具必须经计量检测机构检验合格才能使用。并与土建、安装等有关方面使用的钢尺相核对。丈量尺寸，分段叠加，不得分段测量后相加累计全长。

⑵、构件的放样在工厂专用的放样平台上进行。构件以1 ：1的比例放出实样；当构件零件较大，难以制作样杆、样板时，可绘制下料图。

⑶、样杆、样板的测量必须平直；如有弯曲，必须在使用前予以矫正。样杆、样板制作时，按施工图和构件加工要求，作出各种加工符号、基准线、眼孔中心等印记，并按工艺要求预放各种加工预量，然后号上冲印等印记，用磁漆（或其它材料）在样杆、样板上写出工程、构件及零件编号、零件规格孔径、数量及标注有关符号。

⑷、放样工作完成，对所放大样和样杆、样板（或下料图）进行自检、无误后报专职检验人员检验。

3、号料和下料

⑴、号料前，号料人员熟悉样杆、样板（或下料图）所注的各种符号及标记等要求，核对材料牌号及规格、炉批号。当供料或有关部门未作出材料配割（排料）计划时，号料人员作出材料切割计划，合理排料，节约钢材。

⑵、号料时，复核材料的规格，检查材质外观，凡发现材料规格不符要求或材质外观不符要求者，需及时报质管、技术部门处理；遇有材料弯曲或不平值超差影响号料质量者，须经矫正后号料。

⑶、凡型材端部存有倾斜或板材边缘弯曲等缺陷，号料时去除缺陷部分或先行矫正。

⑷、根据锯、割等不同切割要求和对刨、铣加工的零件，预放不同的切割及加工余量和焊接收缩量。

⑸、因原材料长度或宽度不足需焊接拼接时，必须在拼接件上注出相互拼接编号和焊接坡口形状。如拼接件有眼孔，待拼接件焊接、矫正后加工眼孔。

⑹、相同规格较多、形状规则的零件可用定位靠模下料。使用定位靠模下料时，必须随时检查定位靠模和下料件的准确性。

⑺、按照样杆、样板的要求，对下料件号出加工基准线和其他有关标记，并号上冲印等印记。号孔按照工艺要求进行，对钻孔的眼孔，在孔径上号上五梅花冲印。在每一号料件上用漆笔写出号料件及号料件所在工程、构件的编号，注明孔径规格及各种加工符号。

⑻、下料完成，检查所下零件规格、数量等是否有误，并作出下料记录。

4、制孔

为了提高钻孔精度，钻孔数量比较多的节点板螺栓孔群采用数控钻床钻模板制孔的制孔方法。柱脚螺栓垫板孔的钻孔，采用划线钻孔的方法进行，可采用划线钻孔的方法。采用划线钻孔时，先在孔中心和周边打出五梅花冲印，作为钻孔和检验依据。

5、组拼

⑴、组拼方案

①、主楼1号雨蓬主要构件的组拼

主楼1号雨蓬主要构件的组拼主要是将切割好的钢板焊接成T型钢梁。

②、主楼2号雨蓬主要构件的组拼

主楼3号钢楼梯的构件组拼成四大部分，分别是：Δ250×130×4封口梁；成剪刀形的GJ-1梁的前端构件；GJ-1梁上部构件；GJ-1梁的下端构件。

③、主楼3号雨蓬主要构件的组拼

主楼3号雨蓬主要件是长2.8m，厚度过12mm的钢梁，该钢梁直接用钢板加工而成，不考虑组拼。

④、主楼3、4号钢楼梯主要构件的组拼

主楼3、4号钢楼梯构件的组拼主要是根据梯段斜梁及平台梁的长度拼装成整梁。

⑤、主楼与调度中心之间连廊主要构件的组拼

主楼与调度中心之间连廊的构件组拼主要是将GZL变截面梁组拼成整梁，其余构件在现场拼装。

⑥、主楼与调度中心采光连廊主要构件的组拼

主楼与调度中心采光连廊最大的构件是弧形屋架，屋架跨度16m，该屋架如果组拼成整体不便于运输，因此组拼成两大部分，运到现场再拼接。

⑦、主楼屋面连廊主要构件的组拼

主楼屋面连廊构件主要组拼成短柱及横梁两大部件。

⑵、拼装方法

①、在组装前，组装人员必须熟悉施工图、组装工艺及有关技术文件的要求，并检查组装零部件的外观、材质、规格、数量，当合格无误后方可施工。

②、构件的组拼在专用平台上进行。用于组拼的胎模木要牢固地固定在平台上。组拼工作前编制出组拼顺序表，组拼时严格按照组拼顺序表进行组拼。

③、组拼前采根据构件加工编号，严格检验核对其材质、外形尺寸，并除干净毛剌，对称零件要注意方向，避免错装。

④、组拼好的构件要按图纸的规定用油漆对构件进行编号。构件编号位置要在明显易查处。

⑤、组装焊接构件时，对构件的几何尺寸依据焊缝等收缩变形情况，预放收缩余量；胎模或组装大样定型后须经自检，合格后质检人员复检，经认可后方可组装。

⑥、在零件定位前，要留出焊缝收缩量及变形量，为了减少变形，采用对称施焊。

⑦、组装焊接处的连接接触面及沿边缘30～50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢、等必须在组装前清除干净。

⑧、构件组装完毕后进行自检和互检，准确无误后再提交专检人员验收，若在检验中发现问题，及时向上反映，待处理方法确定后进行修理和矫正。

6、焊接

⑴、被焊接头区域附近的母材无油脂、铁锈、氧化皮及其它外来物。

⑵、定位焊接要求

①、定位焊焊缝所采用的焊接材料及焊接工艺要求与正式焊缝   的要求相同。

②、定位焊焊缝的焊接避免在焊缝的起始、结束和拐角处施焊，

弧坑填满，严禁在焊接区以外的母材上引弧和熄弧。

③、定位焊的焊脚尺寸不大于焊缝设计尺寸的2/3，且不大于  8mm，但不小于4mm。

④、定位焊焊缝有裂纹、气孔、夹渣等缺陷时，必须清除后重新焊接，如最后进行埋弧焊时，弧坑、气孔可不必清除。

⑶、引弧和熄弧

重要的对接接头和T接接头的两端装焊引弧板和熄弧板，其材料及接头原则上与母材相同，其尺寸为：手工焊、半自动—50X30X6mm；自动焊—100X50X8mm；焊后用气割割除，磨平割口。

⑷、焊缝清理及处理

①、多层和多道焊时，在焊接过程中严格清除焊道或焊层间的 焊渣、夹渣、氧化物等，可采用砂轮、凿子及钢丝刷等工具进行清理。

②、从接头的两侧进行焊接完全焊透的对接焊缝时，在反面开始焊接之前，采用适当的方法 （如 碳刨、凿子等）清理根部至正面完整焊缝金属为止，清理部分的深度不得大于该部分的宽度。

③、每一焊道熔敷金属的深度或熔敷的最大宽度不超过焊道表面的宽度。

④、同一焊缝连续施焊，一次完成；不能一次完成的焊缝注意焊后的缓冷和重新焊接前的预热。

⑤、加筋板、连接板的端部焊接采用不间断围角焊，引弧和熄弧点位置距端部大于100mm,弧坑填满。

⑥、焊接过程中，尽可能采用平焊位置或船形位置进行焊接。

⑸、焊后处理

①、焊缝焊接完成后，清理焊缝表面的熔碴和金属飞溅物，焊工自行检查焊缝的外观质量；如不符合要求，焊补或打磨，修补后的焊缝光滑圆顺，不影响原焊缝的外观质量要求。

②、对于重要构件或重要节点焊缝，焊工自行检查焊缝外观合格后，在焊缝附近打上焊工的钢印。

③、外露钢构件对接接头，磨平焊缝余高，达到被焊材料同样的光洁度。

7、矫正成型

钢结构构件在工厂焊接加之后要进行成型后的矫正。矫正主要采用机械矫正和矫正两种方法。

钢材的机械矫正，一般在常温下用机械设备进行，矫正后的钢材，在表面上不有凹陷，凹痕及其他损伤。碳素结构钢和低合金高强度结构钢，允许加热矫正，其加热温度严禁超过正火温度（900℃）。用火焰矫正时，对钢材的牌号为Q345的焊件，不准浇水冷却，一定要在自然状态下冷却。

#### 三、构件运输

（一）、构件运输计划安排

本着先安装先运输的原则，对现场首批安装的构件先运输，运输过程做到既能满足现场安装的需要，又要保持运输工作量合理，尽量避免出现运输过程运输量前后相差较大，时松时紧的现象，运输的顺序还与现场平面布置合理结合，对于现场易于存入或已具备存放设施的构件，可以提前运输，而对于一些大构件，又不易在露天存放或难以存放，现场暂时又没有安装到的构件，尽量不要先期运输到达施工现场，而根据现场安装过程需要，以及考虑运输过程中可能出现的特殊情况组织运输。构件运输详细计划与制作加工供货计划相对。

（二）、构件包装

1、构件标号

⑴、主标记（图号、构件号）：其中钢印位置为：箱形柱两侧面方向标记处,桁架的拼装编号、杆件在侧面进行标识。

⑵、安装标记：柱的安装中心线、1米标高线、底板中心线（四侧），桁架用耳板先连接。

⑶、重心点及吊运标志：构件单重大于5吨时，在构件顶面、两侧上用40mm宽的线，划150mm长的“十”字标记，代表重心点。在构件侧面上标起吊位置及标记。

⑷、构件油漆后，各类标记用醒目区别底漆的油漆在构件上写出。字母大小为50mm×40mm。

⑸、以上的各类标记在制作后油漆前均用钢印在相的位置标出，并用黄色漆圈住。

2、构件清单

构件发运前必须编制发运清单，清单上必须明确项目名称、构件号、构件数量及吨位，以便收货单位核查。

3、构件打包包装

钢构件按规定制作完毕检验合格后，及时分类贴上标识；每一个构件上挂有明显的标记，详细注明安装所需的位置信息（施工构件号、及构件编号等）；按编号顺序分开堆放，并垫上木条，减少变形、磨损。钢结构运输时绑扎必须牢固，防止松动。钢构件在运输车上的支点、两端伸出的长度及绑扎方法均能保证构件不产生变形、不损伤涂层且保证运输安全。

钢构配件分类标识打包，各包装体上作好明显标志，零配件标明名称、数量、生产日期。螺栓等有可靠的防水、防雨淋措施。

（三）、构件运输的搬运和装卸

构件在厂内使用吊车和铲车负责搬运和装卸，在施工安装现场使用汽车吊和铲车搬运和装卸所有运输构件，构件严禁自由卸货，吊车工与铲车工经过专门的培训，持证上岗，装卸、搬运要做到轻拿轻放，并做到以下几点：

1、确保搬运装卸过程中安全，包括人员安全、零部件及构件、搬运装卸周围的建筑物及其它装备设施的安全。

2、按规定的地点进行堆放，在搬运过程中不要混淆各构件的编号、规格，做到搬运装卸依次合理，及时准确地搬运。

3、构件堆放

构件堆放布置合理，易于安装时的搬运，具体满足下列要求：

①、按安装使用的先后次序进行适当堆放。

②、按构件的形状和大小进行合理堆放，用垫木等垫实，确保堆放安全，构件不变形。

③、零部件、构件尽可能室内堆放，在室外堆放的构件做好防雨措施，对于构件的连接磨擦面要得到确实保护。

④、现场堆放必须整齐、有序、标识明确、记录完整。

#### 四、钢结构安装

（一）、安装前的准备

1、安装前的准备

⑴、埋件的安装

预埋件的安装在梁板结构施工时预埋，预埋件采用直埋法进行。首先将预埋件加工好，在梁板钢筋绑扎时埋入，控制位置，同钢筋焊接成整体，浇筑混凝土固定。

⑵、主要安装设备准备

主要的安装设备有：50t吊汽车吊；工地已安装的塔式起重机；电弧焊机；气焊切割配套工具；电动平面砂轮机；测量仪器等。

2轴线、标高复核

吊装前，要对预埋件的位置进行复核，当预埋件的标高稍有出入时，可通过加设钢垫板来调整。当预埋件的位置及标高复核无误后在预时埋件上放出构件边线。

（二）、钢结构安装

1、主楼1、3号雨蓬钢结构安装

主楼1、3号雨蓬钢结构的吊装采用塔式起重机进行。为了便于吊装及焊接，在空中走廊支座的位置搭设φ48钢管满堂红脚手架作操作平台（该平台留作日后安装玻璃用），平台面铺木夹板，木板上再铺薄铁皮。吊装前先在平台面放出钢梁的梁位墨线，然后用塔吊逐根将钢梁吊上平台就位，所有钢梁就位后并调校好梁面标高后，再用角钢点焊将钢梁临时连系起来。再次复核确认钢梁的平面位置及标高准确后才施焊固定在梁侧预埋件上。

2、主楼2号雨蓬主要构件的组拼安装

主楼2号雨蓬钢架安装按如下顺序进行：

搭设满堂红脚手架操作平台→安装连接GJ-1（上拉杆）与预埋件的三角形构件→安装连接下撑杆与预埋件的矩形构件→安装GJ-1→安装水平段梁GJ-2→安装下撑杆→安装ф208×8水平连系梁→三角形封口梁

⑴、搭设操作平台

操作平台采用φ48钢管搭设，平台面铺木夹板，木板上再铺薄铁皮。

⑵、GJ-1的安装

安装上前，先将连接上拉杆与预埋件的矩形连接件焊接固定在预埋件上，然后利用塔式起重机以两点绑扎的形式将GJ-1吊到安装部位与连接件进行铰接。

⑶、GJ-2梁及下拉杆安装

由于连接下撑杆的连接板是在GJ-2伸出，因此GJ-2梁在下撑杆安装之前安装，GJ-2与GJ-1是用高强螺栓连接。当GJ-2与GJ-1连接完成后，才安装下拉杆。下拉杆是分别与GJ-2和预埋件上的连接板铰接。为了便于下拉杆的安装，在安装下拉杆之前要先GJ-1和GJ-2梁的交接处垫上木板承托住GJ-1，使下拉杆不受力，方便安装。

⑷、三角形封口梁及ф208×8水平连系梁安装

GJ-1、GJ-2及下拉杆安装完毕开始安装三角形封口梁及ф208×8水平连系梁。三角形封口梁及ф208×8水平连系梁利用操作平台直接在安装部位焊接。

3、主楼3、4号钢楼梯安装

主楼3、4号钢楼梯均为拉拉吊式钢梯，在出入楼层一侧通过预埋件与结构连接，而休息平台一侧用不锈钢拉杆拉吊起来。因此，安装前先在休息平台下方搭设支架，承托先行安装的钢梁，支架在吊杆设置后才拆除。

钢楼的安装顺序是：支架搭设→斜梁安装→平台 弧形外边梁→横梁及平台放射状次梁安装→吊杆立柱及吊杆并施加预应力→平台及踏步钢化玻璃安装→拆除支架→受荷一个月后再次施加预应力。

4、主楼与调度中心之间连廊主要构件的组拼安装

由于受运输条件的限制，主楼与调度中心之间连廊钢骨架不便在工厂拼接成整体然后运到现场整体吊装。因此，除了两条主梁整条加工运到现场外，其零件则分别加工好后运到现场按图纸的要求组装。

考虑到整个连廊的骨架长度只有16m，宽度只有2.5m，重量也不重。因此骨架采用整体吊装法，做法是，将各零部件在地面的拼装平台上拼成整梁，然后采用一台汽车吊进行整体吊装。采用这种吊在高处连接的工作量小，作业条件比较好，工期快。安装时采用四台自行式剪型高空作业车辅助吊装和焊接，可不搭设脚手架。

5、主楼与调度中心采光连廊主要构件的组拼安装

主楼与调度中心采光连廊共设置17榀弧形屋架，屋架跨度16m。屋架采用整体吊装的方法。由于屋架的跨度大，受运输条件的限制，屋架是分成两段加工再运到现场拼成整体。因此，屋架运到现场后，要按图纸拼接成整体。由于跨度比较大，而且是弧形屋架，在地面上难翻身，屋架的拼装在现场的胎架上进行，每榀钢梁由4个胎架支撑，胎架示意图如下：

屋架采用塔吊进行吊装，如“弧形架梁吊装示意图”示。屋架的吊装顺序是由4-B轴往4-H轴的方向逐个进行。吊装屋架时前,在支承结构的两侧搭设ф48钢管脚手架以便于操作。吊装的时候，都必须在屋架与预埋件焊接牢固才松吊钩。

6、主楼屋面连廊钢结构安装

主楼屋面连廊共设有9根H型钢梁，钢架是由两根短柱支承。安装时，先安装好两端的短柱，然后用塔式起重机将逐根钢梁吊上短柱面安装。为了确保安装安全，便于操作，在钢梁的下方搭设φ48钢管脚手架。

（三）、高强螺栓施工工艺

1、高强螺栓的初拧与保证

初拧工序是当一个并靠吊装单元的梁构件全部安装完毕，封闭、检测合格后，按规定的紧固顺序和吊装单元整体施行初拧工序。初拧工序作用是固定空间结构尺寸，使高强螺栓本身和结构空间各联接部位的安装应力逐步释放和消除，因此不许简化初拧工序而终拧安装。全部完成初拧工序后，做好初拧标记备查。

2、高强螺栓的终拧与保证

高强螺栓终拧工序是当初拧工序结束后，间隔1h进行。使安装和初拧应力充分释放和消除。终拧顺序与初拧顺序相同，同时要求当天安装的螺栓在当天终拧完毕。外露丝扣不少于两扣。此外，必须保证连接板与构件接触面应贴合，板缝严密。完成终拧的螺栓，做好明显标记，供区分和检查。

3、高强螺栓的紧固工序

⑴、上缘板→下缘板→腹板→拧完同→接头端缝的一边后，再拧同一接头端缝的另一边。

⑵、每组高强螺栓在H型截面接头上的紧固顺序为：从螺栓组的中心开始向两边对称均匀交替紧固。

⑶、整体紧固顺序为：A、先主梁接头→后连系梁和次梁接头。B、先拧柱顶梁接头→再拧二层梁接头→最后第三层梁接头。即按上、下、中的顺序依次紧固。

⑷、当完成终拧并经检验人员检查合格后，对组合连接板周边立即用调合腻子封闭和节点板螺栓的防腐处理，严防雨水和潮气渗入板缝。

4、扭矩扳手的选用

手动检验用扳手为：1000 N•m、3级精度带响扳手。施工用1000 N•m5级精度带响扳手。机动扳手日产牧田—6910型和PLD—1500型可调定扭矩电动扳手。上述扳手，均经标准计量检定和定期计量标定。

5、施工过程的监控

考虑到本工程高强度螺栓工程的螺栓数目比较大，施工的过程中，必须加强过程监控。因此，由素质高的专业工程技术和质检人员，组织初拧、终拧工作的专业施工小组，在监理的严格监控下，进行连接板试件抗滑移试验；高强螺栓的扭矩系数；螺栓、螺母、垫片硬度试验；螺栓楔负荷试验；螺母荷载值试验；以及初拧、终拧环节的扭矩值抽检等。有效地确保高强螺栓安装工程的施工质量。

#### 五、钢结构防腐涂装

为确保施工质量，在施工前对防腐涂料进行加速暴晒试验和高、低温湿热试验并根据使用的环境推算其耐久年限，耐久年限为15年以上。

钢构件的喷砂除锈达到sa2.5级，喷涂环氧云铁防锈底漆90μm，喷涂丙烯酸聚氨酯面漆50μm，按照防火要求喷涂防火涂层。

（一）、构件表面处理

构件表面处理常用的方法有手动动力工具、气动或电动动力工具和喷射水表面处理等。

在表面处理之前处理好构件上的结构缺陷，这些结构缺陷在涂层的使用中将导致涂层的提前失效。飞溅、焊疤、焊渣、咬边等结构缺陷需使用砂轮盘或砂轮头打磨光滑，必要情况下需进行补焊。焊接烟尘需使用稀释剂或相的清洁剂进行清洁，以去除焊药中的硫化物等化学杂质污染。

（二）、油漆涂装方法和顺序

1、涂装方法：本工程防腐施工拟采取无气喷涂的方式，在小面积的情况下采用刷涂施工。 施工过程中要注意：第一道底漆禁止用辊涂方式施工。

2、预涂：在每一遍通涂之前，必须对焊逢、边角和不宜喷涂的小部件进行预涂。预涂使用通涂的同类油漆并用扁刷或圆刷进行施工。在预涂的同时，用相的工具或设备对构件进行保护。

3、涂装顺序：按设计要求的顺序进行施工。即先涂底漆、再涂中间漆、最后涂面漆。

（三）、质量控制

1、涂装环境要求

涂装前，除了底材或前道涂层的表面要清洁、干燥外，还要注意底材温度要高于露点温度3℃以上。此外，在相对湿度低于85％的情况下可以进行施工。

2、涂装间隔时间

（1）一道漆涂装完毕后，在进行下道漆涂装之前，一定要确认是否已达到规定的涂装间隔时间，否则就不能进行涂装。

（2）如果在过了最长涂装间隔时间以后再进行涂装，则该用细砂纸将前道漆打毛后，并清除尘土、杂质以后再进行涂装。

3、涂层膜厚的检测

施工各道油漆时，要注意漆膜均匀，并达到规定的漆膜厚度，以保证涂层质量及保证年限。漆膜检测工具可采用湿膜测厚仪、干膜测厚仪。

（1）检测方法为：油漆喷涂后马上用湿膜测厚仪垂直按入湿膜直至接触到底材，然后取出测厚仪读取数值。

（2）膜厚控制原则：

膜厚的控制遵守两个90％的规定，即90％的测点在规定膜厚以上，余下的10％的测点达到规定膜厚的90％。测点的密度根据施工面积的大小而定。

（3）外观检验：涂层均匀，无起泡、流挂、龟裂、干喷和参杂物的现象。

#### 六、钢结构防火涂装

本工程防火涂料施工范围为：离楼板、地面八米以内的钢柱、钢梁、钢檩条、钢楼板均按防火要求作防火保护。

（一）、防火涂料施工前的基层处理

1、首先必须对需做防火涂料的钢构件表面进行清理。

2、用铲刀、钢丝刷等清除钢构件表面的浮浆、泥沙、灰尘和其它粘附物。

3、钢构件表面不得有水渍、油污，否则必须用干净的毛巾擦拭干净。

4、钢构件表面的返锈必须予以清除干净，清除方法依锈蚀程度而定，再按防锈漆的刷涂工艺进行防锈漆刷涂。

5、对相邻钢构件接缝处或钢构件表面上的孔隙，必须先修补、填平。

6、基层表面处理完毕，并通过相关单位检查合格后方可进行防火涂料的施工。

（二）、防火涂料施工方法

本工程钢结构防火涂料的施工方法主要采用喷涂施工方法，局部地方的小构件或不宜采用喷涂方法施工的区域，则考虑采用刷涂方法。

1、喷枪宜选用重力式涂料喷枪，喷嘴口径宜为2～5mm（最好采用口径可调的喷枪），空气气压宜控制在0.4～0.6Mpa。

2、喷嘴与喷涂面宜距离适中，一般相距25～30cm左右，喷嘴与基面基本保持垂直，喷枪移动方向与基材表面平行，不能是弧形移动，否则喷出的涂层中间厚，两边薄。操作时先移动喷枪再开喷枪送气阀，关闭喷枪送气阀门后才停止移动喷枪，以免每一排涂层首尾过厚，影响涂层的美观。

3、喷涂构件的阳角时，可先由端部自上而下或自左而右垂直基面喷涂，然后再水准喷涂；喷涂阴角时，不要对着构件角落直喷，先分别从角的两边，由上而下垂直先喷一下，然后再水准方向喷涂，垂直喷涂时，喷嘴离角的顶部要远一些，以便产生的喷雾刚好在角的顶部交融，不会产生流坠；喷涂梁底时，为了防止涂料飘落在身上，尽量向后站立，喷枪的倾角度不宜过大，以免影响出料。喷嘴在使用过程中若有堵塞，需用小竹签疏通，以免出料不均匀，影响喷涂效果，喷枪用毕立即用水或稀释剂清洗。

（三）、刷涂施工工艺及技术要点

1、宜选用宽度75～150mm左右猪鬃毛刷，刷毛均匀不易脱落。为防止涂刷中掉毛，可先用其蘸上涂料，使涂料浸入毛刷根部，将毛根固定，毛刷用毕及时用水或溶剂清洗。

2、刷涂时，先将毛刷用水或稀释剂浸湿甩干，然后再蘸料刷涂，刷毛蘸入涂料不要太深。蘸料后在匀料板上或胶桶边刮去多余的涂料，然后在钢基材表面上依顺序刷开，布料刷子与被涂刷基面的角度约为50°～70°，涂刷时动作要迅速，每个涂刷片段不要过宽，以保证相互衔接时边缘尚未干燥，不会显出接头的痕迹。

3、刷涂施工时，必须分遍成活，并且单遍防火涂料刷涂不宜过厚，以免涂料过厚造成流坠或堆积。涂料干燥后，若有必要可对局部的乳突用灰刀进行铲平，然后再刷涂第二遍涂料，以保证涂层的平整度。

（四）、防火涂料的修复

在防火涂料施工中，由于交叉作业或脚手架搭设、拆卸及其它不可避免的影响因素，已完工好的防火涂层将被破损、毁坏，必须进行修复。

1、防火涂料的修补可采用喷涂、刷涂等方法。

2、修补施工前，必须对破损的涂料进行处理，铲除松散的防火涂层并清理干净。

3、完成以上工作后，按防火涂料的施工工艺进行修补。

## 第八章 主要工程项目的施工方法和技术措施

### 第一节 工程测量

本工程位于中山市中心区，贴邻博爱路，现场地面较为平坦，测量条件较好，比较容易布置测量控制网，但施工测量细部要求比较高，测量工作仍是本工程施工重点控制的环节。

#### 一、测量仪器及校验

本工程所需的主要测量仪器及其用途见下表。

主要测量仪器及用途

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | T2激光经纬仪 | 1台 |
| 2 | 自动激光铅垂仪 | 1台 |
| 3 | S1精密水准仪 | 1台 |
| 4 | 50m钢卷尺 | 1把 |
| 5 | 30 m钢卷尺 | 1把 |
| 6 | 塔 尺 | 1把 |
| 7 | 游标卡尺 | 3把 |
| 8 | 建筑工程检测尺 | 6套 |
| 9 | 平水尺（1000mm、600mm） | 各10把 |

以上所列的主要测量仪器，在使用过程中需注意：

1、定期到市计量检定站，经检定、校准，合格后方可使用。

2、测量仪器、工具定期清洁保养，经纬仪、水准仪等检测仪器按照检定规程规定，在其检定周期内，要对仪器主要轴线进行校核，保证观测精度。

3、测量仪器定员使用，不得随意使用，严防损坏。

#### 二、测量准备

1、及时同建设单位和监理单位办理交桩交点手续，现场交接引测点位，做好记录。

2、成立测量小组：组成以测量工程师为组长，配置4个测量人员为测量员组成测量小组。

#### 三、建立坐标和高程控制网

1、在施工现场中，根据建设单位提供已确定无误的基点，建立施工测量控制网，报监理工程师批准，测量必须遵循先整体后局部的工程程序进行，建立施工测量控制网。

2、施工测量控制网控制点按照测量规范要求进行埋设，施工测量控制网点的设定与上级控制网联测，进行严密的测量平差。

3、在根据建设单位提供的基点坐标，设置轴线控制点，以主轴线两端设点，坐标点设置要通视平回，离施工现场有一定距离，不易碰动的地方为宜。轴线控制点因施工需要，设置于四周混凝土地面上。设置牢固而不易破坏的标志，作为测量点，并根据与坐标控制网有关系资料，计算出各点坐标，以利定位在自然或人为碰动移位时，能及时复核，及时发现问题，以免对工程造成不必要的经济损失。

#### 四、施工测量

工程轴线和标高控制

根据建设单位提供的建筑轴线控制基点，建立施工现场的工程轴线和标高的控制网。

1、利用激光铅垂仪、经纬仪测设四角坐标和控制轴线，然后利用50m和30m钢尺按照施工图纸，分出各条轴线位置及墙、柱、梁位置，每跨轴线误差小于或等于1cm。

2、工程标高的控制采用水准仪从测量水准点（基点）引入标高，并在所建建筑物外围设立固定标高控制点，以引测建筑物的各层标高。

3、标高施测法，主要是用钢尺沿结构外墙、边柱等向上竖直立测量，一般高程引测至少要由3处向上引测，以便相互校核和适应分段施工需要，引测步骤是：

⑴、先用水准仪根据水准点，在向上引测处准确测出起始标高线(一般多测＋1.000m标高线)。

⑵、用钢尺沿铅直方向，向上量至施工层，并画出正米数的水平线，各层的标高线均应由各处的起始标高线直接量取。高差超过一整钢尺时，应在该层精确测定第二条起始标高线。

⑶、将水准仪安置至施工层，校测由下面传递上来的各条水平线，误差在5mm以内。在各层抄平时，应后视两条水平线以做校核。

⑷、观测时，做到前后视线等长；由水平线向上或向下量高差时，所用钢尺应经过检验,量高差时，尺身铅直，要进行尺长改正和温度改正。

4、工程轴线的控制

采用激光铅垂仪进行放线，以首层楼面放出的轴线为依据，并在首层楼面上设置投射基准。为使激光铅垂仪激光束能从收层楼面直接打到所需测设的楼面，首层以上各层楼板均在投射点相应位置留设150×150投测方孔，然后将激光铅垂仪设在投射点上，对中，精平后，将投测基准点投测到所需楼面而得所需控制点，再用经纬仪和50m钢卷尺根据投射原始点与轴线的关系定出所有的轴线。

#### 五、沉降观测

建筑物的沉降观测是根据建筑物附近的水准点进行的，本工程水准点由建设单位提供。为了对水准点进行相互校核，防止其本身产生变化，水准点的数目要求不少于3个，以组成水准网，对水准网点定期进行高程检测，以保证沈降观测成果的正确性。沈降观测建设单位可委托专业测量单位定期进行观测。

1、沉降点布置

施工前会同建设单位、设计单位和监理单位，根据设计规范要求进行布置，按照区域布置。

2、沉降观测点制作、现场保护

⑴、沉降观测点采用直径为20mm的不锈钢圆钢，将一端弯成900角并打磨成半球形状，另一端焊接在柱上。详见“水准点设置示意图”。

⑵、将沉降观测点用红油漆进行编号，并将编号标明在沉降点上。

⑶、沉降点采用砖砌体保护。

⑷、观测点本身应牢固稳定，确保点位安全，能长期保存。

⑸、观测点的上部必须为突出的半球形状或有明显的突出之处，与墙身或柱身保持一定的距离。

⑹、要保证在点上能垂直置尺和良好的通视条件。

3、沉降观测方法

⑴、观测基点：依据建设单位提供的水准基点，另外引测两个工作基点和若干个联系点。

⑵、观测中一定保证“定人、定仪、定时”，同时确保每次观测前对使用仪器进行校核，以免影响观测结果。各观测日期、资料均记录完整，并绘制成图表存盘，观测中如发现异常情况，立即通知设计单位。

⑶、沉降观测采用几何水准测量进行，根据建筑物最终沉降观测中误差精度要求，测量精度采用二级水准，使用S1精密水准仪，并采用闭合法。建设单位应为头委托第三方具有资质的观测单位进行观测,施工单位进行检查或校对。

⑷、采用闭合水准路线，闭合精度为小于0.3n1/2mm(n为测站数)。

⑸、每次观测结束后，将观测高程列入沉降观测表中，及时计算相邻两次之间沉降量及累计沉降量，并将资料提供给监理单位和建设单位。

⑹、作业中应遵守的规定：

①、观测应在成像清晰、稳定时进行。

②、仪器离前、后视水准尺的距离要用皮尺丈量或用视距法测量，视距一般不应超过50米，前后视距应尽可能相等。

③、前、后视观测最好用同一根水准尺。

④、前视各点观测完毕后，应回视后视点，最后应闭合于水准点上。

#### 六、测量精度控制

1、建筑物竖向控制：采用经纬仪进行垂直测量，其垂直度允许误差不超过H／1000，总偏差不超过20mm。

2、平面控制网的控制线：主轴线测距精度不低于1/10000，测量精度不底于10″。

### 第二节 底板结构工程

本工程地下一层，整体连通，局部两层，位于主楼部位。负二层底板厚800mm，负一层底板厚500mm。地下一层各边的长度较大，长边达167.80m，短边达137.10m结构设计共设有七条后浇带，其中沿长边方向设有四条，分别位于~轴、~轴、~轴及~轴之间，沿短边方向设有三条后浇带，分别位于③~④轴、⑨~⑩轴及⒂~⒃轴之。根据本工程的结构特点，组织施工时，将本工程划分为两个施工区独立作业，一层地下室的部位为施工一区，二层地下室(即主楼部位)的为施工二区。施工一区分为三个施工段组织流水作业，施工二区分为两个施工段组织流水作业。详见“施工区、段划分平面图”。

#### 一、施工流程

#### 二、土方工程

本工程主要为承台土方的开挖及底板土方修整。承台部位的土方利用小型挖掘机进行，底板及承台土方的修整由人工利用镐铲辅助进行。为了加快底板施工进度，尽量减少基坑底土方暴露时间，承台土方开挖、底板土方修整及垫层施工同步进行。

#### 三、模板工程

模板工程主要有承台、底板的底模、侧模，底板上500mm的外墙壁施工缝以下部分的壁板模板，其做法如下。

1、承台侧模及底模

⑴、承台的底模采用C15混凝土垫层100mm厚，侧模采用Mu7.5灰砂砖：基槽（坑）深≤1500时，180厚；基槽（坑）深＞1500时，370厚。垫层在基底经过验收合格后才浇筑。

⑵、垫层混凝土采用商品混凝土，用塔式起重机配以茶盅式吊斗或混凝土输送泵到位浇筑。尽管进行流水段的划分，但各流水段的面积仍比较大，各流水段的垫层及侧模可分块进行，哪一个部位具备浇筑垫层条件的，即进行垫层施工，不需要整段进行，以利于工作面的铺开，保护外露的基层土方免受水的浸泡。

2、底板垫层及侧模

⑴、承台侧砖模砌筑完成后，分块平整底板土方，并夯实2遍。底板垫层混凝土的浇筑同样分块进行，哪一块具备浇筑垫层条件的，即进行垫层施工。

⑵、底板侧边紧靠基坑底排水明沟，因此采用砌筑180mm厚砖模作底板侧模。砖模采用灰砂砖和M10水泥砂浆砌筑。

3、施工缝以下外壁板模板

⑴、施工缝以下部分的外壁板的模板采用18mm厚夹板进行支模。由于地下室底板上500mm这部分外壁板混凝土是与底板混凝土同时浇筑。因此，该位置的壁板采用吊模的方式，支模方法详见“地下室侧墙水平施工缝模板安装大样图”。

⑵、为了提高地下室外壁板的防水效果，地下室的外墙模板均采用设有止水钢筋板的对拉螺杆，其做法详见“止水螺杆大样图”。

#### 四、钢筋工程

1、施工工艺

钢筋绑扎之前，必须将轴线及承台位置准确定位，复核无误后，才开始钢筋绑扎。施工工艺为：

2、施工方法

⑴、钢筋在现场钢筋加工场加工制作，材料进入加工场后，应按规范要求，按批抽样做抗拉和冷弯试验，试验合格后方可使用。试验报告应连同出厂合格证及时入档。

⑵、加工制作工人应熟悉图纸与开料单，发现矛盾应及时报告项目经理和施工员，及时作出处理，不得擅自处理。

⑶、工人上岗前，应由施工员进行技术交底，明确规范要求和设计特殊要求，严格按图纸要求绑扎。

⑷、底板钢筋接头宜采用电弧焊接，焊缝双面焊接为5d，在焊接接头处35 d，且不小于500的区段内有接头受力钢筋截面面积不超过总截面面积的50%。

⑸、地梁箍筋的接头（弯钩叠合处）应交错布置在两根架立钢筋上。

⑹、双层双向配筋的板筋，应设置Φ12马凳筋，按@1000×1000间距梅花型布置， 以确保上层钢筋位置的准确。

⑺、为防止墙、柱插筋及甩出上层的搭接筋在浇筑砼过程中位移，墙、柱立筋下端附加Ф12水平筋与底板上层筋绑扎连接，上端用Ф14临时定位箍固定。

⑻、应确保砼保护层厚度，采用垫砂浆块方法，予以控制。地梁、底板、外墙垫块厚35mm。

⑼、钢筋绑扎完毕后，必须由班组先进行自检，项目经理部质安员专检，在钢号规格、根数、间距、接头位置、保护层厚度、焊接部位、焊缝、洞口留置、洞口加强等符合规范和设计要求后，再申报监验(甲方监理、市质检部门、设计单位)，并及时填写隐蔽工程验收记录。

#### 五、混凝土工程

本工程底板的混凝土量很大，达13000m3。结构上共设有7条后浇带，有利于分段施工。尽管分段后，最大段的混凝土量仍很大，最大的段混凝土量仍达2000m2，故浇捣混凝土时应做好组织管理及浇捣方法。

1、组织协调

成立底板混凝土浇筑工作领导小组，项目经理及总工全面领导和协助底板混凝土浇筑工作。各工种的工长均由责任心强， 经验丰富的施工人员担任，责任落实到个人，做到各工种各部位的工作都有专人指挥和负责。此外，混凝供应站在整个浇筑过程均派员驻场，协调混凝土的供应工作，确保混凝土按计划供应。

2、混凝土供应

底板混凝土全部采用商品混凝土，要求混凝土的供应每小时50m³～60m³，确保混凝土的浇筑连续进行。

3、混凝土输送

混凝土采用2台混凝土输送泵输送到位浇筑，作为应急措施，工地配备二个茶盅式吊斗。如果其中一台泵出现故障，需要检修时，利用塔吊吊运混凝土到浇筑部位进行浇筑，确保混凝土浇筑能连续进行，不出现冷缝。

4、混凝土的浇筑顺序和浇筑方法

⑴、浇筑顺序

根据施工部署，施工一区的底板结构分为三段进行流水作业，施工二区的底板分两个段进行作业。但由于各施工段内仍设有后浇带，因此，底板混凝土的浇筑也以区内的后浇带为界进行小段的浇筑。

⑵、浇筑方法

负一层的底板混凝土厚度是500mm，可一次浇筑不用分层进行；负二层地底板厚为800mm，承台位置的混凝土厚度也比较大，则要分层进行。每一层混凝土的浇筑厚度不大于500mm。

混凝土浇筑前，应根据浇筑顺序预先铺设好混凝土输送泵管。边浇筑边拆管，混凝土浇筑以“后退式”（相对于泵管而言）进行。

⑶、混凝土振捣

底板的混凝土体积比较大（整体性及自防水要求，必须加强混凝土的密实度，提高混凝土的抗拉强度，防止混凝土的收缩裂缝，提高混凝土的自防水能力，混凝土的振捣采用插入式振动棒，进行振动，边浇筑边成型及抹平底板表面，标高、厚度采用水准仪定点测平，用小白线严格控制板面标高和表面平整。振动棒的操作要做到“快插慢拔，直上直下”。在振捣过程中，必须将振动棒插入下层混凝土中5cm左右，以消除两层之间的接缝，保证砼的浇筑质量。采用斜面分层进行浇筑的承台混凝土，布置三道插入式振棒，按斜坡区上，中下各一台。每一振点的振捣沿续时间，必须使表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为止。混凝土的振捣顺序为从浇筑的底层开始逐层上移，以保证分层混凝土之间的施工质量。

⑷、混凝土表面处理

混凝土表面水泥浆较厚，在浇筑后2～3小时，按照标高初步用长刮尺刮平，然后用木槎反复搓压多遍，使混凝土表面密实平整，在混凝土初凝前再用铁槎板压光，一定程度上控制混凝土表面龟裂，减少混凝土表面水分的散失，促进混凝土养护。

⑸、混凝土养护

负一层底板厚500mm，内外温度差不大，为有效防止混凝土内外温差过大，造成温度应力大于同期混凝土抗拉强度而产生裂缝，砼初凝后立即采用定期浇水的方法进行混凝土的养护。负二层底板较厚，达800mm，在浇筑及养护过程中做好测温工作。详见“第七章 第三节 负二层底板混凝土的侧温“。

5、防止温度裂缝的技术措施

⑴、采用低水化热的水泥品种。采用混凝土内渗粉煤灰及内掺减水剂的技术，在保证混凝土强度等级的前提下，减少水泥用量，从而达到降低水化热的目的。

⑵、严格控制砂石的含泥量，选用级配好的骨料，降低水灰比。加强振捣提高混凝土的密实性，提高混凝土的抗拉强度。

⑶、加强混凝土的养护和温度监测，掌握混凝土的温度变化，根据混凝土的温度变化及时调整保温措施。

#### 六、后浇带施工

底板结构共设有七条后浇带，其中沿长边方向设有四条，分别位于~轴、~轴、~轴及~轴之间，沿短边方向设有三条后浇带，分别位于③~④轴、⑨~⑩轴及⒂~⒃轴之间。

1、地下室底板板带内的钢筋先做分离处理，浇灌板带砼前在后浇带设加强筋，用C35膨混凝土浇注。

2、后浇带板中间加止水带，该处混凝土待两侧混凝土浇筑并加强养护不少于14天后浇筑。详见“底板后浇带”。

#### 七、施工缝的留设

本工程考虑到工序的需要除在底板面上500mm外墙壁上留设水平施工缝外，其余位置不再留设水平施工缝，以提高防水能力。详见“地下室外墙施工缝大样图”。

### 第三节 主体结构工程

根据本工程的结构特点，结构施工时，将本工程划分两个施工区，安排两支队伍独立负责各区的施工。其中，位于主楼部位的施工二区，其余的为施工一区，两区同时施工，施工二区分为两个施工段进行流水作业。

详见“第六章 第三节 二、结构施工区段的划分”。

#### 一、施工流程

#### 二、模板工程

本工程混凝土柱模板施工采用18厚胶合板，80×80木枋、ф48钢管压旁；梁板模板采用18厚胶合板、80×80木枋、门式脚手架组合支撑体系，弧型梁采用定型模板，由于主体结构工期紧，主楼结构施工时采用三套模板。高支模工程详见“第七章 第四节 模板高支模工程”。

1、柱模板安装

⑴、矩形柱模板使用18mm厚夹板，按构件断面尺寸以大面包小面现场配制安装，垂直方向采用80×80mm的木枋，当柱截面不大于500mm时，采用三排竖枋，当柱截面大于500 mm时，木枋间距为200mm。水平方向采用80mm×80mm的木枋，水平间距为500 mm，采用φ14柱箍箍紧水平木枋，同时用φ12间距为500 mm穿芯螺栓拉紧木枋，详见“柱模板安装大样图”。

⑵、模板安装好后必须按图纸要求每间隔500mm预留2φ6(插入柱内200外露1000mm长)的直筋作为拉墙筋的预埋筋。在模板安装阶段安排专人监督、操作，避免事后处理。

⑶、根据市建筑业联合会和建设工程质量安全监督站《质量通病治理措施》中对模板要求：柱与梁接头处的开口位置模板必须做至楼板模板的底面，接头处支模平直、不变形。在施工缝面位置开100×100mm生口模板，以便清除杂物。

2、梁模板安装

本工程梁底和侧模采用18mm厚夹板，支撑系统采用80×80mm的木枋、门式脚手架。

梁模板施工方法如下：

⑴、在已浇筑的混凝土上弹出轴线、梁位置，并在柱、墙上弹出水平线。按设计标高调整支柱的标高，然后安装梁底模板，并拉线找平。

⑵、当梁跨度≥4m及悬臂梁跨度≥2m时，跨中梁底处应按设计要求起拱，起拱高度为全跨度长度的1/1000～3/1000。主次梁交接时，先主梁起拱，后次梁起拱。

⑶、支顶在楼层高度4.5m以下时，应设二道水平拉杆和剪刀撑。

⑷、根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁来确定。

⑸、梁高超过750mm时，梁侧模板要加穿梁螺栓加固，间距@600。

⑹、混凝土浇筑前要全面清理梁底和柱头杂物，保证混凝土浇筑质量。

⑺、混凝土浇筑期间，派木工观察模板支撑体系变形情况，若支撑体系有变形，立即通知混凝土施工停止，对模板支撑体系进行加固。

⑻、梁模板安装详见“梁模板安装大样图”。

梁模板安装大样图

3、楼板模板安装

本工程楼板底模采用18mm厚夹板，支撑系统采用80×80mm的木枋、门式脚手架@900。

楼板模板施工方法如下：

⑴、楼板底模采用18mm厚夹板，上层木枋80×80mm@300，下层木枋80×80mm@1200。

⑵、铺模板时可从四周铺起，在中间收口。若为压旁时，角位元模板应通线钉固。

⑶、楼面模板铺完后，应认真检查支架是否牢固，模板梁面、板面应清扫干净。

⑷、模板接缝应严密，不得漏浆。楼板模板安装完成后，若缝宽超过模板验收规范，用沥青油毡或胶纸拼缝。

⑸、模板安装后，应进行强度、刚度、稳定性、预留孔洞位置的检查，防止混凝土浇灌时发生不允许的变形，不符合要求的，应及时修整，加固后，方可进入混凝土浇灌工序。

4、墙模板

⑴、模板使用18mm厚夹板，采用80mm×80mm的木枋，内层竖枋间距为800mm。水平方向采用ф48@500钢管，用φ12穿墙螺栓间距为500 mm螺栓拉紧木枋。

⑵、外墙模板考虑防水，Ф12穿墙螺栓加焊止带，保证外墙防水效果。在拆除外墙模板时，要求砼强度达到设计要求才可以拆除，避免止水螺栓遭到破坏而降低外墙防水作用。详见“外墙模板安装大样图”。

⑶、安装墙模板后用斜撑调节垂直度，扣好水平钢管。墙模板安装好后砼浇筑前，应再次校核其轴线、垂直度以及几何尺寸。本工程墙砼施工采用楼面模板安装完毕才开始浇筑，方便砼浇筑。为便于清理墙体下部的杂物，安装墙模板时，在模板脚处应开≤100×100mm“生口”。当模板安装完毕后，浇砼前再利用“生口”将柱脚的杂物全部清理干净后将“生口”封闭。

5、模板的拆除

⑴、墙、柱模板及梁侧模必须在梁板混凝土浇筑48h后方可拆除。

⑵、b≤2.0m的板，必须在混凝土试块常规养护达到设计混凝土强度标准值的50％时方可拆除；2.0<b≤8.0m之间的板，必须在混凝土试块常规养护达到设计混凝土强度标准值的75％时方可拆除；b>8.0m的板，必须在混凝土试块常规养护达到设计混凝土强度标准值的100％时方可拆除；如果上一层的梁板混凝土未施工，则该层的梁板底模拆除后应加支撑回顶。

⑶、跨度≤8.0m的梁，必须在混凝土试块常规养护达到设计混凝土强度标准值的75％时方可拆除；跨度>8.0m的梁，必须在混凝土试块常规养护达到设计混凝土强度标准值的100％时方可拆除。

⑷、所有悬挑构件均须在混凝土试块常规养护达到设计混凝土强度标准值的100％及该构件不支撑上部结构混凝土浇筑底模时方可拆除底模。

⑸、已经拆除模板及其支撑的结构，在混凝土达到设计强度以后，才允许承受计算荷载，施工中严禁堆放过量的建筑材料。

#### 三、圆柱定型钢模板工程

调度中心局部柱采用了圆型柱，其直径为D=0.6m、0.75m及1.0m。为了能较好、较快的施工，根据其结构特点及现场施工条件进行钢模板设计，确定模板纵横龙骨规格、排列尺寸。混凝土柱采用定型钢模板详见“圆柱钢模板大样图”。

1、施工工艺

2、放线位置钉好压脚板。

3、按照柱模板设计的模板位置，由下至上安装模板，模板之间用螺栓插紧。

4、安装柱模的拉杆或斜撑：柱模每边的拉杆或顶杆，固定于事先预埋在楼板内的钢筋环上，用花蓝螺丝或可调节校正模板的垂直度，拉杆或顶杆的支承点要牢固可靠，与地面的夹角不大于45度。

5、钢模板的拆除：先拆斜拉杆或斜支撑，然后拆掉柱箍，接着拆连接模板的螺栓，然后用撬棍轻轻撬动钢模板，使模板与混凝土脱离。

6、避免工程质量通病：支模板前按照墨线校正钢筋位置，钉好压脚板，转角部位采用联结角模以保证角度准确。梁柱接头模板要按照大样图进行安装而且联接牢固。

#### 四、电梯井壁筒模板工程

1、根据本工程的特点，电梯井壁模板采用筒模。筒模是由模板、角模和紧伸器等组成，其具有结构简单、装卸方便、施工速度块、劳动工效高、整体性能好及使用安全可靠等特点。

2、筒模的模板为四面模板，采用大型钢模板拼装而成。一个工程完成后，模板可以整体拆散，再按工程需要的尺寸重新组装，满足不同尺寸电梯井的施工要求；角模采用三铰链角模，其在转角和角模与平模相接出都设有铰链；紧伸器是采用分散式紧伸器。如下图所示。

#### 五、钢筋工程

根据设计要求，钢筋的连接可根据情况采用机械连接、绑扎搭接或焊接。根据本工程的情况及结合我司的施工经验，建议：框架柱、框支梁钢筋直径d>22时宜采用直螺纹机械连接方式，梁及底板钢筋采用焊接方式，其余采用绑扎方式。详见“钢筋直螺纹连接方案”。

1、钢筋绑扎前要认真对照设计图纸确定方向尺寸，钢筋交叉部位，应按有利于结构的原则进行交叉排列，梁与柱相交处，混凝土柱箍筋应预先穿好，再穿梁主筋，以保证梁高范围内柱箍筋的加密，满足抗震要求。

2、钢筋绑扎时，φ14以上钢筋用20#绑扎丝，φ14以下用22#绑扎丝进行绑扎，并严格按结构设计及有关施工验收规范进行施工。

3、钢筋搭接采用绑扎搭接时，应注意搭接部位在受压区，柱筋搭接应在柱高1/3~2/3范围内进行。各部位钢筋的搭接及锚固长度根据混凝土强度不同各异。

4、钢筋保护层，梁、板底筋用1:2水泥砂浆预制垫块支垫，柱、墙侧面用带扎丝的1:2水泥砂浆预制垫块支垫，楼板上层钢筋采用φ12马凳筋支撑，间距双向@1.0m。

5、设计要求焊接的部位，除必须遵守焊接技术规程的各项规定以外，应安排持有上岗证的专业焊工进行操作。

6、钢筋绑扎完毕后，必须由工地班组先进行自检，项目经理部质安员专检，在钢号规格、根数、间距、接头位置、保护层厚度、焊接部位、焊缝、洞口留置、洞口加强等符合规范和设计要求后，再申报监验(建设单位、监理单位、市质检部门、设计单位)，并及时填写隐蔽工程验收记录。

#### 六、混凝土工程

本工程主体结构采用商品混凝土，由于混凝土的工程量大，并且结构是分两个区各自独立作业，需配备二台混凝土输送泵，以满足施工进度。

1、混凝土浇筑一般要求

⑴、浇筑前应对模板浇水湿润，墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。

⑵、混凝土的自由倾落高度不得超过2m，如超过2m时必须采取加串筒措施并分层浇筑，分层浇筑高度每次不得高于500mm。

⑶、浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm，平板振动器的分层厚度为200mm。

⑷、使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300～400mm)。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm，以消除两层间的接缝。

⑸、浇筑混凝土应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定，一般超过2h应按施工缝处理。

⑹、浇筑混凝土时应派专人经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土初凝前整改完毕。

2、混凝土浇筑

⑴、本工程柱、墙混凝土在梁板模板安装完毕后浇筑，梁板一次浇筑。外壁板水平施工缝分别设于底板上500处便于止水片安装。

⑵、墙体砼浇筑：先从墙体一端开始循环浇筑，采用阶梯式外墙板混凝土顺序浇筑，每层浇筑高度小于等于500mm， 前后两层浇筑时间为前次砼停止流动， 但在终凝前进行下次浇筑、顶部拉线抹平、无松散砼、并且将粘附在钢筋及模板上的水泥浆及时清理干净。阶梯式浇筑外墙混凝土顺序见下图：

⑶、柱浇筑前底部先填同混凝土内砂浆同配合比的砂浆5-10cm厚，以免根部出现不密实现象。浇筑时应分层施工，每层厚度不得大于500cm，柱高超过3m时，在柱侧开不小于30cm高的浇筑孔装上斜溜槽分段浇筑，每段高度不得超过2m。

⑷、浇筑后将洞封实，并用柱箍箍牢，柱混凝土一次浇筑完毕，如需留置施工缝，应留在主梁底10cm处。

⑸、在浇筑剪力墙、薄墙、立柱等部位时，为避免混凝土浇筑至一定高度后，因积存大量浆水而可能导致混凝土强度不均匀现象，宜在浇筑到适当高度时，适当减小混凝土的坍落度。

⑹、当浇筑柱、梁及主次梁交叉处的混凝土时，一般钢筋较密集，特别是上部负筋又粗又多，因此既要防止混凝土下料困难，要注意挡住石子下不去。必要时这－部分可改用细石混凝土进行浇筑，与此同时，振捣棒头可改用片式并辅以人工捣固配合。

⑺、混凝土浇筑过程中，要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性，不得踏跺钢筋，移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移，应及时校正。

3、混凝土的养护

- 混凝土浇筑完毕后，应在12h以内覆盖表面并浇水养护。

- 混凝土浇水养护日期，有抗渗要求的混凝土不得少于14天，非抗渗混凝土养护时间不少于7天。在混凝土强度达到1.2MPa之前，不得在其上踩踏或施工振动。柱、墙带模养护2天以上，拆模后，应继续浇水养护。

- 每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态而定。

#### 七、施工缝的留设

1、地下室外壁板施工缝设置在各层楼板面上500mm及梁底下200mm位置并设有止水钢板。详见“地下室外壁板施工缝留设图”。

2、主楼结构施工时，在楼层(1-D)~(1-E)轴楼层设置施工缝，以施工缝为界将各区划分为两个施工段进行流水施工。楼板的施工缝留在次梁跨度的中间1/3范围内，其做法详见下图。

3、在混凝土施工时，施工缝表面必须凿毛，清除水泥薄膜和松动的石子及软弱的混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水。

4、在浇筑混凝前，要先在施工缝处铺一层水泥浆或混凝土内成分相同的水泥砂浆。

5、混凝土要细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。

#### 八、后浇带的施工

1、后浇带施工时，带内的钢筋须先作分离，浇灌板带混凝土时，再加筋与分离筋绑扎或焊接，如下图所示：

2、壁板后浇带及壁板后浇带在板两侧的中部设置-3×300钢板止水片，构造如下图：

3、后浇带采用快易收口网模板，被后浇带打断的梁板的模板，须待后浇混凝土达到设计强度后方可拆除。后浇带混凝土与原构件混凝土浇灌的间隔时间不少于60天，后浇带混凝土工程强度等级高于原构件混凝土强度等级一级(5Mpa)，并采用微膨混凝土。

### 第四节 梁、柱头混凝土浇筑

主楼部位-2~21层的墙、柱的混凝土强度等级比同层的梁板强度等级高几个等级。例如2层墙、柱混凝土强度等级为C60,梁、板为C30，梁板与墙柱节点混凝土强度等级有差异。浇筑楼面混凝土时，必须保证梁柱头位置的混凝土C60。浇筑楼面混凝土时，按楼面混凝土的浇筑顺序由建筑物的一边向另一边推进，当浇筑至梁柱头位置时，先用C60混凝土浇筑梁柱头，当梁柱头混凝土浇筑至楼面标高时，再继续用C30混凝土浇筑梁柱头周围的混凝土。

为了防止C60混凝土过多地流入梁内，浇筑梁柱头混凝土前，在柱子与梁交接处的梁内设置快易收口网，阻隔柱混凝土流入梁内。详见“不同混凝土强度等级分界处示意图”。

### 第五节 混凝土泵送技术

本工程混凝土采用商品混凝土，混凝土强度等级为C30、C40、C50、C60等，其泵送工艺如下：

1、泵送混凝土前，先将储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的，然后向料斗内加入与混凝土配合比相同的水泥砂浆，润滑管道后即可开始泵送混凝土。

2、开始泵送时，泵送速度宜放慢，油压变化应在容许范围内，待泵送顺利时，才用正常速度进行泵送。

3、泵送期间，料斗内的混凝土量应保持不低于缸筒口上100mm到料斗口下150mm之间为宜。

4、混凝土泵送应连续作业，中途停歇时间不得超过20min。

5、泵送混凝土时，应先远后近后退式施工，在浇筑中逐渐拆管。

6、在高温季节泵送，应用湿草袋覆盖管道进行降温，以降低入模温度。

7、泵送将结束时，应估算混凝土管道内和料斗内储存的混凝土量及浇捣现场所欠混凝土量，以便决定拌制混凝土量。

8、泵送完毕清洗管道时，采用空气压缩机推动清洗球，先安好专用清洗管，再启动空压机，渐进加压。清洗过程中应随时敲击输送管，了解混凝土是否排空。当输送管内尚有10m左右混凝土时，应将压缩机缓慢减压，防止出现大喷爆和伤人。

9、混凝土输送泵与垂直向上管的距离应大于10m，并在垂直管的根部装设一个截流阀。

10、凡管道经过的位置要平整，管道应用支架垫固，不得与模板钢筋接触。

11、垂直管穿越每一层楼板时，应用预埋螺栓加以锚固。

12、搅拌车卸料前必须搅拌一段时间方可卸入料斗，如发现初出的混凝土石子较多，水泥浆少，应适当加入备用砂浆拌匀方可泵送。

13、最初泵出的砂浆应均匀分布到较大工作面上，不能集中一处浇筑。

14、泵送过程中，要作好开泵记录、机械运行记录、压力表压力记录、塞管及处理记录、泵送混凝土量记录、清洗记录，检修时作检修记录。

### 第六节 钢筋直螺纹连接方案

根据设计要求，钢筋的连接可根据情况采用机械连接、绑扎搭接或焊接。根据本工程的情况及结合我司的施工经验，建议：框架柱、框支梁钢筋直径d>22时宜采用直螺纹机械连接方式。直螺纹连接能更好地保证施工质量，且能全天候作业，保证施工工期。

#### 一、施工准备

1、材 料

钢筋：应有出厂合格证，试验报告性能指针应符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工，应按有关的规定进行。

2、机具设备

钢筋直螺纹套丝机：采用240B，能套制Ф16～50钢筋(HPB235～HRB335)。

力矩板手：用PW360（管钳型）力矩值为100～360Nm。

辅助机具：有砂轮锯、角向磨光机、台式砂轮各一台。

3、作业条件

⑴、接头连接套规格必须与钢筋规格一致。

⑵、直螺纹连接接头不能用于预应力钢筋，经常承受反复动荷载及承受高压应力疲劳荷载的结构构件。

#### 二、操作工艺

1、工艺流程

钢筋端部调直→丝头镦粗→丝头车牙→安装连接套→现场安装

2、操作工艺

⑴、钢筋端面应与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或弯曲。不得用气割下料。

⑵、丝头镦粗

⑶、镦粗头的基圆直径应大于丝头螺纹外径，长度应大于1/2套筒长度。过渡段坡度应≤1:3。

⑷、镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向表面裂纹。

⑸、对于不合格的镦粗头，应切去重新镦粗，不得对钢筋镦粗头进行二次镦粗。

⑹、丝头车牙

⑺、加工丝头时，应采用水溶性切削滑液，不得在不加润滑液的情况下车牙。

⑻、加工的钢筋螺纹丝头的外形尺寸、牙形、螺距等必须满足产品设计要求，且经配套的量规检测合格。

⑼、加工完，经检验合格的丝头应加以保护，戴好保护帽，并按工程部位、规格分类堆放整齐。

⑽、连接与安装

⑾、连接钢筋之前应检查螺纹质量，清除杂物、锈斑及泥浆。接头拼接时应用扳手拧紧，应使两个丝头在套筒中央位置相互顶紧。(如图一、图二所示)。

⑿、设置在同一构件内的直螺纹接头应相互错开，在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍区段范围内，有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋面积百分率：受拉区不宜超过50% ，受压区不受限制。

⒀、接头应避免设在框架梁端及柱端箍筋加密区，当无法避免时，接头面积百分率不应超过50%。

⒁、接头端距钢筋弯曲点不得小于钢筋直径的10倍。

⒂、连接套之间的横向净距不宜小于25mm。

⒃、当接头采用异径连接时，一次连接钢筋直径之差不宜超过二级。

⒄、钢筋成型后接头的位置，注意接头不能位于构件最大受力处，距离钢筋弯曲位置不小于10d，同一截面内接头的面积百分率不得超出规范要求。做好施工前的技术交底。

⒅、施工过程中严格按有关规范执行质量标准、成品保护。

#### 三、施工要求

1、钢材应有出厂合格证，试验报告性能指针应符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工，应按有关的规定进行。

2、接头连接套有质量检验单和合格证。

3、连接钢筋接头强度必须达到钢材强度值。

4、钢筋套丝质量必须符合要求，须逐个用月牙形规和卡规检查。

5、钢筋螺纹的完整牙数不小于规定牙数。

6、接完的钢筋接头必须用油漆作标记，其外露丝扣不得超过一个完整丝扣。

#### 四、施工注意事项

1、避免工程质量通病

⑴、连接套规格必须与钢筋一致。

⑵、接连钢筋时必须将力矩扳手调到规定钢筋接头拧紧，不要超过扭紧力矩值。

2、主要安全技术措施

⑴、直螺纹钢筋接头套丝及连接钢筋的操作人员必须经过培训、考核、持证上岗。

⑵、进行高空作业和用电操作人员须遵守有关安全技术规程。

3、产品保护

被连接的钢筋套丝质量经检验合格后，成品用塑料保护盖保护。

### 第七节 外墙脚手架工程

本工程外墙脚手架采用落地式钢管脚手架搭设，主楼部分由第八层开始进行卸载，以上每五层设一道吊拉卸荷。

#### 一、架子的搭设方案

本工程采用扣件式钢管脚手架，所有杆件均使用φ48外径，壁厚3.5的钢管和标准扣件，如外墙脚手架搭设大样图所示。

外墙脚手架搭设大样图

1、立杆

立杆间距1.5m，里排离墙0.30m，外脚手架外排离墙1.35m，排距1.05m，垂直偏差不大于架高的1/300，并同时控制其绝对偏差值。相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内，与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧，不得隔步设置或遗漏。

2、大横杆

大横杆步距1.8m，用十字扣件装设在立杆上，内外大横杆要求平行，同一排横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250，且不大于50mm，相邻步距的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧，以减少立杆出现偏心受载情况。上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中，与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。

3、小横杆

小横杆贴近立杆并布置在大横杆之下，用直角扣紧，在相邻立杆之间根据需要加设1根或2根，在任何情况下均不得拆除作为基本结构杆件的小横杆，同时要求小横杆悬挂端离墙面不能小于15cm。

4、剪刀撑

脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求，按照以下规定要求设置剪刀撑。

⑴、每隔12m水平沿长度和高度布置双向连续剪刀撑。剪刀撑应沿架高连续布置，在相邻两排剪刀撑之间，每隔10~15m高加设一组剪刀撑（详见“外脚手架立面图”）。剪刀撑的斜杆两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2～4个扣结点。

⑵、剪刀撑应联系3~4根立杆，剪刀撑的斜杆与水平面的交角（或地面）在45°~60°夹角之间。

⑶、斜杆应与脚手架基本构架加以可靠连接，且斜杆相邻接点之间杆段的长细比不得大于60。

⑷、在脚手架立杆底端之上300mm处一律设置纵向和横向扫地杆，并与立杆连接牢固。

5、连墙杆

连墙杆应每层错开布置，其连墙点水平间距为4.5m一道，布置点设置在混凝土梁等刚性较大部位，用Φ48短钢管紧顶楼面，防止棚架摆动，起到稳定作用。同时设置拉结点，用Φ6@4500钢筋(水平)预埋在混凝土梁等刚性较大部位, 亦每层错开布置,控制脚手架向外倾斜。脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。

6、吊拉卸荷

本工程脚手架八层以上采用分段卸荷,以上每五层设一道吊拉卸荷，每根吊拉索采用6*19-14钢丝绳（最大拉力可达10吨）将脚手架的斜撑点拉在吊环上（Ф20预埋钢筋吊环在结构施工时预埋），并用M32花蓝螺丝拉紧。其拉力达到1.2吨，使之与下部的卸荷斜撑共同形成上挂式脚手架。详见“外脚手架卸荷大样图”。

7、栏杆

作业层与斜道的栏杆搭设在外立杆的内侧，共设一道，中栏杆设在居中位置。

8、踢脚板

平桥外排密眼安全网内侧均挂600mm竹编踢脚板，杜绝施工材料从脚手架向外掉，保证建筑物周边安全。

#### 二、脚手架搭设尺寸的选定及受力验算

1、脚手架采用Φ48×3.5mm钢管及标准扣件，排距Lb＝1050mm,柱距1500mm，步距h=1800mm，脚手架内排离墙0.30米，外排离墙1.35m，连墙件沿每层楼面设置，水平间距L1为4.5m。

2、根据以上搭设尺寸，荷载向立柱传递方式活荷载QK＝2KN／m2，均在纵横向水平杆不需作有关计算的最大容许柱距范围，其抗弯刚度，抗弯强度及扣件的抗滑移动均满足要求，故无需进行验算。

3、对立网全封闭脚手架在风荷作用下的稳定性验算。

假设基本风压W0＝0.45KN/m2，取风压体型系数цs＝0.3，风压高度系数цz＝1.86。

⑴、风荷载：Wk＝0.7цz×цS×W0＝0.7×1.86×0.3×0.45=0.18KN/ m2

⑵、作用于立管风线荷载标准值

QWK=WK*L=0.18×1.5=0.27KN/ m2

⑶、风荷载产生弯距：

Mw=1.4QWK*h 2/10=1.4×0.27×1.9 2÷10＝0.137KNM

⑷、则弯距应力：

6w＝Mw／W＝0.137×106÷5.08×103＝27N／mm 2

<205N/mm2，满足要求。

4、验算脚手架的整体稳定：

⑴、按15米高脚手架进行分段卸荷，折合步数：15／1.8=8步。实际高度为14.4m。

考虑两个作业层同时施工QK＝2×2.0KN/m2。查荷载标准值Nuke＝7.5KN

一步一个纵距附设扣件及物品重力：NGK2＝1.715KN

则底层钢管轴心压力：N＝1.2（n*NGK1＋NGK2）＋1.4NQK＝1.2(8×0.453+1.715)+1.4×7.5=16.9KN

⑵、计算Ф值：由Lb＝1.05m    H1＝3～4m（连墙件垂直距离）取H1＝3.6m，入x＝3.6/Lb/2=3.6/0.4=9

查表取：ц＝20    入0x＝20×9=180  则Ф=0.199

取KA＝0.85  KH=0.8钢管截面积A＝4.42cm2

故N／ФA＝16.9×103÷0.199×2×4.24×100＝99.9N/mm2

<205N/mm2，   说明脚手架稳定能满足要求。

5、吊拉卸荷中Ф20预埋钢筋吊环受力验算

根据公式：As＝9800N/[б]×n

吊环的允许应力取[б]＝50N／mm2，每个吊环受到卸荷拉力N=0.166x15x4.5＝1.2吨，则吊环截面积As＝9800×1.2÷50÷2=118mm2<200.96mm2，（Ф16吊环截面积）满足要求。

#### 三、脚手架搭设要点

1、杆件连接构造一般规定

⑴、钢管脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开并置于不同的构架框格内。

⑵、钢管脚手架搭接杆件接头长度应≥0.8m。

2、架杆配件的一般规定

⑴、钢管件采用镀锌焊管，钢管的端部切口应平整。禁止使用有明显变形、裂纹和严重绣蚀的钢管。

⑵、应使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁构件。

#### 四、一般规定

1、在搭设之前，必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查，禁止使用规格和质量不合格的杆配件。

2、脚手架的搭设作业必须在统一指挥下，严格按照规定程序进行。

3、按施工设计方案放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置。

4、周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设。

5、应按定位依次竖起立杆，将立杆与纵杆、横杆与扫地杆连接固定，然后安装纵向和横向平杆，随校正立杆垂直之后予以固定，并按此要求继续向上搭设。

6、在设置第一排连墙件前，应设置必要的固定措施，以确保构件稳定和架上作业人员的安全。

7、剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。

8、扣件要扣紧，并注意拧紧程度要均匀适当，杜绝使用变形过大的杆和不合格扣件。

9、随时校正杆件的水平偏差和垂直偏差，保证脚手架质量和整齐。

10、下班和临时停工应采取临时措施，保证脚手架整体的安全和稳定。

11、扣件安装：开口朝向应合理，避免雨水流入。立杆大横杆和小横杆的相接点到扣件中心距离不大于150mm，杆件的对伸长度不小于100 mm，底部斜杆与立杆的连接扣件离地不大于500 mm。

12、连墙杆：是关系脚手架安全和稳定的保证，应尽量设置在立杆和大横杆的交叉位置。

13、吊拉卸荷：是为了减轻脚手架的负荷，应装设在立杆与大横杆和小横杆一起的位置，并用花蓝螺丝拧紧，在脚手架上用Φ48钢管紧顶楼面，加强脚手架横向刚性。

14、所有钢管接驳位应错开布置，并用直驳扣拧紧。

15、首层外脚手架平桥及与建筑物之间的空隙用安全网兜底。

#### 五、脚手架拆除

1、拆除说明

脚手架的拆除作业应按确定的拆除程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走，避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下，严禁向下抛掷。在拆除过程中，应作好配合、协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

2、拆除顺序

拆除扣件式钢管脚手架的原则是先搭设的后拆除，后搭设的先拆除，具体拆除程序为：安全网→护身栏→小横杆→大横杆→立杆→连墙杆→剪力撑。

3、一般要求

⑴、先拆除两层安全网，然后按顺序逐层由上而下进行，严禁上下同时作业。

⑵、所有连墙杆件应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙杆件整层或数层拆除后再拆除脚手架，分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

⑶、当脚手架拆至下部最后一根长管的高度时，应先在适当位置搭临时抛撑加固后，再拆连墙杆。

⑷、在拆棚过程中严禁单人操作，拆立杆时必须要有人配合，密切注意马路面来往车辆和行人动向，拿稳杆件、扣件和螺丝等零件，拆下的零件应用袋装好放置在室内安全的地方，集中运至地面，以免散坠下伤人。

⑸、参加搭、拆作业人员，一律不准酒后操作，操作时必须思想集中，不准说笑，打闹或擅自离开工作岗位。

⑹、钢管上的扣件要全部拆除，拆下的各种材料应分类堆放。

⑺、参加拆除脚手架的工作人员必须按安全要求，带好安全帽系好安全带，穿好防滑鞋，不穿带好防护用具的人不得从事脚手架的搭、拆工作。

### 第八节 墙体工程

根据设计要求，本工程地下室及上部结构外墙采用轻质混凝土小型空心砌块，上部结构内墙采用ML轻质墙板，其施工工艺分述如下。

#### 一、砌体工程

(一)、施工方法和施工要求

1、材料：砌体的强度等级必须符合设计要求，进入现场必须有出厂合格证及试验单。

2、砌体施工前，应按设计要求做好放线工作，以确保墙体位置的准确。

3、当墙长度大于5米时，应于墙中部设置构造柱，柱断面为墙厚×180，中置4φ12竖筋，箍筋φ6@200。

4、墙高度超过4米时，应在墙高中部设置与两端柱连接的通长钢筋混凝土水平梁，梁断面为墙厚×120，中置4φ8竖筋，箍筋φ6@200。梁纵筋应锚入两端的钢筋混凝土柱内。

5、砌筑墙体时，应根据预先绘制的砌块排列图进行，并应设置皮数杆。

6、砌块堆放应平整清洁，不积水，不被油污等污染，堆放高度不宜超过1.6m。

7、不同干密度和强度等级的混凝土砌块不应混砌。混凝土砌块也不得和其它砖、砌块混砌。

8、砌筑砂浆应按施工验收规范的要求，由现场先作试配、试模，经试压合格后方可正式投料进行砂浆搅拌，供料。

9、墙体的砌筑应做到横平竖直、砂浆饱满、均匀密实，垂直缝宜用内外临时夹板灌缝。水平灰缝不得大于15mm，垂直灰缝不得大于20mm。

10、砌筑时应上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，并应不小于150 mm。如不能满足时，在水平灰缝中应设置2φ6钢筋或φ4钢筋网加强，加强筋长度不应小于500 mm。

11、切锯砌块应使用专用工具，不得用瓦刀等任意坎劈。洞口两侧应选用规则整齐的砌块砌筑。

12、砌筑外墙时，不得留有脚手眼。

13、墙体顶部斜砖应在下部墙体砌筑七天后再砌筑，必须逐块敲紧砌实，砂浆饱满。

14、墙体抹灰在砌体完工七天后进行，且在砌体工程质量合格后方可施工。

15、砌体与框架结构的连接构造、配筋带的设置与构造、门窗框固定方法与过梁做法，以及附墙固定做法等均应符合规范的要求。

(二)、砼、砖间的防裂

1、墙体与梁板交接处是以后粉刷易出现裂缝的位置。因此，必须处理好该位置的顶砖。当墙体砌筑至接近梁板底时，留下一定空隙，五天后，采用侧砖方法进行斜砌（倾斜角度为600左右），挤紧砂浆必须饱满。

2、与钢筋混凝土墙柱交接的墙体，必须与在结构施工时预留出来的间距为500mm的2Ф6拉结筋拉结好。如因为图纸修改增加了墙体或者改动了墙位，没有在新墙壁位置的混凝土墙柱上留出拉结筋的话，则按图纸要求留设的数量和间距，在混凝土墙上钻孔，埋设M10×70膨胀螺栓，在膨胀螺栓上焊接拉结筋与墙体拉结。

3、为了防止内墙与梁、墙柱结合处的抹灰层出现裂缝，要求在抹灰前在混凝土面与墙体交界处挂贴钢丝网。采用的钢丝网网眼规格为200x200mm，宽度为300mm，混凝土面及墙面各150mm，用钢钉加钢垫板钉牢。

4、为了避免外墙裂缝的产生，要求在外墙进行全挂网。采用的钢丝网网眼规格为200x200mm，用钢钉加钢垫板钉牢。

(三)、砌体工程与门窗框安装

1、门窗框安装采用后塞口方法施工。

2、填充墙和柱、剪力墙交接处，应按照设计要求设置拉结筋，伸入墙内长度不得小于500mm。

3、砌体墙中的门窗洞及设备预留孔洞，其洞顶均需设过梁。

⑴、当洞宽在1000mm以下时采用砖平拱，拱高240，用M10水泥砂浆砌筑。

⑵、当洞宽在1000～1200mm时用钢筋砖过梁，梁高取洞宽的1/4，梁底放3φ8钢筋，钢筋伸入支座370并弯直钩，用1：2水泥砂浆做20厚保护层，用M10混合砂浆砌筑。

⑶、当洞宽在1200～1500mm时用钢筋混凝土过梁，梁高同墙厚，梁高取洞宽的1/8，梁底筋2φ12钢筋，架立筋2φ10，箍筋φ6@200，梁的支座长度≥250，混凝土强度等级为C20。

#### 二、墙板工程

(一)、施工准备

1、按施工图及现场条件编制条板排列图。排列图上应按设计要求标明条板的种类、规格、尺寸、数量以及条板安装方法、安装次序，门窗框与洞口构件、预埋件、连接件的部位、数量以及墙垫等。

2、准备好进场条件。前道工序应完成验收，现场应清理干净，运输道路通畅，条板堆放场地应平整、干净、干燥。

3、清理好条板安装部位的基层，光滑面应进行凿毛处理。

4、按施工图及条板排列图，标出条板安装线。

5、准备好安装材料及工具。

(二)、一般规定

1、不合格的条板不得进入施工现场。不得使用龄期不足、破裂、不规整、潮湿和表面被污染的条板。

2、条板应分类堆放，并做好防雨淋措施。运输、堆放时，应侧立，并采取措施防止倾倒，下部垫木不得少于两根，垫木距板端以400～500mm为宜；条板堆放高度不应超过两层，上下层垫木应对齐，严禁丢掷撞击或承受其它荷载。

3、条板运输及安装宜采用轻便工具，安装时应由两人以上操作，防止条板损坏、伤人。

4、墙体接缝应嵌满密封粘结材料，不得有透光通缝，表面不得有粘结材料收缩裂纹和脱胶现象。

5、不得撬动已安装粘结好的墙板。

6、不得在墙体上随意打洞、凿墙。当需要在条板上开槽洞时，应取得设计方的同意，切割、开洞需采用专用工具。

7、条板墙体施工时不得用水冲淋，同时应防止被水浸湿。

8、已安装的条板，应稳定、牢固。

9、墙板安装人员需经培训合格后方可上岗。

(三)、条板墙体安装

1、按排列图安装条板，宜从一端向另一端顺序安装；有门洞口时，可从门洞口向两边安装。

2、按排列图和设计构造要求埋设连接件、预埋件、定位钢板卡等和浇筑墙垫。

3、按不同类型板材选用相适应的粘结料，粘结料应按其说明书配制和使用。

4、条板的安装采用上顶螺栓固定法。

上顶螺栓固定法：在条板底部及榫槽中铺上粘结料，使条板下端对准墙体安装标线坐浆立起，将螺栓带螺帽的一端对准梁、板底部，带有垫片的一端以准条板顶部。边调整墙体的垂直度、平整度，边用扳手拧动螺母，将垫片顶紧，固定条板。空心条板顶部的孔洞应事先堵塞或封塞。条板顶部与梁、板间的空间用粘结料或细石混凝土填实，并将螺栓埋在其中。

条板安装后7d内墙体养护期，在此期间墙体不得受到震动、撞击和进行开槽洞等操作。

(四)、门、窗框安装

1、门、窗边设计有柱时，先将柱就位固定。

2、门、窗框可加钢连接件，用塑料膨胀螺钉固定在门、窗框或柱上，每侧螺钉不少于3处。

3、若门、窗安装有特殊要求，可用钢板加固等措施，钢板应与门、窗框板的预埋件连接固定。如采用门头横板，应在门角的接缝处按设计要求采取加网防裂措施。如直接采用普通条板固定门、窗框，应按设计要求配板施工。

4、门、窗框与洞口周边的连接缝应采用聚合物水泥砂浆或弹性密封材料填实。

5、门、窗框安装应牢固，与条板或柱连接处应密实，无裂缝；

(五)、管、线安装

1、管、线安装应与条板的安装配合进行。

2、安装管线用的固定螺栓、螺钉必须固定在预埋件或板的实心部位上。

3、安装暗管、暗线时，可按设计要求沿走线板（或走线构件及特制的踢脚线槽）或空心条板的孔洞穿行。水管不宜沿板内穿行。

4、需要在条板墙体上开槽、打孔安装暗管、暗线时，应按设计要求弹线定位后，采用专用工具按所需尺寸单面开槽切割。严禁在条板上同一位置两面开槽、开洞。

5、管线安装应细心操作，穿过墙体处可装上橡胶护套。暗管、暗线安装完毕验收合格后，应采用1：3水泥砂浆或C20细石混凝土回填密实，使表面平整；板面应采用聚合物水泥浆粘贴耐碱玻璃纤维网格布等修补防裂。有抹灰层时可加钢网增强。空心条板孔洞回填时尖采取堵孔措施，防止填充料沿孔洞下坠落失。

6、条板墙体上安装水、电等管线的施工人员需经培训合格后方可上岗。

(六)、接缝处理及墙面整理

1、条板的接缝处理应在门、窗框、管线安装完毕后进行。清理接缝部位，补满破损孔隙，清洁墙面。

2、墙体接缝应采用粘结砂浆填实，缝口宜低于板面5mm，表层采用聚合物水泥石粉膏抹面并刮平压光，颜色与板面接近。

3、在条板接缝槽中，先用胶结料打底，再用胶结料粘贴盖缝材料。

4、对有防渗漏要求的墙体，板缝宜勾成凹槽，采用防水胶结料嵌缝，板面应按设计要求进行防水处理。

5、墙板接缝应按设计要求进行防裂处理，处理工作宜在条板墙体干燥、稳定后进行。

(七)、安全施工

1、条板如采用塔式起重机运输，应设集装托板，条板须捆扎牢固，吊运中不得损坏。起吊时应符合构件安装的有关规定。

2、抬运条板时，应两人操作，水平运输可采用专用小推车，也可采用铁管或长度大于800mm的坚实木棒从两端插入空心条板第二孔中抬运。

3、未嵌固稳定的墙体不得承受侧面的作用力，施工梯架等不得支撑在墙面上。

4、竖立条板时需两人以上操作，防止下端滑移，避免发生条板折断伤人。

5、墙体施工时，安装人员必须站在稳定的梯架上。

### 第九节 屋面工程

#### 一、工程概述

本工程采用倒置式防水屋面，屋面的防水层采用自粘橡胶沥青防水卷材，其隔热层有挤塑聚苯乙烯隔热板及陶粒混凝土。由于其工序多，施工工艺多样，应严格施工，以确保屋面的防水效果。

#### 二、防水层工程

1、施工工艺流程

2、水泥砂找平层施工

水泥砂找平层采用1：3水泥砂浆，厚度20mm。抹水泥砂浆找平层之前，先清洗干净钢筋混凝土屋面板板面，再纵横扫上一遍浓水泥浆以加强水泥砂浆与屋面板的粘结。水泥砂浆找平层间距小于6m×6m设一道分格缝。为此，在刷纵横水泥浆及抹水泥砂浆找平层之前在屋面板面弹出分格缝墨线，再依线安装上20×20mm的木条，在找平层水泥砂浆凝固后起出木条形成找平层上的分格缝。找平层水泥砂浆要进行压平并二次抹光。

3、防水卷材工程

本工程防水卷材采用冷粘贴施工，卷材采用BX-14粘胶作粘结剂。

⑴、基层处理

防水卷材的基层是浅色涂料保护层。施工前将验收合格的基层重新清扫干净，以免影响卷材与基层的粘接。在正式铺贴防水卷材前，要在基层上涂刷一层基层处理剂。采用溶剂稀释了的胶粘剂作为基层处理剂，基层处理剂的涂刷要均匀，严密。

⑵、防水卷材的铺设

①、复杂部分的增强处理

在基层处理剂干燥后，先对屋面与女儿墙交接位等阴角处、管根、落水口等容易发生渗漏的部位，在以其中心200mm范围内，均匀涂刷一层胶粘剂，其厚度为1mm 左右。干燥后即可形成一层无缝接缝各弹性的整体增强导层。

②、基层粘接剂的涂刷

首先将BX-14胶桶打开，搅拌均匀，即可进行含涂刷施工。

A、涂材涂胶：将卷材铺展在干净的基层上，用长把滚刷醮BX-14胶在卷材上涂刷。涂刷后不允许有露底和凝聚胶块存在。应留出搭接部分不涂胶，以便涂刷防水接缝专用粘合剂。

B、基层表面涂胶：在底胶干燥的找平层上，用长把滚刷醮粘合剂在基层上进行涂刷施工，涂刷时不能在同一处反复多次涂刷，以免将底胶咬起，形成凝胶，从而影响施工质量。管道根部、水口、垛子根部等特殊部位均用板刷涂刷，才能达到规范要求。

卷材与基层涂胶后，晾至粘结剂基本干燥后，才能进行卷材铺贴。

③、屋面卷材粘结

A、首先按流水方向，从流水坡度的下坡开始，弹出标准线，并使卷材的长向与流水坡度方向垂直。

B、卷材展开与铺贴：首先将卷材一端粘接固定在预定的部位，再沿标准线铺贴卷材，铺贴时，对卷材不要拉的过紧，而要在合适的状态下，沿标准线铺贴，以顺序对线铺贴卷材。

平面与立面相连的卷材，应由下开始向上铺贴，并使卷材紧贴阴角压实。(阴角部位上、下100mm左右可采用空铺法)。

C、排除空气和滚压：每当铺完一卷卷材后，用立即用松软的长把滚刷从卷材的端部开始顺卷材的横向顺序用力滚压一遍，彻底排除卷材与基层间的空气。如有不能排除气泡，也不要割破卷材排气，要自行排出，以免影响整体防水效果和美观。

D、卷材接头的粘贴：卷材的搭接宽度应为100mm，接缝胶用丁基粘接剂(双组份A、B胶)，按1：1的比例配合，搅拌均匀后，用油漆均匀的涂刷在卷材翻开的两个粘结面上，过10~30min后，手感不粘手后即可进行粘合。排除空气，并用手持铁压滚压实，不允许有气泡后皱折现象存在。

E、卷材接头的封闭：卷材接头粘结后，用聚氨酯甲、乙料(双组份)按1：2配比搅拌均匀后，用1寸油漆刷醮聚氨酯嵌缝膏进行封闭，必须严密、均匀，不得有露缝现象发生。

F、卷材末端的收头及封边处理：为了防止卷材末端剥落或渗水，末端收头必须用聚氨酯涂料，再进行卷材施工，卷材收头应压入凹槽内固定密封，采用水泥砂浆凹槽抹平。

⑶、浅色涂料保护层施工

浅色涂料保护层的施工在卷材施工完毕、通过验收并养护2天后进行。浅色涂料保护层的施工方法与BPS涂料浅色涂料保护层的做法同。

#### 三、隔热层工程

1、挤塑型聚苯乙稀隔热板的铺设在防水卷材浅色保护层施工完毕后并养护一周后进行，铺设时需做好对防水卷材的保护措施。

2、隔热板铺设完成后即可进行陶粒混凝土的施工。

3、陶粒混凝土的生产

为了文明施工，减少施工现场的扬尘，陶粒混凝土不在现场搅拌。为此，陶粒混凝土由混凝土搅拌站生产供应再运到现场浇筑。

4、陶粒混凝土分格缝的设置

陶粒混凝土小于6mx6m设一分格缝，缝宽20mm。陶粒混凝土分格缝位置要与其上的细石混凝土防水层的位置相对应。施工时，先在卷材的浅色涂料保护层上弹出分格缝控制线，再依线安装20mm宽的木条。分格缝的木条可用水泥砂浆固定在浅色涂料保护层上。

5、陶粒混凝土浇筑

陶粒混凝土用塔式起重机配以吊斗送到浇筑部位浇筑。陶粒混凝土采用平板震动器振密实。由于陶粒混凝土颗粒远比水泥浆轻，容易上浮，故此振捣的时间要适中，过振会引起陶粒上浮。在振动的时候，当陶粒混凝土表面出现清晰的陶粒层时，表明已经密实。当陶粒混凝土振捣密实后用木磨板抹平。陶粒混凝土浇筑时，要在防水卷材的浅色涂料保护层上铺垫一些铁皮或者宽阔的料斗用来盛载混凝土。浇筑的过程中，只能在铁皮上或者料斗上用铁铲铲混凝土，不能在浅色涂料保护层上铲混凝土。若要摊铺浅色涂料保护层上混凝土，则用木刮子进行，防止铁铲损害已经施工的防水层。

6、陶粒混凝土养护

陶粒混凝土采用自然养护的方式进行。当陶粒混凝土浇筑成型后，用塑料薄膜覆盖养护。

### 第十节 室内装饰工程

根据招标文件要求，室内非公共部分的装修工程由建设单位另行招标。本次投标的精装修部位主要位于公共部分，其余部位为一般装修。由于本工程地下室的建筑面积较大，工程量较大，同时为了做好成品的保护，先做±0.00以上的装饰工程，再做地下室部位的装饰工程，±0.00以上的装饰工程在有工作面时应积极插入。

顶棚：侯梯厅及走道采用石膏板吊顶，面扫乳胶漆，楼梯间及前室等面扫乳胶漆，消防水池等采用水泥砂浆；楼地面：楼梯间及前室铺防滑地砖，侯梯厅及走道铺磨光石材，汽车坡道采用金刚砂面层；内墙面：侯梯厅及走道铺磨光石材面层，楼梯间及前室、地下室车库等采用乳胶漆面层，卫生间采用瓷砖面层。其施工工艺分述如下。

#### 一、抹灰工程

(一)、基层处理

为了避免批荡、抹灰层出现裂缝、蜕皮、空鼓等现象，抹灰前，应对基层进行认真处理：

1、墙面脚手洞眼、预留孔洞应严密堵塞。给排水管道通过的墙洞和剔墙管槽，必须用1:3水泥砂浆堵塞严密，且抹平。

2、砖墙及混凝土墙面凹凸不平部位，凸出的应事先剔平，凹进的应用1:3水泥砂浆补平。太光滑的混凝土表面要进行凿毛处理。

3、砖本身的空鼓及爆灰，应认真剔凿干净，在浇水湿透后用1:2水泥砂浆分层填堵补平。砌块表面的浮灰一定要清扫干净。其它墙面上的残渣污垢、隔离剂、油漆等，均应事先清理掉。

4、不同基层材料（如砖和木、混凝土等）的相交处，应采取加钉金属网片等技术措施，金属网片与各基体的搭接宽度应≥100mm。

5、各类墙体的上下端应嵌固结实。特别是墙体的整体性及刚度较差节点处理更应注意，以确保墙体的稳定性。

(二)、施工工艺

1、套方、吊直，做灰饼。抹底层灰前必须先找好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直，弹出基准线和墙裙，踢脚板线。

2、墙面冲筋：待砂浆墩结硬后，使用与抹灰层相同的砂浆，在上下砂浆墩之间做宽约30~50mm的灰浆带，并以上下砂浆墩为准用压尺推平。冲筋完成后应待其稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。

3、做护角：根据砂浆墩和门框边离墙面的空隙，用方标尺方后，分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板，抹出水泥砂浆护角，并用阴角抹子推出小圆角，最后利用靠尺板，在阳角两边50mm以外位置，以400斜角将多余砂浆切除、清净。

4、抹底层灰和中层灰：在墙体湿润的情况下抹底层灰，对混凝土墙体表面宜先刷扫水泥浆一遍，随刷随抹底层灰。底层灰宜用1：1：6水泥混合砂浆，厚度为5~7mm，待底层灰稍干后，再以同样砂浆抹中层灰，厚度为7~9mm。若中层灰过厚，则应分遍涂抹。然后以冲筋为准，用压尺刮平找直，用木磨板磨平。中层灰抹完磨平后，应全面检查垂直度、平整度、阴阳角是否方正、顺直，发现问题要及时修补处理，对于后做踢脚线的上口及管道背后位置等应及时清理干净。抹灰层应待前一层抹灰层凝结后，方可抹后一层。

5、室内梁、柱、顶棚抹灰角应顺直、清晰，如下图所示。

#### 二、楼地面水泥砂工程

(一)、施工准备

1、材 料

⑴、水泥：42.5R普通硅酸盐水泥。

⑵、砂子：中、粗砂，含泥量小于3％。

2、作业条件

⑴、施工前应在四周墙身弹好＋50cm水平墨线。

⑵、门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。

⑶、各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严。

⑷、办好作业层的结构隐蔽验收手续。

⑸、作业层的天棚，墙柱饰面施工完毕。

(二)、操作工艺

1、施工顺序

基层处理→刷素水泥浆结合层→打灰饼、冲筋→铺水泥砂浆并压光→第二遍压光→第三遍压光→养护。

2、基层处理必须坚实、清洁、无油污、浮浆、残灰以及杂物，且必须提前一天用清水洗擦干净、保持湿润，表面凹凸不平的部位要进行凿平、修整。

3、打灰饼、冲筋时，在有地漏和坡度要求的地面，应按设计要求做泛水和坡度。

4、水泥地面的压光一般不少于三遍，第一遍随铺随进行，第二遍压光应在初凝前完成，第三遍主要是消除抹痕和闭塞毛孔，但严禁在水泥终凝后进行压光。

5、水泥砂浆完工后，第二天要及时浇水养护，养护时间不少于7天。

(三)、质量要求

1、面层的材质、强度和密实度必须符合设计要求和施工规范规定。

2、面层与基层结合必须牢固，无空鼓。

3、水泥砂浆表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面、起砂等现象

4、地漏及泛水坡度符合设计要求，不倒泛水，无渗漏，无积水；与地漏（管道）结合处严密平顺。

5、踢脚线高度一致，厚度均匀，与墙柱面结合牢固。

6、踏步台阶宽度一致，相邻两步交差不大于10mm，齿角整齐，防滑条顺直。

(四)、主要安全技术措施

1、清理楼面时，禁止从窗口、留洞口和阳台等处直接向外抛扔垃圾、杂物。

2、剔凿地面时要带防护眼镜。

3、夜间施工或在光线不足的地方施工时，应采用36v低压照明设备，地下室照明用电不超过12v。

4、非机电人员不准乱动机电设备。

5、施工时保护好地漏；出水口等部位安放的临时堵头，以防灌放浆液杂物造成堵塞。

6、沾污的墙柱面、门窗框设备立管线要及时清理干净。

7、养护期内，严禁区在饰面推手推车，放重物及随意践踏。

#### 三、楼地面砖铺贴工程

(一)、施工准备

1、地砖：防滑砖、耐磨砖按设计要求。

2、水泥：42.5R普通硅酸盐水泥。

3、中砂。

(二)、工艺流程

基层处理→贴灰饼、冲筋→垫层→抹结合层砂浆→粘贴地砖→勾缝→清洗→养护。

(三)、施工工艺

1、基层处理

清除楼、地面表层残留的水泥砂浆、尘土、污渍等，并用水冲洗地面。若地面为平整光滑的混凝土楼地面，应进行凿毛处理，凿毛厚度5~10mm，间距30m左右，以便于砂浆结合。

2、弹线定位

根据设计要求确定地面标高线和平面位置，弹线定位准确与否直接影响着施工质量和美观效果，所以至关重要。用尼龙线或棉线在墙四周弹水平线，周围水平线通常为50线，以控制地面标高。地面定位线与地砖铺贴方式有关，通常有两种方式：一种是对角定位铺贴法，即砖缝与墙角成450；另一种为直角对角定位铺贴法，即砖缝与墙角平行。本工程采用直角对角定位铺贴法。如下图所示。

弹线时，以房间中心点为原点弹出相互垂直的定位线作为基准线。

3、地砖铺贴

按定位线的位置用水泥砂浆摊在地砖背面上，四周斜倒，再将地砖与地面铺贴，用橡皮锤击地砖面使其与地面压实，且表面与地面线标高吻合，并一边铺贴一边用水平尺检查校正，对稍高的部分用橡皮锤敲平，低的部分应撬起地砖，加抹水泥浆重新铺、贴。橡皮锤敲击时从砖缝里挤出的水泥砂，应及时用棉纱擦干净以免污染。设置地面标准控制面时，对于面积较大的房间通常要按房间中心线做十字形标准高度面，这样可便于多人同时施工；对于面积较小房间做T字形标准高度面，如上图所示。以铺贴好的标准高度面为基准，进行其它区域施工。铺贴时，紧靠已铺好的标准高度面，并用拉线度对缝的方法来控制标高、平面平整度和接缝平直度。

对于有地漏的房间，如卫生间、洗手间等地面铺贴时，应找出0.5%的流水坡度，并保证该房间的地坪比室外地坪低1~2cm。地漏处尽量排在整块地砖的中央部位，提高整体观感。如下图所示。

4、勾缝清理

施工完毕，养护2天后便可进行勾缝处理。将白水泥调成干性团，在缝隙上擦抹，使地砖缝内填满水泥。若砖缝内存有其它残留物，应用铲刀铲除，再用水泥填缝，最后将地砖表面擦干净。

(四)、施工注意事项

1、地砖材质

地砖即便是同一批货也存在尺寸大小不均、颜色深浅不一、阳角不方正等问题，所以在施工前应对地砖进行初检验，最简单的方法是挑出一块做标准，从其它箱中抽出重叠比较，对尺寸相差较大、不方正的，可用作周边部分。

2、周边接缝

地砖排版铺贴时应尽量保证最边块地砖尺寸不少于小半块。与室地面相接处，接缝应留在门框企口处（门扇关闭后置于门扇下口）。

(五)、质量通病及预防措施

1、地面空鼓

⑴、基层清理不干净或浇水湿润不够，结果导致涂刷不均匀或涂刷时间过长，致使风干硬结，造成面层和垫层一起空鼓。

⑵、粘结层砂浆铺得太厚，不密实，容易造成面层空鼓。

防治措施

地面基层清理必须认真，并充分湿润。素水泥浆结合层应刷涂均匀，不能应撒干水泥面后，再洒水扫浆的办法施工。

2、接缝不平

⑴、板块本身有厚薄不匀、宽窄不一、窜角、翘曲等缺陷，铺设后，在接缝处产生不平，缝隙不均匀等现象。

⑵、各房间的水平标高线不统一，使得与楼道相接的门口处出现地面高低偏差。

防治措施：

⑴、应由专人负责从楼道统一往各房间内引入标高线，房间内应四边取中，在地面上弹出十字线。铺设后，应先按好十字线交叉处最中间的一块作为标准块，作为整个房间的水平标准和经纬标准，应用900角尺寸及水平尺细致校正。

⑵、铺设时，应向两侧和后方法顺序铺设，随时用水平尺和直尺找准，缝隙必须拉通长线，不能有偏差；铺设时分设分块尺寸要事先安排好定死，以免产生游缝、缝隙不匀和最后一块铺不上，或缝隙过大等现象。

#### 四、楼地面花岗岩工程

（一）、施工准备

1、材料

⑴、花岗岩的品种、规格、图案、颜色按设计图纸验收，并应分类存放。

⑵、水泥：42.5R普通硅酸盐水泥，备适量擦缝用白水泥。

⑶、砂子：中、粗砂。

⑷、矿物颜料：视花岗岩色泽而定，用于擦缝。

2、作业条件

⑴、做好墙柱面、天棚（天花）、吊项及楼地面的防水层和保护层。

⑵、门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。

⑶、各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严（细小缝隙可用水泥砂浆灌堵）。

⑷、在四周墙身弹好＋50cm的水平墨线。各开间中心线及花样品种分隔线。

⑸、选料：同一房间，开间应按花岗岩的花色、品种挑选尺寸基本一致，色泽均匀，纹理通顺进行预排编号，分类存放，铺贴时按号取用。必要时可绘制铺贴大样图，再按图铺贴。分块排列布置要求对称，厅、房与走道连通处，缝子应贯通；走道、厅房如用不同颜色、花样时，分色线应设在门口的内侧；靠墙柱一侧的板块，离开墙柱一侧的宽度应一致。

（二）、施工工艺

1、先将花岗岩背面刷干净，铺贴时保持湿润。

2、根据水平线、中心线，按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧标准行后，再进行拉线铺贴。

3、铺贴前应先将基层浇水湿润，再刷素水泥浆，水泥浆应随刷随铺砂浆，并不得有风干现象。

4、铺干硬性水泥砂浆找平层，用铁抹子拍实抹平，然后进行花岗岩预铺，并应对准纵横缝，用木锤着力敲击花岗岩中部，振实砂浆至铺设高度后，将花岗岩掀起，检查砂浆表面与花岗岩底相吻合后，在砂浆表面用喷壶适量洒水，再均匀撒一层水泥粉，把花岗岩对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。

5、铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴。缝隙宽度不应大于1mm。

6、铺贴完成24小时，经检查花岗岩表面无断裂、空鼓后，用稀水泥（颜色与花岗岩调和）刷缝填饱满，并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止。铺好花岗岩两天内禁止行人和堆放物品。

7、镶贴踢脚线

⑴、镶贴前先将花岗岩刷水湿润，阳角接口板要割成45°角。

⑵、将基层浇水湿透均匀涂擦素水泥浆。边刷边贴。

⑶、在墙两端先各镶贴一块踢脚板，其上口高度应在同一水平线内，突出墙面厚度应一致。然后沿两块踢脚线板上口拉通线，用1：2.5泥砂浆逐块依顺序镶贴踢脚板。

⑷、镶贴时应检查踢脚板的平顺和垂直,板间接缝应与地面缝贯通（对缝）。

（三）、施工注意事项

1、避免工程质量通病

⑴、花岗岩与基层空鼓：主要由于基层清理不干净；没有足够水分湿润；结合层砂浆过薄；结合层砂浆不饱满以及水灰比过大等。

⑵、墙边出现大小头（老鼠尾）：由于房间间隔净尺寸不方正；铺贴时没有准确掌握板缝，以及选料尺寸控制不够严格。

⑶、相邻两板高低不平：由于花岗岩本身不平；铺贴时操作不当；铺贴后过早上人将花岗岩踩踏等，一般铺贴后两天内严禁上人踩踏。

2、主要安全技术措施

⑴、装卸花岗岩时，要轻拿轻放，防止夹手或砸脚。

⑵、使用手提电动界机时，要经试运转合格，并装漏电掉闸开关及可靠接地装置，操作者必须要配带防护眼镜及绝缘胶手套。

⑶、使用钢井架作垂直运输时，应联系好上下信号，要待吊笼平层稳定后才能进行装卸作业。

⑷、清理地面时，不得从窗口、阳台、留洞口等向下抛卸泥头杂物。

⑸、夜班和在黑暗处操作，应使用36V低压行灯照明。

#### 五、楼地面金刚砂工程

地下室汽车坡道用金刚砂面层。该面层具有很高的强度和耐磨性、防尘、增加地面的防油性，其施工工艺如下：

1、首先浇筑作为金刚砂基层的底板混凝土并振捣密实，经粗平后再用专用抹光机加圆盘进一步平整混凝土，保证混凝土表面平整、密实。在混凝土初凝的时候开始撒播金刚砂硬化剂，同时使用抹光机加圆盘压实抹平。

浇捣底板混凝土                   撒播金刚砂硬化剂

2、约1～2小时后，再重复一次撒播金刚砂硬化剂及压实的操作；最后用抹光机加刀片进行抛光密封，同时手工修补边角部分；最后覆盖薄膜，防止水分快速挥发引起开裂。从混凝土整平到覆盖养护，所有操作过程保持在24小时内完成。

抹光机抛光密封                     覆盖薄膜保护

#### 六、墙面砖铺贴工程

(一)、基层处理

1、将基层面的残灰、尘土、污垢清理干净。

2、光滑混凝土面必须要进行打毛处理。

3、基层应在镶贴前一天浇水湿透。

(二)、施工工艺

1、基层处理与抹底灰

⑴、基层必须平整且粗糙，表面干净无脏物。

⑵、基层处理验收后，先在墙面上浇水湿润，紧接着分层抹1：3水泥砂浆底灰约12mm厚，吊直刮平，表面扫毛或划纹，24小时后浇水养护。

2、弹线分格

⑴、在找平层上用粉线弹出饰面砖分网格线。弹线前应依据镶贴墙面长宽尺寸，将纵横面砖的皮数划出皮数杆，定出水平标准。

⑵、水平线座从上往下按整块饰面砖的尺寸分划，当最下面一层面砖高度小于半块砖时，最好重新分划，使最下面一层面砖高度大于半块砖。重新排饰面砖出现的超出尺寸，可将面砖伸入吊顶内。

⑶、竖向线从墙面一侧端部开始，使不足横数的面砖贴于阴角处。弹线分格如右图所示。

3、选砖、浸砖

⑴、选砖是确保饰面砖镶贴质量的关键。必须在镶贴前按颜色的深浅不同进行挑选归类，再按几何尺寸大小分选。一般按1mm差距分类选出1～3个规格，选好后根据房间大小计划用料。选砖时要求方正、平整、无裂纹、楞角完好、颜色均匀，表面无凹凸和扭翘等毛病。不合格的面砖的同时，还必须挑选配什砖，如阴角条、阳角条、压顶等。

⑵、分级归类的饰面砖，镶贴前先清扫干净，然后置于水中浸泡，防止干砖铺贴上墙后，吸收灰浆中的水分，致使砂浆结晶硬化不全，造成粘贴不牢或面砖浮滑。浸水时间一般不少于2小时，取出阴干到表面无水膜，通常为6小时左右，即以手摸无水感为宜。

4、贴标准点

标准点是用废面砖在底层砂浆上按铺贴厚度上下左右作灰饼，并以废砖愣角作为基准线，上下用靠尺吊直，横向用靠尺或小线拉平。灰饼间距一般为150mm。阳角处除正面做灰饼外，侧面亦相应有灰饼，即所谓的双面挂直。

5、铺贴方法

⑴、预排饰面砖

①、在同一墙面最后只能留一行（排）非整块饰面砖，且非整块面砖应排在紧靠地面上或不显眼的阴角处。排砖时可用调整砖缝宽的方法解决。一般缝宽为1～1.5mm。

②、在管线、灯具、卫生设备与支承等部位，应采用整砖套割吻合，不得以非整砖拼凑镶贴。

⑵、铺 贴

①、结合层砂浆：水泥砂浆中加入水量石灰膏，以增加粘贴砂浆的保水性与和易性。

②、铺贴：大面积铺贴的顺序是由下而上，从阳角开始水平方向逐一铺贴。按设计和预排，依地（楼）面水平线嵌入八字靠尺寸或直靠尺，第一排砖下口紧靠直尺条的上沿，保证其准线平直。如地面有踢脚板，靠尺寸上口应为踢脚板上沿位置，以保证砖与踢脚板接缝美观。

铺贴前，找平层应洒水湿润。铺贴时，用铲刀在砖背面刮满接口粘结砂浆，上墙后用力捺压，使之与墙面紧密粘合，并将挤出的砂浆刮净。结合层砂浆厚度应大于5mm，不宜超过8mm。铺贴中，应随贴随敲击随用靠尺检查表面平整度和垂直度，检查发现高出标准砖面时，应立即压砖挤浆，如已形成凹陷，必须揭下重新抹灰再贴，严禁从砖边塞砂浆造成空鼓。当贴至上口，如无压条（镶边或装饰线脚）或吊顶时，应采用一边圆的配件砖贴成平直线。

如墙面需留小洞口，应按洞口宽、高尺寸排洞口面砖，并在砖上画好剔凿錾线，剔去多余部分，磨平破口边，再镶贴于洞口处。

③、嵌缝、擦洗：饰面砖铺贴完毕后，应用棉纱头蘸水将砖面灰浆拭净，同时用与饰面砖相同颜色的水泥（彩色面砖应加同色颜料）嵌缝，且务必要全部封闭缝中的气孔和砂眼。嵌缝后，再用纱头蘸水仔细擦拭干净。如砖面污染严重，可用稀盐酸酸洗后再用水冲洗干净。

#### 七、墙面石材铺贴工程

本工程侯梯厅及走道墙面采用粘贴磨光石材，施工时采用胶粘的施工方法，改变传统湿作业施工须打孔穿洞、扎钢筋及灌浆等繁杂的工序，是一种新的施工工艺。

（一）、施工准备

1、材料准备：大理石胶、32.5R白水泥、颜色粉、磨光石材。

2、机具准备：2m靠尺、水平尺、腻子刀（或锯齿形刮刀）、手提式切割机、磨光机、线锤等。

（二）、施工条件

1、墙体管线等隐蔽工程施工并验收完成；

2、墙体结构尺寸及平整度、垂直度等质量指标达到设计和施工要求；

3、石材板块运至施工现场并验收合格，外观质量及加工尺寸符合行业规范要求；

4、墙面弹好水平标高线、中心线及周边轮廓线。

（三）、施工工艺

1、根据墙体中心定位线及墙面设计尺寸在地面上弹出板材外轮廓尺寸线，并弹出最低水平基层线，作为第一层板材就位用。

2、量出板材背面到墙基层面的间隙尺寸，扣除1mm胶厚尺寸进行找平，其方法是根据板材规格尺寸，每块板材不少于4个固定点（沿四角固定）用小块（50mmx50mm）的板材通过大理石胶粘站墙层上，用磨光机找平，使基层固定点平整，以达到板材固定面平整。

3、根据磨光石材的花纹及颜色进行预拼，并进行编号，沿水平基准放一块长板（作为拖底板），防止板块粘贴后下滑。

4、粘贴磨光石材，按顺序拿石块，用锯齿形刮板或腻子刀把粘剂涂刮在板材上（或涂刮在墙面上）。轻轻地将师板的下沿与水平基准线对齐粘贴。

5、磨光石材由下而上逐层粘贴，用手轻轻推拉定位，用橡皮锤轻轻平整。每贴三层垂直方向用靠尺靠平。

6、全部石材安装完毕后，清除板面上的余胶，用棉纱擦洗干净后进行嵌缝，按石材的颜色调制色浆边嵌边擦干净，使缝隙均匀、密实、颜色一致。

7、胶层厚1mm左右最佳。超过3mm时，胶内掺适量经过干燥的细砂，防止收缩。粘胶剂稠度应适宜，太稠时，胶粘剂刮不干，太稀时，胶粘剂容易产生流淌而缺胶。

#### 八、楼梯钢管扶手工程

1、现场施测放线。土建施工会存在一定的偏差，常常与钢扶手设计图纸不符，所以必须根据现场实际放线实测的数据绘制施工放样详图，经现场放线符合后才能作为扶手构配件的加工图。

2、检查预埋件是否齐全和牢固。如果原土建结构未设置合适的预埋，则应按照设计需要补做，钢板的尺寸和厚度以及选用的锚栓都应经过计算。

3、检查钢原材料。扶手的管壁是否达到设计要求；加工的尺寸是否符合现场及图纸要求；钢材质量是否达到设计和规范要求。

4、现场焊接和安装。根据楼梯放出钢扶手拼装大样，先竖立立柱，后安装扶手，检查无误后与埋件和栏杆焊接。焊接采用满焊，不能仅点焊几点，以免磨平后会露出管材间的缝隙。

5、打磨和抛光。打磨必须选择手艺好的工人进行施工，以确保焊缝打磨均匀，光滑细腻。抛光采用抛光轮进行施工，保证拐弯处圆顺光滑，弧线自然流畅。焊口表面平整度、光洁度和色泽同连接件一致。

6、注意成品保护。对已完工的楼梯扶手保护薄膜必须在交工时才能清理干净。必要时采取隔离板进行保护，严禁交叉作业中被异物碰撞和划伤。

#### 九、室内涂料工程

(一)、施工准备

1、涂料：乳胶漆。

2、调腻子用料：滑石粉或福粉、石膏粉、羧基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、建筑胶。

3、颜料：各色有机或无机颜料。

(二)、作业条件

1、墙、柱表面应基本干燥，基层含水率不大于8%。

2、过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平。

3、门窗安装完毕，地面施工完毕。

4、环境温度保持在5℃以上。

5、做好样板间并经鉴定合格（室内）。

(三)、施工顺序

清理墙面→修补墙面→刮腻子→刷第一遍涂料→刮第二遍涂料。

1、首先将墙、柱表面起皮及松动处清理干净，将灰渣铲干净，然后将墙、柱表面扫净。

2、修补前，先涂刷一遍用三倍水稀释后的建筑胶水。然后，用水和石膏将墙柱表面的坑洞、缝隙补平，干燥后用砂浆凸出外磨掉，将浮尘扫净。

3、刮腻子遍数由墙面平整程度决定，一般为两遍。第一遍用抹灰钢光匙横向满刮，一刮板紧接着下一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净平顺。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙柱表面清扫干净。第二遍用抹光钢光匙竖向满刮，干燥后用砂纸磨平并扫干净。

4、刷第一遍涂料：涂料在使用前要先用萝斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面，墙柱面是先上后下。涂料用排笔涂刷。

5、涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。

6、涂刷时，应连续迅速操作从一头开始，逐渐向另一头推进，要上下顺刷，互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头。

7、待第一遍涂料干燥后，复补腻子。

8、第二遍涂料操作要求同第一遍。使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或少加水，以防露底。

(四)、质量要求

1、涂料工程等级和材料品种质量应符合设计要求和国家标准规定。

2、严禁脱皮、漏刷和反锈。

3、表面颜色，刷纹均匀、光亮、光滑、无透底、流坠、皱皮等现象，分色线平直。

(五)、安全技术措施

1、刷涂料时除应注意不漏刷外，还应保持涂料的调度，不可随意加水过多。

2、涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，大面积涂刷时，应配备足够人员，互相衔接，接槎要处理好。

3、涂料稠度要适中，排笔蘸漆量适当，多理多顺防止刷纹过大。

4、施工前认真划好粉线，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆题材适当，从上至下或从左至右刷。

5、墙柱表面的涂料未干前，室内不得清扫地面，以免尘土粘污墙柱面，干燥后也不得沾污墙柱面泼水，以免沾污或受潮。

6、墙柱面涂刷涂料完成后，要妥善保护，不得碰撞。

7、涂刷墙柱面时，不得沾污地面、门窗、玻璃等已完成的工程。

#### 十、室内吊顶工程

本工程侯梯厅及走道顶棚采用石膏板吊顶。其施工工艺如下。

(一)、材料

1、各种材料级别、品种、颜色、规格以及零配件应符合设计要求。

2、各种材料应有产品质检合格证书和有关技术资料，配套齐备。

3、所有用料运输进场不得随意乱扔、乱撞，防止踏踩，堆放平正，防止材料变形、损坏、污染、缺损。

(二)、作业条件

1、首先应熟识图纸、所用材料、施工工具、工程量、劳动力情况、施工工序、现场情况、工期等。

2、该建筑物原始资料应齐全。

3、吊顶进行施工前，应已完成上一工序完成后进行。

4、对原有孔洞应填补完整，无裂漏现象。

5、对原有的（埋）吊杆（件）应符合设计要求。

6、对上一工序安装的管线应进行工艺质量验收。

(三)、施工工艺

1、龙骨安装

⑴、施工顺序：弹线→定吊点→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板。

⑵、根据吊顶的设计标高要求，在四周墙上弹线，弹线应清楚，其水平允许偏差±5mm。

⑶、根据设计要求定出吊杆的吊点坐标位置。

⑷、龙骨端部吊点离墙边不应大于300mm。否则应增设吊杆，以免主龙骨下坠。

⑸、主龙骨吊点间距，应按照设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度不应小于短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

⑹、主龙骨与吊杆应调整在同一平面之垂直位置。

⑺、次龙骨应紧贴主龙骨安装。

⑻、主龙骨安装应平行于吊顶短跨边，并应留有次龙骨及扣板的安装尺寸。

2、罩面板的安装

⑴、钉挂式罩面板，通常情况下表面还有饰面层，所以安装时除表面平整外，板块之间应留缝隙间疏，并应将板材角去一小角，以利填缝挂腻子。

⑵、用石膏板做吊顶，所选自攻螺丝应先进行防锈处理。螺丝间距在200mm内为适宜，钉头沉0.5~1mm内为好。钉头过沉，会造成因挤压过紧而出现脱挂。

(四) 、质量要求

1、所有的品种规格、颜色、质量及其骨架构造、固定方法应符合设计要求和质量标准。

2、吊顶龙骨及扣板安装必须牢固、外形整齐、美观、不变形、不脱色、不残缺、不折裂。

3、轻骨架不得弯曲变形，铝合金条形板不得受潮、翘曲变形、缺棱掉角、无脱层、干裂、厚薄一致。

4、吊顶安装完毕不允许外来物体撞击、污染。

### 第十一节 门窗安装工程

根据图纸要求，本工程的门窗采用铝合金门窗、夹板门与钢质防火门等，其施工工艺如下。

#### 一、铝合金门窗安装工程

(一)、施工准备

1、材 料

⑴、铝合金门窗的品种、规格、开启形式应符合设计要求，各种附件配套齐全，有产品出厂合格证。

⑵、防腐材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有关标准的规定。

2、作业条件

⑴、门窗洞口已按设计要求施工完毕，并已画好门窗安装位置墨线。

⑵、检查门窗洞口尺寸是否符合设计要求，如有预埋件的门窗洞口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合要求，如存在影响门窗安装的问题应及时进行处理。

(二)、施工工艺

1、防腐处理

门窗框四周侧面防腐处理如设计有要求时，按设计要求执行。如设计无专门要求时，在门窗框四周侧面涂刷防腐沥青漆。

2、就位和临时固定

根据门窗安装位置墨线，将铝门窗装入洞口就位，用木楔塞入门窗框与四周墙体间的安装缝隙，调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度，位置及形状偏差应符合检评标准。

3、与墙体的连接固定

本工程采用金属膨胀螺栓方式。

4、门窗框与墙体安装缝隙的密封

⑴、铝门窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理。

⑵、门窗框与墙体安装缝隙的处理，如设计有规定时，按设计规定执行。如设计未规定填缝材料时，应填塞水泥浆，如室外侧留封槽口，填嵌防水密封胶。

⑶、安装五金配件齐全，并保证其使用灵活。

5、安装门窗玻璃

⑴、门窗扇及门窗玻璃的安装应在洞口墙体表面装饰工程完工后进行。

⑵、平开窗一般在框与扇构架组装上墙，安装固定好之后，再安装玻璃，先调整好框与扇的缝隙，再将玻璃入扇调整，最后镶嵌密封条和填嵌密封胶，防碰胶。

⑶、推拉窗在窗框安装固定好之后将配好玻璃的窗扇整体安装，即将玻璃入扇镶装密封完毕，再入框安装，调整好框与扇的缝隙。

(三)、质量标准

1、铝合金窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

2、按照规定送检。

3、铝门窗的开启方向必须符合设计要求。

4、门窗安装必须牢固，防腐处理和预埋件的数量、位置、埋设连接方法等必须符合设计要求，框与墙体安装缝隙填嵌应饱满密实，表面平整光滑无裂缝，填塞材料及方法符合设计要求。并办理隐蔽验收。

(四)、施工注意事项

1、避免工程质量通病

⑴、门窗框固定不好，水平度、垂直度、对角线长度超差，门窗框起翘变形，门窗框临时固定后，在填塞与墙体缝隙时，注意不要使门窗框移位倾斜变形，应待门窗框安装牢固后再除掉定位木楔或其它器具。

⑵、铝门窗表面腐蚀变色：施工时严格做好产品保护，及时补封好破损掉落的保护胶纸和薄膜，并及时清除溅落在铝门窗表面的灰浆污物。

⑶、门窗扇玻璃密封条脱落：玻璃厚度与扇挺镶嵌槽及密封条的尺寸配合要符合国家标准及设计要求，安装密封条时应留有伸缩余量。

⑷、门窗表面划痕：使用工具清理铝门窗表面时不得划伤，割伤铝合金型材表面。

⑸、外观不整洁：门窗表面胶污尘迹应用专门溶剂或洁净的水及棉纱清洗掉，填嵌密封胶时多余的胶痕要及时清理掉，确保完工的铝门窗表面整洁美观。

#### 二、夹板门安装工程

(一)、施工准备

1、材 料

⑴、夹板门：应符合有关规范及设计要求。

⑵、其它材料：防腐剂、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、门锁、锁牌等设计要求的各种小五金。

2、作业条件

⑴、结构工程已完成并经验收完毕，且质量符合标准要求，室内水平线已弹好。

⑵、门框、扇在安装前应检查无窜角、翘曲、崩缺、榫槽间结合处无松离。

⑶、门框进场后，组织涂料工将框靠墙的一面涂刷防腐涂料，刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高，露天对方的应用塑料不遮盖好。

⑷、门框安装应在砌墙前或室内、外抹灰前进行；门扇安装应在饰面完成后进行。

(二)、操作工艺

1、门框安装

⑴、安装时应按设计图纸要求的水平标高和平面违章，按其开启方向，对应编码安放。用通线及线锤作水平和吊直较正，然后用拉条与临近固定物连接牢靠。

⑵、砌墙前安框，应按设计要求在边框装设埋墙铁脚码。

⑶、因受条件限制及其它原因留框洞时：

①、在砌体预留木砖，每边固定点应不少于三处，其间距不大于0.8～0.9m。用木楔将框临时固定在门洞内后，将框用砸扁钉帽的钉钉牢在木砖上，钉帽凹入1～2mm。

②、在砌体不留木砖时，用宽30mm、长80mm、厚1.5～2mm直铁脚，先钉固框靠墙一面，与砌体面贴紧，用木楔将框临时固定在门洞内后，用射钉枪后钢钉钉牢。

③、安装时应考虑抹灰层厚度，立框时与抹灰外皮平。

2、门扇安装

⑴、依照图纸及设计要求确定开启方向和使用小五金、门锁型号规格。

⑵、用尺量量框内上、中、下尺寸，对应画在门扇上，修刨后先塞入框内校对，如不合适再画线进行修刨直至合适为止。

⑶、门扇立梃与框结合部分要刨成斜面，以不影响缝隙为准。

⑷、门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置应安装门轧头。

3、门小五金的安装

⑴、合页铰距门上、下端宜取立梃高度的1/10，并避开上、下冒头，安装后应开关灵活。

⑵、小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入1/3深度，然后拧入，严禁打入全部深度。采用硬木时，应先钻2/3深度的孔，孔径为木螺丝直径的0.9倍。

⑶、不宜在中冒头与立梃的结合处安装门锁。

⑷、门拉手应位于门高度中点以下，门拉手距地面以0.9～1.05m为宜。

⑸、小五金要安装齐全，位置适宜，规定牢靠。

(三)、质量要求

1、门框安装位置必须符合设计要求。

2、门框必须安装牢固，固定点符合设计要求和施工规范的固定。

3、框与墙体间保温材料填塞饱满、均匀。

4、门扇安装：裁口要顺直，刨面平整光滑，开关灵活、稳定、无回弹和倒翘。

5、小五金安装：位置适宜，槽深一致，边缘整齐，尺寸准确。小五金安装齐全，规格符合要求，木螺丝拧紧卧平，插销关启灵活。

6、门批水、盖口条、压缝条、密封条安装尺寸一致，平直光滑，与门结合牢固严密，无缝隙。

(四)、施工注意事项

1、避免工程质量通病

⑴、有贴脸的门框安装后与抹灰面不平，主要因为立框没掌握好抹灰层的厚度。

⑵、门框与门洞缝隙过大或过小：安装门框时事先没有量一下洞口的尺寸，计算缝隙宽度，安装时心中无数。可以在安装时以缝隙、标高及平水线来调整，使之满足各要求，混水墙如果洞口尺寸大小，可以把砖墙剔掉一部分再安装；清水墙不允许剔凿，偏差在2cm以内的，把框的两根立梃各修掉一部分再安装，超出2cm的，可把框、扇同时分匀改小。

⑶、门框安装不牢

①、由于预埋的木砖数量少或将木砖碰松木砖不牢，砌墙时直接砌木砖，干后木砖收缩活动，应在向砌体面钉上钉子，增加摩擦部分。为保证门框安装牢固要求，木砖的设置一定要满足数量和间距要求。2m以内高的门框每边不少与3块木砖，木砖间距应在0.8～0.9m为宜；2m高以上门框，每边木砖间距不的大于1.2m。

②、钉子伸入木砖及砌体深度不够，固定不牢，为满足门框安装牢固，钉子进入木砖或砌体内应有40～50mm。

⑷、合页铰不平，螺丝松动，螺丝钉倾斜，缺少螺丝；合页铰槽深浅不一，安装时螺丝钉钉入太长，或倾斜拧入。因此合页铰槽应深浅一致，安装螺丝钉严禁一次钉入，钉入深度不得超过螺丝长度1/3，拧入深度不得小与2/3，拧时不得倾斜；安装时入遇木节，应在木节上钻眼，重新塞入木塞处理后再拧螺丝，同时应注意拧足螺丝数。

#### 三、钢质门安装工程

(一)、施工准备

1、材 料

⑴、钢门窗的品种、型号应符合设计要求，五金配件齐全且具有产品出厂合格证，进场时应核对清楚。

⑵、水泥、砂、防锈漆、焊条、圆铁、木楔等。

2、作业条件

⑴、结构质量经验收符合安装要求，工种之间办好交接手续。

⑵、已按图示尺寸弹好室内水平线。

⑶、检查钢门预埋铁脚洞眼是否正确，门洞口高和宽是否合适，如留得不准的应校正后剔凿好，并将其清理干净。

⑷、对钢门进行检查，如因运输、对方不当导致门框扇出现变形，应先进行校正和修理。

(二)、施工工艺

1、划线、找规矩。按设计图纸划定门实物安装位置的尺寸和标高，一般以门安装位置线为准。

2、钢门就位。按图纸要求的型号、尺寸及门的开启方向等，将钢门运到安装点，并及时靠垫牢固。

3、立钢门。将钢门就位，用木楔临时固定，使其铁脚插入预留孔洞，然后根据门安装位置线及水平线进行支垫，并用托线板靠吊垂直。

4、焊接、堵孔。钢门立好后，校正水平和正、侧垂直后，即可将上框铁脚与过梁预埋铁焊牢，框两侧铁脚插入洞内将洞内淋湿，采用1：3水泥砂浆，将其堵塞密实。洒水养护，过3天之后即可将四周木楔取出。

5、安装五金配件。钢门五金安装一般应在安装玻璃前进行。

(三)、质量要求

1、钢门及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

2、钢门安装的位置、开启方向，必须符合设计要求。

3、钢门安装必须牢固；预埋铁件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。

4、框与墙体预埋铁件及焊接点数做好检查隐蔽记录。

5、钢门扇的安装应关闭严密，开关灵活，无阻滞、回弹和倒翘。

6、钢门附件齐全，位置正确，安装牢固、端正、启闭灵活适用。

7、钢门框与砌体的缝隙填嵌应饱满密实，表面平整，嵌填材料，方法符合设计要求。

(四)、施工注意事项

1、翘曲和窜角：在运输、装卸和堆放不注意，保管不善，安装时垂直平整自检不够。安装前应认真进行检查，发现翘曲和窜角及时校正处理，修好后才安装。

2、上、下钢门不顺直、左右钢门标高不一致：没按操作工艺的施工要点进行，施工前没找好规矩。

3、开关不灵活：抹灰时吃口影响门开关的灵活，在钢门安装后应进行开关，看是否灵活，对其影响开关的抹灰层剔去重新补抹，对门劈棱及窜角的应调整。

4、关闭阻滞回弹：残留在钢门框间隙砂浆，水泥等未清理干净。

5、开启方向不到位：抹灰的边角不方正直接影响门的开启。要求抹灰时严格按验收规范验收，对不合格的点要重新修好。

### 第十二节 幕墙工程

根据答疑纪要精神，幕墙工程由建设单位另行招标，本次不作叙述。

### 第十三节 电气工程

#### 一、工程概述

本工程从市政变电站引来两路10KV电源，每路均能承担工程全部负荷，两路10KV电源同时工作，互为备用。高压配电系统采用单母线分段运行方式，低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式。照明控制采用照明控制管理系统，在大堂、走廊、地下室及会议室等配电箱内加控制器，整个照明系统集中控制。

#### 二、配电箱安装

配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。照明配电箱除竖井内明装，其它均为暗装。动力箱、控制箱在竖井、机房、车库内明装，其它为暗装。

1、施工程序

2、施工准备

配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足人员配备齐全，同时完成配电箱安装技术交底。

3、配电箱检查验收

配电箱安装前，要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号，并对照安装设计说明进行检查，满足设计规范要求。

4、配电箱安装

⑴、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，暗装时底口距地1.4m，明装时底口距地1.2m，箱体高度超过800 mm，其顶边距地2m。在同一建筑物内，同类箱的高度应一致，允许偏差为10mm。

⑵、安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。

⑶、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

⑷、配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量，以便于检修。

⑸、导线剥削处不应伤及线芯，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应搪锡后再压接，不得减少导线股数。

⑹、配电箱上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器(电源侧)。

⑺、接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。

⑻、零母线在配电箱上应用端子板分路，零线端子板分支路排列位置，应与熔断器相对应。

⑼、配电箱上的母线应套上有黄(A相)，绿(B相)，红(C相)，黑(D相)等颜色色带，双色线为保护地线(黄绿，也称PE线)。

⑽、配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁，间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。

5、弹线定位

根据设计要求现场找出配电箱位置，并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位，可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。

⑴、明装配电箱

明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式，具体采用何种方式根据配电箱内随机文件确定。

①、铁架固定配电箱

将角钢调直，量好尺寸，画好锯口线，锯断煨弯，钻孔位，焊接。煨弯时用方尺找正，再用电焊，将对口缝焊牢，并将埋注端做成燕尾，然后除锈，刷防锈漆。再找准标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固，埋入时要注意铁架的平直度和孔间距离，应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。

②、金属膨胀螺栓固定配电箱

采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是根据弹线定位确定固定点位置，用电锤在固定位置钻孔，孔深应以刚好将金属膨胀管部分埋入墙内为宜，孔洞应垂直于墙面。

③、明装配电箱的安装

A、在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时，采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束。待配电箱找准位置后，将导线端头引至箱内，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将保护地线压在明显的地方，并将配电箱调整平直后进行固定。

B、在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时，应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设，并有暗接线盒时，要求盒口与墙面平齐，应对木制护板墙外侧做防火处理。可涂防火漆进行防护。

⑵、暗装配电箱的安装

先将箱体放在预留洞内，找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰，不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，门平正，螺丝垂直受力均匀。

⑶、落地配电箱的安装

落地配电箱基础槽钢都应在土建浇捣砼时埋入。基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定，与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置图来确定。标高根据土建给出的基准引出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意焊接变形引起的基础槽钢外形尺寸及水平度的变化，焊接后应进行复测，可采用水平仪测量，在基础槽钢上用电钻钻孔，将配电箱固定在基础槽钢上，然后将配电箱找正，使垂直度满足规范要求。

6、绝缘摇测

⑴、配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录，作为技术资料存档。

⑵、安装完毕后进行质量检查，检查器具的接地(接零)保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下：位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面；零线经汇流排(零线端子)连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

⑶、电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线敷设应符合以下规定：

连接紧密、牢固，接地(接零)线截面选择正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，不污染设备和建筑物，线路走向合理，色标准确。

#### 三、电缆桥架的安装

本工程的电缆桥架及金属线槽的安装量大，是电气安装部分的一个重要分项。电缆桥架选用托盘式电缆桥架。

1、支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格，现场测量尺寸，然后依照测量尺寸制作支架，支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装，在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便，采用靠墙、柱支架安装或层桥架下弦构件安装。吊装采用在预埋铁上焊接，靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定，支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架，支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

2、桥架安装

⑴、将现场测量的尺寸交于材料供应商，由材料供应商依据尺寸制作，避免现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

⑵、桥架安装前，必须与各专业协调，避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

⑶、用液压升降平台将桥架举升到预定位置，与支架采用螺栓固定，在转弯处需仔细校核尺寸，桥架宜与建筑物坡度一致，在圆弧形建筑物墙壁的桥架，其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采用半圆头螺栓，半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求，确保一个系统的桥架连成一体。

⑷、跨越建筑物变形缝的桥架应按我们的《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理，钢制桥架直线段超过30m时，应设热胀冷缩补偿装置。

⑸、桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固，同一水平面内水平度偏差不超过5mm／m，直线度偏差不超过5mm／m。

⑹、桥架与桥架之间用16mm2软铜线进行跨接，再将桥架与接地线相连，形成电气通路。

3、多层桥架安装

分层桥架安装，先安装上层，后安装下层，上、下层之间距离要留有余量，有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm，层间距离不小于30mm，与弱电电缆桥架不小于0.5m。

#### 四、电气配管及管内穿线

本工程的配电线路的敷设方式为暗配管(地面、墙内及无吊顶的楼板内)；导线采用阻燃型电线。

1、施工程序

⑴、暗管敷设的施工程序

施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管道连接→变形缝处理→地线垮接

⑵、管内穿线的施工程序

施工准备→选择导线→穿带线→清扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测

2、主要施工方法和技术要求

⑴、暗管敷设

①、暗管敷设的基本要求为：敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理；电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距离不应小于15mm；埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。

②、预制加工：

A、钢管煨弯：管径为20mm及以下时，用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时，使用液压煨弯器。

B、管子切断：用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管，将需要切断的管子量好尺寸，放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应齐平不歪斜，管口刮锉光滑、无毛刺，管内铁屑除净。

C、管子套丝：采用套丝板、套管机。采用套丝板时，应根据管外径选择相应板牙，套丝过程中，要均匀用力；采用套丝机时，应注意及时浇冷却液，丝扣不乱不过长，消除渣屑，丝扣干净清晰。

③、测定盒、箱位置：根据设计要求确定盒、箱轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找正，标出盒、箱实际尺寸位置。

④、固定盒、箱：先稳住盒、箱，然后灌浆，要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定；现浇混凝土楼板，将盒子堵好随底板钢筋固定牢，管路配好后，随土建浇灌混凝土施工同时完成。盒、箱安装要求如下表所示：

盒、箱安装要求一览表

| 实测项目 | 要求 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 盒、箱水平、垂直位置 | 正确 | 10(砖墙)，30(大模板) |
| 盒箱lm内相邻标高 | 一致 | 2 |
| 盒子固定 | 垂直 | 2 |
| 箱子固定 | 垂直 | 3 |
| 盒、箱口与墙面 | 齐平 | 最大凹进深度lOmm |

⑤、管路连接

A、管径20mm及其以下钢管，必须用管箍丝扣连接。管箍连接加Ф6圆钢焊接跨接“    ”，套丝不得有乱扣现象，管口锉平光滑平整，管箍必须使用通丝管箍，接头应牢固紧密，外露丝应不多于2扣；管径25mm及其以上钢管，可采用管箍连接或套管焊接，套管长度应为连接管径的1.5～3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。

B、管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时45m；有一个弯时30m；有二个弯时20m；有三个弯时12m。

C、管进盒、箱连接：盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔用开孔器开孔，保证开孔无毛刺，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔，并应刷防锈漆。管口进入盒、箱，管口应用螺母锁紧，露出锁紧螺母的丝扣为2～4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致，间距均匀、排列整齐。

⑥、暗管敷设方式

A、随墙(砌体)配管：配合土建工程砌墙立管时，该管应放在墙中心，管口向上者应封好，以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时，管上端应煨成90。弯进入吊顶内，由顶板向下引管不宜过长，以达到开关盒上口为准，等砌好隔墙，先稳盒后接短管。

B、现浇混凝土楼板配管：先找准确位，根据房间四周墙的厚度，弹出十字线，将堵好的盒子固定牢固，然后敷管。有两个以上盒子时，要拉直线。管进入盒子的长度要适宜，管路每隔lm左右用铅丝绑扎牢。如果灯具超过3kg应焊好吊杆。

⑦、暗管敷设完毕后，在自检合格的基础上，应及时通知业主及监理代表检查验收，并认真如实填写隐蔽工程验收记录。

⑵、管内穿线

①、选择导线：各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格，相线、零线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线，黄绿双色线做接地线，黑线作零线。

②、穿带线：穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用Ф2mm的钢丝，先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端应留有10～15cm的余量(在管路较长或转弯多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好)。当穿带线受阻时，可用两根钢丝分别穿入管路的两端，同时搅动，使两根钢丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

③、清扫管路：配管完毕后，在穿线之前，必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为：将布条的两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。

④、放线及断线

A、放线：放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对，放线时导线应置于放线架或放线车上，不能将导线在地上随意拖拉，更不能野蛮使力，以防损坏绝缘层或拉断线芯。

B、断线：剪断导线时，导线的预留长度按以下情况予以考虑：接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度为15cm；配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1／2；出户导线的预留长度为1.5m，干线在分支处，可不剪断导线而直接作分支接头。

⑤、导线与带线的绑扎：

当导线根数较少时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固；当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。

⑥、管内穿线

在穿线前，应检查钢管(电线管)各个管口的护口是否齐全，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项：

A、同一交流回路的导线必须穿在同一管内

B、不同回路，不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

C、导线在变形缝处，补偿装置应活动自如，导线应留有一定的余量。

⑦、导线连接

导线连接应满足以下要求：导线接头不能增加电阻值；受力导线不能降低原机械强度；不能降低原绝缘强度。为了满足上述要求，在导线做电气连接时，必须先削掉绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘。

⑧、导线焊接

根据导线的线径及敷设场所不同，焊接的方法有以下两种：

A、电烙铁加焊，适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接较困难的场所(如吊顶内)。导线连接处加焊剂，用电烙铁进行锡焊。

B、喷灯加热法(或用电炉加热)：将焊锡放在锡勺内，然后用喷灯加热，焊锡熔化后即可进行焊接。加热时必须要掌握好温度，以防出现温度过高涮锡不饱满或温度过低涮锡不均匀的现象。

焊接完毕后，必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。

⑨、导线包扎

首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1～2个绝缘带宽度，再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带(一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕)。而后在绝缘层上缠绕1—2圈后进行回缠，最后用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半幅宽度边压边进行缠绕。

⑩、线路检查及绝缘摇测：

A、线路检查：接、焊、包全部完成后，应进行自检和互检；检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定，不符合规定的应立即纠正，检查无误后方可进行绝缘摇测。

B、绝缘摇测：导线线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0～500MΩ的兆欧表。测试时，一人摇表，一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r／min左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。

3、质量要求

⑴、本工程的配管采用焊接钢管和镀锌电线管，其中镀锌电线管严禁熔焊连接。

⑵、管路连接紧密，管口光滑无毛刺，护口齐全，明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐，管子弯曲处无明显折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15mm。

⑶、盒、箱设置正确，固定可靠，管子进入盒、箱处顺直，在盒、箱内露出的长度小于5mm；用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

⑷、穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如；配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠；加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

⑸、电线保护管及支架接地(接零)，电气设备器具和非带电金属部件的接地(接零)、支线敷设应符合以下规定：连接紧密牢固，接地(接零)线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

⑹、允许偏差：电线管弯曲半径，明敷管安装允许偏差和检查方法应符合下表规定：

保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差一览表

| 项 次 | 项 目 | 弯曲半径或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管子最小 弯曲半径 | 暗配管 | ≥6D | 尺量检查 及检查安装 记录 |
|  |  | 明配管 | 管子只有一个弯 | ≥4D |  |
|  |  |  | 管子有两个弯及以上 | ≥6D |  |
| 2 | 管子弯曲处的弯扁度 | ≤0.1D | 尺量检查 |
| 3 | 明配管 固定点 间距 | 管子 直径 (mm) | 15～20 | 30mm | 尺量检查 |
|  |  |  | 25～30 | 40mm |  |
|  |  |  | 40～50 | 50mm |  |
|  |  |  | 65～100 | 60mm |  |
| 4 | 明配管水平、垂直敷设任意2m段内 | 平直度 | 3mm | 拉线尺量检查 |
|  |  | 垂直度 | 3mm | 吊线尺量检查 |

⑺、导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。

⑻、照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

⑼、盒、箱内清洁无杂物，护口、护线套管齐全无脱落，导线排列整齐，并留有适当余量。导线在管子内无接头，不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯。

#### 五、电缆敷设

本工程各种规格电缆主要采用桥架敷设，电缆桥架采用托盘式电缆桥架。其施工程序如下：

1、施工准备

⑴、施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无扭曲、坏损等现象。

⑵、电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。本工程采用耐压lkV以下电缆，用lkV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于1OMΩ。摇测完毕，应将芯线对地放电。

⑶、电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

⑷、放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械安装在适当位置，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

⑸、临时联络指挥系统的设置

①、线路较短或室外的电缆敷设，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。

②、高层建筑内电缆敷设，可用无线电对讲机作为定向联络，简易电话作为全线联络，手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备)。

⑹、在桥架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列用表或图的方式画出来，以防电缆交叉和混乱。

⑺、电缆的搬运及支架架设

①、电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚。

动，以免电缆松驰。

②、电缆支架的架设地点的选择，以敷设方便为原则，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。如下图所示：

2、电缆敷设

⑴、水平敷设

①、敷设方法可用人力或机械牵引。如下图：

②、电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

③、不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。

④、电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。

⑵、垂直敷设

①、垂直敷设，有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层，应特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

②、自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

③、沿桥架或线槽敷设时，每层至少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

④、电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

3、挂标志牌

⑴、标志牌规格应一致，并有防腐功能，挂装应牢固。

⑵、标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

⑶、沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌，每2米挂一标志牌，施工完毕做好成品保护。

#### 六、低压电缆头制作安装

本工程电缆规格型号较多，以1KV以下室内聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套为例说明电力电缆终端电缆头制作。其工艺流程如下：

1、摇测电缆绝缘

摇测接地电阻→剥开电缆头→包缠电缆、套电缆终端头→压电缆芯线接线鼻子→与设备器具连接

⑴、选用1KV摇表对电缆进行摇测，绝缘电阻应大于10MΩ。

⑵、电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

2、包缠电缆，套电缆终端头套

⑴、剥去电缆外包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。

⑵、根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。如下图：

3、压电缆芯线接线鼻子

⑴、从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林。

⑵、将线芯插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以上。

⑶、根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

⑷、将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

⑸、根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内到外穿，平垫和弹簧应安装齐全。

#### 七、电气设备接线及试运转

1、接线前，应对电机进行绝缘测试，拆除电机接线盒内连接片。用兆欧表测量各相绕组间以及对外壳的绝缘电阻。常温下绝缘电阻不应低于0.5MΩ，如不符合应进行干燥处理。

2、引入电机接线盒的导线应有金属挠性管的保护。配以同规格的挠性管接头，并应用专用接地夹头与配管接地螺栓用铜芯导线可靠连接。

3、引入导线色标应符合，A相－黄色，B相－绿色，C相－红色，PE线－黄/绿，N相兰色(浅兰)相间色的要求。

导线与电动机接线柱连接应符合下列要求：

⑴、截面2.5mm2以下的多股铜芯线必须制作成与接线柱螺栓直径相符的环形圈并经搪锡处理后或匹配的线端子压接后与接线柱连接。

⑵、截面大于2.5mm2的多股铜芯线应采用与导线规格相一致的压接型或锡焊型线端子过渡连接。

⑶、接线端子非接触面部分应作绝缘处理。接触面应涂以电力复合脂。

⑷、仔细核对设计图纸与电机铭牌的接法是否一致。依次将A、B、C三相电源线和PE保护线接入电机的U、V、W接线柱和PE线专用接线柱。

4、电机试运转应具备的条件

⑴、建筑工程结束，现场清扫整理完毕；

⑵、现场照明、消防设施齐全、异地控制的电机试运转应配备通讯工具；

⑶、电机和设备安装完毕。质检合格、灌浆养护期已到。

⑷、与电机有关的动力柜、控制柜、线路安装完毕。质检合格，且具备受电条件。

⑸、电机的保护、控制、测量，回路调试完毕，且经模拟动作正确无误。

⑹、电机的绝缘电阻测试符合规范要求。

5、电机试运转步骤与要求：

⑴、拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离(不可拆除的或不需拆除的例外)盘车应灵活，无阻卡现象。

⑵、有固定转向要求的电机或拖动有固定转向要求机械的电机必须采用测定手段，使电机与电源相序一致。实际旋转方向应符合要求。

⑶、动力柜受电，合上电机回路电源，启动电机，测量电源电压不应低于额定电压的90％；启动和空负荷运转时的三相电流应基本平衡。

⑷、试运转过程中应监视电机的温升不得超过电机绝缘等级所规定的限值。

⑸、电机空负荷试运转时间为2h，应记录电机的空负荷电流值。

⑹、空负荷试运转结束，应恢复联轴器的联接。

#### 八、照明灯具等末端电器的安装

灯具安装必须和土建、装饰单位密切配合，预留灯具位置，同时和消防报警系统感烟探测器安装、通风空调系统风口安装统筹考虑，合理布置，并画出详细布置图，进行会签。

1、施工程序

施工准备→检查灯具→灯具支吊架制作安装→灯具安装→通电试亮→清理接线盒→开关、插座接线→开关、插座安装

2、施工准备

⑴、材料要求

①、各种型号规格的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。

灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等现象。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证。

②、安装灯具所需的支吊架必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料。

⑵、施工机具配备齐全，已对各班组进行过技术交底。

3、施工方法

⑴、灯具安装

本工程各种规格型号的灯具，包括荧光灯、筒灯、射灯、疏散指示灯、出口指示灯、标志牌、灯箱等。根据灯具的形式及安装部位的不同，灯具的安装方式共分为以下几种：嵌入式安装、吸顶安装、钢构架上安装、嵌墙安装、悬挂式安装、支架安装等。

①、灯具检查

A、灯具的型号规格符合设计要求

B、各种标志灯的指示方向正确无误；应急灯必须灵敏可靠。

②、嵌入式灯具安装

按照设计图纸，配合装饰工程的吊顶施工确定灯位。如为成排灯具，应先拉好灯位中心线、十字线定位。成排安装的灯具，中心线允许偏差为5mm。在吊顶板上开灯位孔洞时，应先在灯具中心点位置钻一小洞，再根据灯具边框尺寸，扩大吊顶板眼孔，使灯具边框能盖好吊顶孔洞。轻型灯具直接固定在吊顶龙骨上，超过3kg的灯具需要设置灯具吊杆，吊杆采用φ8的镀锌圆钢丝杆。

③、吸顶式安装

根据设计图确定出灯具的位置，将灯具紧贴建筑物顶板表面，使灯体完全遮盖住灯头盒，并用胀管螺栓将灯具予以固定。在电源线进入灯具进线孔处应套上塑料胶管以保护导线。如果灯具安装在吊顶上，则用自攻螺栓将灯体固定在龙骨上。

④、3kg以上的灯具，必须有专门的支吊架，且支吊架安装牢固可靠。导线进入照明器具的绝缘保护良好，不伤线芯，连接牢固紧密且留有适当余量。

⑤、通电试亮

灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方能进行通电试亮工作，通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确：开关与灯具控制顺序是否相对应，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。通电运行24小时无异常现象，即可进行竣工验收。

⑵、开关、插座安装

本工程的开关和插座全部采用暗装方式。

①、清 理

用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。

②、接 线

A、开关接线：灯具(或风机盘管等电器)的相线必须经开关控制。

B、插座接线：面对插座，插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线，即左“零”右“相”上“地”。

C、开关安装

安装时，开关面板应端正、严密并与墙面平；开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致；成排安装的开关高度应一致，高低差不得大于2mm。

D、插座安装

安装时应密切配合土建地面装修工程，确保插座顶部与地面装修完成面平齐；位于设备机房、卫生间等潮湿场所的插座采用防潮型、安装高度为1.5m；在公共场所的插座须采用安全型插座。

E、开关、插座的固定

将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后，将开关或插座推入盒内(如果盒子较深，大于2.5cm时，应加装无底盒)，对正盒眼，用螺丝固定牢固，固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

### 第十四节 防雷及接地工程

#### 一、工程概述

防雷与接地工程包括基础防雷接地、屋面防雷、保安接地、均压环、引下线、各类接地端子（包括弱电系统）及等电位的安装工程。根据设计图纸，本工程属于二类防雷建筑物，防雷接地与电气安全接地、交流电源工作接地、弱电系统接地共用接地装置，要求接地电阻不大于1欧姆。

#### 二、施工程序

施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试。

#### 三、施工准备

材料齐全且符合设计要求，施工机具配备充足，施工图纸已对施工班组进行技术交底。

#### 四、防雷接地施工

防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。

1、接地装置

本工程利用施工图所示的结构基础，底板内的两条面筋焊接连通，作防雷、供配电系统工作及弱电系统共用接地装置，在接地装置上按不同用途分别引出接地端子，供不同部位及用途设备（或系统）接地，共同接地装置接地电阻要求不大于1欧姆。

⑴、按照设计图尺寸位置要求，将底板内两条结构主筋焊接连通，并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接（不同标高出利用两根竖向结构上下贯通），并将两根主筋用油漆做好标记，便于引出和检查。

⑵、所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲尽后，刷沥青作防腐处理，采用搭接焊时，其焊接长度要求如下：

①、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，且至少3个棱边焊接。

②、镀锌圆钢焊接长度为其直径6倍，并应二面焊接。

③、镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。

⑶、每一处施工完毕后，应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收，合格后方能隐蔽，同时做好隐蔽工程验收记录。

2、防雷引下线

本工程利用竖向结构主筋作防雷引下线，按图中指定的部位，将柱内靠外侧的二条通长焊接的主筋，与屋面避雷带焊接相连。

⑴、所有作为引下线的主筋，须用油漆作好标记，并在图中所示位置作好测试点，测试点的具体作法为：用一根Ф12钢筋与防雷引下线焊接后，在室外地面以下15cm处引出50cm，并造接地井加以保护。

⑵、为增强导电的可靠性，凡用作接地装置，引下线的结构钢筋及外引测试点、接地点，在接驳处均应电焊。

⑶、每处施工完毕后，应及时请业主和监理进行隐蔽验收，并做好隐蔽检查记录。

3、避雷带

本工程避雷带采用Ф12镀锌圆钢距屋面lOOmm高明敷，组成不大于lOm×lOm(或l2m×8m)网格，在混凝土屋顶避雷带的支架采用40×4的镀锌扁钢。

⑴、支架安装：

在土建屋面结构施工时，应配合予埋支架。所有支架必须牢固，灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀，允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm，成排支架水平度每2m检查段允许偏差3／1000，但全长偏差不得大于lOmm。

⑵、避雷带

①、将作为避雷带的Ф12镀锌圆钢调直，调直采用专用钢筋调直机。

②、避雷线安装时应平直、牢固，不得有高低起伏和弯曲现象，距离建筑物应一致，平直度每2m检查段允许偏差3／1000，但全长偏差不得大于lOmm。

③、避雷线弯曲处不得小于900，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。

④、在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。

⑤、焊接要求见接地装置章节，但焊接处在敲掉药皮后，宜刷银粉漆。

#### 五、电气接地施工

1、变电所内变压器的工作接地、变配电装置的保护接地、避雷器接地、共用接地装置，每个变电所设2—3个接地端子，敷设一条40×4镀锌扁钢作变配电设备工作及保护接地干线。

2、开关柜、配电屏(箱)、电力变压器、柴油发电机组及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔，均应以专用接地(PE线)支线可靠相连，PE线应与接地装置连通并作重复接地。

3、当保护线(PE线)所用材质与相线相同时，PE线最小截面应符合下表要求，当PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面不应小于：有机械性的保护时为4mm2,无机械性保护时为2.5mm2。

PE线最小截面一览表

| 相线芯线截面S(mm2) | PE线最小截面S(mm2) |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16≤S≤35 | 16 |
| S>35 | S／2 |

4、所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并加挂薄铁皮制成的标志牌明用途。

5、火灾自动报警系统，楼宇设备自动监控系统（BAS）及弱电总控制室采用专用接地线，由接地装置引入控制室，接地干线采用不小于25 mm2的铜芯绝缘线，接地支线采用不小于4mm2铜芯绝缘线。

#### 六、等电位连结施工

将用电设备外壳导电部分进行等电位连结，可以减少它们之间可能出现的危险电位。

1、总等电位连结

⑴、在各层配电室、设备间、外墙等电位连结端子（具体位置详见设计图）所有配电线路PE线、设备金属外壳、外墙金属门窗、玻璃幕墙金属构件均应与等电位联结端子电气连结。

⑵、所在强、弱电线路进入建筑物处设总等电位连结端子，将金属套管采用BV-10导线、Ф10镀锌圆钢或螺栓与该端子可靠连接。

⑶、水泵房的进出水总管、空调机房的冷冻水管、总冷却水管、热水总管、配电房的金属门窗、沟盖板、平台、建筑物钢筋和金属构件采用BV-10导线或Φ10镀锌圆钢与配供电系统最近处的保护干线(PE线)连通(可用螺栓或电焊连接)。

2、辅助等电位连接

主机房的其它冷热水交换器的配水干管，管道式空调系统的主风管及辅助机房的金属物件采用BV-10导线或Φ10镀锌圆钢与供电配电系统最近处的保护干线(PE线)连通。

#### 七、接地电阻测试

接地电阻测试仪型号采用ZC28，在测试前，先将检流计的指针调零，再将倍率标准杆置于最大倍数，慢摇，同时调测量标度盘，使检流计为零。加速摇到120r／min左右，再调到平衡后，读标度盘的刻度，乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m，电位探测的接线长度为20m。

### 第十五节 给、排水及消防水工程

#### 一、工程概述

本工程生活用水3层以下直接由市政给水管网供给，4层及以上由屋顶水箱重力供水。污、废水采用合流制，经室外化粪池处理后排入市政污水管网。屋面雨水及平台雨水采用内排水，靠重力流排至室外雨水管网。消防用水用源为市政给水管网，消防栓竖向分为2个区，低区：地下二层~十一层，高区：十二~二十五层。自动喷洒灭火系统竖向分为2个区，低区：地下二层~十三层，高区：十四~二十五层。

#### 二、通用技术措施

1、施工现场坐标、标高、测量放线应准确无误，并有可靠记录。严格执行国家标准规范，加强对施工工序的控制。

2、管道安装应结合具体条件，合理安排顺序，一般为先地下、后地上，先大管、后小管，先主管、后支管。当管道交叉中发生矛盾时，应按下列原则避让：小管让大管；无压力管道让有压力管道；低压管让高压管；常温管道让高温管道、低温管道；支管道让主管道。

3、必须先安装支架后安装管道。首先根据图纸确定管的位置，在墙壁或楼顶上标出管道的中心线，然后按适当的支架间距定出支架位置，用膨胀螺丝固定支架，再将预制好的管段逐段安装，边安装边检查，如发现歪斜曲扭，应马上调直。

4、管道安装前，必须清除管内污垢和杂物。安装完毕或安装中断的敞口处，要作封闭或临时封闭，以防止杂物进入管内。安装完的管道不得有塌腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇弯现象。当管道水平或垂直时，应与直线部分保持等距；管道水平上下并行时，曲率半径应相等。

5、管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，必须预埋防水套管。

#### 三、给水工程施工方法

1、施工工艺流程

2、施工工艺技术

⑴、室内生活冷热水管

①、水箱上水管道均采用钢塑管，丝接；其余冷水管采用高密度聚氯乙烯管(HDPE)，热熔或电熔连接；热水管采用聚丙烯管(PPR)，热熔连接。

②、热水管穿墙和穿楼板时均应设置套管。套管外径应比管道外径大100mm，管径空隙用保温材料填充。穿楼板套管下缘与楼板底平齐，上缘应比楼板面高50-100mm；穿墙套管则应与墙体齐平。

③、室内管道安装要求

A、给水横管宜有0.002～0.005的坡度，坡向泄水装置或立管。热水管最高点设排气装置，安装自动排气阀门，最底点安装泄水阀门。

B、给水管道行的阀门当DN≦50时采用截止阀，DN>50时采用闸阀。

C、给水立管管卡安装要求：层高≦5.00m时每层设一个，层高>5.0m时每层设二个。

D、沿墙壁和砼楼板下安装的管道水平支吊架间距不得大于下表：

| 公称直径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距(m) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |

④、冷热水管和出水龙头并行安装，应符合下列规定：

A、上下平行安装，热水管应在冷水管上方；

B、垂直安装，热水管应在冷水管上方；

C、卫生器具的冷、热出水龙头，热水龙头应安装在左侧。

⑤、生活给水管道在使用前应采用每升水中含20-30mg的游离氯的清水灌满管道进行消毒，含氯水在管中应静置24h以上。消毒后，再用饮用水冲洗管道，并经卫生部门取样检验符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后，方可使用。

⑵、卫生洁具安装

①、安装时位置应正确、平整、牢固，与器具接触部分应紧密不渗不漏。允许偏差，平面单独器具10mm，成排器具5mm，垂直度≯3mm；高度：单独器具±10mm，成排器具±5mm。

②、地漏应安装在地面最底处，其篦子顶面应低于设置处地面5mm。

③、卫生器具给水配件的安装高度见下表

| 卫生器具给水配件名称 | 给水配件中心距地面高度（mm） |
| --- | --- |
| 淋浴器混合龙头 | 1150 |
| 淋浴器莲蓬头下缘 | 2100 |
| 坐式大便器角阀 | 250 |
| 挂式小便器角阀 | 1130 |

3、系统调试

⑴、一般规定

①、管网安装完毕后，应在冲洗合格后进行试压。冲洗顺序应先室外，后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行；冲洗时应接临时冲洗水管，并排放到排水井（管）或排水沟，不得随意排放。

②、管网冲洗前应对系统的仪表及设备采取保护措施，必要时将其隔离或拆除。冲洗工作结束后，应及时复位。

③、对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留赃物杂物的管段进行清理。

④、水冲洗宜采用生活水进行，不得使用海水或有腐蚀性化学物质的水。

⑤、给水管道在使用前应采用每升水中含20～30mg的游离氯的清水灌满管道进行消毒，含氯水在管中应静置24h以上。消毒后，再用饮用水冲洗管道，并经有关部门取样检验，确定水质合格后方可使用。

⑵、系统冲洗

①、管网冲洗所采用的排水管道，应与排水系统可临时接驳或间接接驳，其排放应畅通和安全，排水管的截面面积不得少于被冲洗管截面面积的60%。

②、管网冲洗的水流速度，可按设计流量进行，设计无规定时可按不小于1.0～2.0m/s的冲洗水连续冲洗，直至出水口处浊度、色度与入水口处浊度、色度相同为止。

③、管网冲洗的水流方向原则应与系统功能管网水流方向一致。如果系统管网因现场环境及水源关系无法按系统功能水流方向冲洗时，应做好保护措施，用反冲洗的方法进行。

#### 四、排水工程施工方法

本工程污水管、废水管、通气管采用离心铸造排水铸铁管，橡胶圈密封，不锈钢卡箍连接；雨水管采用镀锌钢管，口径≦DN100mm的采用丝接，口径>DN100mm的采用法兰连接。

1、施工工艺流程

施工准备→预埋、预留→支架制作安装→排水干管安装→排水支管安装→灌水、通水试验→系统接驳→验收交工。

2、安装准备

⑴、管道安装前应熟悉施工图纸、核对现场实际条件，先定位排尺寸。

⑵、管材、管件、橡胶圈、不锈钢卡箍、法兰的质量应符合产品标准的规定。

⑶、管道的支（吊）架应按测量的定位尺寸加工。支（吊）架安装前要先根据管路的轴线标高吊线找平后安装。

3、干管安装

⑴、埋地铺设的管道宜分两段施工。第一段先作±0.00以下的室内部分，至伸出外墙为止。待土建施工结束后，再辅设第二段，从外墙接入室外检查井。

⑵、埋地管道的管沟，沟底应平整，无突出的尖硬物，沟底坡度同管道坡度。在挖好的管沟或房心土回填到管底标高处铺设管道时，应将预制好的管段按来水方向，由出水口处向室内顺序排列。

⑶、管道铺设好后，再将立管及底层卫生器具的排水预留管口，按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸接至规定高度。立管与排水管端部的连接，宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。最后将所有出地面的管口封堵好。

⑷、按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及预留管口尺寸进行自检，确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验，水满后观察水位不下降，各接口及管道无渗漏为合格。经有关人员进行检查，并填写隐蔽工程验收记录，办理隐蔽工程验收手续。管道系统经隐蔽验收合格后，临时封堵好预留管口，配合土建填堵孔、洞，按规定回填土。

⑸、安装在管道设备层的排水铸铁干管可根据设计要求做托、吊或砌砖墩架设。

⑹、安装托、吊干管要先搭设架子，将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡，量准吊杆尺寸，将预制好的管道托、吊牢固，横管支承件间距不大于2m，并将立管预留口位置及首层卫生器具的排水预留管口，按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸，接至规定高度，将预留管口临时封堵。

⑺、托、吊排水干管在吊顶内者，在吊顶前需做闭水试验，按隐蔽工程项目办理隐检手续。

5、立管安装

⑴、根据施工图纸核对预留洞尺寸有无差错，如系预制混凝土楼板则需剔凿楼板则需剔凿楼板洞，应按位置画好标记，对准标记剔凿。如需断筋，必须征得土建施工队有关人员同意，按规定要求处理。

⑵、立管外侧与饰面的距离应控制在20~50mm。在立管上应按图纸要求设置检查口，如设计无要求时则应每两层设置一个检查口，但在最低层和有卫生器具的最高层（坡顶建筑）必须设置。如有乙字管，则在该层乙字管上部设置检查口。检查口中心距所在地面高度为1m，允许偏差±20mm，并高于该层卫生器具上边缘150mm。检查口的朝向应便于检修，检查口盖的垫片一般选用厚度不小于3mm的橡胶板。

⑶、安装立管时，一定要注意将三通口的方向对准横管方向，以免在安装时由于三通口的偏斜而影响安装质量。三通口的高度，应根据横管的长度和坡度来确定。三通口中和楼板的净距不得小于250mm，但不得大于450mm。

⑷、立管的支架间距不得大于3m；层高小于或等于4m，立管可设一个支架，支架距地面1.5~1.8m，支架应埋设在承重墙上；立管底部的弯管处应设支墩。

⑸、高层建筑考虑管道胀缩补偿，可采用法兰柔性管件，但在承插口处要出3mm的胀缩补偿余量。

⑹、通气管是为了使下水管网中有害气体排至大气中，并保证管网中不产生负压和正压破坏卫生设备的水封而设置的。设置辅助通气管，可采用辅助通气异型管件连接。通气管的安装不得与风道或烟道连接，伸顶通气管高出屋面不得小于300mm，且必须大于最大积雪厚度。如在通气管出口4m以内有门窗，则通气管应高出门窗顶600mm或引向无门窗一侧。在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m，并应根据防雷要求设防雷装置，通气管管口应装铅丝球或风帽。注意通气管出口不宜设在建筑物的檐口、阳台等挑出部分的下面。

⑺、立管安装完毕后，配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实，并拆除临时支架，如系高层建筑或管井内的管道，应按设计要求用型钢做固定支架。

6、横支管安装

⑴、先将安装横管尺寸测量记录好，按正确尺寸和安装的难易程度应先行预制好（若横管过长或吊装有困难时可分段预制和吊装），然后将吊卡装在楼板上，并按横管的长度和规范要求的坡度调整好吊卡高度，再开始吊管。吊装横管时，要将横管上的三通口或弯头的方向及坡度调好后，再将吊卡收紧，然后将其固定于立管上，并应随手将所有管口堵好。

⑵、横管与立管的连接和横管的连接，应采用45°三通和四通90°斜三通、斜四通，尽量少采用90°正三通、正四通连接。横管吊卡的间距不得大于2m，且必须将吊环装在接口部位，吊杆要垂直。

⑶、安装支立管前，应先按卫生器具和排水设备附件的种类及规格型号，检查预留孔洞的位置尺寸是否符合图纸和规范要求，如有偏差，则应进行扩孔修整，直至符合要求。先在地面上按正确尺寸画出大于管径的十字线，修好楼板洞后，可按此十字线中心尺寸配制支立管。

⑷、在配制支立管时，要和土建密切配合，并按卫生器具的种类决定支立管露出地坪的长度尺寸。如地漏应低于地面5mm～10mm，坐式大便器落水口处的铸铁管应高出地面10mm等。

⑸、在吊装支立管时，可在管件的接口位置绑上铁丝吊在楼板上作为临时吊卡，调整好坡度和垂直度，将其固定于横管上，最后将楼板孔洞和墙洞用砖塞牢。

⑹、支立管安装好后，应配合土建将楼板和墙洞用水泥砂浆堵严，水泥砂浆表面低于建筑表面10mm左右，以利建筑最后完成表面装饰。所有预留管口须封堵，以免杂物落入管中。

7、灌水试验及通球试验

排水管做灌水试验，立管和横支管做通水检验。

⑴、将排水管出口处封堵，同时将横管以上3m高以内的其它管口封堵，向管内灌水，使管道承受0.03Mpa的水压，经30分钟后，检查管内水面是否下降，如有下应补水至原水位，经5分钟后检查管道及接口，无渗漏即为合格。

⑵、立管和横支管的通水检验应在灌水试验后再进行，可分三次进行，每次取三分之一的卫生间器具同时排水，如果检查水流畅通，管道及借口无渗漏即为合格。

⑶、做好施工过程中分段检验记录和灌水试验和通水检验记录。

#### 五、消防工程施工方法

按照先立管后水平管，立管从下到上，水平管从下到上的顺序施工，施工期间根据建筑总包单位与其它工种的进度要求对以上原则作相应调整。

1、工艺流程

施工准备→预留孔洞、套管→管线位置测定→安装管卡→下料配管→管道安装及防腐→管道冲洗、试压 消火栓、喷头安装→设备安装→系统调试竣工验收

2、孔洞预留

在主体结构施工阶段，根据图纸所示的管道位置，以及需要暗装或半暗装的消防箱的位置，配合土建专业做好管道穿基础、墙壁、和楼板处的预留工作以及消防箱安装位置的预留，管道穿过地下室外墙时，采用刚性防水套管，套管做法参照给排水标准图集。

3、管道支吊架制作安装

⑴、本工程选用固定管卡支吊架，支吊架采用角钢或槽钢制作；

⑵、支吊架的制作技术要求

①、管道支吊架的制作必须按照施工图中的大样图和给排水标准图集中的样图进行；

②、管道支吊架的焊接遵守金属结构焊接工艺，焊接厚度不得小于焊件最小厚度，不能有漏焊、结渣或焊缝裂纹等缺陷；管卡的螺栓孔位置要准确。

③、支吊架制作完毕后，其外表面进行除锈，再涂防锈漆两遍。

⑶、支吊架安装的技术要求

①、安装前的准备工作----放线定位

A、首先根据设计图纸要求定出支吊架位置。根据管道的设计标高，把同一水平直管段的两端的支架位置划在墙上或柱上，根据两点间的距离和坡度大小，算出两点的高度差，标在未端支架位置上，在两高差点拉一根直线，按照支架的间距在墙上或柱上标出每个中间支架的安装位置。钢管管道支架的最大间距按下表规定（不超过本表规定）

| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

B、管道支、吊架与喷头的间距不小于300mm,与未端喷头之间的距离不应超过750mm。

②、支吊架安装

A、将制作好的支吊架用膨胀螺栓固定在指定的位置上， 支吊架的受力部件膨胀螺栓的规格为M8×10，材质与规格必须符合有关技术标准规定；

B、支吊架的安装技术要求如下：

支吊架横梁应牢固地固定在墙、柱、板或其它结构上，横梁长度方向应水平，顶面应与管子中心平行；

管道支吊架上管道离墙、柱及管与管中间的距离应满足下表要求：

| DN(mm) | 管中心线至柱面的距离(mm) | 管中心线至管架端闲头的距离(mm) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 100 | 50 |
| 32 | 110 | 60 |
| 40 | 115 | 65 |
| 50 | 120 | 70 |
| 65 | 130 | 80 |
| 80 | 145 | 95 |
| 100 | 155 | 105 |
| 125 | 170 | 120 |
| 150 | 180 | 130 |
| 200 | 210 | 160 |
| 250 | 235 | 185 |

DN≥100mm的管道上的阀门，设置专用支架，不得以管道承重；

当层高小于或等于时，立管上每层安装1个管卡，高架库房中立管上每条设三个管卡。管卡安装高度为距地面1.8米，2个以上的管卡均匀安装。

4、管道安装

⑴、管材要求

本工程使用的管材为热镀锌钢管。管道加工前，一是进行质量证明文件的复验，二是外观检查，要做到：

①、管材必须有制造厂的合格证明书；

②、核对管材的外径及壁厚尺寸偏差是否符合设计要求、国家和部颁标准；

③、对管材逐根进行外观检查，其表面要求达到无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、斑痕和结疤等缺陷；不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷；一旦发现以上缺陷，不得使用。

⑵、管道下料切割

①、钢管切割钢管采用砂轮切割机机械切割方法或螺纹套丝切割机进行切割。

②、管子切口质量应符合下列要求：切口平整，不得有裂纹、重皮。毛刺、凹凸、缩口、熔渣、铁屑等应予以清除。

⑶、管子丝扣连接

本工程消火栓系统、喷淋系统小于和等于DN100的钢管采用管螺纹连接。镀锌钢管螺纹填料选用聚四氟乙烯生料带与铅油麻丝配合使用。

①、管螺纹加工

采用机械套丝切割机加工管螺纹，要求和注意事项如下：

A、根据管子的直径选择相应的板牙和板牙头，并按板牙上的序号，依次装入对应的板牙头；

B、加工较长的管子时，用辅助料架做支撑，高度可调整适当；

C、在套丝过程中保证套丝机油路畅通，随时注入润滑油；

D、为保证套丝质量，螺纹应端正，光滑完整，无毛刺，乱丝、断丝、缺丝长度不得超过螺纹总长度的10%；

②、螺纹连接注意事项：

A、螺纹连接时，在管端螺纹外面敷上填料，用手拧入2～3扣，再用管子钳一次装紧，不得倒回，装紧后应留有螺尾

B、管道连接后，将挤到螺纹外面的填料清除掉，填料不得挤入管腔，以免阻塞管路

C、各种填料在螺纹里只能使用一次，若螺纹折卸，重新装紧时，应更换填料

D、用管钳将管子拧紧后，管子外表破损和外露的螺纹，要进行修补防锈处理

⑷、沟槽式连接

按招标书要求，本工程消防钢管管径大于DN100的钢管采用卡箍沟槽式连接，它具有安装快速简易、接口安全可靠、隔振维护改造方便等优点。

①、管道沟槽连接安装步骤及要求：

②、机械：开孔机、滚槽机、钢管切割机、滚槽机尾架；

③、材料准备：待装管子、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂（肥皂水或洗洁精）、木榔头等；

④、管子滚槽

A、用切管机将钢管按所需长度切割，切口要求平整，无毛刺；

B、将需加工沟槽的钢管架设在滚槽和滚槽机尾架上；

C、 用水平仪调整滚槽机尾架，使滚槽机和钢管处于水平位置；

D、将钢管端面与滚槽机下滚轮挡板端面贴紧，即钢管与滚槽机下滚轮挡板端面成90°；

E、启动滚槽机电机，徐徐压下千斤顶，使上压轮均匀滚压钢管至预定的沟槽深度为止；

F、用游标卡尺、深度尺检查沟槽深度和宽度等尺寸，确认符合标准要求；

G、千斤顶卸荷，取出钢管。

⑤、管道连接

A、安装前应遵循大口径、总管、立管、支管的顺序；安装过程中应按连接顺序连续安装，以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。

B、管道接头两端设支撑点，以保证接口牢固；

C、准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件，钢管端面不得有毛刺；

D、检查橡胶密封圈是否损伤，将其套上一根钢管端部，

E、将另一根钢管靠近已套上橡胶密封圈的钢管端部，两端间应按标准要求留有一定的间隔；

F、将橡胶密封圈上另一根钢管端部，使橡胶密封圈位于接口中间部位，并在其周边涂润滑剂（洗洁精或肥皂水），润滑剂涂抹要均匀；

G、检查两端管道中轴线，使其对齐；

H、在接口位置橡胶密封圈外侧将金属卡箍上、下接头凸边卡进沟槽内；

I、压紧上、下接头耳部，并用木榔头槌紧接头凸缘处，将上、下接头靠紧；

J、在接头螺孔位置穿上螺栓，并均匀轮换拧紧螺母，以防止橡胶密封圈起皱，收紧力矩要适中，严禁用大扳手紧小螺母，以免收紧力过大，螺栓受损伤；

K、检查确认卡箍接头凸边全圆周卡进沟槽内。

⑥、管子开孔、安装机械三通

A、安装机械三通、机械四通的钢管应在接出支管的部位用开孔机开孔；

B、用链条将开孔机固定在钢管预定开孔位置处，用水平仪调整水平；

C、启动电机使钻头转动；

D、转动开孔机的手轮使钻头缓慢向下，并适量添加钻头冷却水；

E、清理开孔部位残渣和毛刺；

F、将机械三通、接头置于钢管孔洞上下，使机械三通、橡胶密封圈与孔洞间隙均匀，并紧固螺栓到位。

5、管子起吊

对于小管径的管子用人工就位，对于大管径的管子和立管，用手拉滑轮起吊就位，吊装时，必须协调一致，小心谨慎，以防出现安全事故。

⑸、试压要求

①、管道试压采用分段试压，根据工艺流程和施工工艺确定试压范围，隐蔽工程隐蔽前必须在试压合格后进行；

②、管道安装完毕进行冲洗、试压前全面检查各安装件、固定支架等是否安装到位；

③、管道试压应分段、分层、分片进行；

④、当管道承压时，不得转动接头、螺母等部件；

⑹、管道冲洗

不同管径的管道水冲洗流量如下表

| DN（mm） | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(l/s) | 220 | 154 | 98 | 58 | 38 | 25 | 15 | 10 | 6 |

水冲洗时的水流方向应与火灾时系统运行的水流方向一致，连续冲洗，直至出口处的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。采用加压泵进行机械冲洗。

试验压力泵房内管道及输水干管强度试验压力1.6Mpa。消火栓立管及立管连通管强度试验压力为1.6Mpa，自动喷水灭火系统强度试验压力为1.6Mpa。测压点应设在管道系统最低点；对管网注水，先将空气排净，然后缓慢升压，达到试验压力后，稳压30分钟，目测无泄漏、无变形、压降不大于0.05Mpa时为合格。

系统严密性试验在强度试压合格后进行，其试验压力为工作压力，稳压24小时经全面检查，以无泄漏为合格；

不参予试验的阀门应采取隔离措施。试压合格后填写试压记录。

⑺、管网安装有关要求

①、管道在穿越变形缝时，安装柔性金属波纹管进行过渡；管道安装完毕后，其穿墙体、楼板处的套管内用不燃材料填充；

管道在安装间隙中，必须将管口封闭，以免管内遭受污染。

②、同一房间内同一管道安装高度应一致，成排安装时，直管应相互平行；

③、多根管道纵横交错在一起时，正确处理管道之间的关系的原则是：小口径管道让大口径管道，低温低压管道让高温高压管道，给水管道让排水管道，有压管道让无压道，金属管道让非金属管道，无毒无害介质管道让有毒有害介质管道，管件少的管道让管件多的管道；

⑻、湿式报警阀组安装

安装前逐个进行密封性能试验，试验压力为3.2Mpa（工作压力的两倍），试验时间为5分钟。以阀瓣处无渗漏为合格。

①、先安装报警阀组与消防立管的连接，保证水流方向一致，再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀的安装高度为距地面1.2m，两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2。

②、技术要求

A、应确保报警阀前后的管道中能顺利充满水；水力警铃不发生误报警；

B、水力警铃应安装在公共通道或有人值班的房间内，警铃与报警阀组采用20mm镀锌钢管连接，其长度不得超过20m。

C、水流通路上的过滤器安装在延迟器之前。

⑼、水流指示器安装

①、在管道试压冲洗后，才可进行水流指示器的安装。水流指示器安装于安全信号阀之后；

②、水流指示器的桨片、膜片要垂直于管道，其动作方向和水流方向一致；

③、安装后水流指示器的桨片、膜片要动作灵活，不允许与管道有任何摩擦接触，而且无渗漏。

⑽、其它阀门的安装

系统中其它阀门在安装前，做耐压强度试验，试验数量每批次（同牌号、同规格、同型号）抽查10%，且不少于1个，对安装在主干管上起切断作用的闭路阀门逐个做强度试验，试验压力为阀门出厂规定的公称压力。阀门安装位置应符合设计图纸要求，安装方向正确，阀内清洁无杂物，无渗漏，控制阀启闭灵活。

⑾、室内消火栓与喷头安装

室内消火栓与喷头安装均应在系统管道试压合格后进行。安装时应与装修工程密切配合施工。

①、室内消火栓安装

1)在消火栓安装前，做水压试验和密封性试验；

2)消火栓安装时，其栓口保持与墙面垂直，距地面1.1m，允许偏差20mm。消火栓阀中心距箱侧面140mm，距箱后内表面100mm，允许偏差5mm。

3)箱体与阀门安装后，将水枪、水龙带、灭火器等配件装在指定的位置上。

4)箱体安装要建筑装饰面平齐协调，安装过程中不得破坏装饰面。

②、喷头安装

A、现场检验：喷头的型号、规格应符合设计要求；喷头的商标、型号、公称动力作温度、制造厂等标志应齐全；喷头外观应无加工缺痕、毛刺、缺丝或断丝的现象；

B、闭式喷头密封性能试验：从每批中抽查1%的喷头，但不少于5个，试验压力为 3.0Mpa，试验时间为3分钟；当有两只以上不合格时，不得使用该批喷头；当有一只不合格时，再抽查2%，但不得少于10只，重新进行密封性能试验，当仍有不合格时，不得使用该批喷头；

C、喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动并严禁给喷头附加任何装饰性涂层；

D、使用专用扳手上喷头，不得利用喷头的杠架来拧紧喷头；

E、喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离如下表所示：

| 喷头与梁、通风管道的水平距离（mm） | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| 300～00 | 25 |
| 600～50 | 75 |
| 750～00 | 75 |
| 900～050 | 100 |
| 1050～200 | 150 |
| 1200～350 | 180 |
| 1350～500 | 230 |
| 1500～680 | 280 |
| 1680～830 | 360 |

F、当通风管道宽度大于1.2m时，在其腹面以下部位加装喷头；

G、当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表规定

| 水平距离（mm） | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | >900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（mm） | 75 | 100 | 150 | 200 | 236 | 313 | 336 | 450 |

⑿、设备安装

①、水泵安装

A、水泵安装前开箱检查，观察水泵和电机有无损坏，产品合格证和技术资料及零、配件是否齐全。

B、校对水泵地脚螺栓孔尺寸与现浇基础尺寸是否相符。

C、准备吊装、安装工具。

D、吊装水泵时，索具应挂在底座上，不能挂在电机或泵的轴承体，更不能在泵和电机的轴上。

E、清理基础上的污物、油污等杂物，吊装水泵就位，找正找平后进行二次灌浆。

F、待混凝土强度达到要求后，再检查水泵底座水平度，合格后拧紧地脚螺栓的螺母。

G、调整联轴器平面之间的间隙，保证在2mm以内，两联轴器最大和最小的间隙差值不得超过0.3mm。

H、水泵进、出水管、管件都应设有自己的支、吊架，以免使水泵产生过大的承载应力而损坏。

②、水泵接合器安装

本系统采用地上式水泵接合器。

A、水泵接合器在室内管网安装并试压合格后开始安装；

B、按接口、本体及联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序组装水泵接合器，并保证止回阀的方向为水流从水泵接合器进入系统；

C、水泵接合器按设计图纸的位置安装，安装高度为距地面1.1m，并设易于辨别的标志。

⒀、系统调试

①、水泵单机运行测试

A、检查水源及供电电源与线路、供水管线与阀门安装是否正确，确认无误后,分别自动和手支动启动各台加压泵,以备用电源切换时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行；检测设备工作电流、扬程、流量，均应符合设计要求；

B、用压力表校验表、标准压力表、万用表和螺丝刀，按设计启停压力的要求调试压差控制器，将稳压泵控制置于自动位置，当管网压力低于或等于设计开启压力时，稳压泵应立即停止；当达到设计停车压力时，稳压泵应自动停止运行。

②、消火栓系统调试

与电气、消防自动报警、泵房安装等工种相互配合，进行调试，步骤如下：

A、打开试验消火栓；

B、开启破玻按钮；

C、观察消火栓加压泵是否能正常启动，启动后消火栓充实水柱能否达到设计要求。达到要求为合格，如不合格，应与相关工种协商研究，找出解决办法。

③、自动喷淋系统调试

A、湿式报警阀性能试验

打开系统试水装置后湿式报警阀应能及时动作，经延时5~90秒后，水力警铃应能准确地发出报警信号，水流指示器应输出报警电信号，压力继电器应能接通电路报警，并启动喷淋加压水泵

B、排水装置测试:按最大设计灭火用水量作排水试验，将控制阀全部打开，全开主排水阀，若系统所排出的水能及时进入排水系统，未出现任何水害，试验为合格。

⒁、联动试验

与其它各工种统一进行。（见火灾自动报警系统调试内容）所有系统调试后必须填写调试记录。

### 第十六节 通风空调工程

#### 一、工程概述

1、空调水系统

本工程空调水系统为水冷冷水一次泵变流量系统，主楼主立管采用同程式系统，其它立管采用异程式样系统，水平主干管采用异程式样系统。空调机房设置在地下二层，选用两台单机制冷容量为600RT的离心式水冷冷水机组和两台单甲制冷量为200RT的螺杆式冷水机组。设计选用六台方形不锈钢冷却塔。

2、空调风系统

主楼一二层展厅和会议中心的大会议厅、多功能会议厅、大餐厅、高级餐厅等大空间采用空调机组的低速全空气送风系统。远动机房、通信机房、电源电池室、数据中心机房及UPS电池室采用恒温恒湿空调。3~24层办公室采用压力无关单风道变风量空调系统。调度中心的电力调度室、观光走道采用地面送风口送风。主楼及调度楼屋顶电梯机房均设分体空调。主楼空中水吧、空中花园，采用地面送风口送风。

3、通风系统工程

地下一层车库根据防火分区和人防防护单位的划分，设置机械排风系统，与消防排烟系统合用。平时通风换气，火灾时排烟。地下一层车库分为五个防火分区，其中四个防火分区有汽车出入口，一个防火分区设有天井自然通风。地下一层发电机房设有一个机械排风系统，设有一个机械送风系统。地下一层低压配电房和变压器室设有一个机械排风系统，在变压器室末端设置空气处理机组，把经过处理后的新风送入室内。低压配电间设一个送风系统。地下一层高压配电间设一个送风系统。地下二层空调制冷机房设有一个机械排风系统，同时设有一个新风处理系统进行送风。地下二层水泵设有机械送、排风系统。地下一层气瓶间设排风系统。主楼1~21层中庭设排风系统和22~25层中庭设排风系统。调度楼智能化弱电井均设排风扇。

4、防排烟系统

地下一层车库分为五个防火分区。其中四个防火分区有汽车出入口，一个防火分区设有天井自然通风。地下一、二层内走道设排烟补风系统。主楼中庭设排烟系统。

#### 二、施工工艺流程

绘制加工图       风管制作

施工准备     图纸会审    技术交底     测量放线     支吊架制、安

风柜试压

风管安装

质量检查       设备安装        质量检查      系统调试       交工验收

风柜安装

#### 三、风管制作安装

1、镀锌风管制作

⑴、风管采用镀锌钢板制作，板材采用咬口连接，风管之间采用角铁法兰连接，制作前检查镀锌钢板是否符合质量要求，有无出厂合格证明书或质量鉴定文件；

镀锌钢板厚度

| 风管长边尺寸mm | 630以下 | 670～1000 | 1120～2000 | 2000以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢板厚度mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |

矩形风管法兰

| 矩形风管大边长mm | ≤630 | 800～1250 | 1600～2000 | 2000以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法兰用料规格mm | L25×3 | L30×4 | L40×4 | L50×5 |

⑵、板材表面应平整，厚度应均匀，无凸凹及明显的压伤现象，并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺边和锈蚀情况；

⑶、其它材料不能因具有缺陷导致成品强度的降低或影响其使用效能；

⑷、风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,风管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。

⑸、风管咬口缝应严密、宽度应一致，并不得有十字交叉接缝，且纵向接缝要错开。

⑹、加工法兰时，其内径应比风管外径略大2～3mm，制作法兰时，应注意法兰表面平整以防止漏风现象；

⑺、法兰螺栓孔的间距不难大于150mm ,螺栓孔位于角钢的中心，且使法兰两对边的螺栓孔均能对准；

⑻、风管与法兰连接采用翻边铆接，翻边尺寸为6-9mm，翻边要平整，不得有孔洞。

2、玻璃棉风管的制作

⑴、手工制作直管

①、开槽：玻璃棉直风管采用手工加工，采用手工刀具加工出900的沟槽来，沟槽的加工精度是风管的质量的保证。作法见下图

手工工具，25毫米厚管板

⑵、标准风管模块

加工安装过程中，采用了标准风管模块施工方法，提高了施工效率,即采用1220毫米长的风管模块（MDC）来组成直管和制作各种接头、弯头和T等各种，将连接点数量降至最低，简化了接头和制作的数量并提高了施工质量。

①、加工方法

A、用手工法开槽，移去残片。

B、折起形成风管状，确保两端齐平和雌雄吻合良好。

C、按压风管而倾斜30度，在纵向搭接片上打12.7毫米（最小）长的外扒钉，钉与钉的中心距约50毫米。

D、按规定的办法附上密封胶带

②、标准风管模块之间的连接

A、将雄端角上的搭接贴面割开，不要割到管壁和内表面上。

B、将两个模块连接起来，确保雌雄端结合紧密。

C、在四周的搭接片上打12.7毫米（最小）长的外扒钉，钉与钉的中心距离约50毫米。

D、按规定的方法附上密闭胶带，管板表面必须清洁干燥，用刮片紧擦贴面中的筋纹清晰可见。

⑶、变径管的加工

①、沿虚线用直刀切开管板。

②、剥下基板留下50毫米块的贴面搭接片。

③、若有必要，在里面往上部管板（斜板）浅浅地切一刀，以帮助压下该管板。

④、钉上扒钉，封上密封胶带。

⑤、异径管（改变高度和宽度）

异径管可由适合尺寸地标准直管模块经两次变径制作而成。直管的长与宽分别取异径管两端长度和宽带的最大值。（例如：两端尺寸分别为600毫米×250毫米和450毫米×450毫米的异径管应由600毫米×450毫米直管制作。）见下图

⑷、嵌入设备的安装

A、法兰金属套管必须用吊杆支撑，若风机盘管等设备重量超过22.7千克，则设备还需单独用吊杆支撑。见下图

B、固定用螺钉为10号电镀金属螺钉，比管板厚度长6.4毫米。

固定用法兰片为64毫米见方镀锌金属法兰片。

⑸、可调挡板的安装

风管横接头采用平口， 横断接头处的挡板轴必须安装在金属套管上，组成套管的金属号如下：

| 风管跨距（mm） | 金属号 |
| --- | --- |
| 小于305 | 26 |
| 330～760 | 24 |
| 790～1370 | 22 |

固定用螺钉为10号电镀金属螺钉，比管板厚度长6.4毫米。固定用法兰片为64毫米方形镀锌金属法兰片。

⑹、挡火板的安装

金属套管必须穿过防火墙，采用当地规定的套管用金属号和槽钢。当管内风压小于25毫米水柱，玻璃棉管板与金属套管之间的密封采用压敏铝箔胶带。

⑺、散流器等风口的安装

如下图

金属接头的安装需要在管内安装支撑片，支撑片的金属号如下：

| 风管跨距（mm） | 金属号 |
| --- | --- |
| 小于305 | 26 |
| 330～760 | 24 |
| 790～1370 | 22 |

⑻、与金属板的连接

当管内风压小于25毫米水柱，玻璃棉管板与金属套管之间的密封可采用压敏铝箔胶带（金属表面必须清洁干净），除此之外，必须采用玻纤棉和胶泥。

⑼、密封系统

密封系统是构造玻璃棉风管系统的一个重要环节，它不但起到结构上的连接作用，也为系统中的缝隙和接头起到密封作用。具体做法见下图：

①、为保证粘结效果，进行粘结操作的场所必须干净和干燥；不准有灰尘，污物，油腻物，水分等。

②、粘结前先用无油的麻布擦净需粘结的风管表面。

3、风管安装

⑴、风管及部件穿墙、过楼板或屋面时，应设预留孔洞，尺寸和位置应符合设计要求，风管安装前进一步予以核实；

⑵、风管及部件安装前，应清除内外杂物及污垢，并保持清洁；安装步骤采取先上后下，先主管后支管的方法；

⑶、风管及部件安装完毕后，应按低压等级进行严密性检验，漏风量应符合有关标准，抽查率不小于5%；

⑷、风管与部件的支、吊架的膨胀螺栓位置正确、牢固可靠，且应符合膨胀螺栓使用条件的规定；

⑸、或靠柱安装的水平风管采用悬臂支架或有斜撑支架；不靠墙、柱安装的水平风管采用托底吊架；

⑹、风管支、吊架的间距要求：

①、水平风管长边尺寸大于400mm，间距4m,大于或等于400mm时，间距3m;

②、垂直安装风管间距为4m，但屋高大于4m时，每根立管不少于2个，支架安装高度宜在1.5～1.8m的法兰处；

③、干管上有较长的支管时，则支管上必须设置支、员、托架；

④、保温风管的支、吊架不能直接与支、吊架接触，中间垫上软木条进行隔热，其厚度与保温层相同；

⑤、风管的支、吊架应等距排列，但不能将其设置在风口、风阀、检视口及测定孔等信处。

⑥、风管法兰垫片选用橡胶板；

⑦、柔性接头短管的安装应松紧适度，不得扭曲；

⑧、各类阀门应安装在便于操作的部位，防火阀易熔件应迎向气流方向，安装后应做动作试验。

4、通风空调部件安装

⑴、阀门安装

①、阀有水平安装和垂直安装，有左式和右式之分，在安装时注意不能装反，安装时先拆下易熔片，待安装后在装上；

②、安装后，阀门的调节装置要设于便于操作的位置；并在阀体外部明显地标出“开”和“关”的方向及开启程度的标示，以便调试和管理；

③、安装前后，所有阀门的阀片都必须转动灵活有效。

⑵、消声设备的安装

①、消声器、消声静压箱外形尺寸大，重量大，须单独设置支、吊架，不能利用风管来承受其重量；

②、消声器应要求生产厂家到现场标明气流方向，安装时施工人员务必引起重视，避免装反方向；

③、发现消声器送到安装现场时，覆面材料已破损，充填吸声材料外露，应根据不同情况进行修复或更换，覆面材料完整后才能进行安装。

⑶、各类风口的安装

①、矩形风口要控制两对角线之差不大于3mm，以保证四角方正，风口表面应平整、美观；可调节的风口安装前和安装后应多次扳动调节柄（杆），保证其调节灵活；

②、安装风口时，施工人员应积极主动与装修单位密切配合，提供龙骨开孔尺寸，且风口与所在房间线条宜协调一致，做到横平竖直，尤其当风管为暗装时，风口应服从房间的线条，吸顶的散流器与吊顶平齐，散流器的扩散圈应保持等距，散流器与风管的接口应牢固可靠；

#### 四、空调水系统施工

1、工艺流程

施工准备       预埋、预留    支架制、安       空调水干管安装

空调水各层水平管安装        管道分段冲洗         管道分段试压

空调设备连接管安装

系统冲洗、试压         管道防腐保温

系统接驳

系统调试     验收交工

2、管道及支架施工

⑴、施工准备与支架安装

①、管材的质量检查。

②、安装前要将管子及管件的杂物清理干净，并按设计要求进行水冲洗。

③、支架要牢固可靠，支、吊、托架的型式、间距应符合设计和施工验收规范要求；

④、管道及其配件必须用支（吊）架固定，不等把管道及其配件的重量传递给设备承受；

⑤、的支、托、吊架使用的硬垫木，必须经过沥青蒸煮防腐；垫木应与保温层厚度相同，宽度与支架一致，表面应平整。

⑵、空调水系统管道安装

①、安装要横平竖直，不得有弯曲拱塌现象。除施工图上已标明的放水或放气点外，若在安装过程中出现局部的最高点和最低点时，应在相应的地点分别设置放气阀或放水阀；

②、胀水箱必须安装在该系统的最高点；

③、采用焊接时，要用机械主法削坡口；

④、冻干管引出支管，应从干管底部或侧面接出，有两根以上的支管与干管相连，连接间距应相互错开。

⑤、安装完毕后（冷冻在保温前），必须先进行彻底的冲洗排污，再进行水压试验；试验压力及稳压时间必须符合设计要求。

⑥、道穿过墙或楼板设钢制套管，保证焊缝不得置于套管内，钢制套管下端应与楼板平齐，上端比地面高20mm,管道与套管的空隙用隔热且不燃材料填充。

⑦、试压合格后，管道表面除锈后刷红丹防锈漆二道，冷却水管再刷灰漆二道；

⑧、凝水管道施工过程中，必须使冷凝水管的坡度符合设计要求，严防倒坡。

⑨、凝水镀锌钢管丝扣连接过程中，必须严格防止麻根、生料带等密封填料遮盖连接管口面造成堵塞；

⑩、图纸标明外，应根据实际情况，就近排放。

3、保温施工

⑴、风管保温

①、空调部分的风管保温材料采用环保酚醛泡沫保温板；

②、保温前应检检查风管的密封性，在确认不漏风情况下才能保温；

③、保温层表面应平整，无张裂和松弛现象；

④、风管法兰处保温，既要便于拧紧螺丝，也要保证法兰处有足够厚度，因此隔热层要留出一定距离，待风管连接后在空隙部分填上隔热层碎料，外面再贴一层隔热层；调节阀保温时，必须注意留出调节转轴或调节手柄的位置，以便调节风量时能灵活转动；

⑵、设备、冷冻及冷凝水管的保温

①、所有保温管道在保温前必须进行表面清洁、防腐处理；

②、冷冻水管、冷凝水管均采用环保酚醛泡沫保温管；

③、室外管到需在保温层外再包镀锌铁皮；

④、保温管壳与水管壁之间、保温管壳接缝处，都必须用胶水粘贴密实，保温管壳接缝处还要用保温薄板材或胶带粘贴，以保证不泄露空气；

⑤、管道上的阀门、法兰及其他可拆卸的部件保温两侧应留有螺栓长度加25mm的空隙，阀门、法兰部位应单独进行保温；

#### 五、空调设备安装

所有空调设备必须满足设计参数，安装时严格按产品说明使用说明书进行，施工技术人员应与厂家技术人员取得联系，现场指导安装、调试。冷水机组、空调器、风机盘管需厂家提供技术性能测试报告。所有设备在安装前应同甲方、监理一道进行开箱检查验收，确认无损后再进行安装。

1、冷水机组安装

⑴、设备安装工程验收规范和产品说明书要求安装施工；

⑵、设备基础验收：设备基础的位置、尺寸、标高应符合设计要求，应列裂纹、蜂窝、空洞等缺陷。机组采用弹簧减振器，安装时按产品说明书进行安装。

2、冷却塔安装

⑴、冷却塔的组合部件在运输和堆放时不得互相倾压，防止塔体变形和机壳表面胶衣层磨损，塑料填料片，电机等零配件要遮好，防止日晒雨淋；

⑵、冷却塔基础应按说明书规定尺寸布置和预埋钢板；

⑶、冷却塔的风面转向应正确，叶片与塔壁间隙均匀；

⑷、电动机接线后，密闭接线盒，引线向下弯；

⑸、安装时严禁在塔体上进行电、气焊作业；

⑹、冷却塔安装时，要特别注意其中心线应垂直于地面，以免影响布水器有电动机风机的正常工作，特别注意风机叶片与风筒部分的间隙要一致，不允许相差太大；

⑺、安装中央进水管时，一定要保证布水器位于冷却塔的中心，进水管垂直；

⑻、安装填料前，应在布水器下面与塔体用三根拉绳固定住，以防安装填料时离开中心位置；

⑼、布水器转速必须符合产品说明书的要求，布水均匀；

⑽、多个冷却塔安装时，各塔之间的平衡管口必须保持基本一致。

3、水泵安装

⑴、水泵安装前应按规范要求进行拆装检查，盘车应灵活，无卡涩、阻滞现象，无异常响声。水泵吊装采用三角架起吊时，一定要注意钢丝绳不能系在泵体上，也不能系在轴承架及轴上，只能系在吊装环上；

⑵、安装时以加工面为准，泵的纵向安装水平度不允许超过0.1‰,横向安装水平度不允许大于0.2‰;

⑶、水泵电动机安装以水泵为基准，将电动机轴中心调调整到与水泵的轴中心在同一条直线上；

⑷、在水泵二次灌浆砼强度达到75%以后，水泵经过精校后，可进行接管安装。接管时管道与泵体连接不得强行连接，且管道重量不得附加在泵体上。水泵的入口变径，应采用偏心大小头，并使管顶面与水泵出水口平齐，以防止产生“气囊”；

⑸、为防止吸水管中积存空气而影响水泵运转，吸水管的安装应有沿水流方向上升接至水泵入口的坡度，且坡度不应小于5‰；

⑹、水泵的进出管口均安装不锈钢玻纹管软接头；

⑺、水泵在安装过程中，应同时填写水泵安装记录；

4、空调器安装

⑴、设备开箱检查应由生产厂家、建设单位、监理部门及施工单位共同在场，及时填写设备开箱检查记录；

⑵、设备安装前应与监理部门核对、验收设备基础位置、尺寸、标高是否符合设计要求；

⑶、按照产品说明书和施工验收规范要求进行试压和电机的检测。采用吊架固定的设备，其吊杆应符合规范要求；

⑷、凡是采用柔性连接的部件，安装时切忌用力过猛及强制；连接造成漏水；

⑸、机组外壳备有接地螺栓，安装时应与保护接地可靠连接；

⑹、设备冷凝水排水坡度应正确，凝结水应畅顺地流到指定位置；

⑺、与冷媒管道的连接应在管道清洗排污后进行，以免堵塞热交换设备。

#### 六、空调设备运输与吊装

大型空调设备如冷水机组、冷却塔、水泵、空调器等，施工时将根据设备具体外形尺寸、重量、存放位置及施工现场情况编制设备运输与吊装方案。

#### 七、系统调试

1、单机试运转：通风机、循环水泵、空调风柜、风机盘管应分别进行单机试运行，时间不少于2小时，试运转时应无异常振动、噪声转动轴承最高温度不应超过70℃，设备密封处不得泄漏，紧固连接部位不应松动；电动机电流和功率不应超过额定值；

2、冷水机组试运转：无负荷试运转不应小于8小时，油压应高于排气压力0.15MPa-0.3MPa,机组吸气压力不得低于0.05MPa(表压)，排气压力不得高于1.6MPa(表压),自控继电器应动作灵敏可靠；

3、系统试运转及调试：系统联动运转应在通风与空调设备单机试运转和风管系统漏风量测定合格后进行；系统联动试运转时，设备及主要部件的联动必须协调，动作正确，无异常现象；测定内容包括：通风机的风量、风压及转速的确定、通风与空调设备的风量、余压与风机转速的测定；系统与风口的风量与设计风量的偏差不应大于10%；利用水力平衡阀采用等比分配法的原理进行调节，使冷水系统达到供水平衡。通风机、制冷机、空调器噪声应满足产品性能要求；制冷系统运行的压力、温度、流量等各项技术数据应符合有关技术文件的规定；联合试运转时间不应小于8小时。

### 第十七节 弱电工程

#### 一、工程概述

本工程弱电系统共有十多个子系统组成：楼宇监控系统、综合安全防范系统、一卡通系统、停车场系统、综合布线系统、有线电视系统、计算机网络系统、电话及数据通信网络系统、会议系统、公共信息显示系统、大屏幕投影显示系统、信息防雷系统、火灾自动报警和消防联动系统等。

#### 二、金属线管、线槽（桥架）施工方法

1、金属线管施工方法

⑴、线管明敷

①、施工程序

线管刷防火漆→放线定位→立墙码安装→线管安装

注:用于火灾自动报警的线管要刷放火漆。

②、明配管的施工过程

A、各种线管刷防火漆两遍，凉干待用。

B、配管前先按设计图纸确定好各种电气设备的位置，再确定其控制箱(或安装盒)的位置，可能时，将箱(盒)可靠固定在建筑物上。然后根据设计图纸、标准图集规定的敷设方式，按横平坚直的原则，顺管路的垂直和水平方向进行弹线定位，按1米间距确定其固定点。工作过程，注意保证电气管路与其它管路相互间的位置及最小距离。

C、沿墙或楼板敷设的明管，管卡子的固定采用胀管法。

D、吊顶内明管敷设，多采用支(吊)架等金属支持件。工作过程，必须与土建及其它安装专业紧密配合，特别是空调管道设备施工，避免因配合不当，造成大面积的返工。

E、 为更密切配合装饰工程的施工，管子敷设前，先在顶棚或地面上进行定位弹线，以便准确的确定好探测器等在吊顶上的位置，根据探测器的位置确定配管管路的最佳敷设部位及走向。

F、管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。

G、明配管的管与管、管与盒（箱）的连接采用丝扣连接，并在接头两端设置跨接线，严禁采用焊接跨接，使用专用的跨接线卡固定，跨接铜芯线不小于1.5mm²。

H、明配管在通过建筑物伸缩缝和沉降缝时应采取补偿措施。

③、明配管要注意的问题

在弱电系统中，凡是有吊顶的需进行明配管安装的部位，其内有喷淋水管、空调管、电气槽管等管道，故在施工过程中要先落实施工的位置是否存在专业冲突的地方，以避免不必要的返工而造成浪费。另外，吊顶内明配管还要配合装修专业的进度，务必在其龙骨安装前完成施工。

明配管施工完成后，在装修上天花盖板前，会同甲方、监理单位进行隐蔽工程验收。

⑵、线管暗敷

①、暗配电线管的施工程序

定位→管材加工→连接→防堵→固定

②、暗配电线管的施工方法

A、根据设计图纸确定出线盒的位置；

B、测量电线管路长度，进行管材切割，弯曲等加工工序；

C、按确定的布管路线和位置，进行管路连接，管与管之间和管与盒体之间的连接均要牢固可靠，并用φ6钢筋跨接电焊。危险品仓库内所有进入防爆区域的管线均应做隔离密封处理。

D、暗配的电线管沿最近的路线敷设，减少弯曲，视管路长短，适当加装线盒，以便于配线。

E、配管过程中,电气工程师、质安员进行现场检查和监督，发现不合格及时纠正，并作记录。

⑶、线管穿线

①、线管穿线的基本要求

A、管内穿线宜在墙面抹灰、粉刷及地面工程结束后进行，在穿线前，应将管内积水及杂物清除干净。

B、不同系统、不同电压、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内。

C、导线在管内不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。

D、管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管内孔截面积的40％。

②、线管穿线方法

A、导线穿管时，用专用塑料穿线带带着电线，尽量避免曳拉过程由于拉力不足而断开。导线穿入钢管时，管口处装设护线套保护导线。

B、导线在穿管前，应按图纸要求做好标记。穿线完毕，应对每个回路的导线，用500V摇表测试其绝缘电阻，其绝缘电阻位不小于20MΩ，否则查明原因进行处理，直至合格，并作记录。

C、线管配线过程中电气工程师、质安员及班组长及时进行现场检查和监督，发现不合格品及时纠正，并作记录。

2、金属线槽、桥架的安装方法

⑴、施工程序

线槽刷防火漆→支(吊)架制作→刷防锈漆→定位→支、吊架安装→线槽安装

注:用于火灾自动报警的线槽要刷放火漆。

⑵、线槽安装前工作

①、镀锌金属线槽刷防火漆两遍，凉干待用。

②、支(吊)架定位：根据施工图纸或标准图集规定的敷设方式，直线段则每隔1.0-1.2m设支(吊)点，在接头处、距接线盒0.2m处、走向改变或转角处，亦应设支(吊)点。

③、支(吊)架制作：根据设计要求、线槽规格和现场实际情况，确定支(吊)架的材料和尺寸，制作完成后刷红丹防锈漆一遍，灰油漆两遍，凉干待用。

⑶、金属线槽安装方法

①、支(吊)架的安装：支(吊)架的安装采用膨胀螺栓的固定方法。

②、镀锌金属线槽安装：安装前应进行相关检查：应平整、无扭曲变形，内壁光滑、无毛刺，连接件完备。金属线槽安装时拉线找平直，水平或垂直允许偏差为其长度的2‰，且全长的允许偏差为20毫米。金属线槽开孔使用专用工具，严禁用电、气焊开孔。

③、金属线槽接地：金属线槽连续无间断连接，并有可靠接地或接零。金属线槽的跨接线采用≥1.5mm²的软铜线。

⑷、金属线槽配线

①、线槽配线方法

A、清除槽内杂物和积水，核验导线的型号、规格、绝缘等。

B、根据导线的不同用途确定导线的颜色，并且将同一起始点的导线绑扎成束和编号后敷设到金属线槽内，敷设在垂直线槽内的导线按规定每隔一段距离固定好。导线在槽内不应有接头或扭结。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在线槽的同一槽孔内。

②、电线绝缘测试

检查槽内导线绝缘：导线敷设好后，应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ；电气工程师必需会同建设单位、工程监理进行验收并做好记录。

③、金属线槽的封盖：经甲方和监理单位检查槽内导线绝缘满足要求、通过隐蔽工程验收后，线槽封盖。

#### 三、综合布线系统、计算机网络设备安装

1、器材检验

⑴、器材检验要求如下：

①、工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查，无出厂检验证明材料或与设计不符者不得在工程中使用。

②、经检验的器材做好记录，对不合格的器件单独存放，以备核查与处理。

③、工程中使用的缆线、器材与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。

④、备品、备件及各类资料应齐全。

⑵、型材、管材与铁件的检验要求如下：

①、各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定，表面应光滑、平整，不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整，不得变形、损坏。

②、管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时，其管身光滑、无伤痕，管孔无变形，孔径、壁厚符合设计要求。

③、各种铁件的材质、规格均符合质量标准，不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

④、金属件的表面处理和镀层均匀、完整，表面光洁，无脱落气泡等缺陷。

⑶、缆线的检验要求如下：

①、对绞电缆和光缆型式、规格符合设计的规定

②、电缆所附标志、标签内容齐全、清晰。

③、电缆外护套需完整无损，电缆要有出厂质量检验合格证。

④、电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度，加上工程中所选用的接插件进行抽样测试，并作测试记录。

⑤、光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤，光缆端头封装是否良好。

⑥、综合布线系统工程采用光缆时，应检查光缆合格证及检验测试数据，在必要时，可测试光纤衰减和光纤长度，测试要求如下：

A、衰减测试：采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大，有光功率计测试，并加以比较，断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

B、长度测试：要求对每根光纤进行测试，测试结果一致，如果在同一盘光缆中，光纤长度差异较大，则从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。

⑦、光纤接插软线(光跳线)检验符合下列规定：

A、光纤接插软线，两端的活动连接器(活接头)端面装配有合适的保护盖帽。

B、每根光纤接插软线中光纤的类型有明显的标记，选用符合设计要求。

⑷、接插件的检验要求如下：

①、配线模块和信息插座及其他接插件的部件完整，检查塑材料质是否满足设计要求

②、保安单元过压、过流保护各项指标符合有关规定。

③、光纤插座的连接器使用型式和数量、位置与设计相符。

⑸、配线设备的使用符合下列规定：

①、光、电缆交接设备的型式、规格符合设计要求。

②、光、电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称统一，标志位置正确、清晰。

⑹、有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体技术指标和要求，符合设计要求。

2、设备安装检验

⑴、机柜、机架安装要求如下：

①、机柜、机架安装完毕后，垂直偏差度应不大于3mm。机柜、机架安装位置符合设计要求。

②、机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏，漆面如有脱落应予以补漆，各种标志应完整、清晰。

③、机柜、机架的安装应牢固，如有抗震要求时，按施工图的抗震设计进行加固。

⑵、各类配线部件安装要求如下：

①、各部件完整，安装就位，标志齐全；

②、安装螺丝必须拧紧，面板应保持在一个平面上；

⑶、电缆桥架及线槽安装要求如下：

①、桥架及线槽的安装位置符合施工图规定，左右偏差不超过50mm；

②、桥架及线槽水平度每米偏差不超过2mm；

③、垂直桥架及线槽与地面保持垂直，并无倾斜现象，垂直度偏差不超过3mm；

④、线槽截断处及两线槽拼接处平滑、无毛刺；

⑤、吊架和支架安装保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象；

⑥、金属桥架及线槽节与节间接触良好，安装牢固。

⑷、安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属钢管、线槽使用的接地体符合设计要求，就近接地，并保持良好的电气连接。

3、综合布线系统工程验收

⑴、缆线的敷设

①、缆线按下列要求敷设：

A、缆线的型式、规格与设计规定相符。

B、缆线的布放自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不受到外力的挤压和损伤。

C、缆线两端贴有标签，应标明编号，标签书写清晰、端正和正确。标签选用不损坏的材料。

②、缆线的弯曲半径符合下列规定：

A、非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的4倍；

B、屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的6～10倍；

C、主干对绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的10倍；

D、光缆的弯曲半径至少为光缆外径的15倍。

③、电源线、综合布线系统缆线分隔布放。缆线间的最小净距符合设计要求，并符合下表的规定。

④、建筑物内电、光缆暗管敷设与其他管线最小净距见下表的规定。

对绞电缆与电力线最小净距

| 单位 | 最小净距(mm) |
| --- | --- |
| 范围 | 380V ＜2kV·A | 380V 2.5～5kV·A | 380V ＞5kV·A |
| 条件 | 130 | 300 | 600 |
| 对绞电缆与电力电缆平行敷设 | 130 | 300 | 600 |
| 有一方在接地的金属槽道或钢管 | 70 | 150 | 300 |
| 双方均在接地的金属槽道或钢管中 | 注 | 80 | 150 |

电、光缆暗管敷设与其他管线最小净距

| 管线种类 | 平行净距(mm) | 垂直交叉净距(mm) |
| --- | --- | --- |
| 避雷引下线 | 1000 | 300 |
| 保护地线 | 50 | 20 |
| 热力管(不包封) | 500 | 500 |
| 热力管(包封) | 300 | 300 |
| 给水管 | 150 | 20 |
| 煤气管 | 300 | 20 |
| 压缩空气管 | 150 | 20 |

⑤、在暗管或线槽中缆线敷设完毕后，在通道两端出口处用填充材料进行封堵。

⑵、预埋线槽和暗管敷设缆线符合下列规定：

①、敷设线槽的两端用标志表示出编号和长度等内容。

②、敷设暗管采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干电缆或主干光缆时，直线管道的管径利用率为50%～60%，弯管道应为40%～50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时，管道的截面利用率为25%～30%。
预埋线槽采用金属线槽，线槽的截面利用率不超过50%。

⑶、设置电缆桥架和线槽敷设缆线符合下列规定：

①、电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不小于300mm；在过梁或其他障碍物处，不小于50mm。

②、槽内缆线布放顺直，尽量不交叉，在缆线进出线槽部位、转弯处绑扎固定，其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线每间隔1.5m固定在缆线支架上。

③、电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5m处固定在桥架的支架上；水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔5～10m处进行固定。

④、在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时，对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m，间距均匀，松紧适度。

⑤、楼内光缆在金属线槽中敷设，在桥架敷设时在绑扎固定段加装垫套。

⑷、保护措施

①、水平子系统缆线敷设保护符合下列要求。

A、在建筑物中预埋线槽，按单层设置，每一路由预埋线槽不超过3根，线槽截面高度不超过25mm，总宽度不超过300mm。

B、线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转弯时，设置过线盒。

C、过线盒盖能开启，并与地面齐平，盒盖处具有防水功能。

D、过线盒和接线盒盒盖应能抗压。

E、从金属线槽至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设。

②、预埋暗管保护要求如下：

A、预埋在墙体中间暗管的最大管径不超过50mm，楼板中暗管的最大管径不超过25mm。

B、直线布管每30m处设置过线盒装置。

C、暗管的转弯角度大于90°，在路径上每根暗管的转弯角不得多于2个，并不有S弯出现，有弯头的管段长度超过20m时，设置管线过线盒装置；在有2个弯时，不超过15m设置过线盒。

D、暗管转弯的曲率半径不小于该管外径的6倍，暗管外径大于50mm时，不小于10倍。

E、暗管管口加护口保护，管口伸出部位为25～50mm。

③、网络地板缆线敷设保护要求如下：

A、线槽之间沟通。

B、线槽盖板可开启，并采用金属材料。

C、主线槽的宽度由网络地板盖板的宽度而定，在200mm左右，支线槽宽度不小于70mm。

D、地板块抗压、抗冲击和阻燃。

④、设置缆线桥架和缆线线槽保护要求如下：
    A 桥架水平敷设时，支撑间距为1.5～3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距小于2m，距地1.8m以下部分加金属盖板保护。
    B 塑料线槽槽底固定点间距且为1m。
     C铺设活动地板敷设缆线时，活动地板内净空为150～300mm。
    E  采用公用立柱作为顶棚支撑柱时，可在立柱中布放缆线。立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置，支撑牢固。立柱中电力线和综合布线缆线合一布放时，中间有金属板隔开，间距符合设计要求。

⑸、缆线终接

①、缆线终接的要求如下：

A、缆线在终接前，必须核对缆线标识内容是否正确；

B、缆线中间不允许有接头；

C、缆线终接处必须牢固，接触良好；

D、缆线终接符合设计和施工操作规程；

E、对绞电缆与插接件连接认准线号、线位色标，不得颠倒和错接。

②、对绞电缆芯线终接符合下列要求：

A、终接时，每对对绞线保持扭绞状态，扭绞松开长度对于5类线不大于13mm。

B、屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触，缆线屏蔽层与接插件屏蔽罩360°圆周接触，接触长度不小于10mm。

③、光缆芯线终接符合下列要求：

A、采用光纤连接盒对光纤进行连接、保护，在连接盒中光纤的弯曲半径符合安装工艺要求。

B、光纤熔接处加以保护和固定，使用连接器以便于光纤的跳接。

C、光纤连接盒面板有标志。

③、各类跳线的终接应符合下列规定：

A、各类跳线缆线和接插件间接触良好，接线无误，标志齐全。跳线选用类型符合系统设计要求。

B、各类跳线长度符合设计要求，对绞电缆跳线不超过5m，光缆跳线不超过10m。

⑹、工程电气测试

①、综合布线系统工程的电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试，其中电缆系统测试内容分为基本测试项目和任选项目测试。各项测试有详细记录，以作为竣工资料的一部分。

②、电气性能测试仪按二级精度，应达到下表规定的要求。

| 序号 | 性能参数 | 1～100兆赫(MHz) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 随机噪声最低值 | 65－15log(f/100)dB |
| 2 | 剩余近端串音(NEXT) | 55－15log(f/100)dB |
| 3 | 平衡输出信号 | 37－15log(f/100)dB |
| 4 | 共模抑制 | 37－15log(f/100)dB |
| 5 | 动态精确度 | ±0.75dB |
| 6 | 长度精确度 | ±1m±4% |
| 7 | 回损 | 15dB |

注：动态精确度适用于从0dB基准值至优于NEXT极限值10dB的一个带宽，按60dB限制。

③、现场测试仪能测试3.5类对绞电缆布线系统及光纤链路。

③、测试仪表有输出端口，以将所有存贮的测试数据输出至计算机和打印机，进行维护和文档管理。

⑤、电、光缆测试仪表具有合格证及计量证书。

#### 四、自动报警系统的设备安装

1、探测器的安装

探测器的安装位置符合下列规定:

⑴、探测器至墙壁、梁边的水平距离不小于1.5m；

⑵、探测器周围0.5m内,没有遮挡物；

⑶、探测器至空调送风口边的水平距离不小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于0.5m;

⑷、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,居中布置,感温探测器的安装间距不超过10m;感烟探测器的安装间距不超过15m。探测器距端墙的距离不大于探测器安装间距的一半。

⑸、探测器的底座固定牢靠，其导线连接采用线耳可靠压接。

⑹、探测器的“＋”线为红色，“－”线应为蓝色，相同用途的导线颜色一致，具体接线方式，要做好记录。

⑺、探测器底座的外接导线，留有不小于15cm的余量，入端处设有明显标志。

⑻、探测器底座的穿孔封堵妥善，安装完毕后的探测器底座及时采取保护措施。

⑼、探测器的确认灯，面向便于人员观察的主要入口方向。

⑽、探测器在即将调试时方可安装。在安装前应妥善保管，并采取防尘、防潮、防腐蚀措施，保护底座。

2、手动火灾报警按钮、消火栓启泵按钮和消防电话插孔的安装

⑴、根据设计要求， 办公楼内消防疏散楼梯口等处设有手动火灾报警按钮、报警电话插孔，在消防栓箱上设有消火栓启泵破玻按钮，当破玻按钮玻璃破裂时报警至消防中心。

⑵、手动火灾报警按钮、消防电话插孔安装在墙上距地（楼）面高度1.4m处，检查其安装应牢固、不倾斜。

⑶、消火栓启泵按钮安装在消防栓箱内，为消火栓箱所带，检查其安装应牢固，不倾斜。

⑷、手动火灾报警按钮、消火栓碎玻按钮和专用电话插孔的外接导线，应留有不小于10cm的余量，且在其端部有明显标志。

3、模块安装

⑴、楼内均安装在消防现场模块箱内，模块箱底边距地面1.4m,用φ8膨胀螺丝固定在墙上，应牢固可靠。模块接线采取接线端头压接形式，且留有不小于10cm的余量。

⑵、各模块的进、出线应有明显标志。

⑶、模块箱的出入穿线孔要作封堵等保护措施。

4、火灾自动报警系统的单机调试

本工程消防中心设有智能型火灾自动报警主机，消防联动控制台、消防电话主机、消防广播主机及CRT显示器。

调试是由元件到部件、由区域报警到集中火灾报警、由单机调试到系统联动，按顺序由简单到复杂逐步进行。

⑴、调试准备工作

①、报警控制系统(以下简称系统)的调试，应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

②、系统调试前就具备下列文件：

A、竣工图

B、设计变更文字记录

C、施工记录

D、检验记录

E、竣工报告

⑵、单机调试

①、调试前要查验设备的型号、规格、数量、备品、备件等是否符合设计要求。

②、主机、硬控制联动柜、模块及其有关的联动设备已经安装就位，消防控制室的室内环境已清洗干净。

③、外围线路已全部放线回消防控制室，用兆欧表、万能表测试各线路是否存在错线、开路、虚焊和线间与线对地的短路现象，如发现线路故障，应及时排除，直至满足规范要求为止，随后才可进行机内接线，再进行主机自检。

④、进行消防电源投切试验：当断开主电源开关，备用电源应能投入；当合上主电源开关，主电源应能恢复供电。

⑤、线路测试：根据现场情况，进行线路复检，确认无故障后，进行设备开通调试工作。

⑥、在正式进行系统调试前，首先分别对报警控制器、烟感、温感探测器、碎玻按钮等报警装置以及模块、警铃等控制设备按生产厂家产品说明书进行单机通电检查试验，正常后才能接入系统进行调试。

⑦、系统编程：根据设计说明、竣工图纸、消防有关规范配合设备厂家技术支援工程师进行地址设备编程和系统联动控制编程。

⑧、校验区域报警控制器的自检功能：消音、复位功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能，在通电检查中，必须符合规范的要求。

⑶、系统外围设备调试

①、条件

A、现场装修好，并且安装工程施工完毕。

B、现场探测器、模块、破玻、广播等设备已安装接线完毕。

C、消火栓、喷淋、气体灭火、防排烟等有关系统已自行调试完毕。

②、探测器调试

使用专用加烟和加温等试验器对安装的每只烟感和温感探测器进行模拟加烟（或加温）试验，若在30s内探测器确认灯点亮，同时消防中心能正确接收火警信号，表示探测器正常工作。

③、手动报警器和消火栓启泵按钮的调试

使用专用测试钥匙分别插入每个手动报警器和每个消火栓启泵按钮进行试验，消防中心应能正确收到动作信号。

④、警报装置（火灾应急广播）的调试

激发每一防火分区（楼层）的探测器或手动报警器，警报装置按以下疏散顺序接通火灾报警：

A、任何一个防火分区发生火灾时，必须同时接通该防火分区和相邻防火分区的广播。

B、消防广播应有手动选层广播功能。

⑤、消防电话调试

用手提电话机检查每一个消火栓旁的电话插孔，保证均能与消防中心保持清晰通话。

检查变配电室、水泵房及电梯机房的消防专用电话机，要求这些电话是专用线路引至消防中心，在功能上要求这些部位的消防电话机能与消防中心互相呼叫、语音清晰。

⑥、联动模块调试

A、输出模块：先在现场松开模块与联动设备的接口，在消防中心控制面板强制输出模块动作，检查模块的动作电压、电流能正常工作；

B、输入模块：在现场短接模块与设备的接线端（模拟监视设备动作），消防中心应能接收该模块的动作报警信号；

⑷、系统调试情况都经甲方和监理单位检验，检验合格后必须填写调试记录，为下一步消防系统联合调试作准备。

5、消防系统的联动调试

消防系统联动调试必须在各系统（专业）单机调试完毕并经甲方和监理验收后方可进行。下面阐述自动报警系统与其它各系统（专业）的联动情况：

⑴、与消火栓灭火系统联动

①、按下任一个消火栓启泵按钮，消防栓泵立即投入运行（软控）；或消防中心联动柜直接手动启动消火栓泵（硬控）。

②、消防中心接收消火栓泵的运行、故障信号及显示消火栓启泵按钮动作位置（按防火分区显示）。

③、根据消火栓报警信号及消火栓系统气压罐报警信号自动（软控）和手动（硬控）控制消火栓水泵的启停。

⑵、与自动喷淋灭火系统联动

①、任一个保护区的末端试水装置动作（或喷头动作），消防中心接收其水流指示器动作信号、但不启动喷淋泵。

②、湿式报警阀上压力开关动作，喷淋泵立即投入运行（软控）。或消防中心联动柜直接手动启动喷淋泵（硬控）。

③、消防中心接收喷淋泵的运行、故障信号；消防中心监示各保护区水流指示器和信号闸阀的动作信号。

④、消防中心能根据水流指示器、湿式报警阀报警信号及自动喷水系统气压罐报警信号自动（软控）和手动（硬控）控制喷淋泵的启停。

⑶、与防排烟系统联动

①、防烟分区内任一个探头报警，消防中心自动或手动（软控）停止有关部位的空调送风、关闭电动防火阀，并接其反馈信号。

②、防烟分区内任一个探头报警，消防中心自动或手动（软控）启动有关部位的电动排烟窗，并接收其动作反馈信号。

③、立即启动对应消防排烟风机、消防送风机；同时消防中心接收消防风机的工作和故障状态信号。

④、消防中心联动柜能自动（软控）和手动（硬控）控制消防排烟风机、消防送风机的启停。

⑤、对于接受自动报警系统监视的防火阀（70℃）、排烟阀（280℃），其熔断动作信号能通过模块反馈至消防中心。

⑷、与防火卷帘系统联动

根据卷帘门两侧的感温、感烟探测器的报警信号下降到距地1.8m；感温探测器动作后，卷帘门下降到底，火灾自动报警系统接收防火卷帘门的各级动作信号。

消防中心设软控，分别对各樘防火卷帘进行自动、手动控制。

⑸、与电梯联动

火灾确认后，消防中心发出指令，所有电梯迫降至首层，消防中心接收各台电梯降至首层的反馈信号。

消防中心设软控，分别对各台电梯进行自动、手动控制。

⑹、切非消防电源联动

火灾确认后，消防中心发出指令，强制切除有关部位的非消防电源并接收其动作信号。

消防中心设软控，分别对各个分区的非消防负荷自动、手动强切。

⑺、消防事故广播系统与公共广播系统联动，其控制程序试验应符合下列要求：

①、首层发生火灾，应强制接通本层及二层及地下各层的消防广播。

②、二层或二层以上发生火灾，应强制接通本层及上下相邻两层的消防广播。

③、地下室发生火灾，应强制接通地下室各层及首层的消防广播。

④、当某防火分区发生火灾，应强制接通本分区及相邻防火分区的消防广播。

⑤、转火灾应急广播备用扩音机，重复前项试验，亦应符合要求。

⑥、消防中心应可以手动选层（分区）广播。

⑻、与事故照明系统联动

火灾确认后，消防中心发出指令，强制起动有关部位的应急及疏散照明并接收其动作信号。

消防中心设软控，分别对各个分区的事故照明系统自动、手动强起控制。

⑼、消防水源水位信号监视

①、地下室消防水池、顶层消防水箱的以下信号通过输入模块在消防中心显示状态：

地下室消防水池：消防水位信号、低水位信号、溢流水位信号；

顶层消防水箱：消防水位信号、低水位信号、溢流水位信号。

②、调试方法：分别在各输入模块接口处短接，消防中心应接收对应的动作信号。

⑽、编写调试报告

会同甲方及监理进行以上联动功能调试后，将以上的联动情况填写调试报告，交甲方和监理确认。

6、系统验收

消防系统的竣工验收是对系统施工质量的全面检查。必须按照国家的有关规定严格执行。消防系统整体调试合格，并通过消防检测中心检测、向消防局申报验收，确定验收日期，并附下列技术文件：

系统竣工表；

系统竣工图；

施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；

调试报告；

管理、维护人员登记表。

#### 五、其他弱电系统安装

其他弱电系统的线路敷设方法见“二、金属线管、线槽（桥架）施工方法”，其设备安装的工艺参考“电气工程”部分。

### 第十八节 大型机械安装工程

#### 一、塔吊安装工程

本工程地下室的建筑面积大、工程量大。为了加快施工进度，地下室结构施工期间安装2台塔吊，其中1#号塔吊位于(1-C)~(1-D)/(1-5)轴，2#塔吊位于(1-C)~(1-D)/(20，+4.0m)轴。1#塔吊在基坑土方开挖时安装，2#塔吊位于地下室内，在负二层土方开挖后安装。

1、塔吊基础

根据塔机《使用说明书》的要求及结合本工程的情况，塔机采用钻孔桩基础，钻孔桩在搅拌桩施工时同步进行。详见“1#塔吊基础大样图”及“2#塔吊基础大样图”。

2、塔吊安装

⑴、在确认基础合格后，用水平仪检测基础面水平，要求基础水平误差小于1/1000，在基础预埋螺栓、预埋座上安装标准节（若十字底梁形式则安装基础节、十字梁。安装四根撑杆，加压重块）。

⑵、在基础节上安装加强节（下塔身）2节，标准7节。塔身垂直度应少于4/1000。

⑶、在地面将液压油箱、液压顶升系统组装到顶升套架上，并装上平台、护栏等，吊装顶升套架。

⑷、在地面将回转部分、平台、护栏，上下支座组成一个整体，吊装回转部分。

⑸、吊装驾驶室、回转塔身、塔顶（撑杆式塔顶形式塔机与起重臂一同吊装）。

⑹、在地面拼装平衡臂、起升机构、平衡臂护栏、拉杆，电控柜，整体起吊平衡臂，使之与塔身相连，装好连接销和平衡臂拉杆。

⑺、根据塔机使用说明书要求，先吊装1块平衡重块1.7t到平衡臂相应位置。

⑻、在地面拼装起重臂、起重臂拉杆、牵引小车。整体起吊起重臂，使之与塔身相连，装好起重臂拉杆。

⑼、按使用说明书要求吊装5块平衡重块7.9t。

⑽、安装吊钩，安装电缆，接通电源，塔式起重机试运转至符合要求。

⑾、塔式起重机顶升加节按使用说明书要求进行。

⑿、安装附着架时，必须使塔机处于顶升时的平衡状态，且使两臂（起重臂、平衡臂）位于与附着方向相垂直的位置。附着架的设置每隔15米设一道。

⒀、本次安装使用50t汽车吊。

⒁、安装时，各销轴和销孔必须涂抹黄油，安装后，各开口销必须张开到规定的角度，轴端卡板必须紧固，螺栓联接牢固。

3、塔吊拆卸

⑴、利用塔式起重机液压顶升系统，逐节卸下标准节（至附着框架，拆除附着架）。在拆除附着架后形成的塔机自由高度应符合产品的有关规定；重复上述步骤，直至将塔式起重机降到最低位，此时臂底至地面距离约30m。

⑵、用50t汽车吊，按安装时先后顺序反过程拆卸余下各部件。

①、根据使用说明书按臂长情况卸下平衡重5块7.9t。

②、	卸下起重臂（撑杆式塔顶形式与塔顶一并拆下）；

③、	卸下剩余平衡重后，卸下平衡臂，起升机构；

④、	卸下塔顶（撑杆式塔顶形式塔机可省略此项）；

⑤、	卸下回转塔身和司机室；

⑥、	卸下上下支座，回转机构，回转支承；

⑦、	卸下顶升套架；

⑧、	卸下其余的标准节；

⑨、	卸下压重（十字底梁形式）；

⑩、	其它。

⑶、塔式起重机拆卸完毕后，清点数量登记后用载重汽车运离现场。

4、安全措施

⑴、作业前，由机械厂生产部安全科及技术部技术科有关人员对全体施工人员进行逐级安全技术交底。所有特种作业人员必须持证才能上岗操作。

⑵、作业前，应按规定检查起重用具，发现已达报废的及有疑问的，应及时标识和清离现场。

⑶、安装拆卸作业区，布好警戒线，挂好警示牌。作业人员在安装拆卸（高处作业）时应戴好安全带、安全帽，穿好防滑鞋，严禁酒后作业。

⑷、架设站人的设施应符合安全要求。

⑸、作业时，必须有专人指挥，有专职电工负责照管电源，专人操作液压台。

⑹、顶升、降塔作业时，风力不得大于13m/s。吊装组件时，应先按塔机部件重量核算吊装设备的吊装能力。

⑺、顶升、降塔作业前，要检查液压系统。

⑻、顶升、降塔过程中，禁止回转、起升动作。除调整平衡外，禁止变幅。

⑼、塔式起重机吊装期间，严禁超载起吊，吊物下禁止站人。

⑽、凡使用气割时，按动火申报规定办理有关手续，必须做好防火措施，专人配备灭火工具监视，用铁皮、湿透麻袋接焊渣。作业后认真检查确认无火种隐患方可离场。

⑾、如遇到高压电线，吊物必须与高压电线保持有效的安全距离。

#### 二、施工升降机安装工程

1、基础施工

主楼的层数多，共25层，拟投入4台施工升降机用于人员及建筑材料的垂直运输。位置：(1-4)~(1-5)/(1-J)轴及(1-2)~(1-4)/(1-B)轴，基础采用平板式基础，安装于地下室顶板面。钢井架安装前，应在地下二层该部分安装门式架做回顶，将上部受力传至地下室底板。详见“钢井架基础图”。

2、安装程序

⑴、先下入4个地脚螺栓后将笼吊至基础上，加平垫铁或斜垫铁，将首层的固定标准节（已焊在底盘上）的上端面的水平度调节到不大于0.5/1000（亦可以先吊装上二层标准节，按上述要求调节上端面水平度），合格后灌注螺栓孔。待混凝土凝固之后，初紧各个地脚螺栓和螺母。

⑵、在固定标准节上装二层标准节（如在（1）步骤中已预先装上时，则不再装设），装时注意在插接部位加钙基脂。在底盘内放置4个旧轮胎，随后将里笼吊入安放。里笼应安放在离基础表面0.56m的高度上。

⑶、按试车程序进行试车，使其达到正常运行条件。在此之后即可开动里笼并使用里笼上的电动或手摇起重机进行接高架设。

⑷、在进行接高架设前，应把里笼操纵按扭盒拿到里笼顶上（装于栏杆的固定板上），接装一节使总高达到6.037m，并在4.656m高度上装第1个NΩ2支架，以两台经纬仪校调导轨架的垂直度（允许偏差≯2mm），随后拧紧地脚螺母。

⑸、在两台经纬仪的监测下进行接高架设，使在任何高度上的垂直偏差均不超过10mm。导轨架的接高与附墙支撑和站台结构的装设协同进行，即每接两节标准节后，应接高φ50和φ76立管1节（高3.0m），在NΩ2支架上方16cm以内安装NΩ1支架，并装设站台及其剪刀撑、斜撑杆系统、安全栏杆和分层碰铁。

⑹、架至所需高度后，装上最高限位碰铁和天轮组，将平衡锤就位并支在离基础表面0.46m的高度。放下钢丝绳与平衡锤接好，上端通过天轮和绳轮，张紧后以3道绳卡卡牢（但不能过紧，以免损伤钢丝绳），剩下的钢丝绳绕在钢绳架上。

⑺、润滑全机并全面调整碰铁位置，安装并调试安全栏杆、电气控制，将起重机拆下平放于里笼顶上。接好地线和避雷针，最后将8H的固定螺钉松开，使之停止工作。即可投入正常运行。

3、安装注意事项和电梯部件的调整

⑴、安装的质量要求和注意事项

①、地基预埋件必须牢固可靠，外笼底盘与基础表面接触良好；

②、确保导轨架的垂直度；

③、连接螺栓必须加弹簧垫圈拧紧；

④、齿条与齿轮间的齿顶间隙为2.1~2.4mm；

⑤、楔块式限速器的楔块牙齿顶面至管表面距离为2.5  mm；鼓形限速器的蝶簧初安高度为45mm左右；

⑥、插入接头应涂钙基润滑脂；

⑦、站台应具有足够的承载力和两边设栏杆。

⑵、需要调整的项目较多，都必须认真作好，以确保正常和安全使用。

①、里笼滚轮与导轨架立管的接触；

②、齿条导轮与齿条的接触；

以上调整时可先松开顶丝和固定螺母，调好后重新紧固。

③、下限位行程开关碰铁：在架设时将碰铁尖端高度调至3.25m；正常运行时调至2.6m左右；

④、分层停车碰铁：先调好第一楼层碰铁，然后按相同高度调好其余各层。调整方法为：使里笼载重500kg，将碰杆固于管卡中部，高度离站台面2.21m，升起里笼试其碰撞情况和停车位置并进行调整；

⑤、下极限位碰铁：调节里笼下极限位碰铁，使其下部尖端至极限开关融头螺钉的轴线距离不大于20mm；

⑥、导轨架和管架的安装垂直度，当垂直于墙壁方向的垂直度不合格时，可直接用NΩ1支架调整；当平行于墙壁方向的垂直度不合格时，可用调整NΩ1支架的连接长度，或加设垫片，或有斜撑杆时调节斜撑杆长度等三种方法调整。三种方法合用时效果更好。

⑦、齿轮与齿条的齿顶间隙：将里笼支撑好后松开减速装置底板固定螺栓和导轮轴螺母，移开导轮。拧动紧定螺钉调整底板位置，或松开减速器固定螺栓、移动减速器来调整间隙，最后再固定好。

⑧、限速刹车器：出厂时已按规定的速度调好，一般情况下不允许随意调节。但必须每半年检查与重新标定一次；

刹车楔形块牙齿顶面与架管表面之间发生偏移时，可用调节里笼下部的导轮来纠正；

⑨、电机电磁制动力：当电磁制动器的摩擦片磨损后，会使间隙增大和制动力降低，这是不允许的，应按电机说明书的规定进行调节；

⑩、最高限位碰铁：当最高限位开关45与碰铁相碰停车时，平衡锤应停在离基础上表面约0.46m的高度上；

、限速器动作以后的复原调整：

A、楔块式限速器：动作以后可拆开限速器盖，用螺丝刀轻轻拨开啮合一起的离心块，然后装上盖子即可敲下刹车块横楔而复原；

B、鼓形限速器：动作后先用手闭合限位开关10H，开反车使离心块退出啮合，然后拆开尾盖，卸下六角槽形螺母和导向板，拧转双向螺母（下行刹车）或滑动螺母（上行刹车），以恢复蝶形弹簧的初安高度45mm，用鎯头敲打中心螺杆头，即可使得锥鼓摩擦面充分松弛。随后重新装好导向板、六角槽形螺母及端盖，使限位开关10H处于闭合状态。若复原后的制动行程增加过多，可将蝶形弹簧的初安高度调短一些。

#### 三、钢井架安装工程

1、钢井架基础

调度中心层数不高，3层，共设2台钢井架均设于建筑物外侧，用于建筑材料的垂直运输，位置：(4-G)~(4-H)/(4-1)轴及(4-B)~(4-C)/(4-1)轴。基础采用反梁式基础，安装于地下室顶板面。钢井架安装前，应在地下室该部分安装门式架做回顶，将上部受力传至地下室底板。详见“钢井架基础图”。

2、安装及拆卸方法

⑴、安装前要检查各种杆件的规格、数量、质量、符合要求能够使用，不得使用变形和有内伤的杆件；零部件如钢丝绳、滑轮、绳卡、连接螺栓、花篮螺栓等必须完整良好；各种外购件（包括卷扬机、控制台等）必须有合格证，否则要按照相应的标准进行检验。

⑵、安装时首先摆正底座槽钢位置，然后将立柱与底座槽钢用M18（20）x55螺栓连接成型，接着安装水平撑、双斜撑、双导轨；全部螺栓在未安装好一节时不要拧紧，待一节全部构件安装完毕后才拧紧；底节安装完成后用水准仪测量水准，长尺量角度，如有偏差，要用钢板契垫平，并将离空的缝隙用细石砼（或水泥砂）挤实，正确后才可安装标准节；

⑶、采用M20的地脚螺栓，锚固点不少于四处，分别放在地架长向两端部并对称放置；安装每节架体时，先安装立杆，然后安装横、斜撑杆和导轨，每安装高一格，都要用线锤测量垂直度；钢井架每三层与建筑物锚固一次；钢井架四角顶部安装揽风绳，卷扬机安装在钢井架边，其底架槽钢与钢井架的底槽钢，由基础内预埋的M20螺栓与其锚固；控制箱、控制室离钢井架的距离大于5米，但一定要观察到吊笼的着落点；每搭15米必须在四角设置临时揽风绳，每条揽风绳与水平的角度不大于45度；井架（包括揽风绳）与架空电缆的最近距离必须符合安全规定。

⑷、在安装钢井架前，对有关人员进行技术交底及安全教育，并按照惯标标准做好记录。

⑸、钢塔安装10格以后，封好对角飞绫，交棚工将每一个钢塔机架用竹竿围蔽，并挂上安全网，用专业电工接上电源、通讯器材，方能试机。

⑹、严格执行钢井架的验收制度，操作人员必须持证上岗，定人、定岗、限长、限重，挂上标志牌、规程及养护制度等。

⑺、进行钢井架拆卸工作前，必须对操作人员进行交底教育，施工前将四周封闭，确保地面人员的安全。

⑻、拆卸时从上而下，先拆卸钢丝绳、滑轮等部件，然后将卷扬机及吊笼拆除，将场地清理后再拆卸标准节；钢井架的附墙连系杆及飞绫不得提前拆除，以确保安全；所有附件在拆卸到地面后，立即进行分类堆放。

⑼、拆卸钢井架的现场必须张贴告示牌，张贴警告标志，在进行场地围蔽的同时，必须安排专人在各路口担当安全警卫。

3、安全措施

⑴、安装前对操作人员进行安全技术交底，明确工作职责及要求，使其对钢井架的各个性能有深入的了解，熟悉操作规程，保证安全生产。

⑵、钢井架外围三面用青竹并排密封，外面在挂满密眼安全网。

⑶、钢井架吊笼必须保证强度、刚性和稳定性。

⑷、钢井架必须有可靠的机器、电器、安全保护装置，选用的钢丝绳规格及行程，固定部位等符合吊笼设计要求。

⑸、轨道的垂直度偏差要符合有关钢井架规程的规定。

⑹、钢井架电源开关应单独设置，并应设箱上锁，接地电阻不得大于４Ω。

⑺、卷扬机操作室顶部应有防晒、防雨等构造，建筑物每层卸料平台应设有安全门及两边护栏，卸料平台及提升机地面手推车道口应有设防护棚防止吊笼摇动物体掷落伤人。

⑻、钢井架安装完毕后，安装人员应进行试运行，自检合格后报公司有关部门验收，验收合格方投入使用。

⑼、使用钢井架，开机人员要集中精力，明确信号。

⑽、钢井架应按照有关部门规范的要求。一定要做好钢井架的十项安全技术措施，以保证钢井架的施工安全。

⑾、钢井架附墙要紧固，质量可靠。以保证钢井架的稳定。

钢井架吊笼必须装有防坠入装置、冲顶限位器和安全门；吊笼两侧装安全挡板，高度不得低于1米，防止手推车上的物体滑落伤人。

⑿、钢井架底层周围及通道口，必须装有隔离防护棚；钢井架吊笼与每层楼面必须有醒目的信号或标志；钢井架吊笼内严禁乘人；搭拆钢井架要设警戒区，并指定专人负责，操作人员必须佩戴安全带。

⒀、根据总公司及公司文件规定，钢井架使用前必须装有监视系统（闭路电视），方可使用。

⒁、卷扬机司机应持证上岗，禁止非机架工开动卷扬机；下班时应发信号，通知机架工，将吊笼降回地面，由机架工按照规定，切断电源，锁好电箱；楼层作业期间，作业平台的作业人员，在待笼进入井架内取物或检修，禁止穿过吊笼底。

⒂、钢井架的搭拆除本方案规定外，应符合其他有关规定。

4、钢井架的使用、维护及保养措施

⑴、钢井架安装完成后，应全部检查所有连接螺栓是否拧紧，在使用期间，也要定期检查螺栓是否松动。

⑵、应经常检查塔顶滑轮组是否松动及灵活情况并定期加润滑油。

⑶、导轨安装完成后，全部涂上黄油才能使用。

⑷、钢塔在六级风以上停止工作，并在台风之前全部检查附墙和揽风绳是否牢固，必要时加强安全措施。

⑸、塔架安装完成后要用经纬仪测量是否有倾斜现象，井架轴心线对地面基础的垂直度为1/1000，使用时也要定期检查。

## 第九章 工程质量目标、保证措施及质量违约责任承诺

### 第一节 工程质量目标

我公司一向很注重工程的质量控制，本工程如我公司有幸中标，我们将充分发挥本企业的优势，利用我司在总承包管理方面的经验，按照创“鲁班工程的管理模式”，严格按照IS09001质量管理体系组织施工，以“质量为本、科学管理、精益求精、竭诚服务”的质量方针为宗旨，成立过硬的项目经理部。本工程建设单位的质量要求为合格，并获广东省优良样板工程。我司在施工过程中，严格按图施工，严格执行国家、省、市现行的有关标准、规范精心施工，确保本工程质量合格，并获“鲁班奖工程”。

### 第二节 工期违约责任承诺

我司承诺：①若本工程质量达不到鲁班奖工程，我司愿向建设单位缴纳1100万元的质量违约赔偿金。②如分部工程质量达不到一次验收合格，由我司承担返工费用，发包人每次可对我司处以4万元罚款；如竣工质量达不到一次验收合格，发包人可对我司处以40万元的罚款。③本工程杜绝重大质量事故。若发生一般质量事故，造成永久质量缺陷的，我司除承担由此造成的经济损失外，发包人每次可对我司处以20万元的罚款；若发生严重质量事故，我司除承担由此而造成的经济损失外，发包人每次可对我司处以40万元的罚款。④工程质量违约金最高限额为合同总造价的10%。

### 第三节 质量保证体系

#### 一、管理保证体系

1、我公司于1998年取得ISO9001质量体系认证，并于2005年3月顺利通过换版审核。我司在工程中全面贯彻ISO9001质量保证体系,执行公司质量手册和程序汇编文件。组建以项目经理为核心，由职能管理机构专职质检人员和管理层与作业层的兼职质检人员组成的质量保证体系组织架构,实行三级质量保证体系，使工程中的每一个分项、每一个工序都在质量保证体系监督下进行施工。

2、本工程是以总承包身份进行施工管理的大型工程，为确保本工程全方位的组织管理能够顺利实施，我司调派具有丰类似工程施工管理经验丰富的管理人员和工程技术人员组成现场项目经理部，该项目部由公司副总经理直接领导，其管理体系如下表所示：

#### 二、思想保证体系

由项目经理负责对项目部及所有参加施工人员进行定期的质量教育，提高全员的质量意识，树立质量第一、预防为主的质量意识,即“质量为本，科学管理，精益求精，竭诚服务”,本着对工程质量负责的精神干好本职工作。

#### 三、岗位责任制

严格执行ISO9001标准质量保证体系，将本工程建立成一个由项目经理为核心的质量保证体系，形成一个由横到边、纵到底的项目质量控制网络，使工程施工始终处于ISO9001标准质量保证体系有效的监控之下进行，项目经理部明确各职能组职责。

1、项目经理

⑴、全面负责整个工程总承包的日常事务。

⑵、主持编制项目总承包管理方案，组织实施项目管理的目标与方针。

⑶、策划项目总承包管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确总承包部有关人员和各分包商的职责，领导总承包部开展工作。

⑷、及时、适当地作出项目总承包管理决策，其主要内容包括人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策及变更决策等。

⑸、批准各分包商的重大施工方案与管理方案，并监督协调其实施行为。

⑹、与业主、监理保持经常接触，解决随机出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。

⑺、积极处理好与项目所在地政府部门及周边关系，确保当地政府部门利益并促使本项目成为“爱民工程”。

⑻、及时协调总包与分包之间的关系，必要时组织召开总包与分名的各类协调会议，参加业主组织召开的协调会议。

2、项目副经理(计划、协调)

⑴、直接领导计划控制部和组织协调部的各项工作。

⑵、确保顺利实现本工程的进度目标。

⑶、审核各分包商制定的施工进度计划和与进度计划相适应的物资计划和设备计划，保证各分项工程施工进度计划能满足总体施工进度计划，并与其它单位工程和分项工程的施工进度计划相协调。

⑷、协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突，使各分包商之间的现场施工合理有序地进行。

⑸、合理协调、安排各分包商、重大物资、构件和机械设备进出场时间，协调、安排各分包商的施工场地和临建设施。

⑹、具体负责现场生产要素的全面协调和组织工作，实现生产要素的优化组合、动态管理。

3、项目副经理(质量、施工管理)

⑴、直接领导质量控制管理部和工程部的各项工作，各分部分项工程的施工质量负责。

⑵、确保实现项目总承包部制定的质量管理目标。

⑶、督促各分包商严格执行各项已经过项目经理批准的各项质量计划和单项施工方案。

⑷、执行项目经理下达的各项关于质量和施工的指令。

⑸、进行施工现场的标准化管理，确保本工地达到广东省优良样板工地的称号。

4、项目总工程师

⑴、在项目经理领导下，具体主持项目质量保证体系的建立，分管工程技术部，并进行质量职能分配，落实质量责任制。

⑵、审核各分包商的施工组织与施工方案，并协调各分包商之间的技术问题。

⑶、与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施。

⑷、组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科技术攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。

⑸、组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收，对不合格的材料、设备经评审后作退货处理。

⑹、及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与工程质量。

⑺、负责指导施工过程中技术资料的管理工作。

⑻、负责项目的安全生产活动，建立项目安全管理组织体系。

5、计划控制部

⑴、计划控制部直接管理计划控制组、物质组和机械组的日常工作。

⑵、负责编制整个工程的计划管理，包托施工进度计划及与施工进度计划相适应的物质计划和重大机械设备计划。

⑶、审核各分包商的施工进度计划、物资计划、机械设备计划，使各分包的计划满足总承包总体施工计划的需要。

⑷、总体计划整个工程的施工机械设备和工程设备进出场时间，并对进场的工程设备进行必要的检测和办理报审手续。

⑸、总体计划整个工程的重大物资进场时间，并对进场的重大物资进行必要的检测。

⑹、督促各分包商按计划实施，并在实施过程中及时调整施工计划。

⑺、定期向主管副经理和项目经理汇报工期实施情况，并提出对剩余工程计划的调整意见。

6、组织协调管理部

⑴、全面负责整个总包工程的组织协调工作，确保施工过程中不打乱战，使整个施工现场忙而不乱。

⑵、全面组织及协调好各单位工程和各分项工程的施工程序、施工质量、施工技术、安全、合同及工期等。

⑶、做好与前期工程及各分包工程之间的交接工作。

⑷、做好各专业工种之间的施工协调，确保各单位工程和各分项工程在施工过程中不出现重大矛盾和停窝工现象。

⑸、做好设计图纸和各分包工程的施工技术协调，确保设计图纸不影响工程的顺利实施。

⑹、做好整个施工现场的安全文明施工协调工作。

7、施工部

⑴、在主管副经理的领导下，全面控制整个工程的施工管理。

⑵、坚持按照“安全生产，预防为主”的原则，健全安全预控措施。

8、质量控制部

⑴、按ISO9001：2000质量管理体系和合同要求，实施全过程中质量控制和检查、监督工作。

⑵、负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量验收工作，行使施工过程中的质量监督权力。

⑶、审核各分包商的质量保证体系和质量保证措施，督促各分包商严格照经过审批的质量保证措施实施过程控制。

⑷、建立各单位工程和分项工程的质量控制点，并对各质量控制点的施工质量进行监督和记录。

⑸、做好施工全过程质量监督记录，及时提纠正可能影响工程质量的施工方法和行为。

⑹、定期向主管副经理和项目经理汇报相关工程的质量控制情况，提出对下一步工程的质量预控计划。

9、成本控制部

⑴、成本控制部由财务组、人力资源组和合约组组成，负责对总承包范围内的单位工程和分部分项工程的成本、人力资源和合同进行全面的管理。

⑵、督促各分包单位的合同履约。

⑶、对分包商的决算进行审核。

⑷、对分包商的工程变更、索赔进行审核和合理控制。

⑸、合理组织调配资金运转。

⑹、做好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。

⑺、组织进行经济类台帐报表的记载、分析与上报工作。

10、技术部

⑴、在项目总工程师的领导下，负责编制施工大纲，确保施工大纲符合工程实际需要。

⑵、对各分包商的施工方案进行审核，协调各分包商施工方案上的矛盾冲突。

⑶、对各专业分包商的深化图进行审核协调，避免产生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工（特别是二次装修设计与安装工程之间矛盾问题）。

⑷、具体负责工程项目的技术及安全管理工作，完成现场的验收、检查工作。

⑸、负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

⑹、协助项目总工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

⑺、负责整个工程的测量控制网的布设和与各分包商的测量交接。

⑻、完成与项目有关的计量、试验工作。

⑼、按ISO9001：2000标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统管理。

⑽、实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

### 第四节 质量通病防治措施

一、模 板

1、柱与梁接头处的开口位模板必须做至楼板模板的底面（如图标），接头处支模平直、不变形。

2、在施工缝面位置开100*100mm生口模板，以清除杂物（如图标）。

3、柱、墙模板底脚应留≧200x200mm生口模板，墙按≦1000mm设置。浇筑混凝土前应全面检查，清除模板内的杂物和垃圾。

二、钢 筋

1、禁止用碎石做梁、板底受力钢筋保护层垫块，梁、板、墙、柱必须使用强度等级≧M10的预制水泥砂浆垫块，垫块面积≧50x50mm，垫块厚度按规范要求。垫块的设置要确保钢筋保护层的厚度。

2、板面受力钢筋应用钢筋支架（如图标）做保护层垫块，支架

与面、底筋绑扎固定，并按以下要求设置：

A、板面受力钢筋直径d≦Ф10时，采用Ф10做钢筋支架，按纵横长度≦500mm设置。

B、板面受力钢筋直径d≧Ф12时，采用Ф12做钢筋支架，按纵横长度≦800mm设置。

三、混凝土

1、混凝土浇筑期间，必须搭设平桥、走道，严禁踩踏钢筋。

2、混凝土浇筑自由倾落高度≧2m时，必须设导料筒或导料斜槽。

3、对已浇筑完毕的混凝土养护应符合下列规定：

A、应在浇筑完毕后的12h以内（初凝后）对混凝土加以覆盖和淋水养护。

B、对不便淋水和覆盖养护的，宜涂刷保护层（如薄膜养生热等）养护，防止混凝土内部水份蒸发。

四、涂料施工

1、水泥混合砂浆涂料墙面，应无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝等缺陷。应采用中、粗砂作骨料，若用细砂，宜掺30%左右的白石砂。

2、同一墙面应用统一批号的涂料，每遍涂料不宜施涂过厚；涂层应均匀，颜色应一致。

五、建筑物外墙与散水坡、台阶、明沟留沉降缝

1、散水坡、台阶、明沟本身按≤6m长度（总长度均分）留沉降缝。

2、外墙阴阳角位按450角留沉降缝。

3、散水坡与台阶交接处留沉降缝分隔。

4、做法详见下图。

六、室外地面留伸缩缝

1、伸缩缝纵向间距离≧30m。

2、伸缩逢横向间距≦6m（总长度均分）。

3、伸缩缝内填防水油膏。

4、采用界机界缝，缝平直方正。

5、混凝土和水泥砂浆达到强度等级后才能进行界缝。

6、如下图标。

七、窗楣做鹰嘴，外窗台低于内窗台，外窗台做向外排水坡

1、窗楣及窗台块料贴面，其外角 采用夹角镶贴。

2、铝合金窗外周边留宽5mm深8mm槽，防水胶密封。

3、安装用螺丝应用铜或不锈钢螺丝。

4、窗台内外高差>10mm。

5、详见右图。

八、屋面防水层与女儿墙交接阴角为做圆弧

1、屋面防水层往女儿墙身做高≧250mm。

2、离女儿墙面200mm留全长伸缩缝。

九、天面地漏斜水坡度及防渗

天面地漏斜水坡度及防渗做法大样如下图：

十、管道穿越楼板、屋面的套管埋设

套管的选用、加工大样及埋设要求按照设计和有关要求施工。

十一、预留孔洞及孔洞打凿

1、图纸会审应对预留孔洞的数量、位置和尺寸认真审核和把关，确定后不应随意变更。

2、确需打凿的孔洞，要精打细凿和避免损伤钢筋，被切断的钢筋要焊接连通，并用高一级的混凝土分层填补。

十二、楼 梯

1、为了避免楼梯上的污水污染板底，宜在栏杆扶手一侧的踏步斜板下做30～40mm宽滴水线；踏步上宜做挡水线，宽度以出扶手立杆10mm为宜。

2、楼梯步级面平整、宽度均匀一致，防滑条采用石米、铁砂时应高出级面5mm；采用铜条时应高出2mm，并顺直、牢固。

3、步级相邻两级差不得超过10mm。

十三、楼地面

1、厨、浴厕间、阳台、外走道地面低于居室地面相对标高15mm；厨、浴厕间、阳台、外走道等处的地漏低于相对地面标高10mm。

2、浴厕、阳台和需排除液体的楼地面，严禁倒泛水。穿过楼地面的管道四周缝隙必须用混凝土仔细捣实。并且在管周留深20mm、宽10～20mm凹槽，用防水油膏填嵌密实。做楼面面层时，对整体楼面，应在管子四周粉出高于楼面30mm以上的锥体；对板块楼面，应在管子四周先粉出高于楼面20mm以上的适宜形状（方形、多边形等）的块体，块体表面和侧面镶贴与楼面面层材料一致或颜色协调的材料。

3、对浴厕间、厨房间等有地楼的楼面，应进行蓄水试验。蓄水时最浅水位一般不应低于20mm，浸泡24h后撤水，经检查无渗漏且无积水为合格。检查数量应为全部此类房间。

十四、踢脚线

水泥踢脚线的出墙厚度宜为6～8mm，上口应抹压平整，不应有毛边；预制水磨石、大理石、花岗石等踢脚板外露上口应磨光，出墙厚度宜为8～10mm，四角应交圈，其阳角部位宜割角镶贴。

十五、立管要离墙敷设

1、管卡设置要符合规范要求，且工艺合理。

2、管背墙面平直，装饰（粉刷）到位，不得被油漆污染。

3、如右图标。

十六、管道在屋面、楼地面上的敷设

1、严禁无支托架（墩）沿地面敷设，应采用膨胀螺栓固定型钢支（托）架的敷设方式；在支架安装损坏结构及防水层处，必须做好防水处理。

2、管道经过建筑物的伸缩缝或沉降缝处，应装设合适的补偿装置（如伸缩节、伸缩弯管等）。

十七、防雷与接地装置的安装

1、当用圆钢作避雷针（带）及引下线时：

A、连接应采用双面搭接连续焊，焊缝长度不小于直径的6倍，焊缝外观应良好。

B、转角处的弯曲半径应正确，一般R≧60MM。

2、用钢管作防雷接地装置（含针、带等）时，管壁厚不应小于2.5mm。管对接焊时，管内应设置合适的衬管。衬管外径应与连接钢管内想吻合，衬管长度不应小于其外径的4倍。

3、从接地体引上的保安接地和防雷接地干线（利用建筑物钢筋除外），应在距首层地面1.5～1.8m处设置断接卡，断接卡处应有明显的接地标志及可靠的保护措施（如带有门锁的保护箱等）。利用建筑物钢筋引上的，也应在距首层地面1.5～1.8m处引出易于操作维护的永久性试点。测试点应有明显的接地标志及可靠的防损防腐措施。

十八、电气线路、电气照明器具和箱、盘、柜安装

1、同一房间内高位和低位开关、插座的安装标高应一致，允差5mm；并列安装的开关、插座应平齐，允差0.5～2mm。

2、同一建筑物内的各相线应分别为同一颜色（如黄、绿、红色），地线必须为黄绿双色，零线宜为淡蓝色。

3、箱、盘、柜替及其内的二层金属板应可靠接地，箱、盘、柜上装有电器的可开启门或面板应用合适截面的裸铜软线与箱、盘、柜体作跨接。

十九、暗配线管、箱（盒）敷设

1、线管要埋设在钢筋内侧。如埋在素混凝土内，保护层应不小于20mm。

2、多根线管在混凝土内不得并排紧靠埋设（入箱段不受此限制）。埋设应符合以下要求：

A、管径≦25mm时，可两根管并排为一组埋设，管组之间净距不小于25mm。

B、管径>25mm，应单根管埋设，管与管之间净距不小于25mm。

3、各种用途的箱（盒）埋设，必须在图纸会审时协调统一安装高度，施工定位准确。

### 第五节 质量保证技术措施

#### 一、土建工程

（一）、钢筋工程

1、预防钢筋材性缺陷的措施

- 严格执行钢筋进场的一整套验收制度，包括检查出厂证明书，作机械性能试验，进行外观检查，核对钢筋的品种、规格等。

- 发现脆断现象或焊接性能不良，应作化学成分检验。

- 重视钢筋的保管工作，防止机械损伤或沾染油污。存放在加工区较长时间的钢筋应堆入仓库或料棚，并用垫木垫起20厘米以上，防止浸水或受到雨露浸蚀。钢筋应按不同等级、规格分批挂牌堆放。严禁各种钢筋无牌混杂堆放。

- 不符合要求的钢筋必须退货；带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋，严禁按原规格使用。

2、预防梁、板的受拉钢筋有效高度减小的措施

- 梁、板底受拉钢筋下要用规定厚度的预制水泥垫块垫稳，不得用石子、碎砖代替，也不能用两块薄垫块合成一块使用。

- 严格控制梁、板的截面高度、特别是悬臂板根部的截面高度。

- 负弯矩钢筋应有可靠的固定措施，板内负弯矩钢筋可用撑筋，也可用铁丝吊在楞木上；负弯矩钢筋必须扎牢、放稳。

- 板内预埋管应穿在负弯矩钢筋之下、弯矩钢筋之上。

- 对连续梁中间支座处的钢筋布置以及板内主、副筋的正反方向等易出错构件的钢筋布置，必须交底清楚，尽可能做好标记，避免产生差错。

- 钢筋绑扎、安装完成后，必须认真进行隐蔽工程验收，仔细检查弯矩钢筋及负弯矩钢筋的位置；浇捣混凝土前应进行复查，必要时应采取加固措施；浇捣混凝土时应配备专人“看钢筋”，如有移位及时修复。混凝土工也应该懂得尽量在操作过程中保护钢筋，避免钢筋移位、变形。浇混凝土时不准移动钢筋。

3、预防柱内纵向受力钢筋移位的措施

- 下柱伸出柱顶部分钢筋应加一道临时箍筋，箍筋尺寸应比上柱箍筋小，使上柱钢筋正好在外侧与下柱钢筋联接，再用木框或铁框卡住，牢靠地固定下柱伸出钢筋的位置。

- 上柱钢筋与下柱伸出钢筋应绑扎或焊接牢固。上柱与已移位的下柱伸出钢筋联接时，应保持上柱钢筋的设计位置。

- 柱身钢筋应按要求每隔800mm左右用带铅丝有凹槽的水泥垫块扎牢，紧贴柱模板，固定位置。柱子纵筋与箍筋应按要求扎牢，经检查无误后，再封柱子模板，柱子纵筋应保持顺直。

- 浇捣柱凝土时严禁拆除柱顶的固定框架及临时箍筋，不得强行弯折伸出钢筋，注意保持伸出钢筋的正确位置，不得用震动器强行撬震柱子纵筋，防止绑扎松扣及水泥垫块脱落。

4、预防混凝土保护层厚度不够的措施

⑴、水泥垫块

  - 、施工前准备好水泥垫块，水泥垫块应按配比认真浇捣，并加以养护，保证其必要的强度，垫块厚度正确。

  - 、垫块的间距一般为800mm左右，以垫块间的钢筋不下垂为准。梁、柱的垫块应垫在纵筋处，板、槽的垫块应垫在钢筋交叉处。

  - 、垫块应垫稳，柱中的垫块要扎牢，防止移位、脱落，严禁用碎石、碎砖充作垫块。

  - 、浇捣混凝土前要检查水泥垫块等措施是否完好，浇捣混凝土时要注意保护，使保护层有一定的厚度。

  - 严格控制保护层厚度的施工误差不大于建筑工程质量验收规范的规定。

  - 混凝土保护层也不得超厚，否则将产生有效高度减少的缺陷。

5、预防钢筋间距不符合设计或规范要求，歪斜不齐的措施

- 箍筋要通过计算确定只数和间距，摆箍筋时应先在长纵筋上划线，然后按线距摆开。

- 梁钢筋穿好以后，一般可按架立钢筋、弯起钢筋、受拉钢筋的顺序与箍筋绑扎，避免骨架歪斜不齐。

- 梁受拉区有两排以上钢筋，可用短钢筋垫在两排钢筋之间，使上排钢筋位置正确，控制上、下排钢筋的间距。

- 认真交底，特别是箍筋间距有变化时要交代清楚。

- 认真操作，纵筋在两端处要对齐，间距均匀分布；板内纵横两个方向均应先划线，然后摆开钢筋，进行绑扎，两层钢筋间应加撑筋，保持间距。

6、钢筋接头和锚固的缺陷的措施

- 分清受拉区、受压区中“同一截面”内接头数量、搭接长度的规定。配筋表须经技术负责人审查签字。

- 认真交底，认真操作。

- 焊接机械、设备应符合使用要求，焊条品种、规格与钢筋搭配合宜，钢筋端头间隙适当，坡口面加工平顺，角度准确。焊工必须按规定持证上岗。

7、预防节点处钢筋布置不合理的措施

- 现浇肋梁楼盖主次梁、板的节点处上部钢筋的布置应为：主梁负弯矩钢筋在最下面，次梁负弯矩钢筋在中间，板钢筋在上面，双向板较小跨度方向钢筋一般受力较大，应放在较大跨度方向钢筋下面。连续梁中间支座或框架中间节点处的上部钢筋应贯穿支座或节点，不得在支座或节点内截断接头。框架梁端节点处上部钢筋在节点内的锚固长度应符合有关规定，并伸过节点中心线，需要弯折时要保证其水平段长度，弯折后长度不应小于10d。

- 现浇上、下柱纵筋搭接头，符合设计要求和规范规定。 框架顶部节点柱纵向钢筋的锚固长度较大，在柱内锚固有困难时，可弯折锚固在梁、板内。

- 锚固筋的长度、插入节点深度，不仅配筋时注意不要搞错，绑扎安装时也要按规定仔细检查。

- 所有应在节点处增加的箍筋、吊筋，均应按要求绑扎牢固。梁端第一个箍筋距离节点边缘不大于50mm。

8、钢筋工程质量控制示意图

详见下表：

（二）、模板工程

1、轴线偏位的预防措施

- 精确弹线：每层都必须从同一基准点出发测出各条轴线，并按测量的要求进行复测，校核其精度是否达到要求，严禁用丈杆逐段引测轴线，且不进行校核的办法。建筑物较长、轴线较多时，可在中间选择一二点进行复核。

- 成排的柱子宜弹出通线，并将柱子边线兜方。梁的轴线，边线宜先用墨斗在楼面上弹线，再引测到柱上，以作复核之用，防止发生梁模板位移。

- 下层伸出的竖向钢筋应无严重位移，如有极少数钢筋偏移至边线外时，应先采取校正措施。

- 柱脚处可用短钢筋或扁铁撑头焊在柱钢筋上，作为模板的限位。柱限位每边不少于两根，注意电焊时不得烧伤柱钢筋。

2、垂直偏差的预防措施

- 立柱模板时应用托线板或线锤严格校正其垂直度。成排柱宜先立两端柱模，校正复核无误后，顶部拉通麻线，再根据麻线立中间柱模。

- 合理设置模板和支撑系统。单根柱高度不超过4m时，宜采用木材、钢管或工具式斜撑，斜撑必须固定在牢靠的支点上，其底部水平角不宜大于45°。高度超过4m，应采用ø10～12工具式拉筋，用花篮螺栓收紧，邻近柱模板之间可用水平连杆、剪力撑、或交叉拉筋相连。边柱要求3面设置支撑，角柱模板除两边设支撑外，还应在其分角线位置上增设支撑，以防柱模倾斜或扭曲。

- 采用柱、梁同时立模的方案。此时，梁模板可兼起柱模顶部水平连杆的作用，同时柱箍、梁底支架、柱支撑可以相互连接在一起，增加了模板的整体稳定性。

- 梁侧模上口的通长围檩必须用斜撑固定在立柱、顶撑上的横杆上，其底部水平倾角不得大于60°，模板上口用搭头将两侧模板固定，梁的倾斜侧模应采用斜撑或楔形垫木加固，使其稳固。

3、标高不正确的预防措施

  - 楼梯模板踏步标高应根据楼梯粉刷层及上、下平台楼地面的不同厚度进行调整，防止起步、收步与其它踏步高度不同。

  - 正确进行水准测量，严格控制柱、梁、楼板的标高。

4、柱、梁模板胀模的预防措施

- 柱模外应设围檩和柱箍，柱箍间距应加密（间距不得大于40cm），同时柱箍与模板之间应采用对拔榫塞紧，以防凸肚或漏浆。	柱边中部加拉螺栓。柱箍相对两边应大致处于同一水平上，不得翘裂，以免削弱其自身的刚度。柱上留设混凝土浇灌孔时，门子板应支撑牢固，必要时另加柱箍或斜撑。

- 木模板侧模下口必须有夹木钉紧在支柱的横杆上。当梁侧模板上的通长围檩兼作楼板模板的桁架支座时，围檩下应加设短柱或短撑木。

- 对拉螺栓应垂直于模板表面，否则受力后将发生错动而失去作用。对拉螺栓的拧紧程度应适当，拧得太松，模板在受力后即外凸，起不了固定模板位置的作用；拧得太紧，易造成滑牙，最终也失去对拉螺栓的作用。

- 扣件的拧紧程序，对于钢筋支架的承载能力、稳定和安全有很大的影响。拧紧程度适当，可使扣件具有足够的抗滑、抗扭、抗拔能力。但不要用力过大，以防滑丝。

- 浇捣混凝土时，不得用震动器强震模板，不得任意拆除柱箍、支撑或梁上口的拉杆。竖向构件应分层浇捣，并控制施工速度，避免产生过大的侧压力。

5、楼梯底板厚度不足、底模板胀模的预防措施

- 为确保楼梯板厚度的正确，应提高锯齿形外帮板的制作安装质量，减少误差。同时，在安装踏步侧板时，应在踏步侧板下口垫上与混凝土板厚相同的小木块。当混凝土浇捣到该处时应随手将它取出。

- 楼梯模板下面，应根据受力大小，合理设置搁栅和支撑系统。支撑不仅应与牵扛垂直，也应与搁栅垂直；支撑下部用对拔榫固定，相邻支撑必须用水平拉杆连接，支撑下面地基土必须预先整平夯实，并加设垫板，地基土不得有积水，以防因支撑下沉、失稳而造成模板变形或胀模。

6、梁模下垂、失稳倒塌的预防措施

- 立柱必须置于平整的坚实土上，并有足够的支承面积或铺设垫板。

- 钢筋混凝土梁的跨度不小于4m时，安装模板应按设计要求起拱。

7、漏浆的预防措施

- 木模板拼缝处应平直刨光，拼板紧密；浇混凝土前要隔液浇水，使模板润湿膨胀，将拼缝处挤紧。

- 边柱及外侧模板下口应比内模板落低50mm，以便使其夹紧下段混凝土，从而防止可能出现的漏浆现象。

- 梁与柱相交，梁模与柱连接处应考虑木模板吸湿后长向膨胀的影响，下料尺寸可稍缩短些，使混凝土浇灌后梁模板顶端外口刚好与柱面贴平，从面避免梁模板嵌入柱、墙混凝土内，但梁模板也不能缩短太多，否则膨胀后未能贴平柱、墙模板，又会发生漏浆现象。

- 板底模板与梁接合处，也应用方木镶接或用阴角模板；板底模板也应考虑浇水润湿后膨胀因素，适当缩小模板尺寸，这样既可防止漏浆，又可避免板底模板嵌入墙、梁内，且便于拆模。

8、拆模时出现缺陷的预防措施

- 混凝土拆模强度应以不损坏混凝土表面，不出现掉棱缺角为准。一般非承重的侧模拆模时，混凝土强度不小于1Mpa；门窗洞口模板拆模时，混凝土强度不小于4Mpa，承重模板应按规范要求决定拆模时间。

- 大模板脱模后，应趁板面潮湿，粘在板面的混凝土残浆强度低，立即用长柄铲刀清理模板板面，然后涂刷新的脱模剂以备使用。

- 模板的构造要使模板易于拆除，拆模的顺序与安装模板的顺序相反。拆模顺利，则不易发生掉棱缺角等破坏构件混凝土的现象。

9、模板质量控制程序控制图

（三）、混凝土工程

1、预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施

- 现场施工技术人员，必须认真学习图纸，掌握不同层次、部位、不同构件的混凝土强度等级或标号，并用表格形式记录在案，便于核对查考。

- 现场试验人员应严格控制混凝土的强度和塌落度、按标准方式制作、养护试块，及时进行试压，试块组数必须按验收规范规定数量制作，并提供系统的强度资料，发现问题要及时反馈。

2、防混凝土在运输、浇灌中离析的措施

- 用车辆运输混凝土时，工地道路面层必须平整，每班有人保养，保持运输平稳。

- 混凝土从拌和机卸料经运输到入模浇灌的最大允许延续时间，气温25℃以下为90～120mim，25℃以上为60～90 mim。

- 混凝土在水平与垂直运输中要尽可能减少转载次数。

- 混凝土的坍落度由配合比设计确定。

- 混凝土的浇灌高度，自由下落高度应小于2m。

3、预防混凝土养护不符合要求的措施

- 编制施工方案时，要列入养护技术要求、技术间隙时间规定、材料储备要求、特殊部位养护注意事项等内容，并在全体施工管理人员中加以宣传教育和贯彻。

- 在施工准备阶段，对所需养护材料、设备、水源等应事先编制技术供应计划，以做好充公准备，满足养护要求。

- 对特殊部位如屋面、楼地面、路面及构件断面较小的受力件等，要特别强调养护的重要性，设专人负责养护工作。

- 在混凝土浇捣12小时后，应加以覆盖并浇水养护，时间一般不得小于7昼夜。

4、预防蜂窝的措施

- 混凝土配合比计量正确，拌和均匀，时间大于90秒。

- 要控制混凝土的卸料高度，否则要设溜槽或串筒等措施，以防混凝土离析。

- 浇捣竖向结构时，混凝土浇筑时，应用同标号砂浆或减半石子的混凝土作接浆处理（5cm）；侧模设大于30cm的浇灌孔；柱要分段分层浇灌。

- 混凝土的浇灌与震动必须分层进行，每层厚度为30cm。

- 插振移动距离不应大于作用半径的1.5倍；为保证上下两层混凝土的粘结效果，振动棒应插入下层混凝土内5cm左右;平板振动器在振动平板时宜压边3～5mm，以防漏振。

- 振动时间控制，一般以被振混凝土表面水泥浆，无明显下沉，充满四周，不呈现气泡为宜。

- 浇捣时要经常观察模板移位元、胀模、漏浆等现象，便于及时处理。对散落在模板平台的混凝土残浆必须及时清理。

5、预防露筋的措施

- 凡该设垫块的部位必须在验收钢筋时同时验收。垫块厚度根据规范规定的各种不同构件要求处理，并注意固定好垫块，垫块的间距一般为80～100cm。

- 振动时不准依靠钢筋传动振幅和频率，也不准把钢筋挤向模板处。在平台上操作时，不能把钢筋踩到板底。

- 模板接缝或与其它构件镶接处必须封严不漏浆；先必须浇水润湿；在柱根部、柱、梁节点处特别注意封严并增设加劲支撑。震动时间要控制适度，看到漏浆应停止震动。

- 混凝土配合比，坍落度要按现场实际材料申请试配，在保证强度的前提下，尽可能改善其可操作性。

- 拆模时间要按不同构件类型的试块强度确定，不能过早拆模，以防脱棱缺角。

- 对散落在平台模板上的混凝土一律要及时清理，对已经绑扎好钢筋的平台，对散落其上的混凝土必须及时震实。

6、预防孔洞的措施

  - 钢筋密集区，要用细石混凝土及机震与人工捣固相结全。

  - 严禁用吊斗直接下料，坚持分层浇捣制度。

  - 振动混凝土时震动棒可垂直混凝土表面或成45°倾斜角操作，插点应均匀排列，移动方式有行列式和交错式两种，以防漏震。

  - 混凝土工程的施工组织必须针对其特点周密安排。强调岗位责任，尤其是浇灌和震动两个关键工序应明确专人操作、专人管理，质量部门现场检查也应以此作为重点。

7、预防缝隙夹渣层的措施

- 在支模前应把接搓处的松动浮面、无强度的水泥残浆清理干净，在混凝土浇灌前必须再次清理各种垃圾并用水冲洗。

- 底部模板必须加固、封严，以确保常规操作条件下不胀模漏浆，梁、柱节点板应专门设计，便于装拆和满足密封要求。

8、预防现浇混凝土楼板、楼梯踏步板与平台面凹凸不平的措施

质量交底要清楚；严格按楼层标高布料。专人负责平仓拍实，用长括尺（长木抹子）抹平；圈梁及踏步板一律以验收后的模板上口为标准，浇灌震实，表面用木蟹（木抹子）抹平；应及时清理浇灌多余材料，不准平摊于浇灌面层，以防超厚，面层不得外露石子。

9、预防混凝土构件胀模的措施

- 模板必须按浇灌方法、速度，在施工前作好模板方案设计，提出支撑拉结体系。

- 对模板必须事先组织有关人员进行认真的检查验收，并向混凝土浇灌人员详细交底，不能任意去掉模板拉结部件，如必须拆去时，应及时征得现场施工管理人员及木工同意。

- 浇灌混凝土时，每班必须配备值班木工。指导混凝土操作人员不能任意拆去各种拉和搭支撑。

10、预防混凝土垂直偏差过大的措施

- 模板支撑必须纵横向成为体系，相互牵拉。

- 模板就位挂线应认真复核，特别是在模板组织检查验收时，要抽查几个有代表性的轴线。

- 混凝土浇捣要按建筑体系形状确定顺序和方向，不选用由于浇捣而造成偏差加大的浇灌顺序。

- 浇灌混凝土时，不准用吊斗及其它起重物乱撞模板支撑体系，凡经碰撞须及时复测校正，重新加固。

11、预防混凝土构件截面尺寸超差的措施

支模前要详细研究支模方案；固定模板用的螺栓与支撑不能过紧或过松，用套管作为构件厚度的标准；模板安装好以后，应检查模板是否符合标准尺寸的要求，过大或过小必须经整改复验合格后，才能进行混凝土施工。

12、预防混凝土构件轴线位移的措施

施工前基准轴线要确定，复核手续、测量误差要两人以上签证；施工方案要明确支模要求及混凝土浇灌顺序；起始轴线应事先确定。

13、预防混凝土构件中预埋件、预留洞、门窗洞口移位的措施

预埋件固定应工具化；浇灌混凝土及震动时要仔细；增强洞口框模刚度，便于安装与拆除；建立严格的工序交接制度。

14、预防混凝土施工中的钢筋移位的措施

操作人员必须注意保护钢筋；垫块、撑脚绑扎要按规范操作；各类插铁必须用电焊固定；起重工不能碰撞钢筋骨架及插铁；临时偏位的钢筋要待混凝土浇完后及时复位。

15、预防混凝土现浇楼板裂缝的措施

- 对结构薄弱部位，设计应增加构造配筋，板中分布筋排距均匀，绑扎牢固；浇混凝土时，不能踩踏钢筋，应设马蹬脚手板操作，保证钢筋位置正确，使其提高抗收缩能力。

- 加强支模工作，底模刚度大，支撑体系稳固，地基不下沈，支垫部位能扩散集中力。

- 加强混凝土养护工作，保证和减小收缩影响。

16、混凝土施工控制程序

（四）、砖砌体工程

1、砖砌体水平灰缝厚度不匀，层高超高的预防措施

- 砖墙砌筑前，应对有代表性的基面测出实际标高后，进行统一找平。

- 控制砖材分批进场质量，并实测其厚度后，选取9～11mm灰缝厚度，再考虑门、窗、梁、板标高（包括找平，坐灰厚度），正确划出皮数杆，在砖墙转角处及距10～15m的内外墙交接处设置，其所立标高经复核相符。

- 操作时严格按皮数杆划出的标高，分皮拉线操作和正确进行门、窗、梁、板施工，使墙体平整，灰缝平直，厚度均匀，标高一致。

- 每层应认真复测一次层高，便于在允许范围内逐层进行调整。

2、组砌方法不当的预防措施

砖砌体应上下错缝、内外搭砌、，并应按规定统一的组砌方式，如一顺一丁、梅花丁、三顺一丁等进行砌筑，使墙体整齐美观。对砖砌体头皮和顶部最后一皮一律用丁砖砌筑，对狭墙、砖垛应按标准方式砌筑。进行技术交底，严格按照规范施工，对断砖应分散使用，确保搭砌长度大于25mm以上。

3、砌体接槎处出现空、瞎头缝和摆砖不平的预防措施

砖砌工程应遵守砖石工程施工及验收规范规定，所有留槎均应上下垂直、平整，并设拉结筋每层不小于3根，镶砖时必须清理干净，浇水润湿，砌砖平整顺直。

4、砖砌体头缝不密实的预防措施

为确保砖砌体头缝密实，不留有渗水隐患，并增强砌体的抗剪强度，标准砖砌筑时应尽可能挤浆操作，其它砖材也应采用满刀灰加浆砌筑。所有镶洞（如井架洞、过人洞等）或镶砌窗盘等工作操作，都应将接触基面残浆垃圾清除，并浇水润湿，使竖缝、横缝砂浆饱满，粘结牢固，整体强度达到设计要求。

5、水平灰缝砂浆饱满度小于80％的预防措施

砌筑砂浆应搅拌均匀并有良好的保水性能，操作时铺灰不宜过长，一般情况下以500mm为宜，使砖达到良好的饱满度（80％以上），达到规范规定和使用要求。

6、埋入砌体的拉结筋和抗震柱质量不符合要求的预防措施

- 砖墙直槎砌筑的拉结筋设置，应由钢筋翻样统一组织备料，并负责督促实施。

- 抗震柱支模前，应对基面垃圾清除干净，并对梁上下加密区钢筋，伸入墙内的钢筋作隐蔽验收。

- 支模夹箍的设置，应能有效地抵御混凝土的侧压力，不使爆壳漏浆，并宜在凸出马牙下角斩成45°角，使柱混凝土密实。留设要求按规范及设计要求决定。

7、墙裂缝的预防措施

- 框架填充墙和隔墙砌筑时对基面应浇水润湿，通过砌筑砂浆与柱面或隔体粘结牢固，外露拉结筋长度为500mm，不漏放、少放，并应平直地砌入墙体。其顶面与上部结构接触处，用侧砖或立砖斜砌挤紧。

- 温差引起女儿墙及纵墙尽端的裂缝、窗角裂缝，可由设计施工图审时，共同研究其合理的构造措施来解决。

- 窗角八字型裂缝，也可以从地基基础的设计上考虑，使沉降控制在国家地基基础设计规范以内，或可采用在窗台下设置过梁的措施。

8、身弹线偏差、留洞不准与水电坐标矛盾的预防措施

内隔墙弹线中，应从两端基线重复校核其隔断位置，使各层隔墙处在同一轴线位置，同时要加强隔墙的砌筑质量，留洞位置与标高要正确。土建与水电施工中，应相互通气，严密配合，并为其创造必需的工作条件和提供一定的操作时间，健全严格的复核制度。

9、砂浆强度低于设计要求的预防措施

- 控制原材料质量的检验，对水泥要复试。

- 申请和实际使用的配合比须经技术部门复核签证。

- 试块制作、养护要符合规范要求，对砌体及试块必须及时养护。

10、砌体工程质量程控图

详见下表：

#### 二、装修工程

（一）、抹灰工程

1、预防墙面抹灰裂缝、脱层和空鼓的措施

- 抓好结构施工质量，使墙面的垂直度、平整度控制在允许偏差范围以内，尤其是垂直度必须做到逐层控制，消除累积误差，以使抹灰层能基本达到厚薄均匀一致。

- 抹灰前，应对基层进行认真处理。

  - 墙面脚手洞眼预留孔洞应严密堵塞。水暖、煤卫管道通过的墙洞和剔墙管槽，必须用1：3水泥砂浆堵塞严密，且抹平。

  - 砖墙及混凝土墙面凹凸不平部位，凸出的应事先剔平，凹进的应用1：3水泥砂浆补平。太光滑的混凝土表面要用水泥浆喷毛、甩毛，用1：1水泥砂浆抹一层薄薄的结合层。

  - 砌块本身的空鼓及爆灰，应认真剔凿干净，在浇水湿透后用1：2水泥砂浆分层填堵补平。砌块表面的浮灰一定要清扫干净。其它墙面上的残渣污垢、隔离剂、油漆等，均应事先清理掉。

  - 各类墙体的上下端应嵌固结实，以确保墙体的稳定性。

- 抹灰前，墙面应充分浇水湿润

  - 砖基层一般浇水两遍使砖面吸水深度达8～10mm左右。混凝土基层吸水率低浇水可以少一些，但必须保证基层充分湿润。

  - 各层抹灰间隔时间过长，或抹上的砂浆已经干硬时，则应对已粉层面浇水湿润，防止刚抹上的砂浆中的水分被吸走，产生空鼓。

- 对抹灰用砂浆应从原材料、拌制及不同部位使用不同的品种等方面加以严格控制。

  - 抹灰砂浆用的原材料必须符合质量标准的要求，砂必须过筛。

  - 抹灰砂浆必须有良好的和易性，并且有一定的粘结强度。必要时，可适量掺加建筑胶胶，配制抹灰砂浆时应严格做好计量工作，掌握好抹灰砂浆的稠度，底层砂浆为10～12cm，中层砂浆为7～8cm，面层砂浆为10cm。

- 固定门框的木砖应预先埋设好，2m高度的门框每边应不少于三块，安装门框时用元钉钉牢。窗框四周均应安装铁脚，上端应伸入混凝土梁的预留槽内，两侧应伸入预留孔洞内，下部应伸入镶砌的窗盘内。门窗框的四周要认真镶嵌密实，以避免门窗启闭时振动而产生裂缝。

- 严格按操作规程施工，分层抹灰，每层厚度应符合规定要求，水泥砂浆宜为5～7mm左右，水泥混合砂浆宜为7～9mm。且各层抹灰的间隔时间应根据气候及施工条件掌握好，通常在已粉层面6～7成干时，做后一层抹灰，以确保粘结牢固。各层表面以平整而又粗糙的毛面为宜。

- 为预防砌体与抹灰层由于材料收缩值不同而造成的裂缝、脱层和空鼓，在括糙前抹一层粘结层，粘结层采用胶水溶液。

- 根据室内外温度、湿度变化及时采取必要的保温、保湿措施。必要时对抹灰面层要进行浇水养护。避免在日光曝晒下进行抹灰，应搭设遮阳棚。罩面成活后，应从第二天起适当浇水养护，并坚持养护3天以上。

2、预防顶棚抹灰裂缝、脱层和空鼓的措施

- 混凝土楼板底面应清理干净，蜂窝麻面处，用1︰2水泥砂浆嵌补，凸出部分要凿平，楼板底面板缝要以1︰2水泥砂浆勾缝。为了使底层砂浆与基层粘结牢固，抹灰前一天顶部应喷水湿润，抹灰时再洒水一遍。

- 混凝土顶棚抹灰，底层砂浆应采用水泥混合砂浆，底模抹灰完成后紧跟抹中层砂浆找平。

3、预防表面不平整、粗糙、接槎明显，色泽不匀的措施

- 混合砂浆罩面须待底灰8成干后再进行，防止提前抹灰，引起底灰松动或收缩不均，留下纹路。如底灰过干，须浇水湿润后，再粉罩面层。水泥砂浆表面收水过快时，可洒水后再压光。

- 抹外墙面层时，接槎位置应放在分格缝及阴阳角处，或放在落管背后。抹灰时，轻重要一致。采用木蟹打毛时，要先进行圆弧形槎抹，再上下垂直抽拉，以保证抹纹一致。

- 抹面砂浆配合比要准确一致。外墙窗台、阳台等部位要做好流水坡度及滴水线槽。注意成品保护，防止拆脚手架时破坏抹灰层。

4、预防阴阳角不垂直、不方正，护角不符合要求的措施

- 抹灰前，应在墙面认真做好灰饼和冲筋，同时做好“三线”，在距阴、阳角20cm左右处，必须要有一道冲筋，以保证阴阳角的垂直方正。

- 根部灰抹完后，要用刮尺靠着墙面，将根部灰刮平，不足时应注意添灰，防止抛脚、勾脚现象发生。

- 管道安装应在墙面抹灰后进行。当部分管道在抹灰前已安装时，在操作时应认真操作，各层灰浆抹上后，应用刮尺伸入管道里挡，将管道背后的墙面刮平整；一面完成后，再做另外一面，以做到管道背后的抹砂平整，阴角基本垂直。

- 内墙门窗洞的大头角和所在阳角部位，均应用1︰2水泥砂浆做水泥暗护角，护角线必须挂直，大头角必须兜方。护角线的高度为2m，每边宽度约50mm左右，用水泥砂浆分层抹制。

5、预防门窗框与墙体间的缝隙填塞不密实，表面不平整的措施

- 抹灰前，先检查门窗框位置是否正确，框与墙体连接是否牢固。

- 外墙门窗与墙体间的缝隙应在大面积抹灰前用水泥砂浆分层填嵌密实。

6、预防分格不平直、错缝，掉棱缺角、缝内粗糙的措施

- 根据设计要求，在找平层面上弹出通长水平线，然后粘贴分格条。

- 分格条可用20×5mm两边倒斜口的木条或塑料条，为便于检查位置是否正确，分格条一般贴在水平线下侧，防止错缝、高低不平和弯曲。

- 起条前，必须先清除分格条面上的灰浆，然后从接头处开始，按顺序将分格条轻轻起出。起条后，应及时修补缺棱掉角，缝里必须用纯水泥浆修嵌密实并抹平，不得留有孔洞、麻面。

7、预防流水坡向不准确、滴水线（槽）不符要求的措施

  - 外墙窗台、 窗楣、女儿墙、檐口和突出腰线的顶面应做流水坡度。流水坡向必须合理。女儿墙、雨篷、檐口的顶面应做粉出向内的排水坡，其余的流水坡向则应向外。

  - 外墙雨篷、檐口等外口应粉出滴水线，并达到顺直的要求。外墙窗台、窗楣等突出物的底部应设滴水槽，滴水槽严禁任意划出，必须做嵌条法施工。先将嵌条贴在正确的位置上，抹灰后适时取出，然后对滴水槽进行修整，使滴水槽楞角整齐、顺直、槽内平整光滑。

8、预防窗台抹灰裂缝、空鼓、咬樘子的措施

- 严格按照有关规定，统一窗台的做法。窗台下边口应做滴水槽。

- 为防止因结构沉降而影响窗台抹灰质量，除了推迟窗台抹灰时间外，还应在窗台面上加2φ6钢筋，每端伸入墙体50cm左右，以防止由沉降引起的裂缝、空鼓。

- 窗台上三皮镶砖必须用标准砖砌筑，并应严格控制窗台的砌筑质量，保证抹灰层厚度不超过20mm，否则必须以细石混凝土找平。

- 窗台抹灰的基层面应清理干净，浇水湿润。铺灰找平以及罩面的砂浆均匀为1：2水泥砂浆。一次铺灰厚度不宜过厚，至少应两遍成活，罩面灰收水后，用铁板压光，但切勿抹光过多，造成砂浆本身结构松动。内窗台的标高要严格掌握，以与窗框下槛灰口平为准，否则过高为咬樘子，过低不到位。

9、预防雨篷、窗台等抹灰在水平及垂直方向不一致的措施

  - 结构施工时，应在水平和垂直两个方向拉通线，找平找直，减少结构安装偏差。阳台分隔墙、窗洞、突出墙面的水平及垂直线条的砌筑质量必须符合操作规程和质量验收规范的要求。安装窗框时，应在结构面上弹出窗台水平通线及窗洞垂直中心线，如有偏差应予剔凿调整，防止窗台不在同一水平线上及洞侧不在同一垂直线上。

  - 抹灰前应在阳台、阳台分隔墙、雨篷、窗套、窗楣窗台，突出墙面的水平、垂直线条等处弹通线，对结构施工过程中的偏差进行纠正，然后按脚手步架，每步架都做好灰饼。再进行抹灰，通过抹灰克服结构偏差。

（二）、楼地面工程

1、防治地面起砂的措施

- 正确选用原材料。

- 严格控制水灰比、操作规程和掌握操作时间。

- 面层粉刷后，应及时做好养护工作。一般养护时间不少于7天。

2、防治地面空鼓的措施

- 彻底清除粉刷基层上的浮灰、垃圾及其它杂物，要求基层上有毛面。

- 基层应隔夜浇水湿润。

- 粉刷前将基层上的积水清除。

- 水泥砂浆配合比严格按设计要求，稠度不宜大于35mm，宜干硬性，手能捏成团为准。

- 正确运用接浆法，边扫浆、边铺灰，掌握粉刷时间和遍数，完成后注意养护时间，一般不可少于7天。

3、防治楼梯、踏级宽度和高度不一致的措施

- 加强楼梯和台阶在结构阶段的尺寸复检工作，偏差较大的应剔凿调正，使踏级的高度和宽度尽可能一致，其偏差应控制在±5mm以内。

- 在抹踏级面层前，应根据平台标高和楼面标高，先在侧面墙上弹一道踏级标准斜坡线，然后根据踏级步数，将斜线划等分，各个等分点，就是踏级的阳角位置。根据斜线各点尺寸，抹灰前对踏级进行适当的调整和剔凿，保证踏级宽与高尺寸的一致。

4、防治踏级阳角处裂缝、脱落措施

- 踏级抹面前，应将基层清理干净，扫去浮灰，并充分洒水湿润，提前一天进行洒水湿润。

- 抹灰前，应先刷一度素水泥浆结合层，水灰比应控制在0.4～0.5之间，并严格做到随刷随抹。

- 砂浆稠度应控制在3.5mm左右。

- 一次抹灰厚度应控制在1cm以内，过厚的粉刷应分层进行操作。

- 踏级平、立面的施工操作顺序，应先抹立面，后抹平面，使平、立面的接缝在水平方向（即踏脚板上），并应将接缝搓压紧密。

- 对成品保护，加强养护，完成后在7～14天内严禁行人上下。

5、防治踏级、踏脚板外倾措施

⑴、加强抹面层前的结构施工阶段的各项几何尺寸的复查，如有胀模现象，均需进行剔凿修正。

⑵、特别是楼梯板块材料（如面砖），要严格安排料线铺贴，要注意平整。经过10天以上或适当时间，才能进行擦缝嵌实，可避免宽度和高度不一及踏级、踢脚板外倾。

（三）、门窗安装工程

1、预防门窗框扇变形措施

⑴、由于铝合金型材料碰撞后容易变形，所以在组装时要注意保。为防止组装时的磨损和碰撞变形，应在组装场地上铺两层草垫。由于零件多，因此要对号开箱，按号堆放，对号组装。

⑵、组装好应竖放在靠架上，框与框之间放置规格的隔板。

⑶、按图纸要求，核对型号和检查铝合金门窗的质量，发现有劈棱、窜角和翘曲不平，如偏差超标者，严重损伤或划痕，外观色差大者，应找有关人员协商解决，经修整、鉴定合格后才能安装。

⑷、门窗安装后采取保护措施，并严禁做运输信道。

2、预防门窗拼头不平整，劈棱、串角局部翘曲、毛糙的措施

⑴、安装前，应检查产品合格后再安装，对于劈棱、窜角严重者应予剔除。

⑵、用线锤，靠尺等调整窗框的垂直度，用水平尺检查调整下框的水平度后做临时固定，窗扇处于关闭状态。临时固定不应使窗框产生变形。

3、预防门窗安装松动的措施

⑴、安装前要检查门窗洞口尺寸与窗框四周空隙是否足够。

⑵、安装校正后，应及时窝强度较高的水泥砂浆，待砂浆结硬后，方可拨除。

⑶、锚固铁脚间距应不大于60cm。

⑷、锚固铁脚与埋件应焊牢。

⑸、沿门窗框周边应有5mm粉刷层。

4、预防门窗位置进出不统一，门窗距离台板尺寸不一致的措施

⑴、安装门窗框上下、左右应有统一的基准线。安装就位后，应及时用砂浆嵌实。

⑵、内外墙的粉刷层或贴面应垂直、平整。

5、预防铝合金窗渗水的措施

⑴、为保证外窗盘留有足够的坡度，窗框下口与窗盘外口面层有4～5cm的高差。

⑵、窗框排水槽有一定深度，保证能排除槽内积水。

⑶、窗框夹角拼接严密，不得有渗水现象。窗框与墙面交接处应用砂浆填满。

⑷、做好上、下窗盘滴水线。

（四）、油漆工程

1、预防脱皮的措施

- 在涂刷油漆前，检查基层是否干燥，若基层过于潮湿，应待其干燥后再进行油漆施工。混凝土、砂浆抹灰基层的含水率不得大于8％，木制品的含水率一般以控制在12％左右为宜。

- 平滑及有光泽表面涂刷油漆时，可先用酒精或溶剂擦刷表面或用砂纸打磨表面的方法对基层表面进行处理。

- 涂刷油漆时，必须将基层表面的浮灰、油污及锈斑等清理干净，锈斑清理后，还应补刷防锈油漆。

- 严禁在有雾、湿、霜等环境中涂刷油漆。

- 在涂刷油漆前，将基层析出的晶化物，用刷子刷除干净。

- 在粉状基层面上涂刷油漆时，应先涂刷封闭涂料，再选用与粉状基层收缩性基本适应的油漆涂刷面层。

2、预防漏刷、透底的措施

- 涂刷油漆时应对易遗忘涂刷的部位应加强检查。对安装后不易涂刷的构件，应在安装前完成油漆涂刷施工。

- 根据实际情况，选择适当稠度的油漆。油漆中掺加稀释剂适量，以不破坏原漆上的稠度为标准。

- 严格按工艺标准及设计要求施工，不得任意减少油漆的涂刷遍数。

- 选择挥发较慢的溶剂，稀释的油漆粘度要适中。

- 油漆涂刷前，对光滑基层的表面进行清洁处理。

- 正确选择油漆的品种，操作时，上一层油漆应待底漆充分干燥以后再涂刷。

3、预防反锈、斑迹的措施

- 油漆前，必须把铁制品表面的锈斑以及酸液、盐分、水分等清除干净。处理后尽快漆上防锈底漆，防止再生锈。

- 铁制品表面应涂刷两遍普通防锈漆，第二度防锈漆涂刷必须在第一度防锈漆干燥后进行，防止出现针孔或漏漆等缺陷。钢铁制品表面的漆膜应略厚一些，不得任意减少油漆遍数。

- 木制品在制作时，应将顶帽打扁，并送入木材中。在油漆前，应用油性腻子对钉眼进行封闭。木制品表面的污迹应清理干净，腻子颜色要兑调一致，清漆应存放在洁净的容器内。漆刷应清洁，避免使用清漆中混入杂质。

4、预防流坠、皱皮、起泡的措施

- 选择优质的油漆和挥发速度适当的稀释剂。稀释剂的掺量应正确，以确保适宜的油漆粘度。

- 每次涂刷油漆膜不宜太厚，一般油漆在50～70μm之间。涂刷操作时，应按开油、横油、斜油、理油的顺序进行。理油前应在桶边将漆刷内的油漆刷净，然后将物体垂直表面的油漆上下理平，做到漆膜厚薄均匀一致。在棱角和线角凹槽处，要用漆刷轻按一下，将多余的油漆蘸起顺开，避免漆膜过厚而流坠。

- 油漆施工时，环境温度应以15℃～25℃为宜，相对湿度以50%～75%为佳。油漆前，应将物体表面的浮灰、油污、水汽清理干净。

- 选用适宜的漆刷，刷毛弹性要好，根要粗，稍要细，鬃厚口齐。涂刷面漆时，每次蘸油不能过多，一般可在小漆桶上口拎袢处绑扎上一根12～14号铅丝，每次蘸油后在上面轻轻括一括，使漆刷上的油量适度。

- 尽量不要使用桐油含量过高的油漆，选用挥发速度适宜的溶剂和催干剂。多选用铅或锌的催干剂，少用钴或锰的催干剂，溶剂及催干剂的掺入量要适当，油漆调配应均匀。

- 油漆施工应选择良好的操作环境，避免在油漆涂刷时和涂刷后遭遇高温和太阳曝洒。以防止漆膜外干内湿而产生表面皱纹的现象发生。

- 底漆和面漆应分别在腻子底漆干透后涂刷，使腻子和底漆中的残存溶剂得到充分蒸发。

- 基层含水率应符合规范要求，底漆涂刷后遇到雨水，应待其蒸发干燥后再涂刷油漆，高温和烈日曝晒时要涂刷油漆。

5、预防表面粗糙的措施

- 选用优质油漆，不能使用贮存时间过长的材性不明的油漆。选择清洁的容器盛放油漆，漆刷必须清洁没有尘砂。当时用不完的油漆，应加些溶剂，并在其表面上用纸或塑料布遮盖，防止结皮和灰砂落人。

- 油漆使用前必须调拌均匀，对贮存了一段时间和粉剂含量大的油漆调拌用力不能过大，速度不能过快，以免空气进入，形成气泡。油漆必须过筛滤去杂质，并应待油漆中的气泡溢出散尽后使用。

- 将基层凹陷部位及钉洞等用腻子分次补浆涂刷混色油漆时应满刮腻子。用于拌制腻子的老粉、石膏粉不能结块，并控制好腻子油、水比例，油应比水掺量大。砂纸打磨应待腻子及润粉干透后再进行，打磨光滑后，用刷子刷净表面的粉尘及颗粒，然后涂刷油漆。

- 创造良好的施工环境，防止灰尘、砂粒等随风飞扬落到粘附剂未干透的漆膜上。

- 不同型号、不同性能的油漆，应分别存放，不准混合使用，油漆颜色相同，相近的，应特别注意不要混用。

#### 三、电气工程

1、电线塑料管敷设不符要求

⑴、塑料管埋入建筑物内，离其表面的距离不应小于15m。

⑵、塑料管的弯曲半径应符合规范要求：不应小于管子外径的6倍；埋设于地下或混凝土内不宜小于10倍。

⑶、PVC塑料管的连接应采取套管，套管长度应为管子外径的1.5~3倍，对口处应在套管的中心，连接处结合面应刷专用胶合剂，接口处应牢固密封。

2、吊顶内配管、配线混乱，不规则

⑴、吊顶内的电气配管应做到横平竖直，不应斜走或交叉。吊、支架的设置应间距均匀、对称。电气管线的吊支架不得利用吊顶龙骨的吊筋作支架，也不得将管线直接入在吊顶龙骨上。

⑵、吊顶内的导线，都应窗入电线管内保护，严禁明露在吊顶内。导线的连接接头应在接线盒或在灯具内，严禁明露在吊顶内。灯具近旁应有一只接线盒，接线盒的安装位置应便于检查维修并加盖板，接线盒本身应可靠接地。

3、箱、盒预埋缺陷

⑴、灯位、开关、插座箱盒预埋的坐标应符合设计图要求，操作人员在定位时纵向、横向的交叉点要测量准确。

⑵、在现浇混凝土内预埋箱盒应紧靠模板，固定牢靠，并应主动与土建密切配合，避免歪斜或凹入混凝土墙内。

⑶、箱盒的“敲落孔”开孔当与进箱盒的管径不相匹配时，必须采用机械重新开孔，严禁用电焊、气焊开孔。

⑷、箱盒口外可加工一只模具套入箱内，四周用水泥砂浆修补平整光洁。穿线前应将箱盒内杂物清除干净。预埋在混凝土内的箱盒，在杂物清除干净后，应及时刷红丹防锈漆。

4、导线的接线、连接、包扎质量较差

⑴、操作人员应加强对规范、标准的学习并加强技术培训，能熟练掌握搪锡的操作方法或压接要求。

⑵、规范明确规定在接线螺栓或接线端子上的导线连接宜为一根，最多不能超过2根，在螺栓上当接2根线时，中间应加平垫片，并应有紧固件(弹簧垫片或双螺帽)。

⑶、多股导线的压接，宜采用镀锌铜接头压接。

5、开关、插座的安装与接线不符合要求

⑴、单股导线在插入线孔时应拗成双股，并将螺丝顶住后拧紧，防止松动。

⑵、开关、插座盒内的导线应留有一定的余量，一般100~150mm为宜。

⑶、暗装的开关、插座接线盒，坐标位置应测量准确统一。

#### 四、给排水工程

1、垂直或水平管道的管卡设置不当

⑴、严格按照规范要求正确确定垂直管道固定管卡的标高，尤其是同室各种垂直管道的标高应统一。

⑵、排水管道立管、横管伸缩节或固定支架的设置应符合有关规范和设计要求。

2、排水管道堵塞

⑴、施工中对留出的管口应严密封堵，避免杂物掉入管道。

⑵、卫生器具安装前应认真检查，及时清除管道内的杂物。

⑶、卫生器具安装后应及时对产品进行保护。

⑷、排水立管在埋地转弯时不宜使用单个90º弯头，而宜采用2个45º弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90º弯头，以增大弯曲弧度，使排水畅通。

3、消防箱内消火栓及控制按钮接线盒安装不合要求

消防箱内栓口的高度，应符合设计和规范要求。栓口高度应一致。

4、地漏安装不符要求

⑴、装饰施工的土建与安装人员应该加强协调联系，确定漏高度，地漏应装在地面最低处，其篦子板顶面应低于设置地面5mm。

⑵、地漏留洞前，应会同土建人员确定地漏位置，尽量使地漏位于地砖中心位置，做到美观。

⑶、装饰施工人员在地漏安装到位铺设地面砖等材料时，应根据地漏面板的大小准确开孔，使开孔的大小及圆弧整齐一致，达到外观的各谐美观。

#### 五、通风空调工程

1、吊平顶内风管与风口连接不符要求

⑴、在风口安装前进一步检查连接短管是否在长度、宽窄和风口尺寸相一致，如不相符合的应暂停风口安装，并将测量的数据报告业主、监理或设计单位，明确修改意见后进行调整，以确保风管与风口的连接正确、严密。

⑵、当风管与风口的连接不到位，距离有的在30~100mm等时，可加工一根短的金属风管套在原风管的外面，套管与风口连接达到平整、严密；并用密封胶将接缝处封死。

⑶、当风管与风口的连接宽度不一致(一般多为风口大风管小)时，应在连接风管的外侧加工一只异径风管，套在原风管外侧，使风管与风口大小相一致，并在异径套管的外侧打上密封胶。

2、风口安装不符要求

⑴、要提高管理人员、操作人员对装饰安装工程整体观感要达到整齐统一、美观和谐的认识。施工中要加强管理，统一要求。特别是在开孔时，应主动和装饰土建施工人员做好协调配合工作。

⑵、风口安装的高度、中心位置应一致，排列应整齐。

成排的风口，应先对吊平顶中连接风口的金属短管进行校正，平顶开孔时应拉线，确保风口安装在一条直线上。

⑶、风口安装应平直方正，与建筑物装饰面贴实，不应有歪斜或翘曲现象。风口与风管的连接应严密、牢固。铝合金条形风口的安装，其表面应平整、线条清晰、无扭曲变形，转角、拼缝处衔接自然，且无明显缝隙。

#### 六、预埋件、预留孔洞工程

本工程水电采用暗藏方式，预留孔洞、预埋管比较多，必须做好土建与专业队伍配合工作，确保工程质量。

    - 预埋件（钢管、线管等）和混凝土原材料的质量，必须符合设计要求，并按要求进行检查、试验，提出试验报告存盘备查，固定在模板上的预埋件应安装牢固。

    - 为保证预埋件质量符合设计要求，预埋件的制作采用专门的模具上进行制作，由持合格证（劳动局）焊工进行焊割，焊接时按照正确的焊接规范和合理的工序顺序，尽量减少应力和变形。

    - 焊缝的外观和质量检查应由专职的检验人员按照上述两个标准进行检验，发现问题应及时处理，并将返修方法和检验结果记录存盘。

    - 预埋件的尺寸符合设计要求，中心位置偏移不超过国家规范。

    - 预留孔洞的保护措施

  - 设备吊装的孔洞，应和设计、监理复查设计图纸是否留有孔洞，其尺寸是否相符，并应及时做好栏护安全工作。

  - 预留孔洞的位置、几何尺寸和质量要求，应符合现行国家标准的规定，做好验收资料记录。安装前根据设计图纸进行复检，发现问题及时反映有关单位。

  - 安装前对基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清理干净；预埋地脚螺栓的螺纹和螺帽要做好保护措施，防止锈蚀和碰撞等原因影响安装质量；放置垫铁部位的表面应凿平。

  - 较大的预留孔洞或有危险性的孔洞要采取足够的安全措施，如加盖板、护栏等，防止事故发生。

  - 各类型的预留孔洞位置，尺寸应按设计要求准确，避免日后出现预留孔不符出现打凿，破坏建筑物的结构。

#### 七、隐蔽工程

施工期间对应严格落实隐蔽工程的质量保证措施，确保工程质量目标的实现。

  - 下一道工序施工以后，会覆盖上一道工序的，应做隐蔽工程验收记录。

  - 各工种的工人都持有技术上岗证。

  - 施工前，施工员向班组进行技术质量交底，班长向组员具体布置任务并提出技术要求，保证隐蔽工程的质量。

  - 各隐蔽工程的量具使用应符合计量仪器和量具。

  - 各工种隐蔽工程所使用材料、设备都应有出厂合格证。

  - 设备安装

      - 工程施工前对有关的基础等工程应已完工，其混凝土强度不应低于设计强度的75%，安装施工地点及预留孔洞附近的建筑材料、泥土、杂物等，应清除干净。

      - 设备安装前应对设备基础位置和几何尺寸进行复检。

      - 利用建筑结构进行起吊、搬运设备的承力点时，应对结构的承载力进行核算，必要时应经设计单位的同意，方可利用。

      - 埋设预留孔中的地脚螺栓应符合下列要求：

      - 地脚螺栓在预留孔中应垂直，

      - 地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于15mm，地脚螺栓底端不应碰孔底。

      - 地脚螺栓上的油污和氧化皮等应清除干净，螺栓部分应涂少量油脂。

      - 应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上时拧紧地脚螺栓，各螺栓的拧紧力应均匀。

      - 预留地脚螺栓或设备底鹰怀基础之间的灌浆，应符合现行国家标准的规定。

      - 灌浆层厚度不应少于25mm。

      - 灌浆前应敷设外模板，外模板至设备底座面外缘的距离不宜少于60mm，模板拆除后，表面应进行抹面处理。

  - 管道安装

      - 管道穿超墙或楼盖时，应加套管或砌筑涌洞保护。

      - 穿墙和过楼板的管道，应加套管，管道焊缝不宜置于套管内，穿墙套管长度不得少于墙厚，穿楼板套管应高出楼面50mm，穿过屋面的管道应有防水肩和防雨帽，管道与套管之间的空隙应采用不燃材料填塞。

      - 管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时，应加设防水套管，对有振动的管道尚应加设柔性接头，进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采取焊接，焊接处应做好防锈处理。

  - 机械设备安装中的隐蔽工程

      - 设备隐蔽安装，应进行自检、互检、和专业检查，并应对每道工序进行检验和记录。工程验收时，应以记录为依据。

      - 设备安装中的隐蔽工程，应进行检查、验收合格，并作出记录后方可进行隐蔽。

      - 设备基础的位置，几何尺寸和质量要求，应符合设计或现行国家标准的规定，并应有验收资料或记录。

  - 给排水及消防喷淋工程

      - 管道和设备安装前，必须清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕后的敞口处，应临时封闭。

      - 给水和采暖系统在使用前，应用水冲洗，直到将污浊物冲洗为止，并做好记录。

      - 阀门安装前，应作耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，且不少于一个，如有漏裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的则须逐个试验，对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验，强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力。

      - 暗装或埋地的排水管道，在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度，并做好隐蔽记录。

      - 埋设或敷设在地沟内的供热管道应作水压试验，应为工作压力的1.5倍。并做好试验记录，才可以隐蔽。

      - 管道、设备和容器和保温，应在防腐、水压试验合格后进行。水压试验应做好记录。

      - 自动喷水灭火系统的施工，我们有通过专业培训，考试合格并经审核批准的施工队伍。

      - 闭式喷头要进行密封性能试验，并以无渗漏、无损伤为合格，并做好记录。

      - 报警阀应逐个进行渗漏试验，试验压力应额定工作压力的2倍，试验时间为5分钟，阀瓣处应无渗漏，并做好记录。

      - 压力开关，水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌，安装前应逐个进行主要功能检查，不合格者不能使用。

      - 自动喷水灭火系统的水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行，试验压力应为设计工作压力，稳压24小时，应无渗漏，并做好资料记录。

      - 系统竣工验收时，施工、建设单位应提供下列资料：

  - 批准的竣工验收申请报告，设计图纸、公安消防监督机构的审批文件，设计变更通知单、竣工图。

  - 地下及隐蔽工程验收记录。

  - 系统试压、冲洗记录。

  - 系统调试记录。

  - 系统联动试验记录。

  - 系统主要材料、设备和组件的合格证或现场检测报告。

      - 建筑排水管道的安装，埋地管铺设施工期间做好下列工序。

  - 按设计图纸上的管道布置，确定标高并放线。经审核无误后，开挖管沟至设计要求深度。

  - 检查并贯通各预留空洞。

  - 按各受水口位置及管道走向进行测量，绘制实测小样图，并详细注明尺寸、编号。

  - 按实测小样图进行配管和预制。

  - 按设计标高和坡度铺设埋地管。

  - 作灌水试验，合格后作隐蔽工程验收。

  - 电气工程

      - 接地装置的安装应配合建筑工程的施工，隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。

      - 交流电气设备的接地可以利用下列自然接地体（并在图纸注明作隐蔽资料）。

      - 与大地有可靠连接的建筑物的金属结构。

      - 其它施工期间的隐蔽工程执行有关规范。

      - 电线管预埋和土建配合，并按照设计图纸尺寸、方位正确敷设。技术工人敷设好后班长检查，施工员复核，确定符合图纸，并做好隐蔽记录，才交付建筑单位施工。

      - 塑料管暗敷或埋地敷设时，应在图纸上作标记，引出地（楼）面的一段管路，应采取防止机械损伤的措施。

      - 电缆不应在有易燃、易爆及可燃的气体管道或液体管道的隧道或沟道内敷设，当受条件限制需要在这类隧道内敷设电缆时，必须采取防爆、防火的措施，并做好隐蔽工程记录。

      - 电缆在屋内埋地穿管敷设时，或电缆通过墙楼板穿管时，穿管的内径不应少于电缆外径的1.5倍。

      - 电缆沟和电缆隧道应采取防水措施，其底部排水沟的坡度不应少于0.5%，并应设集水坑，积水可经集水坑用泵排出。当有条件时，积水可直接排入下水道。

      - 竖井内的低压和应急电源的电气线路，相互之间的距离应设有明显标志。当强电和弱点线路在同一竖井内敷设时，应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰，对于回路线数及种类较多的强电和弱电的电气线路，应分别设置在不同竖井内。

### 第六节 工程质量检验手段

为了确保工程质量，必须对每一分项工程进行检测试验。当安装工作完成后，各类管道的试压、防雷及电气每一回路的绝缘测试等均由负责该项安装工作施工班组进行检测，而大量的检测试验手段，则由公司调试维修中心实施。

#### 一、测量放线

1、测量放线严格遵循现行国家规范有关规定和要求。

2、建设单位提供的平面控制桩和水准点，需经复测达到规定精度方用于测量放线，施工建立的施工控制网定期进行复测。

3、各项测量资料经复核方用于计算，各项计算资料经复核方用于测量放线。

4、测量人员应熟悉设计图，准确进行测量放线。

5、轴线、工程桩测量放线后，采用钢尺核量轴线间距，或另置测量核对。

6、使用的测量仪器，按规定进行常规检校，保证仪器状态良好。

#### 二、分项工程完工检测

1、按建筑工程施工验收规范规定的分项工程进行竣工检测合格后，方进行下道工序施工。

2、施工过程对主要结构的平面位置与高程进行测量检测，保证工程施工的质量。

3、对原材料、成品或半成品和构件进行抗压、抗拉、抗剪、抗渗等力学性能检查。所有原材料均须经过试验检验, 水泥、钢筋等产品要有合格证。

4、在施工现场进行坍落度检查, 发现坍落度超过规定作退货处理, 并及时与试验室或混凝土供货商联系, 加以调整, 并做好记录。抽取混凝土抗压、抗渗试件, 每班次各不少于一组, 试件应在温度20±2℃, 湿度90%以上的条件养护。

5、及时、准确测定砂、石含水率。

#### 三、工程调试检测

(一)、有关工程调试工作规定

1、调试前的准备

⑴、工程需要系统调试时，由项目经理部填写“调试任务委托书”。委托书一式三份，一份交调试维修中心，一份交生产经营部，一份项目自留。

⑵、调试维修中心在收到委托书后，应根据项目的整体安排，勘察现场及会同项目经理部制订出各系统的“调试方案”。“调试方案”应具体包括：步骤程序、技术要求、进度、人员、机具、仪器配备等。需要项目经理部在调试前协助的工作，项目经理部应努力创造条件完成，以便调试工作顺利开展。

⑶、调试系统所属的施工范围，项目经理部原则上应按图施工完毕才交付调试，并将施工工程的内容、范围、甲方设备等向调试人员进行比较详细的交底，同时提供有关的施工图及技术资料，在每一个系统开通前，认真检查处理好安装的遗留问题，并整改好施工质量上的问题，为调试工作提供条件。

⑷、在各大系统施工过程中，项目经理部各专业施工员应对班组的施工勤督促检查，发现安装质量问题时，应及时纠正返工。

2、调试工作的实施

⑴、调试维修中心是受项目经理部委托对工程进行系统调试的主要责任部门，调试管理工作要落实到现场，并指定一名总负责人，全面负责和指挥该项目的调试工作。在调试过程中，项目经理部指派专人负责这方面的协调工作，各工种的施工员同时要做好相应的配合。

⑵、项目经理部负责做好系统点动前的准备工作，包括环境清理、设备加油、管道试压、电一次二次接线、设备与线路绝缘等，并提供正式或临时试机用水、电源。调试中心应负责系统的检查、设备的点动、管网冲洗、吹除及系统开通调试等工作。

⑶、调试人员有责任在技术、质量上进行把关。如在调试过程中发现设计不周，应发现书面通知，建议项目经理部及时处理。如发现设备质量、安装质量有问题及工程遗留手尾时，应发出整改通知，由项目经理部负责派人在限期内整改完善。

⑷、在调试过程中，发现班组安装质量有问题或遗留手尾工作，项目经理部应向班组发现限期整改通知，再检查发现仍无整改或整改不彻底，应通知劳资部进行扣罚。

⑸、调试应按“调试方案”进行完成系统调试工作，对发生的问题要与项目经理部一同采取各种有效措施，确保调度开通工作按期完成。

3、调试后的完善

每一系统调试完毕，调试维修中心要及时整理好各种调试资料资料。无特殊原因，应在七天内将调试报告送交项目经理部。

(二)、调试方案的编制

工程调试工作必须事先根据工程的具体情况编制单体设备的试运转内容、方法及达到有关的施工及验收规范的标准等，并且确定系统联合试运转的程序及系统试验调整的内容及方法，制订出综合的时间安排，使之形成一个完整的方案，来指导运转、调试工作能够顺利的进行。调试人员在调试施工前必须熟悉、理解“调试方案”；在调试过程中，必须严格按照“调试方案”的有关程序、方法进行。

调试方案主要内容包括：

1、	工程概况

2、	调试依据

3、	调试程序

4、	调试的主要内容及方法

5、	调试资料的收集、整理

6、	调试使用仪器、仪表

7、	质量安全技术保证措施

8、	调试施工组织

9、	调试进度计划

(三)、调试检测人员质量职责

1、调试检测人员必须经考核合格，才能上岗；并对各自专业的调试检测工作的质量负责。

2、严格按照国家及有关规程、规范、检测细则进行各项试检测工作，确保调试检测资料的准确可靠。

3、调试检测人员必须熟悉本专业知识，掌握本专业的规范及标准。

4、有权拒绝行政或其它方面对违反国家及有关规范、规程的干预。

5、有权越级向上级领导反映各级领导违反调试规程或对调试检测资料弄虚作假的现象。

6、发现仪器设备损坏应及时报告，停止使用。

7、严格执行检测人员纪律，遵守管理制度。

8、正确填写原始记录及调试资料，字体工整、内容齐全、签名正确。

(四)、调试检测工作的质量控制

1、调试检测前，应检查设备是否完好，仪器的功能和准确度是否符合要求；环境技术条件是否满足检测的技术要求。检查结果应记录。

2、检测人员按照规定的检测程序和检测规程进行检测操作。

3、做好检测记录。当检测由一人读数一人记录时，记录人员要复念一遍所记的数字，以避免数字传递发生差错。

4、在检测中，出现靠近合格界限的边缘资料时，可进行必要的重复检测，以验证检测的准确性。

5、检测结束，应对仪器设备的技术状态和环境技术条件进行检查，看其是否处于正常状态。如出现异常，应查明原因，并对检测结果的可靠性进行验证。

6、检测过程中，出现异常情况的处理：

①、检测资料发生散布异常时，应查明原因，纠正后，方可继续检测。

②、因外界干扰（如停电、停水等）影响检测结果时，检测人员应中止检测，待排出干扰后，重新检测，原检测资料作废，并记录干扰原因。

③、因仪器设备出现故障而中断检测时，原检测资料作废。故障排除后，经校准合格，方可重新检测。

(五)、调试资料记录的基本要求

1、调试资料记录应做到：如实、准确、完整、清晰。记录的项目应完整。

⑴、调试资料记录的格式和内容，应根据不同的调试对象不同的要求，合理编制。一般包括：

①、设备的名称、型号、规格、编号；

②、试验检测的时间、环境技术条件（如温度、湿度值）

③、调试检测使用的仪器、仪表记录；

④、调试检测项目、规定的技术要求值，实测结果的数值；

⑤、调试检测中发生的异常情况和处理记录；

⑥、调试检测人员签名。

2、仪器、仪表的校准、使用和维护

⑸、仪器、仪表定期进行检定和校准，并在仪器、仪表上附有合格证、使用有效日期。

⑹、仪器、仪表的使用

①、为指导检测人员正确操作，编制仪器设备操作规程。检测人员应熟悉仪器、仪表的性能和操作方法。

②、仪器、仪表不得超负荷使用。

③、不准备使用贴有停用证的仪器、仪表，对已超过校准周期或没有校准状态标记的仪器、仪表也不准使用。

④、不准使用仪器、仪表从事与检测无关的其它工作。

⑤、按有关规定如实填好使用记录。

⑺、仪器、仪表保养和维修

①、仪器、仪表的日常保养通常是仪器、仪表的操作人员负责。

②、对仪器、仪表的易损部位，应有计划地进行定期检查，以预防仪器、仪表故障的发生。如发现问题，可及早排除。

③、仪器、仪表发行故障，应及时修理排除。修理后的应进行校准，并进行试用、验收。做好维修记录，归档保存。

④、仪器、仪表经修理后，如不能恢复原性能指针者，可降低使用，限制使用范围。但需履行审批手续。对于仪器设备损坏、功能失效不能修复或已无修复价值者，经批准后，近规定进行报废处理。

### 第七节 成品、半成品的保护措施

本工程施工现场为多任务种、多层次交叉流水施工，必须合理安排好工序，做到施工现场的科学管理，文明施工。同时，工地需做好宣传教育，使全体员工重视成品保护工作，严格执行成品保护措施。

为做好成品保护工作，需合理安排施工工序，避免或减少工序进行之间造成的成品损伤和污染。凡下道工序对上道工序产品造成损伤或污染的，需事先制定好成品保护措施，并严格执行。一旦发生成品的损伤或污染，应及时采取有效措施处理，保证施工进度和确保工程质量达到样板。

对成品、半成品的保护，我公司按ISO9001标准的要求，制订了物料搬运、储存和产品防护交付控制程序，并在搬运、储存、安装和交付给用户使用的全过程中，严格按程序要求对施工人员进行成品、半成品保护的交底和实施控制，确保所安装的产品在施工过程中得到保护，完好地交给用户使用。下面是我公司在搬运、储存和安装交付阶段对成品、半成品的保护规定和措施。

一、搬 运

1、对材料、设备等成品、半成品的搬运应做到轻拿、轻放，避免碰撞和受压变形。

2、对易受损的瓷质水暖洁具、电气瓷件及玻璃等对象，应采取有效的防护措施。

3、易燃、易爆、腐蚀性物料的搬运应做到防止震动、倾斜、撞击和容器破损，不得混载的危险物品严禁混载。

4、电气设备搬运过程不得剧烈震动和冲击，不得将设备倒立，防止设备表面油漆及电气元气破坏。

5、对运输途中可能滑动的物料，应进行捆绑并检查其是否牢固稳定，对散装物料应采取相应的防护措施。

6、搬运长、大对象应选用与对象长短相似的标高作反复实验，找出最佳运输方法和途径。若需要砸坏建筑结构时，应与土建、设计等部门协商解决。

7、搬运和吊装设备时，绳索应捆绑在吊装环或孔上，与机体接触或转折处，应垫以软质材料，以防止机体受损。

8、产品、设备的吊装和搬运应捆绑稳固，主要承力点要高于设备垂心，以防吊装时设备倾斜。对于具有共同底座设备的吊装，其承力点不得使设备底座产生扭曲变形。

9、搬运成品和半成品时，不得碰撞已安装好的设备、器具及土建装饰物等，必要时应采用有效的防护措施。

10、大型设备的吊装、搬运必须由经培训考核的起重人员负责。

二、储 存

1、材料、设备等成品、半成品应存放在干燥，有防雨、防晒、防风等设施的场所，禁止在露天和潮湿的地方放置，保温材料还应与地面架空放置。

2、对温度、湿度、空气清洁度、静电等有储存环境要求的物料，如电焊条、橡胶制品、水泥、电气开关及仪表等物料，应提供和保持相应的储存环境和防护条件。

3、对油料、氧气、乙炔等易燃危险品应按规定分仓存放，储存环境应符合的相关要求。

三、防盗和防破坏

施工现场设置值班室，由于开工日起至工程竣工交付前，派保安员进驻现场值班室，对所有材料、设备等成品、半成品进行，对需要的设备必须设专人监护，实行24小时值班制，确保工程顺利安装和交付前不因我公司疏于防范而遭到人为破坏。所有进场物料中途退场均需持项目经理部签发的放行条方可放行。

四、安装和交付

1、建筑采暖与卫生设备安装工程

⑴、预制好的干、立、支管要分类编号排放整齐，用木桩垫好，不许大管压小管放置，并应防止脚踏、物砸。

⑵、洁具在搬运安装时要防止磕碰，稳装后，洁具排水口应用防护用品堵好，以免堵塞或损坏。

⑶、安装完的洁具要加以保护，防止洁具瓷面受损或整个洁具损坏。

⑷、竖井内管道在每层楼板臬做好型钢支架固定。

⑸、螺纹连接的管道要注意保护管端丝扣。

⑹、灌水或通水试验前应检查地漏是否畅通，分户阀门是否关好，然后将层段逐一进行灌水或通水试验，以免漏水使装修工程受损。

⑺、管道穿越公路及建筑物基础要加套管。

⑻、管道安装过程中接口处应做好临时堵封，以免污物进入管道。

⑼、消防系统施工完毕后，各部位的设备组件要有保护措施，防止滴、漏水损坏装修成品。

⑽、管道及设备的保温，必须在地沟及管井内进行清理，不再有下道工序损坏保温层的前提下，方可进行保温，一般管道保温应在水压试验合格防腐已完方可施工，不能颠倒工序。

⑾、如有特殊情况需拆下保温层进行管道处理或其它工种在施工中损坏保温层时，应及时按原要求进行修复。

⑿、当锅炉设备安装完后进行地面施工时，锅炉施工人员应主动找土建施工员作现场交底，确保地下管道及已安装好的设备不受损坏。

2、建筑电气安装工程

⑴、室内沿桥架或托盘敷设电缆宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其它专业施工时损伤电缆。

⑵、直埋电缆敷设完后，应立即铺砂、盖板或砖及回填整实，防止外物损伤电缆。室内沿电缆沟敷设的电缆完毕后应立即将沟盖板盖好。

⑶、电缆两端头处的门窗应装好并上锁，防止电缆丢失、损坏。

⑷、绝缘瓷件应妥善保管，防止碰伤，已安装好的瓷件不应承受外加压力。

⑸、母线安装处的门窗应装好并加锁，防止设备损坏。

⑹、封闭插接母线完毕后还应做好防水、防潮措施，暂不送电运行者，其现场要设置明显标志牌，插接开关房门应上锁并设拦水围基或门槛以防水侵入。

⑺、设备电机安装完毕后一概保持机房干燥、清洁。变配电房、电机房门应上锁并设专人看护。

⑻、电线管敷设穿线时应先装套管或护口。在接、焊、包全部完成后，应将导线接头排放于接线盒、箱内，并盖好盖板，以防污染或进水。

⑼、灯具、电气器具应在喷浆工序完成后安装，以防器具污染，开关、插座安装完毕后，一般不得再次进行喷浆，若发生此类情况应采取妥善的防护措施，以保持面板清洁。

⑽、配电箱（盘）安装后应采取防护措施，避免碰坏及弄脏电气器具、仪表。

⑾、安装接地体时应注意与其它工种交底协调，不得破坏外墙装修，其它工种挖土方时不能损坏接地体。

### 第八节 冬、雨季施工质量保证措施

一、冬雨季施工质量保证措施

1、当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃期间，施工时，混凝土应按照冬季施工来采取措施，以便保证混凝土的工程质量。

2、改善混凝土的配合比，采用高活性水泥，适当增加水泥用量，降低水灰比。

3、混凝土掺早强剂，提高混凝土的早期强度，使混凝土尽早达到冷冻临界强度。

4、加快混凝土的浇筑速度，防止混凝土热量散失过多。

5、施工过程中加强加强混凝土的振捣，尽可能提高混凝土的密实性。

6、加强养护，必要时在混凝土面覆盖泡沫塑料板木糠等保温材料，最上面覆盖三色尼龙编制布。

7、延迟拆模时间，混凝土强度达到设计强度后方可拆除模板。

8、当室外日平均气温连续10天稳定低于5℃期间，砌体施工时，混凝土应按照冬季施工来采取措施：

①、采用早强水泥拌制砌筑砂浆，加快砂浆强度的增长。

②、砌体的砂浆必须饱满，灰缝厚度均匀，水平缝和垂直缝的厚度和宽度控制在8mm-10mm。

③、必要时采用掺盐砂浆。

④、搅拌砌筑砂浆的时间比常温延长0.5-1倍。

二、雨季施工质量保证措施

1、基坑开挖过程中，要做好雨季施工质量保证措施：

⑴、沿基坑四周设置宽200深300排水沟，沿20米设置一个集水井，及时将基坑水排到市政井。

⑵、当土方开挖到设计标高时要立即浇筑C15混凝土100厚垫层，保证原土。

⑶、当土方开挖到设计标高遇雨水而破坏原土层时，要挖深200厚保证原土，立即浇筑C15混凝土100厚垫层。

⑷、防水施工过程中，要做好雨季施工质量保证措施：

①、防水层施工要求基层干燥度达到防水材料要求，只有达到要求方可施工。

②、当基层遇雨水时，现场配置高压喷灯，对基层进行喷干处理。

③、必要时可以搭设防雨棚，创造“室内”施工。

2、主体施工过程中，要做好雨季施工质量保证措施：

⑴、在浇筑混凝土过程中，现场配置彩条布，做好防雨措施。

⑵、做好现场材料的保护措施，避免钢筋、水泥受雨淋从而早成损失。

⑶、将根据实际情况制定措施，充分做好雨季施工保证质量的措施。

## 第十章 安全文明施工及保证措施

### 第一节 现场管理目标

严格按照ISO9001质量管理体系，明确施工管理人员岗位职责，建立一个责任到岗、责任到人的安全生产、文明施工及环境保护的保证体系。我司将严格执行国家、省、市有关安全生产的法令法规及有关规定，加强管理，根据《建筑施工安全检查标准》的要求达到优良等级，获得“广东省安全生产、文明施工优良样板工地”。

### 第二节 安全生产保证体系

本工程的文明安全管理，将在项目经理部的领导下，按照GB/T19001标准，实行标准化、科学化管理，根据公司有关规定，结合工程实际特点，制订标准化管理措施，达到以标准规范人，以标准规范物，加以监督，控制，协调，来消除施工现场的不安全行为和不安全状态。建设美观整洁的施工环境，控制环境污染，确保本工程文明施工。

#### 一、安全生产管理架构

工地成立项目经理部为核心的文明安全施工领导组织，组成以项目经理为首的分级负责的安全生产保证体系。

项目经理：是安全生产的第一责任人，统筹协调、指挥、全面负责文明安全管理。

项目总工程师：是安全技术的第一责任者，负责安全技术措施的审核批准。

下设技术部、质量控制部、施工部、计划控制部、组织协调管理部、成本控制部等，是对现场文明安全全过程进行管理监督的有效管理层。

各工长、专职安全员在指挥部的统一领导下，具体负责安全技术、措施的执行，领导劳务作业队伍开展安全建设，是安全生产有力保证层。

#### 二、安全生产管理职责

1、项目经理

是安全生产的第一责任人，统筹协调、指挥、全面负责文明安全管理。

2、项目总工程师

是安全技术的第一直接责任人，代表项目经理部行使安全管理的权力，负责本工程安全标准的制定，执行情况的监督与检查，负责安全技术措施的审核批准。

3、现场施工员安全责任

⑴、工地施工员应所管工程的安全生产负直接责任。

⑵、组织实施安全技术措施，进行安全技术交底。

⑶、不违章指挥，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。

⑷、发生工伤事故要立即上报，保护现场，参与调查处理工作。

⑸、参加工地的定期安全生产检查，并负责整改措施的落实。

4、项目安全员安全责任

⑴、工地质安员协助工地负责人对本工地工人进行经常性的安全生产教育。

⑵、组织本工地成员学习安全技术操作规程、安全生产制度和正确使用安全防护用具、用品，对施工班组进行安全交底工作。

⑶、要严格按各种安全规定对本地作业区的一切安全防护设施进行认真检查，保证工人能在安全的环境下操作，不合格的要坚决整改。

⑷、坚决制止违章作业，当发现有不安全情况时，要及时处理和向领导汇报，如遇紧急险情时，有权命令撤出作业人员，并报告有关领导处理。

⑸、参加本工地的安全事故分析研究，建议和协助工地完善防止事故发生的安全措施。

⑹、参加工地的安全活动和安全检查。

5、班（组）长安全责任

⑴、班（组）长是本班安全生产的直接责任人，要模范遵守安全生产规章制度，领导本班（组）安全作业。

⑵、对班组成员认真进行安全交底，有权拒绝违章指挥。

⑶、班组要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取改进措施，制止冒险作业。

⑷、组织班组安全活动日，开好班前安全生产会。

⑸、发生工伤事故要立即向领导（施工员或质安员）报告。

6、工人（民工、临时工）安全责任

⑴、凡没有按受岗位安全教育的工人（民工）不得上岗作业。

⑵、要认真执行安全生产操作规程和本单位的安全制度，不违章作业。

⑶、积极参加工地组织的安全学习，有事要先请假，事后要补回。

⑷、进入施工现场自觉配带个人劳动防护用品，服从工地安全管理人员的指挥。

⑸、作业时关心周围工人的安全状况，发生险情和他人违章作业要及时向班长报告。

### 第三节 文明施工、保护环境措施

#### 一、文明施工措施

严格执行现行安全检查标准及广东省和中山市文明施工规定，做好各项管理工作。由项目经理部技术部质安员专门专人负责工地文明施工。

1、控制灰尘对周边环境的污染。安排专人每天三次对工地进行喷水，减少灰尘对周边环境的影响。落实防尘、防噪音措施。

2、施工现场用C20混凝土硬化处理，规划施工道路，保证施工运输道路畅通(详见施工平面布置图)。

3、施工现场沿建筑物周边修排水沟，保证排水通畅，经三级沉淀池排入经有关部门批准的市政井，保证施工现场无积水。

4、根据中山市文明施工要求，施工现场设置吸烟区。

5、根据建设单位提供的施工场地，现场采用塑胶板作现场围蔽施工，力求美观。

6、根据建设单位提供的施工路口设置施工车辆进出工地的大门，门头设置企业标志，并建立门卫制度。施工现场出入口设置洗车槽，配置高压冲洗设备,工地车辆必须经过高压冲洗方能出施工现场。

7、进入施工现场的人员佩带胸卡，建立施工人员施工时间段，对施工人员进行文明施工交底，超出时间段，禁止人员进出施工场地，杜绝影响工地正常工作。

8、根据施工总平面布置图，按规划堆放建筑材料、构件、料具并给予标识。

9、易燃易暴物品分类堆放并给予标识。

10、规范现场施工人员及工人住宿。设置娱乐场所，丰富工人生活。

11、制定消防制度，配置消防设施，按照要求办理动火手续。

12、施工大门口处挂五牌一图。

13、施工场地张贴安全标语。

14、清运余泥的车辆，余泥面要夯实,不能装车过满，并要洗车方能上路。散体物料运输由专业运输公司负责。

15、定期对场地卫生清洁检查，清疏沟渠、水井、积水，定期洒药灭蚊。每天由专人打扫、清理公共生活场所卫生，厨房必须制度上墙。

16、建立文明施工责任人制度，加强对工人宣传教育工作，在工地大门口张拉宣传横幅，工地内张贴宣传标语，现场人员一律佩带工作胸卡，施工、生活污水要经过滤池及砂井才排放入市政管道。

17、制定保健急救措施，落实现场配置措施。

18、根据中山市要求的时间施工，夜间加班要办理夜间施工许可证，方能施工。

19、建立施工不扰民措施。对甲方提出的意见虚心接受，积极整改。

20、开展创文明工地，树立企业良好形象活动，确保本工程安全文明施工。

#### 二、防止大气污染

#### 三、防止噪音、水污染

#### 四、环境保护管理控制

#### 五、环卫卫生措施

1、环卫卫生管理控制，见上表格。

2、工区、料区要细分卫生责任区，责任到人，签订卫生奖罚制度。

3、办公区要指派专人负责区域内的卫生管理。

4、各专业工种设一名专职管理员，订立卫生管理制度，严格进行卫生管理。

5、食堂，两证齐全，伙房采用磁砖内墙，水泥地面，炊具干净，卫生，严格食品卫生管理制度。

6、厕所，门窗齐全，四壁严密，中档磁砖装修，内设冲水措施，专人管理，专人清扫。

7、对门前三包地区每日派专人清扫，洒水降尘。

### 第四节 典型部位安全管理实施方案

施工现场的“四口”(电梯井口、通道口、预留洞口、楼梯口)、基坑及楼面等位置的临边部位、物料提升机入口、行人过道、外脚手架等位置是安全生产的典型位置，必须采取切实可行的措施，确保施工安全。

#### 一、基坑边防护

本工程的基坑开挖深度比较大，采用喷锚网支护。本工程的基坑边坡采用Ф48钢管加工成的栏杆来围护。边坡护栏在第一层土方开挖后就要安装。钢管护栏刷上红白相间的油漆，面挂密眼安全网。详“基坑边钢管护栏图”示。

#### 二、电梯井口

本工程的电梯井壁是钢筋混凝土结构，施工时在电梯井壁预留Ф25短钢筋，然后搁置80x80的木枋，接着在木枋上搁置60x100的木枋，面铺18mm厚胶合板作为操作平台。操作平台的搭设方法详见“电梯井操作平台搭设大样”。

电梯门洞口用钢筋加工成的定型化的围护门护拦。围护门要上锁，需要才打开。围护门的做法详见“围护门大样图”。

#### 三、通道口

通道口必须是通往安全的地方，如果是可以通往不安全的方向的，要设置防护栏杆，并挂上禁止通行的禁令牌。首层等没有防高空坠物设施的通及拟建筑物的周边，要搭设安全平台，以确保行人及施工人员的安全。详见“安全平台搭设大样图”。

#### 四、预留洞口

1、楼面、屋面等平面上孔洞边长小于100mm者，用坚实的木板遮盖，为了防止盖板移动，在木板下方钉上80×80木枋头插入孔洞中，在木板面抹水泥砂浆。

2、平面洞口边长大于100mm而小于300mm者，采用Ф10钢筋加工成的网格保护。钢筋网格要与洞口周边预留出来的钢筋烧焊固定，防止钢筋网格移动。

3、平面洞口边长大于300mm者，在洞口四周焊上钢管护栏，护栏侧面及洞口下方张设安全网。

#### 五、楼梯口

在楼梯模板拆除之后，即用钢管制作高1.2米临时护栏安装在楼梯扶手位置。结构施工时要预留出铁件，钢管临时护栏要与预埋件焊接固定。钢钢管临时护栏要刷上红白相间的油漆。钢管临时护栏在砌该梯段的扶手时才能拆除。详“楼梯临时护栏设置示意图”示。

#### 六、外脚手架

1、外脚手架全部采用钢管搭设，每一层平桥均满铺脚手板。

2、脚手架外立面满挂密眼安全网，在脚步手架各层平桥、斜道、平台的外立杆内侧、安全网的外面设挡脚步。挡脚步板外侧以红白相间油漆标识，挡脚板高度不小于180mm，厚度小于180mm。

3、在二层楼面、结构施工层楼及每隔二层用安全平网防护。

#### 七、物料提升机

1、所有物料提升机均安装定型化的停靠装置各断绳保护装置。

2、所有物料提升机均安装闭路电视系统和对讲通讯装置。

3、物料捏提升机的井架，除了留下一向作为物料出入口外，其余三向均用密竹围闭。外面满挂密眼安全网。

4、提升机入口设置自动防护门，防止提升机吊篮升起后人员进入造成从身安全。防护门利用滑轮传动，依靠吊篮自身的降实现自动开启、关闭。防护门采用方管钢做外框，中间采用钢筋焊接成格栅。用两个定滑轮，两根Ф9.3mm钢丝绳连接。吊蓝下降时，靠吊篮自重带动平衡架，使防护门升起，反之吊篮升起时，靠防护门自重关闭入口。防护门的做法详见“防护门示意图”。

### 第五节 安全施工措施

本工程施工工种较多，工种立体交叉施工作业，因此要对每个参加这项工程施工的人员加强安全生产、文明施工意识的教育，树立“三不伤害”观念，健全各项劳动保护规章制度，使安全生产管理工作渗透到各个施工环节，消除事故隐患。切实贯彻上级机关、公司有关安全生产、文明施工的文件精神，杜绝“三违”现象。为达到上述目的，按“一标二规范”及“十项安全措施”进行管理。

#### 一、对施工全过程的安全管理

#### 二、安全防护管理控制

| 预控 | 1.编制安全技术措施方案 2.进行层层书面安全交底，工长至作业队长至班组长，班组长子向工人口头交底 |
| --- | --- |
| 落实 | 1.由工长、技术员指导工人对防护措施进行落实 2.安全管理人员予以监督 |
| 验收 | 1.组成由工长、方案编制人、安全员，作业班长的验收组进行核验 2.报项目经理部安全科进行验收 |
| 检查 | 由生产副经理负责，安全部门每日巡查工地，进行检查，及时维护完善 |

#### 三、临时用电技术措施

    - 电源采用三相五线制，由各项目部分别安装总配电箱。现场采用三级配电制，即总配电箱-分电箱-开关箱-动力照明电箱分别设置。

    - 实行两级保护，在分电箱及开关箱内，根据机械型号电流量分别安装漏电保护器，其中开关箱内漏电保护器动作电流为30毫安，其动作时间小于0.1秒，在使用电夯时，漏电保护器使用15毫安的防溅型漏保。开关箱内实行一机一闸，距固定的机械设备5米以内。

    - 工程内照明，采用36伏低压灯具，每个门，每个层次设置电盒，安装电源插座，供照明使用。

    - 电力机械做接零保护，保护零线在端子板处压接牢固。塔吊作防雷接地保护，采用镀锌杆，每组三根，每20米一组，保护接地值小于4欧姆。

    - 新装、维修或拆触临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难以程度和技术复杂性相适应。

    - 建工程不得在高、低压线路下方施工，高低压线路下方，不得搭设作业棚、建造生活设施，或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。

    - 在建工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不少于下表所列数值。

在建筑工程（含脚手架具）的外侧边缘与

外电架空的边线之间的最小安全操作距离

| 外电线路电压 | 1KV以下 | 1~10KV | 35~110KV | 154~220KV | 330~550KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全操作距离（m） | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |

    - 现场的机动车道与外电架空线路交叉丝毫，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不少于下表所列数值。

施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离

| 外电线路电压 | 1KV以下 | 1~10KV | 35KV |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（m） | 6 | 7 | 7 |

    - 转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小距离不得小于2m。

    - 施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

    - 对达不到7至8中规定的最小距离时，必须采取防护措施，增设屏障、遮栏、围栏或保护网，并悬挂醒目的警告标志牌。

    - 在架设防护设施时，应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

    - 在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须防止外电架空线路的电杆倾斜、悬倒。或会同有关部门部门采取加固措施。

    - 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。

    - 电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线（简称保护零线）应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

    - 当施工现场与外电线路共享同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求做保护接零，或做保护接地。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

    - 做防雷接地的电气设备，必须同时做重复接地。

    - 在只允许做保护接地的系统中，因条件限制接地有困难时，应设置操作和维修电气装置的绝缘台，并必须使操作人员不致偶然触及外物。

    - 施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或零线。

    - 正常情况时，下列电器设备不带电的外露导电部分，应做保护接零；

      - 电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳；

      - 电气设备传动装置的金属部件；

      - 配电屏与控制屏的金属框架；

      - 室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门；

      - 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等；

      - 安装在电力线路杆（塔）上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。

    - 施工现场所有用电设备，除作保持接零外，必须在设备负荷线的首端设置漏电保护装置。

    - 施工现场内的起重机、施工电梯等机械设备，若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外，如在下表规定范围内，则应安装防雷装置。若最高机械设备上的避雷针，其保护范围按60O，计算能够保护其它设备，且最后推出现场，则其它设备可不设防雷装置。施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定

| 地区年平均雷暴日（d） | 机械设备高度（m） |
| --- | --- |
| ≤15 | ≥50 |
| >15<40 | ≥32 |
| ≥40<90 | ≥20 |
| ≥90及雷害特别严重的地区 | ≥12 |

    - 配电屏（盘）或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。

    - 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

    - 架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。

    - 经常过符合的线路、易燃易爆邻近的线路、照明线路，必须有过符合保护。

    - 电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。

    - 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2 m处，必须加设防护套管。

    - 橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线做绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

    - 室内配线必须采用绝缘导线。

    - 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动，液体侵溅及热源烘烤的场所。否则，须做特殊防护处理。

    - 配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

    - 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

    - 配电器、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。

    - 每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

    - 开关箱中必须装设漏电保护器。

    - 开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电时间应小于0.1s。

    - 使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

    - 配电箱、开关箱中的导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

进、出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触。

移动式配电箱和开关箱的进、出必须采用橡皮绝缘电缆。

    - 进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

    - 对配电箱，开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级响应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

（1）、送电操作顺序为：总配电箱—分配电箱—开关箱；

（2）、停电操作顺序为：开关箱—分配电箱—总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）。

    - 熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

    - 施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定：

（1）、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置，符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程；并且有产品合格证和使用说明书；

（2）、建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养；

（3）、保护零线的电气连接符合16点要求，对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处；

（4）、在做好保护接零的同时，还要按17点和35点的要求装设漏电保护器。

    - 需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时，应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

    - 每日工作前必须对外用电梯和升降机的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查，正常后方可使用。检查时必须有防坠落的措施。

    - 焊接机械应防止在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m，进线处必须设置防护罩。

    - 使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品，对发电机式直流弧焊机的换向器，应经常检查和维护。

    - 在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所，作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等，应设一般照明、局部照明或混合照明。

    - 在一个工作场所内，不得只装设局部照明。

    - 停电后，操作人员需要及时撤离现场的特殊工程，必须装设自备电源的应急照明。

    - 对有爆炸和火灾危险的场所，必须按危险场所等级选择相应的照明。

    - 照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定，不得使用绝缘或破损的器具和器材。

    - 一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器：

（1）、人防工程，有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压应不大于36V；

（2）、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

（3）、在特别潮湿的场所、导电良好的地面内工作的照明电源电压不得大于12V。

    - 照明变电器必须使用双绕组型，严禁使用自耦变电器。

    - 对于夜间影响飞机或车辆通行的在建工程后机械设备，必须安装设置醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

#### 四、临时用电管理控制

#### 五、机械安全技术措施

  - 严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置，及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员进行。

  - 新购或经过大修、改装和拆卸后重新安装的机械设备，必须按原厂说明书的要求进行测试和试运转。

  - 正处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

  - 机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或驾驶执照、司炉证、特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

  - 高空作业必须戴安全带。严禁从高处往下投掷对象。

  - 现场施工负责人应为机械作业停工道路、水电、临时机棚后停机场地等必须的条件，并消除对机械作业有妨碍后不安全的因素。夜间作业必须设置有充足的照明。

  - 在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施。操作人员必须配备使用的安全防护用品，并严格贯彻执行国家有关法规要求。

  - 电气设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个接地点。

  - 在低压线路装置中，严禁利用大地作零线供电。不得借用机械本身金属结构作工作零线。

  - 严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。

  - 发生人身触电时，应立即切断电源，然后对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者接触。

  - 移动式机械的电源导线（或临时电源）必须采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆（俗称橡皮软线）其中必须有一根专用的接地（接零）线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。

  - 起重机的指挥人员必须经过培训取得合格证后，方可担任指挥。作业时应与操作人员密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号，如信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行。如果由于指挥失误而造成事故，应由指挥人员负责。

  - 起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置，必须齐全完整、灵敏可靠，不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵结构。

  - 起重机作业时，重物下方不得有人停留或通过。严禁用非载人起重机代替载运人员。

  - 起重机械必须按规定的起重性能作业，不得超载和起吊不明重量的对象。在特殊情况下需超载荷使用时，必须有保证安全的技术措施，经企业技术负责人批准，有专人在现场监护下，方可起吊。

  - 严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。现场浇注的混凝土构件或模板，必须全部松动后方可起吊。

  - 塔式起重机的安装、顶升、拆卸必须按照原厂规定进行，并制订安全作业措施，由专业队（组）在队（组）长负责统一指导下进行，并要有技术和安全人员在场监护。

  - 塔式起重机如风力达到四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。作业时突然遇到风力加大，必须立即停止作业，并将塔身固定。

  - 塔式起重机顶升作业，必须在专人指挥下操作，非作业人员不得登上顶升套架的操作台，操作室内只准一人操作，严格听从信号指挥。

  - 塔式起重机顶升时，必须使吊臂和平衡臂处于平衡状态，并将回转部分制动住。严禁回转臂杆及其它作业。顶升中发现故障，必须立即停止顶升进行检查，待故障排除后方可继续顶升。

  - 土石方机械施工区内有地下电缆和供排水管道时，必须查明走向，用明显记号标示，严禁在离电缆1m距离以内作业。

  - 配合土石方机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械的回转半径以外工作，如必须在回转半径内工作时，必须停止机械回转并制动好后方可作业。机上、机下人员应随时取得密切联系，确保安全生产。

  - 挖掘机行走时，主动轮应在后面，臂杆与履带平行，制动住回转机构，铲斗离地面1m左右。上下坡道不得超过本机允许最大坡度，下坡用满速行驶，严禁在坡道上变速和空档滑行。

  - 机上任何部位不得加载或装载易燃及易爆等物品。

  - 严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何对象。

  - 载重汽车不得人货混装。因工作必须搭人时，人所在位置不得在货物之间或货物与前车厢板间隙内，严禁攀爬或坐卧在货物上面。

  - 载重汽车装载易燃品、危险品或爆炸品时应按“爆炸物品管理条例”执行。除必要的行车人员外，不得搭乘其它人员。

  - 自卸汽车卸料时，车厢上空和附近应无障碍物，向基础坑等地卸料时，必须和坑边保持安全距离，防止塌方翻车。严禁自爱斜坡侧向倾卸。

  - 自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾卸情况下行驶。严禁在车厢内载人。

  - 潜水泵放入水中，或提出水面，应先切断电源，严禁拉  电缆或出水管。

  - 混凝土振捣器操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

  - 钢筋冷拉机冷拉场地在两端地锚外侧设置警戒区，装设防护栏杆及警告标志。严禁无关人员在此停留。操作人员在作业时必须离开钢筋至少2m以外。

  - 木工机械工作场所应备有齐全可靠的消防器材。严禁字工作场所吸烟和有其它明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。

  - 木工带锯机作业中，操作人员应站在带锯机的两侧，跑车开动后，行程范围内的轨道周围不准站人，严禁在运行中上、下跑车。

  - 电弧焊焊接时，焊接和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。

  - 严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。

  - 高空焊接或切割时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。

  - 电焊线通过道路时，必须架高或穿入防护管内埋设在地下，如通过轨道时，必须从轨道下面穿过。

  - 电弧焊接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或轨道上，接地电阻不大于4欧姆。

  - 电弧焊施焊现场的10m范围内，不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。

  - 气焊严禁使用未安装减压器的氧气瓶进行作业。

  - 机械各部件良好，料斗保险装置齐全。

  - 卷扬机，预埋12.5钢丝绳1.5米深坐地锚,机械制动装置灵敏,传动防护部分有效,钢丝绳定期保养。

  - 木工机械，传动部位防护罩齐全，小于50厘米短料不准用电锯加工，15厘米以下短料不准上平刨。

  - 钢筋机械，弯曲机使用时弯曲半径内不准站人，切断机操作人者手不准靠近刀口。

  - 电焊机，焊钳绝缘良好，外壳做接零保护，一次线小于5米，二次线小于30米，双线到位，防护罩齐全。

  - 蛙式打夯机，外壳绝缘，操作者双人配合，防护用品穿戴齐全，电源线长度小于50米。

  - 手持电动工具使用流动开关箱，漏保灵敏，电源线长度不大于5米。

#### 六、机械安全管理控制

#### 七、消防保卫管理措施

（一）、消防管理措施

现场成立消防工作领导组织，组建义务消防队，开展防火工作。对全员进行防火知识教育，经常开展防火安全宣传教育活动。

- 针对办公区、施工区、材料区不同特点，按五五制的原则，在不同区域配备消防器材，对木工棚、料场等重点区域设置重点防火火区标牌，重点监控，各种配电箱，分电箱配备1211专用灭火器材。

- 对明火作业，电气焊作业当日须开取动火证，采取防火措施，易燃，易爆材料要专人管理，限期存放在现场。

（二）、保卫措施

1、在现场大门口处设警卫室，昼夜派人值班，对出入人员和材料进行登记，并填写值班记录。

2、各种贵重材料，小型工具每日回库，库门上锁。夜间组织护场巡逻队，对整个施工现场巡视检查。

3、消防保卫管理控制

#### 八、施工现场管理措施

    - 现场四周用塑胶板作围蔽，施工路口设置符合标准的大门，大门上侧悬挂企业徽标，两侧书写企业精神、企业作风、悬挂工程标志牌，大门内设“一图五板”。

    - 现场内设置施工道路，路面采用拌和物垫层，C20混凝土面层,路两侧修建排水沟。现场划分为办公区和施工区、料区，实行封闭管理，各责任区竖立统一标牌，注明责任人 ，签订现场管理责任书，实行奖罚分明的目标管理。

    - 对现场材料按照平面图统一存放，要求砖成丁，砂石成方 ，钢木材分类整齐码放，原材、半成品分别放置。

    - 施工垃圾及时清运，每日工完场清。

    - 施工现场管理控制

#### 九、料具管理措施

1、实行限额领料，减少损耗，降低生产成本，具体实施步骤：

2、成立机械设备维修保养档案,每月对各种机械进行一次统一检修,上油保养,同机械使用者订立操作、保养责任书，保证机械良好运行。

3、实行出门条制度，材料进出场须持工长、材料员签字的材料清单，项目经理部每月汇总查对，废旧材料由材料员负责分拣回收，充分利用。料区、库房内各种材料分类码放整齐，各种油料专库存放，材料台帐记录真实明白。

4、料具管理控制

#### 十、高空作业措施

    - 高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。

    - 施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

    - 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

    - 攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

    - 施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

    - 对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

    - 防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。

    - 进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其它洞口进行高处作业时，必须按下列规定设置防护设施：

⑴、板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护设施。

⑵、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。

⑶、施工现场信道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

    - 洞口根据具体情况采取防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时，必须符合下列要求：

⑴、楼板面等处边长为25～50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。

⑵、边长为50～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20cm。

⑶、边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下设安全平网。

⑷、如有临时性拆移，需经施工负责人核准，工作完毕后必须恢复防护设施。

⑸、位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽，所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。

⑹、墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板（笆）。

⑺、下边沿楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。

⑻、对临近的人与物有坠落危险性的其它竖向的孔、洞口，均应予以盖没后加以防护，并有固定其它位置的措施。

    - 攀登的用具，结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N。当梯面上有特殊作业，重量超过上述荷载时，应按实际情况加以验算。

    - 梯脚底部应坚实，不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯不得有缺檔。

    - 梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。

    - 固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于50cm，支撑应采用不小于L70X6的角钢，埋设与焊接均必须牢固。梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平，并加设～1.5m高的扶手。

    - 使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度超过8m必须设置梯间平台。

    - 作业人员应从规定的信道上下，不得在阳台之间等非规定信道进行攀登，也不得任意利用吊车臂等施工设备进行攀登。上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。

    - 悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，培植防护栏网、栏杆或其它安全设施。

    - 模板支撑和拆卸时的悬空作业，必须遵守下列规定：

⑴、支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板，装、拆应严格按照施工组长设计的措施进行。

⑵、支设高度字3m以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。低于3m的可使用马凳操作。

⑶、支设悬挑形式的模板时，应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时，应在安装后将洞盖没。混凝土板上拆模后形成的临边后洞口，应按本规范有关章节进行防护。拆模高处作业，用配备登高用具湖搭设支架。

    - 钢筋绑扎时的悬空作业，必须遵守下列规定：

⑴、绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道。

⑵、绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手架的支架或操作平台上操作。

⑶、绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱钢筋，可在地面或楼面上绑扎，整体竖立。绑扎3m以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。

    - 混凝土浇筑时的悬空作业，必须遵守下列规定：

⑴、浇筑离地2m以上框架、过梁、雨蓬和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板后支撑件上操作。

⑵、浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓，下口应先封闭，并搭设脚手架以防人员坠落。

⑶、特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，后架设安全网。

    - 悬空进行门窗作业时，必须遵守下列规定：

⑴、安装门、窗、油漆及安装玻璃时，严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定，封填材料未达到强度，以及电焊时，严禁手拉门、窗进行攀登。

⑵、在高处外墙安装门、墙，无外脚手时，应张挂安全网。无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂在操作人员上方的可靠对象上。

⑶、进行各项窗口作业时，操作人员的中心应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带进行操作。

    - 支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。

    - 由于上方施工可能坠落对象或处于起重机把杆回转范围之内的信道，在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

    - 安全防护设施的验收应按类别逐项查验，并作出验收记录。凡不符合规定者，必须修整合格后再行查验。施工工期内还应定期进行抽查。

## 第十一章 施工进度计划、工期保证措施及违约责任承诺

### 第一节 工程工期目标

根据招标文件规定，本工程招标工期按完成招标范围内全部工程内容要求：730个日历天（其中结构封顶为345个日历天）。我公司提出完成招标范围内全部工程内容所需要工期为：698个日历天（其中结构封顶为341个日历天）。在保证施工总计划及结构封顶时间的前提下，我们科学合理安排月度计划和周计划，提供充足的物资、设备保证，与建设单位、设计、监理等有关单位密切配合，在保证质量的前提下实现这个工期目标。

如果我司中标，我公司承诺：严格按照施工图纸和施工规范要求在698个日历天（其中结构封顶为341个日历天）内全部完成招标范围内全部工程内容。

### 第二节 工期违约责任承诺

我司承诺：①我司不能按合同约定的工期完成施工，每延误一天愿缴纳2万元的罚款。②地下室结构不能在2006年4月5日完成，我司愿向建设单位缴纳300万元的工期违约赔偿金；主体结构不能在2006年8月16日完成，我司愿向建设单位缴纳400万元的工期违约赔偿金；本工程不能在2007年8月8日完成，我司愿向建设单位缴纳400万元的工期违约赔偿金。③误期赔偿费限额为合同价款的10%。

### 第三节 施工总进度网络计划

本工程暂定2005年9月10日开工，计划2007年8月8日竣工，施工总工期为698个日历天（其中结构封顶时间为341个日历天），各分部工程完成时间为：

1、地下室结构工程完成时间：2006年4月5日；

2、主体结构工程完成时间：2006年8月16日；

3、竣工验收时间：2007年8月8日。

详见“施工进度控制计划网络图”及“施工进度控制计划横道图”。

### 第四节 工期保证措施

为了确保本工程在698天内完成，其中结构封顶在341天内完成，我司采用以下措施。

#### 一、总体控制措施

我公司若中标承建本工程，我们将全力以赴，从组织管理、技术方案、劳动力调配、设备配置和物资供应方面采取措施，确保工程按期（或提前）完成，具体叙述如下：

1、加强组织管理，组织指挥得力、效率高、应变力强、具有高素质的项目班子，配备具有高素质、有施工经验、战斗力强的施工队伍，配备充足的劳力及机械设备，实行两班制作业。

2、搞好经济管理、成本核算工作，以劳动定额、材料、机械定额为依据，开展经济成本责任制，使效益、分配与质量、安全、进度挂钩，激发职工的生产积极性，对指挥不利、消极怠工者及时处理。

3、根据工程特点，经科学分析，制订周密的实施性施工进度总体计划，这些计划在实施中应严格执行到位，拖后的应想方设法在保证质量的前提下予以补回，从而确保总工期的实现。

4、在工程实施之前，组织有关部门及人员，编制出科学合理的实施性施工组织设计，并积极推广应用成熟的新技术、新工艺、新材料，既提高工作效率，又确保工程质量。

5、选派具有丰富施工经验且曾在多项样板工程施工过的专业施工队伍和班组负责本工程的施工。

6、强化机械配置，选调性能最优的设备到本工程使用，在施工中加强设备维修和保养，减少故障发生。同时，在现场配备发电机组，以应付停电需要。

7、根据施工安排，制订合理的用款计划和材料供应计划，避免停工待料的现象发生。

8、制订雨季和炎热天气下的施工措施，尽量减少由于恶劣天气造成对施工的影响。

9、积极和业主、设计、监理及各协作单位沟通，发现问题及时解决，配合好有关单位开展工作。

10、把好工程质量关，抓好安全生产，杜绝质量、安全事故的发生，把影响工期进度的不利因素减少到最低程度。

11、采取分区分段流水作业，在施工条件许可下，尽早插入各阶段各工种的施工。

#### 二、各阶段进度的保证措施

1、基坑支护施工阶段

⑴、搅拌桩工程施工时，共投入8台搅拌桩机，每台桩机配置2人，共16人，预计30天完成。

⑵、基坑土方开挖时，为了加快施工进度，根据支护形式的不同，将本工程划分为两个施工区同步作业，各区各投入两台挖掘机负责土方的开挖，共四台。靠近喷锚部位的为施工一区，其他部位的为施工二区，预计40天完成。

⑶、喷锚施工时，为了不影响该部位后续工序土方的开挖，投入8台钻机负责喷锚施工，以加快施工进度，预计35天完成。

⑷、基坑土方开挖时，安排土方工100人/天，负责边坡及底板土方的修整。

2、地下室结构施工阶段

⑴、地下室结构施工时分两个施工区同步作业，各区施工时均组织分段流水作业，其中施工一区分为三个施工段，施工二区分为两个施工段。

⑵、地下室的建筑面积较大，钢筋、模板等结构建筑材料较多，共投入2台塔吊负责建筑材料的垂直及水平运输。

⑶、模板安装工程：高峰时安排160人/天；钢筋工：高峰时安排180人/天；混凝土工安排30人/天。预计施工二区（主楼部位）55天完成；施工一区135天完成（工程量大，需主楼负二层地下室完成并回填土方后方能完成底板结构）。

3、上部结构施工阶段

⑴、主体结构施工时，将本工程划分为两个施工区同步作业。主楼结构（即施工二区）施工时，进行两段流水作业。

⑵、上部结构施工时，投入1台塔吊负责结构期间建筑材料的垂直及水平运输；主楼楼层高，投入4台施工升降机负责施工人员、装修及设备材料的垂直运输；调度中心投入2台钢井架负责装修及设备材料的垂直运输。投入2台混凝土输送泵机负责混凝土泵送，当调度中心结构完成后，投入1台混凝土泵机即可。由于结构工期较紧，主楼上部结构施工时，采用三套施工模板，保证工期实现的同时也保证施工质量。

⑶、主楼十层结构完成后，积极插入进行墙体工程的施工，其他室内粉刷、室内楼地面、油漆等工程在有工作面时积极插入。

⑷、模板安装工程：高峰时安排130人/天；钢筋工：高峰时安排150人/天；混凝土工安排30人/天。预计主楼203天完成；调度中心55天完成。

4、装修及设备安装阶段

⑴、主楼的楼层高，工程量大，室内粉刷、楼地面等装修工程在有工作面时积极插入。

⑵、瓦工高峰时安排150人/天；室内精装修工程高峰时安排200人/天；幕墙安装工高峰时安排80人/天；机电安装工程高峰时安排120人/天。

## 第十二章 施工资源供应计划及保证措施

### 第一节 主要机械检测设备投入计划及保证措施

#### 一、主要机械检测设备投入计划

投入本工程项目的主要机械设备进场计划

| 序号 | 设备名称 | 规格、功率 及容量 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要检测设备 |
| 1 | 全站仪 | 2100-Ⅱ | 台 | 1 | 索佳 | 2001年 | 2005-09-11 |
| 2 | 经纬仪 | T2 | 台 | 1 | 索佳 | 2002年 | 2005-09-11 |
| 3 | 精密水准仪 | S1 | 台 | 1 | 索佳 | 2001年 | 2005-09-11 |
| 4 | 校线检测仪 |  | 台 | 1 | 苏州 | 2001年 | 2005-09-11 |
| 5 | 数字万用表 |  | 台 | 1 | 苏州 | 2001年 | 2005-09-11 |
| 6 | 兆欧表 | 1500 | 台 | 1 | 苏州 | 1999年 | 2005-09-11 |
| 7 | 超声波探伤仪 | CDX-Ⅲ | 台 | 1 | 上海试验仪器厂 | 1999年 | 2005-11-20 |
| 8 | 回弹仪 | HT225 | 台 | 1 | 天津建筑仪器厂 | 2001年 | 2005-11-20 |
| 9 | 钢筋扫描仪 | S型 | 台 | 1 | 瑞士 | 1999年 | 2005-11-20 |
| 主要机械设备 |
| 10 | 搅拌桩机 | PH-5A型 | 台 | 8 | 上海 | 2001年 | 2005-9-12 |
| 11 | 锚杆钻机 |  | 台 | 4 | 上海 | 1999年 | 2005-10-12 |
| 12 | 塔 吊 | 80t.m | 台 | 2 | 广东建机厂 | 2002年 | 2005-11-18 |
| 13 | 施工电梯 | 双笼 | 台 | 4 | 京龙机械有限公司 | 2000年 | 2006-01-23 |
| 14 | 汽车吊 | 50T | 台 | 1 | 湖南 | 2000年 | 2006-07-20 |
| 15 | 混凝土输送泵 | SHC-57 | 台 | 2 | 德国 | 1999年 | 2005-11-20 |
| 16 | 备用发电机组 | 200KW | 台 | 1 | 上海电机厂 | 1999年 | 2005-09-15 |
| 17 | 反铲挖土机 | PC200 | 台 | 4 | 日产 | 1999年 | 2005-10-12 |
| 18 | 反铲挖土机 | 1.1m3 | 台 | 2 | 小松 | 2000年 | 2005-10-12 |
| 19 | 钢筋切断机 | 7.5kw | 台 | 2 | 韶关建机厂 | 1999年 | 2005-10-10 |
| 20 | 钢筋弯曲机 | 3kw | 台 | 2 | 韶关建机厂 | 1999年 | 2005-10-10 |
| 21 | 钢筋拉直机 | 9.5kw | 台 | 2 | 韶关建机厂 | 1999年 | 2005-10-10 |
| 22 | 交流电焊机 | 16kVA | 台 | 8 | 广州建机厂 | 2002年 | 2005-10-10 |
| 23 | 空气压缩机 | 10m3/min | 台 | 1 | 广州建机厂 | 2002年 | 2005-10-10 |
| 24 | 振动棒 | HZ-50 | 支 | 8 | 广州建机厂 | 2001年 | 2005-10-10 |
| 25 | 平板振动器 | PZ-50 | 台 | 4 | 广州建机厂 | 2003年 | 2005-10-10 |
| 26 | 砂浆机 | 200L | 台 | 8 | 韶关建机厂 | 2001年 | 2005-11-20 |
| 27 | 木工圆锯机 | 3KW | 台 | 8 | 广州建机厂 | 2001年 | 2005-11-20 |
| 28 | 电动套丝机 | DN15-100 | 台 | 4 | 青羊 | 2001年 | 2006-06-20 |
| 29 | 手动葫芦 | 1-3T | 台 | 1 | 韶关建机厂 | 2000年 | 2006-06-20 |
| 30 | 手电钻 | 220V | 台 | 4 | 上海电机厂 | 2001年 | 2006-06-20 |
| 31 | 电动套丝机 | LDZ-100 | 台 | 4 | 青养 | 2001年 | 2006-06-20 |
| 32 | 型材切割机 | DH-400 | 台 | 4 | 广州建机厂 | 2000年 | 2006-06-20 |
| 33 | 冲击钻 | CZ-12 | 台 | 4 | 上海钻机厂 | 2001年 | 2006-06-20 |
| 34 | 角向磨光机 | MG-100 | 台 | 2 | 广州 | 1998年 | 2006-06-20 |
| 35 | 手提切管锯 | EG-20 | 台 | 2 | 广州 | 1998年 | 2006-06-20 |
| 36 | 电动试压泵 | SDB-1.6Mpa | 台 | 1 | 广州 | 2001年 | 2006-06-20 |
| 37 | 手动试压泵 | EB-1.6Mpa | 台 | 1 | 广州 | 2001年 | 2006-06-20 |
| 38 | 手提电焊机 | BX-200 | 台 | 1 | 广州 | 1995年 | 2006-06-20 |

#### 二、机械检测设备保证措施

1、投入本工程的施工机械是综合考虑本工程的施工特点及结合现场情况而制定，完全满足工程的施工需要。

2、本工程的施工机械优先考虑机械化施工，选调性能最优的设备到本工程使用，施工机械已落实。

3、合理制定机械进场计划，有步骤地安排机械进场。

4、遵守技术试验规定，凡进入施工现场施工的机械设备，必须测定其技术性能、工作性能和安全性能，确认合格后才能验收、投产使用。

5、在施工中加强设备的维修和保养，减少故障发生。

6、对操作人员进行培训、考试，确认合格者发给操作证，持证上岗。

### 第二节 主要材料进场计划及保证措施

#### 一、主要材料进场计划

| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 规格 | t | 5117.75 | 2005-10-08 | 部分进场 |
| 2 | 商品混凝土 | 综合 | M3 | 48696.58 | 2005-11-20 | 部分进场 |
| 3 | 松杂木枋板材 | 周转材、综合 | M3 | 1452.70 | 2005-12-20 | 部分进场 |
| 4 | 定型板 | 1000×500×15 | 件 | 14936.40 | 2005-12-20 | 部分进场 |
| 5 | 胶合板 | 综合 | M2 | 13726.50 | 2005-12-20 | 部分进场 |
| 6 | 防水胶合板 | 防水 δ18 | M2 | 13331.19 | 2005-12-20 | 部分进场 |
| 7 | 80*5钢板 | 金属本色氟碳喷涂 | m | 1851.12 | 2006-06-30 | 部分进场 |
| 8 | 水泥 | 综合 | t | 4646.07 | 2005-09-12 | 部分进场 |
| 9 | 轻质ML新型墙体制安 | 120厚 | m2 | 14988.080 | 2006-05-28 | 部分进场 |
| 10 | 80厚ML新型墙体制安 | 80厚 | m2 | 946.670 | 2006-05-28 | 部分进场 |
| 11 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 516.96 | 2006-05-28 | 部分进场 |
| 12 | 轻质混凝土小型空心砌块 | 390×190×190 | 千块 | 82.91 | 2006-05-28 | 部分进场 |
| 13 | 石灰 | 综合 | t | 65.55 | 2006-05-28 | 部分进场 |
| 14 | 中砂 | 综合 | m3 | 4295.20 | 2006-05-28 | 部分进场 |
| 15 | 碎石 | 综合 | m3 | 487.55 | 2005-11-20 | 部分进场 |
| 16 | 抛光砖 | 综合 | m2 | 6313.06 | 2006-07-20 | 部分进场 |
| 17 | 防滑地砖 | 300×300 | m2 | 1623.19 | 2006-07-20 | 部分进场 |
| 18 | 瓷质耐磨砖 | 300×300×9.5 | m2 | 808.827 | 2006-07-20 | 部分进场 |
| 19 | 瓷质梯级砖 | 300×300 | m2 | 940.43 | 2006-07-20 | 部分进场 |
| 20 | 瓷质梯级挡板砖 | 300×150 | m2 | 615.83 | 2006-07-20 | 部分进场 |
| 21 | 花岗岩 | 综合 | m2 | 4545.90 | 2006-07-20 | 部分进场 |
| 22 | 釉面砖 | 300×300 | m2 | 1708.79 | 2006-07-20 | 部分进场 |
| 23 | 平板玻璃 | δ5 | m2 | 217.29 | 2006-08-20 | 部分进场 |
| 24 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 66.59 | 2006-07-25 | 部分进场 |
| 25 | 夹胶钢化玻璃 | 6+0.76+6 | m2 | 543.086 | 2006-07-25 | 部分进场 |
| 26 | 夹胶钢化玻璃 | 8+1.52+8 | m2 | 300.140 | 2006-07-25 | 部分进场 |
| 27 | 自粘橡胶防水卷材（固的毡） | MQ203 | m2 | 3034.05 | 2006-08-15 | 部分进场 |
| 28 | 水泥基渗透结晶防水涂料 |  | kg | 41284.700 | 2005-12-05 | 部分进场 |
| 29 | 乳胶漆 | 8205 | kg | 23646.45 | 2006-08-25 | 部分进场 |
| 30 | 底漆 |  | kg | 4533.290 | 2006-08-25 | 部分进场 |
| 31 | 面漆 |  | kg | 5138.100 | 2006-08-25 | 部分进场 |
| 32 | 标准全封钢门 |  | m2 | 14.010 | 2006-08-15 | 部分进场 |
| 33 | 木质防火门 | 综合 | m2 | 51.07 | 2006-06-01 | 部分进场 |
| 34 | 钢质防火门 | 综合 | m2 | 606.34 | 2006-06-01 | 部分进场 |
| 35 | 氟碳喷涂铝合金全门窗 | 综合 | m2 | 397.76 | 2006-06-01 | 部分进场 |
| 36 | 铝合金46系列全门窗 | 综合 | m2 | 41.70 | 2006-06-01 | 部分进场 |
| 37 | 浅灰色氟碳铝合金百叶 | 钢柱/槽钢/D25不锈钢 | m2 | 747.94 | 2006-06-01 | 部分进场 |
| 38 | 氟碳喷涂铝单板 | 3mm | m2 | 1562.92 | 2006-10-25 | 部分进场 |
| 39 | 氟碳喷涂穿孔铝单板 | 3mm | m2 | 1041.95 | 2006-10-25 | 部分进场 |
| 40 | 复合铝装饰板 | 3厚 | m2 | 12065.03 | 2006-10-25 | 部分进场 |
| 41 | 复合铝天花装饰板 | 300*600 | m2 | 962.850 | 2006-10-25 | 部分进场 |
| 42 | 镀锌钢管 | 综合 | m | 36876 | 2006-06-20 | 部分进场 |
| 43 | 电缆 | 综合 | m | 23500 | 2006-06-20 | 部分进场 |
| 44 | 电线 | 综合 | m | 368757 | 2006-06-20 | 部分进场 |
| 45 | 配电箱 | 综合 | 台 | 255 | 2006-09-10 | 部分进场 |
| 46 | 配电柜 | 综合 | 台 | 35 | 2007-01-10 | 部分进场 |
| 47 | 给水管 | 综合 | m | 8168 | 2006-06-22 | 部分进场 |
| 48 | 排水管 | 综合 | m | 1568 | 2006-06-22 | 部分进场 |
| 49 | 风机 | 综合 | 台 | 45 | 2007-01-20 | 部分进场 |
| 50 | 空调机 | 综合 | 台 | 40 | 2007-01-20 | 部分进场 |
| 51 | 空调主机 | 综合 | 台 | 4 | 2007-02-15 | 部分进场 |
| 52 | 水泵 | 综合 | 台 | 4 | 2007-02-15 | 部分进场 |
| 53 | 发电机 | 综合 | 台 | 1 | 2007-03-08 | 部分进场 |
| 54 | 镀锌钢板 | 综合 | M2 | 12387 | 2006-07-10 | 部分进场 |
| 55 | 阀门 | 综合 | 个 | 556 | 2006-07-10 | 部分进场 |
| 56 | 烟感探测器 | 综合 | 个 | 3563 | 2006-07-10 | 部分进场 |
| 57 | 保温套管 | 综合 | m | 5325 | 2006-07-12 | 部分进场 |
| 58 | 保温板 | 综合 | M3 | 257 | 2006-07-12 | 部分进场 |
| 59 | 灯具 | 综合 | 个 | 2780 | 2006-07-16 | 部分进场 |
| 60 | 消防箱 | 综合 | 套 | 265 | 2006-07-16 | 部分进场 |
| 61 | 洁具 | 综合 | 套 | 435 | 2006-07-16 | 部分进场 |
| 62 | 母线槽 | 综合 | m | 287 | 2006-07-16 | 部分进场 |
| 63 | 空调风口、风阀 | 综合 | 个 | 2790 | 2006-07-16 | 部分进场 |

#### 二、材料保证措施

为确保施工现场的各种原材料与成品、半成品的质量，我公司拟采取以下措施：

1、对材料的出厂合格证和说明书进行验查，对有合格证的原材料行抽检，抽检合格者方能使用；经抽检不合格的原材料，书面通知物资部门做出标记，隔离存放，并及时退货。材料抽检严格按照“见证制度”执行。

2、本工程所有材料试验与检验必须按国家和部颁的有关工程试验规范和规定进行做好本工程的材料试验与检验。

3、本工程材料试验与检验必须按中山市建设行政主管部门有关文件规定委托有试验资质的试验单位进行。

4、必须按有关规定对整个工程中所采用的主要建筑材料，如水泥、掺和料、钢筋进行取样试验，并将结果报送监理工程师，拒绝不合格原材料、成品、半成品进场。

5、所有工程建筑材料，无论是业主指定的或是自行供应的，或专项分包工程的材料均需对工程质量负全面责任，对各种材料按规范、规定进行检查。

6、 按照有关规范的规定，对混凝土进行取样试验，并将试验结果报送监理工程师审查。焊接材料试验按规定和设计要求进行。

### 第三节 劳动力资源配置计划及保证措施

#### 一、劳动力资源配置计划

#### 二、劳动力保证措施

1、选派具有丰富施工经验且曾在多项样板工程施工过的专业施工队伍和班组负责本工程的施工。

2、根据工期的控制要求和施工进度计划做好劳动力需用量计划，配备足够的劳动力，确保工期目标的实现。

3、开展劳动竞赛，提高劳动效率。

4、搞好后勤工作，确保工人住得好，休息得好，使工人有良好的精力和旺盛的工作热情投入到工作中。

5、为了加快施工进度，本工程实行两班作业。

## 第十三章 项目组织机构

### 第一节 企业和项目部组织架构

#### 一、企业的组织架构

#### 二、项目部组织机构

为确保本工程全方位的组织管理能够顺利实施，我司将调派具有类似工程施工管理经验丰富的管理人员和工程技术人员组成项目经理部，该项目部由公司副总经理直接领导。

本工程的总承包部的决策层由一名项目经理、两名项目副经理、一名项目总工程师组成。管理层由施工部、质量控制部、技术部、成本控制部、计划控制部、组织协调管理部等六个专业职能部门组成。人员分工具体落实，特别总承包管理及专业协调方面设置专有部门负责。

具体总包管理组织架构详见“工程总承包管理架构图”。

#### 三、总部对项目现场的支持措施

1、技术上的支持

⑴、我公司将该工程列为特别重点工程，从公司内调调具有类似工程施工管理经验丰富的管理人员和工程技术人员组成现场项目经理部，由公司副总经理直接领导。

⑵、公司各技术职能部门(生产经营部、质安部等)成立专责小组，负责该工程QC小组和安全生产、文明施工专责组的运作，每周一次对工地存在隐患进行检查，及时作出相应措施。

⑶、精选具有丰富施工经验及参加过多项样板工程施工专业施工队伍和班组负责本工程的施工。

⑷、从公司试验室抽调1名优秀试验工负责本工程的材料检测工程，并配备必要的检测设备和仪器。

2、物力上的支持

⑴、本项目的施工优先考虑机械化施工，选调性能最优的设备到本工程使用。

⑵、根据工地的施工进度，制订相应的材料供应计划，企业内工程的材料供应以先满足本工程为前提。

⑶、选调企业内性能最优的周转材料到本工程使用。

3、财力上的支持

⑴、积极响应招标文件的要求，对于建设单位拨付的预付款，我司将做到专款专用。

⑵、若建设单位在资金周转方面有困难时，经双方协商后，我司将抽掉部分资金作为本工程的专用款，确保工程按质按量按期完成。

### 第二节 项目经理业绩、项目班子及管理经验

#### 一、项目机构管理人员一览表

拟派驻本工程项目机构管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职 称 | 经验 年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾建业 | 男 | 工程师 一级项目经理 | 36 | 项目经理 |
| 2 | 邝舜杰 | 男 | 高级工程师 | 31 | 项目总工程师 |
| 3 | 张伟强 | 男 | 高级工程师 一级项目经理 | 25 | 项目副经理 |
| 4 | 姚志雄 | 男 | 高级工程师 一级项目经理 | 27 | 项目副经理 |
| 5 | 李 刚 | 男 | 高级工程师 | 25 | 技术部部长 |
| 6 | 吕建国 | 男 | 高级工程师 | 16 | 质量控制部部长 |
| 7 | 姜大勇 | 男 | 高级工程师 | 11 | 施工部部长 |
| 8 | 温仕中 | 男 | 高级工程师 | 11 | 计划控制部部长 |
| 9 | 徐世梅 | 男 | 高级工程师 | 11 | 组织协调部部长 |
| 10 | 叶 旺 | 男 | 注册造价师 | 11 | 成本控制部部长 |
| 11 | 林俊轩 | 男 | 工程师 | 17 | 施工管理工程师 |
| 12 | 张瑞文 | 男 | 工程师 | 15 | 施工管理工程师 |
| 13 | 谭英潮 | 男 | 工程师 | 31 | 施工管理工程师 |
| 14 | 徐日昌 | 男 | 工程师 | 11 | 施工管理工程师 |
| 15 | 杨伟明 | 男 | 工程师 | 10 | 施工管理工程师 |
| 16 | 赵青峰 | 男 | 工程师 | 9 | 施工管理工程师 |
| 17 | 陈超英 | 男 | 工程师 | 25 | 施工管理工程师 |
| 18 | 彭显斌 | 男 | 工程师 | 15 | 施工管理工程师 |
| 19 | 黄永健 | 男 | 工程师 | 25 | 施工管理工程师 |
| 20 | 骆振华 | 男 | 工程师 | 11 | 施工管理工程师 |
| 21 | 利国铭 | 男 | 工程师 | 21 | 施工管理工程师 |
| 22 | 李鹏生 | 男 | 工程师 | 10 | 施工管理工程师 |
| 23 | 梁 涛 | 男 | 预结算工程师 | 16 | 预算、合同管理人员 |
| 24 | 李镇河 | 男 | 高级工程师 | 10 | 质量、安全管理人员 |
| 25 | 余 斌 | 男 | 高级工程师 | 11 | 质量、安全管理人员 |
| 26 | 史建雄 | 男 | 工程师 | 25 | 质量、安全管理人员 |
| 27 | 李于广 | 男 | 工程师 | 12 | 质量、安全管理人员 |
| 28 | 赵 艳 | 女 | 工程师 | 15 | 质量、安全管理人员 |
| 29 | 陈耀华 | 男 | 工程师 | 20 | 质量、安全管理人员 |
| 30 | 胡作诚 | 男 | 高级工程师 | 26 | 电气工程师 |
| 31 | 袁思敏 | 女 | 工程师 | 24 | 电气工程师 |
| 32 | 郑钢麟 | 男 | 工程师 | 28 | 电气工程师 |
| 33 | 李金鹏 | 男 | 工程师 | 12 | 电气工程师 |
| 34 | 邱雪珍 | 女 | 高级工程师 | 25 | 给排水工程师 |
| 35 | 郑耀宗 | 男 | 试验工程师 | 12 | 试验工程师 |
| 36 | 林国健 | 男 | 机械工程师 | 9 | 机械工程师 |
| 37 | 劳煜明 | 男 | 材料工程师 | 25 | 材料工程师 |
| 38 | 李庆利 | 女 | 工程师 | 14 | 资料员 |

#### 二、项目经理及主要负责人管理经验

项目经理业绩简介

| 职位：项目经理 | 候选人：曽建业 |
| --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名：曽建业 | 出生年月 1946年 2 月 |
|  | 执业或职业资格：壹级项目经理 |
|  | 学历：中专 | 职称：工程师 |
|  | 职务：项目经理 | 工作年限：36年 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 1999年1月 | 2001年4月 | 担任市直安居办芳村花园B、C区工程项目副经理。该工程为5栋18层、2栋31层框剪结构的高层住宅楼，联体地下室1层，总建筑面积为96753 m2。其中C区3、4栋获评为2002年度广东省样板工程，C区1、2栋获评为2002年度广州市样板工程。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |
| 2001年5月 | 2003年11月 | 担任广东省中医院新门诊住院综合大楼工程的项目经理。工程为一栋29层的框剪结构综合大楼，有3层地下室，总建筑面积为50968m2。荣获“2003年度广东省双优工地”、“2004年度广东省优良样板工程”及“2004年度广东省金匠奖”。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |

项目技术负责人业绩简介

| 职位：项目技术负责人 | 候选人：邝舜杰 |
| --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名：邝舜杰 | 出生年月 1950 年 1 月 |
|  | 执业或职业资格： |
|  | 学历：大专 | 职称：高级工程师 |
|  | 职务：项目技术负责人 | 工作年限：31年 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 1999年1月 | 2001年4月 | 担任市直安居办芳村花园B、C区工程项目技术负责人。该工程为5栋18层、2栋31层框剪结构的高层住宅楼，联体地下室1层，总建筑面积为96753 m2。其中C区3、4栋获评为2002年度广东省样板工程，C区1、2栋获评为2002年度广州市样板工程。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |
| 2001年5月 | 2003年11月 | 担任广东省中医院新门诊住院综合大楼工程的项目技术负责人。工程为一栋29层的框剪结构综合大楼，有3层地下室，总建筑面积为50968m2。荣获“2003年度广东省双优工地”、“2004年度广东省优良样板工程”及“2004年度广东省金匠奖”。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |

项目副经理业绩简介

| 职位：项目副经理 | 候选人：张伟强 |
| --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名：张伟强 | 出生年月 1953 年 11 月 |
|  | 执业或职业资格：壹级项目经理 |
|  | 学历：中专 | 职称：高级工程师 |
|  | 职务：项目副经理 | 工作年限：25年 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 1995年5月 | 1998年6月 | 担任积德花苑H23、24栋商住楼项目经理。该工程是两栋层数分别为27、28层的框剪结构高层商住楼，均有1层地下室，总建筑面积为36251m2，获建设部评为2000年度中国建筑鲁班奖工程（国家优质工程）。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |
| 2001年5月 | 2003年11月 | 担任广东省中医院新门诊住院综合大楼工程的项目副经理。工程为一栋29层的框剪结构综合大楼，有3层地下室，总建筑面积为50968m2。荣获“2003年度广东省双优工地”、“2004年度广东省优良样板工程”及“2004年度广东省金匠奖”。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |

项目副经理业绩简介

| 职位：项目副经理 | 候选人：姚志雄 |
| --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名：姚志雄 | 出生年月 1953 年 11 月 |
|  | 执业或职业资格：壹级项目经理 |
|  | 学历：大专 | 职称：高级工程师 |
|  | 职务：项目副经理 | 工作年限：25年 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 1999年1月 | 2001年4月 | 担任市直安居办芳村花园B、C区工程项目副经理。该工程为5栋18层、2栋31层框剪结构的高层住宅楼，联体地下室1层，总建筑面积为96753 m2。其中C区3、4栋获评为2002年度广东省样板工程，C区1、2栋获评为2002年度广州市样板工程。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |
| 2001年5月 | 2005年7月 | 担任珠江新城E1-1工程项目副经理。该工程地下2层，地上由4层裙楼和A、B栋26层塔楼组成，总层数30层，总建筑面积63649m2，荣获“2004年度广州市结构优良样板工程”。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |

技术部部长业绩简介

| 职位：技术部部长 | 候选人：李 刚 |
| --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名：李 刚 | 出生年月 1962 年 12 月 |
|  | 执业或职业资格： |
|  | 学历：硕士 | 职称：高级工程师 |
|  | 职务：技术部部长 | 工作年限：17年 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 1995年5月 | 1998年6月 | 担任积德花苑H23、24栋商住楼技术部部长。该工程是两栋层数分别为27、28层的框剪结构高层商住楼，均有1层地下室，总建筑面积为36251m2，获建设部评为2000年度中国建筑鲁班奖工程（国家优质工程）。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |
| 2001年5月 | 2003年11月 | 担任广东省中医院新门诊住院综合大楼工程的技术部部长。工程为一栋29层的框剪结构综合大楼，有3层地下室，总建筑面积为50968m2。荣获“2003年度广东省双优工地”、“2004年度广东省优良样板工程”及“2004年度广东省金匠奖”。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |

质量控制部部长业绩简介

| 职位：质量控制部部长 | 候选人：吕建国 |
| --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名：吕建国 | 出生年月 1963 年 7 月 |
|  | 执业或职业资格： |
|  | 学历：大专 | 职称：高级工程师 |
|  | 职务：质量控制部部长 | 工作年限：18年 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 1995年5月 | 1998年6月 | 担任积德花苑H23、24栋商住楼工程的质量控制部部长。该工程是两栋层数分别为27、28层的框剪结构高层商住楼，均有1层地下室，总建筑面积为36251m2，获建设部评为2000年度中国建筑鲁班奖工程（国家优质工程）。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |
| 2001年5月 | 2003年11月 | 担任广东省中医院新门诊住院综合大楼工程的质量控制部部长。工程为一栋29层的框剪结构综合大楼，有3层地下室，总建筑面积为50968m2。荣获“2003年度广东省双优工地”、“2004年度广东省优良样板工程”及“2004年度广东省金匠奖”。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |

施工部部长业绩简介

| 职位：施工部部长 | 候选人：姜大勇 |
| --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名：姜大勇 | 出生年月 1971年 6月 |
|  | 执业或职业资格： |
|  | 学历：本科 | 职称：高级工程师 |
|  | 职务：施工部部长 | 工作年限：11年 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 1999年1月 | 2001年4月 | 担任市直安居办芳村花园B、C区工程施工部部长。该工程为5栋18层、2栋31层框剪结构的高层住宅楼，联体地下室1层，总建筑面积为96753 m2。其中C区3、4栋获评为2002年度广东省样板工程，C区1、2栋获评为2002年度广州市样板工程。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |
| 2001年5月 | 2003年11月 | 担任广东省中医院新门诊住院综合大楼工程的施工部部长。工程为一栋29层的框剪结构综合大楼，有3层地下室，总建筑面积为50968m2。荣获“2003年度广东省双优工地”、“2004年度广东省优良样板工程”及“2004年度广东省金匠奖”。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |

计划控制部部长业绩简介

| 职位：计划控制部部长 | 候选人：温仕中 |
| --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名：温仕中 | 出生年月 1971年 9月 |
|  | 执业或职业资格： |
|  | 学历：本科 | 职称：高级工程师 |
|  | 职务：计划控制部部长 | 工作年限：11年 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 1999年1月 | 2001年4月 | 担任市直安居办芳村花园B、C区工程计划控制部部长。该工程为5栋18层、2栋31层框剪结构的高层住宅楼，联体地下室1层，总建筑面积为96753 m2。其中C区3、4栋获评为2002年度广东省样板工程，C区1、2栋获评为2002年度广州市样板工程。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |
| 2001年5月 | 2003年11月 | 担任广东省中医院新门诊住院综合大楼工程的计划控制部部长。工程为一栋29层的框剪结构综合大楼，有3层地下室，总建筑面积为50968m2。荣获“2003年度广东省双优工地”、“2004年度广东省优良样板工程”及“2004年度广东省金匠奖”。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |

组织协调部部长业绩简介

| 职位：组织协调部部长 | 候选人：徐世梅 |
| --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名：徐世梅 | 出生年月 1971年 6月 |
|  | 执业或职业资格： |
|  | 学历：本科 | 职称：高级工程师 |
|  | 职务：组织协调部部长 | 工作年限：11年 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 1999年1月 | 2001年4月 | 担任市直安居办芳村花园B、C区工程组织协调部部长。该工程为5栋18层、2栋31层框剪结构的高层住宅楼，联体地下室1层，总建筑面积为96753 m2。其中C区3、4栋获评为2002年度广东省样板工程，C区1、2栋获评为2002年度广州市样板工程。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |
| 2001年5月 | 2003年11月 | 担任广东省中医院新门诊住院综合大楼工程的组织协调部部长。工程为一栋29层的框剪结构综合大楼，有3层地下室，总建筑面积为50968m2。荣获“2003年度广东省双优工地”、“2004年度广东省优良样板工程”及“2004年度广东省金匠奖”。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |

成本控制部部长业绩简介

| 职位：成本控制部部长 | 候选人：叶 旺 |
| --- | --- |
| 候选人资料 | 候选人姓名：叶 旺 | 出生年月 1972年 3月 |
|  | 执业或职业资格： 注册造价师 |
|  | 学历：本科 | 职称：工程师 |
|  | 职务：成本控制部部长 | 工作年限：11年 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 1999年1月 | 2001年4月 | 担任市直安居办芳村花园B、C区工程成本控制部部长。该工程为5栋18层、2栋31层框剪结构的高层住宅楼，联体地下室1层，总建筑面积为96753 m2。其中C区3、4栋获评为2002年度广东省样板工程，C区1、2栋获评为2002年度广州市样板工程。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |
| 2001年5月 | 2003年11月 | 担任广东省中医院新门诊住院综合大楼工程的成本控制部部长。工程为一栋29层的框剪结构综合大楼，有3层地下室，总建筑面积为50968m2。荣获“2003年度广东省双优工地”、“2004年度广东省优良样板工程”及“2004年度广东省金匠奖”。 该工程为含有地下室的高层建筑，规模大，由我司作为总承包施工管理，与本次投标工程相类似。 |

#### 三、管理人员职责分工

1、项目经理

⑴、全面负责整个工程总承包的日常事务。

⑵、主持编制项目总承包管理方案，组织实施项目管理的目标与方针。

⑶、策划项目总承包管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确总承包部有关人员和各分包商的职责，领导总承包部开展工作。

⑷、及时、适当地作出项目总承包管理决策，其主要内容包括人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策及变更决策等。

⑸、批准各分包商的重大施工方案与管理方案，并监督协调其实施行为。

⑹、与业主、监理保持经常接触，解决随机出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。

⑺、积极处理好与项目所在地政府部门及周边关系，确保当地政府部门利益并促使本项目成为“爱民工程”。

⑻、及时协调总包与分包之间的关系，必要时组织召开总包与分名的各类协调会议，参加业主组织召开的协调会议。

2、项目副经理(计划、协调)

⑴、直接领导计划控制部和组织协调部的各项工作。

⑵、确保顺利实现本工程的进度目标。

⑶、审核各分包商制定的施工进度计划和与进度计划相适应的物资计划和设备计划，保证各分项工程施工进度计划能满足总体施工进度计划，并与其它单位工程和分项工程的施工进度计划相协调。

⑷、协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突，使各分包商之间的现场施工合理有序地进行。

⑸、合理协调、安排各分包商、重大物资、构件和机械设备进出场时间，协调、安排各分包商的施工场地和临建设施。

⑹、具体负责现场生产要素的全面协调和组织工作，实现生产要素的优化组合、动态管理。

3、项目副经理(质量、施工管理)

⑴、直接领导质量控制管理部和工程部的各项工作，各分部分项工程的施工质量负责。

⑵、确保实现项目总承包部制定的质量管理目标。

⑶、督促各分包商严格执行各项已经过项目经理批准的各项质量计划和单项施工方案。

⑷、执行项目经理下达的各项关于质量和施工的指令。

⑸、进行施工现场的标准化管理，确保本工地达到广东省优良样板工地的称号。

4、项目总工程师

⑴、在项目经理领导下，具体主持项目质量保证体系的建立，分管工程技术部，并进行质量职能分配，落实质量责任制。

⑵、审核各分包商的施工组织与施工方案，并协调各分包商之间的技术问题。

⑶、与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施。

⑷、组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科技术攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。

⑸、组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收，对不合格的材料、设备经评审后作退货处理。

⑹、及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与工程质量。

⑺、负责指导施工过程中技术资料的管理工作。

⑻、负责项目的安全生产活动，建立项目安全管理组织体系。

5、计划控制部

⑴、计划控制部直接管理计划控制组、物质组和机械组的日常工作。

⑵、负责编制整个工程的计划管理，包托施工进度计划及与施工进度计划相适应的物质计划和重大机械设备计划。

⑶、审核各分包商的施工进度计划、物资计划、机械设备计划，使各分包的计划满足总承包总体施工计划的需要。

⑷、总体计划整个工程的施工机械设备和工程设备进出场时间，并对进场的工程设备进行必要的检测和办理报审手续。

⑸、总体计划整个工程的重大物资进场时间，并对进场的重大物资进行必要的检测。

⑹、督促各分包商按计划实施，并在实施过程中及时调整施工计划。

⑺、定期向主管副经理和项目经理汇报工期实施情况，并提出对剩余工程计划的调整意见。

6、组织协调管理部

⑴、全面负责整个总包工程的组织协调工作，确保施工过程中不打乱战，使整个施工现场忙而不乱。

⑵、全面组织及协调好各单位工程和各分项工程的施工程序、施工质量、施工技术、安全、合同及工期等。

⑶、做好与前期工程及各分包工程之间的交接工作。

⑷、做好各专业工种之间的施工协调，确保各单位工程和各分项工程在施工过程中不出现重大矛盾和停窝工现象。

⑸、做好设计图纸和各分包工程的施工技术协调，确保设计图纸不影响工程的顺利实施。

⑹、做好整个施工现场的安全文明施工协调工作。

7、施工部

⑴、在主管副经理的领导下，全面控制整个工程的施工管理。

⑵、坚持按照“安全生产，预防为主”的原则，健全安全预控措施。

8、质量控制部

⑴、按ISO9001：2000质量管理体系和合同要求，实施全过程中质量控制和检查、监督工作。

⑵、负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量验收工作，行使施工过程中的质量监督权力。

⑶、审核各分包商的质量保证体系和质量保证措施，督促各分包商严格照经过审批的质量保证措施实施过程控制。

⑷、建立各单位工程和分项工程的质量控制点，并对各质量控制点的施工质量进行监督和记录。

⑸、做好施工全过程质量监督记录，及时提纠正可能影响工程质量的施工方法和行为。

⑹、定期向主管副经理和项目经理汇报相关工程的质量控制情况，提出对下一步工程的质量预控计划。

9、成本控制部

⑴、成本控制部由财务组、人力资源组和合约组组成，负责对总承包范围内的单位工程和分部分项工程的成本、人力资源和合同进行全面的管理。

⑵、督促各分包单位的合同履约。

⑶、对分包商的决算进行审核。

⑷、对分包商的工程变更、索赔进行审核和合理控制。

⑸、合理组织调配资金运转。

⑹、做好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。

⑺、组织进行经济类台帐报表的记载、分析与上报工作。

10、技术部

⑴、在项目总工程师的领导下，负责编制施工大纲，确保施工大纲符合工程实际需要。

⑵、对各分包商的施工方案进行审核，协调各分包商施工方案上的矛盾冲突。

⑶、对各专业分包商的深化图进行审核协调，避免产生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工（特别是二次装修设计与安装工程之间矛盾问题）。

⑷、具体负责工程项目的技术及安全管理工作，完成现场的验收、检查工作。

⑸、负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

⑹、协助项目总工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

⑺、负责整个工程的测量控制网的布设和与各分包商的测量交接。

⑻、完成与项目有关的计量、试验工作。

⑼、按ISO9001：2000标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统管理。

⑽、实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

## 第十四章 资料归档及工程质量保修

### 第一节 资料归档

#### 一、资料归档依据

根据中华人民共和国建设部令第78号《房屋建筑工程和市政基础设施施工工程竣工验收备案管理暂行办法》和建设部办公厅建办建78[2000]18号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》的通知，做好工程备案工作。

根据建设部文件建建[2000]142号关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的通知，以及建设单位、监理单位的要求，做好技术档案和施工管理技术资料的整理、移交工作。

#### 二、原始资料归挡工作

    - 施工管理人员每天如实填写《施工日志》，注意原始资料的收集整理，做好对施工班组的施工质量技术交底，办理各项验收签证手续，保证竣工资料的完整无缺。保存设计修改变更通知单。

    - 施工员、质量安全员在施工过程中及时填写隐蔽验收记录表，做好隐蔽签证工作， 及时将隐蔽签证资料汇总一起，由资料组统一保管。

    - 质量安全员根据施工情况及时做好各分项工程的验收工作，将填写并经过验收的技术资料评定表汇总到资料组，由资料组统一保管。

    - 质量安全员根据工程实际情况，对施工工作人员做好安全交底工作并做好记录，同时根据生产情况及时检查工程中存在的隐患，用有关部门统一表格填写，汇总到资料组统一保存。

    - 参加工程竣工验收，配合建设单位做好工程竣工验收工作。

    - 根据文件规定及时做好施工单位应做的资料并及时移交给建设单位。

    - 施工数据管理完善，现场配备计算机辅助管理。严格按照建设部和省、市建委为对竣工资料的管理程序办事，确保质量保证资料基本齐全，及时提供资料准确、完整无缺、装订美观、格式规范的工程竣工验收资料。

    - 竣工验收阶段，及时整理和完善好各种竣工资料，进行组卷、编目、装订，与甲方办理交工验收手续。

    - 完整的技术档案和施工管理资料

⑴、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。

⑵、竣工验收，及时签署《工程质量保修书》。

### 第二节 工程保修措施和承诺

#### 一、保修承诺

如果我公司中标，我司承诺：将严格按照中华人民共和国国务院令[2000]279号《建设工程质量管理条例》的有关条款及时履行保修义务。

工程竣工一年内,每季度组织一次工程质量回访，听取建设建设单位意见，对工程的保修，实行随叫即到和不定期检查，对质量问题，及时制订措施予以妥善处理。

#### 二、质量保修措施

- 确保工程质量达到“鲁班奖工程”是质量保修的前提，我公司将以完善保修制度，竭诚服务作风，综合实力强等优势，为建设单位提供可靠的产品保修承诺。

- 工程竣工一年内,发现问题及时处理工程保修问题。

- 房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现缺陷，我单位将依据合同履行保修义务。

- 我单位接到建设单位保修通知后，立即赶赴现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

- 发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢救事故，我单位接到保修通知后，将立即达到现场。

- 保修工作完成后，我单位通知建设单位到现场验收，办理同意验收认可手续。

#### 三、保修期限

在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：

1、地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合同使用年限。

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期为5年。

3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

4、电气管线、给排水管道、设备安装为2年。

5、装修工程为2年。

其它项目的保修期限将由建设单位同施工单位以合同约定。

## 第十五章 合理化建议

##### 一、与周边用地单位协商，基坑支护全采用大放坡形式

本次投标的基坑支护设计是以建设单位提供的用地红线为界考虑的，分为两种方式：搅拌桩止水+大放坡开挖及搅拌桩止水+喷锚支护。

勘察现场时，发现本工程用地范围的周边均为待建的建筑用地。若在工程基坑施工时，建设单位与周边用地单位协商，租用少量周边用地，西、北面租用红线以外5m即可，这样西、北面的基坑支护也可采用大放坡方式。采用大放坡支护方式，整个基坑支护的造价能降低90多万元，同时也能缩短施工工期5天。

##### 二、地下室采用刚柔结合的防水设防

由现有的施工图纸可知，地下室的防水做法是：防水混凝土，然后涂刷水泥基渗透结晶防水涂料。水泥基渗透结晶防水涂料具有一定的延伸率和强度，但与高分子涂料或卷材相比差距还是比较大，易随基层开裂而开裂。水泥基渗透结晶防水涂料作为Ⅰ、Ⅱ级屋面防水的其中一道设防较为合适，而地下室防水宜设置一道柔防水层。为此，建议本工程的地下室采用刚柔结合的防水设防，做法是：在防水混凝土的基础上抹一层防水水泥砂浆，再设一道柔性防水材料防水层。

##### 三、考虑幕墙需要安排好排栅搭设

考虑到外墙玻璃幕墙安装工艺要求，建议排栅搭设距建筑物300mm，避免重新搭设排栅，以减少劳动强度，节约资金，加快进度。

## 第十六章 公司简介

##### 一、公司基本情况

广州市住宅建设发展有限公司是一间历史悠久，实力雄厚的建筑企业，一九五七年十一月经广州市人民委员会（即广州市人民政府）批准成立，是国家建设部核定的具有房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级；广东省建设委员会核定的商品混凝土生产一级资质；房地产开发二级资质的国有企业。公司拥有各类高中初级专业人员500人；拥有年产30万立方米的混凝土搅拌站、塔式起重机等机械设备近300台。

公司成立四十多年来，先后承建了一大批具有影响力的大厂房、剧院、住宅群等大中型工业与民用建筑。六、七十年代，即以承建新爱群大厦（18层）、广州宾馆（27层）、白云宾馆（33层）等全国最高、最早的高层建筑而名扬海内外，其中白云宾馆、广州矿泉别墅、广州华侨新村等更被载入英国出版的《世界建筑史》，为我国建筑业的发展作出了积极的贡献。八十年代以来，公司承建的主要工程项目有：市检察院办公楼（18层）、市委礼堂、市委办公楼、市高知老干楼、广州彩电中心、海军接待站（25层）、世贸花园（25层）、丽晶大厦（25层）、广州海事法院、棠下、大塘、同德围大型解困小区、泰宁村试验楼、天秀大厦（33层）、广州房地产大厦（27层）、嘉业大厦（28层）、中侨大厦（30层）、荔湾广场1#—4#（32层）、天立大厦（30层）、荔湾商业大厦、广州经贸大厦、珠江水上乐园、天汇大厦（28层）、中华广场、新中国大厦（43层）、金碧花园四期16#～20#（22层）、广州麓湖高尔夫乡村俱乐部别墅（18栋）等，其中荣获省市优良样板工程和工程质量“五羊杯”奖工程项目二十五项之多，同德围积德花苑H23、H24幢高层商住楼获二000年度中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）。九十年代建成的天秀大厦，其结构转换层规模和施工新技术工艺均居亚洲之最；新中国大厦、广东省中医院新门诊住院大楼工程地下室均采用的“逆作法”施工、大直径钢管柱吊装以及C80泵送高强度混凝土等多项新技术、新材料，均居国内同期领先水平。公司近年来每年施工面积超过100万m2。

经过四十多年的发展，公司已形成了土建施工、搭棚、油漆、水电安装、工程装饰、建筑勘察设计、房地产开发、中介代理、物业管理、房屋拆迁、生产和销售混凝土等多元化综合经营布局。

公司先后荣获中国建筑施工综合实力百强企业、广州地区建筑业综合经济实力十强企业第一名、中国500家最大经营规模和最佳经济效益的建筑企业、全国建筑业统计工作先进单位、连续五年广州地区重合同守信用单位、广州市文明单位、广州市优秀拆迁单位、广州建筑业信用特级企业、施工安全生产管理信得过企业等称号。

##### 二、公司获奖概况

2000年以来企业获国家、省市样板、双优样板奖项一览表

| 序 号 | 项目名称 | 建筑面积、 层数 | 开竣工 时间 | 获何种奖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 积德花园H23、24栋高层商住楼 | 34253 M2 27/28层 | 95年10月~98年12月 | 2000年度鲁班奖 |
| 2 | 广东省中医院新门诊住院大楼 | 50968 M2 29层 | 2001年7月~2003年10月 | 2004年度广东省金匠奖、广东省样板工程 |
| 3 | 芳村花园住宅小区C区3、4栋 | 27682M2 18层 | 99年8月~2001年7月 | 2002年度广东省样板工程 |
| 4 | 广州市师范学校学生宿舍 | 5680M2 7层 | 98年10月~99年8月 | 99年度省样板工程 |
| 5 | 广东省中医院新门诊住院大楼 | 50968 M2 29层 | 2001年7月~2003年10月 | 2004年度广州市样板工程 |
| 6 | 羊城药业股份有限公司制剂车间装修工程 | 9860M2 2层 | 2002年5月~2003年12月 | 2004年度广州市样板工程 |
| 7 | 广东海事局仑头航标海测基地综合业务用房工程 | 9366M2 6层 | 2003年4月~2003年11月 | 2004年度广州市样板工程 |
| 8 | 广东省中医院新门诊住院大楼 | 50968 M2 29层 | 2001年7月~2003年10月 | 2003年度广州市结构优良样板工程 |
| 9 | 广东外语外贸大学学生公寓C区 | 7200M2 4层 | 2001年12月~2002年12月 | 2003年度广州市样板工程 |
| 10 | 机场西小区市场文化中心 | 7894 M2 6层 | 2001年6月~2002年4月 | 2003年度广州市样板工程 |
| 11 | 芳村花园 住宅小区C区1、2栋 | 47213M2 31层 | 99年8月~2001年7月 | 2002年度广州市样板工程 |
| 12 | 桥东E区住宅楼 | 50151M2 20层 | 99年6月~2001年3月 | 2002年度广州市样板工程 |
| 13 | 广州海关石牌仓库 | 6265M2 6层 | 99年11月~2001年3月 | 2001年度广州市样板工程 |
| 14 | 广州市第七中学实验楼 | 4038M2 7层 | 2000年3月~2000年9月 | 2001年度广州市样板工程 |
| 15 | 棠下解困小区C区高层C4-4、C4-5 | 31200M2 29层 | 98年2月~99年12月 | 2000年度广州市样板工程 |
| 16 | 广州公路主枢纽指挥中心 | 18000M2 8层 | 97年6月~99年12月 | 2000年度广州市样板工程 |
| 17 | 广东省中医院新门诊住院大楼 | 50968 M2 29层 | 2001年7月~2003年10月 | 2004年度广州市装饰装修样板工程 |
| 18 | 羊城药业股份有限公司制剂车间装修工程 | 9860M2 2层 | 2002年5月~2003年12月 | 2004年度广州市装饰装修样板工程 |
| 19 | 广东省中医院新门诊住院大楼 | 50968 M2 29层 | 2001年7月~2003年10月 | 2003年度广州市装饰优质工程 |
| 20 | 羊城药业股份有限公司制剂车间装修工程 | 9860M2 2层 | 2002年5月~2003年12月 | 2003年度广州市装饰优质工程 |
| 21 | 广东省中医院新门诊住院大楼 | 50968 M2 29层 | 2001年7月~2003年10月 | 2003年度广东省双优样板工地 |
| 22 | 中国农村调研干部培训楼 | 22099M2 19层 | 2003年5月~2004年10月 | 2004年度广州市双优样板工地 |
| 23 | 广州市国防教育中心培训学员宿舍楼 | 11068M2 8层 | 2004年1月~2004年8月 | 2004年度广州市双优样板工地 |
| 24 | 广州水产品批发市场地下室及群楼工程 | 34549 M2 6层 | 2003年12月~2004年12月 | 2004年度广州市双优样板工地 |
| 25 | 市电信局东莞庄电信机楼 | 5891 M2 5层 | 2004年2月~2004年12月 | 2004年度广州市双优样板工地 |
| 26 | 广州轻工高级技工学校教学行政综合楼 | 10950 M2 11层 | 2003年6月~2004年8月 | 2004年度广州市双优样板工地 |
| 27 | 中山大学科技综合楼 | 20460 M2 15层 | 2002年12月~2003年10月 | 2003年度广州市双优样板工地 |
| 28 | 广州市执信中学教学楼 | 7530 M2 6层 | 2002年6月~2003年1月 | 2003年度广州市双优样板工地 |
| 29 | 顺华名庭 | 40950M2 20层 | 2001年8月~2003年6月 | 2002年度广州市双优样板工地 |
| 30 | 细岗路二至八巷住宅楼 | 44000M2 19层 | 2000年5月~2002年11月 | 2002年度广州市双优样板工地 |
| 31 | 积德花园 | 38894M2 8层/3栋 14层/2栋 | 2000年10月~2003年3月 | 2002年度广州市双优样板工地 |
| 32 | 机场西小区市场文化中心 | 7894 M2 6层 | 2001年6月~2002年4月 | 2002年度广州市双优样板工地 |
| 33 | 天河体育中心网球馆 | 4056 M2 1层 | 99年10月~2001年9月 | 2001年度广州市双优样板工地 |
| 34 | 桥东E区住宅楼 | 50151M2 20层 | 99年6月~2001年3月 | 2001年度广州市双优样板工地 |
| 35 | 东山区人民医院综合楼 | 20793 M2 8层 | 99年11月~2001年5月 | 2001年度广州市双优样板工地 |
| 36 | 景腾商业大厦 | 47820M2 25层 | 99年10月~2001年7月 | 2001年度广州市双优样板工地 |
| 37 | 天河体育中心网球馆 | 4056 M2 1层 | 99年10月~2001年9月 | 2000年度广州市文明样板工地 |
| 38 | 顺华名庭 | 40950M2 20层 | 2001年8月~2003年6月 | 2000年度广州市文明样板工地 |
| 39 | 景腾商业大厦 | 47820M2 25层 | 99年10月~2001年7月 | 2000年度广州市文明样板工地 |

##### 三、公司信誉情况

企业信誉情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 信誉情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO认证情况 | 2005年我司通过质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证。 |
| 2 | 重合同守信用 | 2005年广州市工商行政管理局颁发“连续十五年重合同守信用单位”称号。 |
| 3 | 银行信用等级 | 2005年我司经深圳发展银行评定银行信用等级为“AAA级”。 |
| 4 | 企业纳税情况 | 我司被广州市地方税务局评定为纳税“A类企业”。 |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

装  配

下料、加工

放样、号料

上述系统安装调试

材料采购

上述系统安装调试

调度中心砌体工程

清场、验收

内外墙粉刷工程

主楼幕墙工程

主楼十一层以上结构

主楼一~十层结构

负一层土方修坡

基坑土方开挖

安 配 重

接高标准节并随设附墙支撑

装 梯 笼

桩头处理

养  护

底板模板

浇筑底板混凝土

钢筋绑扎

装底笼和二层标准节

保护层

防水层

技术协调

生产计划

制造合同

设计院图纸文件

施工一区

施工二区

主楼砌体工程

负二层周边回填土

负一层底板结构

负一层结构

负一层承台砖模

水电

、

消防

、

空调

、

幕墙

、

钢结构预埋

、

预留工程

承台混凝土垫层

承台钢筋绑扎

承台砖模

终 喷

找平层

底板砼垫层

防水层基层处理

办

公

室

人

事

部

财

务

部

生产经营部

质

安

部

公司总工程师

副总经理

外脚手架搭设

防雷焊接预埋管线

测量放线

校核柱垂直度

浇顶板混凝土

混凝土养护

楼板钢筋安装

梁钢筋安装

梁板模板安装

墙柱模板安装

墙柱钢筋绑扎

浇筑柱混凝土

总经理

事故处理记录

砼施工记录

砼浇灌记录

水泥陶粒混凝土

干铺挤塑聚苯乙烯保温板

刷基层处理剂

抹水泥砂浆找平层

粘贴1.5厚自粘防水卷材

粘贴3厚自粘防水卷材

安装找平层分格缝木条

屋面板刷纵

横水泥浆

改进企口刀

雌雄刀

雄端刀

验  收

送水试运转

系统调试

系统冲洗、消毒

系统接驳

初步冲洗

试压、分段试压

干管、支管安装

螺栓埋设

支架制作防腐

支架安装

预留预埋

施工准备

挂标志牌

管口防水处理

垂直敷设

水平敷设

电缆桥架敷设

测 温 记 录

焊缝检测

注 浆

施工准备

验 收

绝缘检测

落地式配电箱安装

暗装配电箱安装

明装配电箱安装

面筋支架焊接

墙柱插筋

隐蔽验收

墙柱插筋

底板面筋绑扎

主管副总经理

投标合同部

办

公

室

人

事

部

财

务

部

生产经营部

质

安

部

公司总工程师

副总经理

总经理

严格执行重量比、搅拌均匀

克服上道工序弊病的补救措施

申请砂浆配合比

材料合格证

施  工  记  录

试块报告单

自  检  记  录

试块预留、养护及试压

预埋件、预留孔按图施工

质量验收记录

资料

整理

墙面平整、垂直、砂浆饱满，接搓合理

质量验收

砌 砖

操作人员参加

书 面 交 底

技术交底

准备

工作

学习操作规程和

质量标准

熟悉图纸和技术资料

清理现场、文明施工

不合项处理

按要求进行抽查

基底测量放线

执行验收规范

自       检

中间抽查

准备水平、垂直运输工具

准备砖、水泥、砂等

平面尺寸、标高、测量放线

自检记录

资料

整理

试块报告单

材料合格证

质量

验收

清理现场、文明施工

按时覆盖，定时浇水

养  护

标准养护试块

精心操作、振捣密实

浇筑混凝土

申请浇灌命令

与砼供应商密切联系

木工、钢筋工跟班

保质量

岗位分工、操作牌

专 业 会 签

操作人员参加

书 面 交 底

技术

交底

克服上道工序弊病

补救措施

检查脚手架、脚手板

模板、钢筋、砼

工序交接

准备试模和塌落度筒

材料准备、出具合格证

选择合格商品砼供应商

垂直和水平运输机的

准备

准备

工作

制定保证砼质量措施

学习操作规程和

质量标准

熟悉图纸和技术资料

质量验收记录

不合各项处理

按墙、板进行抽查

和钢筋、砼工程

交接检查

底部标高、中心线、

断面尺寸放线

清理现场、文明施工

运输堆放过程中

注意保护模板

根据气温情况或同条件试块强度确定拆模时间

施 工 记 录

资料

整理

质量验收记录

自 检 记 录

拆   模

执行验收规范

浇筑砼时留人看模

质量验收

支    摸

自      检

中间抽查

操作人员参加

书 面 交 底

技术

交底

检查脚手架、脚手板

与钢筋工序交接

模板涂隔离剂

绘制拼装图、模板选择

模板拼装

准备

工作

学习操作规程和

质量标准

熟悉图纸和技术资料

钢筋合格证

施  工  记  录

质量验收记录

事故处理记录

钢筋代用单

自  检  记  录

钢筋、模板工序

交接检查

钢筋下料

成型

钢筋、砼工程

交接检查

隐蔽验收记录

资料

整理

浇筑砼时留人看钢筋

质量验收

现场绑扎

安装

操作人员参加

书 面 交 底

技术交底

准备

工作

学习操作规程和

质量标准

熟悉图纸和技术资料

清理现场、文明施工

办理隐蔽验收签证手续

不合格项处理

墙、板、基础抽查10%

按不同型号挂牌

执行验收规范

自       检

中间抽查

制定与审核钢筋配料单

钢材材质证明、取样复验

检查脚手架、脚手板

底板底筋绑扎

检测表、评定表

将部件运至安装地点

尺寸交验

预组装

工装设备

工序检验

图纸文件消化

原材料检验

施工工艺文件

治理项目

- 车辆出场经过冲洗

- 散料运输用遮盖式运输车

车辆

运输

- 工程垃圾采用密闭料斗吊运

- 垃圾用严密袋装，渣土装车，苫布加盖不明露

施工

垃圾

- 主路采用C20混凝土200厚

- 每日上中午下午三遍洒水，专人清扫

施工

路面

- 做饭采用石油液化气和电蒸箱

- 烧水采用电热水箱

- 安装雾状喷水装置

治理措施

炊食

设备

砂浆机

防止

大

气

污

染

3．设隔油池，沉淀后外排

2.冲洗台设沉淀池，污水沉淀外排

1.后台设沉淀池，污水沉淀外排

食堂

运输车辆

砂浆机

防止

水

污

染

根据甲方意见安排高噪音的施工工序

1.强噪音设备采用四周密闭工作棚

人为噪音

机械设备

防

噪

音

污

染

按照环保标准进行施工

班组

- 落实各项环保措施不断完善

2.指导施工班组按标准施工

职能组

- 制订具体措施管理标准

- 对环保设施进行验收，发放准许施工证

3.对日常施工进行监督检查

项目经理部

监控

监控

严格按照卫生标准执行

生活区

料区

施工区

办公区

- 落实各项管理措施

- 对全体工人、炊事人员进行卫生知识教育

3.对出现的问题负责落实整改

项目部

- 制定具体措施管理标准

- 每日进行检查及时解决问题

3.每周进行评比奖优罚劣

项目经理部

施工中

1.每日工完场清

2. 安全设施复查

1.安全早巡视2.安全日检

3.安全周检4.安全演示文稿

1.落实各项安全措施；2.开展安全宣传,安全竞赛活动；3.每周安全教育会；4. 每月安全总结会。

1.进行书面安全交底；2.每日班前十分钟安全教育；3. 对各项安全设施进行检查

1.熟悉安全技术措施；2.制定安全生产、文明施工各项标准；3.进行入场三级安全教育；4. 对机械设备进行检查。

作业后

安全监督

检查

作业中

作业前

施工

准备

施工中

施工前

施工中

施工中

1.施工完毕后由工长，编制人，安全员，电工对临电进行验收

2.报项目经理部安全科进行验收

日   常

检   修

验   收

落   实

1.电工对用电设施每日进行检查，定期检修，测量阻值，及时解决故障

1.安全部门每日对用电情况进行检查，发现问题及时解决

由电工在方案编制人员与安全员的指导下，按照施工方案进行施工

预   控

1.编制临时用电施工方案

2.对每个项目部电工证件审验，组织安全学习

3.进行临电施工安全交底

1.对各种机械进场进行检查，建立机械档案

2.对机械操作者进行安全培训，并进行书面安全交底

3.对每个机械订立安全操作规程，挂在机械前

预   控

按照规定，规范要求，机械安装到位，接通电源，试运行良好

1.由安全部门检查操作者安全操作情况，及时纠正违章操作

2.对机械运行情况进行检查，及时排除故障，消除隐患。

3.机修部门定期对机械进行检修，保养。

安  装

验   收

日常

管理

由工长、安全员和操作者及电工对机械安装、电源情况进行验收，合格后办理《合格交付使用书》

1.建立消防保卫组织，配备专项管理人员，组织义务消防队。

2.订立各项消防保卫管理制度。

3.对全员进行治安防火法规教育。

4.配备必要保卫消防设施。

预   控

1.安全部门对施工中的消防保卫措施执行情况进行检查，消除隐患，制止违章。

2.对重点区域重点管理，委派专人负责。

监  控

日 常

监   控

1.项目经理部每日对现场进行检查,对出现的问题限期要求解决。

2.每周对项目部施工现场进行一次评比，召开例会予以奖评。

预   控

以各责任区为管理点订立各项现场管理制度及奖罚制度，签订责任书，责任到人，制度明确，奖罚分明。

项目经理部料具科对各分部工程用料加以控制

每日施工剩料及时回收入库

材料员根据任务书限量发放材料

由工长根据每日工作量下发任务书

各分部分项工程施工前由预算员作出施工预算用料表

料场控制

料场控制

机具控制

机具控制

用料

控制

用量

控制

项目总经理部

- 由预算组、材料

组对分部工程用

料控制

2.材料组、安全组对机械使用情况进行监督检查

3.安全组、材料组对施工材料存放进行检查

项目部

1.按照施工预算，每日限量发放材料

2.对机械入场前验收，定期组织检修、保养

3.按照平面布置图料场保证码放整齐

劳务队

1.合理使用材料废旧料及时回收

2.按章操作机械合理使用，定时保养，出现故障及时排除

3.工完料净脚下清，每日清理现场

质量控制

细部设计图

发 运

终 检

编 号

养 护

水泥浆制作

执行验收规范

按墙、柱、梁、板抽查

喷浆搅拌提升

预搅下沉

桩机就位

测量放线

复搅下沉

开挖排障沟槽

桩深校核

场地平整

冲砂除锈、涂装

矫  正

焊  接

项目经理部

安泄水管

钢筋或钢花管除锈处理

送锚杆

编钢筋网

锚杆制作

土方开挖修坡

初 喷

钻 孔

喷锚支护结构

提升成桩

机具移位

水泥浆配置

错误！未定义书签。

弹线定位

配电箱检查验收

施工准备

调度中心上部结构

调度中心幕墙工程

土方开挖

内外墙粉刷工程

水电

、

消防

、

空调

、

幕墙

、

钢结构预埋

、

预留工程

投标合同部

主管副总经理

项目经理部

拆柱模板并保养

梁模板安装

浇灌柱混凝土

安装柱箍并复核垂直度

吊装柱模板并垂直度校正

放  线

不合各项处理

喷锚支护工程

搅拌桩工程

施工准备

负二层承台砖模

负一层竖向结构

负一层梁板结构

负二层竖向结构

负二层底板结构

测量放线