目录

错误！未找到目录项。

# C1施工组织设计

## 第一章施工总说明

1.1 工程概况

***水利枢纽位于宁夏回族自治区**县境内的黄河干流上，工程区距自治区首府**市200Km，距**县城20Km。***水利枢纽工程是以灌溉、发电为主的综合性水利工程。

坝址左岸一级台阶为腾格里沙漠边缘地带，地势较为平坦，可做为工程施工期主要布置场地。

***水利枢纽工程总库容0.26 亿，装机容量120.3MW，总灌溉面积为87.7 万亩，最大发电水头11.00m，枢纽电站保证出力51.0MW，装机多年平均发电量6.06亿kw.h。主要建筑物包括：南干渠首电站、泄洪闸、隔墩坝段、河床电站、北干渠首电站和土石副坝。坝顶高程1242.6m，坝顶长度867.65m，河床电站坝段坝顶宽度18.15m，河床电站最大坝高37.8m，泄洪闸坝段最大坝高28.4m。

本标段范围为：隔墩坝段以北，土石副坝以南的全部永久建筑物。包括隔墩坝、河床电站、北干渠首电站、安装场坝段、主副坝连接段和开关站等。

隔墩坝段位于河床电站与泄洪闸之间，隔墩坝段上、下游设纵向导墙将电站与泄洪闸分开。上游导墙顶高于泄洪闸底板3.00m 顶宽1.50m，导墙顶高程1227m 为潜墙。下游导墙顶部高程1237.30m，顶部宽2.00m。隔墩坝段为主厂房的一部分，在1238.50m 高程布置有副安装场，下层布置有集水井、水泵房、空压机室等。隔墩坝段底宽23m，最大坝高37.8m。

河床电站坝段总长102.80m，顺水流方向长74.03m，设4 个机组段，安装4 台灯泡贯流式水轮发电机组，单机容量29MW。电站建基高程为1204.8m~1211.30m。

电站基底坐落在弱风化的泥岩上。主厂房宽24.5m，电站运行层高程1233.50m，尾水平台高程1238.50m。主厂房高24.44m。上游进口段设两道垂直拦污栅，孔口尺寸为2 孔6.70×25.008m (宽×高) 和2 孔6.70×25.551m (宽×高)；一道检修门，孔口尺寸为2 孔6.70×26.151m (宽×高)。拦污栅和检修门均由坝顶2×1000kN 双向门机起吊。

尾水出口设事故门一道，事故门由尾水平台上2×1000kN 单向门机起吊。坝踵设灌浆排水廊道，廊道底板高程为1206.80m，廊道尺寸为2.5m×3.5m(宽×高)。在1238.50m平台布置有主变场地，安装3 台主变压器。

电站坝段共设置5 个排沙孔，1#~4#排沙孔位于1#~4#电站坝段流道的左侧。1#排沙孔进、出口孔口尺寸分别为3.0m×4.0m (宽×高) 和3.0m×3.0m (宽×高)；2#~5#排沙孔进、出口孔口尺寸分别为2.5m×3.5m (宽×高) 和2.5m×2.5m (宽×高)。排沙孔进口底板高程为1212.00m；出口底板高程为1221.25m。进口设一道事故门、一道工作门，出口设一道检修门。

副厂房全长53.33m，宽度为14.04m，为4 层框架建筑物。

主厂房北端设主安装间，副安装间在隔墩坝段，安装间高程为1238.50m，与场前区和尾水平台同高。

北干渠最大引水流量为55m3/s，渠首建有北干电站。电站安装1 台直径为3.00m的灯泡贯流式机组，单机容量为3.1MW。电站进、出口流道底板高程分别为1222.68m和1224.74m，北干电站宽度为18.00m，顺水流长度为62.50m。

GIS 开关站布置在左岸安装场下游东侧距副厂房15m 处，地面高程为1238.50m，与厂前区同高。站室面积为10.8m×36.00m，开关站为钢筋混凝土单层框架结构。

枢纽左岸上游桩号坝0+000~坝0-50.00m 采用钢筋混凝土贴坡式护岸，坡度为1:2.0。从桩号坝0-50.00~坝0-80.00 为浆砌石护岸，左岸下游桩号坝0+139.86~导流明渠右导墙为浆砌石护岸，坡度为1:2.0。上游护岸高程为1241.50m，下游护岸高程为1238.50m。

消防供水高位水池修建在右岸山顶，高程约1295.00m。

1.2 合同范围和工期要求

1.2.1 本合同包括下列内容

1.2.1.1 施工临建工程

(1) 施工区交通；

(2) 施工供水、供电、施工照明和通讯；

(3) 施工机械修配和加工厂；

(4) 临时房屋建筑和公用设施；

(5) 为实现本工程必须的其它临时工程。

1.2.1.2 施工导流工程

(1) 上游围堰和导流明渠右堤的防护及基坑的安全渡汛；

(2) 建筑物的基坑排水；

(3) 上游围堰拆除。

1.2.1.3 永久工程

(1) 隔墩坝段及导墙、河床电站坝段及引渠和尾水渠、北干电站坝段及引渠和尾水渠、安装场坝段、左岸主副坝连接段坝段的基础开挖。

(2) 隔墩坝段及导墙、河床电站坝段及引渠和尾水渠、北干电站坝段及引渠和尾水渠、安装场坝段、左岸主副坝连接段坝段基础处理及灌浆、排水、抗剪桩和锚固桩。

(3) 隔墩坝段及导墙、河床电站坝段及引渠和尾水渠、北干电站坝段及引渠和尾水渠、安装场坝段、左岸主副坝连接段坝段的砼及钢筋砼施工。

(4) 副厂房及厂区附属建筑物施工。

(5) 左岸上下游护岸工程施工。

(6) GIS 开关站和厂外油库的土建、埋件施工。

(7) 大坝观测设备埋设、安装、调式及施工期观测。

(8) 配合电站金属结构和机电设备安装的二、三期砼浇筑。

(9) 水利机械辅助设备及管路 (仅限埋入一期砼内) 安装。

(10) 全厂通风、采暖、空调设备安装，预埋件埋设及设备试运行。

(11) 全厂消防及给排水设备安装，预埋件埋设及设备调试。

(12) 永久建筑物工程的建筑与装修。

(13) 由业主供应、运输，本合同承包人在现场卸货，参加验收并负责保管、安装、调试的金属结构安装工程有河床电站、北干电站、排沙孔、北干渠泄水孔的拦污栅、闸门安装及上述闸门门槽等预埋件的安装及埋设；坝顶门机、尾水平台门机及预埋件的安装和埋设；主厂房桥机安装及预埋件的安装和埋设。

1.2.2 本合同主要工期要求

主体工程2002 年4 月1 日开工；

混凝土浇筑2002 年6 月1 日开始；

第一台河床电站机组安装施工2003 年7 月15 日具备条件；

河床电站2003 年11 月15 日下闸；

上游围堰2003 年12 月30 日完成拆除；

第一台河床电站机组2004 年2 月1 日发电；

第四台河床电站机组2004 年9 月30 日发电。

1.3 本合同主要工程量

合同主要工程量表

表1-1

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上游围堰拆除 | 万 | 8.05 |  |
| 2 | 预制砼 | m3 | 1460 |  |
| 3 | 钢筋 | t | 10061 |  |
| 4 | 钢材 | t | 216 |  |
| 5 | 砂砾石开挖 | 万 | 27.56 |  |
| 6 | 岩石开挖 | 万 | 48.36 |  |
| 7 | 喷砼 |  | 527 |  |
| 8 | 帷幕灌浆 | m | 砼30 | 岩石2880 |  |
| 9 | 固接灌浆 | m | 砼564 | 岩石11980 |  |
| 10 | 排水孔 | m | 砼22 | 岩石1179 |  |
| 11 | 并缝灌浆 |  | 3500 |  |
| 12 | 砼 | 万 | 27.32 |  |
| 13 | 土石方填筑 |  | 19650 |  |
| 14 | 浆砌石及抛石护坡 |  | 6005 |  |
| 15 | 钢结构安装 | t | 3869 |  |

1.4.1 工程地质条件

坝址区发育有石炭系、第三系和第四系地层，河床部分主要分布有石炭系地层，坝基除河床右侧臭牛沟组中部及右岸羚羊角渠附近靖远组下部较集中发育灰岩和砂岩岩体外，河床左侧均由灰质泥岩、灰质页岩、杂色泥岩等软岩或松软岩间夹少量砂岩、灰岩透镜体组成。经强烈构造变动，岩体裂隙发育，多呈碎片或鳞片状，岩体破碎。

坝基岩体具有以下特性：

1. 坝基抗剪强度较低。

2. 坝基岩体软硬相间，当建筑物跨越不同强度岩体时，存在不均匀沉陷的可能。

3. 坝基软岩亲水性强，具有遇水软化、膨胀、失水干裂的特点。施工过程中要尽量减少对基础岩体扰动破坏，开挖时必须预留保护层，保护层撬挖后要及时回填，并作好基坑排水，以保持其天然状态。

4. 坝基基岩透水性不均匀，左岸为微或极微透水岩体。

5. 石炭系地层中含有石膏。

Z 石炭系岩层沿走向和倾向均是舒缓波状，总体产状走向NE60º~NW280º，倾向SE 或SW，左岸岩层倾角为28º~67º，河床部位30º~60º，由于褶曲发育，局部岩层呈反倾。

左岸第三系砂质粘土岩与下伏石炭系地层呈角度不整合接触，不整合面在工程区附近倾向NNE，倾角20º~27º。

1.4.2 水文气象条件

坝址以上控制流域面积253420km2 约占全流域的1/3，多年平均径流量336 亿，多年平均天然流量1065/s，坝址多年平均输砂量1.6 亿t，坝址多年含砂量5.44kg/。

黄河***分期设计洪水成果表

表1-2

| 月份 | 洪水标准(P%)单位：/s |
| --- | --- |
|  | 5 |  | 10 |  | 15 |
| 1~3 月 | 1250 |  | 1250 | 1250 |
| 4 月 | 1570 |  | 1250 | 1250 |
| 5~6 月 | 3280 |  | 2840 | 2370 |
| 7~9 月 | 6260 |  | 5860 | 5050 |
| 10 月 | 4040 |  | 3360 | 2700 |
| 11 月 | 2570 |  | 2050 | 1570 |
| 12 月 | 1250 |  | 1250 | 1250 |

坝址位于香山山脉北麓，近卫宁盆地南西边缘，西北紧邻腾格里沙漠。地处内陆干旱地区，受大陆西北气流的控制，呈现大陆性气候特征。年降水量的60%集中在7~9月，冬季降水量较少。气温年际变化不大，年内变化较大。坝址区大风和风沙多发生在4 月份，多为东风和东北风。气象特征见表1-3。

气象特征表

表1-3

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 8.9 |
| 2 | 多年极端最高气温 | ℃ | 37.6 |
| 3 | 多年极端最低气温 | ℃ | -29.2 |
| 4 | 多年平均降水量 | mm | 183.3 |
| 5 | 多年平均蒸发量 | mm | 1887 |
| 6 | 多年最大风速 | m/s | 34 |
| 7 | 最多风向 |  | NW |
| 8 | 最大冻土深度 | cm | 83 |

1.4.3 对外交通条件

坝址左岸附近有包兰铁路通过，北侧3km 处为***火车站，距坝址下游12km 为迎水桥火车站，为本工程外来物资中转站。从迎水桥火车站至工地有直通公路可以到达，由省际国道石营公路至坝址已新建一条进场道路，作为本工程对外来交通线路，新建道路长2.6km，路宽8.5m，碎石路面，跨导流明渠桥，桥面宽9m，荷载等级为超汽20。

1.4.4 供电

发包人已修建10kV/0.4kV 变压器输出端以上的供电设施，接线点的位置：

附企区：一号路起点附近

生活区：35kV 高压变电站附近

生产区：上、下游围堰高程1241.00m 左岸坝头附近。

1.4.5 施工供水

发包人已修建施工和生活用水水池，其供水主干管路分别埋设至生活区及上游围堰左岸坝头附近，接支管引至各施工点。

1.4.6 施工通讯

施工通讯工区北侧有当地通讯部门的线路通过，但发包人要求承包商的对外通讯线路不得多于2 条。内部通讯的线路安装及设备配置和设备的维护承包单位自负，并无偿提供给业主及监理工程师使用。

1.4.7 混凝土生产系统

发包人已委托其它承包人完成混凝土生产系统，给本标段的承包人提供商品混凝土。生产能力满足本标混凝土的质量、品种、出机口温度和浇筑强度等的要求，混凝土最大生产强度为165m3/h。

1.5 工程特点

***水利枢纽为河床式电站，属三等中型工程，电站装机为灯泡贯流式机组。电站除水电站建筑物一般特点外还具有以下工程特点：

(1) 工程施工技术复杂、施工难度大、工期紧。

(2) 由于工期紧，电站建设为全年施工，施工中遭遇两次冬季施工和两次夏季施工，温控要求高，对工程进度和施工质量产生较大的影响。

(3) ***坝址地处西北内陆干旱地区，日温差大、多风沙增加了施工难度。

(4) 施工场地开阔，便于布置。

(5) 电站基底坐落在弱风化的泥岩上，要进行软基处理。

1.6 施工协作和配合

由于***水利枢纽工程还有其它承包人承担其它标段的施工。特别是工地交通、场地占用、混凝土运输等方面势必产生相互干扰。因此，在施工过程中，我局将加强施工调度管理，积极服从业主及监理工程师的协调，主动同其它承包商加强联系，共同协商解决施工中出现的场地争议等问题，严格按照业主及监理工程的指令执行。

严格根据合同条款规定或业主及监理工程师的指示，向其它承包人提供施工配合及工程安全监测仪器埋设、安装和施工期的观测配合。

## 第二章施工总平面布置及说明

2.1 布置原则及说明

2.1.1 布置原则

根据招标文件要求，结合***水利枢纽工地目前实际情况及本标招标文件所述的施工技术条件和本工程的特点，为满足本工程的施工需要，施工按以下原则进行。

(1) 所有临建设施、施工辅助企业、施工道路均按招标文件要求及业主提供的各种条件在指定的厂区内进行规划布置。

(2) 临建设施的规模和技术指标根据施工总进度和施工强度的需要进行规范设计。

(3) 所有临建设施的布置本着有利于施工、易于管理、节约用地及安全可靠和因地适宜的原则。

(4) 充分利用我局承建黄河***导流Ⅰ标已修建的施工辅企设施。

2.1.2 布置说明

根据招标文件本标业主提供37000m2 的生产生活用地，布置的生产设施及辅助企业有钢木加工厂、施工机械设备停放保养厂、油库、炸药库、综合仓库、金属结构加工厂及混凝土预制厂等，以上生产、生活办公福利设施及辅助企业的布置位置及占地面积、建筑面积详见表2-1，以上生产、生活办公福利设施及辅属企业的布置说明详见《施工总平面布置图》。

2.2 临时生活房屋建筑和公用设施

根据总进度计划安排，河床电站及北干电站土建工程施工高峰平均人数约为1000人，生活办公设施包括职工住宅、食堂、办公室及生活福利等设施，需房屋建筑面积为6000，占地面积约为17500，其中：业主在左岸可提供施工生活用房3500(包括现有导流Ⅰ标生活办公营地)，需新建房屋建筑面积有2500。所有宿舍将在稍加平整的场地上随地势而建，均为单层砖砼结构。各项设施及建筑面积详见表2-1。

施工营地及办公区临时建筑汇总表

表2-1

| 工程项目 | 建筑面积() | 占地面积() | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍 | 3400 | 6000 | 单层砖混 | 现有1500m2 |
| 食堂 | 100 | 500 | 单层砖混 | 现有 |
| 浴室 | 90 | 1000 | 单层砖混 |  |
| 医疗室 | 120 | 600 | 单层砖混 |  |
| 厕所 | 50 | 500 | 单层砖混 | 现有25m2 |
| 主办工楼 | 2000 | 3000 | 三层框架结构 | 业主提供 |
| 活动室 | 120 | 500 | 单层砖混 |  |
| 篮球场 |  | 500 | 碎石+三合土 | 面层厚10cm |
| 羽毛球场 |  | 800 | 碎石+三合土 | 面层厚10cm |
| 招待所 | 120 | 600 | 单层砖混 |  |
| 总计 | 6000 | 17500 |  |  |

2.3 附属企业

2.3.1 钢木加工厂

钢木加工厂内设置钢筋、木材加工厂，布置在左岸坝轴线下游导流明渠与美丽渠之间业主提供的其它标机械停放场内，占地面积约为4500，其中房屋建筑面积200，棚建300。

(1) 钢筋加工厂

本工程主体钢筋总量约为1 万多吨，钢筋高峰月用量约为600 吨，钢筋加工能力20 吨/班，每天两班生产，配备钢筋切断机GJ5-40 型3 台，GJ7-40 型钢筋弯曲机3台，钢筋调直机GJ4-4/14 型2 台，8 吨汽车吊1 台以及对焊机3 台和弧焊机3 台，以满足本工程钢筋加工需要。

(2) 木材加工厂

本工程木材加工主要为异形木模板加工及其它木材加工，木材加工能力5/班，每天两班生产，配备MJ346 细木工带锯机1台，MB206-600mm 双面木工刨床1 台，MJ224 万能圆盘锯1 台。

2.3.2 混凝土预制厂

为满足本工程混凝土预制的施工需要，在1#路旁的C1 标生产设施区内设置混凝土预制厂，场地平整，并且与为主提供的系统混凝土拌和楼距离较近，便于施工。预制厂占地面积8000，其中房屋建筑面积60，棚建100。

2.3.3 炸药库

利用我局承建黄河***导流Ⅰ标已修建的炸药库，不再另建仓库。按施工总进度的开挖强度，结合岩性特点，岩石开挖的最高强度为21 万/月。最大月需求炸药量为100 吨/月。按每星期周转一次考虑，能满足施工要求。

2.3.4 油库

根据招标文件，油库布置在导流明渠左岸C1 标机械停放场地内，承担施工机械的油料储存及供应。设有储油罐、加油机房、机油存放棚、小型油料储存仓库及消防保卫值班室等，占地面积400，其中房屋建筑面积80，主要设备有自动加油机3台，50 吨柴油罐3 个，15 吨汽油罐2 个，5 吨油罐运输加油车1 辆。

2.3.5 金属结构加工厂

主要承担要工程范围内钢结构、预埋件、管路、管路附件等钢构件的制作；金结埋件、门叶、附属设备，通风、空调和采暖设备，消防和给排水设备的存放，金加工等任务。厂区占地面积4000，其中主车间为12×20m 砖混结构；棚建400；值班室、工具房、材料设备库等建筑面积为216。

2.3.6 综合仓库

综合仓库布置在左岸2#公路旁业主提供的C1 标仓库用地施工场地内，用于工程施工金属材料、五金、电器设备、小型工器具、配件及劳保的供应和存储，以及其它材料的存放和供应，该库占地面积2100，其中房屋建筑面积200，棚建200。

2.3.7 前方生产、指挥调度等房屋建筑

为满足前方生产、指挥调度等需要，不影响永久工程的施工及交通运输道路的畅通条件下，在导流明渠右边坡桥下游的适当位置设置前方生产、调度用房，房屋建筑面积140，占地面积500。

2.3.8 试验室

混凝土试验室布置在与混凝土预制厂同一场地内，以满足混凝土现场试验及材料试验需要，房屋建筑面积300m2(包括办公用房)，占地面积500。

2.3.9 施工机械设备停放保养厂

该厂主要承担本工程施工机械中修以下的维护及施工车辆的保养以及停放，承担工程施工的小型机械配件的加工任务。该厂有汽车停放场地、修理车间、小型配件、

工具仓库等。占地面积2500，其中房屋建筑面积200，棚建120，布置在导流明渠左岸C1 标机械停放场地内。

2.3.10 骨料生产及混凝土拌和系统

骨料生产及混凝土拌和系统本标不另建，采用业主已委托其它承包人完成的混凝土生产系统提供骨料及混凝土，混凝土从拌和站用6 自卸搅拌车或20t 自卸车运输至各施工点，运输距离为到坝前门机0.65km，运至坝后门机1.2km，预制厂0.2km。

2.3.11 临时生产房建汇总

水电站施工所需设置的生产及仓库系统临时房建及占地面积汇总表见表2-2。

施工辅助设施临时建筑面积汇总表

表2-2

| 工程项目名称 | 建筑面积() | 棚建面积() | 占地面积() | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢木加工厂 | 200 | 300 | 4500 | 砖混结构 |
| 混凝土预制厂 | 60 | 100 | 4000 | 砖混结构 |
| 油库 | 80 |  | 400 | 砖混结构 |
| 金结加工厂 | 456 | 400 | 4000 | 砖混结构 |
| 综合仓库 | 200 | 200 | 2100 | 砖混结构 |
| 前方调度室 | 140 |  | 500 | 砖混结构 |
| 试验室 | 300 |  | 500 | 砖混结构 |
| 机械停放场 | 200 | 120 | 2500 | 砖混结构 |
| 合计 | 1636 | 1120 | 18500 |  |

2.4 施工临时道路

根据招标文件可供本工程使用的施工道路详见《施工总平面布置图》(图号：****TB-SPT/C1-01)。在本工程开工前左岸有石营公路至枢纽的进场公路，右岸通向下游土料场的简易公路及部分施工场内的交通干道已形成，可供本工程使用。为满足河床电站及北干电站土建工程 (C1 标) 的施工，还需修建以下施工道路。

2.4.1 附属企业厂区道路

主要解决厂区与主干道的沟通，解决运输交通，总长200m。

2.4.2 基坑下游施工道路

从下游围堰左侧修至到基坑坝后门机位置，主要解决基坑下游的开挖、混凝土浇筑、基坑开挖及电站坝段的混凝土浇筑等的运输，总长约420m，路宽8m，泥结碎石路面，随开挖面的变动而调整S 型路线，坡度5~9%。

2.4.3 基坑上游施工道路

从上游围堰的左侧修筑至基坑坝前门机位置，主要解决基坑上游的开挖、混凝土浇筑、基坑开挖及电站坝段的混凝土浇筑等的运输，该路宽8m 宽，路面为泥结碎石路面，坡度6~8%，随开挖面的变动而调整S 型路线，道路总长约350m。

2.4.4 主干道的维护

在本标工程施工期间维护施工场区内的主干道，保证施工交通的畅通，维护公路总长2200m。

2.4.5 主要施工道路特性

左岸石营公路至枢纽的进场公路，右岸通向下游土料场的简易公路及部分施工场内的交通干道业主已先行完成，可提供河床电站及北干电站土建标的施工单位使用。

自行修建的泥结石路面，碎石砂土面层厚度为10cm。基坑道路要留足一定的保护层，防止对基岩的扰动。施工道路半挖半填，挖填量自身平衡，总挖填量为1000m3，新修道路970m，主要施工道路特性表详见表2-3。

4-13

主要施工道路特性表

表2-3

| 序号 | 道路名称 | 起始点 | 起始点高程 | 长度(m) | 坡度% | 路宽(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对外交通 | 进场公路起点至**县城20km。 |  | 石营公路省际国道 |
| 2 | 进场公路 | 石营公路至坝址新建2.6km |  | 业主修建道路 |
| 3 | 场内交通 | 一、二、三号道路2.2km |  | 业主修建道路 |
| 4 | L1 | A→B →C | 1241→1230 →1215 | 160+190 | 6~8 | 8 | 新建上游围堰至坝前门机，泥结石路面， |
| 5 | L2 | D→E →F | 1238→1229 →1213 | 100+320 | 5~9 | 8 | 新建下游围堰至坝后门机，泥结石路面 |

2.5 施工供风

本工程最高施工供风设备选用4 台英格索兰20m3/min 移动式油动空压机，主要供4 台CM351 潜孔钻机进行本标段内的岩石开挖，另在左岸坝头布置2 台25/min、2 台18m3/min 电动空压机，主要用于手风钻钻孔、基础锚杆、北干电站左岸和隔墩坝段右岸喷锚支护、临时边坡锚杆支护及开挖边坡的临时支护。

以上空压机站利用附近空闲场地就近布置，然后用钢管和胶管接至各用风点。前期为工程开挖、支护用风，后期为混凝土浇筑及灌浆用风。

2.6 施工供电

业主已在坝区左岸设置两座10kV/0.4kV 变电站，提供C1 标承包人使用。

承包人负责设计、施工、采购、安装、调试、运行管理和维修由业主指定供电点的降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

2.6.1 用电规划

变电所布置：根据施工总平面布置，业主提供10kV/0.4kV 低压变电站4 个，本标拟建10kV/6kV 高压变电站2 个。共安装两台10 kV /6 kV 变压器，2 面高压开关柜，供电区域分别是：

1#高压变电所：即在坝前门机附近靠左岸安装S9-630kVA/10/6kV 变压器一台及2面高压配电屏，为两台MQ1000 型门机供电。

2#高压变电所：即在坝后门机附近靠左岸安装S9-400kVA/10/6kV 变压器一台及2面高压配电屏，为两台MQ600/30 型门机供电。

3#变电所：即为业主提供的左岸上游S9-800kVA/10/0.4kV 变压器一台，前期主要满足开挖、排水，照明及机修厂等用电需要，后期则主要满足混凝土浇筑、金属结构安装等需要。

4#变压器：即为业主提供的左岸下游S9-630kVA/10/0.4kV 变压器一台，前期主要满足开挖、排水及照明等用电需要，后期则主要满足混凝土浇筑 、金属结构安装等需要。

5#变压器：即为业主提供的35kV 变电所附近的S9-315kVA/10/0.4kV 变压器，主要满足生活及照明等用电需要。

6#变压器：即为1#路旁的业主提供的S9-315kVA/10/0.4kV 变压器，主要满足预制厂、金结加工厂、钢木加工厂及综合仓库等的用电。

2.6.2 供电线路布置

高压Ⅰ回路：从业主指定的左岸上游10kV 变电站 (3#变电站) 的上线采用LGJ-3*70 线架空引至坝前门机附近，为1#变电站提供电源。

高压Ⅱ回路：从业主指定的左岸下游10kV 变电站 (4#变电站) 的上线采用LGJ-3*70 线架空引至坝后门机附近，为2#变电站提供电源。

施工供电布置见《供水供电及排水平面布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-02) ，施工供电主结线见《供电接线原理图》(图号：****-TB-SPT/C1-03)。

2.6.3 施工照明

采用2kw 镝灯分别安装在主坝左岸上下游的适当位置，以确保基坑开挖及混凝土浇筑夜间作业时所必须的照明标准。施工各仓内钢筋、模板及混凝土浇筑的夜间照明采用1kw 的碘钨灯局部照明为主。

所有的电器安装及线路架设均严格按照招标文件规定的设计技术规程及安装与验收规范进行施工。

2.6.4 备用电源

为安全起见，将在主坝左岸3#变电站附近安装一台100kw 的柴油发电机供施工排水及事故照明之用。在生活区安装一台12kw 的柴油发电机组供生活区的生活用电。

2.6.5 施工供电系统主要设备及材料

主要供配电设备及材料汇总见表2-4。

2.7 施工通讯

在工程开工前，与当地邮电部门协商解决通到施工现场的通信线路和邮电服务设施，并自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修。

2.7.1 通信方式

(1) 直拨电话：在办公营地设2 部直拨电话 (其中传真机1 部)。

(2) 内部调度电话：在办公营地设一台900GD-XH60 门数字程控调度通讯总机，用户30 个，供各业务部门和各生产单位的生产调度通讯，并按要求向业主及监理工程师提供通讯服务。

(3) 施工现场的调度通讯采用袖珍式无线电对讲机30 部。

2.7.2 通信线路

通信线路采用通讯电缆架空形式，主要通讯设备汇总见表2-4。

主要供配电、通讯设备及材料汇总表

表2-4

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | S9-630kVA/10/6kV | 台 | 1 | 门机专用 |
| 2 | 变压器 | S9-400kVA/10/6kV | 台 | 1 | 门机专用 |
| 3 | 变压器 | S9-630kVA/10/0.4kV | 台 | 1 | 业主提供 |
| 4 | 变压器 | S9-800kVA/10/0.4kV | 台 | 1 | 业主提供 |
| 5 | 变压器 | S9-315kVA/10/0.4kV | 台 | 1 | 业主提供 |
| 6 | 变压器 | S9-315kVA/10/0.4kV | 台 | 1 | 业主提供 |
| 7 | 高压配电屏 | kYN1-10-□ | 台 | 4 |  |
| 8 | 低压配电屏 | PGL2-□/PGJ2-D | 台 | 6 |  |
| 9 | 动力配电盘 | XL | 台 | 12 |  |
| 10 | 数字程控调度通讯站 | 900GD-XH60 门 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电话机 | HA5888P/TSDZ 型 | 部 | 30 |  |
| 12 | 袖珍无线电对讲机 | FH-700、S45-470MHZ | 部 | 30 | 已有15 部 |
| 13 | 钢心铝绞线 | LGJ-70 | m | 12000 |  |
| 14 | 绝缘电线 | BLV-70 | m | 1000 |  |
| 15 | 水泥杆 | 9~12m | 根 | 60 |  |
| 16 | 高压电缆 | 6KV | m | 800 |  |
| 17 | 低压电缆 | VV3×95+1×50 | m | 400 |  |
| 18 | 低压电缆 | VV3×185+1×95 | m | 300 |  |
| 19 | 柴油发电机 | GF-100 | 台 | 1 |  |
| 20 | 柴油发电机 | GF-12 | 台 | 1 |  |

2.8 施工排水

施工排水主要是上、下游围堰渗水、雨季地表水、施工生产的污水及基坑岩石渗水等，经估算基坑上游排水总强度约为240/h，基坑下游排水总强度约为408/h。

解决施工排水问题，以便开挖、混凝土浇筑、填筑及其它施工作业能在干地上进行，并在施工期间保持开挖边坡的稳定。

为施工方便，共布设二个排水系统，分别设在上、下游围堰适当位置。在上、下游围堰坡底处附近各挖一条截水槽，根据地形在围堰内最低处挖集水池，布设泵站，集中排水，将水抽到黄河。为防止基坑外部雨水流入基坑，在靠近基坑范围以外开挖截水沟和集水池，以拦截水流。基坑开挖渗水采用2"潜水泵倒至下游集水池。

基坑上游排水：排水强度约240h，根据围堰高度和排水总强度，选用1 台排水能力约为100/h 的4"离心泵和一台排水能力约为200/h 的5"离心泵进行基坑经常性排水作业，泵站内配两台2"潜水泵，以利离心泵的启动。

基坑下游排水：排水强度约408/h，根据围堰高度和排水总强度，选用1 台排水能力约为200/h 的5"离心泵和1 台排水能力约为400/h 的6"离心泵进行基坑经常性排水作业，排水作业时泵站内配两台2"潜水泵，以利离心泵的启动。

基坑上下游的排水泵根据实际排水量作适当调整。

生产污水的排放：根据河床电站的施工特性，主要生产污水有混凝土施工过程中的废水，本工程设置1 个集水泵站，设置一个6 的双室水箱和相应扬程及排量的污水泵，并敷设4"钢管至沉淀池。

2.9 施工供水

本标开工前业主已修建生活用水及生产用水的供水设施，从业主提供的供水干管末端，连接引水支管铺设到用水处。生活供水有500t 水池，高程在1243.5m，生产供水有1000t 的蓄水池，高程在1243.5m，水质满足规范要求，供水量可满足使用要求。详见《水电及排水平面布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-02)。

施工供水系统主要供给河床电站及北干电站的开挖、支护、混凝土浇筑、施工辅助工厂和消防用水等。经过计算分析本标施工期最大用水量为360t/h，详见《供水系统流程图》(图号：****-TB-SPT/C1-04)。

施工营地及施工的生活用水，从生活供水点引到各用水处，水质符合《生活饮用水卫生标准》的相关规定，具体用水点所处位置高程及水压要求见表2-5。

供水特性表

表2-5

| 序号 | 用水点 | 用水量(t/h) | 用水点高程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河床电站 | 300 | 1210~1260 | 水压不够时可采用管道泵增压 |
| 2 | 钢木加工厂 | 5 | 1239.5 |  |
| 3 | 混凝土预制厂 | 30 | 1241.5 |  |
| 4 | 金属结构厂 | 5 | 1239.5 |  |
| 5 | 生活营地 | 7 | 1239.5 |  |
| 6 | 试验室 | 2 | 1241.5 |  |
| 7 | 综合仓库 | 2 | 1239.5 |  |
| 8 | 机械停放保养场 | 4 | 1241 |  |
| 9 | 油库 | 2 | 1241 |  |
| 10 | 主办公楼 | 3 | 1239.5 |  |
| 合计 |  | 360 |  |  |

2.9.1 供水系统布置及工艺流程

供水系统详见《供水系统工艺流程图》(图号：****-TB-SPT/C1-04)。

供水系统主要材料一览表详见表2-6。

供水材料汇总表

表2-6

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | φ200 | m | 1000 | 施工用水主管 |
| 2 | 钢管 | φ100 | m | 800 | 附企厂区供水管 |
| 3 | 钢管 | φ50 | m | 2200 | 各工作面供水分管 |

2.10 其它临时设施布置

2.10.1 消防设施

供水系统已考虑消防用水，在各施工区，库房以及生产辅助企业，设置消防专用水阀，并按有关规定配置足够的灭火器材。

2.10.2 各种信号、标志的设置

在施工工区内，设置一切必须的信号、标志，包括标准的道路标志、报警信号、危险信号、安全信号以及指示信号等。

2.10.3 环保设施

在施工期间遵守国家和地方有关环境保护的法规和规章，在施工机械停放场和油库分别设废油处理池，防止污染土壤，在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期处理。本工程完工后，按照监理工程师的要求拆除一切必须拆除的施工临时设施和生活临时设施。

2.11 弃碴场

本标开挖的弃料堆放在左岸C1 标弃碴场，可利用开挖料根据监理工程师的指令运往左岸砂石料场。具体开挖碴料运距见表2-7。

开挖碴料运距表

表2-7

| 开挖料种类 | 开挖料数量 | 料场位置 | 运距 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可利用砂砾料 | 2 万 | 左岸砂石料场 | 1.5Km |  |
| 砂砾弃料 | 25.56 万 | 左岸C1 标弃碴场 | 2.6Km |  |
| 岩石弃料 | 48.35 万 | 左岸C1 标弃碴场 | 2.6Km |  |

## 第三章施工总进度和进度保证措施

3.1 编制依据

SPT/C1 标施工进度安排编制依据为：

1) 招标文件对总工期的要求；

2) 技术规范及招标图纸；

3) 节点控制形象目标要求；

4) 结合我局承建导流明渠Ⅰ标施工中的经验和我局以往的工程实践经验；

5) 为其它合同标段提供工作面的时间；

6) 投标阶段所拟定的施工组织设计方案,结合本工程的特征及分项工程的施工方法。

3.2 编制原则

围绕施工中的关键线路和重点项目统筹安排，在确保各节点工期按要求实现的同时，其它施工项目协调有序进行。施工进度安排留有余地，力求均衡生产，合理投入资源，在确保工程质量和进度的前提下，降低施工成本。

3.3 合同节点控制进度要求

本标段主要控制性工期见表3-1。

合同控制施工进度表

表3-1

| 序号 | 要求完工日期 | 工程项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2002 年4 月1 日 | SPT/C1 标主体工程开工 |
| 2 | 2002 年6 月1 日 | 混凝土开始浇筑 |
| 3 | 2003 年7 月15 日 | 第一台水轮机组安装施工面具备安装条件 |
| 4 | 2003 年11 月15 日 | 河床电站下闸 |
| 5 | 2003 年12 月30 日 | 河床上游围堰完成拆除 |
| 6 | 2004 年2 月1 日 | 第一台河床电站机组发电 |
| 7 | 2004 年9 月30 日 | 第四台河床电站机组发电 |
| 8 | 2004 年9 月30 日 | 完成本标的全部工作 |

3.4 施工进度计划

3.4.1 施工总进度安排说明

开工后在上下游围堰的防护下，进行左岸连接段、安装间段、北干电站、河床电站坝段、隔墩坝段部位的土石方开挖，基础处理 (挖孔桩)，混凝土浇筑和金属结构的安装。

在施工安排上由于受浇筑混凝土目标的要求控制，75.92 万m3 土石方的开挖集中在4 个月时间内完成，施工组织尤其重要。为了满足2002 年6 月1 日浇筑第一块混凝土的要求，结合开挖选择安装间坝段进行第一块混凝土浇筑，因此在施工安排上一方面保证月开挖强度，另一方面突出重点部位开挖，满足主体工程开始浇筑混凝土的目标，这是开工后总体安排上重点考虑的。

基础软基处理方面由于挖孔桩作业面狭小，另外，基础层又采用人工撬挖的方式，故需要多开工作面，以保证混凝土及时覆盖，同时为固结灌浆争取时间,这样才能保证混凝土浇筑的顺利进行。

河床坝段混凝土浇筑在施工安排上重点加强A 块的浇筑，为坝顶门机安装争取时间。同时为在冬季进行河床坝段混凝土浇筑创造条件。冬季主要进行B 块混凝土的浇筑，由于A 块较B 块高程高，有利于搭设保温设施进行保温以保证浇筑质量。

北干电站坝段、安装间坝段优先于河床坝段早达到坝顶，一方面为安装坝顶门机提供工作面，另一方面进行主厂房安装间框架柱施工，形成桥机吊车梁，为安装厂内桥机创造条件，保证机组安装的顺利进行。

3.4.2 主要施工项目进度计划说明

(1) 临建工程：2002 年4 月1 日~2002 年6 月30 日；

(2) 砂砾石开挖：2002 年4 月1 日~2002 年5 月31 日；

(3) 岩石开挖：2002 年4 月15 日~2002 年7 月31 日；

(4) 坝基软基处理：2002 年5 月15 日~2002 年6 月30 日；

(5) 固结灌浆：2002 年6 月28 日~2002 年9 月31 日；

(6) 帷幕灌浆：2002 年11 月1 日~2003 年3 月31 日；

(7) 并缝灌浆：2003 年9 月10 日~2003 年11 月8 日；

(8) 排水孔施工：2003 年5 月1 日~2003 年7 月18 日；

(9) 主体混凝土浇筑：2002 年6 月1 日~2003 年8 月31 日；

(10) 钢结构埋件和钢结构安装：2002 年9 月1 日~2002 年10 月30 日和2003年4 月1 日~2003 年10 月30 日；

(11) 河床电站下闸：2003 年11 月15 日；

(12) 上游围堰拆除：2003 年11 月15 日~2003 年12 月30 日。

3.4.3 施工进度图

3.4.3.1 关键线路

(1) 主关键线路

进场—>基坑土石方开挖—>基础软基处理—>河床电站坝段混凝土浇筑—>主厂房混凝土浇筑—>河床电站坝段金属结构安装—>土石方填筑—>下闸—>围堰拆除—>竣工验收。

(2) 次关键线路

北干电站安装间坝段土石方开挖—>北干电站安装间坝体混凝土浇筑—>北干电站安装间施工—>坝顶门机及厂房桥机安装—>建筑与装修。

3.4.3.2 典型强度

本标土石方开挖总量约75.92 万m3，混凝土约27.3 万m3，其中土石方开挖平均月强度为18.7 万m3/月；混凝土浇筑高峰月强度为3.1 万m3/月。

主要项目施工进度计划详见《施工进度横道》(图号：****-TB-SPT/C1-05)、《施工进度网络图》(图号：****-TB-SPT/C1-06) 和《混凝土浇筑进度形象图》(图号：****-TB-SPT/C1-07)。

3.5 施工进度保证措施

3.5.1 组织管理保证

本工程做为我局在宁夏境内施工的重点形象工程，我们将成立以工程局主要领导为负责人的项目领导小组对工程进行宏观管理，工程局将在专业人员、施工设备、资金、技术等方面全力支持，各职能部门对工程进行对口管理和支援。

调整我局***导流工程Ⅰ标项目部，成立***施工局，增加有经验、责任心强的工程技术、经营管理、行政事务等各类专业干部组成各级领导机构。全权负责现场各方面的工作。

在整个工程中实施项目法施工，做到统一组织协调、统一计划安排、统一现场管理、统一物资供应、统一资金收付。建立健全管理机构，明确各部门、各岗位的职责范围，为该工程配备足够的适合要求的各类专业技术人员。加强现场的思想政治工作和后勤保障工作，作为搞好现场施工的重要保证，使每个参加施工的职工充满责任感、荣誉感，发挥出其最大的积极性。

3.5.2 生产协调保证

坚持以生产为中心的原则，统一指挥，统一调度，及时协调各施工部位工作，施工局生产办做到正确及时的掌握生产及设备等各种情况，采取相应对策，加快施工进度；

充分利用网络、微机管理等新技术，对生产过程进行有效控制，加强管理，提高人员、机械的生产劳动率；

紧抓关键项目，兼顾其它项目，尽量缩短主导工序和关键线路施工时间；

科学管理，精心施工，大力推广新工艺、新技术应用；

建立明确的经济责任制，严格考核，奖罚兑现，充分调动施工队伍的积极性,加强现场维护，处理好各方面的关系，为施工生产的顺利进行创造好的外部条件。

3.5.3 施工技术保证

现场建立以施工局总工为核心，工程部、质量安全部为指导，现场实验室、测量队，厂队技术员为主体的三级管理体系。负责承担与业主、监理、设计的联系沟通。

组织、监督、指导和管理现场施工技术、计划的实施。

建立技术管理程序，认真制定各阶段施工技术方案、措施，以及应急技术措施，做好技术交底，建立技术档案，逐级落实技术责任制。

针对本工程的特点，抓好新技术、新工艺的推广应用，充分发挥我局近几年形成的知识技术密集的优势，组织科研攻关，及时解决施工中出现的技术问题。

尊重设咨询专家组和技术顾问组对工程中的重大技术问题的意见，对本工程阶段性大的技术方案及施工中碰到的技术难点充分做到提前制定相应切实可行的针对性措施。

3.5.4 机械设备保证

组织专门人员对工地所有机械设备轮流进行保养，确保完好率；工程施工设备将提前依投标文件所列型号和数量进行调配和采购，并在规定的进场时间前运抵现场。

施工中根据施工进度计划要求，在安排机械设备时做到配置数量足够、性能优良、合理配套的施工机械设备。

建立完善的机械设备工地维修保养制度，在施工中进行强制性保养，确保设备的完好率，充分发挥其最大效益。

3.5.5 计划控制保证

本工程在总进度计划及专项工程计划控制下，施工中建立三级进度控制体系，制定每月工作计划任务、分解制定每周工作计划以至每天的实施细部计划，把全部工作纳入严密的计划控制之下。

采用国际标准的工程网络计划管理系统 (Primavera Project Planner 简称P3)，加强对计划的跟踪、检查、反馈、修正。建立进度控制的月、周、及每天的碰头会制度，检查工程进展和计划执行情况，认真分析可能出现影响进度的问题，做好对图纸提供、材料设备进场、气候气象、设计变更、人员变动等各方面的充分估计和准备，避免一切可预见的不必要的停工和延误。对于由不可预见的因素导致施工进度延误，及时研究着手安排赶工期计划。施工中通过控制日计划保周计划，控制周计划保月计划，以月计划保里程碑及总工期的实现。

3.5.6 质量安全对进度的保证

我局在多年的水利水电建设工程中深刻地认识到施工质量是一个工程的灵魂和实现工程进度计划的最基本的前提。因此在施工中将严格按照既定的质量保证大纲建立质量管理体系，完善管理程序和施工程序，提高质量管理水平，在各个环节在施工中严把质量关，杜绝质量事故，避免因质量问题造成工期的损失。

同样安全生产是实现工程进度计划的保障。因而在施工中将抓好安全生产，做好宣传教育工作，建立施工安全管理监督机构，规范操作，落实责任人。在安全方面做到使每个职工均警钟长鸣。防止因安全事故影响工程进度。

## 第四章现场组织机构

4.1 组织机构

按项目法施工管理要求，结合本工程特点、规模、施工条件及我局以往管理经验。

本工程由新组建***施工局承担施工。***施工局将接受工程局直接管理。

***局局本部将成立以工程局主要领导为负责人的项目领导小组对本工程进行宏

观管理，并对***水利枢纽工程C1 标在资金、设备、技术各方面给予全力支持。各职能部门对工程进行对口管理。

局工程管理部对阶段性施工技术措施提前组织局各“专业总工程师”参与确定主要施工技术方案和措施。

局经营管理部参与工程年、季度计划确定，每月检查月计划执行情况。参与制定重要单项工程进度计划。

局资产管理部提前调配、采购工程所需的开挖和砼施工机械设备。

局财务部依工程进度情况对工程流动资金给予支持，每月核控工程施工成本；

局人事部依工程施工所需提前组织缺口的专业施工人员进场。

***施工局在局长授权下对本合同工程进行全面管理工作。***施工局局长负责全面工作，另设副局长二名、总工程师一名、质检总工程师一名、总经济师一名，协助施工局局长工作。另外设咨询专家组和技术顾问组对工程中的重大技术问题进行研究和指导。

施工局下设六个职能部室，对施工过程中各环节进行管理。各部分工见表4-1。

主要专业职能部门业务分工表

表4-1

| 部门名称 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 生产部 | 周计划制定、落实；前方现场机械调配、生产指挥、协调 |
| 工程技术部 | 中、长期计划；施工措施、小型项目设计；测量、试验、检查验收 |
| 质安部 | 工程质量控制；施工安全、文明生产安排和监督；对外联络 |
| 财经部 | 财务、编制单价、工程结算、分析成本；分包工程管理 |
| 综合部 | 人事、党政工团、后勤服务、和局本部联络 |
| 物资部 | 大型设备管理、配件供应、物资采购、生产用设备系统技术改造 |

施工局下设7 个施工厂队进行工程项目的施工，并对承担的工程项目施工进度、质量、安全、环保等在受控状态下负责。施工厂队主要人员在工程建设期不进行大的调整，施工力量将依生产规模的变化及时调整充实。各厂队分工见表4-2。

施工厂队业务分工表

表4-2

| 部门名称 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 开挖大队 | 本工程所有土石方明挖、土方填筑、安全支护 |
| 浇筑一大队 | 本工程范围内所有砼浇筑施工 |
| 浇筑二大队 | 本工程范围内所有砼浇筑施工 |
| 基础处理队 | 本工程范围内钻、灌的施工 |
| 机电大队 | 负责本工程所需门机、履带吊等大型设备的安装、运行维护，风、水、电供应及金结安装 |
| 综合加工厂 | 砼件的预制；三材的加工、模板制作 |
| 机械大队 | 开挖、施工机械设备运行维护 |

4.2 组织机构框图

***施工局组织机构图

4.3 现场主要技术与管理人员汇总表

4.3.1 施工现场管理机构主要人员表

施工现场管理机构主要人员表

表4-3

| 拟任职务 | 姓名 | 年龄 | 资历 | 类似工作年限 | 现任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工局局长 |  | 38 | 高级工程师 | 17 | 分局局长 |
| 施工局副局长 |  | 44 | 高级工程师 | 26 | 项目部副经理 |
| 施工局副局长 |  | 39 | 高级工程师 | 13 | 项目部副经理 |
| 施工局总工程师 |  | 32 | 工程师 | 10 | 项目部总工程师 |
| 施工局总质检师 |  | 34 | 工程师 | 11 | 分局总质检师 |
| 施工局总经济师 |  | 34 | 经济师 | 12 | 分局总经济师 |
| 施工局生产部主任 |  | 31 | 助理工程师 | 8 | 项目部生产部主任 |
| 施工局质安部主任 |  | 36 | 工程师 | 18 | 项目部质安部主任 |
| 施工局合同部主任 |  | 43 | 高级经济师 | 22 | 项目部合同部主任 |
| 施工局综合部主任 |  | 30 | 助理工程师 | 7 | 项目部综合部主任 |
| 施工局技术部主任 |  | 31 | 工程师 | 10 | 项目部技术部主任 |
| 施工局物资部主任 |  | 43 | 工程师 | 23 | 项目部物资部主任 |

4.3.2 技术顾问组及咨询专家组成员表

技术顾问组及咨询专家组成员表

表4-4

| 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 类似工程施工年限 | 拟在本工程中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 教授级高工 | 37 | 技术顾问 |
|  | 68 | 教授级高工 | 45 | 技术顾问 |
|  | 66 | 教授级高工 | 42 | 技术顾问 |
|  | 64 | 教授级高工 | 40 | 技术顾问 |
|  | 62 | 教授级高工 | 37 | 技术顾问 |
|  | 65 | 教授级高工 | 40 | 技术顾问 |
|  | 73 | 教授级高工 | 49 | 咨询专家组 |
|  | 56 | 教授级高工 | 32 | 咨询专家组 |
|  | 63 | 教授级高工 | 39 | 咨询专家组 |

## 第五章施工导流及水流控制

5.1 导流建筑物施工

该工程导流建筑物主要由上、下游围堰和导流明渠构成，已由其它承包商承建完毕并投入正常使用。

5.2 基坑经常性排水

本项目是指施工期基坑的经常性排水，排水时段为2002 年4 月至2003 年11 月15 日河床电站下闸。

5.2.1 排水强度计算

基坑施工期的经常性排水，积水来源主要有上、下游围堰渗水，施工期弃水，雨季地表汇流水和基坑开挖渗水，分别计算如下：

1. 围堰渗水

围堰渗水根据技术规范要求，上游围堰总渗水不大于300 m3/h，下游围堰总渗水不大于100/h。截流龙口位置在左岸，C1 标上游围堰渗水按上游围堰总渗水量的2/3 考虑，下游围堰渗水按下游围堰渗水总量的1/2 考虑，上、下游围堰渗水分别取200/h 和50/h，则Q1=250 /h。

2. 降雨

根据坝区多年降水资料，日降雨量最大值为q=68.3 mm，基坑汇水面积F 约为8.6 万，取φ=0.9，日最大降雨排水量为：

Q2=F. q.φ/(1000.H)=86000×68.3×0.9÷1000÷20=265 /h

3. 施工弃水

施工弃水主要是砼养护弃水，砼浇筑高峰期月强度N 为31000，每方砼冲洗及养护用水q 按1.0  估算，汇水强度计算如下：

Q3=N. q.K1.K2/(K.H)=31000×1.0×1.2×1.5÷30÷20=93 /h

4. 基坑开挖渗水

参考我局中标承建的导流明渠Ⅰ标开挖施工渗水，初定为Q4=40 m3/h，综合以上四项计算成果，总计经常性排水强度为Q= Q1+Q2+Q3+Q4=648 m3/h

5.2.2 排水设施布置

为施工方便，考虑布设二个排水系统，分别设在上、下游围堰坡底处。基坑上游排水总强度约为240m3/h，基坑下游排水总强度约为408m3/h。在上、下游围堰内坡底处附近各挖一条截水槽，根据地形在最低处挖集水池，布设泵站，集中排水，将水抽到黄河。具体见《供水供电及排水布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-02)。

为防止雨季基坑外部雨水流入基坑，必须在靠近基坑范围以外开挖截水沟以拦截水流，自流入上、下游围堰外的黄河。

5.2.3 主要排水设备配置

基坑上、下游排水根据围堰高度和排水总强度，上游选用1 台排水能力约为100m3/h 的4"离心泵 (型号为IS125-100-315) 和1 台排水能力约为200m3/h 的5"离心泵 (型号为IS150-125-315)；下游选用1 台排水能力约为200m3/h 的5"离心泵 (型号为IS150-125-250) 和一台排水能力约为400m3/h 的6" 离心泵 ( 型号为IS200-150-250)，进行基坑经常性排水作业，泵站内各配一台2"潜水泵，以利离心泵的启动。

5.2.4 设备材料

主要设备和材料见表5-1。

设备和材料表

表5-1

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 流量/h | 扬程m | 电动机功率kw | 单位 | 数量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4"水泵 | IS125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 5"水泵 | IS150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 台 | 2 | 备用1 台 |
| 3 | 5"水泵 | IS150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 台 | 1 |  |
| 4 | 6"水泵 | IS200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 台 | 2 | 备用1 台 |
| 5 | 2"水泵 | 潜水泵 |  |  |  | 台 | 4 | 备用2 台 |
| 6 | 4"钢管 | DN100 |  |  |  | m | 100 |  |
| 7 | 5"钢管 | DN125 |  |  |  | m | 200 |  |
| 8 | 6"钢管 | DN150 |  |  |  | m | 100 |  |
| 9 | 电缆 | 16mm2 |  |  |  | m | 200 |  |
| 10 | 电缆 | 35mm2 |  |  |  | m | 400 |  |

5.3 施工期渡汛

5.3.1 防汛措施

本标段施工总工期41 个月，工程从2002 年4 月1 日开工至2004 年9 月30 日竣工，共有3 个汛期。

该标段施工一直在上、下游围堰的防护下进行，运行期长；为确保上游围堰在汛期安全运行，将在左岸1241m 高程以上选择适当地段 (交通方便、场地相对开阔)，准备防汛材料；预先制定切实的防汛措施，报现场监理工程师批准后实施。

对可能发生有冰凌凌汛的河流采取有效的排凌措施，并在每年凌汛前备足必要的排凌材料和设备，确保上游围堰在凌汛期安全运行。

5.3.2 防汛组织机构

(1) 建立防汛指挥机构，明确防汛责任人。

(2) 根据防汛任务，建立若干支防汛抢险队伍。

(3) 设立专职水情预报人员，随时和业主、监理工程师及上游电站或水文站取得联系，及时掌握水情情况，分析上游来水趋势及可能发生的流量情况，为工程施工安全防汛提供详细的决策依据。

(4) 建立专用防汛通讯系统及水情报警系统。

(5) 随时检查、维护上游围堰的运行情况，确保基坑不进水，安全度汛。

5.4 下闸

5.4.1 下闸前工程主体形象

本标段工程自开工至2003 年7 月31 日，主体一期砼全部浇筑完毕；至2003 年9 月30 日，各门槽二期砼全部浇筑完毕。2003 年11 月15 日前上下游进出水口拦污栅、闸门、启闭机安装完毕，并进行试运行检查验收。

5.4.2 闸门和启闭机的检查

下闸前，对电站进口拦污栅、进口检修闸门、尾水出口事故闸门及门槽、坝顶2×1000kN 双向门机和2×1000kN 单向门机进行全面详细的检查，并做详细的记录报送监理。若发现有不合格部件将采取有效措施及时进行修复或更换。

5.4.3 施工区内的清理

下闸前，对施工区域的水库淹没范围进行清理工作，拆除坝前和坝后的门机，并及时处理门机基础使其达到要求；拆除淹没区内的一切临时建筑物，施工道路，排水设施；清除一切有碍水电站运行安全的施工废弃物和建筑垃圾。废弃物和垃圾采用一台TY220 推土机集料、一台CAT-980F 装载机，20t 自卸汽车5 台，运到左岸C1 标弃碴场。

5.4.4 电站临时封堵

本项目是发电机组上游检修闸门和下游尾水事故闸门在下闸蓄水前的临时封堵。上游电站进水口检修闸门临时封堵采用业主提供的四套永久检修闸门及四套预制混凝土叠梁门，下游电站尾水事故闸门临时封堵采用业主提供的两套永久事故检修门及两套钢结构叠梁门封堵。

5.4.4.1 上游检修闸门临时封堵

预制钢筋混凝土箱梁在预制厂先期预制，达到强度后运至现场安装。预制混凝土箱梁的运输、堆放、吊运、安装等严格按施工图纸和技术规范施工。

5.4.4.2 下游尾水事故闸门临时封堵

下游尾水事故闸门临时封堵，由业主提供两套 (14m×16.8m、14m×7.8m) 叠梁门，根据招标文件要求，需承包商制造一节 (14m×6.2m) 钢结构叠梁门组合成两套尾水闸门。

叠梁门的制造按施工图纸及监理工程师的指示，在金结构加工厂进行加工，合格后运至现场，现场利用已安装就位的尾水门机逐节进行安装。

5.5 上游围堰拆除布置及施工

5.5.1 拆除布置

在河床电站下闸蓄水前，对上游围堰进行拆除，拆除方量约81000。根据本标段技术规范要求，上游围堰右岸拆除高程为1228m，左岸拆除高程为1232m，拆除日期为2003 年11 月中旬至12 月下旬，共一个半月。围堰自上而下分两层拆除，同时考虑宁、蒙灌区冬灌黄河下泄流量较大，拆除分为三个区域。1234m 高程以上部分

为一层 (Ⅰ区)；1234 m 高程以下部分为一层，截流戗堤为Ⅱ区，其余部分为Ⅲ区。

上游围堰拆除工程量见表5-2，分区及拆除方式见《上游围堰拆除分层分区示意图》。

上游围堰拆除工程量表

表3-2

| 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干砌石拆除 | m3 | 4605 |
| 2 | 铅丝笼子拆除 | m3 | 1000 |
| 3 | 砂卵石拆除 | m3 | 74372 |
| 4 | 混凝土防渗墙拆除 | m2 | 914 |
| 5 | 混凝土四面体拆除 | 个 | 40 |
| 6 | 铅丝笼防护 | m3 | 540 |

5.5.2 上游围堰拆除方法

上游围堰堰顶高程为1241.00m，堰顶长约220m，顶宽为11m，上游侧坡比为1:2，下游侧坡比为1:1.75，最大拆除深度13m。

Ⅰ区拆除，采用两台CAT-980F 装载机，20t 自卸汽车20 台，自左岸至右岸挖碴运到左岸C1 标弃碴场。

Ⅱ区拆除，同Ⅰ区拆除方法，砼防渗心墙、混凝土四面体及大块石采用手风钻造孔，装药爆破松动后再进行挖碴作业；钢筋铅丝笼先用气焊割除后再进行挖碴作业。

Ⅲ区拆除，配一台PC-400 小松反铲和一台CAT-240C 反铲、20t 自卸车20 台，自右岸至左岸退挖装车出碴到左岸C1 标弃碴场。

## 第六章坝基开挖、支护及土石方回填

6.1 施工特性

本标段坝基开挖主要有覆盖层开挖及基岩开挖。其中覆盖层包括 (Q4) 冲积、风积和人工堆积松散堆积物，砂砾石及(C1q) 泥岩，基岩主要由泥、页岩等软岩组成，局部夹泥质灰岩、灰岩、泥质粉砂岩、砂岩等。受区域构造持久挤压破碎带、节理裂隙发育。岩体中裂隙、隐微裂隙发育，完整性差。除靖远组下部砂岩集中段以次块状或碎裂结构外，坝基其它部位岩体以散体结构为主，局部地段碎屑结构。

坝基开挖及支护主要工程量有：砂砾石开挖27.561 万 ，岩石开挖48.358 万，土石方回填19720 ，锚杆安装3107 根，钢筋网制安22t，喷混凝土C203965。

主要工程量见表6-1。

坝基开挖及支护主要工程量表

表6-1

| 项目序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂砾石(弃料) |  | 255610 |
| 2 | 砂砾石(可用料) |  | 20000 |
| 3 | 岩石开挖 |  | 453220 |
| 4 | 岩石撬挖 |  | 22260 |
| 5 | 岩石齿槽开挖 |  | 8100 |
| 6 | 土石方填筑 |  | 19720 |
| 7 | 锚杆、ф25、L=3.0m | 根 | 2807 |
| 8 | 锚杆、ф25、L=2.0m | 根 | 200 |
| 9 | 锚杆、ф25、L=4.0m | 根 | 100 |
| 10 | 锚筋网ф6@200 | t | 22 |
| 11 | 喷混凝土C20 | (抗硫酸盐，厚10cm) |  | 3565 |
| 12 | 喷混凝土C20 | (抗硫酸盐，厚7cm) |  | 200 |
| 13 | 喷混凝土C20 | (抗硫酸盐，厚15cm) |  | 200 |

6.2 施工布置

6.2.1 施工道路

场外施工道路由上下游围堰、进场道路互相连通，经导流明渠桥、美丽渠桥、进场道路通往C1 标弃碴场及左岸砂砾料场。进场道路北端与C1 标弃碴场相接。

一期砂砾石开挖时由上、下游围堰左端头沿原美丽渠1232m 高程各修一条施工道路至开挖面，坡比≤10%，路宽8m，泥结石路面。施工初期尽量使用上游施工道路，以减少出碴运距，在上游道路不能满足施工要求时再使用下游施工道路。二期基坑开挖时可在基坑上、下游方向各布置一条主干施工道路，泥结石路面，路宽8m。在开挖区内，根据工作面的需要分别形成S 形的临时出碴支路。路端高程可随开挖面的降低而延伸，满足坡度≤10%。基坑开挖道路布置见《基坑开挖道路布置图》。在出碴路两侧修建临时排水沟，以利于边坡的稳定及排除坡底的积水。

6.2.2 碴场

碴场有二处，分别为C1 标弃碴场及左岸可利用砂砾料场。

(1) C1 标弃碴场

该碴场从导流明渠桥头开始沿进场道路至弃碴场，其运距约2.6km。此料场为基坑一期开挖弃料堆放和其坑二期开挖料堆放场地。堆碴前将碴场推平，保证运输车辆顺利通过。

(2) 左岸可利用砂砾料场

左岸可利用砂砾料场位于筛分用混凝土拌合区西侧，其运距约1.5km，主要为基坑一期开挖可用料存放场地。可用料分层堆起，并在料场区设置临时排水设施，以防可用料被污染和侵蚀。

以上碴场由专人负责管理，保证满足弃碴和自卸车辆运行要求。

6.2.3 施工供风

供风设备选用4 台英格索兰20m3/min 移动式油动空压机，主要供4 台CM351 潜孔钻机进行本标段内的岩石开挖，另在左岸坝头布置2 台25 min 空压机及2 台移动式18m3/min 电动空压机，主要用于手风钻钻孔、基础开挖、基础锚杆、北干电站左岸和隔墩坝段右岸喷锚支护、临时边坡锚杆支护及开挖边坡的临时支护，施工用风从空压机站布设一趟4″焊接钢管到施工工作面。

6.2.4 施工用电及照明

基坑开挖主要用电设备有排水泵、电动空压机、电焊机和现场施工照明。施工用电利用基坑左岸上下游已布设的两台变压器供电，施工照明利用左岸架设的太阳灯照明。

6.2.5 施工用水

施工用水主要为喷混凝土用水。从左岸已布置的施工用水系统水管接2″钢管至施工场地，提供施工用水，水压、水量均可满足施工要求。

6.2.6 基坑抽排水

基坑抽排水主要考虑开挖时的岩石渗水。在开挖时使开挖面保持一定的坡度，结合永久排水设施的布置设置临时集水坑槽，设4 台1″泵将基坑内零星积水抽到临时集水坑槽，然后用1 台3″泵将集水坑槽内的积水排到永久集水坑。

6.3 开挖程序及开挖方法

6.3.1 施工程序

基坑开挖施工采用自上而下，分层分段多工作面进行，其开挖施工程序为：表层土方开挖 —→ 砂砾石层(含可利用料) 开挖 —→ 基岩开挖 —→ 保护层开挖。

6.3.2 开挖方法

6.3.2.1 表层土方开挖

土方开挖主要位于北干安装间及北干电站，在开挖时将其作为一层开挖。开挖设备主要采用PC-400 反铲和CAT980F 装载机挖装，20t 中环自卸车运输的施工方法，设计边坡利用反铲修整，人工配合，以确保坡面平整，坡比符合设计要求。

6.3.2.2 砂砾石开挖

砂砾石层的开挖按弃料与可利用料分为两层开挖，弃料层作为一次开挖，可利用料主要分布在北干电站及安装间，分两层开挖，在施工时根据现场挖探坑确定分层厚度，开挖自上而下进行。河床电站砂砾石层一次性开挖完成。开挖采用PC-400 反铲和CAT980F 装载机挖装， 20t 自卸汽车配合运输。边坡部位人工配合反铲按照设计坡比要求及时进行削坡。

6.3.2.3 基岩开挖

根据基坑开挖断面图及地质资料附图，基岩顶部高程为1233.0~1224.0m，基坑开挖最低处高程为1202.5m，为了充分利用机械，使机械发挥最大的效率，对基岩开挖采取分区分层开挖，多工作面同时施工，将基坑开挖区域分为两个区 (Ⅰ区和Ⅱ区)。每个区内根据左岸边坡建基面台阶高度分为5 层，层厚一般为5m 左右，其中Ⅱ区第一层最大厚度为8m。开挖分区分层见《开挖分区分层图》(图号：****-TB- SPT/C1-10)。考虑到上游出碴路较近，所以Ⅱ区开挖时第一层以坝0+70.00 为中心线从左岸向右岸方向开挖出先锋槽，然后以先锋槽为临空面向上下游同时扩挖。第二层以坝0+56.00为中心线，第三层以坝0+44.00 为中心线，第四层以坝0+34.00 为中心线从左岸向右岸方向开挖出先锋槽，然后以先锋槽为临空面向上下游同时扩挖。

(1) 基岩大面开挖

开挖采用CM351 型潜孔钻机造孔，爆破挖除，边坡及底部均预留保护层，保护层为建基面以上1.5m 的一层。保护层以上1.5m 的一层，采用手风钻造孔，毫秒导爆雷管分段起爆，钻孔不能穿入保护层内，其最大一段起爆药量由现场爆破试验确定。。

弃碴用正铲及CAT980F 装载机挖装，自卸汽车拉运至弃碴场。

(2) 保护层开挖

开挖分两层进行。表层0.8m 采用推土机犁挖，推土机集碴，下层泥岩采用人工用风镐和撬挖相结合的方法挖除。弃碴用正铲及CAT980F 装载机挖装，自卸汽车拉运至弃碴场。保护层分层开挖完成后，及时采用塑料薄膜覆盖，保持泥岩的天然含水量不发生变化。撬挖完成后6 小时内泥岩建基面浇筑10cm 厚混凝土覆盖。

(3) 基岩边坡保护层开挖

基岩边坡开挖采用预裂爆破进行控制，由于岩性特殊，在开挖前需要进行爆破试验，以取得合理的爆破参数。

1) 预裂爆破试验

试验目的：通过预裂爆破试验，结合现场实际地质情况，确定预裂爆破的最佳爆破参数，满足设计及施工要求。

试验内容：首先选一处或二处岩石边坡部位，按照初拟爆破设计和图纸设计边线，进行布孔、钻孔、装药。试验过程中必须严格按照爆破设计要求控制，记录试验数据。爆后对现场爆破效果进行分析记录，如：不平整度合格率，残留炮孔痕迹保存率，1mm以上裂隙条数等，二处试验可作对比分析。最后对初拟爆破设计参数进行修正或进一步确定预裂爆破方案。

预裂爆破效果，必须符合如下要求：残留炮孔痕迹保存率根据岩体地质情况的不同有不同要求，相邻两炮孔间岩面的不平整度不大于15cm，孔壁表层不产生明显的爆破裂隙。

2) 爆前爆后纵波检测试验

测试目的：通过爆破试验测定爆前、后岩体内不同深度的纵波速度变化，来判断破坏范围，选择最优的爆破参数，采取有效的防护措施，保证施工质量，加快施工进度。

试验内容：纵波检测共分6 组 (每组3 孔)，单孔孔深6m，爆前由药包底部标高算起，向下每隔0.5m 测量一次水平方向纵波速度，一直测到孔底。爆破后扫通原孔，在相同部位重复爆破前的测量，从而求出爆破前后纵波速度变化率，随深度的变化曲线图。

3) 边坡保护层开挖

边坡保护层开挖自上而下进行，设计边线预裂孔采用潜孔钻造孔，其余孔为手风钻造孔，非电毫秒导爆雷管微差爆破。在不适宜用爆破方法挖除的地方，预留的保护层采用人工用风镐和撬挖相结合的方法挖除。每层边坡开挖完后立即进行喷锚支护，以保证下一层的开挖安全顺利进行，然后再进行下一层的边坡开挖。在造孔时严格控制钻孔角度，每开挖完一层，立即对坡面进行测量检查，如发现偏离设计开挖线，及时处理并达到设计要求。

(4) 岩石齿槽开挖

岩石齿槽最大顶宽17.1m，最小顶宽10.85m，最大底宽11.25m，最小底宽5m，深度6.2m。开挖时先沿齿槽中心线用潜孔钻开挖出先锋槽，在边坡和底板预留保护层，预留的保护层按照保护层开挖的方法施工。

6.4 钻爆参数选择及爆破设计

6.4.1 基岩大面积开挖

基岩大面积开挖，采用CM351 潜孔钻机钻孔，导爆管毫秒微差爆破开挖。根据开挖面是否有水分别采用2#岩石硝铵炸药及乳化防水炸药。考虑边坡台阶高差，开挖分层厚度为5m 左右。紧邻建基面一层的开挖时，严格控制钻孔孔底不能低于建基面以上3m 的高程。为减少开挖爆破对基岩造成的震动，在爆破过程中严格控制最大单响药量。根据我局承建***导流Ⅰ标岩石开挖施工经验取爆破参数见表6-2。在先锋槽及齿槽开挖时单耗可适当扩大，初步定为0.5 Kg/m3。爆破设计见《开挖开挖爆破设计图》。

岩石大面积开挖爆破参数表

表6-2

| 项目 | 孔径 | 孔深 | 间距 | 排距 | 单耗 | 单孔药量 | 倾角 | 最小抵抗线 | 最大单响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mm | m | m | m | kg/ | kg | 度 | m | kg |
| 爆破孔 | 100 | 5 | 4 | 3 | 0.4 | 24 | 80 | 2.8 | 120 |

6.4.2 保护层以上一层的开挖

爆破采用浅孔密孔少药量导爆管毫秒微差爆破，并在现场做爆破试验，通过试验确定最佳爆破参数，以满足设计及施工要求，同时控制最大单响药量，使爆破对基岩的震动降低到最低点。初拟爆破参数见表6-3，爆破设计见《开挖开挖爆破设计图》。

手风钻开挖爆破参数表

表6-3

| 项目 | 孔径 | 孔深 | 间距 | 排距 | 单耗 | 单孔药量 | 倾角 | 最小抵抗线 | 最大单响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mm | m | m | m | Kg/m3 | Kg | 度 | m | Kg |
| 爆破孔 | 42 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.38 | 0.86 | 80 | 1.0 | 4.3 |

6.4.3 岩石边坡的控制爆破

为了保持开挖出的岩石边坡基岩的完整性和开挖面的平整度，对边坡部位预留的1.5m 保护层采取手风钻造孔，预裂爆破的方法进行控制，爆破参数见表6-4，爆破设计见《开挖开挖爆破设计图》。

岩石边坡开挖爆破参数表

表6-4

| 项目 | 孔径 | 孔深 | 间距 | 单耗 | 线装药密度 | 单孔药量 | 倾角 | 最小抵抗线 | 最大单响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mm | m | m | kg/ | g/m | kg | 度 | m | kg |
| 爆破孔 | 42 | 3.5 | 1.5 | 0.38 |  | 2 | 45 | 0.7 | 10 |
| 预裂孔 | 100 | 3.5 | 0.8 |  | 320 | 1.12 | 45 |  | 5.6 |

6.4.4 齿槽开挖

齿槽开挖的先锋槽采用潜孔钻造孔，非电毫秒导爆破雷管微差爆破。具体爆破参数见表6-5。

齿槽开挖爆破参数表

表6-5

| 项目 | 孔径 | 孔深 | 间距 | 排距 | 单耗 | 单孔药量 | 倾角 | 最小抵抗线 | 最大单响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mm | m | m | m | kg/m3 | kg | 度 | m | kg |
| 爆破孔 | 100 | 3.2 | 3 | 2 | 0.42 | 8 | 70 | 1.6 | 40 |

以上爆破参数均需经现场爆破试验验证并做适当调整后再用于施工。

6.5 岩石支护施工措施

本标段内的岩石支护主要包括基础锚杆、北干电站左岸和隔墩坝段右岸混凝土喷锚支护及开挖边坡的临时支护。

6.5.1 喷射混凝土

6.5.1.1 喷混凝土施工程序

6.5.1.2 喷混凝土施工方法

按喷混凝土部位不同分为喷素混凝土和挂钢筋网喷混凝土。喷射混凝土采用水泥裹沙法施喷，施工作业分段分层依次进行，每层边坡喷护自下向上进行。喷射混凝土在保护层开挖完后立即进行。喷射前，要清除开挖面的浮石、坡脚的石碴和堆积物，对岩石面使用压风进行全面清理，对于土质边坡在喷护前将边坡整平、压实，并按岩石基础开挖验收标准进行验收。在指定部位挂钢筋网，并埋设检验钢筋条，然后用喷混凝土机分两层进行喷护，后一层在前一层混凝土终凝后进行。自喷混凝土终凝后2小时开始洒水养护7 天以后进行验收。喷混凝土混合料采用现场搅拌机按设计配合比配料、拌料。为减少回弹，施喷前进行特性喷射试验，以进一步优化混凝土喷护料的配合比、调整喷射角度、喷射口与岩面之间距离、一次喷射厚度等参数。

6.5.2 锚杆施工

6.5.2.1 锚杆施工程序

6.5.2.2 锚杆施工方法

(1) 钻孔

本标段锚杆主要为北干电站左岸边坡及隔墩坝段右岸边坡系统锚杆及随机锚杆。

系统锚杆深入基岩3m，采用手风钻钻孔，孔径42 mm。所有锚杆孔位偏差不大于5cm，孔深偏差不大于5cm，孔向垂直于建基面。钻孔完成后及时用风水管进行联合清孔。

(2) 注浆

注浆用水泥在使用前需检验，水泥供必须具有出厂合格证、质量等级必须满足国家标准。水泥砂浆按设计配比试验合格后，按配比进行拌制，拌制的浆液在搅拌好后一小时内使用完，注浆前将锚杆孔用高压风冲洗干净，然后用注浆机将浆液注入孔内，注入的浆液必须占孔深的3/4 左右，以保证锚杆插入后的密实度。

(3) 锚杆安装

锚杆安装首先对锚杆用钢筋进行检验，其性能指标符合设计要求，并满足国家标准。然后按设计长度下料制作。在浆液注入完成后，采用人工进行锚杆安装。安装完成后，在砂浆终凝之前不得敲击或拉拔以保证锚杆的质量不受影响。

6.6 土石方填筑

土石方筑填主要包括主副坝连接段、主厂房场前区、左岸上下游护岸墙后和其它填筑工程的施工，土石方挖填平衡见《土石方挖填平衡图》。

6.6.1 土石方填筑的现场生产性试验

土石方填筑工程开工前，根据监理工程师的指示，结合土石方的填筑施工进行生产性砂砾石碾压试验。碾压试验必须根据较粗石料及较细石料在不同的分区分别进行，回填料不同区域铺料尺寸、铺料厚度、振动碾的类型及重量、碾压遍数、铺料过程中的加水量、压实层的孔隙和干密度等试验。根据所获得的试验成果确定填筑施工参数。

6.6.2 土石方回填程序

回填料开采 (可利用料的开挖) —→ 制备加工 —→ 运输 —→(铺垫支持层并辗压密实 —→ 土工合成材料的铺设 —→) 铺料 —→ 碾压。

6.6.3 回填方法

6.6.3.1 土工合成材料的铺设

(1) 在施工前先进行拼接试验，取得合理的施工工艺及施工参数，并将试验成果报监理审批后再行施工。

(2) 土工合成材料铺设前后铺垫一层中细砂保护层，清除一切树根、杂草和尖石，保证铺设面砾石垫层平整，并辗压密实。土工合成材料运至现场后，根据铺设面的尺寸进行现场拼接。

(3) 拼接前对黏结面进行清扫，清除一切可能对黏结效果不利的污物，并使黏结面保持干燥。

(4) 土工合成材料的边裁剪整齐，保证有足够的地黏结宽度，在斜坡面上铺设土工合成材料，将高处的膜搭接在低处的膜面上。

(5) 土工合成材料与基础及支持层之间压平贴紧，避空，清除气泡。

(6) 土工布材料通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密联结，顶部锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。

(7) 位于中央防渗的土工膜和复合土工膜，按“之”字形铺设，其具体折皱高度及折皱角度必须满足施工图纸要求。上游防渗的土工膜和复合土工膜铺设时，形成折皱，并保持松弛状，以适应变形。

6.6.3.1 土石方的回填

回填前所有勘探钻孔、坑槽，按图纸要求回填密实，填筑部位的基础处理，基础清理和排水工作必须全部完成，填筑基础验收合格、混凝土强度达到设计强度后开始填筑。

(1) 主副坝联接段混凝土刺墙内回填施工程序：刺墙底部素混凝土浇筑 —→柔性防渗墙浇筑至1234.00m 高程 —→ 粘土料回填至1233.00m 高程 —→ 刺墙浇筑 —→ 柔性防渗墙浇筑至设计高程 —→ 粘土料回填至1236.0m 高程 —→ 柔性防渗墙二期砼浇筑及土工膜锚固 —→ 中细砂及粘土料回填至设计高程。

(2) 土料填筑分层进行，每层厚度为0.3m，用羊角碾碾压5 遍，靠近边墙部位及羊角碾不能到达的地方用蛙式打夯机进行夯实。填筑干容重不小于1.65g/c，每层施工完毕经监理检查验收合格后再施工上一层。

(3) 土工合成材料完成铺设后立即进行回填覆盖，当回填覆盖层大于0.3m 时，开始用载重汽车及蛙式打夯机进行夯实。

(4) 在保留有冲积层的河床，基础填筑堆石，在河床冲积层表面先铺一层最大粒径不超过200mm 的细石料层，层厚50cm，并用15t 重的振动碾碾压5 遍。

(5) 砂砾石回填料中不允许夹杂粘土、草、木等有害物质，装卸时注意避免分离，不允许从高坡向下卸料，在与岸坡或混凝土建筑物接触处铺料时不允许发生粗颗粒集中现象，以较细石料铺筑，严防架空现象。

(6) 砂砾石铺料厚度50~80cm，振动碾碾压8 遍，碾压干容重等于2.1g/c 后方可进行铺料，无法采用机械碾压的地方，采用人工夯实。

6.7 施工进度计划安排

北干安装间开挖及支护自2002 年4 月1 日开始至4 月30 日结束，土石方填筑自2003 年8 月1 日开始至8 月15 日结束。

北干电站开挖及支护自2002 年4 月1 日开始至6 月30 日结束，土石方填筑自2003 年8 月16 日开始至9 月5 日结束。

河床电站开挖及支护自2002 年4 月1 日开始至7 月31 日结束，土石方填筑自2003 年8 月1 日开始至9 月5 日结束。

隔墩坝段开挖及支护自2002 年5 月1 日开始至6 月30 日结束，土石方填筑自2003 年8 月20 日开始至9 月5 日结束。

6.8 施工设备及劳动力配置

6.8.1 主要施工设备配置

按施工进度计划安排，土石方平均月开挖强度为18 万m3/月，其中高峰开挖强度为21 万m3/月，主要施工设备配置见表6-6。

主要施工设备配置表

表6-6

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | CAT980F | 台 | 5 | 修路、转移空压机、装碴 |
| 2 | 反铲挖掘机 | PC400 | 台 | 2 |  |
| 3 | 反铲挖掘机 | CAT325 | 台 | 2 |  |
| 4 | 正铲挖掘机 | EX400 | 台 | 1 |  |
| 5 | 推土机 | TY220 | 台 | 6 | 集碴、弃碴场推平 |
| 6 | 自卸汽车 | 15t | 台 | 10 |  |
| 7 | 自卸汽车 | 20t | 台 | 25 |  |
| 8 | 振动碾 | 15t | 台 | 1 |  |
| 9 | 羊角碾 |  | 台 | 1 | 土方回填碾压 |
| 10 | 潜孔钻机 | CM351 | 台 | 4 |  |
| 11 | 油动空压机 | 英格索兰20min | 台 | 4 | 为CM351 供风 |
| 12 | 电动空压机 | 英格索兰25/min | 台 | 2 | 手风钻供风 |
| 13 | 电动空压机 | 18 m3/min | 台 | 2 | 喷锚、手风钻供风 |
| 14 | 喷锚机 |  | 台 | 2 |  |
| 15 | 注浆机 |  | 台 | 2 |  |
| 16 | 手风钻 | YT-26 | 台 | 20 | 保护层开挖、锚杆钻孔 |
| 17 | 混凝土搅拌机 | 0.35m3 | 自落式 | 台 | 2 | 喷混凝土拌料 |
| 18 | 潜水泵 | 3″ | 台 | 1 | 工作面排水 |
| 19 | 潜水泵 | 1″ | 台 | 4 | 工作面排水 |
| 20 | 风镐 |  | 台 | 10 | 保护层撬挖 |
| 21 | 蛙式打夯机 |  | 台 | 4 | 回填区边角的夯实 |

6.8.2 劳动力组合

劳动力组合见表6-7。

主要劳动力组合表

表6-7

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重机工 | 人 | 34 | 每天两班制 |
| 2 | 驾驶员 | 人 | 80 |  |
| 3 | 空压机工 | 人 | 16 |  |
| 4 | 水泵工 | 人 | 8 |  |
| 5 | 重机修理工 | 人 | 20 |  |
| 6 | 液压钻工 | 人 | 21 |  |
| 7 | 风钻工 | 人 | 40 |  |
| 8 | 炮工 | 人 | 12 |  |
| 9 | 喷锚工 | 人 | 16 |  |
| 10 | 普工 | 人 | 300 | 岩石撬挖、喷锚拌料 |
| 11 | 合计 | 人 | 547 |  |

6.9 材料计划

(1) 火工材料计划见表6-7。

主要火工材料计划表

表6-7

| 序号 | 火工品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#岩石硝铵炸药 | φ80 | t | 50 |  |
| 2 | 乳化防水炸药 | φ80 | t | 112 |  |
| 3 | 2#岩石硝铵炸药 | φ32 | t | 6 |  |
| 4 | 乳化防水炸药 | φ32 | t | 11 |  |
| 5 | 乳化防水炸药 | φ25 | t | 1.2 |  |
| 6 | 非电毫秒导爆雷管 | Ms1~15 段 | 万发 | 1.45 | 脚线长3m |
| 7 | 非电毫秒导爆雷管 | Ms1~15 段 | 万发 | 0.9 | 脚线长7m |
| 8 | 非电毫秒导爆雷管 | Ms1~15 段 | 万发 | 0.9 | 脚线长10m |
| 9 | 塑料导爆索 |  | 万米 | 1.5 | 防水 |
| 10 | 8#工业火雷管 |  | 万发 | 0.5 |  |
| 11 | 导火索 |  | 万米 | 1 | 慢速 |

(2) 主要耗材计划见表6-8。

主要耗用材料计划表 表6-8

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ级钢筋 | φ25 | t | 9.3 | 系统锚杆 |
| 2 | 锚筋网 | φ6@200 | t | 22 |  |
| 3 | 钢管 | 4″ | m | 200 | 施工供风 |
| 4 | 钢管 | 2″ | m | 200 | 施工供水 |
| 5 | 钢丝胶管 | 3″ | m | 150 | 施工区排水 |
| 6 | 普通胶管 | 1″ | m | 700 | 手风钻、风镐用风管 |
| 7 | 普通胶管 | 1″ | m | 100 | 施工区临时排水 |
| 8 | 杉杆 | 长6 m |  | 60 | 喷砼、打锚杆搭架子 |
| 9 | 马道板 |  |  | 5 | 喷砼、打锚杆搭架子 |

6.10 施工质量和施工安全措施

6.10.1 施工质量管理

为了保证开挖爆破后建基面的质量能满足施工的要求，爆破工程必须严格遵守国家规程规范要求，其主要措施为：

1. 严格各工序的质量保证体系，确保各工序的施工质量。

2. 每次爆破编制爆破设计图，钻孔施工按设计孔位钻孔，孔口偏差不大于5cm，孔底偏差不大于10cm。

3. 装药前检查钻孔并作详细记录，临近保护层的一层开挖时要严格控制孔深，以确保基岩面不受爆破地震影响。

4. 爆破网络严格专人联网，爆破前仔细检查爆破网络，以保证网络的安全可靠，确保爆破质量。

5. 严格按爆破设计进行装药，严格控制单响药量。

6. 编制大坝基础开挖施工方法，规范爆破施工工艺，确保爆破工程的质量与安全。

6.10.2 安全措施

安全是为了更好的生产，特别是开挖爆破必须做好安全措施，其主要措施如下：

1. 爆破工程施工严格按GB6722-86《爆破安全规程》组织施工。

2. 各开挖爆破工程爆破时，在300m 范围内，对通往爆破区的各道口必须设置安全警戒，派设安全员，所有施工人员和可移动的机械设备均撤离至300m 以外的安全区域。

3. 明确爆破信号，并广泛宣传，以确保爆破施工安全。

4. 在边坡开挖时，每一次爆后均由撬挖人员进行边坡松动岩石的撬除，以确保下道工序的施工安全。

## 第七章地基加固工程

7.1 施工特性

坝基岩体主要为泥岩、页岩等软岩组成，局部夹泥质灰岩、灰岩、泥质粉砂岩、砂岩等。受区域构造持久挤压作用，泥、页岩等软岩岩体中次级褶曲、揉皱、层间错动、顺层小角度切层断层及挤压破碎带、节理发育，使得软岩产生固态流动变形，岩体多呈菱形碎片。灰岩、砂岩等硬岩在泥、页岩产生固态流动变形过程中被拉断或被剪切破坏，多呈透镜状展布，其表面多因构造变质作用而形成绿泥石薄漠，岩体中裂隙、隐微裂隙发育，完整性差。软岩中泥质物含量高，且有较多的伊利石等亲水性较强矿物，遇水易软化，且有不同程度的膨胀性。因此综合判定工程岩体属Ⅴ类岩岩体。

为了增强坝基的抗滑稳定性，设计对河床电站坝段岩基采取抗剪桩及锚固桩的地基加固施工。本标段内的地基加固工程量见表7-1。

地基加固工程主要工程量

表7-1

| 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗剪桩挖孔 | (孔径1.2m) |  | 807.5 | 包括保护层内的桩孔挖除 |
| 抗剪桩C20 混凝土回填 |  | 753.6 | 包括高出设计桩顶的0.5m |
| 抗剪桩钢筋Ⅰ级 | t | 7.5 |  |
| 抗剪桩钢筋Ⅱ级 | t | 46 |  |
| 锚固桩钻孔 | (孔径0.4m) | m | 2319 | 包括保护层内的锚固桩钻孔 |
| 锚固桩C20 混凝土回填 |  | 265 | 包括高出设计桩顶的0.5m |
| 锚固桩钢筋Ⅰ级 | t | 8 |  |
| 锚固桩钢筋Ⅱ级 | t | 35 |  |

7.2 施工布置

7.2.1 施工场地布置

在进行本项工程的施工时，利用已有的开挖出碴道路进行所有施工设备及材料的运输，所开挖出的石碴利用手推车推至正在进行基坑开挖施工的工作面，由出碴设备运至弃碴场。

7.2.2 施工用电

从基坑下游所提供的变压器上接一趟电源至施工工作面，用于地质钻机、电动空压机的动力用电、电焊机用电及施工现场照明用电。

7.2.3 施工用水

从已布置的系统水管接一趟3″钢管用于施工用水，水量、水压均能满足要求。

7.2.4 施工用风

在工作面布置一台18 /min 电动空压机及4 台3 /min 油动空压机用于抗剪桩开挖用风，最多可满足9 个桩的开挖同时施工。

7.3 施工程序及施工方法

7.3.1 施工程序

抗剪桩的施工程序为：测量放点 —→ 桩基开挖 —→ 清孔 —→ 验孔 —→ 下钢筋笼 —→ 桩体浇筑 —→ 验收。锚固桩的施工程序为：测量放点 —→ 固定钻机 —→ 钻孔 —→ 洗孔 —→ 验孔 —→ 下钢筋笼 —→ 桩体浇筑 —→ 验收。

7.3.2 施工方法

7.3.2.1 抗剪桩的施工方法

当坝基开挖至保护层时，即进行抗剪桩的施工。桩基开挖采用人工用风镐撬挖为主，钻爆开挖为辅的施工方法，钻爆的目的仅仅以达到松动为目的。开挖时在孔口设置一个三角架，安装滑轮，并在孔旁边安装一个绞盘，孔内开挖出的石碴装入吊篮后通过滑轮用绞盘吊出。为防止开挖时桩孔底部积水，可视情况在桩孔内设一台1″潜水泵。在开挖过程中随时检查桩径及桩的中心线，以便随时纠偏。终孔后，清除孔内的沉碴及孔周围的松动岩体。经监理工程师验收合格后，吊放钢筋笼。钢筋笼在后方场地内进行分段加工制作，运到施工现场，安装时进行焊接，焊接遵守钢筋搭接的有关规定。在后方加工的钢筋笼设有防止变形的固定装置，防止在运输途中变形，在吊放前还要进行垂直校正。钢筋笼下入前在其周围设置垫块，以保证钢筋笼主筋的保护层不致发生偏差。就位的钢筋笼立即进行固定，防止其上浮和下沉。根据施工图纸规定在钢筋笼内周边设置声波测试预埋管。混凝土采用导管法浇筑，导管直径为φ300mm。导管置于钻孔中心，底部距沉碴面0.5m，导管顶部设一集料斗，混凝土用搅拌车运至现场后由集料斗注入孔内。随着浇筑高度的增加，用吊车逐渐提升导管，浇注过程中保证导管埋入混凝土以下1.0m，防止混凝土出现离析和压入空气。浇至桩顶高程以下4m 时，采用软轴振捣棒捣实。桩顶混凝土灌注高程高出桩顶高程0.5m 后，该桩施工完毕。灌注桩施工顺序见《灌注桩施工顺序图》。

7.3.2.2 锚固桩的施工方法

锚固桩采用600 型地质钻机钻孔，合金钻头钻进。在钻进过程中随时检查钻孔的偏斜度，如超出规范允许范围立即采取措施进行纠偏，以保证钻孔的孔斜及终孔的有效孔径满足要求。钻孔完成后用大流量水冲洗，清除孔内的泥浆及沉碴。所有施工废水采用堵排的方法排至临时集水坑槽内，用水泵抽排出基坑，废弃岩芯及杂物由专人收集清理。钢筋笼的吊入及混凝土的浇筑方法与抗剪桩的施工方法相同，浇筑时所下导管直径为φ200mm。

7.4 施工进度安排

根据施工总进度，地基加固处理在2002 年5 月15 日至6 月30 日施工，以满足基础混凝土浇筑及灌浆工程的进度安排。具体安排见第4 章施工总进度及保证措施。

7.5 施工材料设备及劳动力安排

7.5.1 施工主要机械设备

施工主要机械设备见表7-2。

施工主要机械设备表

表7-2

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质钻机 | 600 型 | 台 | 10 | 锚固桩造孔 |
| 2 | 混凝土搅拌罐 | 6 | 台 | 2 | 混凝土运输 |
| 3 | 汽车吊 | 8t | 台 | 1 | 下钢筋笼、提导管 |
| 4 | 空压机 | 18电动 | 台 | 1 | 抗剪桩开挖供风 |
| 5 | 空压机 | 3油动 | 台 | 4 | 抗剪桩开挖供风 |
| 6 | 振捣棒 |  |  | 台 | 2 | 混凝土桩振捣 |
| 7 | 电焊机 |  | 台 | 7 | 钢筋笼加工及焊接 |
| 8 | 风镐 |  | 台 | 10 | 抗剪桩开挖 |
| 9 | 潜水泵 | 1″ | 台 | 10 | 桩孔内排水 |

7.5.2 劳动力安排

劳动力安排见表7-3。

劳动力组合表

表7-3

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻工 | 人 | 60 |  |
| 2 | 空压机工 | 人 | 10 |  |
| 3 | 司机 | 人 | 8 | 混凝土搅拌罐及汽车吊 |
| 4 | 机修工 | 人 | 6 |  |
| 5 | 混凝土工 | 人 | 10 | 混凝土桩浇筑 |
| 6 | 电焊工 | 人 | 14 | 钢筋笼后方加工及现场焊接 |
| 7 | 钢筋工 | 人 | 10 | 钢筋笼后方加工 |
| 8 | 普工 | 人 | 120 | 抗剪桩开挖、钻机转移 |
| 9 | 合计 | 人 | 238 |  |

7.5.3 主要材料计划

主要材料计划见表7-3。

主要材料计划表

表7-4

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ级钢筋 |  | t | 15.5 | 钢筋笼 |
| 2 | Ⅱ级钢筋 |  | t | 81 | 钢筋笼 |
| 3 | 钢管 | 3″ | m | 200 | 施工供水 |
| 6 | 普通胶管 | 1″ | m | 200 | 风镐用风管 |
| 7 | 普通胶管 | 1″ | m | 300 | 地质钻机用水管 |
| 8 | 合金钻头 | φ400 mm | 个 | 25 |  |
| 9 | 地质钻杆 | φ87 mm | m | 150 |  |

7.6 施工质量和施工安全措施

7.6.1 施工质量保证措施

1. 抗剪桩开挖前，孔位由测量工施工点，开孔孔位偏差不大于5cm，开挖时随时检测孔底中心线，终孔偏差不大于5cm。锚固桩开孔偏差不大于10cm，终孔偏差不大于25cm。

2. 如果要在孔内进行检动爆破，必须严格控制药量，防止对桩体周围岩体造成破坏。

3. 桩孔成孔后，进行彻底清孔，保证孔内不含泥浆和沉碴及孔周没有松动岩体。

4. 下入钢筋笼必须保证钢筋笼主筋的保护层偏差在水下不大于±2cm，非水下不大于±1cm。

5. 钢筋笼搭接长度采用单面焊时不小于10d，双面焊时不小于5d，所有焊缝必须饱满。

6. 浇筑混凝土时，导管始终保持在混凝土面以下最少1m，防止混凝土出现离析。

7.6.2 施工安全保证措施

1. 工前对全体职工进行安全教育，使每个职工熟悉各项安全操作规程。

2. 机械必须由专人操作，操作机械时必须精力集中，不得擅自离开岗位。

3. 加强现场用电安全，严禁非电工动电气设备。

4. 凡进入施工现场的人员必须穿戴劳保服，戴好安全帽。

5. 每班派一名专职安全员在施工现场进行安全检查，及时消除安全事故隐患。

6. 抗剪桩开挖过程中加强对孔周围岩体的变形监测及孔周边松动石块的清理，严禁向孔内扔东西，防止石块掉入孔中伤及孔内人员。必要时对孔壁进行安全加固处理。

7. 吊装时严格遵守吊装操作规程，制作专用吊装用具，设专人指挥吊装作业。

7.7 文明生产

各项作业的废料、废碴、工作台等随时清除，钻孔作业排放的污水必须做沉碴处理，废料、废碴、不需保留的岩芯及其它弃物，由专门人员定期清理至指定的堆碴处，以保证作业面的干净、整洁。

## 第八章混凝土工程

8.1 工程特性

***水利枢纽河床电站及北干电站 (C1 标) 混凝土工程包括隔墩坝段 (包括隔墩坝段上下游导墙)、河床电站、北干渠渠首电站、安装坝段、主副坝连接段、左岸上下游护坡、GIS 开关站等。本标段坝顶总长度183.80m，坝顶高程1242.60m，最大坝高37.80m。

河床电站坝段总长102.80m，桩号坝中0+000.00m 至坝左0+102.80m，设4 个机组段，每个机组段宽25.70m，安装4 台灯泡贯流式水轮发电机组，单机容量29MW；设5 个排沙孔，两道垂直拦污栅、一道检修门和一道尾水出口事故门。河床电站顺水流方向长74.03m，坝顶高程1242.80m。

隔墩坝段位于河床电站与泄洪闸之间，隔墩坝段上、下游设纵向导墙将电站与泄洪闸分开。上游导墙墙顶高于泄洪闸底板3.00m，顶宽1.50m，导墙顶高程1227.00m为潜墙。下游导墙墙顶高程1237.30m，顶部宽2.00m，墙体右侧向电站尾水渠偏转7°。隔墩坝段为主厂房的一部分，在1238.50 高程布置有副安装场，下层布置有集水井、水泵房、空压机室等。隔墩坝段底宽23m，最大坝高37.80m (不计集水井局部扩挖)。

北干电站安装一台直径为3.00m 的灯泡贯流式机组，单机容量为3.1MW。电站进、出口流道底板高程分别为1222.68m 和1224.74m，流道进口尺寸为6.70m×6.36m，出口尺寸为6.36m×5.04m。泄水孔进口高程为1225.50m，出口高程为1225.50m，孔口尺寸为2.50m×3.00m。北干电站宽度为18.00m，顺水流长度为62.50m。

安装间坝段宽25m，桩号左0+120.80 至左0+145.80，安装间高程为1238.50m，与场前区和尾水平台同高。

GIS 开关站布置在左岸安装场下游东侧距副厂房15m 处，地面高程为1238.50m，与场前区同高。站室面积为10.80m×36.00m，开关站为钢筋混凝土单层框架结构。

主副坝连接段混凝土包括钢筋混凝土刺墙、基础素混凝土和少量的二期混凝土。

副厂房全长53.33m，宽度14.04m，顶部高程为1260.64m，为4 层框架建筑物。

本标段混凝土总量为273132m3，钢筋9776.9t (不含插筋及锚杆)，其主要工程量见表8-1。

主要工程量表

表8-1

| 序号 | 工程部位 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河床坝电站坝段混凝土 | 万 | 15.58 |  |
| 2 | 隔墩坝段混凝土 | 万 | 4.66 |  |
| 3 | 北干电站坝段混凝土 | 万 | 4.41 |  |
| 4 | 安装间坝段混凝土 | 万 | 2.14 |  |
| 5 | GIS 开关站混凝土 | 万 | 0.65 |  |
| 6 | 主副坝联接坝段混凝土 | 万 | 0.18 |  |
| 7 | 副厂房混凝土 | 万 | 0.16 |  |
| 8 | SK-651 型塑料止水带 | m | 2164 |  |
| 9 | 紫铜止水片 | m | 2303 |  |
| 10 | GBW 遇水膨胀止水条 | m | 293 |  |
| 11 | 高压闭孔聚乙烯板 |  | 13316 |  |
| 12 | 钢筋 | t | 9776.9 | 不含插筋及锚筋 |

8.2 施工进度

本标段混凝土施工的总进度安排为：

主体混凝土第一块浇筑时间为2002 年6 月1 日，全部完成时间为2003 年9 月30 日。总工期16 个月。混凝土月浇筑高峰期在2002 年8 月~10 月和2003 年4 月~7月，最高月强度3.1 万m3/月。各部位节点控制性工期见表8-2，具体施工进度安排见第三章《施工总进度及保证措施》。

施工进度计划

表8-2

| 序号 | 项目名称 | 开工时间 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总进度 | 2002 年6 月1 日 | 2003 年9 月30 日 |  |
| 2 | 河床电站 | 2002 年7 月5 日 | 2003 年7 月30 日 |  |
| 3 | 北干电站 | 2002 年6 月1 日 | 2003 年6 月30 日 |  |
| 4 | 隔墩坝 | 2002 年7 月1 日 | 2003 年9 月30 日 |  |
| 5 | 安装间坝段 | 2002 年6 月1 日 | 2003 年6 月30 日 |  |
| `6 | 护岸工程 | 2002 年12 月1 日 | 2003 年3 月31 日 |  |
| 7 | 1#机土建交面(1233.50 以下) | 2002 年6 月1 日 | 2003 年7 月15 日 |  |
| 8 | 2~4#机土建交面(1233.50 以下) | 2002 年6 月1 日 | 2003 年7 月30 日 |  |
| 9 | 下闸蓄水 |  | 2003 年11 月15日 |  |
| 10 | 首台机组发电 |  | 2004 年2 月1 日 |  |

8.3 施工布置

8.3.1 混凝土施工机械布置

本标段现浇混凝土总量为273132m3，根据招标文件要求，在2004 年2 月1 日首台机组 (1#机) 发电，要求2003 年7 月15 日1#机土建交面并具备机组安装条件 (完成1233.50 高程以下混凝土浇筑，并达到强度)，2003 年7 月30 日2#~4#机土建交面并具备机组安装条件 (完成1233.50 高程以下混凝土浇筑)，为满足混凝土施工强度的要求，结合现场施工条件在坝体上游桩号0-010.25 轴线方向，1216.00 m 高程布置二台MQ1000 型高架门机；在坝体下游桩号0+081.00 轴线方向，1215.30 m 高程处布置二台MQ600/30 型门机。

考虑到河床坝段下游护底、主副厂房、开关站、北干尾水渠和主副坝连接段等部位部分混凝土在门机工作范围之外，布置一台WK-4 履带吊，用来完成以上部位的部分混凝土浇筑任务。工程前期WK-4 履带吊布置在河床坝段下游1227.00m 高程平台上，进行下游护底和北干尾水渠部分混凝土浇筑；工程后期进行主副厂房、开关站和主副坝连接段等部位部分混凝土浇筑。

同时以上门机及履带吊承担整个标段钢筋、模板和部分金结吊装任务。

以上施工机械布置见《砼施工机械布置图》。

8.3.2 混凝土运输道路

混凝土施工运输道路根据施工机械，混凝土入仓手段的不同特点进行布置的，共布置2 条进厂施工道路以满足混凝土的运输，具体布置如下：

(1) 利用上游围堰，可通过左岸进厂公路与拌和楼相接，此路在浇筑混凝土中主要是作为汽车向上游MQ1000 型高架门机供料。

(2) 利用下游出碴道路，通过左岸进厂公路与拌和楼相接此路作为汽车向下游MQ600/30 门机及WK-4 吊车转料之用。

二级配混凝土运输设备主要采用6m3 混凝土搅拌罐车，三级配、四级配混凝土运输设备主要为改装后的20t 自卸汽车。

混凝土运输道路具体布置见《施工总平面布置图》。

8.3.3 施工用风、水、电

(1) 混凝土施工期间主要的用风作业为：基础面/缝面处理、手风钻钻孔、仓号冲洗、清理等。由于混凝土施工区用风量相对较少，因此利用开挖所配空压机足以满足供风要求。

(2) 施工用电设备主要有：门机、空压机、冲毛机、电焊机、振捣器等施工机械用电及照明用电。施工用电从上、下游围堰处的变压器低压侧配电盘引出，施工点配备相应的配电盘。

(3) 施工用水主要为：基础面/缝面的处理、仓号清洗、混凝土的养护等。施工用水采取就近原则从系统供水管接至各作业面。

(4) 施工期排水：在基坑内低洼处设多个集水井，修筑沟槽，将水汇入集水池，用施工导流所配的水泵将水排入黄河。

8.4 主体混凝土施工

8.4.1 施工原则

混凝土垂直运输机械未形成之前，齿槽混凝土浇筑主要采用汽车配溜槽的手段施工，大面抗硫酸盐混凝土采用汽车直接入仓的方式施工。

混凝土垂直运输机械形成之后，混凝土入仓、钢筋和模板吊装均由现场布置的5台起吊设备承担。

8.4.2 典型仓号强度

根据《河床电站混凝土分层布置图》，混凝土浇筑最大仓号为B10-1 块，浇筑面积为616.0 混凝土体积1641.70，浇筑层厚度2.665m。施工中采用台阶法浇筑，台阶宽度为2.0m，每层混凝土铺筑厚度0.5m，施工强度为77.1/h。

8.4.3 混凝土分层分块

8.4.3.1 河床电站

河床电站坝段混凝土工程量为15.58 万m3，二期混凝土施工主要包括管形座

及尾水管、门槽等部位，各部位混凝土工程量见表8-3。

河床电站坝段混凝土工程量表

表8-3

| 序号 | 工程部位 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#机 |  | 33736 | 其中二期混凝土5572 m3 |
| 2 | 2#机 |  | 33429 |  |
| 3 | 3#机 |  | 33958 |  |
| 4 | 4#机 |  | 33429 |  |
| 5 | 主厂房 |  | 10745 |  |
| 6 | 上游护底 |  | 4411 |  |
| 7 | 下游护底 |  | 6092 |  |
| 8 | 合计 |  | 155800 |  |

(1) 混凝土分块

按照招标设计图纸要求，河床电站坝段在1233.50 高程以下分成A、B、C 三块，1233.50 高程以上为一块。具体分块布置见《河床电站混凝土分层布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-19)。

(2) 混凝土分层

按照招标设计图纸和有关规范要求，进行混凝土分层浇筑。具体分层布置见《河床电站混凝土分层布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-19)。

8.4.3.2 隔墩坝段

混凝土工程量见表8-4。

隔墩坝段混凝土工程量表

表8-4

| 序号 | 工程部位 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔墩坝 |  | 39410 |  |
| 2 | 上游导墙 |  | 2271 |  |
| 3 | 下游导墙 |  | 4132 |  |
| 4 | 上游护底 |  | 409 |  |
| 5 | 下游护底 |  | 378 |  |
| 6 | 合计 |  | 46600 |  |

(1) 混凝土的分块

混凝土分块按设计图纸和规范进行分块。混凝土分块具体布置详见《隔墩坝段混凝土分层布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-20)。

(2) 混凝土分层

隔墩坝段1224.00m 高程以下混凝土按1.5~2.5m 进行分层。1224.00 m 以上按结构不同及施工手段进行分层，一般2.5~3m。混凝土分层具体布置详见《隔墩坝段混凝土分层布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-20)。

8.4.3.3 北干电站

混凝土工程量见表8-5。

北干电站坝段混凝土工程量表

表8-5

| 序号 | 工程部位 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北干电站 |  | 25680 |  |
| 2 | 上游护坡 |  | 1018 |  |
| 3 | 厂房 |  | 1882 |  |
| 4 | 尾水渠 |  | 15520 |  |
| 5 | 合计 |  | 44100 |  |

(1) 混凝土分块

混凝土分块按设计图纸及有关设计规范分块。混凝土分块具体布置详见《北干电站混凝土分层布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-22)。

(2) 混凝土分层

北干电站坝段混凝土分层，高程1230.50m 以下分层为1~2m，高程1230.50m 以上分层为2~3.5m。混凝土分层具体布置详见《北干电站混凝土分层布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-22)。

8.4.3.4 安装间坝段

(1) 混凝土分块

混凝土分块按设计图纸及有关设计规范分块。混凝土分块具体布置详见《安装间坝段混凝土分层布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-23)。

(2) 混凝土分层

安装间坝段混凝土分层，高程1226.50m 以下分层为1~2m，高程1226.50m 以上分层为2~3.5m。混凝土分层具体布置详见《安装间坝段混凝土分层布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-23)。

8.4.4 分部位混凝土施工

8.4.4.1 河床电站及北干电站等部位混凝土浇筑

河床电站坝段、北干电站、隔墩坝段和安装间坝段混凝土，由搅拌罐车或自卸汽车从左岸拌合楼装料，经美丽渠桥和导流明渠桥，从上、下游两条基坑道路运至基坑上、下游门机工作范围内，将混凝土卸入3m3 或6m3 卧罐，由布置在坝体上游桩号0-010.25 轴线上的2 台MQ1000 型高架门机和坝体下游桩号0+081.00 轴线上的2 台MQ600/30 型门机吊运入仓。

安装间坝段混凝土门机工作范围以外的混凝土由WK-4 履带吊吊装入仓。

8.4.4.2 GIS 开关站及其它部位混凝土浇筑

(1) GIS 开关站混凝土浇筑

混凝土入仓，钢筋，模板吊装可采用WK-4 履带吊吊运，GIS 开关站混凝土由3搅拌罐或自卸汽车从左岸拌合楼装料，经美丽渠桥和导流明渠桥，运至左岸回车平台的门机和履带吊工作范围内，将混凝土卸入3m³卧罐，由WK-4 履带吊吊运入仓。开关站混凝土分层2.5~4.0m。

(2) 主副坝连接段混凝土浇筑

混凝土入仓、钢筋和模板等吊装采用WK-4 履带吊吊运。

(3) 副厂房混凝土浇筑

副厂房全长53.33m，宽度14.04m，顶部高程为1260.64m，为4 层框架建筑物。

混凝土工程量为1576 m³。

混凝土入仓，钢筋，模板吊装可采用MQ1000 型高架门机、MQ600/30 型门机和WK-4 履带吊吊运，混凝土由3m3 搅拌罐或自卸汽车从左岸拌合楼装料，经美丽渠桥和导流明渠桥，运至左岸回车平台的门机和履带吊工作范围内，将混凝土卸入3m³卧罐，由门机或WK-4 履带吊吊运入仓。副厂房混凝土分层2.5~4.0m。

(4) 其它部位混凝土浇筑

其它部位混凝土主要为上下游护底、左岸上下游护坡和油库大门值班室等。混凝土采用门机、履带吊或搭设溜槽直接入仓。左岸上下游护坡采用滑模施工。

8.4.5 混凝土施工工序

8.4.6 混凝土施工配合比设计试验

根据招标文件要求，本标段混凝土拌和由其他承包人承担。

8.4.7 基础岩面及施工缝面的处理

基础岩面为软岩，遇水变软湿陷，混凝土浇筑前采用人工撬挖松动岩石，风枪配合清理干净，确保基础岩面无杂物，无积水，无油污、无松动岩石，对于粘土岩基础岩面，在建基面形成6 小时内，采取浇筑10cm 厚混凝土保护层。

水平施工缝面按设计需预留键槽，缝面采用冲毛机冲毛或人工凿毛，并用高压水冲净，压缩空气吹干，冬季采用人工凿毛，高压风清面。清除缝面所有浮浆松散物及污染体，以露出1/3 小石为准，冲毛时间通过现场试验确定，一般收盘后6 至14 小时后进行，在浇筑上一层混凝土或在基面上浇筑第一层混凝土之前，先铺设一层2~3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比与混凝土强度相适应。

8.4.8 钢筋制安

钢筋在后方钢筋加工厂按设计图纸和有关技术规范加工成形后，分类存放，并贴上标签，注明钢筋型号和类别。使用时载重汽车运至施工现场，由现场门机或轮胎式起重设备吊送到工作面。

钢筋安装前，先进行测量放样，施工人员根据施工图纸和测量放样进行钢筋安装，经检查合格后加固定位。对于油漆污染或有铁锈的钢筋必须除锈后使用，保证钢筋表面洁净无损伤。

8.4.9 埋件制作与安装

埋件包括插筋、锚杆、钢结构预埋件、各种止水、观测仪器、排水管等。各种埋件根据图纸和有关技术要求在后方加工厂制作好，归类存放，安装时运送工地。

安装前测量人员根据施工图纸进行测量放样，施工人员根据放样单进行埋件安装，测量人员进行复测检查后加固定位，合格后出竣工图。

8.4.10 混凝土生产

根据招标文件，混凝土生产系统和混凝土拌和均由其他承包人完成，混凝土生产系统由一座115/h 拌和楼和一座50/h 拌和站组成，混凝土的最大拌和强度为165/h。本标段混凝土浇筑月高峰强度为31000，小时混凝土浇筑最高强度为77.1，混凝土生产系统可以满足月浇筑强度要求。

8.4.11 混凝土浇筑及振捣

本标段混凝土仓号较大，为大体积混凝土，采用高频振捣器进行混凝土振捣，在悬臂、梁柱和模板附近等部位采用小型振捣器振捣。混凝土振捣时振捣器不得触及埋件、观测仪器、止水、模板和钢筋等，避免埋件、观测仪器、止水、模板和钢筋等移位变形。

8.4.12 混凝土养护和保护

针对本工程建筑物的不同情况，选用洒水草袋、麻袋和薄膜进行养护。

在混凝土浇筑完毕后12~18 小时开始进行，其养护时间不小于14 天，但在炎热或干燥气候条件下及重要部位，延长养护时间28 天以上，大体积混凝土水平施工缝养护至浇筑上层混凝土为止。早期混凝土表面使用经常保持饱和水的麻袋或草袋进行遮盖，避免阳光直接曝晒。

在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜养护。

8.5 二期混凝土施工

二期混凝土主要为机组管形座及尾水管、河床坝段宽槽、门槽和主副坝连接段刺墙。工程量为7578 。

8.5.1 施工程序

二期混凝土施工程序框图

8.5.2 施工方法

管形座及尾水管段二期混凝土回填量4112m³，其中二级配928m³，三级配混凝土3184m³，管形座回填混凝土采用6m³搅拌罐自左岸拌和楼装料，经美丽渠桥和导流明渠桥，运至尾水平台卸入HB-60 混凝土泵受料斗，由泵送入仓。振捣采用软轴振捣棒人工振捣，锥管里衬二期混凝土，该部位采用锥管里衬作为模板，为防止里衬变形，在里衬内侧布置桁架加强，支撑加固。

闸门槽由门机吊3m³卧罐，搭设溜筒入仓浇筑。

8.5.3 宽槽混凝土施工

根据招标文件要求，待河床坝段混凝土达到稳定温度后，编制详细的施工方案报监理工程师审批。

施工时段拟安排在低温季节，浇筑时采用导管法施工，4.0~5.0m 分一层，利用软轴振捣棒振捣。

8.6 混凝土预制件等施工

本标段预制混凝土984m³，主要为主厂房屋面板、主厂房吊车梁、开关站吊车梁、电站进水口门机轨道梁、北干电站尾水渠桥大梁和人行道板等部位的预制。各部位预制件主要参数见表8-6。

各部位预制件主要参数表

表8-6

| 序号 | 名称 | 规格与型式 | 跨度(m) | 最大重量(t) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房屋面板 | 2.5X2.49 |  | 1.2 | 660 块 |
| 2 | 主厂房吊车梁 | T 形(梁高1.3m) | 7.5 | 13.6 | 52 根 |
| 3 | 开关站吊车梁 | T 形(梁高0.65m) | 5.96 | 3.36 | 12 根 |
| 4 | 电站进水口门机轨道梁 | T 形(梁高1.7m) | 8.5 | 34.3 | 9 根 |
| 5 | 北干尾水渠桥大梁 | T形(梁高1.3~1.95m) | 14.96 | 60 | 6 根 |

注：人行道板未统计在内。

8.6.1 预制件预制

预制件在后方预制加工厂预制，采用定性钢模板，混凝土由6m³搅拌车自左岸拌和楼运至预制厂，部分混凝土可考虑现场拌制，采用平板振捣器或软轴振捣器振捣，达到设计强度要求，验收合格后出厂。

在各种大梁、主厂房屋面板和人行道板预制之前，首先在预制厂浇筑一个预制平台，具备混凝土浇筑和养护条件，然后方可展开具体的预制工作，在大梁预制过程中，立模板 (底模) 时，按照规范要求预先起拱，起拱的高度按施工规范的具体规定确定，以使预制大梁在混凝土浇筑拆模后符合设计要求。

在预制大梁混凝土浇筑完成以后，6 小时以后立即开始对预制大梁养护，保持预制件表面一直湿润，养护时间不小于28 天。夏季预制件养护时，采用麻袋或草袋覆盖在洒水养护。

8.6.2 预制件吊装

北干尾水渠桥大梁共6 根T 型大梁，跨度14.96m。其中1#、2#桥大梁梁高1.95m，3#~6#桥大梁梁高1.30m。最大单重60t。大梁吊装时，采用150t 履带吊车起吊就位，60t 拖车运输。大梁就位时，吊车停在尾水渠左岸1238.50 平台上，可以将预制大梁吊装就位。

(2) 电站进水口门机轨道梁吊装

电站进水口门机轨道梁共9 根T 型大梁，跨度8.50m，梁高1.70m，单重34.3t。

大梁吊装时，采用50t 汽车吊车起吊，60t 拖车运输。大梁就位时，采用50t 汽车吊将预制大梁吊装就位。

(3) 其它预制件吊装

主厂房和开关站吊车梁以及主厂房预制屋面板、人行道板由拖车经左岸进厂公路运输至工作面，采用汽车吊吊装就位。

8.7 模板工程

8.7.1 概述

***水利枢纽河床电站及北干电站为河床厂房，结构、形状复杂，孔洞多。厂房结构为钢筋混凝土结构，模板形状复杂、工作量大、制作及安装精度要求高、工期长、模板支撑量大，为提高混凝土浇筑和外观质量，在厂房混凝土的施工中，针对不同部位制作厂房施工的模板，厂房模板的整体设计：采用分层空心式钢木结合模板支撑结构，对非承重模板采用浇筑仓内设钢架支撑，对于承重模板采用型钢形成承重平台支承。

尾水管扩散段竖向混凝土结构，尾水平台下游墙均采用悬臂模板施工，厂房板梁结构和副厂房板梁由碗扣架构成支撑体系，配合拼装模板，柱采用组合柱模。进口胸墙采用型钢梁承重平台支撑，配合拼装模板。

大体积混凝土采用组合式钢模板；特殊结构采用木模；灌浆廊道、排水廊道、交通廊道和尾水管等采用异型模板。

横缝键槽采用组合式键槽钢模板，特殊部位采用木模。

以上方案均须满足以下要求：

(1) 确保混凝土浇筑后结构的形状，尺寸和相对位置符合设计要求，表面光洁平整，达到清水效果；

(2) 模板及支撑装拆便捷高效，后期工作简单；

(3) 做到标准化、模块化设计，提高物料重复使用率，减小工程投入。

8.7.2 分部位模板设计

8.7.2.1 进水口胸墙

承重模板采用组合钢模板或定型木模板下设悬挂式支撑或由碗扣式脚手架，托主次梁构成模板支撑体系。进水口胸墙模板设计见《进水口胸墙模板图》(图号：****-TB-SPT/C1-24)。

8.7.2.2 进水口牛腿模板设计

牛腿模板采用整体内拉式模板，混凝土内埋设钢筋柱通过拉杆连接模板。进水口牛腿模板设计见《进水口牛腿模板图》(图号：****-TB-SPT/C1-25)。

8.7.2.3 尾水扩散段模板设计

尾水扩散段竖向墙体采用半悬臂组合模板施工，尾水扩散段模板设计示意见《尾水扩散段模板图》(图号：****-TB-SPT/C1-26)。

8.7.2.4 柱模设计

主厂房、副厂房和安装间承重柱施工采用定型柱模，满足截面2.0~1.0m 的变化，最大浇筑高度4.4m。主厂房、副厂房、安装间均采用WDJ 碗扣架支撑体系。柱模设计示意图见《厂房框架拄爬模示意图》(图号：****-TB- SPT/C1-27)。

8.7.2.5 河床坝段进水口底板滑行模板设计

河床坝段进水口底板滑行模板采用定型模板，模板设计见《河床坝段进水口底板滑模施工示意图》(图号：****-TB-SPT/C1-28)。

8.7.3 模板安装及安装要求

在混凝土施工中，主要使用的模板及支撑类型为悬臂模板、半悬臂模板、变截面柱模、组合钢模板以及定制牛腿模板、滑模。主要支撑为悬臂模板支撑架、WDJ 碗扣架。对于悬臂模板或定制牛腿模板、滑模安装时使用起重机将模板支架吊装就位，再装模板吊到支撑架上与支撑连接牢靠，使用千斤顶或倒链将模板调整到设计位置。

对于柱、板、梁结构的组合模板，首先以浇筑的混凝土面放点，标出碗扣架支撑系统的位置点位，然后按照支撑系统架计碗扣架，再设立梁模，最后铺设板模板。

对于使用的悬臂模板在安装前将支持架的所有螺栓和附件检查一遍，保证支架的完备性，组合大模板必须无变形，表面清净无污物，吊装时使支撑架和模板独立吊装，支撑架吊装后与挂接良好，销好销钉，模板安装后，必须与支撑架连接牢靠。

对于使用的板、梁模板和碗扣架，在安装前行将碗扣架分类备齐，去除变形碗扣架，搭高碗机架，布位要准确，整个支架中各种杆件齐全，不能缺任何一个杆件，在铺设模板时拼缝要整齐划一，以减少消耗。

对于模板施工的所有人员，在上岗前要由专业人员对其进行系统的培训工作，以保证作业人员的工作水平，并建立一支专业的模板施工队伍。

8.7.3.1 立模

(1) 按施工图纸进行模板安装前的测量放样，重要结构设置控制点以便检查和校正；

(2) 模板安装过程中，设置临时固定的可靠设施和支撑系统，防止变形和倾覆；

(3) 模板安装后，经测量检查，其变形必须在规范许可范围之内。

8.7.3.2 模板的清洗和涂料

(1) 模板在每次使用前清理干净并在钢模板面上涂刷一层矿物油或脱模剂；

(2) 木模板面采用烤涂石蜡。

8.7.3.3 模板拆除

(1) 不承重侧面模板在混凝土强度达到其表面及棱角不会因拆模而造成损伤时，方可拆除，在墩、墙和柱部位在其强度不低于3.5Mpa 时方可拆除。

(2) 承重模板的拆除时间必须满足规范要求；

(3) 板、梁的承重模板和其支撑系统根据板梁的跨度大小，待混凝土具有规范要求的相应强度之后，方可拆除。

8.7.4 模板维护

模板在混凝土浇筑前已经加固牢靠，但是在混凝土浇筑过程中，随着模板所爱混凝土压力增加，模板含有一定的变形，用螺栓紧固的支撑系统，要随时检查进行加固，使得模板系统安全牢靠，从而保证混凝土浇筑质量。

8.7.5 混凝土浇筑后的维护

混凝土浇筑完成后，拆下的模板需要清理干净，变形的钢模板要重新校正，如果定制的木模面板有损坏的情况，须将面板更换，所有拆下的模板要加油防锈，支架要堆放整齐，附件收好，以备下次使用时所有组件的完备性。

8.8 混凝土温控措施

8.8.1 基础允许温差

(1) 基础允许温差

离基础面高度0~0.2L，允许温差14℃~16℃

高基础面高度0.2~0.4L，允许温差17℃~19℃

L 表示浇筑块长边

(2) 根据招标文件年平均温度如下

多年平均温度8.9℃，极端最高气温37.6℃ (1991 年7 月29 日)，极端最低气温-29.2℃ (1975 年12 月12 日)。

(3) 内外温差

混凝土内外温差按照20℃控制。

(4)上下层温差：15℃~20℃。

8.8.2 温控措施

根据施工详图或监理单位提出的温度控制设计规定制定具体的温度控制措施报监理工程师批准后实施。

8.8.2.1 在高温天气浇筑混凝土时减少混凝土温度回升，采用以下措施。

(1) 运输混凝土工具有隔热遮阳措施，缩短混凝土暴晒时间；

(2) 混凝土仓号内采用喷雾措施降低仓面的温度并将混凝土浇筑尽量安排在早晚和夜间施工；

(3) 仓面采用彩条聚乙烯隔热板。

8.8.2.2 控制浇筑层高度和间歇时间

厂坝段1219.80m 高程及隔墩坝段1223.75m 高程以下混凝土间歇时间为5~10天，厂坝段1219.80m、隔墩坝段1223.75m 高程以下及其它混凝土间歇时间7 天。

除工程师另有指示外，大体积混凝土的浇筑最大高度和最小间歇时间按表8-7 规定执行。

混凝土浇筑层的最大高度和最小间歇时间

表8-7

| 部位 | 浇筑层厚(m) | 间歇时间(天) | 浇筑温度(℃) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11~3 月 | 4、5、9、10 月 | 6~8 月 |  |
| 基础块混凝土(基础约束区) | 1.5~2.5 | 5~10 | 5~8 | ≤15 | ≤12 | 有结构要求的部位，分层分块方式详见分层分块图 |
| 上部混凝土(非约束区) | 3~4 | 5~10 | 5~8 | 常温 | ≤14 |  |

8.8.2.3 低温季节混凝土施工保温

坝址区极端最低汽温-29.2℃，平均最低气温-17.8℃，根据《低温季节混凝土施工》规范规定寒冷地区的月平均气温稳定在5℃以下成最低气温，稳定在-3℃时即进入低温施工期。

进入冬季，当平均气温在-5~-10℃时采用蓄热法施工；当平均气温在-10℃以下时采用暖棚法施工，采用预热风炉供热。

为保证混凝土施工质量，低温季节对混凝土采取以下保温措施。

(1) 在基岩或老混凝土上浇筑混凝土前采用蒸汽或电热加热至正温；

(2) 仓号模板采用保温模板，采用暖棚法施工，棚内采用热风炉供热。

(3) 混凝土浇筑完毕后，采用外挂保温被或覆盖其它保温材料进行保护

(4) 在混凝土施工过程中，每层测量一次混凝土原材料温度、出机口温度和入仓温度并做好记录。

8.8.2.4 温度监测

采取混凝土中埋设电阻式温度计或热电偶计，测量混凝土浇筑温度和内部温度，并将每周的温度测量记录报送监理工程师，

8.9 进度及质量保证方法

8.9.1 质量管理

质量管理是技术管理的中心工作，为将一个优质的***水利枢纽工程交付给业主，

我们将采取如下措施：

(1) ***施工局局长是质量的第一负责人，对整个施工质量负责。主要负责各级质量机构成立；职权分配；人员配置；各机构运行程序等重大问题的决策责任。施工局总工程师负责具体按照局长的安排，主管质量工作，承担各种施工组织设计施工方案，质量保证计划的制定、审批工作并组织各级质检人员领会设计意图，督促质量要求的执行，正确果断处理施工中的质量问题。施工局设生产厂队初检，生产大队复检，施工局工程质安部终检的三检制度，各质检人员的资格在施工前予以确认。

(2) 按照ISO9001 质量体系标准完善施工局的质量体系。将质量管理的要素、环节分解，职责落实到具体部门、具体人，使各部门的工作人员都明确自己的质量职责工作程序。

(3) 强调质量管理中的“过程控制”，所谓过程控制就是把产品的各个阶段，各个过程的质量均加以控制。根据***水利枢纽工程特点，我们主要抓好三个大方面的质量控制：一是物资采购过程的质量控制，主要控制物资供应商的质保能力，物资出厂的验收签证和物资到达工地后的检验等；二是施工过程质量控制，主要控制每个工序的施工质量，上一个工序的质量不合格，绝不允许进入下一个工序的施工；三是竣工验收的质量控制，主要将整个工程形成过程的物资、材料质量、工序质量鉴定等相关资料全面整编，力求全面反映工程质量状况，并将这些资料完善保管，作为编制竣工验收报告的依据。在上述三个大方面质量控制中，所形成的质量记录，我们按文件、资料管理要求做好这方面的档案管理工作。

(4) 质量报告.对每个工序，每个项目的质量验收，我们将会同工程师对其做出评价，评定该项目的质量等级，并形成记录，据此评定每一个单元工程的质量等级。每月20 日左右整编本月质量报告，内容含质量统计、分析问题及预防措施，质量事故及处理等情况。质量报告呈送工程师，单项工程施工时，也将此项工程的质量评定结论一同报送工程师。

(5) 具体质量评定的标准，工程的划分等级按现行规范办理。

(6) 对施工单位实行质量奖罚制度，奖优罚劣，并与结算挂钩。

8.9.2 安全管理

为保证工程在一个文明安全的环境中施工，将采取如下措施:

成立安全检查管理机构。施工局局长是整个安全工作的负责人，质安部安全员专职负责施工安全检查管理。

安全管理主要从两方面入手：一方面消除“设备的不安全状态”，另一方面消除“人的不安全行为”。消除“设备的不安全状态”主要是设备安装投运前的使用中，必须详细检查设备本身是否完好无损，主要部位的安全性能是否完好，是否带病工作，说明书是否齐全完整，使用范围有无标志，与周围物体是否可能相碰，使用的环境等能否满足要求，操作人员是否经过培训，是否有完全紧急措施等；消除“人的不安全行为”主要检查，消除人的违章作业，不安全行为，如入场前是否经过安全教育培训，是否了解本工序安全操作规程，对施工现场及周围环境是否熟悉，是否按操作规程进行操作，是否有完整的个人防护用品等。

将安全与生产结合起来，安排生产任务时，必须察看安全环境必须有安全措施，做到无安全措施不施工，安全措施不落实不施工。

布置专职安全检查人员三班进行巡视，巡视检查，发现“人的不安全行为”“设备的不安全状态”当即令其改正，并有权停止其工作，令其改正。

8.9.3 进度管理

为使工程进度按要求进行，我们将采取如下措施：

(1) 整个工程开工前，编制详细的网络进度图，并向各级人员传达使其明白进度要求；

(2) 每季度、每月将根据网络进度图编制季度、月度生产计划书，详细说明其内容、完成工程量和工程形象，主要设备材料供应计划、供图计划、资金计划等；

(3) 每周编制详细的周生产计划，详细说明上周生产完成情况和周内生产计划安排；

(4) 单项工程编制详细进度计划，说明控制性工期和进度保证措施；

(5) 生产调度部门按照上述计划详细督促检查计划执行情况，在计划图表上详细标明工程进展程度，若发现有进度拖后，及时查明原因，增加设备、人员或完善生产环境或改变施工方法，确保生产计划按期实现；

(6) 除周生产计划外，其余生产计划将呈报工程师审查并请工程师督促资金计划，材料供应计划的落实；

(7) 已经或可能对进度造成影响的因素，要及时研究解决办法。

8.9.4 工程师/业主联系

(1) 建议由工程师组织每月 (或更短时间) 定期召集工程例会，并定出程序，讨论工程建设中的重大技术问题，进度调整、质量状况、材料供应、图纸供应等事宜；

(2) 单项或分部工程开工前，请工程师组织设计方面向施工单位进行技术交底，以便施工单位明白设计意图，质量要求；

(3) 在实际工作过程中，工程师/业主联系的方法：

a. 报告：向工程师/业主报告、叙述某一事件或建议；

b. 会议纪要与工程师/业主在会议上确定的事宜，正式用文字加以汇总整理，并经双方签字认可生效；

c. 现场确定事宜记录，由工程师现场确定的事宜，用正式文字加以整理汇总，由双方签字认可生效；

d. 一般正常的质量验收请求均以电话联系。

8.10 投入本工程的机械设备

在***水利枢纽河床电站及北干电站土建工程 (C1 标) 施工过程中，按照工期和工作量的要求，投入主要机械设备见表8-8。

施工机械设备配置表

表8-8

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高架门机 | MQ1000 | 台 | 2 |  |
| 2 | 高架门机 | MQ600/30 | 台 | 2 |  |
| 3 | 履带吊 | WK—4 | 台 | 1 |  |
| 4 | 履带吊车 | 150t | 台 | 1 |  |
| 5 | 拖车 | 60t | 辆 | 2 |  |
| 6 | 混凝土搅拌罐车 | 6m³ | 辆 | 6 |  |
| 7 | 20t 自卸车 | STR20t | 辆 | 6 |  |
| 8 | 手动葫芦 | 5/10t | 台 | 10/8 |  |
| 9 | 轮胎式吊车 | 16/8t | 辆 | 1/2 |  |
| 10 | 电焊机 |  | 台 | 15 |  |
| 11 | 插入式振捣器 | φ150、φ100 | 台 | 22 |  |
| 12 | 平板式振捣器 |  | 台 | 5 |  |
| 13 | 混凝土磨光机 |  | 台 | 8 |  |
| 14 | 钢筋切割机 |  | 台 | 3 |  |
| 15 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 3 |  |
| 16 | 混凝土卧罐 | 6.0/3.0m3 | 台 | 4/4 |  |
| 17 | 轮胎式吊车 | 50t | 台 | 1 |  |
| 18 | 混凝土泵 | HB-60 | 台 | 1 |  |
| 19 | 预热风炉 |  | 台 | 4 |  |

8.11 主要材料用量计划

根据***水利枢纽河床电站和北干电站土建工程 (C1 标) 招标文件和施工进度要求，分季度主要材料用量计划见表8-9。

主要材料用量计划表

表8-9

| 序号 | 名称 | 单位 | 总量 | 2002 年 | 2003 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二季 | 三季 | 四季 | 一季 | 二季 | 三季 |
|  |  |  |  | 度 | 度 | 度 | 度 | 度 | 度 |
| 1 | 钢筋 | t | 9776.9 | 330 | 3180 | 1515 | 1650 | 2820 | 281.9 |
| 2 | 钢材 | t | 790 | 130 | 250 | 90 | 110 | 160 | 50 |
| 3 | 水泥 | t | 60093 | 2028 | 19550 | 9340 | 10150 | 17350 | 1675 |
| 4 | 粉煤灰 | t | 12020 | 405 | 3910 | 1870 | 2030 | 3470 | 335 |
| 5 | 木材 | m3 | 1800 | 310 | 620 | 310 | 180 | 320 | 60 |
| 6 | 紫铜止水片(厚1.2mm，宽500mm) | m | 2303 | 133 | 850 | 230 | 250 | 740 | 100 |
| 7 | KS-651 型橡胶止水带 | m | 2164 | 120 | 750 | 220 | 234 | 710 | 130 |
| 8 | GBW 遇水膨胀止水条 | m | 293 | 80 | 100 | 50 | 63 |  |  |
| 9 | 填缝材料(高压闭孔聚乙烯板10mm) | m2 | 13316 | 510 | 4200 | 1880 | 2250 | 4100 | 376 |
| 10 | 橡胶支座(200X250X42mm) | m2 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |
| 11 | PVC 排水管φ50 | m | 739 | 200 | 250 | 200 | 139 |  |  |
| 12 | PVC 排水管φ114 | m | 22 | 22 |  |  |  |  |  |
| 13 | 轨道(QU80) | m | 115 | 115 |  |  |  |  |  |
| 14 | 轨道(QU70) | m | 115 | 115 |  |  |  |  |  |
| 15 | 泵管φ150 | m | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
| 16 | 保温被 | 条 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |

8.12 劳动力计划

根据***水利枢纽河床电站及北干电站土建工程施工总进度计划和各阶段施工强度，编制分季度劳动力需求计划见表8-10。

分季度劳动力需求计划表

表8-10

| 序号 | 工种 | 单位 | 2002 年 | 2003 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 1 | 门机工 | 人 | 6 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 2 | 起重机工 | 人 | 18 | 20 | 15 | 15 | 20 | 18 |
| 3 | 重机工 | 人 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 4 | 驾驶员 | 人 | 24 | 40 | 30 | 30 | 40 | 36 |
| 5 | 水泵工 | 人 | 16 | 18 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| 6 | 压风工 | 人 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 7 | 电工 | 人 | 20 | 24 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| 8 | 木工 | 人 | 15 | 32 | 22 | 24 | 30 | 12 |
| 9 | 钢筋工 | 人 | 26 | 48 | 30 | 30 | 40 | 32 |
| 10 | 泥水工 | 人 | 12 | 20 | 14 | 14 | 20 | 30 |
| 11 | 模板工 | 人 | 28 | 56 | 35 | 35 | 60 | 48 |
| 12 | 架子工 | 人 | 12 | 30 | 20 | 20 | 42 | 36 |
| 13 | 安装工 | 人 | 80 | 45 | 30 | 25 | 30 | 60 |
| 14 | 测量工 | 人 | 10 | 15 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| 15 | 实验工 | 人 | 12 | 18 | 14 | 14 | 16 | 12 |
| 16 | 修理工 | 人 | 16 | 30 | 22 | 24 | 28 | 20 |
| 17 | 其他 | 人 | 30 | 60 | 26 | 24 | 50 | 30 |
| 18 | 普工 | 人 | 60 | 140 | 80 | 70 | 130 | 80 |
| 19 | 管理人员 | 人 | 50 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 |
| 20 | 合计 | 人 | 453 | 706 | 450 | 437 | 644 | 532 |

## 第九章砌体工程

9.1 概述

***水利枢纽河床电站及北干电站土建工程 (C1 标) 砌体包括左岸主厂房、副厂房、GIS 开关站围护墙、上下游护岸等建筑物的砌砖、浆砌石等工程。砌砖体施工方法见第十一章《建筑与装修工程》，工程量见表9-1。

工程量汇总表

表9-1

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆砌石 | m3 | 4124 |  |
| 2 | 抛石护坡 | m3 | 1881 |  |

9.2 施工进度计划

本标段砌体施工工期为2002 年8 月至2004 年1 月。

9.3 施工程序及施工方法

9.3.1 施工程序

浆砌石施工程序：选料 → 清洗 → 基础处理 → 垫层 → 砌筑勾缝 → 养护。

9.3.2 施工方法

浆砌石自下而上分区划块砌筑，采用铺浆法砌筑。

(1) 选料、清洗

石料从业主指定的孟家湾的石料场购买合格的成品料，运至工地。

选用石料的物理力学指标必须符合施工图纸的要求，砌石材质必须坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，色泽均匀。施工前将砌石清洗干净，洒水湿润，使表面充分吸水，但不得残留积水。

石料挖装采用装载机，运输采用10~15t 自卸汽车。

(2) 地基清理

砌筑前，将地基平整清理干净，进行夯实，经验收合格后，开始砌筑。

(3) 铺设垫层

砌筑基础的第一层石块采用砌层坐浆砌筑，水泥砂浆配合比经试验确定，铺设厚度5cm，水泥砂浆标号为75#，水泥采用普通硅酸盐425#，严防受潮，砂料粒径为0.15~5mm，细度模数为2.5~3.0。拌制用水必须符合拌制砼用水标准。拌制水泥砂浆，严格按试验确定的配料单进行配料，采用搅拌机拌制。拌和时间不少于2~3min，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀。水泥砂浆随拌随用，不允许一次大量拌制。

(4) 砌筑

砌筑宜分层卧砌，上下错缝，内处搭砌，不许采用外面侧立石块，中间填心的砌筑方法。砌筑灰缝厚度20mm，砂浆必须饱和密实，石块间较大的空隙，先填塞砂浆，后用碎块和片石嵌实，石块间不得相互接触。砌石体转角处和交接处同时砌筑，对不能同时砌筑的面，留置临时间断处，并砌成斜槎。因故临时间断时，留阶梯型斜槎，高度不超过1.2m。

(5) 勾缝

砌石砌筑24 小时后进行清缝，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的两倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰碴和积水，并保持缝面湿润。勾缝砂浆单独拌制。

(6) 养护

勾缝完成和砂浆初凝后，将砌体表面残杂的砂浆刷洗干净，用浸湿物覆盖保持21天。在养护期间经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动，勾缝保持块石砌石的自然结缝，要求美观、匀称、块石形态突出，表面平整。

9.4 投入本工程的机械设备

拟投入本工程的机械设备见表9-2。

施工机械设备配置表

表9-2

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 580 型 | 台 | 1 |  |
| 2 | 自卸车 | 10t/15t | 台 | 6/6 |  |
| 3 | 搅拌机 | 0.3 | 台 | 2 |  |
| 4 | 三轮车 |  | 辆 | 4 |  |

9.5 主要材料用量计划表

主要材料用量见表9-3。

主要材料用量计划表

表9-3

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块石 |  | m3 | 6310 |  |
| 2 | 砂 |  | m3 | 450 |  |
| 3 | 水泥 | 普硅525# | t | 150 |  |

9.6 劳动力计划

砌体工程施工人员结合混凝土施工人员考虑，配备足够的专业技术工人。

## 第十章钻孔、灌浆

10.1 施工特性

本标段基础处理的部位包括隔墩坝段、河床电站坝段、北干电站坝段、安装间坝段。工程主要项目为坝基固结灌浆、帷幕灌浆、并缝灌浆及基础排水钻孔。固结灌浆分布在河床坝段进口和出口15m 范围，隔墩坝段、北干电站坝段、安装间坝段基础范围内布置固结灌浆，孔深7~8m；在主灌浆廊道内布设两排帷幕孔，上游排为主帷幕，下游排为副帷幕，主副帷幕间距60.0cm，孔间距2m，孔深17~22m；在主灌浆廊道内布设一排排水孔，孔深11~15m；隔墩坝段至安装间坝段布设有7 条横缝，需进行灌浆。灌区顶部高程为1219.80m，每条横缝设有三个灌区，灌区最大面积为302。

主要工程量见表10-1。

基础处理主要工程量表

表10-1

| 项目 | 内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帷幕灌浆 | 混凝土钻孔(φ90) | m | 30 |  |
|  | 岩石钻孔(φ90) | m | 2880 |  |
|  | φ90PVC 埋管(内径) | m | 456 |  |
| 基础排水 | 混凝土钻孔(φ120) | m | 22 |  |
|  | 岩石钻孔(φ120) | m | 1179 |  |
|  | φ120PVC 埋管(内径) | m | 3010 |  |
| 固结灌浆 | 混凝土钻孔(φ50) | m | 564 |  |
|  | 岩石钻孔(φ50) | m | 11980 |  |
|  | φ50PVC 埋管(内径) | m | 4228 |  |
| 灌浆取芯 | 混凝土钻孔(φ76) | m | 29 |  |
|  | 岩石钻孔(φ76) | m | 605 |  |
|  | φ76PVC 埋管(内径) | m | 214 |  |
| 水泥灌浆(抗硫酸盐，超细525#) | 帷幕灌浆 | t | 16.225 |  |
|  | 固结灌浆 | t | 74.910 |  |
|  | 芯样试验 | 项 | 1 |  |
|  | 灌浆试验 | 项 | 1 |  |
| 并缝灌浆 |  | m2 | 3500 |  |
| 预埋管道 | 进浆管、回浆管、排气管、出浆管 | t | 11.89 |  |

10.2 施工布置

10.2.1 制浆站布置

根据施工总进度安排，固结灌浆进度主要是根据混凝土浇筑穿插安排进行。因此在施工固结灌浆时，可就近布置临时搅拌槽。施工帷幕灌浆时，在灌浆廊道出口处布置一座集中制浆站，可满足本标段的帷幕灌浆供浆需要；制浆站把配制好的浆液通过输浆泵经输浆管送到施工现场。制浆站设备为1 台ZJ-400 型高速搅拌机；1 台SGB6-10 型灌浆泵，1 台JJS-10 型1m3 贮浆机，1 台100KG 台秤，输浆管采用1"高压胶管。输浆管的铺设与施工用风、用水管路布置在一起。

10.2.2 水、电管线布置

灌浆用水、电管线布置要有规律的布设。施工用水取自本标段系统用水，用DN50钢管自供水点直接引入施工部位；施工用电取自本标段混凝土浇筑系统电源。高峰期用水量40m3/h。

10.2.3 排污、交通、通讯

(1) 排污：廊道内的污水由廊道排水沟排到集水井内，弃浆利用回浆管弃至坝体外沉淀池。

(2) 通讯：制浆站与施工面联系采用有线磁性电话联系。

10.3 灌浆试验

为了确定灌浆施工参数及工艺，在正式灌浆施工前，进行灌浆试验。

10.3.1 试验部位

选择地质条件与实际灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。但由于工期较紧，所以可结合生产进行生产性灌浆试验，具体的部位由监理工程师确定。

10.3.2 试验目的

试验的目的以确定相应的灌浆参数和灌浆方法以及施工工艺。

10.3.3 试验参数

试验参数根据灌浆工程施工图纸的要求或按监理工程师指示选定试验孔布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。

10.3.4 试验方法

灌浆试验方法按分序加密的原则进行，采用孔内循环、自上而下分段灌浆的方法进行施工。在灌浆试验中包含弹性波纵波速检测，共4 组分两个地质单元进行，每单元2 组，每组9 个试验孔，2 个检查孔，单孔孔深10 米。检查方法采用压水法和弹性波孔间穿透法。

10.3.5 试验报告

生产性灌浆试验大纲在开工56 天前上报监理审批，试验结束后将试验的详细记录和试验分析成果报送监理。

10.4 施工工艺

10.4.1 固结灌浆

(1) 工艺流程

总体施工工艺流程

固结灌浆单孔施工工艺流程

(2) 钻孔：钻孔采用φ50mm 金刚石钻头或合金钻头。

(3) 灌浆：灌浆材料以纯水泥浆液为主，标号为抗硫酸盐超细525#水泥。

10.4.2 帷幕灌浆

(1) 施工工艺流程

总体施工工艺流程

单孔施工工艺流程

(2) 钻孔：钻孔采用φ90mm 金刚石钻头极其相配套扩孔器造孔。

(3) 灌浆：灌浆材料以纯水泥浆液为主，标号为抗硫酸盐超细525#水泥。

10.4.3 并缝灌浆

(1) 工艺流程

(2) 灌浆：并缝灌浆材料采用普通硅酸盐水泥标号为525#。

10.5 排水孔

(1) 工艺流程

(2) 钻孔采用φ120mm 金刚石钻头钻进或合金钻头。

10.6 施工程序

10.6.1 钻孔

(1) 钻孔的孔位、深度、孔径、钻孔顺序等按施工图纸要求和监理工程师指示执行。

(2) 在钻孔过程中，进行孔斜测量，垂直或顶角小于50 的帷幕灌浆孔，其孔底偏差值不得大于下表10-2 的数值：

帷幕孔底偏差值

10-2

| 孔深 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- |
| 最大允许偏差值(m) | 0.25 | 0.5 |

(3) 观测孔、检查孔以及监理工程师指示的其他钻孔，予以钻取岩芯，按取芯次序统一编号，填牌装箱，并排摄照片、绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。帷幕灌浆的检查孔取芯数量为灌浆总孔数的10%，固结灌浆取芯数量为灌浆总孔数的2%。

(4) 其他要求参照设计规范《SL62-94》及监理工程师指示执行。

10.6.2 钻孔冲洗和压水试验

(1) 冲洗

1) 每一段钻完后，均进行冲洗。冲洗可采用风水联合冲洗，固结灌浆冲洗压力采用80%的灌浆压力，压力超过1Mpa 时，采用1 Mpa；风压采用20%~50%灌浆压力，压力超过0.5 Mpa 时，采用0.5 Mpa。

2) 裂隙冲洗必须冲至回水澄清后10min 结束，总的时间单孔不少于30 分钟。

(2) 压水试验

1) 压力为灌浆压力的80%，压力超过1Mpa 时，采用1Mpa。

2) 对帷幕灌浆，先导孔必须自上而下分段卡塞进行压水试验并按SL62-92 附录A用五点法和单点法。

3) 其他要求参照设计规范《SL62-94》及监理工程师指示执行。

10.6.3 灌浆

10.6.3.1 固结灌浆

(1) 固结灌浆施工在坝基部位至少有2m 的混凝土盖重下方可进行施工，其钻孔和灌浆均需在该部位达到50%设计强度后，方可开始灌浆。

(2) 固结灌浆采用孔内循环，全孔一次灌浆法。当地质条件不良或有特殊要求，可分段灌浆。

(3) 固结灌浆按分序加密的原则进行；固结灌浆分为三个次序进行施工。

(4) 固结灌浆压力可采用0.2Mpa~0.4Mpa，视不同地段和孔深分别采用。

(5) 浆液水灰比和浆液标准，按招标文件执行。

(6) 结束标准：固结灌浆在规定压力下，当注入率不大于0.4L/min，群孔灌浆不大于0.10L/min 时，持续灌30min。灌浆即可结束。

(7) 封孔：采用机械压浆法或压力灌浆法。

10.6.3.2 帷幕灌浆

(1) 帷幕灌浆必须先完成固结灌浆并经检查合格后才能进行，灌浆采用分序加密自上而下方法灌浆。

(2) 灌浆压力按施工图纸或监理工程师指示确定。灌浆压力可参照表10-3 控制，最终由现场灌浆试验验证。

灌浆压力表 (Mpa)

表10-3

| 段长深度(m) | 0~0.15 | 1.5~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力 | 0.2~0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

(3) 混凝土与基岩接触段单独先灌浆，待凝24h 后，才能进行以下各段的钻孔灌浆工作。接触段长不能大于2m。

(4) 灌浆塞必须卡在已灌段段底以上0.5m 处，以防漏浆。孔口无涌水的孔段灌浆结束后可不待凝，但断层、破碎带等地质条件复杂的地区则宜待凝，待凝时间由监理工程师决定。射浆管距离孔底不大于0.5m。灌浆段长采用5m，如遇特殊情况，经监理工程师批准，可适当缩短或加长，但不得大于10m。

(5) 浆液水灰比和变浆标准：按照招标文件规定执行。

(6) 灌浆结束标准与封孔：

1) 在规定压力下，当注入量不大于0.4L/min 时，继续灌注60min 或不大于1L/min时，继续灌注90min 可结束灌浆。

2) 封孔采用分段压力灌浆封孔法进行封孔，其封孔压力分别为0.5 MPa 和1.5MPa，达到结束标准时，浆液调至0.10:1 浓度，同正常一样进行变浆、屏浆和闭浆。

10.6.3.3 并缝灌浆

(1) 灌区两侧坝块混凝土的温度必须达到施工图纸规定值。

(2) 接缝的张开度不小于0.5mm；灌区密封。

(3) 同一高程的横缝灌区，需待一个灌区结束，并间歇3 天后，才能进行相邻灌区的灌浆；若相邻的灌区已具备灌浆条件，可同时进行灌浆。连续灌浆在前一灌区灌浆结束后10h 内，再开始后一灌区的灌浆。

(4) 按施工图纸要求埋设测缝计和温度计，进行定期观测，观测成果上报监理。

(5) 在灌浆过程中出现灌浆中断、串孔、冒浆、漏浆、孔口涌水、大吸浆量等情况，按《SL62-94》要求处理。

(6) 灌区两侧坝块混凝土龄期不得少于6 个月，在采取有效措施下，也不得少于4个月。

(7) 其他要求参照设计规范《SL62-94》及监理工程师指示执行。

10.6.4 特殊处理

(1) 过程中，发现冒浆、漏浆、串浆、灌浆中断、孔口涌水的特殊情况时，要根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流等方法进行处理。

(2) 其他要求参照设计规范《SL62-94》及监理工程师指示执行。

10.6.5 排水孔

(1) 钻孔过程中，若遇有断层破碎带 (或石膏集中带) 或软弱岩体，必须及时上报监理，并按监理工程师的指示进行处理。

(2) 钻孔过程中，发现涌水、漏水的情况，要查明原因，并上报监理。

(3) 钻完后，在未安装孔口管时，及时保护好孔口，以免杂物掉入孔内。

(4) 其他要求参照设计规范《SL62-94》、招标文件及监理工程师的指示进行。

10.7 质量检查及资料整理

10.7.1 固结灌浆

(1) 质量检查：由监理工程师指定检查孔位置。检查方法均以压水试验为主，结合钻孔、取岩芯资料、灌浆记录和测试成果等评定其质量。固结灌浆质量检查孔的数量为灌浆孔总数的5%。

(2) 灌浆资料整理的基本资料是灌浆原始记录，因此，原始记录的填写必须及时、准确、详细、并且清楚、洁净。

10.7.2 帷幕灌浆

(1) 质量检查：由监理工程师指定检查孔位置。检查方法均以压水试验为主，结合钻孔、取岩芯资料、灌浆记录和测试成果等评定其质量。帷幕灌浆质量检查孔的数量为灌浆孔总数的10%，一个坝段或一个单元工程内至少布置2 个检查孔。

(2) 灌浆资料整理的基本资料是钻孔记录 (包括钻孔测斜记录) 和灌浆原始记录，因此，原始记录的填写必须及时、准确、详细、并且清楚、洁净。并结合灌浆自动记录仪的原始资料分段进行整理，由内业工作指导外业技术工作。

10.7.3 并缝灌浆

(1) 质量检查

在该灌区灌浆结束28 天后进行。检查方法以钻孔取芯、压水试验和抽检工作为主。

(2) 灌浆资料整理的基本资料是灌浆原始记录，因此，原始记录的填写必须及时、准确、详细、并且清楚、洁净。

10.8 施工进度

本标段基础处理灌浆工程工期短、强度大。根据总进度计划安排，各项目工期具体安排如下：

固结灌浆安排在2002 年7 月1 日~2002 年10 月1 日；

帷幕灌浆安排在2002 年11 月1 日~2003 年4 月1 日；

并缝灌浆安排在2003 年9 月10 日~2003 年11 月15 日；

排水孔施工2003 年5 月1 日~2003 年7 月15 日。

10.9 施工设备及劳动力配置

10.9.1 劳动力配置

灌浆及排水工程项目工程量较大、工期较紧、施工部位多且分散。根据其施工特

点，综合考虑灌浆工程，其劳动力配制见表10-4。

灌浆及排水工程人员计划表

表10-4

| 序号 | 名称 | 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技工 | 钻灌工 | 96 |  |
|  |  | 制浆、输浆 | 72 |  |
|  |  | 电工、电焊 | 5 |  |
|  |  | 修理 | 4 |  |
| 2 | 普工 |  | 45 |  |
| 3 | 合 | 计 |  | 222 |  |

10.9.2 机械设备配置

灌浆及排水工程施工机械设备，依据固结灌浆、帷幕灌浆、排水孔施工强度，综合考虑进行配置。其机械设备配制见表10-5。

基础处理灌浆工程机械设备表

表10-5

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质回转钻机 | SGZ-ⅢA | 台 | 12 |  |
| 2 | 灌浆泵 | SGB6-10 | 台 | 7 |  |
| 3 | 贮浆机 | JJS-10 | 台 | 2 |  |
| 3 | 立式双桶搅拌机 | JJS-2B | 台 | 7 |  |
| 4 | 高速搅拌机 | ZJ-400 | 台 | 2 |  |
| 5 | 自动记录仪 | GJY-2 | 台 | 6 |  |
| 6 | 测斜仪 | KPX-Ⅰ | 台 | 2 |  |
| 7 | 电焊机 | AX7-500 | 台 | 2 |  |
| 8 | 水泵 | 4″ | 台 | 2 |  |
| 9 |  | 2″ | 台 | 2 |  |

10.10 主要施工材料

本标段施工材料主要按固结灌浆、帷幕灌浆、排水孔计算所需材料详见表10-6。

主要材料表

表10-6

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 525# | t | 122 |  |
| 2 | 金刚石钻头 | φ50 | 个 | 600 |  |
| 3 | 扩孔器 | φ50.5 | 个 | 300 |  |
| 4 | 金刚石钻头 | φ91 | 个 | 242 |  |
| 5 | 扩孔器 | φ91.5 | 个 | 120 |  |
| 6 | 金刚石钻头 | φ120 | 个 | 130 |  |
| 7 | 扩孔器 | φ120.5 | 个 | 60 |  |
| 10 | 高压胶管 | φ1 寸 | 盘 | 20 | 每盘20m |
| 9 | 压力表 | 2.5MPa | 块 | 10 |  |
| 10 | 压力表 | 5MPa | 块 | 15 |  |
| 11 | 台秤 | 100kg | 台 | 1 | 制浆站 |
| 12 | 比重计 | 波美 | 个 | 40 |  |

10.11 施工质量和安全措施

(1) 在施工前对操作人员进行全面的技术交底并进行培训考核，合格后方可上岗操作。严格按设计图纸、文件、技术要求等规程、规范执行；

(2) 施工设备、材料定期进行检查，对精度要求高的设备、仪器随时进行校核，对不符和要求及带病作业的设备及时进行检修，保证施工设备的正常运转。电力驱动的设备，在接地良好并经确认能够保证施工安全时方可使用。对不合格和已损坏的仪表、仪器严禁使用；

(3) 对要求测斜的钻孔，所有钻机均采用固定的形式，严格控制钻孔斜度，若发现钻孔孔向偏差，及时纠偏，对不符合钻孔孔向要求的钻孔一律报废，重新开孔；

(4) 灌浆作业过程中，严格控制灌浆段长、灌浆压力及浆液水灰比，对灌浆压力和浆液水灰比及时进行记录，以确保灌浆质量；

(5) 排水孔施工过程中，准确地判断断层破碎带的位置，记录发生的异常情况，以确保孔内保护装置施工的准确性。孔口装置安装牢靠，防止碴、油、废浆、废水流入孔内；

(6) 各项作业的废料、废碴、工作台等随时清除，对钻孔灌浆作业排放的污水、弃浆做沉碴处理；废料、废碴、不需保留的岩芯及其他弃物，均运至廊道外指定的堆碴处，以保证灌浆作业面的干净、整洁，做好文明生产管理工作；

(7) 廊道及洞内的照明采用36V 低压电源，加强施工用电管理，做好安全生产管理工作；

(8) 在施工过程中，采取相应措施保护排水孔，以免排水孔堵塞；

(9) 冬季施工注意浆液保温，保温措施采取搭设保温棚的形式进行保温，使浆液温度保持在5~40℃范围以内，确保灌浆质量；

(10) 加强现场技术管理和质量控制，技术人员现场值班。设立以施工现场主要领导为核心的质量管理小组，定期组织施工、技术、质量等有关的质量汇报、分析、总结，掌握施工部位的施工质量情况，制定提高施工质量具体办法，以指导施工。

## 第十一章建筑与装修工程

11.1 施工特性

本标段建筑部分的工程项目主要有电站厂房 (包括主厂房、主厂房安装间、尾水副厂房) 及附属建筑物 (包括GIS 开关站、油库、大门值班室等) 的屋面、外墙面、内墙面装修工程和建筑地面的装修工程，从其规模和形式上看，基本上属于中、高级装修。

主厂房发电机层及中控楼的地面为花岗岩；其它房间、楼梯间、走道卫生间地面为通体砖楼地面；技术供水室、油罐室、油处理室、烘箱室为600×600 通体砖防水楼面，防水层为聚氨酯；电缆廊道、管道廊道间、交通廊道部位楼地面均为水泥砂浆地面；屋面采用60 厚聚苯乙烯泡沫塑料保温板，SBS 二级防水，为非上人屋面；外墙面为涂料，部分为干挂花岗岩；内墙面及顶棚为涂料，部分为花岗岩。

建筑与装修主要工程量一览表

表9-1

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥砂浆楼地面 |  | 5499 |  |
| 2 | 通体砖楼面 |  | 6990 |  |
| 3 | 抛光砖楼面 |  | 860 |  |
| 4 | 花岗岩楼面 |  | 4973 |  |
| 5 | 花岗岩墙面 |  | 1867 |  |
| 6 | 乳胶漆墙面 |  | 23904 |  |
| 7 | 乳胶漆顶棚 |  | 22121 |  |
| 8 | 干挂花岗岩墙面 |  | 1202 |  |
| 9 | 氟碳涂料墙面 |  | 9598 |  |
| 10 | 屋面防水 |  | 12248 |  |
| 11 | 聚苯复合板墙体 |  | 9436 |  |

11.2 施工的程序

11.2.1 砌体工程

施工准备 → 施工测量 (弹线) →基面处理湿润、清洗干净→ 砌筑 →检查验收11.2.2 建筑工程

建筑工程部分的施工主要遵循由外向里，自上而下的施工顺序。按照施工工序和

工艺的要求，先进行屋面工程的施工，再按照从上到下的顺序进行外墙面、内墙面、顶棚、楼地面的施工。涂料、油漆及装潢工程放置最后进行穿插施工。

11.3 施工方法

11.3.1 砌体工程

(1) 施工道路

砌体工程施工运输道路与混凝土施工道路相同，根据施工部位确定相应的施工道路，道路布置详见《施工总平面布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-01)。

(2) 施工材料

砂：砂的粒径为0.15~5mm，细度模数为2.5~3.0mm，含泥量不大于3%。

水泥：采用425#普通硅酸盐水泥 (水泥品种和标号符合合同规定要求)，水泥的各项指标达到国家、行业标准。

砖：采用Mu10 普通烧结砖，砖的规格尺寸符合规范要求，无缺棱掉角、翘曲现象，不采用欠火或过火砖。

砌体工程所用的各种材料进场后抽样做试验，然后进行报验，经监理认可后方可使用。砖从工区外用汽车运往施工现场，砌筑用砂浆从拌和楼用砼搅拌罐运到施工现场。

(3) 施工测量

砖砌体施工时，必须准确的放出墙体的轴线位置。在施工过程中检查和复核各控制线。

(4) 开挖及基面处理

砌体工程的基础必须在基岩上 (对于土基进行回填处理)，基础开挖必须控制好高程，砖砌体砌筑的基面在砌筑前清理干净，用水冲洗，第一层砖做浆厚度超过20mm，用细石混凝土找平。

(5) 砌筑

a. 砖在砌筑前1~2 天浇水湿润。

b. 砖砌体采用一铲灰，一块砖和一挤揉的“三一砌法”砌筑，以保证砂浆的饱满度。

c. 砖砌体灰缝厚度为8~12mm，灰缝横平竖直、厚薄均匀，上下错缝、内外搭接。

d. 墙体砌筑必须挂线，240 墙单面挂线，370 墙双面挂线，并且随时采用托线板检查其平整度和垂直度，其偏差必须控制在规范允许的范围之内。

e. 墙体的拉结筋和局部构造必须符合设计和施工规范的要求。

f. 聚苯复合板墙间连接牢固、墙体平直，保证砌体与复合板之间的垂直平面接触。

11.3.2 建筑工程

11.3.2.1 施工准备

1. 原材料的进场

原材料的进场选用5T 自卸汽车，从材料产地经过进厂公路运到厂房及各附属建筑物的施工现场。

2. 装修用材料的成型

水泥砂浆和细石混凝土、屋面用1:6 水泥炉碴及其余地面用的材料分别用砂浆搅拌机和混凝土拌和机进行拌和，厂房所用装修材料的拌合点选在主厂房发电机层平面，附属建筑物所用装修材料在各施工面就地拌合使用。

3. 材料的运输

(1) 垂直运输

材料的垂直运输机械采用电动葫芦 (或卷扬机)，厂房利用现浇板上的吊物孔进行垂直运输。

(2) 水平运输

材料的水平运输采用人力车和机动小翻斗车，将装修用材料运输到各施工点。

4. 生活设施

建筑部分的施工，相对工程量较少，工期较短，所以考虑只在厂房内搭设临时工棚。

5. 施工用电施工用电的主要机械有砂浆搅拌机、混凝土拌合机、卷扬机、电动葫芦、混凝土振捣器和磨石机、切割机。由就近厂房浇筑的配电盘接线。

6. 施工用水

建筑部分的用水主要用于装修材料的拌制和成品的养护。用水量相对较少，其施工用水主要利用厂房浇筑用水管路供给。

11.3.2.2 各分项工程施工

1. 屋面工程

屋面工程包括保温隔热工程和屋面防水工程。施工工序：基层处理 → 聚苯乙烯泡沫塑料保温板 → 水泥砂浆找平层 →SBS 防水层 。(详见下面剖面图)

(1) 主厂房屋面

主厂房屋面剖面图       副厂房及附属建筑物屋面剖面图

1) 主厂房的基层为预制钢筋混凝土板，首先采用强度不小于C20 的细石混凝土进行灌缝，并掺适量的膨胀剂。屋面板缝宽度大于40mm 或上窄下宽时，板缝内设置构造筋。

2) 主厂房屋面的灌缝、基层清理完毕后，铺设聚苯乙烯泡沫塑料保温板，必须准确拍实铺平。

3) 找平层为20 厚1:2.5 水泥砂浆，找平层施工前正确设置好通气帽和伸缩缝的位置。水泥砂浆抹平收水后进行二次压光，充分养护，不允许有酥松、起砂、起皮现象。

4) 防水层施工

a. 找平层干燥后，将其表面清理干净，避免损伤卷材。

b. 屋面坡度小于3%，卷材平行屋脊铺设。

c. 防水卷材的铺贴采用热熔法。

d. 防水层表面热熔后，立即滚铺卷材，滚铺时排除卷材下面的空气，使之平整，不得皱折，并辊压粘结牢固。

e. 卷材屋面防水的基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处均做成圆角。

f. 屋面防水层完工后做闭水试验，不合格处进行局部处理，直至合格为止。

5) 屋面保护层采用石英砂保护。

6) 注意事项

a. 屋面工程的每道工序都经过验收，只有上道工序验收后方可进行下道工序施工。

b. 屋面施工的材料必须具备各种质保资料，并经监理工程师验收合格后使用。

c. 屋面施工过程中做好防雨水措施。

(2) 副厂房及附属建筑物

1) 副厂房及附属建筑物与主厂房屋面的不同之处，主厂房采用屋面结构层直接找坡，而副厂房采用1：6 水泥炉碴找坡。

2) 副厂房及其他附属建筑物，其屋面基层清理干净后，用1:6 水泥炉碴找2%坡度，炉碴最低处不小于30 厚，振捣密实，表面压光后铺设聚苯乙烯塑料泡沫保温板。铺设保温板的基层平整、干燥和干净；铺设的保温板材料紧贴在需保温的基层表面上，并铺平垫稳。板间缝缝隙采用炉碴材料嵌填密实。

3) 找平层、保温层和SBS 防水层的施工工艺和主厂房相同。

2. 楼地面工程

本标段的地面工程是指电站厂房建筑物及附属建筑物的地面 (底层地面和楼层地面)，其内容包括软弱地基的基层填筑以及在刚性地面基层上进行水泥砂浆、花岗岩面层、通体砖地面等建筑地面工程。施工的工序：垫层 → 找平层 → 地面面层。

(1) 垫层

1) 混凝土垫层采用强度为C10 的混凝土铺设。

2) 垫层C10 混凝土中选用425#普通硅酸盐水泥、中砂；石料采用坚硬的石料，

其粒径不大于垫层厚度的2/3。混凝土的配合比通过试验室选定，并经监理工程师批准。

3) 大面积浇筑混凝土垫层要设置好浇筑缝，混凝土必须分区进行浇筑，层厚不得小于60mm，铺平后采用平板振捣器振实。

4) 混凝土浇筑时，保证质量，不定期进行抽检样品做抗压强度试验。混凝土浇筑完毕后进行洒水养护，待强度达到1.2Mpa 后，进行上层施工.

5) 对卫生间地面，用聚氨酯防水材料做隔离层。

(2) 找平层

找平层是在刚性楼地面和填充层上起整平、找坡和加强作用的构造层。

1) 找平层采用的材料为水泥砂浆。水泥用425#普通硅酸盐水泥，砂采用中砂。

2) 找平层铺设前，将基层表面清理干净并洒水湿润，找平层下的松散填料必须清除。

(3) 面层施工

1) 水泥砂浆面层

a. 水泥采用425#普通硅酸盐水泥；砂采用中砂，含泥量不大于3%；面层砂浆采用1：2 水泥砂浆，强度不小于M15。

b. 水泥砂浆采用机械搅拌，搅拌时间不小于2min，铺设的厚度不小于20mm。

c. 在混凝土基层面上铺设时，采用干硬性水泥砂浆，铺设前先刷一道水灰比为0.4—0.5 的水泥素浆，随刷随铺，并立即拍实，初凝前用木抹子搓平压实.。

d. 面层采用钢皮抹子在终凝前分三遍用力压光，当其面层的干湿度不合压光要求时，用淋水或干拌1：1 的水泥和砂抹平压光。

e. 面层的分格缝在初凝前进行弹线分割，初凝后用木抹搓缝，并用钢皮抹子压光，手用分格器压缝，分格缝必须平直、深浅一致。

f. 设有埋管的面层，当其厚度小于10mm 时，采取防止开裂的措施。

g. 水泥砂浆面层铺设完毕后，铺盖锯末等保护材料，并喷水养护，养护期为7~10天。

2) 花岗岩面层

a. 水泥采用425#普通硅酸盐水泥；砂采用中砂，含泥量不大于3%；材质据甲方及施工图纸的要求，石粒要有棱角、洁净、无杂质。

b. 先在找平层上铺设15—20mm 厚的1：3 水泥砂浆基层，并在基层水泥砂浆的抗压强度达到1.2N/mm2 后，进行花岗岩面层的铺设。

c. 铺设前板材先用水浸湿，带擦干厚或表面凉干后铺设，结合层与板材要分段同时铺砌，铺砌采用水泥浆或干铺水泥洒水作粘结。

d. 铺砌的板材平整，线路顺直，镶嵌准确；板材间、板材与结合层以及在墙角、镶边和靠墙处必须紧密砌合，不得有空隙。

e. 铺砌后，其表面加强保护，待结合层的水泥砂浆强度达到要求后，方可打蜡达到光滑洁亮。

f. 达到设计及施工规范，验收合格方可为止。

3) 通体砖面层

a. 基层同以上两种面层做法。

b. 通体砖施工时，其基层表面要粗糙、洁净和湿润，不得有积水现象。

c. 通体砖的缝隙宽度符合设计要求，紧密铺贴时，缝宽不宜大于1mm.。

d. 通体砖面层在24 小时内进行擦缝、勾缝和压缝。

e. 通体砖面层铺设完后，面层必须坚实、平整、洁净、线路顺直，不得有空鼓、松动、脱落、和裂缝、缺棱、掉角、污染等缺陷。

f. 卫生间要做好聚氨酯防水层。

3. 内外墙装饰工程

(1) 内墙施工工艺流程：清理基层→浇水湿润→冲筋→ 抹灰层→达到强度→刷涂料。

a. 内装饰先做出样板间，经建设单位、监理单位及监督部门验收合格后再进行大面积施工。

b. 抹灰前，砖墙面及砼等基层表面浮灰、污垢和邮渍等清理干净，并洒水湿润。

c. 粉刷前在砼墙面、柱面、顶棚面刷一道107 胶水泥浆。以保证粉刷层与基层粘结牢固，质量可靠。

d. 室内阴阳角处，用1：3 水泥砂浆做护角。其高度不小于2 米。

e. 内墙面施工时，各间均做冲筋，保证内墙面平整。

f. 涂料工程的等级及质量品种严格控制符合要求。

g. 涂料工程使用的腻子，坚实牢固，不得起皮和裂纹。腻子干燥后，打磨平整光滑，并清理干净。

h. 涂料施涂时不流坠、不显刷纹，严格控制涂料的工作粘度或稠度。

(2) 外墙施工工艺流程：清理基层→贴饼吊直、套方、找规矩→面层砂浆→弹线分格→做面层→验收。

a. 外墙装修从上到下的施工顺序，一但工序颠倒就会出现成品严重污染，因此合理安排施工工序，避免返工损失。

b. 装修材料材质差异大，须把住材质关。

c. 充分注意环境温度对各种材料施工时的不同影响。

d. 其余基层做法及原材料的要求同以上。

(3) 花岗岩面层施工工艺流程：基层处理→贴饼吊直、套方、找规矩→面层砂浆找平→弹线分格→镶贴面砖→清理勾缝→检查、验收。

a. 清理基层，核实结构的实际尺寸，决定排块材的模数，在窗口及阴阳角处，砖切割成45 度对口镶贴。

b. 镶贴后及时将块材间缝的砂浆刮净，最后用1：1 水泥砂浆掺适量的107 胶找补。

c. 系固饰面板用的钢筋网，与锚固件连接牢固。锚固件在结构施工时埋设。

d. 花岗岩找正吊直后采取临时固定措施，以防灌注砂浆时移位。并确保外表面的平整、垂直及板的上沿平顺。

e. 灌注砂浆前，浇水湿润基体表面和花岗岩的背面，并分层灌注1：2.5 水泥砂浆，每层灌注高度为150—200mm，待其初凝后，检查板面位置，若无移动灌注上层砂浆。

f. 冬期施工，每块板的灌浆次数改二次，缩断灌注时间及时裹挂保温层。

4. 门窗工程

门窗施工工艺流程：施工准备→ 门窗检查→立门窗框→其它工种配合、检查校正→安窗扇→ 安装五金→检查验收。

a. 检查预留洞口的尺寸，室内抹灰前安装完门窗框。

b. 安装时，要弹出门窗框的竖向边线和水平标高线。使外立面窗上下一条水平线，达到外观效果良好。

c. 门窗框与洞口侧边的间隙中，填塞矿棉，然后用油膏封住两边。

d. 门窗安装后要检查开启、关闭，缝隙间合适无阻滞。

e. 铝合金外框与洞口弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体。

吊顶工程

a. 铝扣板吊顶与四周墙面所留空隙，用露明的铝扣板压缝条或补边吊顶找齐，铝扣板的压缝条材质要与铝扣板的面板相同。

b. 板材与龙骨系列配套。

c. 安装前根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线，弹线要清楚，位置准确。

d. 吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm，若超过增设吊杆，以免主龙骨下坠。

e. 检查安装好吊顶骨架，牢固可靠。安装完后的板面要平整。

11.4 主要的施工机械、劳动力和材料计划表及施工进度说明

11.4.1 主要的施工机械

施工机械表

表9-2

| 机械名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土拌合机 | JQ250 | 375L | 1 | 2001 |  |
| 砂浆拌合机 | UJZ325 | 325L | 2 | 2000 |  |
| 卷扬机 | JD1.4 | 1T | 2 | 2000 |  |
| 5T 自卸汽车 | WH340 | 4 | 2000 |  |
| 机动翻斗车 | FC1 | 1T | 2 | 1999 |  |
| 平板振捣器 |  |  | 2 | 1999 |  |
| 电动葫芦 |  |  | 2 | 1998 |  |
| 磨石机 | MS-4 | M2/H | 2 | 1998 |  |

11.4.2 劳动力计划

劳动力计划表 (表9-3)。

劳动力计划表

表9—3

| 工种 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砼工 |  |  | 8 |
| 抹灰工 |  |  | 20 |
| 技工 |  |  | 20 |
| 普工 |  |  | 80 |
| 油漆工 |  |  | 20 |
| 合计 |  |  | 148 |

11.4.3 主要材料计划表

材料计划表

表9—4

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 量数 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂料 | 氟碳涂料 | m2 | 9598 | 内外墙 |
| 水泥砂浆 | 1:2 水泥砂浆 | m3 | 5499 | 地面 |
| 防水卷材 | 3mm 厚SBS | m2 | 12248 | 屋面 |
| 聚苯乙烯塑料泡沫保温板 | 60mm 厚 | m2 | 7643.8 | 屋面保温 |
| 花岗岩 | 1000*1000 | m3 | 1867 | 地面 |
| 通体砖 | 600*600 | m2 | 6990 | 地面 |
| 防潮丙烯酸乳胶漆 |  | m2 | 46024 | 内墙面、顶棚 |
| 干挂花岗岩 |  | m2 | 1202 | 墙面 |

11.4.4 施工进度说明

2003 年5 月份开始进入主、副厂房的装修，工序穿插进行。详见《施工总进度横道图》(图号：****-TB-SPT/C1-05)。

11.5 保证质量及安全的措施

11.5.1 质量保证措施

1. 整个施工过程严格按照ISO9002 国际质量标准进行质量控制，整个施工必须满足设计和使用的要求，并把检测作为控制质量的主要技术手段，指导施工。

2. 要有严密的施工组织，健全的质量管理体制。

3. 对于原材料的控制，进场材料必须具备三证 (即生产许可证、出厂试验报告和材料出厂合格证)，材料进场之后同监理工程师抽样做复试。

4. 对于施工工艺的控制，严格按设计及施工规范的要求进行施工，并且每道工序都经过监理工程师验收，只有上道工序验收合格后，方可进行下道工序的施工。

5. 施工的检测，各分项工程的偏差均控制在设计和施工规范允许的偏差范围之内。

6. 做好成品和半成品的保护工作。

7. 做好防雨水的措施，尤其是在屋面工程的施工中，保温材料不能被雨水淋。

11.5.2 保证安全的措施

11.5.2.1 安全目标

做好安全文明生产工作；

消除一切安全隐患；

杜绝一切安全事故发生。

11.5.2.2 安全保证措施

1. 认真贯彻***局安全生产责任制和本行业各项安全操作规程。

2. 建立、健全各项安全管理制度，配合经济手段，增强员工安全意识和工作责任心，杜绝安全事故的发生。

3. 建立机械的检修、维护制度，建立各种机械的操作制度，严禁违章操作，无证驾驶。

4. 做好施工现场的“三保四口”工作。“三保”即安全帽、安全网、安全带；“四口”即楼梯口、出入口、电梯口、预留口。

5. 做好职工进场后的安全教育工作和每道工序施工前的安全交底工作。

6. 施工面上的危险区设置安全警示标志。

7. 施工机械和机具定时进行检修，消除隐患于未然。

8. 施工用电线路按有关规范铺设，并严格按操作规程操做。

11.6 文明施工及降低环境污染的措施

1. 每个施工面施工结束后及时清理现场，做到工完、料尽、场地清，各种垃圾及时清理和运出。

2. 施工和生活废水定点排放，然后进行深埋。

3. 修建临时性厕所定人、定时清扫，重罚随地大小便的员工。

4. 施工区、生活区张挂安全警示与文明施工的标牌。

5. 尽量降低机械和施工所引起的噪声对环境的污染。

## 第十二章钢结构制造和安装

12.1 施工特性

河床电站及北干电站土建工程施工标钢结构的制造与安装的主要项目为：主厂房钢网架、钢盖板、钢栏杆、钢梯、GIS 开关站的出线门型架及尾水平台的挑线架及零星金结件。主要工程量有：钢结构制安393.2t，栏杆制安3005.6m，防锈漆 (红丹底漆) 8740m2，防火涂料 (FCB 超薄型膨胀防火涂料) 3840。

本标负责以上各项目的钢结构的采购、保管、制作、安装。

12.2 施工布置

本标段主要制作工程量为钢屋架的制作，根据招标图纸网架结构的特性，网架制作件为外购件，其它预埋件、基础螺栓等由现场金属结构厂制作加工。每榀网架现场拼装，网架成品件防腐由制造厂按图纸技术要求完成，焊缝部位预留段现场补涂。

12.3 钢屋架的拼装

网架外购件选择实力较强、信誉好的专业制作厂家，按设计图纸技术要求及现场安装工期要求厂家制作和供货，到货后进行清点验收。

根据招标图纸给出的一榀钢网架的最大尺寸25.34×22.68m (长×宽)，经计算工程量约18.5t，验收合格的网架外购件由5t 载重汽车运至下游基坑，在上游基坑地势平缓且上游MQ1000 高架门机辐射范围处作为临时拼装平台，测量人员按照设计图纸尺寸放出钢网架地样尺寸，并布置钢支墩或砼支墩。先开始下弦杆、下弦球的拼装，安装顺序为中间向两侧进行，检测拼装尺寸，弦杆、弦球间的焊缝先间断焊，待下弦杆、下弦球全部拼装尺寸检测合格后，进行对称、间隔焊缝的焊接。随后拼装上弦杆、上弦球、腰杆，方法同上。

补涂焊缝两侧的防腐涂料。

12.4 钢结构的安装

预埋件随砼浇筑及时进行测量放点、安装、加固、验收。

钢网架待土建具备施工条件后，检查预埋件安装尺寸，由上游MQ1000 高架门机吊装就位，钢网架吊点选择四点起吊。检查安装尺寸，固定与基础埋件的连接。

12.5 钢结构的安装设备

同金属结构及启闭设备安装投入的设备。

12.6 钢结构的制造和安装工期

预埋件等小型构件待图纸下发后，及时制作和现场安装。

钢网架制作工期2002 年10 月~2003 年4 月底，制作时段7 个月，制作最大月强度40t/月。安装工期2003 年5 月~2003 年8 月底，安装时段4 个月，平均月强度30t/月，安装最大月强度50t/月。

12.7 钢结构的制造和安装配置的人员

钢结构的制造和安装由成立的专业队伍承担，配置人员同金属结构及启闭设备安装投入的人员。

12.8 钢结构的制造和安装安全质量保证措施

见第十八章、十九章。

## 第十三章金属结构和启闭设备的安装

13.1 施工特性

13.1.1 河床电站及北干电站土建工程施工标金属结构安装的主要项目河床电站进口拦污栅埋件8 孔16 套，重量112t；栅叶9 套 (备用栅一套)，重量630t。电站进口检修门埋件8 孔8 套，重量128t；检修门4 套，重量360t。液压清污抓斗2 套，重量40t。附属设备重量81t。启闭设备为2×1000kN 双向门机。

河床电站尾水事故检修门埋件5 孔5 套，重量124t；事故检修门2 套，重量360t；事故检修门门库埋件1 孔1 套，重量3t。附属设备重量2t。2×2000kN 液压抓梁1套，重量20t 。启闭设备为2×2000kN 尾水门机。

河床电站排沙孔进口事故门埋件5 孔5 套，重量76t；事故门2 套，重量33t。排沙孔进口工作闸门埋件5 孔5 套，重量76t；工作门5 套，重量71t。附属设备重量5t。启闭设备与进水口检修门及拦污栅启闭设备共用。

河床电站排沙孔出口检修门埋件5 孔10 套，重量60t；检修门2 套，重量11t。

启闭设备与出口尾水事故检修门启闭设备共用。

北干渠渠首电站进口拦污栅埋件1 孔2 套，重量8t；栅叶1 套，重量35t。检修门埋件1 孔1 套，重量10t。共用河床电站的进水口检修门和备用拦污栅。启闭设备与河床电站进水口检修门及拦污栅启闭设备共用。

北干渠渠首电站尾水事故检修门埋件1 孔1 套，重量10t；事故检修门1 套，重量15t。附属设备重量3t。启闭设备为2×160kN 移动式电动葫芦。

北干渠渠首电站泄水孔进口事故门埋件1 孔1 套，重量6t；事故门1 套，重量5t。附属设备重量1t。启闭设备与河床电站进水口检修门及拦污栅启闭设备共用。

北干渠渠首电站泄水孔出口工作门埋件1 孔1 套，重量3t；工作门1 套，重量3t。启闭设备与北干渠渠首电站尾水闸门的启闭设备共用。

各功用闸门门槽、拦污栅栅槽埋件总重613t，闸门总重858t，栅叶总重635t，液压清污抓斗及附属设备总重155t。具体见表13-1：金属结构特性表。

本标负责以上各项目的设备安装、试验、调试、试运行。

金属结构特性表

表13-1

| 序号 | 项目名称 | 孔口尺寸(宽×高)(m) | 闸门门叶 | 门槽埋件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单重(t) | 总重(t) | 数量 | 单重(t) | 总重(t) |
| 1 | 电站进水口拦污栅 | 6.7×25 | 9 | 70 | 630 | 16 | 7 | 112 |
| 2 | 电站进水口检修门 | 6.7×20 | 4 | 90 | 360 | 8 | 16 | 128 |
| 3 | 电站进口附属设备 |  |  |  | 81 |  |  |  |
| 4 | 电站尾水事故检修门 | 14×14 | 2 | 180 | 360 | 4 | 31 | 124 |
| 5 | 电站尾水附属设备 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | 排砂孔进口事故门 | 3×4 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 16 |
| 7 | 排砂孔进口事故门 | 2.5×3.5 | 1 | 15 | 15 | 4 | 15 | 60 |
| 8 | 排砂孔进口工作门 | 3×4 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 16 |
| 9 | 排砂孔进口工作门 | 2.5×3.5 | 4 | 13 | 54 | 4 | 15 | 60 |
| 10 | 排砂孔出口检修门 | 3×3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 |
| 11 | 排砂孔出口检修门 | 2.5×2.5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 48 |
| 12 | 排砂孔附属设备 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 13 | 北干电站进水口拦污栅 | 6.7×17.8 | 1 | 35 | 35 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | 北干电站进水口检修门 | 6.7×9.42 |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 北干电站泄水孔进口事故门 | 2.5×3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 16 | 北干电站尾水事故门 | 6.7×5.04 | 1 | 15 | 15 | 1 | 10 | 10 |
| 17 | 北干电站泄水孔出口工作门 | 2.5×2.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | 北干电站附属设备 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 19 | 液压清污抓斗 |  | 2 | 20 | 40 |  |  |  |
| 20 | 液压抓梁 |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |

13.1.2 河床电站及北干电站土建工程施工标启闭设备安装的主要项目河床电站进水口2×1000kN 双向门机1 台，QU100 轨道100t，门机重量300t。

河床电站尾水2×2000kN 单向门机1 台，QU120 轨道21t，门机重量320t。

北干渠渠首电站尾水2×160kN 移动式电动葫芦1 台，38 轻轨轨道3t，启闭机重量5t。

厂内QD150/50/10 LK=20.5 桥式起重机1 台，QU100 轨道340m，门机重量144t，起重机阻进器4 个，桥机轨道M30×900 地脚螺栓40 个， M27×600 地脚螺栓1200 个，轨道连接、基础板、压板、滑触线预埋件6t。

厂内LDT5-S LK=9.5 桥式起重机1 台，38 轻轨轨道72m，门机重量2.5t。起重机阻进器4 个，桥机轨道M24×400 地脚螺栓24 个， M16×400 地脚螺栓240 个，轨道连接、基础板、压板、滑触线预埋件0.7t。

变压器轨道U71，轨道重量42t。

启闭设备、轨道、变压器及预埋件总重914.2t，具体见表13-2：启闭设备特性表。

本标负责以上各项目的设备的安装、试验、调试、试运行及轨道预埋件的制安。

启闭设备特性表

表13-2

| 序号 | 型式 | 启闭容量(kN) | 数量(台) | 重量(t) | 轨道型号 | 重量(t) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双向门机 | 2×1000 | 1 | 300 | QU100 | 100 | 包括附件 |
| 2 | 单向门机 | 2×2000 | 1 | 320 | QU120 | 21 | 包括附件 |
| 3 | 电动葫芦 | 2×160 | 1 | 5 | 38 轻轨 | 3 | 包括附件 |
| 4 | 桥式起重机 | QD150/50/10 LK=20.5 | 1 | 144 | QU100 | 30.2 | 未包括附件 |
| 5 | 桥式起重机 | LDT5-S LK=9.5 | 1 | 2.5 | 38 轻轨 | 2.8 | 未包括附件 |
| 6 | 变压器轨道 |  |  |  | U71 | 42 | 包括附件 |

13.2 金属结构厂的布置

鉴于本标段范围内钢结构的制造和安装；闸门、启闭机及厂内桥式起重机的安装；

通风、空调和采暖设备安装；消防和给排水设备安装等任务。在本标生产区布置金属结构厂，承担钢结构、预埋件、管路、管路附件等钢构件的制作；金结埋件、门叶、附属设备，通风、空调和采暖设备，消防和给排水设备的存放，金加工等任务。厂区占地面积4000，其中主车间为12×20m=240 砖混结构；棚建400；值班室、工具房、材料设备库等建筑面积为216。具体见《金属结构厂布置图》(图号：****-TB-SPT/C1-29)。

13.3 金属结构及启闭设备的运输与安装

13.3.1 金属结构的运输与安装

安装所用插筋在一期混凝土浇筑时埋入。

河床、北干渠渠首电站门槽、栅槽埋件，门叶、栅叶经验收合格后用40t 拖车运至金属结构厂。

门槽、栅槽埋件由施工区道路、坝前或坝后下基坑临时道路运至施工现场，由布置在坝前或坝后的高架门机吊装就位，门槽埋件安装与土建施工穿插进行。

闸门门叶、拦污栅栅叶用QY50、QY16 汽车吊辅助和40t 平板车运至坝顶及尾水平台，在坝顶、尾水平台安装简易平台由已安装运行的坝顶2×1000kN 双向门机及尾水2×2000kN 单向门机进行集中安装。详见《闸门安装、门机吊装示意图》(图号：****-TB-SPT/C1-30)。

13.3.2 启闭设备的运输与安装

经联合验收合格的门机、桥机等启闭设备用40t 拖车运至金属结构厂。待具备安装条件后进行安装。

2×160KN 移动式电动葫芦、坝顶2×1000kN 双向门机及尾水2×2000kN 单向门机分别由施工区道路、左岸至坝顶临时道路、左岸至尾水平台道路运至安装现场，最大件主梁估计约30t，用HD150 履带吊、QY16 汽车吊辅助进行安装。

厂内QD150/50/10 LK=20.5 桥式起重机，由施工区道路直接进入主厂房，最大件主梁25t，用HD150 履带吊、QY16 汽车吊辅助进行安装。详见《闸门安装、门机吊装示意图》(图号：****-TB-SPT/C1-30)。厂内LDT5-S LK=9.5 桥式起重机，单件最大重量2.1t，由施工区道路、左岸至坝后基坑临时道路运至基坑，由高架门机吊装到GIS 室门口，用附助设备人为倒入室内，3t、5t 倒链进行安装。

13.4 施工准备与布置

(1) 门槽一期混凝土凿毛，预埋插筋调整。

(2) 清除工作面上的杂物、积水。

(3) 测量设置孔口中心、高程及里程测量控制点，并用红漆标注。

(5) 搭设脚手架及上部安全防护隔离平台、安装调整拉紧器，布置地锚点。

(6) 清理埋件堆放场地、施工现场布置电焊机、起吊设备及作业室。

(7) 门叶、栅叶及门槽、栅槽埋件及启闭设备到货，且验收合格。

(8) 制作、安装轨道埋件及轨道。

13.5 安装工艺流程

(1) 门槽、栅槽埋件包括底槛、主轨、付轨、反轨、侧轨、门楣和锁定埋件。待门槽具备安装条件后，调整预埋I 期插筋，测量放点，安装底槛，调整加固验收合格后，进行II 期砼回填。门楣以下的门槽埋件一次性安装验收合格后，进行II 期砼回填。门楣以上的门槽埋件进行分段安装及II 期砼回填，埋件的安装与II 期砼浇筑穿插进行。

具体见：埋件安装程序流程图一。

(2) 闸门由各节门叶组成，在坝顶、尾水临时安装简易平台对各门叶进行组装，平台用型钢搭设，表面铺设钢板，平台周围留出焊接、安装附件的位置，并检测平台的平整度。利用坝顶、尾水门机将第一节门叶吊放到拼装平台，调整、检测、临时加固后，进行第二节门叶拼装、组合，调整两节门叶，测量各部尺寸符合设计要求和规范标准后，开始节间的定位焊接。待门叶全部拼装完后，进行门叶间焊缝的焊接，焊接时，严格按焊接工艺要求进行，控制焊接变形。焊接结束后，用角磨机磨光，闸门整体拼装焊接结束后，安装止水件等附件。止水件为厂家到货，只在工地进行配钻孔和装配，水封未钻孔前，要检查水封压板与门叶上的孔眼是否重合，由于门叶组装时误差和其它因素的影响，往往不相重合，需分段对孔或扩眼。按实际尺寸进行划线，划线时，把橡皮水封放在门叶上自然垂直，不得有压缩或伸长现象。划好线后进行钻孔。配装检查、测量止水封的安装结果，合格后对结合缝处按要求涂漆。安装滑块或定轮。闸门启闭试验、试运行。具体见：闸门安装程序流程图二。

(3) 栏污栅槽埋件与闸门埋件一样，随土建的施工穿插进行。栅体分节到货，节间销轴连接。栅槽安装和门槽的安装方法相同，栅体安装在坝顶分别组成两段，由坝顶门机吊入栅槽内锁定，在栅槽孔口利用门机将栅叶通过销轴连接，整体入槽。

(4) 坝顶、尾水门机安装拟定在北干渠电站坝段和安装间坝段进行安装坝顶门机，两坝段先于其它坝段上升至设计高程达到坝顶设计高程及时安装、调整、加固轨道及埋件，并在坝段埋设安装预埋件，随后完善其它坝段轨道，用QY50、QY16 汽车吊辅助和40t 平板车运输至安装现场，HD150 履带吊、QY16 汽车吊辅助分别进行机械部分：大车行走台车、下横梁、门腿、主梁、小车轨道、小车台车、小车梁、小车行走机构、提升机构、车棚等零部件安装。电气系统：电缆的敷设、控制柜随机械部件的安装穿插进行，电气系统的调试。门机试运行。具体见：门机安装程序流程图三。

(5) 厂内桥式起重机安装待轨道基础具备条件后，安装、调整、加固轨道及埋件，主梁在厂房内进行拼装，HD150 履带吊、QY16 汽车吊辅助分别进行机械部分：大车行走台车、主梁、端梁、小车轨道、小车台车、小车行走机构、提升机构、车棚等零部件安装。电气系统：电缆的敷设、控制柜随机械部件的安装穿插进行，电气系统的调试。桥机试运行。具体见：桥机安装程序流程图四。

(6) LDT5-S LK=9.5 桥式起重机、2×160kN 电动葫芦安装方法同上。

埋件安装程序流程图一

闸门安装程序流程图二

门机安装程序流程图三

桥机安装程序流程图四

(7) 坝顶门机的电气系统调试

对高压电器元件按国家规定的标准进行高压、耐压试验，耐压试验前，对照各柜

的耐压试验图检查直流线的正确性，并对所有需要操纵的电器作接通和断开的动作检测。对需要整定的电器按图纸的设计值逐一整定。

流系统调试：调试前熟读图纸，熟悉主控柜原理图、接线图和电气工作原理图。

按照图纸检查各控制柜内的所有元件安装是否稳妥，连接线是否可靠，焊头是否牢固，并且将所有的螺栓螺母紧固一次，其次检查柜与柜之间的连线是否接好，检查线路的电气绝缘等。调试时先粗调后精调，分步进行。

(8) 门机及桥机负荷试验

根据制造厂家和设计单位的门机试车大纲进行试车，在整个试验过程中，按规范要求做好各项检测记录。试车前做好各项检查工作。

1) 空负荷试验：检查操纵与动作的一致性，转动灵活性，制动可靠性。

2) 静负荷试验：首先进行额定静负荷试验，然后进行0.7 倍、1 倍、1.25 倍额定负荷的静负荷试验。

3) 动负荷试验：按1 倍、1.1 倍额定负荷进行动负荷试验。

4) 准备好负荷试验用的重物及吊笼，最好能组成额定负荷的70%、100%、110%、125%的重物，并经过精确计算和实际计量。

5) 空负荷试验：对门机、桥机整体安装质量进行全面检查后，在确认正确无误的前提下，进行空载试验，并按下列程序进行大、小车运行和起升机构试验。

分别用手转动大车运行、小车运行，主、副钩起升机构的制动轮，使传动系统中最后1 根轴转动3 周时，整身传动系统动作平稳，不得有异常振动、卡阻和碰擦声响。

分别开动起重机各个机构，先以低速档试动转，再以额定速度运转。同时观察各个机构的驱动装置、传动装置、支承装置，工作装置要平稳地工作。不得有振动与冲击现象。起重机沿大车轨道全长，小车沿小车轨道全长，各往返运行3 次以上，检查桥机和小车运行情况，可以对异常情况进行调整。

主、副起升机构在起升高度范围内以各档速度无负荷 (空吊具) 运转数次，检查起升和下降情况。进行各种开关的试验，主要包括吊具以上、限位开关、栏杆门上的开关、大小车运行终点开关、操纵室紧停开关等。

6) 静负荷试验

70%负荷试验：将为额定负荷的70%的重物起升距地面1m 左右，小车全行程上运行3~4 次后放下重物。

额定起重量负荷试验：将为额定负荷的重物起升距地面1m 左右，重复上述动作。

桥架下挠度测量：架设好测量桥架弹性变形量用的钢丝，在跨度中心位置测量出钢丝到主梁上平面的垂直距离h1；再将额定起重量 (负荷) 的重物起升至离地面约100mm，悬停10min 左右，再测钢丝到主梁上平面的垂直距离h1＇；放下重物，再测钢丝到主梁上平面的距离，如仍为h1，则说明桥架为弹性变形，变形量等于h1－h1＇。

按规定桥架的变形不超过L/700，(L=起重机跨度) 在同一位置测量上述数据，可以不考虑钢丝自重产生的下挠。

超负荷静负荷试验：小车仍停在桥架中间位置，将1.25 倍额定负荷的重物起升至地面约100mm，悬停10min，并用桥架下挠度测量的方法测量桥架变形量，然后放下重物。按此方法重复试验3 次，桥架必须无永久变形。在记录表上记录桥架变形量。

静负荷试验后，必须全面检查金属结构的焊接质量和机械连接质量，并检查电动机、制动器、卷筒轴承座及各减速器等的固定螺栓无松动现象，如发现松动必须立即紧固。

7) 动负荷试验

以额定负荷110%的重物进行试验，必须使桥机同时开动两个机构，(如小车运行与起升、大车运行与起升、小车和大车运行) 试验。试验起升机构时，必须反复起升和下降；试验大、小车运行机构时，必须往返反复运行。各机构每次连续运转时间不可太长，但累计开动时间不得少于10min，在试验中检查各机构运行是否平稳，各制动器、安全装置、限位开关装置的工作是否灵敏、准确、可靠，各轴承处及电动、液动、气动元件的温升是否正常。

动负荷试验完毕后，必须再次检查金属结构的焊接质量和机械连接的质量，并检查各部位连接螺栓的紧固情况。

桥机负荷试验时，要认真做好记录，记录单将作为桥机交工验收的主要件之一，予以存档保管。

13.6 安装工期

(1) 到货要求

门槽、栅槽埋件2002 年8 月底到货验收合格；进水口闸门门叶、栅叶2003 年8月底到货验收合格；出水口闸门门叶、坝顶门机2003 年6 月底到货验收合格；尾水门机、厂内桥机、电动葫芦2003 年3 月底到货验收合格。

(2) 门槽、栅槽埋件于2002 年9 月初开始安装，最迟完工日期2003 年10 月中旬。安装时段14.5 月，平均月强度87t/月，最高月强度160t/月。

(3) 坝顶门机2003 年7 月初开始安装，最迟完工日期2003 年9 月中旬。安装时段2.5 月，平均月强度160t/月，最高月强度240t/月。

(4) 尾水门机、厂内桥机、电动葫芦2003 年4 月中旬开始安装，最迟完工日期2003 年7 月15 日。安装时段3 月，平均月强度240t/月，最高月强度320t/月。

(5) 进水口闸门门叶、栅叶2003 年9 月中旬开始安装，最迟完工日期2003 年11月中旬，安装时段2 个月，平均月强度260t/月，最高月强度350t/月；出水口闸门门叶2003 年7 月底开始安装，最迟完工日期2003 年11 月中旬，安装时段3.5 个月，平均月强度150t/月，最高月强度200t/月。

13.7 金属结构及启闭设备安装投入主要设备及工期具、材料

(1) 金属结构及启闭设备安装设备表见表13-3。

金属结构及启闭设备安装设备表

表13-3

| 序号 | 设名 备称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 性能状况 | 拟进厂时间 | 设备所在地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇臂钻床 | Z3036 | 台 | 1 | 良好 | 2002 年5 月 | 万家寨 |  |
| 2 | 液压牛头刨床 | B690 | 台 | 1 | 良好 | 2002 年5 月 | 万家寨 |  |
| 3 | 普通车床 | CW6140 | 台 | 2 | 良好 | 2002 年5 月 | 万家寨 |  |
| 4 | 钳工台 |  | 台 | 1 | 自制 | 2002 年5 月 | 万家寨 |  |
| 5 | 电焊机 | ZX5-630 | 台 | 4 | 良好 | 2002 年8 月 | 万家寨 |  |
| 6 | 逆变式电焊机 | ZX7-500 | 台 | 6 | 良好 | 2002 年8 月 | 万家寨 |  |
| 7 | 超生波探伤仪 | CTS-26 | 台 | 1 | 良好 | 2002 年8 月 | 万家寨 |  |
| 8 | X 射线探伤机 | XXG-3005 | 台 | 1 | 良好 | 2002 年8 月 | 万家寨 |  |
| 9 | 水准仪 | 020B | 台 | 1 | 良好 | 2002 年8 月 | 万家寨 |  |
| 10 | 经纬仪 | NI002 | 台 | 1 | 良好 | 2002 年8 月 | 万家寨 |  |
| 11 | 移动式空压机 | 0.9m3/min | 台 | 1 | 良好 | 2002 年8 月 | 万家寨 |  |
| 12 | 焊条烘干箱 | YDH-100 | 台 | 1 | 良好 | 2002 年8 月 | 万家寨 |  |
| 13 | 气喷枪 | PQ-2 | 台 | 1 | 良好 | 2002 年6 月 | 万家寨 |  |
| 14 | 喷砂除尘装置 |  | 套 | 1 | 自制 | 2002 年6 月 | 万家寨 |  |
| 15 | 解放双排 | 1.5t | 台 | 1 | 良好 | 2002 年4 月 | 万家寨 |  |
| 16 | 载重汽车 | 5t | 台 | 1 | 良好 | 2002 年4 月 | 万家寨 |  |
| 17 | 拖车 | 40t | 台 | 1 | 良好 | 2003 年5 月 | *** |  |
| 18 | 16t 汽车吊 | QY16 | 台 | 1 | 良好 | 2002 年8 月 | 万家寨 |  |
| 19 | 50t 汽车吊 | QY50 | 台 | 1 | 良好 | 2003 年4 月 | 万家寨 |  |
| 20 | 履带吊 | HD150 | 台 | 1 | 良好 | 2003 年5 月 | 公伯峡 |  |

(2) 金属结构及启闭设备安装工器具、材料表见表13-4。

金属结构及启闭设备安装工器具、材料表

表13-4

| 序号 | 名 | 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千斤顶 | 8t、16t、50t | 台 | 18 | 8t6 台、16t10 台、50t2 台 |
| 2 | 倒链 | 1t、3t、5t | 台 | 12 | 1t4 台、3t6 台、5t2 台 |
| 3 | 焊条保温桶 | 手提式 | 桶 | 6 |  |
| 4 | 乙炔瓶 |  | 瓶 | 6 |  |
| 5 | 氧气瓶 |  | 瓶 | 14 |  |
| 6 | 割枪 |  | 套 | 4 |  |
| 7 | 砂轮机 | 手提式 | 台 | 8 |  |
| 8 | 磨光机 | 手提式 | 台 | 12 |  |
| 9 | 金结厂焊接平台 | I18 工字钢、[16 槽钢、δ=12 钢板 | t | 48 |  |
| 10 | 安装现场拼装平台 | [28 槽钢、δ=16 钢板 | t | 17.6 |  |
| 11 | 搭接钢筋 | Φ25 | t | 64 |  |

13.8 金属结构及启闭设备安装劳动力的配置

金属结构及启闭设备安装主要人员及进厂时间见表13-5。

金属结构及启闭设备安装主要人员及进厂时间表

表13-5

| 序号 | 工种 | 02 年6 月前 | 02 年7 月~03 年4 月 | 03 年5 月~03 年12 月 | 03 年12 月~ 竣工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车工 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 2 | 钳工 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 刨工 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 现场安装 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电焊工 | 2 | 8 | 20 | 2 | 具备焊接合格证16 人 |
| 5 | 起重工 | 2 | 6 | 14 | 2 |  |
| 6 | 安装铆工 | 2 | 6 | 16 | 2 |  |
| 7 | 电工 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 8 | 司机 | 1 | 2 | 4 | 1 |  |
|  | 管理人员 |  |  |  |  |  |
| 9 | 厂、队领导 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |
| 10 | 技术人员 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |
| 11 | 质检人员 | 2 | 3 | 4 | 3 |  |
|  | 其他人员 | 4 | 6 | 8 | 2 |  |
| 合 | 计 | 18 | 40 | 78 | 16 |  |

13.9 金属结构及启闭设备安装安全质量保证措施

(1) 以建设优质工程为标准，精品工程为目的。

(2) 成立专业的安装队伍，制订质量保证措施。

(3) 召开技术交底会、质量专题会，严格执行“三检”制度，规范施工程序。

(4) 施工工序严格按照施工规范执行，确保安装质量。

具体见十八章、十九章。

## 第十四章通风、空调和采暖设备安装

14.1 施工特性

河床电站及北干电站土建工程施工标通风、空调和采暖设备安装主要项目为：

主体建筑物包括各不同功能、型号的风机43 台，3000×2500mm 粗效过滤器2个，不同规格的风机软接16 个，不同规格、型式变径管41 个，不同规格、型式的三通管46 个，不同规格的弯头41 个，不同规格的百叶风窗、天圆地方、排烟风口62个，不同规格、型式的不燃玻璃钢风管、预埋钢管1199m，不同功能、规格的防火阀34 个，3.6kW 电热辐射板66 台，3kW 电暖器18 台。

副厂房包括各不同功能、型号的风机43 台，不同规格的风机软接2 个，变径管1个，不同规格、型式的三通管4 个，不同规格的弯头2 个，不同规格的百叶风窗、天圆地方8 个，不同规格、型式的不燃玻璃钢风管、预埋钢管42m，不同规格的防火阀3 个，不同规格电暖器99 台。

GIS 开关站包括各不同功能、型号的风机6 台，不同规格的风机软接8 个，不同规格、型式变径管6 个，不同规格、型式的三通管8 个，不同规格的弯头3 个，不同规格的天圆地方8 个，不同规格、型式的不燃玻璃钢风管122m，2.5kW 电暖器2 台。

站外油库、油处理室、油泵房、电站大门值班室包括各不同功能、型号的风机16台，不同规格、型式的不燃玻璃钢风管14m，不同规格的电暖器18 台。

本标负责以上各项目的设备订货、保管、安装、试验、调试、试运行及预埋件的制安。

14.2 通风、空调和采暖设备采购及小型钢构件制作

按照图纸技术要求规定的规格、型号、功用，通风、空调和采暖设备及附件全部进行采购，小型钢构件及非标准件由金属结构厂制作。

14.3 通风、空调和采暖设备安装

I 期预埋件随砼浇筑穿插进行，测量放点→安装→加固→复测→外露部分的保护→验收。

II 期设备基础埋件安装工序同上，验收合格后及时回填II 期砼。

通风、空调、采暖设备、附件和小型钢构件安装，测量放点→设备安装→附件安装→固定→复测→电气器件安装→电气调试→试运行→验收。

控制方式：电热采暖系统由现地控制；空调系统由设备所配自动控制器控制，同时设现地控制器；通风排烟系统设三套控制系统，一是现地控制，二是由防火阀、防火排烟阀、回风排烟防火阀联动控制风机，三是由消防控制中心集中控制风机和阀门。

按照设备说明书和设计图纸对设备的控制系统进行调试、试运行，直至满足设计要求。

对钢板风管内外表面按要求进行除锈防腐。

14.4 通风、空调和采暖设备安装投入设备及工器具

通风、空调和采暖设备安装无大件，人为能移动，所有设备由1.5t 或8t 载重汽车运至施工现场，人工抬运到安装部位，布置在室内地面上的设备直接安装就位，墙壁或屋顶设备采用1t 倒链、电工梯、三脚架进行安装。

其它设备见：金属结构及启闭设备安装设备表及工器具表。

14.5 通风、空调和采暖设备安装工期

预埋件埋设随砼浇筑穿插进行。

通风、空调和采暖设备开始安装时间略迟于装修时间，从2003 年7 月~2003 年11 月，安装调试时段5 个月。

14.6 通风、空调和采暖设备安装配置的人员

通风、空调和采暖设备安装由成立的专业队伍承担，安装由金属结构及启闭设备安装投入的人员完成。

14.7 通风、空调和采暖设备安装安全质量保证措施

见十八章、十九章。

## 第十五章消防和给排水设备安装

15.1 施工特性

河床电站及北干电站土建工程施工标消防和给排水设备安装主要项目为：

主体建筑物消防包括不同规格、压力为1.6MPa 的焊接钢管3635m，不同规格的蝶阀、止回阀88 个，不同规格、压力为1.6MPa 的波纹金属软管32 个，不同规格的室内、室外消火栓62 个，SQ×100 水泵结合器2 个，650×800×320 铝合金消火栓箱60 套，不同规格、型式的灭火器216 具，防火砂箱9 个，防毒面具8 个，氧呼吸器8 个。CO2 系统：储量3031kg 的储瓶73 瓶CO2 气体系统一套，储量935kg 的储瓶23 瓶CO2 气体系统一套。

生活给排水系统包括不同规格、压力为1.6MPa 的PP-R 管2295m，不同规格的UPVC 排水管120m，不同规格、压力为1.6MPa 的蝶阀、阀门38 个，100X-遥控浮球阀DN100 2 个，DN75 地漏10 个，蹲便器、小便器、洗手盆共26 套，拖布池4个，D=1000mm 室外排水检查井4 座，砖砌化粪池1 座，WS-5F 地埋式污水处理装置1 台，型号65WQ25-28-4 水泵2 台。

本标负责以上项目消防及给排水设备器材的采购、运输、保管、安装、调试试验、启动、试运行及土建项目的施工。

15.2 消防及给排水设备器材的采购

消防设备器材采购的计划上报消防部门审批核实，采购厂家必需经消防部门认可或建议的厂家；给排水设备器材根据图纸提供的型号、规格、功用选择信誉好、质量可靠的专业厂家。

15.3 消防及给排水设备器材的安装

消防及给排水设备器材由8t 载重汽车运输，高架门机吊装或人为的就位。

I 期预埋件、管道随砼浇筑穿插进行，测量放点→安装→加固→复测→外露部分的保护→验收。

II 期设备基础埋件安装工序同上，验收合格后及时回填II 期砼。

管道的大面积除锈、防腐在金属结构厂厂区内进行，现场对焊缝处、吊装损坏部位进行补涂。

CO2 灭火系统按设计图纸、技术要求及厂家出厂说明书进行安装，控制系统在厂家技术人员的现场指导下分别进行自动控制、手动控制、应急启动等联动试运行，试运行前按要求对系统进行打压试验。

PP-R 给水管道吊装就位后，接头采用专用工具热熔连接。

管道的水压试验，经监理工程师现场认可，采用5MPa 水压机 (可手动、机动) 按要求进行分段、整体压力试验，试验方法、步骤按照规范规定的进行。

消防系统的验收必需由消防部门参加，认可、同意验收后才能进行后续工作。

15.4 消防及给排水设备器材安装投入的设备

5MPa 水压机一台，CO2 灭火系统管路打压空压机一台，PP-R 给水管道专用热熔工具一台。

其它设备见：金属结构及启闭设备安装设备表及工器具表。

15.5 消防及给排水设备器材安装工期

管道及预埋件埋设随砼浇筑穿插进行。

消防及给排水设备器材安装从2003 年7 月~2003 年11 月，安装调试时段5 个月。

15.6 消防及给排水设备器材安装配置的人员

消防及给排水设备器材安装由成立的专业队伍承担，安装由金属结构及启闭设备安装投入的人员完成。

15.7 消防及给排水设备器材安装安全质量保证措施

见十八章、十九章。

## 第十六章预埋件埋设

16.1 施工特性

河床电站及北干电站土建工程施工标预埋件埋设主要项目为：

(1) 水力机械预埋件埋设

主机机组基础埋件25t；安装场及其它埋件5t。

辅机系统各规格埋管共计3875m。

(2)电气一次预埋件埋设

电气各种规格、不同壁厚水煤气管道埋设81t。

接地系统不同规格的扁钢的埋设12000m；角钢L80×80×8，L=2500mm 埋设300 根。

电气一次设备预埋件不同规格的钢板1400 块；不同规格的钢筋、扁钢3000m；

照明分电箱埋件40 面 (单重2kg)；路灯、灯具埋件2100 套 (单重5kg)；照明开关基础、插座基础900 个。

(2) 电气二次及通信预埋件埋设

电气各种规格、不同臂厚水煤气管道埋设1400m。

电气二次设备预埋件不同规格的钢板400 块；不同规格的钢筋1900m。

电话出线盒、分线盒330 个。

本标负责以上项目材料的采购、运输、保管；预埋件的制作、安装；接地系统测试等项目的施工。

16.2 预埋件材料的采购

预埋件材料根据图纸提供的型号、规格、功用选择信誉好、质量可靠的专业厂家。

16.3 预埋件的制作、安装

预埋件的制作在金属结构厂进行加工制作。

预埋件由8t 载重汽车运输至施工现场，高架门机吊装就位。

I 期预埋件、管道随砼浇筑穿插进行，测量放点→安装→加固→复测→外露部分的保护→验收。

II 期设备基础埋件安装工序同上，验收合格后及时回填II 期砼。

预埋管道、接地埋件通过沉降缝或伸缩缝，按施工图纸要求在后方场地制作，安装现场加固。

接地电阻需在监理工程师现场监督下或指定位置由工作人员采用摇表进行检测。

16.4 预埋件的制作、安装投入的设备

电气专用摇表一台。

其它设备见：金属结构及启闭设备安装设备表及工器具表。

16.5 预埋件的制作、安装工期

预埋管道及接地系统预埋件埋设随砼浇筑穿插进行，2002 年6 月初~2003 年9月底，安装时段15 个月。

16.6 预埋件的制作、安装配置的人员

预埋件的制作、安装由成立的专业队伍承担，安装由金属结构及启闭设备安装投入的人员完成。

16.7 预埋件的制作、安装安全质量保证措施

见十八章、十九章。

## 第十七章原型观测

17.1 总则

按***水利枢纽大坝安全监测工程技术条款监理工程师提供的施工图纸要求，在指定的部位安装埋设监测仪器，所有观测仪器设备 的检验、率定、试验及埋设试验、装配、安装和调试工作须有监理工程师在场 (或经监理工程师同意) 的情况下才能进行。观测仪器初始读数的校测和电缆的安装埋设必须在监理工程师检查并批准后，才能回填或埋入混凝土中。在施工过程中承包人必须加强仪器维护，必要时要提供保护罩、标记和栅栏。

监测仪器设备的检验、率定、试验、调试、装配、安装和维护工作，必须由具有类似工程现场安装监测仪器经验的专业人员来完成。仪器安装质检工作，必须由具有土木工程师资格、有类似工程现场安装监测设备仪器检验，且专门从事监测仪器安装和观测的专业人员承担，监测仪器质检人员和承包人从事仪器安装的人员必须得到监理工程师的准许，而且必须保证人员相对稳定。

承包人的技术人员必须密切配合监理工程师的工作，及时向监理工程师报告埋设中发生的问题，并提供有关质量检查的记录。监理工程师有权命令承包人改正不符合技术条款、图纸和厂家说明书规定的操作规程，以及更换不合格仪器设备，发生上述事件引起的费用由承包人负责。

工程施工期间，监理工程师将复测仪器安装的位置，经监理工程师批准后才能进行后续的工序。

承包人实施安全监测工程必须服从主体工程施工的要求、监测工程随主体工程尽快实施。

各项监测工程的钻孔必须按有关规程进行。终孔深度在设计的基础上，根据钻孔取芯情况最终由现场确定。仪器钻孔宜在帷幕灌浆和固结灌浆完成后进行，以减少干扰和仪器损坏的可能，并记录钻孔直径、方位、倾角、深度及仪器埋设位置。仪器符合国家、行业技术规范及各监测项目的施工技术要求。

观测仪器孔的回填：用于回填的水泥浆、水泥砂浆要慢慢回填到钻孔中，保证回填密实。

17.2 内部观测仪器安装与埋设

严格按《混凝土大坝安全监测技术规范》(SDJ336-89) 和监理工程师批准同意采用的“施工技术要求”安装埋设各类观测仪器设备，紧跟主体工程施工进度组织实施安全监测仪器的安装埋设。

17.2.1 多点位移计的安装埋设

在坝基岩面上，按设计位置测量放点，用地质钻钻孔，钻孔径φ110mm，孔深达到设计要求。

洗孔→验孔→合格→装配测杆 (护管)。

将多点变位计的测杆放至孔底，在孔口将测杆固定 (不能靠孔壁)，灌浆 (灌浆时注意不能将水泥浆进入护管内，并保证灌满)。

待浆液结石后按组装图安装仪器 (率定合格并完成接线的仪器)，并经监理工程师验收。

17.2.2 测缝计的安装埋设

a. 测缝计套筒的安装：根据施工计划在先浇筑块浇筑前，将测缝计套筒安装在设计的位置、高程上。

b. 将率定合格并完成接线的仪器 (并准备1 支代用仪器以备在浇筑过程中损坏时及时更换) 经监理工程师验收后运至工地待装。

c. 仓号浇筑前将将仪器安装好。按要求进行测试检查，填写仪器安装埋设考证表，由监理工程师签字验收。

d. 在仓号浇筑工程中，设专人分三班盯仓看护，仪器附近小心振捣密实，防止仪器的损坏，一旦发现损坏必须及时更换。

e. 电缆埋设：仪器电缆必须标识清楚，按设计引线方向位置铺设电缆，最终引至观测站，在引至观测站之前必须对其进行保护以防损坏。(注：为保证电缆的引线位置及所引的观测站，需要预埋电缆。)

17.2.3 应变计组 (三向、五向) 安装埋设

a. 支座的安装：根据施工浇筑的高程与仪器设计高程、位置桩号，预埋插筋或预留埋设坑槽，保证安装的位置方向在要求的误差范围内。

b. 将率定合格并完成接线的仪器 (并准备2 支代用仪器以备在浇筑过程中损坏时及时更换) 经监理工程师验收后运至工地待装。

c. 仓号浇筑前将仪器安装好。并按要求进行测试检查，填写仪器安装埋设考证表，由监理工程师签字验收。

d. 在仓号浇筑工程中，设专人分三班盯仓看护，剔出大骨料 (＜40mm＝ 人工回填均匀振捣密实，防止仪器的损坏，一旦发现损坏必须及时更换。

e. 电缆埋设：每支仪器电缆必须标识清楚以防混淆，按设计引线方向位置铺设电缆，最终引至观测站，在引至观测站之前必须对其进行保护以防损坏。

17.2.4 钢筋计安装埋设

根据施工进度在设计位置定出安装位置经监理工程师验收后。

将率定合格完成接线的钢筋计 (与受力钢筋直径相同)，经监理工程师验收后运至工地待装。

钢筋计焊接在直径相同的受力钢筋上，焊接时必须保证仪器的中心线与钢筋的中心线保持一致，一般用对焊机进行焊接，如用帮条对焊，帮条的长度必须大于8 倍钢筋直径。

为防止焊接时高温传入仪器，在焊接点与仪器之间要不断浇冷水使仪器冷却，要求保证仪器温度不超过60℃。

焊接完毕待仪器冷却后，必须检查仪器是否正常。

引设仪器电缆，并填写仪器安装埋设考证表，由监理工程师签字验收。

在浇筑过程中，设专人分三班盯仓看护 ，按已报批的观测方案进行观测。

17.2.5 无应力计的安装埋设

a. 无应力计套筒的安装：根据施工浇筑的高程与仪器设计高程、位置桩号，预埋插筋或预留埋设坑槽，保证安装的位置在要求的误差范围内。

b. 将率定合格并完成接线的仪器 (并准备1 支代用仪器以备在浇筑过程中损坏时及时更换) 经监理工程师验收后运至工地待装。

c. 仓号浇筑前将套筒固定牢固并将仪器安装好。按要求进行测试检查，填写仪器安装埋设考证表，由监理工程师签字验收。

d. 在仓号浇筑工程中，设专人分三班盯仓看护，剔出大骨料 (＜40mm＝ 人工回填均匀振捣密实，防止仪器的损坏，一旦发现损坏必须及时更换。

e. 电缆埋设：仪器电缆必须标识清楚，按设计引线方向位置铺设电缆，最终引至观测站，在引至观测站之前必须对其进行保护以防损坏。

17.2.6 土压力计的安装埋设

a. 根据施工进度在设计位置定出安装位置。

b. 将率定合格完成的接线的仪器，经监理验收后远至工地待装。

c. 埋设时按规定的监测方向安设仪器，紧贴摸板并加固牢靠。

d. 砼浇筑期间设专人分三班看护，按已报批的观测方案进行观测。

e. 拆模时注意保护仪器，引设仪器电缆，并填写仪器埋设考证表，由监理工程师签字验收。附安装埋设图见17-1。

17-1 安装埋设图

17.2.7 基岩变形计的安装

a. 在坝基岩面上，按设计位置测量放点。

b. 用地质钻钻孔，孔径￠100mm。施工程序为：洗孔--验孔--合格--装配测杆 (钢管周围缠布，外涂沥青)。往孔内注入水泥浆。

c. 在孔内深45cm处将基岩变形计的测杆放至孔底，在孔口将测杆固定 (杆泥中)，灌黄泥浆。

d. 待浆液凝固后按组装图安装仪器 (率定合格并完成接线的仪器)，并经监理工程师验收，引设电缆。附安装埋设图17-2。

17-2 基岩变形计的安装示意图

17.2.8 温度计的安装埋设

a. 将率定合格并完成接线的仪器 (并准备1 支代用仪器以备在浇筑过程中损坏时及时更换) 经监理工程师验收后运至工地待装。

b. 仓号浇筑前将仪器安装固定好。并按要求进行测试检查，填写仪器安装埋设考证表，由监理工程师签字验收。

c. 在仓号浇筑工程中，设专人分三班盯仓看护，剔出大骨料 (＜40mm＝ 人工回填均匀振捣密实，防止仪器的损坏，一旦发现损坏必须及时更换。

d. 电缆埋设：按设计引线方向位置铺设电缆，最终引至观测站，在引至观测站之前必须对其进行保护以防损坏。

17.2.9 渗压计的安装埋设

a. 将率定合格并完成接线的仪器 (并准备1 支代用仪器以备在浇筑过程中损坏时及时更换) 经监理工程师验收后运至工地待装。

b. 仓号浇筑前 (24 小时) 将透水石放入纯净水中煮否沸2h，排除孔隙气泡和油污，冷却后侵入冷水饱和待用，仪器放入砂袋内安装固定好。并按要求进行测试检查，填写仪器安装埋设考证表，由监理工程师签字验收。

c. 在仓号浇筑工程中，设专人分三班盯仓看护，剔出大骨料 (＜40mm＝ 人工回填均匀振捣密实，防止仪器的损坏，一旦发现损坏必须及时更换。

d. 电缆埋设：按设计引线方向位置铺设电缆，最终引至观测站，在引至观测站之前必须对其进行保护以防损坏。

16.2.10 测压管的安装埋设

a. 在设计位置定位，经监理工程师验收后，实施钻孔，孔径76mm-110mm，孔深依据设计要求而定，孔壁应力求完整光滑。

b. 在钻孔底部灌注15cm 厚的水泥砂浆。

c. 把内径2″的镀锌管 放入孔内，并在测管的1/2 处缠沥青麻丝，插打结实。

d. 先填入10-20mm 砾石约30cm，再填入20cm 厚的细砂。

e. 上部灌注水泥砂浆。

f. 再将测管与孔口装置焊接，焊缝严密，不渗漏水。

g. 孔口装置按设计图加工制作。

17.2.11 库水位计的安装

a. 设计位置定位。

b. 经监理工程师验收后。

c. 将水位计保护管固定坝体面上 (上游面或下游面)。

d. 将仪器安装在保护管内。

f. 并将密封管口。

g. 电缆埋设。

h. 按设计引线方向铺设电缆。

i. 最终引至观测站在引至观测站之前必须对其进行保护以防损坏。

17.2.12 强震系统的安装

17.2.12.1 拾震器安装

a. 按设计位放点绕筑观墩 (400mm×400mm×20mm) 绕筑前在观测点部位打孔。

b. 孔深20cm 以上预埋4 根￠18mm 钢筋并将观测点表面砼打毛。

c. 冲洗干净后用C15 砂浆砼浇筑。

d. 预留出导线穿入孔。

e. 将观测墩台面毛刷酒精洗刷干净。

f. 用HY-914 快粘接剂将拾震。

g. 器按设计方向固定。用40cm×40cm 的铁皮箱和观测墩台面焊接加以保护。

17.2.12.2 电缆埋设

按设引线方向位置铺设电缆，电缆用钢管保护，最终至观测点，在引至观测点之前必须对其进行保护以放损坏。

17.2.12.3 记录仪安装

将记录仪固定在工作台上与拾震器信号连通，确定拾震器的初动方与记录图上振动波形方位的对应关系，根据欲测量地震的强度，确定并调整各记录通道的灵敏度。

17.3 外部观测

17.3.1 水准点

(1) 造标埋石

坝址区高程控制网为一等精密水准网。依据设计图纸和现场实际情况，根据冻土程度及土质状况进行点位的选定和造标。在水准标石顶面的中央嵌入一个不锈钢的金属水准标志，标志须安放正直，镶接牢固，其顶部须高出标石英钟面1-2cm。水准基点采用双金属标，依据设计图纸和《混凝土大坝变形监测规范》要求进行造标。见附图：精密水准网基点结构图。

(2) 监测方法

观测仪器采用瑞士徕卡公司生产的NA3003 数字水准仪，标尺采用3m 铟钢条码尺，该仪器标称精度为0.4mm/km。

各测段水准点之间采用往返观测，偶数站落点。观测顺序为：

往测：奇数站，后、前、前、后

偶数站：前、后、后、前

返测：奇数站：前、后、后、前

偶数站：后、前、前、后

水准观测使用的仪器使用前必须进行检验 (率定)。

水准观测在标尺分划线成像而稳定时进行。

水准测量采用数字水准仪模块自动记录方式，使外业采集数据更加精确无误。

水准测量限差

表17-1

| 视线长度m | 前后视距差m | 前后视距累积差m | 视线高度m | 往返测高差不符值mm | 环闭合差mm | MD(每公里误差：mm) | MW (每公里误差：mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤30 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≥0.5 | 1.8√K | 2√F | 0.45 | 1.0 |

K-测段、区段或路线长度，km；

F-环线长度，km。

(3) 坝址区精密高程控制网初始值必须取得2 次测值。

17.3.2 坝体水平位移观测

(1) 不锈钢丝的安全拉力：通常取钢丝极限拉力的1/3 作安全拉力。

(2) 锚块埋设：用1：1 水泥砂浆将系好不锈钢丝的锚块埋于保护管底部，水泥浓度经贸部100cm，锚块高出水泥浆约10cm；埋设位置必须使垂线处于保护管有效孔径中心，误差不大于±5mm。

(3) 浮体组安装：垂线与浮体连接安装必须在锚块的水泥浆充分凝固后 (一般不少于7 天) 才能进行。浮体组安装必须使浮子水平，连接杆垂直，并在油桶中心。

(4) 观测墩埋设：观测墩必须与坝体牢固结合，观测墩高度要便于人工观测。宜先安装垂线，再安装坐标仪基座，基座面必须水平，其偏差不大于4′。

17.3.3 坝体垂直位移观测

(1) 基准点：为高程起始数据的原点，也是监测工作基点稳定性的依据，常设置之不理在坝下游1~3km 处，要求点位稳定可靠。

(2) 工作基点：为建筑物定期观测垂直位移的起点，点位必须相对稳定，且靠近大坝，定期用基准点对其检测。

(3) 标点埋设要求

双金属标：全孔孔斜不得超过0.5°岩芯必须编号按顺序存放，标管下端必须牢固地嵌固于钻孔下部的新鲜或微风化的基岩中；钢管必须作防锈处理，所有管丝扣要作防渗处理，芯管用橡胶环固定在保护管内。

(4) 静力水准：观测墩必须与坝体牢固结合。测量点由静力水准测量装置及其与基础的耦和设施组成。

17.4 原形观测设备计划

原形观测设备计划表

表17-2

| 编号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | TC2003 | 台 | 2 | 瑞士 |  |
| 2 | 电子水准仪 | NA3003 | 台 | 2 | 瑞士 |  |
| 3 | 水准仪 | N3 | 台 | 2 | 瑞士 |  |
| 4 | 水准标尺 | 铟瓦条码尺 | 把 | 2 | 瑞士 |  |
| 5 | 水准标尺 | 铟钢线条尺 | 把 | 2 | 瑞士 |  |
| 6 | 电子经纬仪 | T1100 | 台 | 2 | 瑞士 |  |
| 7 | 活塞式压力计 | YU-600 | 台 | 1 | 上海 |  |
| 8 | 仪器率定设备 | 卡尔逊 | 台 | 1 | 北京 |  |
| 9 | 100t 万能材料试验机 | WE-100 | 台 | 1 | 上海 |  |
| 10 | 空压机 | 0.3/min | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 计算机 | IBM | 台 | 3 | 美国 | 含打印机 |
| 12 | 电桥 | SQ | 台 | 3 | 南京 |  |
| 13 | 客货两用车 | 五十铃 | 辆 | 2 | 江西 |  |
| 14 | 对讲机 | 健伍 | 部 | 8 | 日本 |  |

17.5 原形观测人员计划

原形观测人员计划表

表17-3

| 序号 | 人员职责 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主任、队长 | 2 | 协调 |
| 2 | 技术负责及内业 | 8 |  |
| 3 | 现场监测人员 | 18 |  |
| 4 | 司机 | 2 |  |
| 合计 | 30 |  |

17.6 质量及安全措施

17.6.1 质量保证措施

1. 为了保证***C1 标原形观测工程的施工质量、观测成果的质量，我们严格按照ISO9002 的质量保证体系，建立现场质量管理网络，遵循业主和监理工程师的要求，导各分项质量保证责任人，并经常对现场施工及观测人员、看护人员进行质量意识教育，保证向业主提供合格的安全监测工程和连续、可靠精确的观测资料。

2. 原形观测工程质量保证体系图。(见附图)

17.6.2 安全保证措施

1. 定时和不定时向职工进行安全预防措施教育，树立安全生产意识。

2. 进入施工现场，必须佩带好安全防护用品。

3. 办公室及工作间注意用水、用电的安全。

原形观测工程质量保证体系图

## 第十八章施工质量保证大纲

18.1 概述

18.1.1 目的

为了对宁夏***水利枢纽工程C1 标施工质量进行有效的管理，确保工程质量满足业主要求以及达到本电站创部优工程所必须的条件，特制定本大纲。

18.1.2 依据

本大纲依据本工程项目施工相关的规范、标准及有关文件；GB/T19001 标准及我局质量手册文件制定。

18.1.3 范围

本大纲适用于宁夏***水利枢纽工程C1 标施工，包括的主要项目有：隔墩坝段、河床电站坝段、北干电站坝段、安装场坝段、主副坝联接段、开关站等其它项目。

18.2 管理职责

18.2.1 质量方针

质量方针：科学管理，精心施工，过程受控，顾客满意，持续改进，质量一流。

质量目标：

认真履行合同，让顾客满意

精心施工，工程质量达到优良等级

持续改进，创建精品工程

项目施工的具体目标为：土建验收合格率100%，优良率85%；金结安装验收合格率100%，优良率95%。

基本原则：预防为主，防检结合，坚决纠正，一票否决。

18.2.2 组织

本工程项目的质量体系组织机构如下图：

18.2.3 质量职责

(1) 施工局局长领导施工局的一切工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，为本局承担该工程项目的第一责任者。

(2) 分管质量保证系统的施工局副局长对该工程的质量保证负责。对本工程中各项质量活动及部门进行检查监督、仲裁及协调。主管施工质量并授于质安部主任足够的权力。

(3) 总工程师协助施工局局长工作，主管施工技术与施工质量。领导工程技术部和生产部；主持制定生产技术方案、质量计划和实施细则；组织领导工程设计评审、工程质量审查、验收，协调有关部门的工作。

(4) 质安部主任，直接接受项目部质保副局长领导。质安部是独立机构，主要职能是：制定修改和有效地实施质量保证大纲，并验证监督各种活动按规定程序执行的情况。通过监督、检查，鉴别质量问题，提出建议和解决办法。监督活动是强制性的，有权对不符合、有缺陷或不满足规定要求的事项及活动采取制止活动，有关部门和人员必须无条件执行。

(5) 工程技术部在总工程师的领导下，对质量安全活动进行筹划与布置，对工程质量进行全过程控制，并按规定收集整理质检资料，配合监理工程师进行检查验收。

一般向总工程师报告工作，必要时向质安部主任汇报。并且负责施工设计、施工组织、施工工艺、施工进度等生产技术工作，并具体执行及落实，执行规定的程序按规范进行施工达到规定要求。

(6) 生产部在总工程师领导下，作好施工调度，深入施工现场，检查施工组织及规定程序执行的状态，组织协调各生产环节，保证完成生产任务。对不符合的采取纠正措施。在制定生产进度计划的同时，提出施工安全措施，确保施工安全。一般向总工程师报告工作，必要时向施工局局长汇报工作。

(7) 财经部、物资部、综合部在施工局的领导下负责材料采购、编制物资采购计划、签订采购合同，并负责物资的验收，必要时监督各施工材料采购、质量、计划等。

财务管理、治安保卫、宣传、行政文件管理工作，一般向主管副局长报告。

(8) 各施工队队长由施工局局长任命，在施工局局长的领导下按照规定的程序及质量要求组织生产，制订生产进度计划、质量保证措施、安全措施、设备、人员调配计划，保证完成生产任务。一般向施工局局长报告工作。

18.2.4 资源

为了实施质量方针并达到既定的质量目标，根据工程任务的需要，确立充分且适宜的资源，配备足够数量、素质良好、经验丰富、专业技术熟练的工程管理及生产人员，尤其是验证人员：配备足够数量、状态良好性能完备的施工设备和检测试验设备。

18.3 文件和资料控制

在工程施工过程中，将对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记录。文件资料控制在总工程师领导下由技术部门和质检部门实施。

18.3.1 文件控制程序

18.3.2 控制文件内容

控制文件主要包括：施工图纸，施工技术要求、标准，施工计划、工序流程、施工细则，质量检测程序、质量检验标准，试验报告，质量检验记录，与业主 (监理工程师) 往来函件及与质量体系有关的文件资料。

18.3.3 文件编制、审验和批准

文件由各职能部门编制，负责人审核并报请主管领导批准。写明文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。

18.3.4 文件的发布和分发

文件的发布和分发必须及时准确地进行，要使最新有效文件被与该文件有关的部门和人员所掌握。

18.3.5 文件变更

文件变更仍按编、审、批、发放程序进行，并及时发放。发放变更文件时，文件接受单位必须在相对应的原文件上加盖“已修改”印记，以防止过期或不适应文件继续使用。

18.3.6 文件分类归档

施工局各职能部门和各施工队均需建立收发文簿，专人负责，对发出文件和接受文件登记建档。物资部对原材料采购计划、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件资料及时整理归档；技术部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工计划、工序流程、施工细则、测量记录、质量体系运行的文件、记录相关文件资料及与业主 (监理工程师) 检查验收记录等及时整理归档。

18.4 施工组织设计控制

18.4.1 编制原则及质量要求

(1) 施工组织设计必须执行国家有关政策、法规；严格遵循业主提供的合同/设计文件规定和技术规范，质量保证满足合同/设计要求；根据施工局的实际施工能力，统筹安排、协调各分部分项工程；并推广新技术、新材料、新工艺以及经济效益显著的科研成果。

(2) 施工组织设计必须做到基本资料、计算分式和各种指标正确合理，技术措施先进，方案比较全面、分析论证充分，选定的方案具有良好的技术经济效益。

18.4.2 内容

施工组织设计主要内容是：施工程序、施工工艺、施工技术、施工进度计划、物资材料供应计划、机械设备配备计划、质量保证技术措施、测试手段和仪器设备。

18.4.3 依据

施工组织设计的依据是业主提供的有关设计文件和技术规范以及满足社会需要的政府颁布的法规。

18.4.4 施工组织设计评审

施工组织设计由施工局总工程师负责组织评审，负责审核，施工局主管副局长批准，最后报业主审批。评审结果必须形成文件，在技术部归档。

18.5 物资采购与管理

18.5.1 对供方的评价与选择

对于大宗材料或有特定要求的物资材料与生产厂家订货直接供货。对其供方必须进行全面评定，择优选取。

18.5.2 采购人员

采购人员要熟悉所采购物资的质量标准，能够按标准要求对所采购物资进行质量评价，并具备良好的文字和口头表达能力；采购人员必须按施工计划、采购文件规定物资采购。

18.5.3 采购文件

(1) 采购文件的依据

采购文件制订的依据是：施工计划、相关物资、器材的技术要求；采购物资的质量标准；合格供方的质量记录。

(2) 采购文件编制、审定

采购文件由物资部编制，由施工局局长批准。

(3) 采购文件内容

采购文件必须明确以下内容，物资名称、产地、规格、单位、数量；质量标准和技术要求；单价、金额、付款办法；交货日期、包装运输责任、交货地点、验收办法；

产品合格证、产品质量保证文件、委托试验报告；双方负责人和违约处理办法等。

18.5.4 质量验证

(1) 采购的物资由物资部按合同采购文件进行验证并作记录。

(2) 当采购物资不能满足质量标准时，作退货处理，并及时更换合格产品。

18.5.5 采购记录

采购记录包括：对供方的评估，采购文件，采购及接收人员，日期、规格、合格证、检验单、质量证明书、委托试验结果、产地、进货价格，验证记录、评审记录。

采购记录由物资部整理归档。

18.5.6 物资管理

(1) 物资保管必须有详细的保管、出入库、盘点与程序性文件和记录，并严格按文件执行。

(2) 合格品、变质损坏的物资要及时清理、隔离、封存，并有详细记录，即时上报，采取措施进行处理，杜绝不合格物资用到施工现场。

18.6 施工过程控制

施工过程控制是指对该工程项目整个生产过程每道工序处于受控状态，以使工程整理符合合同/设计规定和竣工验收规范文件，过程控制由总工程师领导，生产技术科和质检科负责实施。

18.6.1 施工过程控制程序 (如下页)

18.6.2 工序控制

(1) 工序控制文件由总工程师负责，生产技术部门编制，包括内容是：施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求及控制措施、工序控制点及控制办法。

(2) 工序控制文件形成后必须逐级技术交底，使作业者事先明确自己的职责及技术质量要求，进行合格的作业。

(3) 工序过程、施工现场记录，必须在施工日志中恰当地描述。施工日志由生产技术办负责逐日填写。

(4) 工序控制的质量检查在总质检工程师领导下由质安部会同生产部、技术部、各施工队的质量队长，按照相关文件及技术要求、按规定的次数、频率进行。主要方面是：原材料及半成品的质量复验，现场施工质量检验，对复验、检验结果必须做出记录；工序检查，从项目工序起，上道工序检查不合格决不能进入下道工序；对不合格或有缺陷工序必须按照不合格品控制程序进行纠正处理后，质检科检查合格并由监理工程师检查验收签字后方能进入下道工序。

施工过程控制程序

(5) 工序过程中的检查、试验资料、出现问题及处理结果，均要作好记录并要有责任签字程序。由质安部负责逐项记载。

18.6.3 特殊工序控制

必须制订严格精细的施工工序规程，必要时由总工程师负责组织有关技术人员或业主代表进行评审；对特殊工序的测量定位放线、原材料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进行重点鉴定和连续监督。

18.6.4 施工测量控制

(1) 施工测量由技术部门负责，测量队实施。

(2) 施工测量必须依据国家规范和设计要求进行，按规定程序完成，且测量精度

必须满足规范标准。

(3) 测量仪器必须按规定的次数/频率进行校准，以确保测量成果的 精度。

(4) 对测量成果要按规定进行签字、审核。施工测量手簿、记录等资料由生产技术部整理归档。

18.7 检验试验及设备控制

检验和试验由质安部负责，生产部、各施工队及试验室配合实施。

18.7.1 进货检验和试验

(1) 对外购材料必须进行验证，包括：材料是否符合合同及设计要求，进货记录是否完整，是否带有正确的标识及到货后有无损坏，随同到货的支持性文件如合格证、试验报告是否齐全，到货后出现不合格品时的处理办法等。验证由质安部实施并作好记录。

(2) 对外购材料必须进行抽样试验或委托试验，抽样试验或委托试验要提交试验报告。由质安部实施。

(3) 未经检验或试验不合格的材料，不得投入使用和加工。由质安部监督实施。

(4) 验证记录、试验报告最终由技术部按规定整理归档。

18.7.2 工序间检验和试验

(1) 工序间检验程序分三级：即班、组自检，施工队复检，质安部会同业主及监理工程师终检。设立该工程质量跟踪制。

(2) 工序间检验、试验 (检验点、方法、频率/次数) 按规定的程序、规程进行，并按《单项工程质量检验标准》控制施工质量，按规定做出记录。

(3) 对特殊工序必须制订并执行专门的技术文件和质量控制程序，进行生产过程的连续监控。

(4) 一般工序，经终检合格后即可进行下道工序施工；隐蔽工程关键部位、特殊工序经终检合格后提请业主 (监理工程师) 验收签证后，才可进行下道工序施工；上道工序检验不合格，必须即时处理，处理后仍按检验程序经终检合格，业主(监理工程师)验收签证后，方能进入下道工序施工。

18.7.3 最终检验和试验

最终检验和试验是全面考核产品质量的重要手段，检验和试验记录是交工验收的主要依据。

(1) 最终检验和试验必须和工序检验、试验结果一致，全部数据均需满足设计要求。

(2) 在合同要求 (或工程完成一定阶段) 需由业主、监理部门、施工单位对产品进行联检。联检必须按有关规定或预先商定的检验项目及办法进行，联检合格或联检中发现质量问题确已得到解决，业主 (监理工程师) 必须在记录文件上签字并归档保存。

18.7.4 检验、试验记录

(1) 记录内容包括：检验试验项目，抽样数量，检验、试验数据记载，合格数、合格率，不合格数及采取措施，检测人员签名、日期，负责部门盖章。

(2) 记录必须符合“文件和资料控制”、“质量记录控制”的有关规定。

18.7.5 检验、测量和试验设备控制

为了确保检测试验精度，必须对施工中所用的检验、测量、试验设备进行控制，由质安部、技术部负责实施。

(1) 设备仪器的使用、维护、校准依据国家或部颁有关标准规定执行，校准工作由当地技术监督部门或专门机构进行，每年一次。

(2) 检验、测量、试验设备在使用或搬运过程中发生震动，未经校准，不得使用。

(3) 发现设备处于失控时，对以前的检验、试验结果必须作有效的评定并形成文件。

(4) 必须制订检验、测量和试验设备的使用和维护制度，并在整个施工期间监督执行。

18.8 不合格品的控制

不合格品的控制指在施工过程中对不合格材料、施工项目进行检验、记录、评价、标识、处理、报告，以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进入过程实体产生不合格单元工程的活动。由质安部负责，技术部配合实施。

18.8.1 不合格品检验评定的依据

(1) 现行国家或行业质量检验、评定标准，施工技术规范规程；

(2) 合同中规定的图纸、施工技术要求；

(3) 检验、验证记录；

(4) 试验记录、报告；

(5) 施工日志。

18.8.2 不合格品的控制程序

18.8.3 不合格品的检验记录

(1) 不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外，还必须填写《不合格记录》，《不合格记录》必须有醒目的标志。

(2)《不合格记录》必须明确写清不合格项检验值、检验位置、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件 (如天气、气温)、检验者签名和不合格原因简析。

(3)《不合格记录》由质安部门签字后及时报总质检工程师和施工局主管副局长。

18.8.4 不合格品的评审与处置

(1) 不合格品的评审由总质检工程师主持，质安部组织有关部门及施工队质量队长、专业技术人员、质检人员进行。同时进行论证，提出具体的处置意见、方法和程序并报监理工程师签字后实施。

(2) 不合格品的处置由质安部负责实施。处置方法有：返工、返修、降级使用和报废。不合格品处置后需重新并经业主 (监理工程师) 验收签证。

(3) 不合格品处置后，由质安部编制“不合格品处置报告”，其内容包括：不合格品检验试验记录，评审记录，处置方案方法，处置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检验、试验记录、原因简析。

(4) “不合格品处置报告”质安部存档备查。

18.9 纠正和预防措施

为了在施工过程中，消除潜在因素，必须在出现不合格项时迅速查明原因，采取纠正和预防措施，以免再发生类似的不合格。纠正和预防由质安部负责，生产部、技术部配合实施。

18.9.1 纠正和预防程序

纠正和预防程序图见下页。

18.9.2 纠正和预防措施

(1) 在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、检验试验等环节中，使用恰当的信息来源，认真分析研究，以确定不合格的原因和潜在因素。

(2) 在施工过程中，认真执行“该说的要说到，说了的要做到，做了的要有记录”的原则，质检、生产部门必须认真监督、加强管理。

纠正和预防程序图

(3) 一旦出现不合格品，必须做到三不放过，即：原因未查清不放过，质量责任未明确不放过，纠正预防措施未落实不放过。

(4) 带有普遍性的、经常性的不合格由质安部组织有关部门及施工队简析不定期内部审核，内容包括：

a. 修改施工程序和质量计划；

b. 进行专业培训；

c. 协调改善施工环境；

d. 进一步明确各有关部门和人员的责任；

e. 调换有关人员，增添有关设备。

18.10 质量记录控制

质量记录控制是指对直接或间接的证实工程是否满足质量要求的证据进行收集、整理、签证、保管使用及质量体系运行记录的活动。由质检部门负责，生产部门配合实施。

18.10.1 试验记录和试验报告

(1) 试验依据

现行国家和部颁有关试验规程、标准，设计技术要求。

(2) 试验记录

试验记录尽量采用表格形式；必须写明：试验过程、过程、试验结果、时间、气候条件、地点、试验使用的仪器、材料；试验记录必须有试验、计算、试验工程师签名；一经工程师签字，任何人不得改动。

(3) 试验报告

当试验记录不能充分说明试验以及与试验相关的问题时，必须编写试验报告。试验报告必须说明：为什么要进行这项试验，设计文件中的技术要求，适用范围/部位，试验所用设备、材料、试验依据的规程、方法、标准，参加试验人员，试验过程、起、止时间、结果，适用条件，存在问题及注意事项。试验报告由试验工程师编，总工程师审核签字。

18.10.2 检验记录

检验指根据国家和部颁有关整理检验规程、标准、设计要求对单元、分项工程及设备材料进行验证的行为，一般分现场检验和试验室检验。

检验记录尽量采用表格形式，使用量化数据。必须写明检验项目、规定的合格值及检验结果、部位、数量、检验时间及人员。现场终检记录必须由业主 (监理工程师)签字认可。试验室检验在工地无条件时，必须委托有资格且监理工程师同意的试验室进行。

18.10.3 质量体系运行记录

指质量体系文件制订、签发、执行、检查、评审、变更和质量改进等一系列活动的记录。

18.10.4 记录检查和监督记录

施工局内外各级质量领导者和第二、第三方进行的质量监督、检查和质量审核记录。

18.10.5 质量抽查记录

监理工程师质量抽查记录，包括监量工程师因施工质量问题发出的返工停工令以及施工局对质量问题处置报告。

18.10.6 交工验收记录

交工验收签证作为交工验收记录，它是工程项目施工质量总的结论。

18.10.7 质量记录的整理、保管和使用

质量记录原件由质检科整理保管，交按工程的单位、分部和单元工程划分进行整理装订，同时复印副本，以备使用、查阅。工程交工后由质安部交业主归档。

18.11 内部质量审核

内部质量审核是为了确定实施的质量是否有效地满足规定的质量标准及法规要求而进行的一种管理手段，包括对质量体系文件和质量相关部门的审核。其目的是对质量体系和符合性、有效性进行自我评价，纠正不合格项发生，使质量体系有效地运行。

由质安部负责组织有关职能部门实施。

18.11.1 审核的依据

审核的依据是质量体系标准GB/T19001 及按此标准编制的质量体系文件，相关的图纸、文件资料、法规。

18.11.2 审核程序

18.11.3 审核步骤和方法

(1) 提出审核：由施工局局长、质量保证副局长、总工程师提出，也可由上级领导或业主提出。

(2) 审核准备：制定审核计划；组织审核小组并分配任务；准备工作文件 (检查结论表格)。

(3) 实施审核：进行首次会议、现场检查、末次会议，由审核组长负责。

(4) 审核报告：对审核结果进行评价，由审核组长负责完成。

(5) 纠正预防措施的制订和认可。向受审核方提出采取纠正措施的要求，受审核方制订纠正措施，对纠正措施评价和论证、记录，并做出结论，由审核组长组织完成。

(6) 纠正措施由被审核部门执行，质安部监督实施。

(7) 质安部跟踪检查改进效果，并做出记录。

18.11.4 审核频次

定期审核，对本大纲或某质量体系要素每年1~2 次。

不定期审核，根据工作需要对有关质量相关部门的不合格项或质量活动进行即时审核。

18.11.5 改进计划

各被审核部门收到审核报告以后必须及时提出质量改进计划，对审核报告指出的问题制订有效的纠正预防措施，实施质量改进。

18.12 工程验收交付

工程验收交付指按施工合同文件规定的内容完成并交付业主 (或转入下一步施工)的全部活动。

18.12.1 工程验收分类

工程验收分为：分部分项工程验收，即某一分部、分项工程完成或隐蔽工程、关键部位施工完成进行的验收：阶段 (中间) 验收即工程完成告一段落或工程主体完成，或完成工程可形成生产能力进行的验收；竣工验收即已完成了合同规定的工程内容，质量符合要求，能正常投入使用，阶段验收中的问题已处理完毕，工程交付使用验收。

18.12.2 工程验收交付程序

18.12.3 分部分项工程验收

分部分项工程验收由质安部会同监理工程师在初检、复检的基础上进行，每项工程基础验收均必须有签证。

18.12.4 阶段验收

(1) 阶段验收前的检查

验收前必须按施工合同文件认真检查是否已完成了规定的工程任务，施工质量是否全部合格，并进行现场清理和整修。检查各项工程资料是否齐全，并检查和核验质检试验、验收记录。检查物资材料进货、使用情况，财务账目情况。

(2) 验收资料准备

按单元、分部、单位工程分别整理质量检验、试验记录，并依据“单元工程质量检验评定办法”进行质量等级评定。

(3)“施工报告”编写由技术部完成，其内容包括：工程概况、施工组织机构、施工组织设计、施工进度及完成的工程量、施工工艺、方法、设备利用及有关参数、现场质量控制的办法、存在问题及处理意见、附图及附件 (施工完工图纸、设计变更和与业主来往信函)。

(4)“施工质量报告”由质安部完成，其内容包括：概述、施工质量管理、质检机

构、质检程序、质量检验检测办法、依据的标准、质量检验检测资料整理分析及结果 (附

质量评定表)、存在问题及处理意见、附件 (分部分项工程质量检验表)。

(5)“财务结算清单”由财经部提出，其内容包括：合同价、工程量、变化后的计

算价、结算办法、工程结算价。

(6) 备查资料

a. 初检、复检、终检记录；

b. 甲方有关质量问题的信函、资料；

c. 有关质量问题的会议纪要。

18.12.5 竣工验收

竣工验收由施工局组织准备有关文件资料，并报工程局，由工程局参与验收小组进行竣工验收。

(1) 竣工验收程序及资料准备与阶段验收基本相同。

(2) 竣工验收前对阶段验收中验收小组提出的问题必须进行认真处理，并在竣工报告中作详细说明。

(3) 各阶段验收的工程项目，在竣工验收时不再进行复验。

18.12.6 工程移交

竣工验收通过，并对验收过程中存在的问题进行了最后处理，履行了工程移交手续，即完成了工程交付。

## 第十九章施工安全保证措施

19.1 安全管理目标

在本合同工程项目施工中，我局的施工安全目标为：人身伤亡事故率为0，机械设备事故率控制在4‰以内，重伤率控制在0.3‰以内，年事故率控制在6‰以内，在合同签订的同时签订安全管理目标责任制，并明确每发生一起人身伤亡事故则扣款10万元，其他指标每上升1‰则扣款1~5 万元。扣款将从相关人员的正常收入中扣除。

19.2 安全保证体系

建立由施工局局长直接领导、负责的安全管理体系，施工局局长为安全生产第一责任人，负责全面管理本合同项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗等工作。

19.3 施工安全保证措施

19.3.1 遵守法规

工程施工整个过程中特别是生产高峰和配合业主抢工期阶段，我局将一如至往地坚决贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令、执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令。建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任，明确分工，责任到人，奖惩分明。

19.3.2 健全机构

健全安全组织，强化安全机构充实安检人员，完善工作制度。在质安部内聘用1~2名事业心强、懂业务的专职安全检查员，其中1 名为分管日常安全工作的副主任，各作业队配置1 名专职安全员和1~2 名兼职安全员，做到每班作业都有安全员，安监人员每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况及是否有违章作业情况，一旦发现及时制止，班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

19.3.3 加强教育

遵照《水利水电建筑安装安全技术工作手册》制定各工作面、各工序的安全生产规程，经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的职工与民工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后才充许上岗的制度。在安全知识的教育中，重点加强“三不伤害”和“五防”知识的教育，操作人员必须佩带安全帽，无安全帽不许进入工作面。

严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产工作的同时检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作”的“三同时”制度。

19.3.4 安全防护规程

我们将根据国家颁布的各种安全规程，结合自己的实践编印通俗易懂适合于本工程使用的安全防护规程手册，分发给全体职工以及发包方和监理单位的有关人员，并交监理单位备案。

安全防护规程手册的内容包括 (但不限于)；

1) 防护衣、安全帽、防护鞋及其他防护用品的作用；

2) 汽车驾驶和运输机械的使用；

3) 用电安全；

4) 灌浆作业；

5) 砼浇筑作业安全；

6) 机修作业安全；

7) 压缩空气作业安全；

8) 焊接和涂漆作业的安全和防护；

9) 意外事故和火灾的救护程序；

10) 化学制品作业的安全和有害气体的防护；

11) 信号和告警知识。

19.4 主要工程技术安全措施

1. 做好劳动保护工作。对现场工作人员，将根据作业种类和特点，并按照劳动保护法规定配备相应的劳保用品，包括安全帽、水鞋、绝缘鞋、雨衣、手灯、防尘面具、安全绳 (带) 等。还将按照有关的劳动保护规定发给工作人员各种补助。

2. 做好照明安全工作。我们将遵照本合同的规定在各施工区、道路及生活区设置足够的照明系统。

3. 接地及避雷装置。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备及建筑物均将设置接地装置或避雷装置，并负责这些装置的供应、安装、管理和维修，并将定期派专业人员检查这些装置的效果。

4. 设置各类安全信号

1) 我们将在施工区内设置一切必需的信号，这些信号包括 (但不限于)；

a. 标准的道路信号；b. 报警信号；c. 危险信号；d. 控制信号；e. 安全信号；f.指示信号。

2) 我们将负责维护自己和为发包方设置的所有信号及标志。

3) 若监理单位认为我们提供的信号系统不能有效地保证安全，我们将按监理单位的指示补充、修改或更换系统。

19.5 施工期防火

19.5.1 设置专职消防人员

本合同工程施工期内我们将在工地设置专职消防人员。该消防人员由***局公安处消防中队选派，曾经承担过黄河上游龙羊峡、李家峡水电站施工期前方生产区和后方生活、办公区的消防任务，具有几十年的大型电站施工期消防经验，能保证施工期生产区及生活办公区对防火工作的需求。

19.5.2 加强消防意识教育

工程施工时我局将对全体参与工程建设人员进行必备的消防知识教育，强调全员消防意识。分项工程制定措施时将依据分项工程的具体特点明确相应的消防措施和手段，冬春干燥季节施工期将颁发专门的施工防火条例并在重点防火部位设立安全警示牌及防火程序牌。

19.5.3 施工现场配备消防器材

在施工现场、车间、库房、楼房等部位配备适量的防灭火设备、器材和消防人员。消防设备、器材型号和功率满足消防任务的需要；消防人员熟悉消防业务，训练有素；对消防设备、器材定期进行检查保养，使其始终处于良好的待命状态。

## 第二十章施工期环境保护与文明施工

20.1 环境保护目标

工程在施工期间将会给周围的环境带来一定的影响。污染的主要来源是施工期产生的废水、废气、噪音、浮沉、建筑垃圾、生活垃圾等等。对以上污染源，我局将在施工中采取相关的环境保护措施加以控制，最大程度的减少施工活动给环境及周围群众造成的不利影响。特别是本工程在黄河主干流上施工，为了确保施工期黄河水不受施工弃水的污染，施工废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-96) 规定的一级排放标准后方可排入黄河。

20.2 环境保护措施

20.2.1 综合措施

1. 严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法令、法规和合同规定，对施工活动范围内的环境予以认真保护。教育职工遵守环保法规，提高环保意识，并根据本工程环保的特点制定一系列具体措施加以贯彻落实。自觉接受当地环保部门和工程师对施工活动的监督、指导和管理，积极改进施工中存在的环保问题，提高环保水平。

2. 在工程开工的同时，建立由施工局局长直接领导的环境保护管理和监督机构，负责组织和监督本工程环境保护措施的落实。在工程施工过程中，对施工中出现的环境与各项施工之间的矛盾和问题进行协调，达到工程建设与环境保护协调发展。

20.2.2 专项措施

20.2.2.1 废水处理

1. 经常性排水处理

经常性排水主要包括基坑渗水、天然降水及施工期各工作面施工用水等。。基坑初期排水水质符合直排要求，不需进行处理。基坑经常性渗水、降水及施工工作面排水等水质差，需经处理后才能排放。

经常性排水影响水质的污染物质主要来自基坑开挖的泥土颗粒和施工水泥沙浆。

不能达标的主要项目是悬浮物浓度 (mg/L) 和由混凝土浇筑、养护等形成的酸碱度(PH 值)。

基坑废水悬浮物含量高，采用在围堰内坡角建沉淀池的方法，基坑水由水泵抽排进沉淀池。沉淀池规格为30m×5m×3m 实施过程要加强处理，当排放废水不能满足排放要求时，必须及时采取措施。如延长废水停留时间等。当pH 值不能满足要求，可适当加酸中和，使处理水达到排放标准。当底部泥淤积到一定程度时要进行清淤处理。在沉淀池设一水泵将经处理后的符合排放标准的水抽排入黄河。

2. 生活污水处理

本工程施工期业主将提供良好的生活办公区，故生活污水处理将纳入业主施工营地的系统中，无须另外考虑。

20.2.2.2 废气处理

大气质量保护措施包括：燃油机械设备排气净化措施；拌和台除尘措施；车辆运行扬尘防护措施；水泥运输、装卸时的泄漏防护措施。

工程施工以机械施工为主，主要施工机械有自卸汽车、挖掘机、推土机、汽车吊、洒水车等。各种型号的燃油机械多，燃油设备排气相对比较集中，污染也较严重。排气中主要污染物为氮氧化物、碳氢化合物、一氧化碳、铅化合物等。

根据施工区特点制订相应的车辆排气净化措施，确保车辆尾气达到国家GB14761.5-93《汽油车怠速污染物排放标准》重型车CO 允许限值为≤4.5%、HC 为≤1500ppm 和GB14761.6-93《柴油机自由加速烟度排放标准》烟度允许限值为≤Rb4.0 及GB14761.7-93《汽车柴油机全负荷烟度排放标准》烟度允许限值≤Rb4.0。

排气净化措施主要有：

1. 加强对燃油机械设备的维护保养，发动机确保在正常、良好工况下工作。

2. 采用无铅汽油。

3. 加强道路建设。减少弯道和坡度，保持路面平整。

20.2.2.3 浮沉防治

车辆运行扬尘防护措施，本工程车辆运量大，工区主要对外交通为泥结石路面。

车辆扬尘主要源于路面尘土，只要有效地控制其来源，即可减免车辆扬尘，计划采取如下措施：

加强道路管理和养护，经常清扫。

配备洒水车，适时对施工场地进行洒水。

对车辆勤清洗。

20.2.2.4 噪音防治

施工噪声源大致有施工机械设备的固定、连续的噪声；移动断续的交通噪声等。施工区噪声源分布以基坑最为集中，包括钻孔、运输和及其他施工作业等。施工机械设备噪声一般都在80~110 分贝之间，汽车噪声强度一般为90 分贝左右。但因施工在野外，居民主要集居地离施工场地较远，不会受到噪声影响，主要对现场施工人员采取相应防护措施。

1. 现场施工人员噪声防护措施

a. 噪声源控制

选用低噪声设备和工艺；加强设备的维护和管理，运行时可减少噪声；防止气动工具通风系统阀门漏气产生的噪音；振动大的设备使用隔振机座。

b. 个人防护措施

个人防护措施是戴个人防噪声用具，这种方法既经济又有效。按经济实用的原则选用耳罩作为防护用具。

2. 交通噪声防护

交通噪声防护因其断续、移动式特点显得较为困难。一般采用的防护措施为：

a. 规划好运输路线，尽量避开生活区、办公区。

b. 加强车辆维护保养。

20.2.2.5 人群健康保护

施工期间，因为环境卫生相对较差，可能存在供水不正常等情况及施工人员相对集中，极易造成病毒性肝炎、肠道传染病、虫媒传染病等疾病的传染、暴发。疾病的发病率上升，为此我局将加强施工人员人群健康的保护。

1. 卫生清理

a. 要定期及时地清理工区内的垃圾、粪便并进行消毒。

b. 在生活区内定期杀虫、灭鼠。

2. 施工人员健康防护

a. 对新进入工区的施工人员进行卫生检疫。检疫项目：病毒性肝炎、疟疾等虫媒性传染性疾病。

b. 发放常见病的预防药。

c. 保护水源，切断污染饮用水的途径。

d. 保证蔬菜供应，以防营养不良。

e. 工程管理区设一医务室。

20.2.2.6 其余环境保护项目

1. 土石方施工中采取相应措施，防止水土流失。开挖碴料按指定地点和程序进行弃碴堆置，弃碴场周围设置必要的排水沟等排水系统，弃碴结束后，弃碴场顶面及坡面进行平整。

2. 施工车辆特别是重型施工车辆的行驶线路经过居民区时必须限速行驶，对噪音控制制定出实施细则，并加以认真贯彻。

3. 施工结束后，及时拆除一切合同规定必须拆除的施工临时设施和生活设施，并按合同要求进行场地清理。

4. 在施工区建立垃圾池以及施工区内设置移动厕所和固定厕所相结合，污物和生活垃圾定点堆放，定期派专人进行清理、消焚，建立化粪池等必要的卫生设施，粪便积集后及时外运。

20.3 文明施工

20.3.1 文明施工工作的方针、目标

方针：加强现场服务 精心组织施工 搞好综合治理 强化“三全”意识目标：现场管理上水平 全员协力保工期 部优 施工育人双丰收

20.3.2 加强现场服务

发扬我局多年来形成的思想政治工作优良传统，深入现场。 各单位要做好现场服务工作，解决好 职工的后顾之忧。由于本工程施工高峰时异常紧张，因此，各单位的后勤服务、后勤保障工作要前移，实行现场办公。如：送医送药到现场；财务报销到现场；材料供应到现场；思想政治工作到现场。一切工作以为现场提供快捷、优质服务，减轻现场负担为最高原则，并以此作为衡量其工作水平的标准。

20.3.3 精心精心组织施工

各单位党组织在本工程施工过程中，做好职工的思想政治工作，保障人员、机械、加工件及时到位，通过开展社会主义劳动竞赛等多种方式，最大限度地调动职工的生产积极性，发挥他们的聪明才智，在最短时间内，做出最大的成绩。要协助行下领导搞好与土建、甲方、监理、之间的关系；协调好干群关系；协调好自有职工与外施队关系；为标本工程实现优质、高效的目标提供思想保证和组织保证。

20.3.4 搞好综合综合治理

保证本工程施工整个过程中，不出现重大安全事故、质量事故、机械事故和重大消防、治安案件，防止食物中毒。针对施工任务繁重，且施工面积广，要加强丢失和损失和损坏，做好防火、防盗工作，保证施工生产顺利进行。要强化食物卫生和饮用水的卫生检查，防止食物中毒和疾病的流行。

20.3.5 强化“三全”意识

强化全员、全过程、全天候做好思想政治工作的意识，保证施工生产的顺利进行。无论是管理人员还是普通工人，无论是政工干部还是行政干部，人人要做思想工作；在整个施工生产过程中，要随时注意对形势与任务的分析，有针对性地做好思想工作；不论工作忙闲，都不放松思想工作，并把思想工作做到职工的家庭，保证职工的“后院”不起火，无后顾之忧。

20.3.6 加强现场管理

在任务量大，工期紧张，环保要求严，质量要求高，施工难度大的情况下，要转变观念，适应现场和甲方管理需要，摸索规律，进一步提高自身管理水平，做到职工入场前进行教育、培训，保证文明施工，优质服务，争创现场“文明工地”的称号。

各项工作以保证本工程各项控制性节点为目标，优质按时完成各项生产任务，一切工作以生产为中心展开，执行月度生产形象考核制度，质量跟踪巡查制度，生产、质量、安全、综合治理、通讯报道等各项工作要通力合作，确保生产任务完成。

20.3.7 施工育人双丰收

在本合同工程施工过程中既要保工程质量、施工进度、安全生产、文明施工达到上级要求，同时，还要在这一难得的机遇中，锻炼、培育青年技术骨干和领导干部，通过压担子、抓培训，开展导师带徒等活动，在工程竣工时培育出一批“四有”新人。

20.3.8 工程特点、难点与思想政治工作的重点

本工程属于2000 年西部开发十大项目之一，是黄河干流规划中的一个梯级电站，改善和发展宁夏灌溉，为灌区的节水改造提供必要条件，士建施工工期紧，现场施工协调任务重，施工难点多是施工上的基本特点。

在这种情况下，文明施工工作要以严格履行合同，服从业主指挥，确保关键项目为工作重点，发挥党政工团整体优势，抓好以下十个方面的工作：1.思想教育；2.党团员作用；3.劳动竞赛；4.现场宣传鼓励；5.后勤保障；6.现场服务；7.综合治理；8.协调甲方、别的承包商、监理、设计的关系；9.外施工队的管理；10.通讯报道。

20.3.8 文明施工工作质量体系的运行管理措施

1. 现场思想工作以解决实际问题，提高工作效率，促进施工生产管理为指导原则，信息反馈要快，工作要见实效。

2. 文明施工工作委员会，各专项领导小组及各单位领导小组，要各负其责，协同作战。

3. 文明施工工作委员会，每月初下达本月工作任务，布置工作，并对上月任务书完成情况进行讲评，每季对任务书完成情况进行诊断。

4. 文明施工工作委员会，每月如开一次例会，如遇特殊情况，可临时召开会议。

5. 工程完工时，将评出在本工程中做出突出贡献的优秀共产党员、先进个人和优秀班组 (突击队)、优秀外施队并给予表彰。

6 设立思想政治工作创新奖，鼓励各基层单位根据本《施工组织设计》创造性地开展工作。

## 第二十一章计划统计和信息管理

21.1 计划统计报表的编制与传递

1. 施工局设置计划统计机构、配备计划统计人员，负责工程施工的计划统计工作，在计划统计业务方面，接受监理工程师的监督与协调。

2. 统计报表数字做到真实、准确，严格按照国家统计法的规定执行。统计报表必须加盖承包单位、主管领导、统计部门负责人、制表人的印章方属有效。

3. 按本合同规定的计划工期编制总进度、季度、月度的进度计划承分别于上一季度和上一月前的10 天内报监理单位审查并报发包方批准。总进度计划在工程开工前14 日内报监理单位审查并报发包方批准。在提交进度计划的同时，向监理单位提交按月的资金流估算表，同时报发包方。估算表必须包括承包方计划向发包方获取的全部款额，以供发包方参考。此外，如监理单位提出要求，则按监理单位指定的时限内提交修订的资金流估算表。

4. 综合施工进度计划的控制，应用P3 网络计划管理软件，并按照发包方规定的报表格式和本合同的规定，按月、季向监理单位和发包方报送一式四份本工程实际完成的工程量和投资情况的统计报表，报告截止在当月25 日。月报表要于当月28 日前报送监理单位，季报表随同当季最后一个月的月报表一起报送。

21.2 信息管理

1. 信息管理目标：

通过信息管理，实现最优控制、合理决策、妥善协调与项目建设各有关单位的关系。

2. 信息管理措施：

成立专门的信息管理部门，在合同管理、进度控制、质量控制、投资控制及其它部门的配合下建立：

文件及其管理制度；档案管理制度；常用报表管理制度；计算机辅助文档管理制度。

3. 竣工资料及施工记录的移交：

(1) 竣工资料、施工记录的准备

1) 按文件资料控制程序要求设专人对施工过程中产生的各类工程资料、工程文件、验评记录、材料合格证及试验报告等进行积累、收集、整理成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。

2) 文件资料的整理、打印、签章、装订要符合业主的规定和要求。

(2) 竣工资料、施工记录的移交

竣工资料、施工记录移交时，列出详细清单，清单上必须有项目负责人的签字及盖章，并送交监理工程师审查，按业主要求的时间内提交业主。

## 第二十二章大型施工机械安装

22.1 概述

根据宁夏***水利枢纽工程C1 标工期及工程量要求，安装4 台垂直运输设备，上游布置两台MQ1000 型门式起重机，下游布置一台MQ600/30 型门式起重机，尾水渠布置一台WK-4 履带吊，详见《混凝土施工机械布置图》(****-TB-SPT/C1-15)。

22.2 设备主要技术参数

22.2.1 MQ 1000/30 型门式起重机

MQ 1000 型门式起重机性能参数见表22-1。

MQ 1000 型门式起重机性能参数

表22-1

| 安全起重量(t) | 最大32 | 最小10 |
| --- | --- | --- |
| 回转半径(m) | 最大 | 24 | 62 |
|  | 最小 | 24 |
| 总起升高度(m) | 70.9 | 70.9 |
| 速度 | 起重(m/min) | 20 | 58.5 |
|  | 变幅(m/min) | 25.4 |
|  | 回转(r.p.m) | 0.5 |
|  | 行走(m/min) | 20.8 |
| 轨距(m) | 10.5 |
| 电压等级(Ｖ) | 6000 |

22.2.2 MQ600/30 型门式起重机

MQ600/30 型门式起重机性能参数见表22-2。

MQ600/30 型门式起重机性能参数

表22-2

| 安全起重量(t) | 最大30 | 最小10 |
| --- | --- | --- |
| 回转半径(m) | 最大 | 16 | 45 |
|  | 最小 | 16 |
| 总起升高度(m) | 70 | 70 |
| 速度 | 起重(m/min) | 46 | 15.3 |
|  | 变幅(m/min) | 5.8 |
|  | 回转(r.p.m) | 0.75 |
|  | 行走(m/min) | 21.5 |
| 轨距(m) | 7.0 |
| 电压等级 | (Ｖ) | 6000 |

22.3 设备安装前的施工条件

(1) 至设备安装现场的施工道路已经形成；

(2) 设备零构件检修、清点完毕并标识清楚；

(3) 安装的详细安装技术措施已经制定；

(4) 起重机轨道已形成，起重机行走装置跨度的2~4 倍，并加装临时车档；

(5) 安装所需人员、材料、设备全部到位。

22.4 设备安装方案

22.4.1 MQ1000 型门式起重机的安装

轨道的安装，轨道安装采用8t 汽车吊吊装

MQ1000 型门机起重机轨道为QU80 轨道，轨道安装前，必须对钢轨的尺寸进行检查，发现有超值弯曲、扭曲变形时，必须进行矫正，并经监理工程师检查合格后方可安装。

吊装轨道前，必须测量和标定轨道及安装基准线、轨道实际中心线与安装基准线的水平位置偏差不得超过3mm，轨距偏差最大不得大于±15mm，轨道预面纵向倾斜度不得大于3/1000。

同跨两平行轨道在同一截面内的标高相对差不得大于8mm，两平行轨道接头位置必须错开，其错开距离不能等于前后车轮的轮距，两轨道接头处左右偏移和轨面高低差均不大于1mm，接头间隙不得大于2mm，伸缩缝处轨道间隙的允许偏差为1mm。

门机的安装

(1) 安装注意事项

1) 安装前必须根据所用起吊设备确定安装方案，制定详细的安装技术措施；

2) 安装前必须做好各部件的清点及检修工作；

3) 在起吊设备能力许可的范围内必须尽量使各部件在地面组合后吊装，以避免组装的困难；

4) 各部件吊装时，必须正确选择吊点，选用适应吊具；

5) 钢结构的联接螺栓，必须根据图纸正确使用；

6) 安装时必须有统一指挥，动作要协调，并需设专职安全员负责安全工作，六级风以上停止安装工作。

(2) 安装程序

安装起重机采用150T 履带吊，安装程序为：

1) 走机构的安装：

a. 将各主、从动台车吊上轨道，用垫木防止倾倒；

b. 吊上台车平衡梁，以支撑上平面为基准，摆正四组行走机构；

2) 门架的安装

a. 将立柱和横梁在地面组装成片后，吊入行走机构连接可靠后，用拖拉绳拉住，防止倾倒；

b. 分别依次吊入底拉杆、人字撑、一字梁、立木行架及梯子走台；

c. 吊装电缆绞盘和主轴承。

3) 转柱下段安装

a. 吊入转柱下段，在主轴承上加调整垫片后，用连接螺栓固定；

b. 用临时安装拉杆四根，将转柱下段固定牢固；

c. 安装上下活络接管和中心导电装置；

4) 扒杆环梁安装

5) 转柱中下段安装

6) 回转机构的安装

7) 转柱上段与机台的吊装

8) 机房及机构的安装

a. 将变幅机构、起重卷筒、平衡重箱中间房盖斜拉杆装好后，装平衡重43T；

b. 吊装机台二侧起重机构、墙板、房盖、操作室及电器设备等。

9) 起重臂及吊钩安装

起重臂在地面组合后，用150t 履带吊整体吊装。

10) 电器安装

依据设计图纸，配合总体安装进度在机房盖封闭前将安装在机房内的全部电器设备就位安装完毕，并采取防止雨雪侵袭措施。

22.4.2 MQ600/30 门式起重机的安装

位于下游的MQ600/30 门机采用50t 汽车吊进行安装，安装程序与MQ1000 门式起重机类同，不再详述。

22.5 安全、质量保证措施

22.5.1 质量保证措施

(1) 安装人员必须经过培训，执证上岗；

(2) 工程技术人员必须认真检查和熟悉图纸，优化施工方案，所下达的施工方案必须合理、准确，切实起到指导生产的作用；

(3) 质检人员必须严格执行规范要求，全过程进行质量监控；

(4) 施工前必须做好技术交底工作，使每个参与安装的职工心中有数；

(5) 树立质量第一的意识，上道工序不合格不得转入下道工序，实行质量否决权。

22.5.2 安全保证措施

(1) 施工现场必须设立专职安全员，负责施工现场的安全工作；

(2) 所用一切电力工具必须接地良好，使用电缆线，动力、照明线路均需绝缘良好，严禁私拉、乱接电线，非电工不得从事电气专业；

(3) 高空安装时，搭设脚手架必须符合安全规范，并满足施工要求；

(4) 起重作业必须严格执行安全操作规范，上岗人员必须进行安全知识考核，考核不及格者不得上岗，各个工种在高空多层联合作业时，必须严格遵守安全操作规范；

(5) 其它安全措施，均按照安全规程执行。

22.6 遵循的主要技术标准及规范

(1) 设备说明书；

(2)《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50256—98；

(3)《电器装置安装工程起重机电器装置施工及验收规范》GB50256--96

(4)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82--91

22.7 施工设备、材料及人员

22.7.1 MQ1000 门式起重机施工设备材料及人员

(1) 设备配置见表22-3。

设备配置表

表22-3

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机 | 150t 履带吊 | 台 | 1 |  |
| 2 | 平板拖车 | 40t | 台 | 1 |  |
| 3 | 电焊机 | ZXT—500 | 台 | 2 |  |
| 4 | 载重汽车 | 8t | 台 | 1 |  |
| 5 | 电动扳手 |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 套筒扳手 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 活动扳手 |  | 把 | 8 |  |
| 8 | 螺旋千斤顶 | 10t | 台 | 4 |  |

(2) 人员配置见表22-4。

人员配置表

表22-4

| 工种 | 电工 | 电焊工 | 起重工 | 安装工 | 普工 | 技术员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 合计 | 18 人 |

22.7.2 MQ600/30 门机安装施工设备、人员

(1) 设备配置见表22-5。

设备配置表

表22-5

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机 | 50t 汽车吊 | 台 | 1 |  |
| 2 | 平板拖车 | 40t | 台 | 1 |  |
| 3 | 电焊机 | ZXT—500 | 台 | 2 |  |
| 4 | 载重汽车 | 8t | 台 | 1 |  |
| 5 | 电动扳手 |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 套筒扳手 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 活动扳手 |  | 把 | 6 |  |
| 8 | 螺旋千斤顶 | 10t | 台 | 4 |  |

(2) 人员配置见表22-6。

人员配置表

表22-6

| 工种 | 电工 | 电焊工 | 起重工 | 安装工 | 普工 | 技术员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 合计 | 13 人 |

22.8 调试与试运行

调试参照设备说明书进行，试运转分为以下4 部分进行。

(1) 一般技术检验；

(2) 空负荷试验；

(3) 静负荷试验；

(4) 动负荷试验。

22.8.1 一般技术检验

(1) 按图纸及技术要求检查各固定连接件是否牢固，各传动机构装配是否精确和

灵活，金属结构是否有变形，钢绳在滑轮和卷筒上的缠绕情况。

(2) 电气方面需检查下列项目：

1) 绝缘电阻的测定；

2) 检测轨道接地电阻值；

3) 检查所有电缆导线截面是否符合图纸要求，各部电气联接接头接触是否良好、坚固、接线正确。

22.8.2 空负荷试验

(1) 在一般技术检验合格的后，方能进行空负荷试验；

(2) 试验前调整为各机构电机的转向；

(3) 在单项试验过程中调整各安全限位装置。

22.8.3 静负荷试验

(1)静负荷试验

1) 按110%负荷吊重离地100mm，静吊10 分钟；

2) 不作回转、行走变幅动作；

3) 检查制动器是否工作可靠。

(2) 动负荷试验 (按额定负荷100%和100%试验)

静负荷试验完成后，方可进行下列动负荷试验；

1) 吊重后起重快、慢速各三次。

2) 吊重后正反回转各三次。

3) 吊重后在额定幅度范围内上、下摆动三次。

在完成上述单面动作后，在各种幅度范围内以100%额定负荷作起重、变幅，回转联合动作数分钟。

检查钢结构质量

然后在各种幅度范围内以40%额定负荷作起重，变幅回转联合动作数分钟。

22.9 施工进度

上下游门机轨道基础混凝土从2002 年5 月20 日开始浇筑，2002 年6 月10 日完成。

上游MQ1000 型门式启重机2002 年6 月10 日开始安装，2002 年7 月10 日前投入一台，2002 年7 月30 日结束。

下游MQ600/30 型门式起重机2002 年6 月10 日开始安装，2002 年7 月10 日前投入一台，2002 年7 月30 日结束。

# 南水北调供水工程某标段施工组织设计

## 工程综合说明

1.1 工程概况

南水北调*线总干渠****段是南水北调*线**段应急供水工程的重要组成部分。工程位于**** 市** 县境内, 距** 市约30 公里。该段工程起点坐标x=4316737.766,y=610787.809, 干渠桩号(371+122.5) ； 终点坐标x=4324218.490,y=614019.853,干渠桩号(380+202)线路总长9319.7m。

本标段是****段工程的第*标段，本段工程起点为**隧洞进口渐变段的起点，终点为**工程的终点。工程段起点坐标x=4316737.766,y=610787.809,干渠桩号（371+122.5）；终点坐标为x=4321164.527,y=610565.188,干渠桩号375+357。

线路全长4474.7m。

本段工程包括**隧洞、**隧洞与*河渡槽间的土渠及位于土渠段上的大楼西南沟排水涵洞和大楼西沟排水涵洞。**隧洞进口段长70.5m（含进口渐变段长55m、进口检修闸室段长10.5m、涵洞段长5m）、洞身段长2207m（双洞布置，单洞长2207m）、出口段长95.5m（含涵洞段长5m、出口检修闸室10.5m、出口渐变段长80m），土渠段长2101.7m。土渠工程段内设有大楼西南沟和大楼西沟两座排水涵洞，其中大楼西南沟兼做当地交通通道，上述两座排水涵洞均由进口段、洞身段、出口段三部分组成。大楼西南沟排水涵洞总长202.5m（含进口段长45m、管身段长112.0m、出口段长45.5m），大楼西沟排水涵洞总长161.93m（含进口段长21.93m、管身段长105.0m、出口段长35.0m）。

本段工程的主要建筑物的结构形式分述如下：

**隧洞进口渐变段分为进口直线扭曲渐变段（长35m）和矩形槽渐变段（长20m），进口段最大挖深20 余米。进口直线扭曲面渐变段上接渠道为一梯形渠道，渠道底宽19.5m，边坡系数2.5，末端为矩形过水断面，底宽2×19.2m；边墙与底板采用分离式结构，末端边墙为衡重式挡土墙，墙高7.6m。进口矩形槽渐变段为钢筋混凝土结构，纵坡1/28.6。

**隧洞进口检修闸为开敞式水闸，钢筋混凝土整体式结构。单孔闸室宽7.8m，侧墙高7.3m，闸室上游侧设交通桥。

**隧洞进口涵洞为钢筋混凝土圆拱直墙型断面，洞宽7.8m，纵坡1/5870，洞内直墙高5.9m，顶拱半径4.5m，矢高2.25m。洞身底角处设0.5×0.5m 抹角。

涵洞进口顶部挡土墙与涵洞顶拱连成一体。

**隧洞洞身采用圆拱直墙型断面。衬砌后的单洞过水断面底宽7.8m，直墙高5.9m，顶拱半径4.5m，矢高2.25m，纵坡1/5870。衬砌型式为两种，一种为钢筋混凝土全断面衬砌，另一种为喷锚支护加混凝土减糙衬砌。第一种型式适用于岩石较破碎、围岩稳定性较差的Ⅳ类围岩（断层破碎带）及进出口洞段，总长80m，该型式衬砌断面设计底宽7.8m，直墙高5.9m，顶拱半径4.5m，矢高2.25m，中心角120°，进出口洞段混凝土衬砌厚0.7m，Ⅳ类围岩段（断层）混凝土衬砌厚1.0m 拱顶设回填灌浆孔，每排孔4～5 个，纵向间距为4m，呈梅花型布置；在局部较破碎的围岩洞段布置固结灌浆孔，每排孔为7 个，纵向间距为3m。第二种型式主要适用于Ⅱ、Ⅲ类围岩区，总长2127m。该衬砌型式是对隧洞开挖断面进行锚喷支护后，为减小过水断面糙率，对底板和侧墙进行局部混凝土衬砌，衬砌厚度0.25m。衬砌后的过水断面与第一种型式保持一致。Ⅱ类围岩衬砌结构断面尺寸为：侧墙高5.9m，顶拱半径4.8m，矢高2.55m，中心角120°，洞底净宽7.80m；锚杆采用梅花式布置，顶拱为7～8φ20，长度L=300cm，纵向间距150cm，侧墙为3～4φ20、长度L=150cm，纵向间距150cm；底板4φ20，长度L=150cm，底板纵向间距200cm。喷混凝土厚度，顶拱厚5cm、侧墙不喷。Ⅲ类围岩区除喷混凝土厚度改为顶拱10cm、侧墙8cm，锚杆顶拱改为8～9φ20，长度L=300cm，纵向间距125cm，侧墙改为4～5φ20、长度L=200cm，纵向间距125cm 外，其它同Ⅱ类围岩结构。沿洞线全长，在拱脚和拱顶部位布置φ50mm 的排水孔，深入岩石4m，其纵向间距为3m。

出口涵洞段长5m，为钢筋混凝土圆拱直墙型断面，洞宽7.8m，纵坡为1/5870。

涵洞段洞身、洞脸挡土墙结构尺寸均与进口涵洞段一致。

出口检修闸室段长10.5m，为开敞式钢筋混凝土结构。闸室宽度7.8m，闸室两侧墙高度为7.18m。交通桥设在闸门下游侧。

出口矩形槽渐变段长30m，出洞水流进入总干渠前的衔接段。本段始端底宽7.8m，底高程为61.697m；末端底宽17.46m；纵坡1/47.6。侧墙与底板采用分离式结构，侧墙为衡重式挡土墙，墙高由8.18m 渐变到7.55m。挡土墙外侧基岩上设置纵、横向排水沟，出口直线扭曲面渐变段长50m，钢筋混凝土结构，首端接矩形槽渐变段，底宽为2×17.46m，边墙与底板采用分离式结构，末端与总干渠梯形断面相接，底宽19.5m，边坡系数2.5。

**隧洞进出口挖深达19～31m。边坡第一级马道宽5m，一级马道以上土质边坡每6m 设一级马道，石质边坡每12m 设一级马道，马道宽为2m。土质边坡采用浆砌石网格内充填干砌块石护砌；石质边坡采用喷混凝土护砌，局部不稳定的岩石采用砂浆锚杆进行加固处理。

土渠渠道除局部为挖方外，多为填方或半挖半填断面，其中全挖方渠段最大挖深13.7m；填方渠段最大填高14.5m。渠道设计水深4.5m，设计纵坡1/250000，渠道过水断面为梯形，设计底宽19.5m，内边坡系数为2.5，全挖方渠道，一级马道以上为2.0；填方渠道的外边坡系数随筑堤材料的不同而不同，土质填料堤顶以下一级边坡系数为2.0，其余为2.5，弃渣填料均为1.5。一级马道宽5m，右侧马道铺设净宽4.0m 的沥青混凝土路面。一级马道以上每增高6m 设一宽2m的马道。渠道过水断面采用全断面现浇混凝土衬砌，弧形坡脚，衬砌厚度根据部位确定，渠底厚8cm，渠坡厚10cm。衬砌混凝土每5m 设一沉降缝。缝上部填充聚硫密封胶，下为聚乙烯闭孔泡沫板。混凝土衬砌板下铺设复合土工膜（二布一膜）加强防渗。渠道防冻胀采用保温板和素土压实两种措施，填方渠段采用素土压实防冻胀措施，挖方和半挖半填渠段渠坡和渠底采用土工膜下铺设5cm 厚的聚苯乙烯泡沫板防冻胀措施。

渠道一级马道以上内坡和填方段外坡采用预制混凝土六角框格护坡，并设置纵横向排水沟，同时选择合适的地形将水排出渠外。石渣筑堤段外坡采用35cm厚的干砌石护坡。

在渠道两岸开口线或渠堤坡角线外侧，布置宽度为8m 的防护林带，其外侧视地形和左岸排水情况布设截、导流沟。

大楼西南沟排水涵洞：进口段两岸边墙由混凝土重力式八字翼墙和圆弧导流墙组成。两岸圆弧导流墙均插入河道两岸边坡内。进口段底部设钢筋混凝土护坦，以1∶10 反坡与上游沟底连接，并设深1.5m 的齿墙以防冲刷。

涵洞洞身段断面型式采用2孔3.5×4.0m 钢筋混凝土箱型结构。涵管每节长15m，共8 节，每节间设沉降变形缝，缝间设止水。洞内底部铺磨合层，防止行车对洞底混凝土的磨损。

出口段通过八字翼墙接圆弧导流墙与两岸联结，长35m。两岸边墙均为混凝土重力式挡土墙。出口底部设钢筋混凝土护坦。涵洞进、出口顶部总干渠外坡均采用浆砌石护砌。

大楼西沟排水涵洞：进口段两岸边墙均为混凝土重力式挡土墙，由八字翼墙和圆弧导流墙与两岸相接。墙顶以上采用1∶2.0 边坡与两岸地面相接，并采用浆砌石护砌。进口段底部水平段为混凝土护底，前接浆砌石护底，并以1∶10 反坡与河底相接。

涵洞洞身段断面型式采用2 孔2.4×2.4m 钢筋混凝土箱型结构，顶板、侧墙厚0.5m，底板厚0.6m。涵管每节长15m，共7 节，每节间设沉降变形缝，缝间设止水。

出口扩散段通过八字墙接圆弧翼墙与两岸连接，导墙型式为重力式挡土墙，长29.2m。出口段底部设混凝土消力池、浆砌石海漫和抛石防冲槽。消力池长19.6m，深0.9m。

1.2 水文气象

*河流域属暖温带大陆季风气候区，四季分明。多年平均气温12.2℃，极端最高气温40.4℃，极端最低气温-23.4℃，最大风速18.0m/s。年均无霜冻期191d。多年平均降雨545mm。

大楼西南沟、大楼西沟交叉断面以上流域面积分别为3.44km2 和1.56km2。

大楼西南沟、大楼西沟施工期设计洪水见表1-1。

表1-1 大楼西南沟、大楼西沟施工期设计洪水 单位/s

| 时段 | 大楼西沟 | 大楼西南沟 |
| --- | --- | --- |
|  | 10 年一遇 | 10 年一遇 |
| 汛期 | 37 | 47 |
| 10 月1 日～5月31 日 | 0.3 | 0.4 |

1.3 工程地质

1.3.1**隧洞

1.3.1.1 地质概况

（1）地形地貌

建筑物区地貌单元属太行山东部边缘低山丘陵区，隧洞斜穿石牛山主峰西侧，主峰山脉走向NW348。，最高峰高程411.6m，隧洞轴线最高点高程370m，山体坡度30°～40°。隧洞进口山前坡地高程71.0～86.0m，出口山前坡地高程69.0～101.0m，均为坎状梯田。建筑物区冲沟发育，形态与展布情况受构造控制明显，多为NE40°和NW320°～340°，植被不良。

（2）地层岩性

建筑物区地层岩性由老至新分别为：

①蓟县系雾迷山组第三段(Jxw3)：灰白～深灰色，厚层～中厚层燧石条带白云岩与中厚层粗晶白云岩互层，以燧石条带白云岩为主，局部间夹薄层泥质白云岩。隧洞底板以上岩层厚度大于160m。

②中更新统坡残积(dl+elQ2)：

粘土：呈棕红色，稍湿，硬塑～可塑，局部含约20％的碎石，碎石块径2～6cm，多呈棱角形，成分为白云岩。主要分布在隧洞进口桩号(371+125)和出口桩号(373+470)附近，层厚约9m，位于基岩顶部。

壤土或含粘土碎石：含粘土碎石中的碎石含量占60％～80％，块径0.5～8cm，多呈棱角形，成分为白云岩；粘土的含量约占20％～40％，呈棕红色，硬塑。该层分布在隧洞进出口，层厚1～llm，位于基岩顶部。

⑧上更新统第二段冲洪积(al+plQ 23 ）：

粘土：进口处该层呈红黄色，出口呈黄褐色～棕红色，稍湿，硬塑～可塑；桩号(373+510)处和桩号(373+550)处层厚10.5～16.5m，含5％～20％的砾石，粒径0.5～2cm，磨圆度较差，成分为白云岩。分布在隧洞进出口。

黄土状壤土：红黄～棕红色，局部呈浅褐黄色，较干燥～稍湿，硬塑～可塑。局部含约5％碎石，碎石块径1～5cm，棱角形，成分为白云岩。广泛分布在隧洞的进出口，层厚16～23m。

（3）地质构造与地震

建筑物所处区域地质构造单元为三级构造单元的太行山隆起东部边缘。区域性北东向压性断裂在洞线东西两侧16.5～40km 处通过，包括徐水断裂和紫荆关断裂，第四纪以来均未发生活动。

根据中国地震局分析预报中心2004 年4 月对南水北调*线地震危险性分析成果，本区地震动峰值加速度为0.05g，相当于地震基本烈度Ⅵ度区。

勘察发现洞轴线附近有F3 和f2 两条断层，与洞线分别交汇于桩号(373+025)和(373+325)。在隧洞进出口及附近岩体中发育节理，见表1-2。

表1-2 **隧洞断层及节理统计表

| 编号 | 位置 | 产状 | 特征 | 力学性质 | 延伸长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3 | (373+025) | NW325°，近直立 | 断层破碎带宽约3m， 含断层角砾岩及5mm 厚棕黄色断层泥 | 扭性为主 | 610 |
| F2 | (373+325) | NW320°， 近直立 | 较闭合，局部含断层泥及角砾 |  | 540 |
| J0 | (371+545)附近 |  | 5～8 条/m， 张开0.5mm， 局部充填粘土，向深部张开度减小 | 压扭 | 3～5 |
| J1 |  |  |  |  |  |
| J2 |  |  | 不发育 |  | ＜3 |
| J3 | (373+390)左侧 |  | 1～２条/m，张开仅0.5mm 或闭合 |  | ＜3 |
| J4 |  |  | 2 条/3m，闭合 |  | ＜3 |

（4）水文地质条件

建筑物区地下水类型为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水。第四系孔隙潜水主要埋藏于第四系松散层中，含水层不均一，且局部承压，大部由地表迳流排泄；基岩裂隙水储存于含燧石条带白云岩与粗晶白云岩岩体裂隙中。

隧洞进出口附近机井水位均低于隧洞底板。本区地下水属重碳酸钙镁型水，对混凝土无腐蚀性。

（5）物理地质现象

建筑物区岩体为可溶性差的碳酸盐岩类，由于大气降水的长期冲刷和淋漓，使岩体表面形成小溶孔和溶隙，溶孔孔径2～10mm，溶隙长度10～30cm，溶蚀现象不严重。强风化和弱风化岩芯局部表面可见溶蚀现象，极少呈蜂窝状，局部充填少量红粘土。

1.3.1.2 隧洞工程地质条件及评价

（1）地质结构

隧洞进出口段为土岩双层结构，洞身段为岩体单一结构。

（2）工程地质评价

①进口段：为土岩双层结构。覆盖层岩性为含粘土碎石、黄土状壤土、粘土，基岩为含燧石条带白云岩。进口段总体挖深约20m，应注意岩质边坡的稳定及局部半岩半土地基的不均匀性。

②洞身段：为岩体单一结构。共发育2 条断层，为F3，和f2，并发育l 条节理密集带，对洞室稳定有一定影响。岩层倾向上游，倾角3°～12°，倾角较缓，洞顶不易成拱。施工局部可能受地下水影响。围岩工程地质分类详见表1-3。

表1-3 **隧洞围岩工程地质分类表

| 工程地质段号 | 围岩类别 | 桩号 | 长度 | 围岩特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | Ⅲ | （371+193）～（371+232） | 39 | 上部5m 为强风化，以下为弱风化，发育两组节理，多闭合。 |
| （2） | Ⅱ | （371+232）～（371+495） | 263 | 弱风化岩层，较新鲜完整，节理不发育。 |
| （3） | Ⅲ | （371+495）～（371+595） | 100 | 节理密集带 |
| （4） | Ⅱ | （371+595）～（372+965） | 1370 | 弱风化岩层，较新鲜完整，节理不发育。 |
| （5） | Ⅲ | （372+965）～（373+015） | 50 | 断层影响带 |
| （6） | Ⅳ | （373+015）～（373+035） | 20 | 弱风化岩层，F3断层破碎带宽约3～4m。 |
| （7） | Ⅲ | （373+035）～（373+085） | 50 | 断层影响带。 |  |
| （8） | Ⅱ | （373+085）～（373+265） | 180 | 弱风化岩层，较新鲜完整，节理不发育。 |
| （9） | Ⅲ | （373+265）～（373+315） | 50 | 断层影响带 |
| （10） | Ⅳ | （373+315）～（373+335） | 20 | 弱风化岩层，f2断层破碎带宽约2～3m。 |
| （11） | Ⅲ | （373+335）～（373+400） | 65 | 强风化岩层厚约8～18m，以下为弱风化。 |

③出口段：为土岩双层结构。覆盖层上部为黄土状壤土，下部为含粘土碎石或碎石层；基岩为弱风化含燧石条带白云岩。出口段最大挖深约30m，应注意边坡的稳定及扭坡段半岩半土地基对建筑物的影响。

④进出口岩体中均发育两组节理，与层面组合易形成不稳定楔形体，且表层为强风化岩，稳定性稍差，应适当放缓边坡或采取锚固等措施。

（3）主要工程地质问题

①断层及节理密集带问题：桩号(373+025)和(373+325)可能出露的断层F3、f2 以及桩号(371+495)～(371+595)段发育的节理密集带，将横穿整个洞室，对洞顶及两壁的稳定将产生一定影响，施工时宜及时采取支护措施。

②进出口高边坡稳定问题：隧洞进口最大开挖深度约20m，出口最大开挖深度约30m，边坡岩性为黄土状壤土、粘土及含壤土碎石等，属中～高边坡，边坡稳定将成为本工程的主要问题之一。

⑧围岩分类问题：现隧洞围岩分类为依据地表地质测绘成果分析推测，施工时应根据实际开挖情况进行调整。

④围岩为含燧石条带白云岩，根据试验结果具碱活性。

1.3.1.3 天然建筑材料

（1）砂砾料

①岭东砂砾料场

岭东料场位于易县管头镇岭东村、周村的*河河床及漫滩上，距神星镇约30km，交通较便利。

料场共分为4 个区。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区的砂料堆积密度稍低、整个场区的孔隙率偏高，不影响使用：I 区水上砂料含泥量偏高，必须经过冲洗方可使用；砂砾料场4 个区的大部分指标满足规程要求，质量较好。砂料中有可疑碱活性骨料，具可疑潜在有害反应，如欲使用，必须采取抑制措施。砾料碱活性试验成果表明砾石料无潜在碱活性有害反应，砂砾料场砾料指标满足规程要求，质量较好；

砂料总储量为235．87 万，5～20mm 砾料储量为66.42 万，20～40mm 砾料储量为53.06 万：40～80mm 砾料储量为44.91 万，大于80mm 砾料储量为26.6 万。

可满足工程需要。

②中易水砂砾料场

中易水砂砾料场共有两处，分别为中易水砂砾料场(1)、中易水砂砾料场(2)，有乡间公路与保易公路相通，距神星镇约40km。

中易水砂砾料场砂的指标除砂的堆积密度稍低、孔隙率偏大外，其它大部分指标满足规程要求。两个料场相比较，砂砾料场(2)优于砂砾料场(1)；砂料具可疑潜在碱活性有害反应，如欲使用，必须采取抑制措施。

砾料具可疑潜在碱活性有害反应，其它指标满足规程要求。

砂料总储量为340.29 万，二级配砾石料储量为119.89 万m3，可满足工程需要。

（2）人工骨料

①碎石料

永胜村人工骨料场位于顺平县西安阳乡永胜村，距神星镇约40km。有乡间水泥路与顺平～北京公路相通，交通便利。

场区山体岩石裸露，表面为弱风化，节理裂隙不发育，局部为挤压破碎带。山体相对高差60m，料场面积0.1k。岩性为奥陶系亮甲山组厚层灰岩。

岩石各项物理力学指标均满足规程要求，无潜在碱活性有害反应，质量良好。

料场储量为240 万，可加工成块石60 万，5～20mm 碎石100 万，20～40mm碎石100 万。可满足工程需要。

②块石料

玉山人工骨料场位于**县玉山村南300m，总干渠以东约3.5km，距神星镇约5km。

料场山体岩石裸露，相对高差119.4m，岩性为厚层深灰色含燧石条带白云岩，表层弱风化。储量260 万。

因料场的岩石具碱碳酸盐活性，不宜作为混凝土骨料，推荐玉山石料场作为块石料场。

1.3.2 土渠段及左岸排水建筑物

1.3.2.1 土渠段

渠段位于*河右岸二级阶地上，渠基以黄土状壤土、黄土状粘土为主，土层具中等压缩性，无湿陷性，地层承载力较高，渠底及渠坡具微渗漏。地下水埋深大于15m，施工可干场作业，工程地质条件较好。

1.3.2.2 左岸排水建筑物

（1）大楼西南沟涵洞

建筑物区地层为碎石土、粘性土多层结构。现由上至下分述如下：

①第四系全新统坡洪积物(dl+plQ4)

含壤土碎石：黄白色杂灰白色，碎石含量60％～80%，块径0.5～4cm，成份为白云岩，层厚2～4m。

粘土：灰黄山～棕黄色，层厚1.25～1.5m，呈透镜体状分布。

②第四系上更新统第二段冲洪积物(al+p1Q 2

3 )

黄土状壤土：棕黄～黄褐色，下部呈棕红色，含30％～40％砾石，层厚4.5～30m。

黄土状粘土：棕红色，层厚2.75～7m，呈透镜体状分布。

总干渠在排洪涵洞处为填方段。黄土状壤土及黄土状粘土无湿陷性，层位稳定。地下水埋深较大，施工不受地下水影响。基坑边坡主要由壤土及含壤土碎石组成，稳定性较好。

（2）大楼西沟涵洞

建筑物区地层为土、岩双层结构，现由上至下分述如下。

①第四系全新统坡洪积物(dl+plQ4) ．

含壤土碎石：呈棕黄色～灰黄色，碎石含量30％～90％，块径0.5～6cm，成份为白云岩，局部泥钙质胶结。层厚1.8～2.8m，表层局部为壤土。

②第四系上更新统第二段冲洪积物(al+plQ；)

黄土状粘土：棕红色，局部含少量钙质结核。层厚17～24m。

③第四系中更新统坡残物(d1+e1Q2)

含碎石壤土或含碎石粘土：棕红色，碎石含量20％～40％，块径2～4cm，成份为白云岩，层厚约9.5m。

④蓟县系雾迷山组第三段第一层(Jxw3)

含燧石条带白云岩：灰白色，冲沟内强风化层厚度大于10m，坎上强风化层厚度仅1m，弱风化层厚度大于7m。层厚大于11m。

总干渠在排洪涵洞处为填方段。黄土状粘土具中等压缩性，无湿陷性，承载力较高。

地下水埋深较大，施工不受地下水影响。排洪涵洞为浅挖方，基坑边坡主要由黄土状壤土及含壤土碎石组成，稳定性较好。

1.3.2.3 土料

土渠段所需土料拟采用本段半挖半填段开挖可利用土料，不足部分由大楼土料场提供。

大楼土料场位于**县神星镇大楼村西总干渠以东约200m 处，距填方土渠段约200m。

料场面积40 万，壤土厚度一般大于6m；地下水位埋深大于15m。

通过试验可知渠道挖方可利用土料及大楼料场土料符合规程要求。

土料总储量为170.49 万，可折合碾压实方145 万，可满足土渠段设计用量要求。

1.4 对外交通条件

工程位置在**县西北，距县城约10km，公路交通比较便利，对外交通选用公路运输方案。

现有公路状况：**市～**县城，此段2lkm，为国家干线二级公路。**县城～工程所在地，此段lOkm，为二级公路。

合同工程开工前，业主负责修建好**隧洞进、出口的对外交通道路(包括沿途桥梁)，并在监理工程师发布开工令后移交承包人使用，该条道路由承包人负责合同实施期间的管理、维修和养护，发生费用计入总报价。

1.5 要求工期

本标段计划于2004 年11 月中旬开工，要求于2006 年10 月31 日前完工。

## 主要项目及工程量

2.1 工程项目和工作内容

本合同工程起止桩号(371+122.5)～375+357，全长4474.7m。由**隧洞和土渠段组成。**隧洞全长2373m，包括进出口直线扭曲渐变段、矩形槽渐变段、闸室、启闭机室、涵洞段及隧洞洞身等工程。土渠段全长2101.7m，由土渠、大楼西沟和大楼西南沟左岸排水涵洞组成。**隧洞和土渠段的主要工程内容如下：

(1)**隧洞

①进出口直线扭曲渐变段的土石方开挖、填筑，混凝土浇筑，一级马道混凝土路面的浇筑，栏杆的供应、制造与安装，排水孔的设置、排水管的供应、制做与安装，反滤层的供应与铺设。

②进出口矩形槽渐变段土石方开挖、填筑，混凝土浇筑，排水孔的设置、排水管的供应制做与安装，反滤层的铺设，一级马道混凝土路面的浇筑，栏杆的供应、制造与安装。

③进出口闸室段土石方开挖、填筑、混凝土浇筑；交通桥板梁的预制和安装、混凝土防水路面的铺装；排架混凝土浇筑；闸门及埋件的制造与安装，移动式电动葫芦及其轨道、抓梁的制造与安装，闸门、埋件安装后的防腐，电动葫芦的试验和调试；集水井的开挖、填筑、混凝土浇筑，盖板的预制和吊装，爬梯的供应、制造与安装，排水管的供应、制作与安装；门库的开挖、回填、混凝土浇筑、盖板的预制和吊装；一级马道混凝土路面的浇筑、栏杆的供应、制做与安装；交通桥的栏杆供应、制做与安装；启闭机室的修筑，箱式变电站的安装。

④进出口涵洞段的土石方开挖、填筑，混凝土浇筑；排水管的供应制作与安装，反滤料的供应与铺设。

⑤进出口段一级马道以上两侧以及洞脸以上高边坡的开挖；浆砌石、干砌石供应与护砌；喷混凝土护砌；锚杆的供应、制作与安装：钢筋网供应、制作与安装；碎石的供应与铺设；马道浆砌石排水沟及天然坡面浆砌石排水沟的砌筑；排水孔的设置。

⑥洞身工程：包括石方开挖：喷射混凝土；混凝土浇筑；回填灌浆；固结灌浆；锚杆的供应、制作与安装；钢筋网的供应、制作与安装；特殊地段的格栅钢架、超前锚杆、超前小导管注浆的供应、制作与安装；格栅钢架埋置槽的开挖与填筑；排水孔的设置。

⑦以上各部位监测设备的供应、安装及施工期的观测；各部位混凝土的止水及隔缝材料的供应、制作与安装。

⑧机电设备预埋件、预埋管道等的供应、制作与安装；消防预埋件的供应，制作与安装。

⑨水保、环保等工程措施。

⑩临时工程：为完成承建的工程项目，修建维护施工道路、贮运设施、停放场地辅助企业、施工风水电系统，混凝土拌和系统，以及场地排水、办公与生活营地建造、场地平整以及其他所有临建工程。

(2)大楼西沟和大楼西南沟左岸排水涵洞

①排水涵洞由进出口连接渠道段、渐变段、管身段和出口消能防冲段组成。

②涵管基础处理，包括强夯和水泥土搅拌桩。

③进出口连接渠道的土石方开挖、填筑，混凝土浇筑，浆砌石的供应与砌筑(或护砌)，截流沟的设置，分缝处隔缝材料的供应、制作与安装，碎石垫层的铺设。

④进出口渐变段土石方开挖、填筑，混凝土浇筑，浆砌石供应与砌筑(或护砌)，止水及隔缝材料的供应、制作与安装，碎石垫层的供应与铺设。

⑤管身段工程：包括土石方开挖与填筑，混凝土浇筑，止水及隔缝材料的供应、制作与安装。

⑥出口消能防冲段的土石方开挖、填筑，混凝土浇筑，浆砌石的供应与砌筑(或护砌)，碎石的铺设，反滤料的供应与铺设，排水孔的设置，防冲槽内抛石的供应与设置，分缝处隔缝材料的供应、制作与安装，碎石垫层的供应与铺设。

⑦水保、环保等工程措施。

⑧临时工程：为完成承建的工程项目，修建维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统，还包括场地排水、办公与生活营地建造、场地平整以及其他所有临建工程。

(3)土渠段

①渠道土石方工程主要包括：渠道土方开挖、石方开挖、土方填筑和石渣填筑。

②混凝土浇筑，填缝材料的供应、制作与安装，复合土工膜的供应与铺设。

③渠坡防护工程：主要包括挖方渠道一级马道以上内坡和渠道外坡坡面六角形预制混凝土框格制作与安装、一级马道及以上渠道内坡和填方渠道外坡纵、横向预制混凝土排水槽的制作与安装。

④防冻胀工程：聚苯乙烯泡沫板的供应、制作与铺设。

⑤左右岸维护道路工程及对外连接坡道：渠道右岸一级马道或堤顶沥青路面的铺设，渠道堤顶或一级马道的泥结碎石路面铺设，大楼西南沟两侧对外连接坡道泥结碎石道路的修筑。

⑥左岸截流沟(导水沟)工程：在渠道左右岸林带外设截流沟(导水沟)，将左右岸洪泥水分别导入大楼西南沟和大楼西沟排走，其主要内容包括截流沟的砌筑 。

⑦防护林带工程：渠道左右侧坡脚外8m 宽林带需整平并满足种植要求。

⑧监测设备的采购与安装。

⑨水保、环保等工程措施。

⑩临时工程：为完成承建的工程项目，修建维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工风水电系统，还包括场地排水、办公与生活营地建造、场地平整以及其他所有临建工程。

（4）闸门、埋件及启闭机安装。

（5）机电设备的采购与安装，预埋件、预埋管道的安装。

2.2 主要工程量

建筑工程主要工程量见表2-1。其他项目的工程量见相应章节。

表2-1 建筑工程主要工程量表

| 工程项目 | 单位 | 数量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方工程 | 土方开挖 |  | 710219 |  |  |
|  | 石方明挖 |  | 95802 |  |  |
|  | 石方洞挖 |  | 298085.5 |  |  |
|  | 隧洞弃渣填筑 |  | 139399 |  |  |
|  | 土方回填 |  | 423758.2 |  |  |
| 砌体工程 | 干砌石 |  | 9346.5 | 包括抛石415.8m3 |
|  | 浆砌石 |  | 8182.3 |  |
|  | 浆砌石排水沟（M10 砂浆） |  | 2426.5 |  |
|  | 碎石垫层 |  | 7358.9 |  |
| 工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 混凝土工程 | 混凝土浇筑 |  | 64125.5 |  |
|  | 钢筋制安 | t | 2245.4 |  |
| 支护工程 | 挂网钢筋φ8（20×20cm） | t | 54.4 |  |
|  | 喷混凝土δ=10cm，C25 |  | 4236.1 |  |
|  | 锚杆φ20L=400cm20MnSi | 根 | 57645 | 含钻孔、全孔砂浆锚固 |
|  | 小导管注浆L=400cm | 孔 |  |  |
|  |  |  | 640 |  |
|  | 格栅钢架拉杆φ22， | L=100cm | 根 | 2000 |  |
|  | 格栅钢架 | t | 60 |  |
| 钻孔灌浆与地基加固工程 | 回填灌浆 |  | 1936 |  |
|  | 固结灌浆 | m | 995.7 |  |
|  | 排水孔φ50 | m | 16532 |  |
|  | 水泥土搅拌桩 | m/根 | 1312/164 |  |
|  | 强夯 |  | 534 |  |
|  | 土工布(400g/m2) |  | 22485 |  |
|  | 土工膜(二布一膜150g/m2) |  | 124081 |  |
| 道路工程 | 沥青路面（5cm 厚） |  | 8407 |  |
|  | 3：7灰土 |  | 2186 |  |
|  | 碎石路面（15cm 厚） |  | 12562 |  |
| 其他 | 纳米改性橡胶止水带(宽35cm，厚8mm) | m | 10799.8 | 包括651 橡胶止水656.5m |
|  | 双组份聚硫密封胶 |  | 24.48 |  |
|  | 聚乙烯闭孔泡沫塑料板（2cm 厚） |  | 583.1 |  |
|  | 沥青木板 |  | 960 |  |
|  | 聚苯板 |  | 4034 |  |
|  | 预埋钢板（100×100×10mm） | 块 | 235 |  |
|  | 反滤料 |  | 2723 |  |
|  | 逆止阀（D90-Ⅰ型） | 个 | 46 |  |
|  | φ100 钢排水管 | m | 527.7 |  |

## 工程难点特点分析及采取的措施

3.1 工程特点、重点、难点

（1）隧洞工程是本合同中的控制性项目，也是本合同段施工的重点。因此，围绕满足具备过水目标，抓住重点，采用科学合理的施工程序、进行严密的进度控制，是确保本合同工期目标实现的关键。

（2）**引水隧洞地处太行山隆起东部边缘，受紫荆关断裂及徐水大断裂影响，轴洞轴线穿越F2、F3 等断层破裂带，局部隧洞段围岩稳定性极差，需加强支护处理。根据地质勘探资料，洞身段还发育1 条节理密集带,对洞室稳定有一定影响.岩层倾向上游,岩层倾角为3°～12°，对隧洞施工安全极为不利，必须及时进行锚喷支护，这样严重制约隧洞快速掘进施工。

（3）两条隧洞平行布置，相距仅20.1m，且开挖断面较大，两洞在开挖钻爆施工中，协调难度较大。

（4）两隧洞独头掘进长度达1104m，单向进尺较深施工通风难度大，掘进速度难以提高。

（5）土渠轴线长，开挖深度大，而且中间与两条涵洞交叉，施工工序多，干扰大，而且处于露天作业，受气候影响大。

（6）混凝土防裂是重点，本工程隧洞B、C 标准断面侧墙减糙混凝土厚度只有25cm，为过水部位，混凝土防裂是质量控制的重点。

（7）本合同工程所处地域，气温绝对温差大，夏季温度高、冬季温度低，不利于混凝土和土石方填筑施工。

3.2 主要对策

针对本工程的地质条件和围岩稳定问题：如引水隧洞断裂带、进洞口缓倾角围岩、软弱围岩隧洞顶拱的安全开挖支护、各种断层、裂隙和地下水对隧洞轮廓成型及稳定的不利影响，施工中根据其地质条件及工程特性，有针对性地采取控制施工步骤，采用适宜的开挖、支护方法，注重超前勘探，遵循招标文件的要求，严格按“新奥法”原则施工。拟采取如下施工对策：

（1）洞口明挖完成后，立即对两隧洞进洞面进行锁口支护，并根据洞口岩石情况，必要时进行超深加固处理，以确保进洞施工安全。

（2）对不良地质洞段，严格按“新奥法”原则施工，遵循“超前预测、超前支护、短进尺、弱爆破、少扰动、早封闭、强支护、勤量测”的工艺要旨，确保围岩稳定。对引水隧洞穿越断裂带洞段，采取管棚超前支护，施工中贯彻“稳扎稳打、步步为营、稳中求快”的指导思想，杜绝围岩塌方等重大事故造成损失，安全顺利地通过洞口、岔口和不良地质洞段。

（3）采取超前地质探测、注重围岩原型观测，及时收集、分析观测信息，发现问题及时处理。

（4）选用大功率轴流风机，采用混合式通风方式，确保洞内新鲜空气满足规范要求；配备充足的排水设备，设置集水坑、井和中转排水泵站，及时排除洞内积水，创造较好的施工条件；对可能的涌水洞段加强超前探测，采取预注浆加固围岩和堵水。

（5）**引水隧洞为圆拱直墙断面（衬砌后的单洞过水断面为7.8×8.15m），两洞边距仅20.1m，在掘进施工中，两洞错开进尺距离50m 以上，并严格按《爆破安全规程》的要求组织施工，以确保施工安全。

（6）针对隧洞单向进尺长、施工难度大的问题，将利用进出口土段较宽阔的有利条件，采用明渠分区开挖，创造提前洞挖施工的条件，使隧洞钻爆开挖施工在满足安全生产的条件下，与明渠开挖及混凝土施工协调平行作业，为隧洞钻爆开挖支护留以充裕的时间，使隧洞开挖均衡有序地施工，确保在合同工期内完成全部合同工程目标。

（7）做好施工道路的规划，道路施工时在路的外侧设置挡碴埂，防止石碴挂坡，对开挖料按指定地点分层堆放，不乱堆弃。在工程施工期间，对噪声、粉尘、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。生活污水、施工废水进行处理后排放。

（8）施工总布置设计充分利用发包人提供条件，因地制宜，在满足施工要求前提下，节约用地，合理布局。尽量减少对周边环境的破坏，满足业主对环保的要求。

（9）混凝土防裂措施。

① 混凝土施工避开冬季低温时段和夏季高温时段，避免因高温或负温条件下混凝土发生温度裂缝；

② 通过配合比试验选择最佳混凝土配合比，通过使用水化热较小的水泥品种和减少水泥用量减少混凝土内外温差，减少裂缝的发生；

③ 根据本工程所处地理环境的特点，露天混凝土在初凝后及时覆盖草包等材料，并及时洒水养护，保持覆盖材料一直处于湿润状态；进口渐变段边墙混凝土、洞内混凝土表面采用流水养护的方式，保持混凝土表面一直处于湿润状态，防止因混凝土表面水分过分蒸发或因气温变化剧烈，造成混凝土表面裂缝；

④ 进入冬季前，对未达到凝期的混凝土表面覆盖保温被，防止混凝土表面冻损或裂缝。

（10）本合同工程混凝土浇筑及土石方填筑施工避开冬季（12 月～次年2 月）及雨季（7 月～8 月）施工，以便于施工质量控制和降低施工成本。

## 施工部署

4.1 施工部组织机构设置及分工

我公司将把南水北调****段项目*标段作为重点项目组织施工，根据工程施工的实际需要，按照现代项目法施工原则成立“南水北调****段*标工程施工项目经理部”。选聘技术水平高、施工管理经验丰富的人员组成经理部决策层和管理层，负责本合同工程的实施；抽调长期从事地下工程施工和管理的工程技术人员和技术工人，按专业组建施工队伍承担本合同工程项目的施工任务。项目部将按管理层和作业层分离的原则组织本合同工程的施工。

项目部最高权利代表为企业法人，经理部决策层由项目经理、副经理、副经理兼总经济师和副经理兼总工程师组成。项目经理对本合同工程的施工质量、进度、安全负全面责任，主管资金和财务管理等工作，并直接向业主和企业法人负责；项目副经理、副经理兼总经济师和副经理兼总工程师协助经理分管生产管理、生产经营等具体业务工作。其中副经理主要负责项目部施工组织、生产管理、进度控制、施工设备调配、使用及维护管理、定期主持召开生产会议等，负责质量、安全保证体系的建立、实施和管理，对工程质量、安全负直接责任，同时负责工程文明施工、环境保护、安全保卫工作；总工程师主要负责项目部施工技术管理工作，主持制定工程总体施工技术方案、重大施工技术措施、施工总进度计划及质量、安全技术措施等；副经理兼总经济师负责项目部经营管理工作，对成本控制、计划统计、合同管理等负主要责任。

管理层由工程技术部、质量安全部、施工调度部、经营管理部、机电物资部和综合办公室组成，共40 人。本项目部施工组织机构设置见图4-1，管理层各部室的主要职责见表4-1。

表4-1 项目部管理层各部室主要职责表

| 序号 | 部室名称 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程技术部 | 6 | 负责工程施工技术管理，负责编制施工技术措施、施工进度计划，临建设施的设计等，测量队、试验室的归口管理。 |
| 2 | 施工调度部 | 6 | 负责工程施工管理及现场组织协调，对工程施工实施总体控制管理。 |
| 3 | 质量安全部 | 6 | 负责施工质量管理和控制；负责施工安全和环境保护的管理和控制、及文明施工的管理。 |
| 4 | 机电物资部 | 4 | 负责材料、设备及配件等的采购、供应和设备维护等管理工作。 |
| 5 | 经营管理部 | 5 | 负责工程计划统计、报表、工程资金结算、合同管理、内部经营管理、成本管理等工作、负责资金、财务管理及劳动人事等工作。 |
| 6 | 综合办公室 | 3 | 内部行政事务、外部协调、文秘机要、劳动人事、党工团及思想政治工作、后勤、治安保卫、小车管理等工作。 |

4.2 施工队伍配备及分工

本项目施工内容包括：

（1）隧洞进出口土石方明挖施工及支护工程施工；

（2）隧洞进出口明渠土石方开挖及护坡、挡墙混凝土浇筑施工；

（3）隧洞闸室段混凝土浇筑及交通桥、起吊梁混凝土浇筑施工；

（4）隧洞洞挖及混凝土衬砌施工；

（5）闸门及金结制作、安装施工；

（6）大楼西南沟土方开挖；

（7）大楼西南沟洞身、进出口混凝土浇筑；

（8）大楼西南沟进出口边坡衬砌及护坡排水工程；

（9）大楼西沟排水涵洞土方开挖；

（10）大楼西沟洞身、进出口混凝土浇筑；

（11）大楼西沟进出口边坡衬砌及护坡排水工程；

（12）土渠土石方开挖；

（13）土渠土石方填筑；

（14）土渠边坡及渠底衬砌防护工程；

（15）土渠左右岸路面工程。

（16）施工期间的环境保护和水土保持的相关工程。

根据本工程的施工特点、工程量和施工强度，我项目部将合理配置劳动力资源。根据工程施工需要，成立项目部领导下的土石方工程队、混凝土工程队、钻灌队、机电工程队、综合工程队、机修队、拌和队、综合加工厂等八个工程队（厂），试验室、测量队由工程技术部直接管理，高峰人数约750 多人。各专业施工队按工种配齐人员，同时根据不同时段的施工任务，调整各施工队的工种比例和人数，实行动态管理，建立劣汰制度和激励机制，使施工队伍始终保持较高素质和较强的战斗力，确保高效率、高质量完成本合同工程施工。本标段施工队伍配备及分工见表4-2。

表4-2 项目施工作业队组成及分工表

| 序号 | 名称 | 主要职责或工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程队 | 负责本合同工程的土石方明挖、土渠填筑、洞挖及支护施工。 |
| 2 | 混凝土工程队 | 负责本合同工程所有项目的混凝土浇筑施工。 |
| 3 | 钻灌队 | 负责本合同工程的灌浆和排水孔、强夯、水泥搅拌桩等基础处理施工。 |
| 4 | 机电工程队 | 负责本合同工程的闸门埋件、施工期观测和原型观测仪埋施工。 |
| 5 | 综合工程队 | 负责施工风水电、道路维护以及其它零星项目施工。 |
| 6 | 机 修 队 | 负责投入本合同工程的施工设备的修理和维护保养等。 |
| 7 | 机械队 | 负责投入本合同工程的施工设备管理与调配。 |
| 8 | 综合加工厂 | 混凝土、喷混凝土及砂浆等的拌制与钢筋、模板、预制构件、配件等的制作加工。 |
| 9 | 试验室 | 负责本合同工程的全部试验和检测工作、监测设备埋设与监测。 |
| 10 | 测 量 队 | 负责本合同工程的全部测量、放样和施工期变形观测。 |

4.3 人员配置计划

本合同工程在施工高峰期人数约为750 人，从计划开工日期2004 年11 月16 日开工至2006 年10 月31 日竣工，历时24 个月。人员工种主要有机械司机(挖掘机司机、装载机司机、推土机司机、汽车司机、起重司机)、台车工、风钻工、炮工、空压工、混凝土工、钢筋工、钢结构工、木工、灌浆工、电焊工、修理工、电工、测量工、普工和管理人员等。

具体的劳动力计划详见表4-3。

4.4 机械设备配置计划

为满足本合同段各施工区段的施工强度和各工作面流水作业的要求，配置足量的施工机械设备，主要施工设备考虑15～20%的备用量。

本合同工程共投入主要机械设备种类主要包括石方明挖、石方洞挖、喷锚支护设备、混凝土浇筑设备、钻孔灌浆设备、地基处理设备、起重及运输设备、安装设备、监测检测设备、试验测量设备及风水电供应设备等。施工中，项目部将根据总进度目标和现场施工实际情况对施工设备统一指挥、动态调整，确保优质、高效地完成本合同工程。拟投入本合同工程的主要施工设备和试验设备计划见表4-4。

表4-3 劳 动 力 计 划 表

| 年度 工种 | 管理人员 | 混凝土工 | 模板工 | 钢筋工 | 汽车司机 | 机械操作手 | 电工 | 电焊工 | 金结工 | 修理工 | 其它工种 | 普工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人数 | 人工工日数 |
| 2004 年 | 4季度 | 40 | 10 | 10 | 8 | 120 | 40 | 8 | 4 | 2 | 20 | 20 | 120 | 402 |  |
| 2005 年 | 1季度 | 40 | 60 | 60 | 20 | 120 | 40 | 8 | 30 | 2 | 30 | 40 | 300 | 750 |  |
|  | 2季度 | 40 | 80 | 60 | 20 | 80 | 40 | 8 | 30 | 2 | 30 | 40 | 300 | 730 |  |
|  | 3季度 | 40 | 40 | 30 | 10 | 50 | 20 | 8 | 15 | 2 | 20 | 30 | 60 | 325 |  |
|  | 4季度 | 40 | 40 | 40 | 15 | 40 | 30 | 8 | 10 | 2 | 20 | 30 | 100 | 375 |  |
| 2006 年 | 1季度 | 40 | 40 | 40 | 15 | 40 | 40 | 8 | 10 | 2 | 20 | 30 | 100 | 385 |  |
|  | 2季度 | 40 | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | 8 | 40 | 30 | 25 | 30 | 80 | 483 |  |
|  | 3季度 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 50 | 8 | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 | 508 |  |
|  | 4季度 | 40 |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 50 | 98 |  |

表4-4 拟投入本合同工作的主要施工机械设备

| 设备名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时数 | 检修 情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、挖装设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖掘机 | CAT330B | 9 | 卡特彼勒 | 2003 | 3066 | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 挖掘机 | PC200 | 4 | 小松 | 2002 | 4580 | 良好 | 三峡工地 | 04.11 |
| 装载机 | ZL-50D | 6 | 徐工 | 2003 | 965 | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 二、钻爆设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜孔钻 | KQ-100B | 22 | 宣化采机厂 | 2003 |  | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 气腿钻 | YTP-28 | 28 | 宣化采机厂 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 手持式风钻 | YT26 | 20 | 宣化采机厂 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 三臂凿岩台车 | H-178 | 4 | 阿特拉斯 | 2002 | 2068 | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 水泥土深搅机 | 双轴SJB-2 型 | 1 |  |  | 850 | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 三、推土设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时数 | 检修 情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | D85A-18 | 4 | 山推 | 2003 | 3886 | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 四、碾压设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 振动碾 | BW75 | 2 | 宝马公司 | 2002 | 1653 | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 振动碾 | 12t | 4 |  | 2002 | 1200 | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 冲击夯 | HB-120 | 6 | 长沙机械厂 | 2002 | 520 | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 摊铺机 |  | 1 |  |  |  | 良好 | 湖南工地 | 04.2 |
| 平地机 |  | 1 |  |  |  | 良好 | 湖南工地 | 05.2 |
| 五、超重运输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽车吊 | QY-25A | 4 | 蒲沅 | 2003 |  | 良好 | 宜昌 | 04.11 |
| 汽车吊 | QY-16 A | 2 | 蒲沅 | 2002 |  | 良好 | 宜昌 | 04.11 |
| 汽车吊 | QY-8 | 1 | 蒲沅 | 2002 |  | 良好 | 宜昌 | 04.11 |
| 吊车 | 35t | 1 | 蒲沅 | 2002 |  | 良好 | 宜昌 | 04.11 |
| 自卸汽车 | ISUZU | 40 | 五十铃 | 2002 |  | 良好 | 安徽、湖南工地 | 04.11 |
| 载重汽车 | EQ155A | 4 | 二汽 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 载重汽车 | CQ30290 | 2 | 湖北汽改 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 油罐车 | HY144RY | 1 | 湖北汽改 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 平板运输车 | CW50GTL | 1 | 日本 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 炸药运输车 | BJ2354 | 2 | 北京汽车厂 | 2002 |  | 良好 | 三峡工地 | 04.11 |
| 六、拌和设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土搅拌站 | HZS-50 | 2 | 郑州水工厂 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 混凝土拌和机 | 350L | 6 | 柳州机械厂 | 2002 |  | 良好 | 龙滩工地 | 04.11 |
| 混凝土拌和机 | 750L | 2 | 柳州机械厂 | 2002 |  | 良好 | 龙滩工地 | 04.11 |
| 七、混凝土浇、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢模台车A 型 | 自制 ( 带模板两套) | 4 |  |  |  |  |  | 04.11 |
| 钢模台车B 型 | 自制 ( 带模板两套) | 4 |  |  |  |  |  | 04.11 |
| 钢筋台车 | 自制 | 4 | 机械厂 |  |  |  |  | 04.11 |
| 混凝土泵机 | HBT60A | 8 | 湖北建机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 混凝土搅拌运输车 | JCD6A | 20 | 山东建机 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 混凝土喷射机 | TK-961 | 8 | 成都岩峰 | 2001 |  | 良好 | 龙滩工地 | 04.11 |
| 设备名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时数 | 检修 情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| 注浆机 | MZ-1 | 8 | 杭州机械厂 | 2001 |  | 良好 | 龙滩工地 | 04.11 |
| 八、供风设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动空压机 | 4L20/8 | 8 | 上海 | 2002 |  | 良好 | 龙滩工地 | 04.11 |
| 移动式柴油空压机 | 12m3 | 2 | 柳州 | 2002 |  | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 轴流风机 | TF90-1×2 | 12 | 天津风机厂 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 九、灌浆设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌浆泵 | SGB6-10 | 8 | 衡阳机械厂 | 2002 |  | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 泥浆泵 | BW-250/50 | 8 | 衡阳机械厂 | 2002 |  | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 砂浆泵 | 2SNS | 5 | 中南机械厂 | 2002 |  | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 高速制浆机 | NJ-600 | 8 |  | 2002 |  | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 双层搅拌桶 | JJS-2B | 8 |  | 2002 |  | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 储浆桶 | 1 m 3 | 6 |  | 2002 |  | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 自动记录仪 | GJY-III | 4 | 长科院 | 2001 |  | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 手摇电话机 |  | 10 |  | 2001 |  | 良好 | 湖南工地 | 04.11 |
| 十、金结机电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳弧气刨机 | GS-500SS | 1 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 半自动切割机 | CG1-100 | 1 | 湖北 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 红外线干燥箱 | XQGN－C－100 | 1 | 四川 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 移动式空压机 | 0.9m3/min | 1 | 武汉空压机 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| X 射线机 | 3005 | 1 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 超声波仪 | CTS-22 | 1 | 上海 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 摇臂钻床 | Z3040×25 | 1 | 中捷友谊 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 台钻 | φ13～φ19 | 1 | 湖北机床 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 车床 | CA6410 | 1 | 湖北机床 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 液压弯管机 | WA27Y-60 | 1 | 长江机床 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 砂轮切割机 | φ300 | 1 | 湖北 | 2003 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 座式砂轮机 | S35L-400 | 1 | 湖北 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 交流电焊机 | BX3-300 | 10 | 上海电焊机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 直流电焊机 | ZX-00 | 2 | 上海电焊机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 手提电焊机 | BX-300 | 1 | 上海电焊机 | 2003 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 喷砂除尘装置 | HCR-4-21 | 1 | 湖北 | 2003 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 设备名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时数 | 检修 情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| 滤油机 | LUC40 | 1 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 管路试压泵 |  | 1 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 十一、供电、给排水设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器 | S9-800/10/0.4 | 2 | 北京变压器 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 箱式变压器 | 250KW | 4 | 北京变压器 | 2002 |  | 良好 | 三峡工地 | 04.11 |
| 抽水机 | IS80-50-315 | 8 | 阳泉水泵 | 2003 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 潜水电泵 | 2.2kW | 16 | 宜昌水泵 | 2003 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 十二、加工厂设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋切断机 | GQ-40 | 2 | **** | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 钢筋弯曲机 | GW40 | 2 | 广东始兴 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 钢筋调直机 | GT4-14 | 2 | 广东始兴 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 钢筋套丝机 | UN1-75 | 2 | 上海电焊机 | 2003 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 木工带锯机 | MJ3110A | 1 | 江西安源 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 木工刨床 | MB502A | 1 | 河南信阳 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 木工多用机床 | MQ431A | 1 | 山东威海 | 2003 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 普通车床 | CA6140 | 2 | 沈阳一机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 普通车床 | C630×2800 | 1 | 沈阳一机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 内圆磨床 | M2120 | 1 | 无锡机床 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 万能铣床 | X6232 | 1 | 北京一机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 管子螺纹车床 | Q1319 | 1 | 无锡机床 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 牛头刨床 | B690（900） | 1 | 上海 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 弓锯床 | G72 | 1 | 济南 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 切割机 | CNC-4A | 2 | 上海电焊机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 交流电焊机 | BX3-500 | 3 | 上海电焊机 | 2003 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 直流电焊机 | AX5-500-1 | 4 | 上海电焊机 | 2003 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 直流电焊机 | AX3-300 | 2 | 上海电焊机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 十三、测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leica 全站仪 | TC2003 | 2 | 瑞士 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| Leica 全站仪 | TCR702 | 1 | 瑞士 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| Nikon 全站仪 | DTM530 | 2 | 日本 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| Leica 数字水准仪 | DNA03 | 2 | 瑞士 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 设备名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时数 | 检修 情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| Leica 水准仪 | NA2 | 2 | 瑞士 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 十四、试验检验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数显酸度计 | PHS-3C | 1 | 上海雷磁仪 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 水泥游离氧化钙快速测定仪 | FC-30 | 1 | 中国建材院 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 电热干燥箱 | WE-202-3 | 2 | 上海五金 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 水泥胶砂搅拌机 | NRJ-411A | 1 | 无锡仪器 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 1 | 无锡建机 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 煮沸箱 | FZ-31 | 1 | 无锡华南 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 行星式胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 无锡建机 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 混凝土振动台 | ZT1010 型 | 2 | 洛阳振动 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 水泥胶砂振动台 | GZ-85B | 1 | 无锡建机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 水泥标准养护箱 | HS40B | 1 | 上海宇飞 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 混凝土渗透仪 | ZS-40 | 2 | 天津仪器 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 混凝土贯入阻力测定仪 | HG-80 型 | 1 | 无锡建机 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-10 | 1 | 宁波建机 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 0～70mm | 1 | 无锡建机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-2 型 | 1 | 上海仪器 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 雷氏夹测定仪 | LD-5 | 1 | 天津仪器 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 混凝土含气量测定仪 | C170/D | 3 | 意大利 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 砂浆稠度仪 | SZ145 型 | 1 | 天津仪器 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 摇筛机 | ZXS89 | 1 | 柳州探矿 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 锯石机 | JF-500 | 1 | 成都勘察 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 划线机 | SH-250 | 1 | 上海机械 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 测长仪 | JDY-2 | 1 | 上海光仪 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 动弹模量检测仪 | DT-6W | 1 | 天津仪器 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 冻融试验机 | TDR-1 | 1 | 北京燕科 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 维勃稠度仪 | HGC-1 | 2 | 洛阳振动机 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 核子密度仪 | MC-3 | 2 | 美国CPN | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 设备名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时数 | 检修 情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| 10 吨万能材料试验机 | WE-10A | 1 | 红山试验 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 液压式万能试验机 | WE-1000A | 1 | 上海机械 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 压力试验机 | NYL-300 | 1 | 无锡建机 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 压力试验机 | NYL-2000D | 1 | 无锡建机 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 1 | 无锡建机 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 位移计 | YHD-50 | 1 | 溧阳仪表 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 电子天平 | MD2K-2 | 1 | 上海天平 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 电子天平 | YP6000 | 1 | 上海天平 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 光学读数分析天平 | TG328A | 1 | 湘仪天平 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 阻尼分析天平 | TG528B | 1 | 上海天平 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 链条天平 |  | 2 | 上海天平 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 扭力天平 | 4000g/0.01g | 2 | 上海仪器 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 锚杆张拉器 | YCW350 | 1 | 柳州建机 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 静态电阻应变仪 | JBD-205 | 1 | 华东电子 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 大型击实仪 |  | 1 | 四川简阳 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 手动击实仪 |  | 1 | 北京达仪 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 台式中三轴仪 |  | 1 | 南京仪器 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 三轴剪力仪 |  | 1 | 四川简阳 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 渗透仪 |  | 1 | 四川简阳 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 应变式电动直剪仪 |  | 1 | 上海仪器 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 光电式液塑限测定仪 | NY-1 | 1 | 南京仪器 | 2002 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 泥浆测定仪 | TS-2 | 2 | 上海仪器 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |
| 灌浆自动调试 | 12 螺旋型 | 8 | 杭州 | 2001 |  | 良好 | 宜昌基地 | 04.11 |

## 施工总平面布置及管理措施

5.1 布置原则及依据

5.1.1 布置原则

（1）在招标文件规定的范围内布置本标工程所需的临建设施；

（2）充分利用业主为本标工程提供的交通、场地及电力供应等施工条件；

（3）合理使用场地，尽量减少征地和水土流失，节约用地；

（4）充分考虑有利生产、易于管理、方便生活，并符合有关安全、环保等法律法规及招标文件的有关要求；

（5）充分考虑本标工程项目间及与其它标段间的关系；

（6）利用非本标段内的主体工程部位进行道路布置时，不得损坏设计结构体形；

（7）积极响应招标文件，满足招标文件的各项要求。

5.1.2 布置依据

（1）根据招标文件现场踏勘所要求的位置、范围及条件，进行本合同项目的施工总平面布置；

（2）布置时，将充分考虑利用当地的物质供应、修配及劳务、运输等条件；

（3）严格按照国家及业主规定的相关规程、规范进行现场施工管理；

（4）充分利用本公司以往类似工程的施工经验、施工设备、科研及工法成果等，保证本合同项目优质、高效、安全顺利完成。

5.2 施工管理及生活营地布置

按照统筹安排、合理布置的原则，在业主提供的**隧洞进出口段场地内布置施工管理及生活营地，本标施工管理及生活营地的总建筑面积为4810（修建砖瓦房2970，简易房1840），占地面积9250。初步规划见表5-1。

表5-1 施工管理及生活营地

| 序号 | 名称 | 进口营地 | 出口营地 | 占地面积小计（） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砖瓦房 （） | 简易房 （） | 占地面积() | 砖瓦房() | 简易房() | 占地面积() |  |  |
| 1 | 职工住房 | 1000 | 500 | 2500 | 1000 | 1000 | 4000 | 6500 |  |
| 2 | 办公用房 | 200 |  | 500 | 300 |  | 500 | 1000 |  |
| 3 | 医务室 |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  |
| 4 | 浴室 | 50 |  | 80 | 100 |  | 150 | 230 |  |
| 5 | 食堂 | 50 |  | 80 | 80 |  | 100 | 180 |  |
| 6 | 消防站 | 30 |  | 50 | 30 |  | 50 | 100 |  |
| 7 | 水净化站 | 40 |  | 120 | 40 |  | 120 | 240 |  |
| 8 | 厕所 |  | 40 | 100 |  | 60 | 150 | 250 |  |
| 9 | 污水处理站 |  | 20 | 50 |  | 20 | 50 | 100 |  |
| 10 | 垃圾站 |  | 50 | 200 |  | 50 | 200 | 400 |  |
| 11 | 锅炉房 |  | 50 | 100 |  | 50 | 100 | 200 |  |
|  |  | 1370 | 660 | 3780 | 1600 | 1180 | 5470 | 9250 |  |

5.3 施工道路布置

5.3.1 布置依据和原则

（1）布置依据

① 招标文件《**隧洞施工平面布置图》；

② 现场地形及周边环境；

③ 本合同项目施工总布置需要，主体工程施工需要，运输要求及强度，运输设备配置等。

（2）布置原则

① 充分利用业主提供的场内、外交通；

② 充分利用现场有利地形、地质条件、结合永久公路和原有便道，尽量减少临时道路工程量；

③ 满足本合同工程施工要求。

5.3.2 业主提供的场内、外交通条件

本合同项目位于**县西北，距县城约10km，为二级公路，对外公路交通便利，**市至**县城21km，为国家干线二级公路。施工部位**隧洞（以下简称隧洞）进、出口的对外交通道路（包括沿途桥梁）由业主修建好后，交由我方使用、管理和维护。

5.3.3 新建临时施工道路规划

除充分利用原有公路和业主提供的道路外，另拟修建为本标工程施工所需的从隧洞进口段至进口渣场、炸药库及生活区道路，出口段至出口渣场、炸药库及生活区道路。

共计铺设临时道路约4000m，路面宽6～10m，均采用泥结碎石路面。具体临时道路按《****段*标施工总平面布置图》布置。

5.3.4 道路的维护

在合同实施期间，我们将派专人，配置专用设备负责管理、维修和养护业主交付我方使用的施工道路及我方为方便工程施工新建的现场临时施工道路。做好路基和路面的排水设施，进行路面的洒水除尘，搞好与当地居民及其它承包商之间的关系。且这些道路将免费提供给业主、监理工程师及经监理工程师批准的其它承包人使用。

5.4 施工风、水、电及通讯系统布置

5.4.1 施工供风

按照施工平面布置图的要求在隧洞进出口明挖段附近各设一个供风站，每个供风站安装4 台L4-20/8（供风量20/min）的空压机，供风规模80/min。同时，配备12移动空压机2 台，作为补充风源。

具体布置情况详见表5-2。

5.4.2 施工供水与生活用水

（1）概 述

本合同项目施工供水主要为生产用水及生活用水。生产用水主要为混凝土拌和及混凝土养生、制浆、钻爆开挖施工、消防、施工机械用水；生活用水主要为生活区用水。

根据招标文件及现场实际情况，拟在隧洞进出口段及两个生活区打机井各一眼，干渠段右岸大楼西南沟附近打一眼，共计5 眼。隧洞进出口段在水井附近相应位置各设蓄水池1 座（水池容积为100m3、设计规模为25m3/h）；土渠段水池在大楼西南沟水井处就进布置（水池容积为200m3、设计规模为50m3/h）。以满足施工和生活用水需要。混凝土拌和用水须经处理直至水质符合《混凝土拌和用水标准》JGJ63-89 的规定后使用；生活用水水质必须达到饮用水标准。用水直接从水池供水管线接入至各施工区及生活区（包括发包人和监理工程师现场办公生活区）。供水设施包括抽排水、引水、储水、水处理设施等。

（2）供水强度计算

施工供水量满足不同时期日高峰生产用水和生活用水需要，并按消防用水量校核。

主要耗水指标见表5-3。

表5-2 供风系统配置一览表

| 名称 | 型号规格 | 数量 | 供风量 （/min） | 建筑面积 （） | 占地面积 （） | 供风主管 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | L4-20/8 | 8 | 160 | 300 | 500 | φ100 钢管 |  |
| 可移动式空压机 | 12 | 2 | 24 |  | 20 | φ50胶管 |  |

表5-3主要耗水指标表

| 供水对象 | 单位 | 耗水量 |
| --- | --- | --- |
| 生活 | L/人·日 | 200 |
| 混凝土 | L/ | 2500 |
| 土石方施工机械 | L/台·日 | 1000 |

说明：计算供水强度时还需考虑小时不均匀系数（生产用水取1.2-1.6，生活用水取1.5）及不可预

见水量（总用水量的20%）。

土石方施工机械用水按进场总台数的1/4 进行保养或维修考虑。

消防用水量生活区5L/s，施工现场10L/s。

经计算最大供水量为：生活区5L/s，施工现场10L/s。

（3）供水系统布置

机井内水采用S150-78-A 型水泵、DN80 镀锌钢管抽至蓄水池，再用DN80 镀锌钢管从蓄水池上引至各施工工地现场及生活区。工地用水通过塑料软管从主供水管引接，生活区用水拟通过DN50 镀锌钢管至各生活用水点。施工供水系统布置详见。施工供水主要工程量和设备配置见表5-4。

5.4.3 施工供电

发包人提供10kV 电源线路引至施工现场，作为本合同项目的高压电源接引点，施工供电拟从10kV 电源联接点接引输电线路供本工程施工、生产和生活用电。

（1）供电范围及供电负荷

① 供电范围

本合同项目供电范围包括：施工区照明、抽排水、混凝土拌和、运输与浇筑、喷混凝土、制浆、灌浆、空压站等用电；生活区用电；辅助工厂区用电。

表5-4 施工供水主要工程量及设备配置表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 工程量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | S150-78-A | 台 | 5 | 隧洞进出口各2 台，土渠段1 台 |  |
| 2 | 水池 | 100（ 土渠段200） | 座 | 5 | 隧洞进出口各2 座，土渠段1 座 | 砖砌体建筑面积进出口25/座，土渠段50/座 |
| 3 | 镀锌钢管 | φ150mm 钢管 | m | 1800 | 隧洞进出口、 土渠 |  |
|  |  | φ100mm 钢管 | m | 800 | 隧洞、土渠 |  |
|  |  | ND80 钢管 | m | 200 |  |  |
|  |  | ND50 | m | 1500 | 施工营地 |  |
| 4 | 塑料软管 | φ50 | m | 1000 | 施工地 |  |

② 供电负荷

施工用电主要由生活用电、生产照明、抽排水、混凝土拌和、运输与浇筑、喷混凝土、制浆、灌浆、空压站等组成，配备的主要施工用电设备：

生活照明40kw；

生产照明（施工部位及道路沿线）100Kw；

混凝土拌和、运输与浇筑、喷混凝土、制浆、灌浆、空压站等2400Kw；

其它（抽水、电焊、修理保养等）200Kw。

按施工用电负荷简易计算公式计算，最大用电负荷约2600Kw。

（2）系统电源配置

根据不同部位的用电需要和用电时段的要求，供电系统隧洞进出口外各设置1 个变配电站。洞内共布置4 台箱式变压器。系统供电特性见表5-5。

表5-5 变 电 站 供 电 特 性 表

| 编号 | 容量 | 变压器型号 | 数量 | 布置位置 | 用电点及用电内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#变配电站 | 800kVA | S9-800/10/0.4 | 1 | 隧洞进口段 | 混凝土拌和、生活、辅助工厂、进口隧洞用电 |
| 2#变配电站 | 1000kVA | S9-800/10/0.4 | 1 | 隧洞出口段 | 混凝土拌和、生活、辅助工厂、出口隧洞、干渠施工用电 |
| 箱式变压器 | 200kVA | S9-200/10/0.4 | 4 | 洞内（随台车） | 凿岩台车及洞内照明，排水用电等 |

为保证生活用电及部分必须连续施工项目在停电情况下能正常施工，拟配备2 台120kW 移动式柴油发电机，详见表5-6。

表5-6 备用供电系统配置一览表

| 名称 | 型号 | 数量 | 供电容量 | 建筑面积 （） | 占地面积 （） | 供电 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定式柴油发电 | 120GF12-5 | 2 | 120KVA | 35 | 80 | 应急用 |

本合同工程施工期间，室外及洞外施工现场照明将以高压汞灯、氙灯、碘钨灯为主；室内照明以日光灯、白炽灯为主。所有的照明将满足招标文件中对照明度的要求。各施工作业区、施工道路、临时设施、办公区及生活区的照明度设计标准见表5-7。

表5-7 最低照明度的规定数值

| 序号 | 作业内容和地区 | 照明度（Lux） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般施工区、开挖和弃渣区、场内交通道路、堆料场、运输装载平台、临时生活区道路 | 50 |
| 2 | 混凝土浇筑区、加油站、现场保养场 | 50 |
| 3 | 室内、仓库、走廊、门厅、出口过道 | 50 |
| 4 | 地弄和一般地下作业区 | 50 |
| 5 | 安装间、地下作业掌子面 | 110 |
| 6 | 一般施工辅助工厂 | 110 |
| 7 | 特殊的维修车间 | 200 |

隧洞内开挖及支护期间照明用电严格遵守《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-1999 的有关规定，拟采用36 伏安全电压照明，支护施工结束后的部位，在洞壁距底板2.5m 处布置220 伏照明灯照明，且所有洞内照明灯头均采用防水灯头。

施工供电设施布置详见附图。

5.4.4 施工通讯

与当地电信部门联系申请安装4 门程控电话（其中一门作为传真）作为对外联络用。

配置10 对对讲机以确保各生活、办公区、施工区的内部联络，该内部通讯服务设施免费提供给发包人和监理工程师现场使用。此外，项目部领导及各部门负责人均配备移动电话，以方便联系。

5.5 混凝土生产系统

5.5.1 系统规模拟定

按工程量清单计算本标**隧洞段需拌制喷混凝土4236.1，常规混凝16413m3（包括素混凝土垫层、预制盖板），减糙混凝土22652.6，小计43301.7；土渠段21755.9（包括预制混凝土、混凝土垫层）；共计65057.6。本工程主要为二级配混凝土，优先选用小容量的强制式搅拌机，以提高混凝土的均匀性和和易性。共设集中拌和站3 座，进、出口段按生产能力50/h 的高峰强度设计，选用HZS50 型混凝土搅拌站（此搅拌站拆装方便，微机控制，称量准确可靠，操作容易，搅拌均匀高效，出料迅速干净，生产能力50/h）。土渠段拌和站由两台0.75 强制式混凝土搅拌机组成。此外，施工现场配备6 台移动式JS350 混凝土搅拌机来生产常规混凝土、减糙混凝土和喷混凝土，能够满足工程强度要求。

本合同项目混凝土施工尽量避开冬季低温及夏季高温天气，为防止气候的异常变化而影响施工质量和进度，拟在出口段拌和系统内安装1 台2t 锅炉和1 台20/h 的冷水塔，以满足异常气候条件下的混凝土温控要求。HZS50 型搅拌站主要技术指标见表5-8。

5.5.2 系统布置

根据施工招标文件要求及现场实际条件，隧洞进口段拌和系统拟布置在右岸进口段至生活区之间对外公路旁，隧洞出口段拌和系统拟布置在左岸生活区前沿，土渠段拌和系统布置在右岸大楼西南沟排水涵洞交通便道附近。按混凝土生产工艺，拌和系统主要由混凝土搅拌站、水泥罐、袋装水泥库、外加剂房、骨料堆场、空压机房、储水箱、污水处理池、锅炉房（出口段）、冷水塔（出口段）及其它辅助生产设施和试验室等生产用房组成。以上HZS50 搅拌站主要供应隧洞及土渠段大综常规混凝土及减糙混凝土。0.75 拌和站用来供应土渠段部分常规混凝土。

表5-8 HZS50 搅拌站主要技术指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土生产能力 | /h | 48～60 | 铭牌产量 |
|  | 袋装水泥库贮量 | t | 80 | 单座 |
|  | 散装水泥贮量 | t | 300 | 单座 |
|  | 成品骨料堆存量 |  | 3000 | 单座 |
|  | 空压机容量 | /min | 46 | 单座 |
| 2 | 设备总功率 | kw | 491.4 | 单座 |
|  | 系统最大耗水量 | /h | 20 | 单座 |
|  | 建筑面积 |  | 180 | 单座 |
|  | 占地面积 |  | 2000 | 单座 |
|  | 生产定员 | 人/班 | 15 | 单座 |

6 台JS350 移动式混凝土拌和机，**隧洞进、出口段，土渠段各布置2 台，主要供应隧洞喷混凝土、洞口明挖段部分常规混凝土及土渠段垫层、部分常规混凝土。

系统供电由隧洞进、出口变电站接线至各施工区配电房。

系统用水由临近供水管接管供应。

骨料采用离施工工地约30km 的岭东砂砾料场开采的天然骨料。

块石料采用离施工工地约3.5km 的玉山人工骨料场生产的块石。

土料拟采用本标段半挖半填段开挖可利用料，不足部分在距施工工地约200m 的大楼土料场采取。

混凝土生产系统布置详见附图NSBD/CHDC-001-T-02。

5.5.3 主要设备表

拌和系统主要设备见表5-9。

表5-9 拌和系统主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率(kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌站 | HZS-50 （160kw/座） | 座 | 2 | 320 | 含集料皮带机和上料皮带机及自动衡量系统 |
| 2 | 搅拌机 | 0.75m3 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 储料机 | 10m3 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 水泥罐 | 300t | 座 | 4 |  |  |
| 5 | 管式螺旋机 | φ273×12m | 台 | 4 | 44 |  |
| 6 | 耐酸泵 | F65－25 | 台 | 4 | 16 |  |
| 7 | 收尘器 | 12 袋 | 台 | 4 |  | 仓顶式 |
| 8 | 空压机 | L4-20/7 | 台 | 4 | 520 |  |
| 9 | 空压机 | 12m3 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 搅拌器 | LJ250 | 台 | 4 | 8.8 |  |
| 11 | 锅炉 | 2t | 台 | 1 |  | 异常低温备用 |
| 12 | 冷水塔 | 20m3/h | 台 | 1 |  | 异常高温备用 |

5.5.4 工艺流程

拌和站工艺流程见图5-1。

5.5.5 系统建设及环境保护

按施工进度计划进行系统的场平及设备基础开挖，土建施工后进行设备安装及钢结构制作，HZS50 搅拌站2004 年11 月中旬开始建设，确保2004 年12 月底投产。

搅拌站要专门制作支承排架，以提高混凝土的出料高度。

为了搞好环境保护，系统生产的废水都要经过污水处理池沉淀达标后排放。对搅拌站产生扬尘的地方进行全封闭，以防灰尘外泄。在搅拌站旁设置除尘器，降低有扬尘空间的灰尘浓度。

5.6 生产设施及辅助企业布置

5.6.1 施工机械修理厂及设备停放场

施工机械修理厂主要承担施工土石方机械、运输机械的维护、保养、修理和零配件切削加工任务。内设汽车修理车间、土石方机械修理车间和加工车间。配置各类车、钻、刨、铣、锻、焊等设备，以满足需要。

机械修理厂具体设置在生活区及施工场地，包括设备停放场，建筑面积2250（其中进出口砖瓦结构2×125，简易房2×1000），占地面积约6000。

5.6.2 钢筋加工厂

本合同段钢筋制安量约966.6t，各类锚杆制安约59645 根。

为完成制作加工，在隧洞进出口辅助工厂区各设立一个钢筋加工厂，占地2400(1200/个)。设钢筋原材料堆放区，钢筋加工半成品堆放区及厂房区。厂房区内设有办公室、值班室、工具房加工车间。建筑面积：砖瓦结构160（80个），简易房240（12）。钢筋加工生产应根据工程进度情况，提前加工，均衡生产，以减小日生产强度及人工用量。

5.6.3 木材加工厂

木材加工厂隧洞进出口段个设一个，均设在施工营地，占地面积2000（1000/个），设有钢模堆放区、木材堆放区和厂房区。厂房区内设有值班室、工具房、防火设施及加工车间。建筑面积：砖瓦结构150 （75 /个），简易房200 （100 /个）。

根据各施工部位模板计划和设计规格与数量，以及施工高峰期增加的模板数量，提前加工，并承担常规生产过程中，变形、缺损钢、木模板的校正、修复处理。

5.6.4 砂石料堆场

砂石料堆场在隧洞进出口辅助工厂区各设一个，占地面积2800（1400 /个）。

土渠段拌和站附近设一个，面积约1000m2。

5.6.5 仓贮系统

（1）油库：共设置2 个。进口段油库设在空压站附近，临时道路旁，占地面积500，建筑面积100。出口段油库设在施工营地内对外公路旁，占地面积800，建筑面积150，周边拉铁丝网以利安全。

（2）炸药、雷管库：进口段炸药库设置在左岸山地坡脚处，占地面积500，建筑面积50。出口段炸药库设置在左岸山地坡脚处，占地面积500，建筑面积50。具体位置见**隧洞施工平面布置图。

（3）水泥库：水泥为袋装水泥，水泥库设在拌和站，进口段、出口段、土渠段水渠库建筑面积分别为80、150 、50。

（4）综合仓库为满足本标段施工需要，除在各专项加工厂内设置的备用仓库外，在进出口辅助工厂区场地内设置专用综合仓库，建筑面积2×200，占地面积约2×400。综合仓库主要存放各类施工机械零配件、五金交电材料、劳保用品等。

5.6.6 试验室

主要承担本工程全部混凝土及其砂石骨料、水泥、钢筋等材料的质量检测、检验以及土工试验工作，完成混凝土配合比设计，对混凝土质量进行控制和检测，并按时提交各项试验成果及检测报告。在进出口办公生活区内各布置试验室一个，建筑面积2×180m2，占地面积2×350。

生产设施及辅助企业总建筑面积3100，其中砖瓦结构1120 ，简易结构1980 ，布置见表5-10。

表5-10 主要生产设施及辅助企业布置一览表

| 序号 | 名称 | 规模 | 建筑面积 | 占地面积（） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 砖瓦（） | 简易房（） |  |  |
| 1 | 钢筋加工厂 | 10t/ 班 | 160 | 240 | 2400 | 进出口辅助工厂厂区 |
| 2 | 木材加工厂 |  | 150 | 200 | 2000 | 进出口辅助工厂厂区 |
| 3 | 机械 修理 及设备停 | 机械保养厂 |  | 100 | 300 | 6000 | 进口辅助工厂厂区 出口辅助工厂厂区 |
|  |  | 汽车修理保养厂 | 汽车修理保养厂 | 100 | 500 |  |  |  |
|  |  | 金工车间 | 金工车间 | 100 | 200 |  |  |  |
|  | 放场 | 修 钎 厂 |  | 100 | 150 |  |  |
|  |  | 设备停放场 | 设备停放场 |  | 700 |  |  |  |
| 4 | 砂石料堆场 |  |  |  | 2500 | 进出口辅助工厂厂区 土渠段砂石料堆厂 |
| 5 | 仓库系统 | 油库 |  | 250 | 300 | 1300 | 进出口辅助工厂厂区 |
|  |  | 炸药、雷管库 |  | 100 |  | 1000 | 左岸进出口段 |
|  |  | 水泥库 |  | 230 | 50 | 500 | 进出口辅助工厂厂区 土渠段水泥仓库 |
|  |  | 综合仓库 |  | 200 | 200 | 800 | 进出口辅助工厂厂区 |
| 6 | 中心试验室 |  | 360 |  | 700 | 进出口辅助工厂厂区 |
| 合计 |  | 1850 | 2840 | 17200 |  |

5.7 碴场布置及管理

5.7.1 碴场布置

根据招标文件要求，本标的弃渣场共2 处，即《南水北调*线就石段应急供水工程**隧洞施工平面布置图》中所示1#碴场（进口碴场）、2#碴场（出口碴场）。

5.7.2 碴场管理措施

（1）派专人负责弃碴场的管理。开工后，我项目部将专门派人负责指挥运碴车辆按要求弃碴，指挥碴场的平整和碴场的道路修筑，指挥维护人员做好碴场排水，在监理工程师员的协调下，统一管理碴场各方面的工作。

（2）每个弃碴场专门配备1 台推土机负责弃碴场道路修筑、场地平整及其它维护工作。

（3）弃碴场的植被按要求进行清理，清理的植被按监理工程师员的要求处理堆放。

（4）严格按施工图纸或监理工程师员的指示，按规定的填碴时间、填碴方式、堆碴要求填筑，并及时做好坡面保护和表面排水。

（5）采用自下而上分层填筑的方式填碴，每层厚度3～5m，每层填筑前修筑好道路到坡面，然后从坡面开始向低洼处卸碴，并及时用推土机平整。

（6）进入汛期前，已填筑部位的坡脚排水沟要砌筑到填筑石碴面高程，汛期填筑期间，每填筑一层坡面防护及排水沟跟着砌筑一层，填筑面与已砌坡顶高差不得大于5m。

5.8 其他设施

5.8.1 消防设施

本合同项目实施时，除利用当地政府及业主的消防系统外，拟将在仓库、施工辅助企业区、空压站、备用发电机房、油库、办公生活区等配备适量的干粉及泡沫灭火器和砂箱；重要场所，如木材加工车间、油库等还将设置警示装置等，并确保消防水源充足、供水系统和消防通道的畅通。

5.8.2 各种信号的设置

本公司将在工区内设置一切必需的信号装置，这些信号包括（但不限于）：

（1）标准道路信号；

（2）报警信号；

（3）危险信号；

（4）控制信号；

（5）安全信号；

（6）指示信号。

并负责维护和保护施工区内自设或业主设置的所有信号装置及标志。且按业主及工程师的指示，补充或更换失效的信号装置。

5.8.3 施工安全设施

（1）本公司将在编制施工组织设计的同时编制一式四份工程施工安全措施文件报送工程师审批，其内容将包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、警报、治安等方面的安全措施。

（2）将加强对职工进行施工安全教育，编制按招标文件要求的安全防护规程手册给全体施工人员。人员上岗前必须严格按要求进行安全操作考试和考核，合格后方准上岗。

（3）将遵守国家颁布的有关安全规程、规范。对不符合中国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，将按工程师的指令改进。一旦在责任区内发生重大安全事故时，立即通知工程师，并在事故发生后24 小时内向工程师提交事故情况的书面报告。

（4）定期举行安全会议，指定有关管理人员、队长和安全员参加。

（5）在作业层，作业班组将在班前班后对安全作业情况进行检查和总结，并及时处理安全作业中存在的问题。

（6）将加强对危险作业的安全检查，建立专门的检查机构，配备专职的安检人员，并在危险作业区附近设置醒目的标志。

（7）将按招标文件的要求做好劳动保护、照明安全、接地及避雷、爆破作业、信号、有害气体的控制、炸药雷管和油料的存放及运输、安全防护教育、施工安全监测等方面的工作，并接受上级主管部门、业主和工程师现场的检查、指导、及时整改不符合施工安全规定的行为和设施。

5.8.4 施工环境保护设施

（1）本合同工程施工环境保护的内容：

① 施工弃碴的利用和堆放；

② 施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治；

③ 水道污染的防治，防止饮用水污染；

④ 施工过程中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理；

⑤ 施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理；

⑥ 考古和历史文物的保护；

⑦ 完工后的场地清理。

（2）本合同工程施工环境保护的任务

① 将按招标文件的规定和业主、工程师的指示，协助做好施工弃碴治理，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、建筑物和施工场地的开挖弃碴冲蚀渠道；

② 将按国家有关环境保护条例、法规和规章的规定控制工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件；

③ 将保护施工区和生活区的环境卫生，设置足够的临时卫生设施，并定时清除垃圾，运至工程师批准的地点掩埋或焚烧处理；

④ 将在本合同项目完工后的规定期限内，拆除全部临时房屋和施工临时设施（监理工程师、业主指定的临时施工保留除外），清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按工程师批准的环境保护措施计划完成环境恢复；

⑤ 将采用一切合理的措施，防止职工或其他人员移动或损坏在现场挖掘出的所有化石、有价值的古物和对地质、考古有历史意义（或价值）的其他遗迹或物品，并马上通知工程师。

（3）本合同工程施工环境保护的技术措施

① 开挖、填筑边坡的保护和水土流失的防治：主体工程边坡开挖和填筑时，做到随挖、随压、随填，永久防护将跟进施工、及时保护。

② 噪声、粉尘、废气、水、油的防治：在本合同项目实施时，本公司除将按招标文件的要求采取合理的预防措施外，还将配置不少于2 名的专职环保员和投诉热线电话，及时解决环保工作中的各种问题。

对于噪声，本公司将尽量选用低噪音的施工设备，并在混凝土拌和系统、空压站等操作室设置隔音装置，必要时设置声障，以改善工作环境。

对于粉尘，本公司将配置1 台洒水车，定期对维护的施工道路洒水抑尘，并规定汽车在扬尘易发段减速行驶；对混凝土系统的安装袋式除尘器及时吸尘、除尘。

对于废气、废水、废油，除将加强对设备尾气的检测、及时维修超标排放废气的设备外，并将在混凝土拌和系统设沉淀池，在生活营地设化粪池和地埋式污水处理装置，废水经处理达标后方可排放；废油将集中过滤、焚烧或掩埋，或按工程师要求处理；油库将布置在距任何地表水源至少150m 的地方，油罐将放置在防渗垫上，并设置防渗围堤。

③ 卫生设施的设置及粪便、垃圾的治理：本公司除将在生活营地内设置厕所、垃圾桶、化粪池外，还将在施工区设置适量的公共卫生设施，并配置专人和专用垃圾清扫车辆，定期清除垃圾，运至工程师批准的地点掩埋或焚烧处理。

④ 场地清理，在本合同项目施工中，树木的砍伐、搬移和清理均报工程师批准；在工程完建期，本公司将按业主和工程师的要求清理施工现场，拆除相应的临建设施，移出所有的机械设备和多余的材料，将废物、垃圾运至工程师指定的场地进行处理，完成环境恢复工作，最后将干净的建筑物现场移交给业主。

5.9 平面布置图

本合同项目施工总平面布置详见附图《****段*标施工总平面布置图》。

5.10 临时用地计划

施工用地计划见表5-11。

表5-11 施工用地计划表

| 序号 | 项目 | 用地面积（） | 用地时间 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工管理及生活营地、施工附属企业、辅助工厂区 | 26450 | 2004.11-2006.11 | 生活区及施工场地 |
| 2 | 施工道路 | 31912 | 2004.11-2006.11 | 施工布置图中所示 |
| 3 | 施工供风 | 520 | 2004.11-2006.9 | 空压站 |
| 4 | 施工供水 | 100 | 2004.11-2006.11 | 蓄水池 |
| 5 | 施工供电 | 150 | 2004.11-2006.11 | 包括柴油发电机占地 |
| 6 | 弃（存）碴场 | 183344 | 2004.11-2006.11 | 1#、2#碴场 |
| 合计 |  | 242476 |  |  |

## 施工程序安排

6.1 施工总体规划原则

（1）组织高效精干的施工队伍和配套设备，按项目法组织施工，分别成立土石方开挖、支护、混凝土浇筑、钻孔灌浆、机电等四个专业施工队。

（2）充分认识**引水隧洞工程的地质条件，切实加强施工安全监测，按“新奥法”施工，搞好控制爆破和临时支护，永久支护紧随开挖进行。对Ⅴ类围岩和不良地质洞段，采取超前支护加固处理。

（3）严格遵守国家有关法律、法规和招标书中规定标准和规程规范，重视环境保护和文明施工。

（4）积极响应招标文件的要求，严格施工程序。

（5）依据业主提供的场地条件，合理进行总布置，节约用地。

（6）施工设备成龙配套，并有适量备用，加强设备的维护保养，提高设备的完好率和利用率。

（7）按发包人提出的条件要求，按时开工，按标书要求，准时为后续施工承包人提供工作面。以南水北调工程总体效益为出发点，搞好与兄弟单位的配合。

6.2 总体施工技术要求

（1）按设计布置情况，**引水隧洞分为两条洞、一条土渠三个既相互协调制约又相对独立的作业面，其重点是隧洞钻爆开挖支护及混凝土衬砌，土渠错开空间和时间，与隧洞施工平行作业。

（2）在引水隧洞钻爆开挖施工中，处理好开挖和支护的关系，确保施工安全。在每循环开挖的同时，根据地质情况，锚杆、喷混凝土等支护措施适时跟进。

（3）由于出口土渠是引水隧洞施工的主要通道，底板混凝土在隧洞底板混凝土浇筑时统一规划施工,边墙则根据实际条件相机安排。

（4）对断层带、软岩层等不良地质洞段的施工，严格按“新奥法”施工，遵循“超前预测、超前支护、短进尺、弱爆破、少扰动、早封闭、强支护、勤量测”的工艺要旨，确保围岩稳定。

（5）应用光面爆破、预裂爆破技术，确保开挖轮廓，减少爆破震动对围岩及相邻建筑物的影响。

（6）采用先进的光电测量仪器，建立三级测量复核系统，确保施工精度和质量。

（7）做好施工期安全监测，及时向总工反馈各种围岩监测的数据，为适时支护提供科学依据，在严密的施工安全监测控制下展开施工。

（8）混凝土浇筑、土石方填筑力求避开冬季、夏季高温季节施工，以确保施工质量。

6.3 施工总体程序框图

根据上述施工规划原则和技术要求，本工程施工总程序见图6-1。

## 土石方明挖及填筑工程施工

7.1 概述

7.1.1 主要施工项目及工程量

（1）隧洞进出口扭坡渐变段的土石方开挖；

（2）隧洞进口矩形槽渐变段土石方开挖；

（3）隧洞进口闸室段土石方开挖；

（4）隧洞进口涵洞段的土石方开挖；

（5）隧洞进出口段一级马道以上两侧以及洞脸以上高边坡的土石方开挖；

（6）大楼西南沟排水涵洞土方开挖；

（7）大楼西沟排水涵洞土方开挖；

（8）土渠土方开挖。

土石方明挖工程主要工程量见表7-1。

表7-1 土石方明挖工程量表

| 序号 | 施工部位 | 单位 | 土方明挖 | 石方明挖 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ** 隧洞进出口扭坡渐变段、矩形槽渐变段、闸室段、涵洞段 |  | 281819 | 94302 |  |
| 2 | 大楼西南沟排水涵洞 |  | 45054 |  |  |
| 3 | 大楼西沟排水涵洞 |  | 47418 |  |  |
| 4 | 土渠 |  | 225993 | 1500 | 不包括清表土 |

7.1.2 工程地质条件

（1）隧洞进口段：进口段为土岩双层结构。覆盖层岩性为含粘土碎石、黄土状壤土、粘土，基岩为含燧石条带白云岩。

（2）隧洞出口段：出口段为土岩双层结构。覆盖层上部为黄土状壤土，下部为含粘土碎石或碎石层；基岩为弱风化含燧石条带白云岩。

（3）进出口岩体中均发育两组节理，与层面组合易形成不稳定楔形体，且表层为强风化岩，稳定性稍差。

（4）土渠段位于*河右岸二级阶地上，渠基以黄土状、黄土状粘土为主，土层具中等压缩性，无湿陷性，地层承载力较高，渠底及渠坡具微渗漏。地下水埋深大于15m，施工可干场作业，工程地质条件好。

（5）大楼西南沟建筑区地层为碎石土、粘性土多层结构。由上至下分布有第四系全新统坡洪积物、第四系上更新统第二段冲洪积物。总干渠在排洪涵洞处为填方段。黄土状壤土及黄土状粘土无湿陷性，层位稳定。

（6）大楼西沟涵洞建筑物区地层为土、岩双层结构。由上至下分布有第四系全新统坡洪积物、第四系上更新统第二段冲洪积物、第四系中更新统坡残物、蓟县系雾迷山组第三段第一层。总干渠在排洪涵洞处为填方段。黄土状粘土具中等压缩性，无湿陷性，承载力较高。

7.2 施工重点、难点及对策

（1）开挖施工时，严格按照设计边坡线开挖，采取预裂和弱爆破等爆破措施，确保开挖质量。

（2）由于洞挖工程量较大，且后期施工项目多，因此，土石方明挖施工安排时间紧，施工强度较大，应合理安排工期和现场现有设备。

7.3 施工布置

7.3.1 施工道路

除充分利用原有公路外，另拟修建为本标工程施工所需的从进口段至进口1#渣场、

炸药库、生活区道路，出口段至出口2#渣场、炸药库、生活区道路，土渠段大楼西南沟、

大楼西沟至2#渣场的施工道路及其他临时道路。路面宽6～10m，均采用泥结碎石路面。

详见《****段*标施工总平面布置图》。

7.3.2 风、水、电系统布置

开挖初期用2 台12/min 移动式柴油空压机供风，后期用于辅助和备用风源，在1#、2#变压器边各设一供风能力为80/min 的电动空压站。

根据招标文件及现场实际情况，拟在进隧洞出口段、土渠段合适位置打机井各一眼，并在相应附近位置设蓄水池各设1座（进出口水池容积为100、设计规模为25/h；土渠段水池200、设计规模50/h；），以满足施工生产用水。机井内水采用S150-78-A型水泵、DN80 镀锌钢管抽至蓄水池，再用φ150mm、φ100mm 钢管从蓄水池上引至各施工工地现场。

施工用电从1#、2#变压器引线至各施工部位。

7.3.3 通讯

土石方明挖主要配备8 部无线电对讲机用于工地通讯联络，此外，工地安装有程控电话，各主要施工人员均配备有移动电话，确保施工通讯畅通。

7.3.4 主要施工设备选择

石方明挖钻爆时，边坡预裂孔和爆破孔采用KQ-100B 支架式潜孔钻机造孔，边脚部位采用手风钻造孔。土石方明挖主要采用1.2m3 反铲和3.0m3 装载机装渣，15～20t 自卸车运输。

7.4 土石方明挖施工

7.4.1 施工程序

（1）严格按设计图纸要求和监理工程师指示施放开挖边线及控制点，并沿设计轴线砌护排水沟。

（2）进口段沿开口线开挖高程83.93m 以下及高程75.375m 马道以上土方开挖。出口段沿开口线开挖高程95.17 m 以下及高程74.377m 马道以上土方开挖。

（3）进口段在高程75.375m 高程沿设计边线预裂至高程62. 775m，并进行梯段爆破开挖至高程62.775m，出口段在高程74.877m 高程沿设计边线预裂至高程62. 372m，并进行梯段爆破开挖至高程62.372m。开挖后及时对边坡进行喷锚支护。

（4）进口段及时完成高程75.375m 以上浆砌块石边坡工程，出口段及时完成高程74.877m 以上浆砌块石边坡，以保护开挖土方边坡。

（5）沿设计边线预裂隧洞进出口洞脸及两侧明槽段边坡。完成预裂后，进行石方槽挖。

（6）土渠段土方开挖及大楼西南沟、大楼西沟排水涵洞的土方开挖严格按要求自上至下分层进行；土渠断石方开挖工程量较小，参照隧洞进出口石方开挖方法进行。

隧洞进出口及明槽段土石方开挖方案详见附图NSBD/CHDC-001-T-03。

7.4.2 土石方开挖施工流程

（1）土方明挖施工流程见图7-1。

（2）石方明挖施工流程见图7-2。

7.4.3 土方明挖

7.4.3.1 施工准备

（1）测量人员根据监理工程师提供的控制坐标点及高程基准点建立自己的施工控制网，控制点埋石标记。测量原始地形线，确定开挖边线，整理成图后报监理工程师批准。

（2）人工配合D85A-18 推土机清除开挖范围内的植被、垃圾及其他障碍物，清理范围延伸到离施工图所示最大开挖线外侧至少5 米的距离，并将离施工图所示最大开挖线3 米以内的树根清除，同时确保邻近区域的环境保护。

（3）为保护开挖边坡免受雨水冲刷，边坡开挖前，按施工图纸要求开挖并完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工，并做好临时性地面排水设施，避免边坡稳定范围内积水和对开挖成型的边坡的侵蚀。

7.4.3.2 施工方法

（1）土方明挖从上至下分层分段依次进行，开挖分层厚度3～5m，采用推土机集料，1.6m3 反铲直接开挖、装车（15～20t），人工辅助开挖边脚及进行边坡修整；对局部边坡高度较大部位，可先采用反铲削坡，开挖土料先用反铲翻落至低处开挖平台，再用反铲装车。

（2）土方边坡开挖接近设计坡面时，按设计边坡适当留有修坡余量，再用人工整修。易风化崩解的土层，开挖后不能及时衬砌的，应保留50cm 厚的保护层，待衬砌浇筑前人工挖除。

（3）基础土方开挖时，结合永久性排水设施规划场地开挖的临时排水设施，及时排除地面积水，保证在干地施工。

（4）开挖时将可利用的碎石土等回填料，集中堆放在合适地区，在回填施工时利用。剩余的弃土必须运至施工图纸标示的1#、2#指定渣场及监理工程师指定的地点。

7.4.4 石方明挖

7.4.4.1 施工准备

（1）结合永久性排水设施，做好临时性排水工作，以防止雨水漫流冲刷边坡。

（2）勘察边坡岩石的稳定性，对危险部位进行处理和支护。

（3）进行原始地形复测，测放开挖边线及高程控制点。

7.4.4.2 技术要求

（1）开挖应自上而下进行，高度较大的边坡，应分梯段开挖，梯度的高度应根据爆破方式（如预裂爆破或光面爆破）、施工机械性能及开挖区布置等因素确定。垂直边坡梯段高度一般不大于10m，严禁采取自下而上的开挖方式。

（2）随着开挖高程下降，应及时对坡面进行测量检查以防止偏离设计开挖线，避免在形成高边坡后再进行处理。

（3）对于边坡开挖出露的软弱岩层和构造破碎带区域，必须按施工图纸和监理工程师的指示进行处理，并采取排水或堵水等措施。

（4）邻近水平建基面，应预留岩体保护层，并采取水平预裂方法先行预裂。其保护层的厚度及预裂爆破参数应由现场爆破试验确定，保护层采取小炮分层爆破的开挖方法。

（5）基础开挖后表面因爆破震松的岩石，表面呈薄片状和尖角状突出的岩石，以及裂隙发育或具有水平裂隙的岩石均需采用人工清理，如单块过大，可用单孔小炮和火雷管爆破。开挖后的岩石表面应干净、粗糙。岩石中的断层、裂隙、软弱夹层应清除到施工图纸规定的深度。岩石表面应无积水或流水，所有松散岩石均应予以清除。建基面岩石的完整性和力学强度应满足施工图纸的规定。

（6）建基面上不得有反坡、倒悬坡、陡坎尖角；结构面上的泥土、锈斑、钙膜、破碎和松动岩块以及不符合质量要求的岩体等均必须采用人工清除或处理。

（7）建筑物基础不允许欠挖，开挖面应严格控制平整度。

7.4.4.3 施工方法

（1）隧洞进出口段石方开挖，开挖时由上至下分层开挖，采取深孔梯段微差爆破，梯段高度为6m 左右。边坡采取预裂爆破，用KQ-100B 支架式潜孔钻机造孔，预裂至图纸设计的建基面高程。马道和明渠底板建基面均须预留水平保护层，采取水平光面爆破开挖。

（2）爆破开挖施工前，根据所开挖地段的地质情况，在类似地段先进行爆破试验，确定各项爆破参数；开挖施工过程中，不断修正爆破参数，以达到预期的爆破开挖效果。

（3）对于钻孔深度≤4.0m 的开挖梯段，采用手风钻浅孔爆破，钻孔深度大于4.0m的开挖梯段，采取中、深孔梯段微差爆破，采用KQ-100B 型潜孔钻机钻孔爆破。

（4）预裂孔采用KQ-100B 支架式潜孔钻造孔，孔径选用φ80mm，若孔深小于4m，则用手风钻造孔，预裂孔间距为0.8m，钻孔深度按开挖梯段高度控制。预裂孔外侧1.5m布置一排缓冲孔，装药单耗为松动爆破的50%～75%。

（5）马道和建基面预留2.0～3.0m 保持层，采用水平光爆技术开挖，水平光爆孔钻孔采用YTP-28 气腿钻，每循环钻孔深度4～5m，孔径φ42mm，同时在保护层顶部采用手风钻钻垂直辅助爆破孔，孔深1.5m 左右，孔径φ42mm，垂直孔与水平孔同时装药，分段起爆。

（6）爆破石渣采用D85A-18 推土机集料，1.6m3 反铲挖装，15～20t 自卸汽车运输至施工图纸中指定的渣场。

7.5 地质缺陷处理

地质缺陷处理包括施工过程中可能遇到的层间错动、风化卸荷带、地下水露头渗水点、与建筑物有关的浅层处理；影响建筑物结构和施工安全的危岩体的处理及其他不稳定岩体等地质缺陷的表层处理。

对影响建筑物结构和施工安全的危岩体的处理及其他不稳定岩体等地质缺陷，在下层边坡开挖前进行清除和锚固处理；对地下水露头渗水点，在挖至该部位前采取引排、封堵等措施进行处理；对层间错动、风化卸荷带等基础缺陷，则在开挖至该层面时按设计要求进行处理。

7.5.1 基础缺陷清理

（1）基础开挖至设计开挖高程及边坡线后，必须认真进行检查和清理，清除基岩面上的松动岩块及监理工程师认为需清除的有碍物。

（2）对于开挖揭示的层间错动、风化卸荷带及其它地质缺陷严格按设计文件要求和监理工程师的指示进行清理；监理工程师认为需进行补充开挖的，须进行补充开挖，直至监理工程师验收合格为止。

7.5.2 层间错动的开挖及处理

混凝土建筑物基面上的层间错动等地质缺陷的处理在基础开挖完成后进行，并尽可能采取风镐凿除，不放炮采用人工开挖处理；须放炮开挖的，须在监理工程师的同意下，采用小炮进行分解开挖，并尽可能减少对开挖线以外保留岩体的影响和扰动。

7.5.3 危岩及边坡不稳定岩体的处理

（1）对影响边坡开挖施工安全及工程运行安全的危岩体，在开挖之前予以挖除。

（2）对于开挖过程中在边坡上揭露的局部随机不稳定岩块，须及时报告监理工程师，并主动予以支护或清除。

（3）当开挖边坡处于不良地质地段，对边坡稳定有不利影响时，采用锚杆或喷锚支护、挂网喷护、预应力锚索锚固等措施处理，处理原则和范围按设计文件要求并由监理工程师现场确定。

7.6 爆破设计

7.6.1 浅孔松动爆破

浅孔松动爆破采用手风钻钻孔，主要爆破参数为：

（1）钻孔直径：φ42mm

（2）钻孔深度：1.5m～4.0m

（3）孔距：1.2m

（4）排距：1.0m

（5）药卷直径：φ32mm

（6）炸药单耗q=0.35kg/

7.6.2 深孔梯段爆破

（1）钻孔

以 KQ-100B 支架式钻机造孔为主，钻孔孔径φ80mm。

（2）爆破参数

① 梯段高度H=6m

② 孔距a=3.0～4.0m

③ 排距b=2.0～3.0m

④ 炸药单耗q=0.4～0.5kg/m3

（3）装药、联网爆破

爆破孔均采取人工全耦合柱状连续装药，缓冲孔采取柱状分段不耦合装药；岩石爆破单位耗药量暂按0.4～0.5kg/m3 考虑，最终单耗根据爆破试验确定。梯段爆破采用微差爆破网络，旱季采用1～15 段毫秒电雷管联网，电力起爆。雨季采用1～15 段非电毫秒雷管连网，非电起爆。分段起爆药量按招标文件和技术规范控制，梯段爆破最大一段起爆药量不大于500kg；水平保护层上部一层梯段爆破最大一段起爆药量不大于300kg；临近建基面和设计边坡时，最大一段起爆药量不大于100kg。

排间或孔间用非电雷管毫秒微差起爆。紧邻边坡预裂面的爆破孔作为缓冲爆破孔，其孔排距、装药量相对于主爆孔减少1/3～1/2，缓冲孔起爆时间迟于同一横排的主爆孔，以减轻对设计边坡的震动冲击。

7.6.3 预裂爆破

（1）钻孔

预裂孔施工均采用KQ-100B 型支架式钻机造孔，孔径φ80mm，孔距为0.8～1.0m，钻孔深度根据开挖边坡坡比不同分层控制。

（2）爆破参数

根据类似工程经验，拟按以下爆破参数进行试验。

① 孔距：0.8～1.0m

② 线装药密度： 300～350g/m

③ 药卷直径：φ32mm

④ 装药结构：间隔装药

（3）装药

选用φ32mm 的乳化炸药，采用不耦合空气间隔装药结构，线装药密度根据爆破试验确定。预裂爆破起爆网络采用非电导爆系统，导爆索传爆，起爆方式同梯段爆破。预裂孔起爆时间超前主爆孔100ms 以上。

7.6.4 光面爆破

局部突出岩块及超过0.5m 以上欠挖部位进行光面爆破处理。光面爆破参数如下：

（1）钻孔直径：φ42mm

（2）钻孔深度：4～5m

（3）药卷直径：φ25mm

（4）线装药量：160～200g/m

以上开挖的各种爆破参数，在正式开挖之前在现场进行爆破试验，进行修正完善，选择最优爆破参数，报业主和监理工程师批准后实施。同时，在开挖过程中，不断地调整爆破参数使爆破设计更切合实际情况，获得最佳的爆破效果。

7.7 施工进度安排及强度分析

7.7.1 进度计划安排

本合同项目土石方明挖计划于2004 年11 月16 日开始，2005 年2 月底前全部完工。

土石方明挖施工进度计划总施工进度计划：

各分项工程进度安排如下：

隧洞进出口段土石方开挖：开挖时段为2004 年11 月16 日～2005 年2 月28 日；

大楼西南沟排水涵洞土方开挖：开挖时段为2004 年11 月16 日～2004 年12 月5日。

大楼西沟排水涵洞土方开挖：开挖时段为2004 年11 月16 日～2004 年12 月10 日。

土渠段土石方开挖：开挖时段为2004 年12 月6 日～2005 年2 月16 日。

7.7.2 强度分析

南水北调**隧洞进出口段土石方明挖时间约为3 个半月，平均月强度21.24 万，高峰期平均月强度24.05 万，发生在2004 年12 月。

7.8 主要资源配备计划

根据施工总进度计划及生产强度，其设备配置详见表7-2。

7.9 质量和安全保证措施

7.9.1 施工质量保证措施

（1）开挖严格按设计参数施工，特别是预裂爆破孔斜度要严格控制，采用支架式造孔时，要安装样架导向；主爆破孔施工，也需严格控制倾角和孔深，确保爆破质量达到预期要求。

表7-2 土石方明挖主要施工设备表

| 设 备 名 称 | 型号及规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液压反铲 | CAT330B（1.6） | 9 |  |
| 装载机 | 966E(3.0) | 6 |  |
| 推土机 | D85A-18 | 4 |  |
| 潜孔钻 | KQ-100B | 22 |  |
| 手风钻 | YT-26 | 20 |  |
| 气腿钻 | YTP-28 | 18 |  |
| 自卸汽车 | 15t | 16 |  |
| 自卸汽车 | STR1491(20t) | 20 |  |
| 移动式空压机 | 12/min | 2 |  |
| 电动空压机 | 20/min | 8 |  |

（2）在边坡、基础开挖过程中均采用控制爆破技术，严格控制爆破单响药量；并使开挖边坡、基础超欠挖控制在规定的允许范围内。

（3）开挖到位的建基面表面因预裂造孔设备限制留下的小台阶采用风镐凿除；因爆破震松（裂）的岩石，反坡、倒悬坡、陡坎尖角等全部清除；结构面上的泥土、锈班、钙膜等均清洗干净。

（4）对于裂隙较发育部位的建基面、边坡均采用喷混凝土进行保护；开挖到位的建基面均满足设计图纸要求的岩体质量标准。

7.9.2 安全文明施工保证措施

（1）在边坡开挖施工时，为了确保整个开挖区施工安全，开挖高边坡下部先进行土方开挖形成集渣坑，并在危险施工地段设安全员，昼夜观察，发现险情立即通知有关人员，撤离危险区。

（2）每次爆破时，由安全员鸣放警笛，提示有关人员离开警戒区，并在主要路口由安全人员警戒，严禁任何人进入爆破区域。

（3）施工道路，派专人维护，确保道路畅通，干净卫生。

（4）渣场做好排水沟并进行边坡防护，防止石渣流失。

## 隧洞开挖工程施工

8.1 概述

**隧洞为两条平行引水隧洞，隧洞进口起点桩号为371+122.5，止点桩号为373+495.5，分为进口段、洞身段、出口段，单洞全长2373m，双洞总长为4746m。

**隧洞进口渐变段分为进口直线扭曲渐变段（长35m）和矩形槽渐变段（长20m），进口段最大挖深20 余米。进口直线扭曲面渐变段上接渠道为一梯形渠道，渠道底宽19.5m，边坡系数2.5，末端为矩形过水断面，底宽2×19.2m；边墙与底板采用分离式结构，末端边墙为衡重式挡土墙，墙高7.6m。进口矩形槽渐变段为钢筋混凝土结构，纵坡1/28.6。

**隧洞进口检修闸为开敞式水闸，钢筋混凝土整体式结构。单孔闸室宽7.8m，侧墙高7.3m，闸室上游侧设交通桥。

**隧洞进口涵洞为钢筋混凝土圆拱直墙型断面，洞宽7.8m，纵坡1/5870，洞内直墙高5.9m，顶拱半径4.5m，矢高2.25m。洞身底角处设0.5×0.5m 抹角。

涵洞进口顶部挡土墙与涵洞顶拱连成一体。

**隧洞洞身采用圆拱直墙型断面。衬砌后的单洞过水断面底宽7.8m，直墙高5.9m，顶拱半径4.5m，矢高2.25m，纵坡1/5870。衬砌型式为两种，一种为钢筋混凝土全断面衬砌，另一种为喷锚支护加混凝土减糙衬砌。第一种型式适用于岩石较破碎、围岩稳定性较差的Ⅳ类围岩（断层破碎带）及进出口洞段，总长80m，该型式衬砌断面设计底宽7.8m，直墙高5.9m，顶拱半径4.5m，矢高2.25m，中心角120°，进出口洞段混凝土衬砌厚0.7m，Ⅳ类围岩段（断层）混凝土衬砌厚1.0m 拱顶设回填灌浆孔，每排孔4～5 个，纵向间距为4m，呈梅花型布置；在局部较破碎的围岩洞段布置固结灌浆孔，每排孔为7 个，纵向间距为3m。第二种型式主要适用于Ⅱ、Ⅲ类围岩区，总长2127m。该衬砌型式是对隧洞开挖断面进行锚喷支护后，为减小过水断面糙率，对底板和侧墙进行局部混凝土衬砌，衬砌厚度0.25m。衬砌后的过水断面与第一种型式保持一致。Ⅱ类围岩衬砌结构断面尺寸为：侧墙高5.9m，顶拱半径4.8m，矢高2.55m，中心角120°，洞底净宽7.80m；锚杆采用梅花式布置，顶拱为7～8φ20，长度L=300cm，纵向间距150cm，侧墙为3～4φ20、长度L=150cm，纵向间距150cm；底板4φ20，长度L=150cm，底板纵向间距200cm。喷混凝土厚度，顶拱厚5cm、侧墙不喷。Ⅲ类围岩区除喷混凝土厚度改为顶拱10cm、侧墙8cm，锚杆顶拱改为8～9φ20，长度L=300cm，纵向间距125cm，侧墙改为4～5φ20、长度L=200cm，纵向间距125cm 外，其它同Ⅱ类围岩结构。沿洞线全长，在拱脚和拱顶部位布置φ50mm 的排水孔，深入岩石4m，其纵向间距为3m。

出口涵洞段长5m，为钢筋混凝土圆拱直墙型断面，洞宽7.8m，纵坡为1/5870。涵洞段洞身、洞脸挡土墙结构尺寸均与进口涵洞段一致。

出口检修闸室段长10.5m，为开敞式钢筋混凝土结构。闸室宽度7.8m，闸室两侧墙高度为7.18m。交通桥设在闸门下游侧。

出口矩形槽渐变段长30m，出洞水流进入总干渠前的衔接段。本段始端底宽7.8m，底高程为61.697m；末端底宽17.46m；纵坡1/47.6。侧墙与底板采用分离式结构，侧墙为衡重式挡土墙，墙高由8.18m 渐变到7.55m。挡土墙外侧基岩上设置纵、横向排水沟，出口直线扭曲面渐变段长50m，钢筋混凝土结构，首端接矩形槽渐变段，底宽为2×17.46m，边墙与底板采用分离式结构，末端与总干渠梯形断面相接，底宽19.5m，边坡系数2.5。

**隧洞进出口挖深达19～31m。边坡第一级马道宽5m，一级马道以上土质边坡每6m设一级马道，石质边坡每12m 设一级马道，马道宽为2m。土质边坡采用浆砌石网格内充填干砌块石护砌；石质边坡采用喷混凝土护砌，局部不稳定的岩石采用砂浆锚杆进行加固处理。

8.2 主要施工特点、难点及对策

8.2.1 施工特点及难点分析

（1）**隧洞标准开挖断面为（8.3～10.36）×（8.7～10.33）m（宽×高）城门洞型断面，单洞开挖掘进长为1187m。由于单向洞深超过1000m，无交通支洞等可利用的回转空间，在钻爆开挖施工过程中，通风排烟困难，各后续工序只能在洞外进行衔接，所以各施工工序相应地加大了循环时间，必须严格进行施工组织，否则将严重影响掘进支护的工序工期，无法按合同工期完成施工任务。

（2）两条隧洞平行布置在同一平面，间距仅为20.1m，在实际爆破施工中，将使施工安全组织协调难度加大，两洞在施工协调上不仅要相对错开50m 以上进度距离，而且必须在爆破施工中高度地协调一致，才能确保施工安全。

（3）两条隧洞顶拱围岩多为Ⅱ、Ⅲ类围岩，但围岩基本为含燧石条带白云岩，受山西太行山隆起等地质构造运动影响，围岩地层裂隙发育，节理间距仅为0.5～1.0m，并且岩层走向与洞轴线大角度平交，而岩层倾角仅为3°～12°，对隧洞施工安全不利，特别是两条隧洞轴线穿越f2、F3 等大的断裂破碎带和节理密集带。施工安全保护难度大、施工工艺复杂。

（4）由于引水隧洞长达2373m，设计为I=1/5870，施工中本标段施工排水无法自排，并由于单向洞深超过1000m，施工中供风、供电都存在着相当大的难度，必须采取特殊措施。

8.2.2 主要对策及措施

针对以上难点和重点，根据我公司的施工管理水平和以往类似的工程施工经验，拟采取如下措施：

（1）施工组织和管理措施：

① 充分认识本标工程施工的特点和难点，严格按招标文件要求的施工程序，技术要求组织施工。

② 选派责任心强，施工经验丰富的施工管理人员和施工队伍，配备足够的与本工程特点相匹配的施工机械。

③ 根据不同的地质条件和工程特性，有针对性的采取不同的施工方法，严格按“新奥法”施工。

④ 科学合理地制订施工程序和严密的网络计划，精心组织、精心施工，确保工程按期完工。

⑤ 严格按业主、监理工程师指令施工，确保质量安全一流。

（2）施工技术措施：

① 根据本工程隧洞开挖强度大，是本工程关键工序的情况，采用从隧洞两端同时进占作业的方法,选用四台H178 三臂台车钻孔，平台车装药爆破，1.6 反铲配合人工清顶、两台3m3 侧翻装载机装15t 自卸车出碴，TK-961 型湿喷机喷锚支护的高度机械化一条龙循环联合作业方案进行钻爆开挖及支护施工，确保日进尺4～5m，月进尺120m以上，确保安全而快速地掘进施工。

② 合理安排隧洞开挖工序施工：即在整个合同总工期中，加大衬砌施工强度，两条隧洞两端各安排一台承拱钢模板和一台无承重钢模台车（配两套侧墙钢模）施工，使衬砌施工月产量（单洞）达180m 以上，使衬砌总工期为8 个月以内，使开挖工期为11个月～12 个月，有较大的弹性空间，确保隧洞开挖在Ⅱ、Ⅲ类围岩中均衡施工，在Ⅳ类围岩中能有充裕时间超前勘探、超前支护、顺利地通过不良地质带安全掘进。

③ 合理利用光面爆破、预裂爆破技术，针对不同地质情况，选用合理的爆破参数，确保开挖轮廓，减少爆破对围岩的不良振动及扰动，加强爆破块径的控制。使爆破掘进快速施工，并使爆破质量达到优良标准。

④ 对断层破碎带、节理密集带等不良地质带,严格按“新奥法”施工，采取超前预

测，超前支护、短进尺、弱爆破、少扰动、早封闭，及时加强支护，必要时按监理工程

师指令及时采用钢格栅重型支护方案进行支护。并严格进行变形监测，以确保围岩稳定，

安全地通过不良地质带施工。

⑤ 两条隧洞间距20.1m，为确保安全，两洞爆破施工中高度协调统一，两条洞的掘进面严格控制相差50m 以上，并在爆破时加强协调，爆破时严格执行撤退人员，施工设备的规定，确保爆破安全。

⑥ 针对洞长情况，采用大功率通风设备通风，在两洞掘进超过600m 时，采用加设通风机接力通风及一吹一吸等方式，改善通风条件，同时，洞内施工设备选型尽量采用电动设备，确保施工人员健、安全。

⑦ 采用先进的光电测量设备，建立三级测量复核系统，确保施工精度和质量。

⑧ 规范布置洞内的供水，供电、排水及照明，供风系统，做到标准统一、整齐美观、文明规范并安全可靠。

8.3 施工技术要求

8.3.1 钻孔及爆破

（1）钻孔测定的开孔质量应符合下列要求：

① 钻孔孔位应依据测量定出的中线、腰线及开挖轮廓线确定；

② 周边孔应在断面轮廓线上开孔，沿轮廓线调整范围和掏槽孔的孔位偏差不应大于5cm，其它炮孔孔位的偏差不得大于10cm；

③ 炮孔的孔底应落在爆破图规定的平面；

④ 炮孔经检查合格后，方可装药爆破。

（2）炮孔的装药、堵塞和引爆线路的联结，应由经考核合格的炮工负责并严格按爆破图的规定进行；掏槽孔、崩落孔爆破应采用塑料导爆管或电雷管引爆，周边爆破应采用导爆索引爆。

（3）光面爆破和预裂爆破效果应达到以下要求：

① 残留炮孔痕迹应在开挖轮廓面上均匀分布；

② 炮孔痕迹保存率：完整岩石在80%以上，较完整和完整性差的岩石不小于50%，较破碎和破碎岩石不小于20%；

③ 相邻两孔间的岩面平整，孔壁不应有明显的爆震裂隙；

④ 相邻两茬炮之间的台阶或预裂爆破孔的最大外斜值，应小于5cm；

⑤ 预裂爆破后必须形成贯穿连续性的裂缝。

（3）在开挖过程中，承包人应注意保护地下混凝土衬砌、灌浆和支护结构不受损坏。在已完成的衬砌、灌浆和支护结构附近进行爆破时，其爆破技术和爆破参数应进行专门的设计和选择，并应经监理工程师批准。

（4）所有地下开挖应严格按照施工图纸所标明的设计开挖线进行放线，不允许任何型式的欠挖。

（5）对不衬砌或喷混凝土衬砌的地下洞室，在设计开挖线以内的岩尖角、局部喷混凝土面和锚杆头等，均需按监理工程师的指示进行处理。在混凝土衬砌断面中可允许钢支撑局部伸入到开挖线以内其允许伸入范围应经监理工程师批准。

8.3.2 洞口开挖和处理

（1）在洞口掘进前，应仔细勘察山坡岩石的稳定性，并按监理工程师指示，对危险部位进行处理和支护。

（2）洞口削坡开挖应自上而下进行，严禁上下垂直交叉作业。应做好危石清理及加固、马道开挖及排水等工作。洞口段开挖还应遵守DL/T5099—1999 第9.2 节的有关规定。

（3）洞口的边坡开挖完成后，在进行洞脸岩石和起始洞段开挖时，采取有效的控制爆破措施，防止爆破震动造成洞顶山坡和洞口岩石发生震裂、松动和塌方。

8.3.3 开挖料的利用和弃碴处理

（1）凡可利用的开挖碴料应归发包人所有。

（2）用作堆存可利用碴料的场地，按监理工程师的要求进行场地清理和必要的平整处理，碴料堆筑应分层进行，并保证能顺利取用这些碴料。

（3）开挖出的碴料，除安排直接运往使用地点的碴料外，其余碴料（包括弃碴料），均按本合同要求分类堆放在指定的存、弃碴场。严禁将可利用碴料与弃碴混杂装运和堆存，由此造成的损失将由承包人负责。堆碴范围和高程严格按施工图纸和监理工程师指示实施。注意保持碴料堆体周边的边坡稳定，并作好堆碴体的边坡保护和排水工作。

8.3.4 开挖面的清撬与冲洗

（1）在爆破后和出碴前，清撬所有开挖面上残留的危石碎块，以确保进入洞内的人员和设备的安全。在施工过程中，经常检查已开挖洞侧面的围岩稳定情况，清撬可能塌落的松动岩块。

（2）对地下开挖爆破后的岩石开挖面，在进行支护或混凝土衬砌前用高压水冲洗，或用高压风冲干净，清除岩石碎片、尘埃、碎屑和爆破泥粉，以便查清围岩中的软弱结构面，并供地质编录及采取支护措施。冲洗作业紧随开挖进度进行，但冲洗面离工作面应不小于10m。

8.3.5 开挖超前勘探

（1）为查清地下洞室中尚未开挖岩体的地质情况，及时研究选定掌子面后的开挖断面尺寸和支护措施，在监理工程师指定或批准的掌子面钻设勘探孔。

（2）地下洞室超前勘探孔的最小长度宜为15m，最长宜为30m，孔径不宜小于60mm；勘探孔的位置、方向、长度和数量报监理工程师批准。

（3）完成超前勘探后，立即通知监理工程师查看钻孔岩芯及钻进记录，并及时将超前勘探资料提交监理工程师。

8.3.6 照明、通风与排水

（1）在隧洞施工期间，按技术条款第1.9.4 条及DL/T5099-1999 第13.3 节的规定，提供全部地下开挖工作面的照明。

（2） 地下开挖作业的卫生标准以及通风、防尘和防有害气体的要求遵守DL/T5099-1999 第12.1 节至第12.3 节的规定。

（3）按监理工程师指示，配置监测气体浓度所必须的仪器仪表，以及报警信号系统，这些设备及仪表由具有鉴定资质的单位进行鉴定和校正。

（4）严禁地下开挖中使用烧汽油或液化石油气（丙烷、丁烷、乙烯、丁烯）的内燃机。

（5）采取适当的防护措施，防止地表水倒灌进入地下洞室。若在施工过程中出现地下水涌水等异常情况时，立即采取紧急措施，控制涌水。地下水排泄到不会重新流入地下工作面的地区，并防止排出的水流导致地表冲刷。

（6）在地下开挖期间，按监理工程师批准的排水系统，负责安排足够的排水配套设备，以满足地下工程施工排水的需要，地下工程施工完工后，除合同规定或监理工程师指示应予以保留的外，全部拆除。

8.4 施工布置

8.4.1 施工道路布置

见总体施工布置图。

8.4.2 风、水、电布置

8.4.2.1 施工供风

施工用风主要为开挖钻孔、锚喷支护，根据断面型式、开挖和锚喷支护方式确定各工作面的需风量，然后由工作面至洞口距离确定供风线路及管道，最后综合各种情况选择供风站位置和容量。

根据**引水隧洞施工情况及现场条件，拟在引水隧洞进、出口段侧各集中布置一座供风站，每座供风站选用4 台20m3/min 电动空压机联合供风，供风主管选用φ175mm 供风管，集中供至引水隧洞后，再选用φ150mm 供风管分别向两条引水隧洞工作面供风，供风站及管线布置见本合同投标文件中《总体施工布置图》所示。

8.4.2.2 施工供水

洞内施工用水主要用于各工作面的开挖钻孔、支护锚喷及注浆、除尘降温、水幕等。

供水线路布置同施工供风管一致。详见NSBD/CHDC-001-T-03《引水隧洞钻爆施工方案示意图》及《总体施工布置平面图》。

8.4.2.3 施工供电

洞内施工用电主要为各施工通道及工作面的照明、注浆、抽排水、通风等。

洞内已成洞段采用高压钠灯照明，每隔10m 安装一盏200w 高压钠灯，掌子面采用1kw 投光灯照明。

线路布置走向同施工供风管。采用电缆供电，分别敷设380v 动力线和220v 照明线。

洞内箱式变压器进线采用高压电缆从洞外变压器引入。

8.4.3 通风除尘

洞内通风分开挖和衬砌两个阶段，不同的施工阶段采用不同的供风方式。

（1）开挖阶段：在洞口设置一台强力轴流风机进行压入式通风；引水洞开挖后期，在引水洞内600m 左右处加设强力轴流风机向引水洞接力向下游压入式通风，同时在掌子面附近布置1 台轴流风机向洞外排风，形成混合式通风方式，满足引水洞各工作面的开挖与支护通风需要。

（2）衬砌阶段：1#、2#两条引水隧洞已经贯通，在自然通风不够的情况下，通风方式改为一端压入、一端压出的方式通风。

除采用机械管道通风外，再辅以综合治理措施：①加强施工机械净化，减少污染源（如安装尾气净化器、掺柴油添加剂、配备催化剂附属箱等）；②开挖阶段距掌子面30m

处设置水幕降尘器，实施水幕降尘；③加强现场尘毒监测，严格通风管理。

地下洞室通风系统设施特性见表8-1，通风布置见附图NSBD/CHDC-001-T-04。

表8-1 洞内通风设施特性表(开挖阶段)

| 名称 | 型号 | 数量（台） | 功率(kW) | 通风量(/min) | 布置位置 | 风管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 管径(mm) | 长度（m） |  | 材料 |
| 1#通风机 | 90-1 | 1 | 2×37 | 750 | 1#隧洞洞口 | φ1000 | 600 | 软风筒 |
| 2#通风机 | 90-1 | 1 | 2×37 | 750 | 2#隧洞洞口 | φ1000 | 600 |  |
| 3#通风机 | 90-1 | 1 | 2×37 | 750 | 1#隧洞600m | φ1000 | 680 |  |
| 4#通风机 | 90-1 | 1 | 2×37 | 750 | 2#隧洞600m | φ1000 | 680 |  |
| 5#通风机 | 90-1 | 1 | 2×37 | 750 | 1#隧洞掌子面附近 | φ1000 | 1280 | 60m 硬负筒，其它软风筒 |
| 6#通风机 | 90-1 | 1 | 2×37 | 750 | 2#隧洞掌子面附近 | φ1000 | 1280 |  |

8.4.4 施工排水

采取截、堵、排相结合的综合措施，隧洞施工前先做好洞顶、洞口和隧洞周围地表的防排水工作，防止地表水从洞口进入洞内。

由于本隧洞采用两端同时作业的方式施工，且隧洞纵向坡比很小,所以洞内施工排水及渗水必须采用机械抽排方式。为此，拟在洞内随施工掘进在洞壁上打手风钻插筋挂设φ100mm 钢管，在洞内每隔30m 设置集水坑，并设置向洞外方向的分段自流排水沟，使工作面渗水及施工废水排入集水坑内，再用潜水泵抽出，经洞壁上排水钢管排入废水池经污水处理合格后排放于地面排水系统。

8.4.5 弃碴规划

开挖料按技术条款要求进行堆放，各洞室开挖碴料运至业主指定的碴场集中堆放，开挖完成后按环保要求进行碴场处理。

8.5 施工程序

8.5.1 施工程序安排的依据和原则

8.5.1.1 施工程序安排的主要依据

（1）招标文件规定的控制性工期；

（2）招标文件提供的施工条件；

（3）招标文件中的有关规定。

8.5.1.2 施工程序安排的原则

（1）严格按照招标文件的有关规定安排施工程序，在保证工期的同时确保施工质量和施工安全；

（2）结合两条引水洞结构特性及安全生产等因素确定开挖顺序。

（3）以1#、2#引水隧洞钻爆开挖及安全喷锚支护为主。

（4）地下洞室开挖时，支护紧跟开挖面。对于不良地质洞段，采取分层分部位、短进尺、弱爆破、超前强支护及预灌浆的施工方法通过。

（5）合理利用资源配置，均衡生产。

（6）便于协调，减少干扰，提高工效，安全生产。

8.5.2 施工程序框图

施工程序框图见图8-1。

8.6 施工方法

8.6.1 洞口明挖

（1）在业主发布开工令后，我公司将立即组织力量，在完成必要的施工准备后，在进口高边坡进行测量放样，开挖并砌筑永久排水系统，并及时完成临时排水系统，以保证高边坡及隧洞开挖施工安全。

（2）完成排水及表层清理后，采用反铲、推土机开挖进、出口段二级马道以上土方开挖，土方开挖边坡完成及时进行临时和永久砌护工程。

（3）完成进、出口段二级马道以上土方开挖后，根据地质情况采用1.2m3 反铲和推土机开挖，局部辅以松动爆破，完成一级马道以上梯段边坡开挖。

（4）二级马道和一级马道为弱/强风化岩石开挖，主要采用预裂爆破预裂设计边坡线及马道水平面，再采用梯段爆破完成石方开挖工程，开挖坡面根据地质情况及设计要求及时喷锚支护。

（5）完成进、出口段一级马道以上开挖支护后，即进行引水隧洞进洞口顶部以下涵洞段及闸室段明槽预裂爆破。预裂爆破后，再沿两条明槽中心线进行抽槽爆破开挖，形成进洞条件。

（6）完成两引水隧洞洞脸以外开挖及支护后，即沿两条引水隧洞进洞轮廓线以外两侧及沿顶1∶0.5 边坡进行进洞前锁口处理，确保两条隧洞洞挖安全施工。

隧洞锁口处理见图NSBD/CHDC-001-T-05《引水隧洞进、出口段开挖支护锁口方案示意图》所示。

8.6.2 引水隧洞洞挖

完成引水隧洞锁口支护以后，即进行引水隧洞洞挖施工。

两条引水隧洞进口段洞口371+193～371+232 共39m 和出口段洞口373+335～373+400 共65m 为Ⅲ类围岩，设计为A 型或C 型断面，开挖断面尺寸分别为9.40×9.65m和8.46×8.76m（宽×高下同）；371+232～371+495、371+595～372+965 和373+085～滞后50m373+265 三段共1813m，为Ⅱ类围岩，设计为B 型隧洞断面，开挖断面尺寸为8.30×8.70m；

371+495～371+595、372+965～373+015、373+035～373+085 和373+265～373+315 四段共250m，设计为C 型断面，开挖断面尺寸为8.46×8.76m；373+015～373+035 段，长20m，穿越F3 大断裂破碎带和373+315～373+335 段，长20m，穿越f2断层破碎带，此两段设计为D 型断面，开挖断面尺寸为9.96×10.33m。根据上述围岩地质及断面设计情况，为安全快速开挖施工，拟采用H178 三臂台车全断面钻爆法开挖掘进施工。

开挖施工工艺流程见图8-2。

施工方法详见表8-2 及附图：NSBD/CHDC-001-T-06《引水隧洞洞挖施工方法示意图》。

**隧洞洞身段单洞全长2207m，分进口段和出口段两端分别独头作业，施工极其困难。为了加快掘进，拟在隧洞内每隔300m 左右选Ⅱ、Ⅲ类围岩区扩挖迴车洞，以减少各钻爆开挖工序间的设备进、退场时间延误及干扰，使各工序紧密协调衔接，加快掘进速度。详见图NSBD/CHDC-001-T-07《迴车洞开挖布置及结构方案示意图》。

8.6.3 钻孔爆破

采取全断面光面爆破开挖、中心中空直孔掏槽。爆破孔从内向外依次为:掏槽孔、主爆孔、辅助孔、光爆孔，采用H178 三臂台车钻孔，钻孔前先进行测量放样并根据断面型式布孔，一般参数为:孔径φ45mm 和φ50mm、孔深2.5 m～3.2m，孔向垂直于工作面，光爆孔向外倾斜5cm 以便留出下一循环光爆孔钻孔部位。

装药前对炮孔位置、角度、深度等参数进行检查，合格后再根据爆破设计进行装药施工，炸药选用φ38 及φ32 乳化炸药，周边孔选用φ25 乳化炸药。

采用非电起爆，非电毫秒雷管分段，起爆顺序依次为掏槽孔、主爆孔、辅助孔、光爆孔。

**隧洞钻爆布孔见图NSBD/CHDC-001-T-08《引水隧洞Ⅱ、Ⅲ类围岩钻爆布孔图》及图NSBD/CHDC-001-T-09《引水隧洞Ⅳ类围岩钻爆布孔图》所示。

8.6.4 临时支护

临时支护结合永久支护型式为：通过Ⅱ、Ⅲ类围岩时,一般对顶拱范围喷5～10cm厚C25 混凝土支护及用φ20 锚杆支护，通过Ⅳ类围岩一般为边顶拱范围进行挂网锚喷，采用φ8.0 ㎜钢筋20cm×20cm 网格钢筋网，喷护10cm 厚C25 混凝土并在顶拱以及边墙范围以锚杆支护，锚杆为Φ20，间排距1.05m×1.05m，L=2.5m；通过Ⅳ类围岩破碎区时，在边顶拱范围进行挂网锚喷，并视情况确定是否采用钢格栅进行支护，采用φ8.0 ㎜钢筋20cm×20cm 网格的钢筋网，喷护18cm 厚C25 混凝土，锚杆为Φ20，间排距1.04m×1.0m，L=4.0m，钢格栅采用Φ14 钢筋加工成拱形，间距60cm～100cm，并以φ20 钢筋连接，钢筋间距为50cm～80cm。

临时支护型式及相关参数应根据开挖实际情况和观测结果进行调整，确保开挖安全。

8.6.5 特殊洞段开挖

（1）洞口段开挖

洞口20m 范围内采取先导洞开挖，顶拱支护后再扩挖的方式。进洞前对洞脸进行支护，必要时施作以管棚。导洞开挖采取浅进尺、弱爆破，钻孔深度控制在1.5m 以内，采用三臂凿岩台车造孔，光面爆破开挖，及时进行喷锚支护，顶拱实施超前支护后才能进行下一个循环的施工。扩挖采用三臂抬车钻孔，钻孔深度控制在1.5m 以内，每循环碴出完后，即进行喷锚支护和钢支撑安装。出碴采用侧卸装载机自运至洞口，20t 自卸车运输至碴场。

（2）断层破碎带开挖

根据地质勘探资料，引水隧洞轴线经过373+015～373+035 及373+315～373+335 地段时，将穿越F3、f2 两大地质断层破碎带，区间岩体完整性差，岩体破碎，开挖中将会产生严重的坍塌灾害，因此穿越大的地质断层破碎带时，则采取短进尺、弱爆破、导洞爆破开挖后、扩挖施工方案，除按设计要求进行喷锚挂网系统支护外，并根据情况进行钢格栅及管棚施工技术进行施工，以顺利通过断层破碎带。

在开挖前，先钻勘探孔探明前方地质情况，勘探孔布于开挖断面中央，施工时可作为掏槽中空孔。

钻爆前进行超前锚杆或管棚施工，防止爆破后工作面的垮塌，锚杆为Φ25，向外倾斜角度10～15°、间距20～30cm，L=3.0m，施工方法为先采用H178 台车钻钻孔，然后再注浆并打入锚杆；管棚采用φ40 钢管，单根长3～5m，管棚向外倾斜角度10～15° 间距20～30cm，伸入围岩部分沿径向开小孔以便注浆，管棚施工采用气腿钻钻孔，然后用气腿钻钻机配气锤冲击打入，管棚施工完成后，通过打入的花管向开挖线外的围岩注浆，以形成较完整的围岩承重拱。

开挖方法尽量直接采用机械或人工挖除，局部需爆破的地方则减小爆破强度。支护及时跟进，如有必要，采用间距60cm～100cm 的Φ14 钢筋钢格栅进行支护，钢支撑间用Φ25 的钢筋焊接，然后在边顶拱范围进行挂网锚喷，采用φ9.5mm 钢筋15cm×15cm 网格的钢筋网，喷护10cm 厚C25 混凝土并以锚杆支护，锚杆为Φ20，间排距1.0m×1.0m，L=3.5m，如临时支护后变形仍较大时，永久支护则随后跟进。

开挖时的临时支护根据开挖实际情况和观测结果进行调整，确保开挖安全。

不良地质段开挖支护见图NSBD /CHDC-001-T-10《不良地质带开挖支护程序图》所示。

8.6.6 主要开挖工序施工工艺及说明

（1）开挖程序图

（2）Ⅱ、Ⅲ类围岩开挖工作作业措施

①开挖准备：洞内风、水、电就绪，施工人员、机具准备就位。并提前进行爆破参数试验，以确定适宜的爆破参数，爆破参数在实际施工中，还要不断通过生产爆破的具体情况予以优化、调整，以达到良好爆破效果。

②测量放线：洞内导线控制网测量采用索佳201 全站仪进行。施工测量采用光电测距仪配水准仪进行。测量作业由专业人员实施，每排炮后进行设计规格线测放，断面测量滞后开挖面10～15m，按5m 间距进行，每个月进行一次洞轴线及坡度的全面检查、复测，确保测量控制工序质量。同时，随洞室开挖、支护进度，每隔20m 在两侧洞壁及洞顶设一桩号标志。

放样内容为：隧洞中心线和顶拱中心线、底板高程、掌子面桩号（每隔5m 在隧洞内侧打一条桩号线）、设计轮廓线、两侧腰线或腰线平行线、并按钻爆图的设计要求在掌子面放出炮孔孔位。

③钻孔作业：主要采用H178 钻爆台车造孔。由熟练的凿岩台车技工严格按照测量定出的中线、腰线、开挖轮廓线和钻爆设计参数进行钻孔作业。各钻手分区、分部位定人定位施钻，实行严格的钻手作业质量经济责任制。钻孔时，采用先下后上的顺序，底部两排孔在造孔过程中均需要保护，每造好一个孔即采用编织袋等柔性物对孔口进行封堵，以备孔被上面掉块覆盖后易找孔。每排炮由值班工程师按“平、直、齐”的要求进行检查。周边孔及掏槽孔的偏差不得大于5cm，其它炮孔孔位偏差不得大于10cm。

④装药爆破：

A、 洞内装药作业采用可移动作业平台车配合。

B、 在钻孔工序开始时，按照爆破设计要求提前进行光爆药卷的加工，将炮孔堵塞物加工成型（把沙灌入塑料袋并绑扎好），准备好各种规格药卷以及各种段别雷管。

C、 炮孔经检查合格后，进行装药爆破；炮孔的装药、堵塞和引爆线路的联接，由经考核合格的炮工，严格按监理工程师批准的钻爆设计成果进行施作。

D、 装药严格遵守安全爆破操作规程，装药前用风水冲洗钻孔，掏槽孔由熟练的炮工负责装药，爆破孔采取柱状连续装药，周边孔采取空气间隔装药，将小药卷绑扎于竹片上，导爆索串接。

E、 装药严格按照爆破施工设计图（爆破参数在实施过程中不断调整优化）进行，掏槽孔、扩槽孔和其它爆破孔装药要密实，堵塞良好，洞内采用非电起爆网络，洞外采用电力起爆网络。

F、 炸药装完后，由炮工和值班技术员复核检查，确认无误后，撤离人员和设备并放好警戒，炮工负责引爆。

G、 炮响20 分钟后炮工先进入洞内检查是否有瞎炮，若有则迅速排除，然后才能进入下一道工序。

H、 光面爆破要求

a. 残留炮孔在开挖轮廓面上均匀分布；

b. 完整岩石炮孔痕迹保存率在80%以上，较完整和完整性差的岩石炮孔痕迹保存率不少于50%，较破碎和破碎岩石炮孔痕迹保存率不少于20%；

c. 相邻两孔间的岩面平整，孔壁没有明显的爆震裂隙。

⑤通风散烟及除尘：整个施工过程中一直启动通风设备通风，出碴前和出碴过程中对开挖面爆破碴堆洒水除尘，所有进洞车辆均安装尾气净化器，使洞内有害气体和粉尘含量在规范允许范围内。

⑥安全处理：爆破后，用反铲清除掌子面及边顶拱上残留的危石及碎块，保证进入人员及设备的安全，岩面破碎洞段在进行安全处理后，先喷一层5cm 厚钢纤维混凝土，出碴后再次进行安全检查及处理。在整个施工过程中，设专职安全员每天进行安全检查，发现问题及时处理。

⑦出碴及清底：采用3m3 侧卸装载机配15t 自卸汽车运输至弃碴场。

⑧围岩支护：每排炮开挖结束后，对稳定差的岩体及时进行随机砂浆锚杆支护，预应力锚杆、挂钢筋网及喷钢纤维混凝土支护滞后开挖作业面不大于20m。

⑨安全监测：开挖5～10m 后，随开挖进度设置围岩收敛监测断面，Ⅲ类围岩观测断面间距50m，观测频次按规范要求进行，观测成果及时整理分析，发现异常情况，及时上报业主、设计及监理工程师研究处理。对特控爆破的区域，设置动态观测点，对爆破振动情况进行监测，每次爆破后及时整理观测成果，以指导爆破施工。

（3） Ⅳ类围岩开挖工艺作业措施

Ⅳ类围岩除按Ⅲ类围岩施工工艺和方法施工外，还需采取以下措施：

①地质探察：在开挖过程中，加强地质跟踪及超前预报，必要时超前导洞摸清围岩性状，以便采取恰当的施工程序及措施，保证围岩稳定。

②超前支护：Ⅳ类围岩开挖钻孔前，采取超前锚杆或超前小导管预注浆支护锚固围岩，以增强围岩自稳能力。

③钻爆作业：按照“短进尺、弱爆破、少扰动”的原则施工。开挖按浅孔、小药量、多循环钻爆，钻爆循环进尺1.0～1.5m。Ⅳ类围岩崩落孔采用φ32mm 药卷装药，周边孔采用φ25mm 药卷间隔装药。

④围岩支护：按开挖程序分区开挖、分区支护，各区开挖钻爆后围岩支护及时跟进，经安全处理后，立即对顶拱或边墙进行一次支护，支护内容包括打砂浆锚杆、挂钢筋网、安装工字钢拱架和喷钢纤维混凝土，紧急情况下采用自进式预应力高强锚杆快速支护。围岩支护稳定后再进行出碴。

⑤混凝土跟进衬砌

通过变形监测，如发现洞室围岩变形速率急增，采取一次支护及加强支护措施后尚不能满足稳定要求时，及时进行边、顶拱钢筋混凝土衬砌。

⑥安全监测：为保证施工安全，Ⅳ类围岩收敛监测断面间距缩短为15～20m，加密观测，及时整理上报观测资料。

**隧洞钻爆施工循环工序详见图NSBD/CHDC-001-T-06。

8.7 施工进度计划及强度分析

8.7.1 编制依据和原则

（1）严格遵守招标文件中控制性工期规定；

（2）充分考虑各洞室开挖特点；

（3）处理好前、后序项目之间的关系；

（4）合理利用资源，均衡施工。

8.7.2 施工进度计划

引水隧洞开挖与支护安排在2005 年1 月1 日～2005 年10 月31 日，历时10 个月。

8.7.3 强度分析

（1）Ⅳ类围岩单循环施工安排见表8-2。

表8-2 Ⅳ类围岩洞段洞挖（三臂台车）施工单循环作业时间表

| 序号 | 作业名称 | 时间(小时) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 12 |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量放样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钻孔(三臂台车) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锚喷支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装药、联网、爆破 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风排烟、排险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 出渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：循环时间合计约20 小时；钻孔进尺2.1m，循环进尺1.8～2.0m，月进尺50m。 |

（2）Ⅱ～Ⅲ类围岩施工作业循环时间如表8-3。

表8-3 Ⅱ～Ⅲ类围岩洞挖(三臂台车)施工单循环作业时间表

| 序号 | 作业名称 | 时间(小时) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 12 |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量放样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钻孔(三臂台车) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锚喷支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装药、联网、爆破 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风排烟、排险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 出渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：循环时间合计约11 小时；掘进循环进尺3.0m，月进尺约180m，按150m 计。 |

根据本公司隧洞施工经验和水平，考虑本工程的特点，平均每月完成150～180m 进尺只是正常的强度水平；本合同工程隧洞长2207m，单头作业长度1104m，计划工期为2005 年1 月1 日～2005 年10月31日，历时10 个月；按最不利的条件计算，其中Ⅳ类围长约40m，节理密集带100m，需工期约2.8 个月，其他Ⅱ～Ⅲ类围岩长约964m，需工期约6.5 个月，考虑其他不利因素影响约0.5 个月，在10 个月内完成隧洞开挖与临时支护是有保证的。

8.8 资源配置

8.8.1 主要施工设备配置

引水隧洞本标开挖断面为直墙圆拱形断面，各种衬砌类型的施工断面大小相差不大，故采用同一种开挖机械设备进行开挖作业，即H178 三臂钻爆台车造孔、3侧卸装载机装碴、15～20t 自卸汽车装运至碴场。

拟配备的主要施工机械设备有：H178 双臂钻爆台车4 台、3m3 装载机5 台，1.6反铲4 台、D85A-18 推土机4 台。

主要施工设备配置见表8-4。

表8-4 主要施工机械设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 制造厂名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H178 凿台车 | Atlas H178 | 台 | 4 | 瑞典 |
| 2 | 液压反铲 | CAT330B | 台 | 4 | 美国** |
| 3 | 侧卸装载机 | CAT966E | 台 | 5 | 美国** |
| 4 | 推土机 | D85A-18 | 台 | 4 | *推 |
| 5 | 气腿钻 | YT-28 | 台 | 30 | **风动工具厂 |
| 6 | 手风钻 | Y-25 | 台 | 20 | **风动工具厂 |
| 7 | 自卸汽车 | 15～20t | 台 | 40 | 宝马 |
| 8 | 载重汽车 | EQ140-1 | 台 | 2 | 二汽 |
| 9 | 洒水兼消防车 | 5t | 台 | 1 | 二汽 |
| 10 | 混凝土湿喷机 | TK961 | 台 | 6 | **岩峰 |
| 11 | 注浆机 | MZ-1 | 台 | 8 | **探矿厂 |
| 12 | 汽车吊 | QY8 | 台 | 2 | 湖南** |
| 13 | 测距仪 | Leica DI2002 | 套 | 2 | 瑞士 |
| 14 | 全站仪 | 索佳201 | 套 | 2 | 瑞士 |
| 15 | 水准仪 | Leica | NA2 | 套 | 2 | 瑞士 |
| 16 | 断面仪 | TA300 |  | 套 | 2 | 瑞士 |
| 17 | 电动空压机 | 20m3/min | 台 | 8 | 英格** |
| 18 | 柴油移动空压机 | VY-10/7 | 台 | 8 | 上海 |
| 19 | 水泵 | IS65-50-160 | 台 | 10 | **水泵厂 |
| 20 | 水泵 | IS65-50-125 | 台 | 10 | **水泵厂 |
| 21 | 轴流风机 | 90-1 | 台 | 12 | 天津 |
| 22 | 地质钻 | XY-2PC | 台 | 4 | **探矿机械厂 |

8.8.2 高峰期劳动力配置

根据施工进度及施工程序安排，高峰期劳动力配置计划见表8-5。

表8-5 高峰期劳动力计划表

| 序号 | 工种 | 人数 | 序号 | 工种 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量工 | 8 | 8 | 汽车司机 | 80 |
| 2 | 钻车工 | 24 | 9 | 木工 | 12 |
| 3 | 炮工 | 20 | 10 | 电工 | 12 |
| 4 | 装载机司机 | 15 | 9 | 抽水工 | 12 |

8.9 开挖支护施工质量和安全控制措施

8.9.1 施工质量控制措施

（1）严格按设计图纸、设计修改通知及相关技术规范进行施工。

（2）开挖前认真做好爆破方案设计，做好光面和预裂爆破参数设计，并先进行爆破试验，以选择和确定合理的爆破参数，获得比较满意的爆破面和形成光滑的最终开挖断面，使在最小开挖线外的超挖量最小。

（3）采用先进的测量仪器和先进的测量控制手段，提高观测效率、观测质量；每次爆破后均进行开挖掘进细部放样，掌子面上用红油漆画出开挖轮廊线，并标定顶拱中心线和两侧腰线。

（4）开挖中及时测绘开挖断面，进行测量导线复测，每循环进行测量放样时，均对上一循环开挖断面进行规格检查，并将超欠挖情况及时通知钻孔人员，以便对钻孔角度进行调整，减小超挖，对欠挖的部位及时进行处理，确保隧洞的开挖尺寸和规格满足设计要求。

（5）在开挖过程中，根据岩石变化情况，经监理工程师批准后及时修正爆破参数，以便尽量减少超挖和不欠挖。在不良地质洞段的开挖和洞身交叉口段的开挖严格控制爆破参数，采用小药量爆破，以确保围岩的稳定。

（6）钻孔严格按照设计钻爆图施工，各钻机操作手分区、分部位定人定位施钻，每排炮由值班工程师按“平、直、齐”的要求进行检查。周边孔偏差不大于5cm/m，爆破孔偏差不大于10cm，以减少超挖和减轻对围岩的破坏。

（7）对全部施工过程，进行严格的全面质量管理，质检部门随时对洞内的施工质量进行检查，杜绝质量事故的发生。

8.9.2 施工安全控制措施

8.9.2.1 一般情况

（1）所有进入地下洞室工地的人员，必须按规定配带安全防护用品，遵章守纪，听从指挥。

（2）洞室施工放炮由取得“安全技术合格证”的爆破工担任，按国家有关地下工程安全施工规范要求进行爆破作业，采用非电起爆系统，严格防护距离和爆破警界，确保爆破安全。放炮20 分钟后才允许人员进入工作面，安全撬挖后方能继续施工。

（3）为防止洞室坍塌，开挖不良地质段时，按照“短进尺、弱爆破、先护顶、及时强支护”的原则进行。

（4）搞好洞内通风，保证洞内施工时的能见度，在洞室施工中配备有害气体监测、报警装置和安全防护用具，如防爆灯、防毒面具、报警器等，加强洞内有害气体浓度监测，一旦发现毒气，立即停止工作并疏散人员，避免机械事故和人员伤亡事故的发生。

（5）施工期间，现场施工负责人会同有关人员对各部分支护进行定期检查，在不良地质段，每班责成专人检查，当发现支护变异或损坏时，则立即修整加固。

（6）当发现已锚区段的围岩有较大变形或锚杆失效时，立即在该区段增设加强锚杆，其长度不小于原锚杆长度的1.5 倍。

（7）开挖后自稳性很差的围岩，采用超前锚杆或管棚进行预支护后，才能继续向前掘进。

（8）把喷层的异常裂缝作为主要安全检查项目，经常进行观察与检查，并作为施工危险信号引起高度警惕。

8.9.2.2 通风与防尘安全措施

（1）隧道内的空气成份，每月取样分析一次，风速、含尘量每月至少检测一次。

（2）隧道施工时的通风，设专人管理。

（3）无论通风机运转与否，严禁人员在风管的进出口附近停留。

（4）无论通风机是否运转，任何人员不得靠近通风软管旁边行走和在软管旁边停留，不得将任何物品放在通风管口附近。

（5）隧道施工必须采用综合性防范措施定期检查测定粉尘浓度。

8.9.2.3 不良地质段开挖安全措施

（1）加强地质预报，采取物理探测仪、超前钻探或打导洞等方法，进一步探明前方地质情况；对侧墙面，加强现场地质素描，根据断裂面产状推测其延续情况；同时，注意观察钻孔岩粉变化情况，推测待挖面地质状况。

（2）采用浅钻孔、弱爆破、多循环的施工方法，减少对围岩的扰动。

（3）采取超前锚固，一掘一支护，爆破后立即喷混凝土封闭岩面，出碴后，再打锚杆、挂网、喷混凝土，必要时设置钢拱架（或格栅支架）支撑。

（4）对地下水活动较严重地段，采用排、堵、截、引等综合治理措施。

（5）加强施工安全监测，勤检查和巡视并及时分析监测成果和检查情况，掌握围岩应力应变情况，及时采取行之有效的支护。

## 支护工程施工

9.1 概述

本标支护工程项目主要为**隧洞进、出口段及洞身围岩支护；支护种类包括锚杆、喷混凝土、管棚钢格栅等，主要施工参数及工程量见表9-1。

表9-1 支护主要施工参数工程量表

| 工程项目 | 单位 | 数 | 量 | 规格及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进、出口段喷混凝土 |  | 510.6 | =10cmC25F150 |
| 引水隧洞喷混凝土 |  | 1823.9 | =5cmC25F50 |
| 引水隧洞喷混凝土 |  | 617.3 | =8cmC25F50 |
| 引水隧洞喷混凝土 |  | 900 | =10cmC25F50 |
| 引水隧洞喷混凝土 |  | 384.3 | =18cmC25F50 |
| 锚 | 杆 | 根 | 57645 | 20MnSiφ 20，L=1.5--4.0m（含钻孔、全孔砂浆锚固） |
| 格栅钢架 | t | 60 |  |
| 格栅钢架拉杆 | 根 | 2000 | φ22，L=100cm |
| 挂网钢筋 | t | 54.4 | φ8，（20×20cm） |
| 小导管注浆 | 孔 | 640 | L=400cm |

9.2 施工特性

本标段虽然隧洞较单一，支护工程种类较多，工程量大，工序间相互干扰因素较多，对支护及时性要求较高，是直接影响施工安全与进度的关键工序环节。

为保证工程安全、优质、高效地顺利进行，施工过程中除在洞口附近设置各种应急支护材料储备外，施工管理上力求做到科学合理地组织支护施工。

9.3 施工技术要求

9.3.1 引用执行标准和规程规范

（1）《钢筋混凝土用热扎钢筋》GB1499-1998；

（2）《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001；

（3）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》KL/T5148-2001；

（4）《水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范》SDJ57-85；

（5）《喷射混凝土施工技术规程》YBJ226-91。

9.3.2 锚杆施工技术要求

（1）材料

① 锚杆、格栅钢架：材料按施工图纸的要求，选用Ⅱ级螺纹钢筋或变形钢筋；

② 水泥：注浆锚杆的水泥砂浆采取标号不低于P.O32.5 的普通硅酸盐水泥；

③ 砂：采用最大粒径小于2.5mm 的中细砂；

④ 水泥砂浆：砂浆标号必须满足施工图纸的要求，注浆锚杆水泥砂浆的强度等级不低于20MPa；

⑤ 外加剂：按施工图纸要求，在注浆锚杆水泥砂浆中添加的速凝剂和其它外加剂，其品质不得含有对锚杆产生腐蚀作用的成分；

⑥ 树脂：用于注浆和非注浆锚杆端头快速锚固的树脂，按施工图纸的要求，选购合格厂家生产的产品。树脂与填料的比例，通过现场试验确定。

（2）钻孔

① 锚杆孔的钻孔按施工图纸布置进行，其孔位偏差不大于100mm。

②锚杆孔的孔轴方向满足施工图纸的要求。施工图纸未作规定时，其系统锚杆的孔轴方向垂直于开挖面；局部加固锚杆的孔轴方向与可能滑动面的倾向相反，其与滑动面的交角大于45°。

③ 注浆锚杆的钻孔孔径大于锚杆直径，若采用“先注浆后安装锚杆”的程序施工，钻头直径大于锚杆直径15mm 以上；若采取“先安装锚杆后注浆”的程序施工，钻头直径大于锚杆直径25mm 以上。

④ 锚杆孔深度必须达到施工图纸的规定，孔深偏差值不大于50mm。

（3）锚杆的制作与安装

① 水泥砂浆锚孔孔壁与锚筋之间间隙注满水泥砂浆。

② 钻孔在注浆前彻底清洗，水泥浆注满后予以捣实，在水泥砂浆初凝前将锚筋加压，插入到要求的深度，在可能的情况下，加以振捣或轻敲，确保砂浆密实。

③ 锚杆的注浆

a. 锚杆注浆的水泥砂浆配合比，在以下规定的范围内通过试验选定。

水泥∶砂，1∶1～1∶2（重量比）；

水泥∶水，1∶0.38～1∶0.45。

b. 先注浆的锚杆，在钻孔内注满浆后立即插杆；后注浆的锚杆，在锚杆安装后立即进行注浆。

c. 杆体插入孔内长度不小于设计规定的95%。锚杆注浆后，在砂浆凝固前，不得敲击、碰撞和拉拔锚杆。

（4）试验和检验

① 锚杆材质检验

砂浆锚杆所用的钢筋、水泥、砂浆等原材料及半成品，均按规定要求取样试验，合格后投入使用。

② 注浆密实度试验

选取与现场锚杆的直径、孔径和长度，倾斜角度相同的锚杆与塑料管，采用与现场相同的砂浆材料与配合比，并按与现场施工相同的注浆工艺进行注浆，养护7 天后剖管检查其密实度。不同长度和不同类型的锚杆均需进行试验。试验计划及结果报监理工程师审批。

③ 锚杆拉拔力检验

边坡及地下洞室的锚杆，按1%的抽检数量进行拉拔力检验，喷锚支护中的锚杆，当

拉拔力达到规定值时，立即停止加载。同组锚杆的拉拔力平均值必须符合设计要求。且

任一锚杆的拉拔力不得低于设计值的80%。若达不到要求，按监理工程师要求重新检验

或采取其它处理措施。

（5）验收

锚杆材料抽验记录，注浆密实试验记录和成果，锚杆钻孔记录，各作业分区的验收报告及时送交监理工程师。

9.3.3 喷射混凝土施工技术要求

（1）主要材料

① 水泥：优先选用符合国家标准的普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于P.O32.5。进场水泥有生产厂的质量说明书。

② 骨料：细骨料采用坚硬耐久的粗、中砂，细度模数宜大于2.5，使用时的含水率宜控制在5%～7%；粗骨料采用耐久的卵石或碎石，粒径不应大于15mm；喷混凝土中不得使用含有活性二氧化硅的骨料，喷混凝土的骨料级配，应满足技术规定5.3.2 中表5-1的规定。

③ 水：符合招标文件技术条款第11.4.3.2 款的规定。

④ 外加剂：速凝剂的质量符合施工图纸要求并有生产厂的质量证明书，初凝时间不大于5min，终凝时间不应大于10min，选用外加剂应经监理工程师批准。

⑤ 钢筋（丝）网：采用屈强强度不低于240MPa 的光面钢筋（丝）网。

（2）配合比

喷混凝土配合比通过室内试验和现场试验选定，并符合施工图纸要求，在保证喷层性能指标的前提下，尽量减少水泥和水的用量。速凝剂的掺量应通过现场试验确定，喷混凝土的初凝和终凝时间，满足施工图纸和现场喷射工艺的要求，喷射混凝土的强度符合施工图纸要求，配合比试验成果报送监理工程师。

（3）配料、拌和及运输

① 称量允许偏差

拌制混合料的称量允许偏差应符合下列规定：

水泥和速凝剂±2%

砂、石 ±3%

② 搅拌时间

混合料搅拌时间遵守下列规定：

a. 采用容量小于400L 的强制式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于1min；

b. 采用自落式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于2min；

c. 采用人工拌料时，拌料次数不少于3 次，且混合料的颜色应均一；

d. 混合料掺有外加剂时，搅拌时间应延长。

e. 干混合料应随拌随用.

f. 用于湿喷法的混合料拌制后，应进行坍落度的测定，其坍落度宜为8～12cm。

③ 运输

混合料在运输、存放过程中，严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入，装入喷射机前应过筛。

（4）喷射混凝土的准备工作

① 在喷射前对喷射面进行检查，并做好以下准备工作：清除开挖面的浮石、墙脚的石碴和堆积物；处理好光滑岩面；安设工作平台；风高压风水枪冲洗喷射面，对遇水易潮解的泥化岩层，采用高压风清扫岩面；埋设控制喷射混凝土厚度标志；作业区具有良好的通风和充足的照明设施。

② 喷射作业前，对施工机械设备、风、水管路和电线等进行全面检查和试运行。

③ 在受喷面滴水部位埋设导管排水，导水效果不好的含水层可设盲沟排水，对淋水处可设截水圈排水。

（5）喷射混凝土

① 喷射混凝土施工前56 天，为每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板，试验板测定的喷射混凝土工艺质量和抗压强度达到要求后，才能进行喷射混凝土施工。

② 喷射混凝土作业分段分片依次进行，喷射顺序自下而上，一次喷射厚度为4～6cm；分层喷射时，后一层混凝土应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h 后再行喷射，应先用风水清洗喷层面。喷射作业紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下一次循环放炮时间不应少于3h。

③ 喷射机作业严格执行喷射机的操作规程：连续向喷射机供料；保持喷射机工作风压稳定；完成或因故中断喷射作业时，将喷射机和输料管内的积料清除干净。

④ 喷射混凝土的回弹率：洞室拱部不应大于25%，边墙应不大于15%。

⑤ 喷射混凝土养护：喷射混凝土终凝2h 后应喷水养护，养护时间一般不得少于7昼夜，气温低于5℃时，不得喷水养护。

⑥ 冬季施工：喷射作业区的气温不应低于+5℃，混合料进入喷射机的温度不低于+5℃，普通硅酸盐水泥或矿碴水泥配制的喷射混凝土在分别低于设计强度30%和40%时，不得受冻。

（6）钢筋网（或钢丝网）喷射混凝土

① 钢筋网的使用

按施工图纸的要求和监理工程师的指示，在指定部位进行喷射混凝土前布设钢筋网，钢筋网的间距应为150～300mm，钢筋采用直径为4～12mm、屈服强度240MPa 的光面钢筋（Ⅰ级钢筋），钢筋保护层厚度不应小于50mm。

② 钢筋网喷射混凝土支护厚度按施工图标示施工。

③ 使用工厂生产的定型钢丝网时，其钢丝间距应不小于100mm，并应经过喷射混凝土试验选择骨料的粒径和级配。

④ 钢筋网喷射混凝土的施工应按GB50086—2001 有关规定执行。

⑤ 格栅钢架喷射混凝土除应符合喷混凝土的要求外，还应满足下列要求：

a. 钢架与壁面之间的空隙必须用喷射混凝土充填密实；

b. 喷射顺序，应先喷钢架与壁面之间的混凝土，后喷钢架之间的混凝土；

c. 除可缩性钢架的可缩节点外，钢架应被喷射混凝土覆盖；

d. 覆盖钢架的喷射混凝土保护层不应小于40cm。

（7）土石方明挖边坡喷射混凝土施工

① 岩石边坡表面处理应按下列规定：

岩石边坡采用光面爆破或预裂爆破，以减少对边坡的损伤和获得较平整的喷射面；自然边坡应将基岩整平，并将表面松动岩块、浮碴等覆盖物清理干净；

清除坡脚处的岩碴等堆积物。

② 土质边坡喷射混凝土支护遵守下列规定：

明挖土质边坡喷射混凝土支护作业前，应将边坡整平、压实、自坡底开始自下而上分段分片依次进行喷射；

③ 严禁在冻土和松散土面上喷射混凝土

（8）养护

① 喷射混凝土的养护，按SDJ57～85 条3.5.6 条的规定执行。

② 当喷射混凝土周围的空气湿度达到或超过85%，经监理工程师同意，可准予自然养护。

9.4 施工布置

9.4.1 施工道路

洞口坡面支护及洞内支护施工采用引水隧洞开挖施工道路，详见《*河渡槽*标施工总平面布置图》。

9.4.2 供风、供水

（1）供风

支护施工用风，由本标段施工总体布置设置的空压站提供施工用风。

（2）供水

支护施工用水由本标段施工总体布置设置系统供水管路系统供给。

9.4.3 施工供电及照明

支护施工用电采用开挖施工供电系统供电；施工照明，视施工部位，采用开挖施工照明，或另从照明供电线路接短距照灯线路照明。

9.4.4 支护工程材料备制与储备

（1）锚杆材料、备制与储备均由综合加工厂负责。

（2）喷混凝土料由本标段混凝土生产系统储料与备制。

（3）钢格栅所有构件由综合加工厂制作，并存储于厂内。

9.5 施工程序

9.5.1 洞脸边坡支护施工程序

洞脸支护施工总体遵循跟随开挖高程平面分层分区，由上至下循环跟进的施工原则进行，上层支护确保下层开挖安全顺利地进行。锚杆施工与开挖水平面高差不大于10～15m；喷护施工与开挖水平面高差不大于15m。支护工程施工的及时性应确保边坡稳定和限制岩体卸荷松驰的要求。

边坡支护施工工序流程见图9-1。

9.5.2 洞内支护施工程序

根据引水隧洞地质条件和开挖、支护施工特性及要点，洞内支护分两期进行施工。

一期支护包括：超前支护、初喷、钢支撑随机锚杆，二期支护主要包括设计永久系统锚杆和复喷。一期支护施工紧随洞室开挖超前导洞和开挖作业面，与开挖作业交替进行；

二期支护施工距开挖作业面20～50m 跟进平行作业。

9.6 施工方法

支护施工遵循原则为：

（1）断层破碎带超前支护；

（2）Ⅳ类围岩随挖随护；

（3）Ⅱ、Ⅲ类围岩滞后开挖面20～50m，与开挖面平行作业。

（4）支护确保与围岩粘贴紧密，使支护与围岩共同受力，形成无弯距结构，充分利用围岩自承力。

9.6.1 锚杆施工方法

本标段所有支护锚杆，均由本标段总体布置的综合加工厂制作，由载重汽车运至施工现场。随机锚杆和永久支护系统锚均采用注砂浆锚固；部分超前锚杆视水文地质条件采用楔缝式锚杆、树脂锚杆或水泥药卷锚杆，以利于进行裂隙地下水较丰富处的超前支护快速进行，确保隧洞开挖安全与掘进速度。

锚杆施工工艺流程见图9-3，超前注浆管棚施工工艺流程见图9-4。

（1）洞脸开挖边坡锚杆施工方法

洞脸边坡锚杆施工作业，在搭设的钢管脚手架和简易操作平台上进行。钻孔采用TY-28 型气腿钻，按设计孔位及角度钻进，孔径φ42；钻孔达到设计孔深后，用液压风清孔；锚固采用“先注浆后安插锚杆”的顺序施工；注浆选用JJS200 型浆液搅拌机制2.5~3m 一循环

掘进端立面清理 喷0.4~0.6 混凝土止浆φ56 管棚孔造孔 安插棚管掘进开挖端爆破作业 待凝期6 小时 注入砂浆 清除管内浆液

（2）进洞锁口支护

如果洞口岩体卸荷松驰，完整性差，主要为Ⅳ类甚至Ⅴ类围岩的地质状况，各洞进洞开挖前洞口进行锁口支护。支护方案如下：

沿洞水平中心线以上周边线外侧4.0m 带宽范围内，设1.5m×1.5m（间排距）水平系统锚杆，和在距拱周边线0.2m 设置一道间距为3m 超前锚杆（根据实际地质条件确定），杆长均为3m；洞口坡面3.0m 带宽范围挂网喷护厚混凝土；洞内20m 段根据情况及监理工程师的指令设钢格栅加强锁口支护。

锁口支护施工方法：

采用洞脸边坡支护施工脚手架及作业平台，以及造孔、喷混凝土等设备与方法进行施工。

（3）洞内锚杆、超前注浆管棚施工方法

洞内系统锚杆直径一般为φ20，长度一般为1.5m～4m，根据锚杆长度及直径，造孔一般采用H178 钻爆台车或移动平台车配气腿钻钻孔，超前锚杆和超前注浆管棚造孔，由相应洞室开挖钻孔设备完成。

① 超前锚杆、超前注浆管棚施工：超前锚杆、超前注浆管棚设置根据洞室开挖超前勘探探明围岩断层破碎状况进行设置，一般情况下，断层破碎带采取超前锚杆支护，当断层破碎带块石粒径较小、较破碎时，采用超前注浆管棚支护，并将方案报监理工程师批准后实施。

洞内超前锚杆及超前注浆管棚，根据招标文件提供地质资料，超前锚杆采用φ20

螺纹钢筋，杆长L=4m，间距0.5m，孔深4m。

超前注浆管棚初拟采用σ3.5φ50 钢管，管长4m，间距20～30cm，孔深4m。

超前注浆管棚施工方法：

a. 掘进端方面清理，清除悬浮松动岩块，用水、风冲清除端面粉尘；

b. 掘进端立面喷δ4～δ6 混凝土，形成止浆臂；

c. 沿开挖轮廓线周边测量放样、布孔；

d. 采用开挖钻孔设备，按设计孔位、孔向调整就位后钻孔（φ56）；

e. 钻孔达到孔深要求后，用风、水清孔，并安插管棚花管。（花管结构型式见附图）；

f. 注浆。采用φ25 小导管，长3.5m，插入花管内，花管封口注浆。浆液按水泥与水玻璃体积比1∶0.5，水灰比0.7～0.9 配制；水玻璃模数m=3，玻美度Be=35。注浆压力0.5～1.0MPa，最终压力2.0～2.5MPa，并持续5min 后停止注浆。

g. 注浆结束后，经φ25 导管注入风水清除花管内浆液，并利用导管注入M10 的水泥浆，以增强花管强度和刚性。

h. 超前注浆管棚施工完毕，经6 小时凝期后，方可进行洞室爆破开挖。

② 随机锚杆施工：随机锚杆设置，根据洞室开挖后围岩完整状况进行设置，方案报监理工程师批准后实施。锚杆造孔，视实际施工条件由洞室开挖三臂台车完成；锚杆安插与注浆均由三臂台车完成。

③ 系统锚杆施工，洞室内系统锚杆造孔、安插、注浆等工序均由三臂台车按设计锚杆施工参数作业完成。

9.6.2 超前小导管预注浆施工

引水隧洞在Ⅳ类围岩、上覆岩体单薄洞段施工，采用短台阶核心土法施工，对岩石特别破碎的地段主要措施就是用超前小导管预注浆。超前小导管采用凿岩台车或手风钻钻孔，人工在平台车上安装小导管或钢插管，注浆机灌注水泥（砂）浆，注浆压力初步选为0.5 MPa，并根据现场试验确定值施工。

（1）施工工艺流程

施工工艺流程见如图9-5 所示。

（2）各工艺施工要点

① 布孔及钻孔：孔位沿设计开挖线外侧布孔，距设计线30～50cm，孔距50cm，孔深4.2m。用三臂凿岩台车造孔，外倾角8～10°。

② 导管制作：导管采用φ38mm 的钢管加工而成，长度为4m，尾部焊套箍，顶部做成锥形，管壁按梅花型布钻小孔，孔眼直径φ6～8mm，间距为10～20cm。

③安插导管：人工配合钻机将加工好的钢管插入孔内，钢管入岩长度不小于管长的小导管加工90%，各段纵向搭接长度为1.0～1.5m，尾部与钢拱架焊接成一体。

④ 注浆：用灌浆泵灌注水泥-水玻璃双液浆，注浆前对开挖面及距掌子面5m 范围内边、顶拱喷混凝土封闭，喷厚5～10cm，注浆压力0.3～0.5MPa，水泥浆的水灰比控制在0.8:1～1:1 之间，具体根据现场试验后最终确定，孔口设置止浆塞。注浆时先注无水孔，再注有水孔，从拱顶向下逐孔注浆，如遇冒浆或串浆，则间隔一孔或几孔分序注浆。

9.6.3 钢格栅施工方法

钢格栅设置原则上随超前支护一并设置使用，以确保断层破碎带洞室开挖施工安全与进度要求。

（1）钢格栅制作

① 钢格栅由顶拱、侧墙立柱及附件组成，其制作均采用Φ20 钢筋及钢板制成，由本标段施工总体布置设置的综合加工厂制作，并预拼装；各单元用螺栓连接，螺栓孔眼中心误差不超过±0.5cm。

② 钢格栅预拼装，平放时平面翘起不大于±2cm。

（2）钢格栅安装

① 为保证钢格栅置于稳固的岩基上，施工中在钢格栅基脚部位挖槽，架立钢格栅时就位，软弱地段在钢格栅基脚处设置钢垫板及深孔锚筋束，以增加基脚承载力。

② 钢格栅平面应垂直于隧洞中线，其倾斜不大于2°，钢格栅的任何部位偏离垂面不大于5cm。

③ 为保证钢格栅位置安设准确，隧洞开挖时在钢格栅的各连接板处预留钢格栅连接板凹槽；两拱脚处和两边墙脚处预留安装钢格栅槽钢凹槽。初喷混凝土时，在凹槽处打入木楔，为架设钢格栅留出连接板（或槽钢）位置。

④ 钢格栅按设计位置安设，在安设过程中当钢格栅和初喷层之间有较大间隙应设骑马垫块，钢格栅与围岩（或垫块）接触间距不应大于50mm。

⑤ 为增强钢格栅的整体稳定性，将钢格栅与锚杆焊接在一起，并用＜5～＜10 角钢将每榀钢格栅纵向连成整体，角钢间距视情况取1～2m。

⑥ 为使钢格栅准确定位，钢格栅安设前均需预先安设定位系筋。系筋一端与钢格栅焊接在一起，另一端锚入围岩中0.5～1.0m 并用砂浆锚固，当钢格栅架设处有锚杆时尽量利用锚杆定位。

⑦ 钢格栅架立后尽快进行复喷混凝土作业，并将钢格栅全部覆盖，使钢格栅与喷混凝土共同受力，喷射混凝土先从拱脚或墙处向上喷射，以防止上部喷射料虚掩拱脚（墙脚）不密实，造成强度不够，拱脚（墙脚）失稳。

9.6.4 喷混凝土支护施工方法

喷射混凝土支护施工均采用湿喷工艺。喷混凝土支护施工所有素混凝土料由本标段施工总体布置的拌和站供料，搅拌车运输至施工部位。

（1）洞脸边坡喷混凝土支护：采用搭设脚手架和简易工作平台的方法进行施工，混凝土采用TK-961 湿喷机喷射。其施工工艺流程见图9-5。

（2）洞内喷混凝土支护：采用1 台TK-961 型湿喷机进行施工作业，其施工工艺流程见图9-6。

（3）受喷面准备

① 清除开挖面浮石、石碴或堆积物，挖除欠挖部位，用高压水枪冲洗受喷岩面；对潮湿泥化岩石，采用高压风清扫岩面。

② 受喷面经验收合格后，设立喷厚标志；对受喷面渗水部位，采用埋设导管、盲管或截水圈作排水处理。

（4）喷射混凝土

① 检查喷射机施工用水、用风，试运行正常后即可进行喷射作业。

② 作业按先通风后送电，然后再投料的顺序进行。喂送混合料保持持续、均匀，施喷中使用助风管，协助管道畅通。

③ 受喷面作业自上而下分段、分片进行，片段间的接合部应妥善喷射，不得存在漏喷部位。

④ 洞内6cm 以下受喷面，一次喷至设计厚度，大于6cm 的受喷面分两层喷射。完成第一层喷射后，清理回弹物料，然后进行下一层喷射施工，下一层喷射在上层终凝后进行，若终凝1h 后喷护，则用压力风清扫喷面。

⑤ 喷射混凝土的回弹率，洞室拱部不大于25%，边墙（边坡）不大于15%。

（5）喷护混凝土养护

喷射混凝土终凝2 小时后，及时对喷射混凝土洒水养护。养护时间洞内不少于7 天（边坡喷混凝土不少于14 天）。当气温低于5℃时，边坡喷护混凝土采用覆盖塑料薄膜的方法，加以保温保湿养护。

（6）质量检查及验收

① 喷层厚度及粘结力检查试验：按监理工程师指示钻取直径100mm 的芯样，检查喷混凝土厚度及与岩面结合情况，进行喷层支护（拉拔）等各种相关试验，试验成果报监理工程师。所有试件钻孔用干硬性水泥砂浆回填。

② 对喷混凝土中的鼓皮、剥落、低渗或其它缺陷部位及时处理修补，并经监理工程师确认验收。

9.7 施工进度计划

隧洞开挖临时支护随挖随支，系统支护一般滞后开挖掌子面20～50m，因此支护一般在开挖完成后的一定时间内相继完工。详见第八章的进度安排。

9.8 主要施工机械设备及劳动力配置

根据同时开展工作面数和工程量进行设备和人员配置，主要施工机械设备及劳动力配置见表9-2、表9-3。

表9-2 支护主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H178 钻爆台车 | H178 | 台 | 4 | 与开挖共用 |
| 2 | 气腿式手风钻 | TY-28 | 台 | 20 |  |
| 3 | 注浆泵 | MZ-1 | 台 | 6 |  |
| 4 | 注浆泵 | 2SNS | 台 | 6 |  |
| 5 | 浆液搅拌机 | JJS200 | 台 | 8 |  |
| 6 | 湿喷机 | TK-961 | 台 | 8 |  |
| 7 | 电焊机 | BX3-500 | 台 | 8 |  |
| 8 | 搅拌车 | 3 | 台 | 8 | 与混凝土衬砌共用 |
| 9 | 自卸车 | 10t | 台 | 6 | 与开挖共用 |

表9-3 支护施工劳动力配置表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻工 | 人 | 15 | 5 | 电工 | 人 | 8 |
| 2 | 混凝土喷射手 | 人 | 20 | 6 | 电焊工 | 人 | 8 |
| 3 | 钢筋工 | 人 | 10 | 7 | 辅助用工 | 人 | 30 |
| 4 | 司 | 机 | 人 | 12 | 8 | 管理人员 | 人 | 8 |

9.9 主要施工技术措施

9.9.1 质量控制措施

（1）支护施工前先对围岩及边坡进行检查，以确定所支护的类型或支护参数。每开挖一层，及时按设计要求进行边坡支护；洞内喷锚支护紧随、紧跟开挖工作面进行，以确保围岩的稳定。

（2）支护作业严格按照有关的施工规范、规程进行。超前锚杆、管棚和随机锚杆及系统锚杆的安装方法，包括钻孔和注浆等工艺，均须经过监理工程师的检查和批准。

（3）系统锚杆和钢格栅严格按照施工图纸标准要求进行制作，严格执行锚杆、钢格栅安装工艺。

（4）喷混凝土施工的位置、面积、厚度等均按照施工图纸的规定，喷混凝土采用符合有关标准和技术规程规范要求的砂、石、水泥，认真做好喷混凝土的配合比设计，通过试验确定合理的设计参数，并征得监理工程师的同意。喷混凝土施工前，必须对所喷部位进行冲洗，预埋规定长度的检验钢筋以量测厚度，在喷混凝土结束后，进行喷混凝土厚度检验后割除露出表面的钢筋。

（5）喷射施工时，喷嘴按螺旋形轨迹一圈压半圈的方式沿横向移动，层层喷射，确保厚度，使混凝土均匀密实，表面平整，喷嘴与喷射面尽量保持垂直，以减少回弹，确保喷混凝土的质量。喷身混凝土初凝后，立即洒水养护，持续养护时间不小于7 天。

9.9.2 安全控制措施

（1）建立健全以项目经理为第一责任人的安全文明施工领导小组，设置专职安全员，建立严格的安全管理制度及严格的安全奖惩措施。

（2）支护施工前对所有参与该项目施工的人员进行必要的岗前培训，只有经培训合格的人员才能持证上岗作业。

（3）施工人员进入施工现场严格按劳保着装要求着装，班前进行安全施工技术交底，每日进行安全巡检，每月进行安全考核，奖惩月月兑现。对习惯性违章和安全意识淡薄的施工人员严肃处理，对存在安全隐患的施工部位、工序等责令整改后施工。

（4）施工前检查作业区围岩稳定情况，必要时进行适当处理，各种施工作业比较固定的机械应停放在围岩稳定或已设支护的地段。

（5）经常检查施工电源和线路及设备电器部分，按有关规定设置保护装置，以确保用电安全。

（6）喷射机、注浆泵及管道等有压设备，使用前须全面检查，满足安全要求后再投入使用，在使用过程中如发现压力表失灵和损坏，及时更换并经常检查易损部位，发现后要及时处理。

（7）施工作业时，任何情况下，喷射机喷头，注浆管管口前方严禁站人。

（8）严禁违章操作、野蛮施工，高空作业时搭设的工作平台须牢固可靠，并设置拦杆、挂安全防护网，在醒目处设立安全警示标志。

（9）严格按照符合设计技术要求并经监理工程师审核的开挖支护施工程序组织生产，严禁违反施工程序施工，以免造成边坡失稳，崩塌等重大事故的发生。

（10）支护施工的钻孔及喷护采取降尘措施，尽量减少粉尘对人及环境的伤害及污染。

## 混凝土工程施工

10.1 概述

本合同项目包括引水隧洞衬砌混凝土、底板混凝土、隧洞进出口明渠段混凝土（包括渐变段、闸室段、涵洞段等）及土渠段边坡、边沟、渠底混凝土工程。混凝土工程量60316.5m3（不包括盖板混凝土、预制混凝土），钢筋制安2305.4t，各分项工程量见表10-1。

表10-1 **隧洞混凝土工程主要工程量表

| 项目 部位 | 混凝土 (m3) | 钢筋制安 (t) | 纳米改性橡胶止水带(m) | 双组份聚硫密封胶(m3) | 聚乙烯闭孔密封塑料板(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引水隧洞 | 27068.6 | 1328.3 | 8615.3 | 3.5 | 54.2 |  |
| 进出口明渠 | 11982 | 521.6 | 1528 | 0.57 | 54.1 |  |
| 大楼西南沟排水涵洞 | 6249.9 | 299.5 |  |  |  |  |
| 大楼西沟排水涵洞 | 3294.7 | 153.9 |  |  |  |  |
| 土渠段 | 11721.3 | 2.1 |  |  |  |  |
| 合计 | 60316.5 | 2305.4 | 10143.3 | 4.07 | 108.3 |  |

10.2 施工特点、难点及对策

10.2.1 施工特点与难点

本合同项目混凝土工程施工主要有以下特点和难点：

（1）隧洞进出口明渠扭曲面护坡混凝土、挡墙混凝土、闸室混凝土及涵洞混凝土沿明渠深槽浇筑、结构复杂，且严重受隧洞开挖制约、干扰，施工难度大。

（2）隧洞混凝土衬砌施工泵送混凝土距离长、难度大。**隧洞不仅因轴线穿越多条地质断裂破碎带需全断面衬砌外，而且因是远距离输水工程，必须严格控制水力坡降标准，所以降低引水隧洞过水断面糙率系数，全洞Ⅱ、Ⅲ类围岩地段隧洞边墙全部设计为减糙混凝土衬砌，减糙混凝土为薄壁式钢筋混凝土，所以必须采用长距离泵送混凝土施工，施工难度大。

（3）由于隧洞距离长（单洞长2207m），洞轴线穿越多条地质断裂破碎带，所以掘进支护施工难度大。为确保安全掘进施工，隧洞开挖将采用严谨的安全施工措施，这样，总工期安排上掘进施工工期长，则混凝土衬砌施工工期将有所压缩。所以隧洞混凝土衬砌及进出口明渠混凝土浇筑施工工期紧、任务重，必须加大设备投入，提高施工强度，赶进度。

（4）止水结构工艺复杂，工程量大，是混凝土施工中的一大难点。

（5）由于本合同项目地处**县，属暖温带大陆性季风气候区，冬季、夏季混凝土施工的保温和降温措施要求高，技术难度大，不利于混凝土工程施工。

10.2.2 主要对策

根据本工程特点、难点，为有效保证混凝土工程施工质量、安全与进度，拟采取以下措施：

（1）分区组织施工，将本合同项目分为1#隧洞、2#隧洞及进、出口明渠混凝土、土渠段混凝土（包括大楼西南沟、大楼西沟引水涵洞混凝土）工程施工五个大的施工区，根据各自的特点配置施工设备，并总体上在设备、人员各方面统一相互调剂，使各施工区均衡、有序、高速施工。

（2）针对本工程混凝土结构复杂的特点选择相适应的模板体系，隧洞设计钢模台车衬砌、明渠扭曲面等异形结构采用钢木定型模板、梁板结构采用早拆支撑体系、拱形结构设计专门的拱形模板，小且分散的部位则使用传统的组合钢模板，通过不同体系的专用模板减少立模时间，加快施工进度。

（3）根据各施工区的特点选配相适应的混凝土入仓设备。洞室选配HBT60 型混凝土泵机和 “负压溜槽”，明渠挡墙、闸室、涵洞等线形布置的部位则选用灵活机动的25t 汽车吊。

（4）针对钢筋工程量大、结构复杂、施工强度高的特点，采用在三峡、水布垭、公伯峡等大型水利工程应用比较成熟的墩粗直螺纹套筒连接工艺，大大缩短钢筋现场安装时间，有效地加快施工进度和保证施工质量。

（5）配备自蓄能液压吊罐，吊罐口加设出料导管，有效控制下料速度和部位，以满足薄壁结构混凝土入仓的需要。

（6）安排多个工作面展开施工，平衡混凝土施工强度，做到快速均衡生产。

（7）明渠挡墙及闸室混凝土浇筑期间，集中设备能力，加强组织协调，做到基础清理验收、钢筋模板安装、混凝土浇筑循环施工，只要有条件的部位，提前组装模板，吊车安装就位，加快施工进度。

（8）为满足混凝土外观质量的要求，外露混凝土面引用多卡模板拉条系统，使用定位锥，以免拉条外露影响美观。

（9）对于薄壁结构混凝土，将从混凝土配合比设计、模板配置、浇筑振捣工艺控制、混凝土温控与防裂等方面严格控制，保证混凝土施工质量。

（10）在混凝土拌和、运输及浇筑各施工程序上采用严格的温控技术措施：

高温季节，混凝土拌和时严格按规定预冷骨料，加冷水，加冰拌制混凝土，运输浇筑混凝土时尽量采取隔热遮阳措施及全面喷雾以最大限度地降低混凝土浇筑温度。

在时间安排上尽量安排混凝土在早晚和夜间施工，并严格按规范要求选用优质的低热水泥。

（11）混凝土浇筑施工尽量安排避开冬季（12 月～次年2 月）低温、夏季高温（7月～8 月）天气施工，以确保施工质量，降低施工成本。

10.3 原材料控制及配合比设计

混凝土工程所用的水泥、砂石骨料、外加剂、水、钢材等原材料的质量将直接影响到混凝土的质量，因此，在施工前和施工过程中必须严格控制。所有原材料的技术参数必须符合招标文件和有关规范要求，并经试验检验合格，报监理工程师批准后，才能用于现场施工。

10.3.1 水泥

本标段混凝土工程所需水泥采用P.O32.5 和P.O42.5 普通硅酸盐水泥，其水泥技术指标满足《硅酸盐水泥、普通酸盐水泥》（GB175-1999）中的要求。

进场水泥必须持有出厂合格证，按400t 为一批（不足400t 按一批计），分批进行技术指标的测试，各项技术指标满足设计要求。施工过程中不定时随机抽样检查，并将检查结果报送监理工程师审批。不合格品坚决不予使用。

水泥以袋装为主，散装为辅。散装水泥到现场后，分批贮放在专用水泥储罐中，并按不同品种、标号、出厂批号、出厂日期等进行标识。散装水泥贮放不超过3 个月，袋装水泥贮放不超过6 个月。快硬水泥不超过1 个月。

10.3.2 水

根据本合同项目情况，拟在现场隧洞进出段各开凿1 眼深井，施工高峰期时，生活用水水井可作为应急用用水补充，抽取地下水并布置相应管线蓄水池供水，用于混凝土拌和的水必须新鲜、洁净、无污染（如污水、油、酸、碱盐及其他有机物的污染）。只有符合设计要求或规范标准的水才能用于混凝土的拌制和养护。

10.3.3 砂石骨料

本合同项目混凝土所用的粗、细骨料均采用天然石料。砂石骨料的运输、存放等符合《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82）的有关要求。

混凝土浇筑前，对砂石骨料进行各项指标检验，保证使用合格的砂石骨料。骨料的检验按规范SD105-88 及标准JGJ52-78、JGJ53-78 中有关规定进行，其细度模数、级配、含泥量、含粉量、压碎值、有机质含量等各项指标满足设计或规范要求。

10.3.4 钢筋

混凝土结构所用钢筋的种类、规格型号等符合施工图纸和有关设计文件的规定。钢筋有出厂合格证书、试验报告单等。进场后按不同等级、规格、厂家分批验收，分别堆放，不得混杂，且挂牌标识。在运输、贮存过程中，避免锈蚀和污染。

钢筋使用前，按合同规定和监理工程师的指示进行必要的检验和试验（如抗拉、冷弯等）。只有试验检验合格后，才能用于现场施工。

10.3.5 外加剂

使用的外加剂必须通过类似工程成功应用，生产厂家具有一定的生产规模和通过国家认证的质量保证体系，质量均匀稳定。

在混凝土施工过程中，将严格选用设计或业主指定的外加剂进行施工。

若设计或业主没有指定外加剂品种，我方将在设计、监理和业主同意的情况下，根据以往工程使用的成功经验，结合现场实际情况，在本工程混凝土中，初步拟定采用SL-1型高效减水剂和SL-Ⅲ型缓凝高效减水剂。在施工过程中，随着科学技术的进步，我方将及时进行其它先进外加剂的试验，并将试验结果报设计、业主和监理工程师批准后，选择更好的外加剂。

外加剂使用前，对外加剂的各项性能指标进行试验检验，各项技术指标满足设计要求，并将检验结果报送监理工程师审核。

在施工过程中，根据混凝土的性能要求，结合混凝土配合比，试验确定外加剂的掺量，其试验结果报送监理工程师审核。

不同品种的外加剂分开储存，在运输与储存中不得混装，避免交叉污染。

10.3.6 配合比设计

各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法按SD105-82有关规定执行。

10.4 施工布置

10.4.1 施工道路布置

本合同项目将充分利用按业提供的对外交通干线及隧洞进出口交通道路。此外，还将利用进出口及隧洞开挖施工时，修筑的临时施工道路，施工过程中，要始终确保使用道路的通畅，使混凝土浇筑施工能顺利进行。施工道路布置详见《****段*标施工总平面布置图》所示。

10.4.2 施工设备布置

根据各部位混凝土结构特点和施工特点，分五个大的施工区分别配备施工设备。1#隧洞、2#隧洞主要采用泵送混凝土入仓；隧洞进出明渠护坡、挡墙及闸室段，则利用移动灵活的汽车吊进行混凝土工程施工或采用泵送混凝土入仓；土渠段两个排水涵洞混凝土施工采用出口混凝土拌和站混凝土料车运至施工部位，同时，土渠段其他部位则采用土渠段混凝土拌和站和移动式搅拌机拌制。本标施工设备布置见表10-2。

表10-2 混凝土工程施工布置表

| 序号 | 部位 | 主要垂直运输手段 | 水平运输手段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下洞室 | 1#隧洞 | HBT60 混凝土泵机 | 6混凝土搅拌 运输车 | HBT60 混凝土泵 机布置于隧洞段 水平地上，向上 输送混凝土 |
|  |  | 2#隧洞 | HBT60 混凝土泵机 |  |  |
| 2 | 隧洞进出口明渠段 | 涵洞段 | 25t 汽车吊，局部辅以HBT60 混凝土泵机、溜槽、人工斗车等手段 | 10t 自卸汽车、6m3 混凝土搅拌运输车 | 修筑临时道路进入施工部位，吊车根据需要灵活布置。 |
|  |  | 门库 |  |  |  |
|  |  | 集水井 |  |  |  |
|  |  | 检修闸室 |  |  |  |
|  |  | 矩形槽段 |  |  |  |
|  |  | 扭坡渐变段 |  |  |  |
| 3 | 土渠段 | 大楼西南沟排水涵洞 | 溜槽、人工斗车，局部 采用泵送混凝土，25 汽 车吊 | 15t 自卸汽车、 6m3 混凝土搅拌 运输车 | 修筑临时道路进 入施工部位，吊 车根据需要灵活 布置。 |
|  |  | 大楼西沟排水涵洞 |  |  |  |
|  |  | 土渠边坡 | 溜槽、人工斗车 | 15t 自卸汽车 | 修筑临时道路进 入施工部位 |
|  |  | 土渠底板 |  |  |  |

10.4.3 施工排水

（1）引水隧洞

①隧洞混凝土施工期排水主要包括地下渗水、施工废水等。分别在各洞口附近设置约5临时集水井。

②混凝土施工部位的冲仓、养护等施工废水用潜水泵抽排到污水管，再经污水管排到集水井；然后，再利用开挖布置的排水设备将集水井中积水集中排出明渠外布置的污水处理系统处理后经排水沟排出。

（2）土渠段

①大楼西南沟、大楼西沟排水涵洞施工地下渗水、施工废水等。抽排至附近土渠外侧排污沟内，流至集中污水处理站处理后排出。

②土渠其他地段的地下渗水、施工废水抽就近抽排至土渠外侧排污沟内，流至集中污水处理站处理后排出。

10.5 地下洞室混凝土施工

10.5.1 施工特性

地下洞室混凝土包括隧洞全断面衬砌混凝土、底板混凝土、侧墙减糙混凝土等，共计约2.71 万m3。具有战线长、采用泵送混凝土的特点。

混凝土分别由布置在隧洞进出口附近的拌和楼供料，6m3 混凝土搅拌运输车运料，由HBT60 混凝土泵输送入仓。

隧洞B、C 型衬砌段混凝土衬砌施工方法详见附图NSBD/CHDC-001-T-11，A、D 型衬砌段混凝土衬砌方法见附图NSBD/CHDC-001-T-12。

10.5.2 施工分段及施工程序

10.5.2.1 施工分段

根据施工总体布置，地下洞室混凝土按两条隧洞独立平行布置施工。

两条隧洞混凝土沿轴线长度方向分段，则根据设计图纸要求进行，初拟按12m 分段进行混凝土浇筑。

10.5.2.2 施工程序

为了确保隧洞开挖安全顺利完成施工，并尽量减少施工干扰，拟待隧洞开挖完成后，再安排混凝土衬砌浇筑施工。施工程序安排为从洞口涵洞段开始向洞内方向逐序浇筑。

断面上先浇筑底板及两侧抹角接段，再用整体钢模台车完成边墙及顶拱衬砌；A、B型则同样先浇底板混凝土，再用边墙钢模台车完成边墙减糙混凝土衬砌。施工程序见图10-1 及图10-2 所示。

10.5.3 模板工程

（1）模板规划

引水隧洞衬砌后净过水断面为宽7.8m，高8.15～8.3m 圆拱直墙型断面，制作八套钢模台车全断面分段浇筑。钢模台车面板采用分节拼装，以适应拆、装、运输的需要。

模板洞内组装，水平段行走采用液压滑动机构及卷扬机牵引行走。水平段封头采用定型钢木模板。

（2）模板制作安装

液压钢模台车由专门专业厂家制作，定型模板、木模则现场统一制作。制作标准严格遵从设计要求。

（3）模板安装

① 模板安装过程中，设置足够的临时固定措施，以防变形和倾覆；

② 支架支撑在坚实的地基上，并有足够的支撑面积，斜撑要防止滑动；

③ 模板的钢拉条不弯曲，直径大于10mm，伸出混凝土外露面的拉杆采用可拆卸的结构形式。拉杆与锚环的连接要牢固，预埋在下层混凝土中的锚定件要有足够的锚固强度；

④ 模板施工过程中，要校正上下层偏差，避免模板下端错台；

⑤ 为便于脱模，模板内表面涂刷脱模剂。

（4）模板施工现场质量控制

① 在混凝土浇筑过程中，不断检查模板的定线和定位，出现偏差后予以纠正；

② 在混凝土浇筑过程中，安排专人负责经常检查、调整模板的形状及位置。对承重模板，则加强检查、维护；对重要部位的模板，安排专人进行监测。模板如有变形、位移，立即采取措施，必要时停止混凝土浇筑；

③ 在混凝土浇筑过程中，混凝土对称下料，不能过于靠近模板，直接冲击模板。

10.5.4 钢筋工程

地下洞室混凝土施工钢筋安装量为1328.3t。

（1）钢筋加工和运输：所有钢筋在隧洞进出口钢筋加工厂加工，5～10t 平板车运至施工现场，人工搬运或入仓。

（2）钢筋安装：所有结构钢筋采用人工安装。钢筋安装位置、间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸，均符合施工详图及设计文件的规定。在钢筋与模板之间设置强度不低于设计强度的混凝土垫块。在多排钢筋之间，采用短钢筋支撑以保证位置准确。安装后的钢筋有足够的刚性和稳定性。在钢筋架设完毕，须按照设计图纸和施工规范要求进行详细检查，并作好记录。在混凝土浇筑过程中，安排值班人员经常检查钢筋架立位置，如发现变形则及时校正。

（3）钢筋连接：采用墩粗直螺纹套筒连接为主，手工电弧焊、搭接为辅，直径在20mm 以下的钢筋采用绑扎。钢筋接头分散布置，配置在“同一截面”的受力钢筋，其接头的截面积占受力钢筋总截面积的百分率符合规范及设计要求。

10.5.5 止水施工

隧洞分段衬砌之间的施工缝严格按照设计要求布设止水， 止水带为纳米改性橡胶止水带，施工缝内部填塞物为聚乙烯闭孔泡沫塑料板，过水表面为双组份聚硫密封胶。

止水带采用人工安装，接头采用搭接（烙铁热接法）或胶接法，搭接长度不小于50mm。泡沫板及聚硫密封胶在后浇块浇筑前，严格按要求安装填塞，并严格按技术要求进行固定，并严防在浇筑中脱落失效。

10.5.6 混凝土浇筑

洞内混凝土一律采用平浇法浇筑，主要采用软轴振捣器振捣，振捣时间以混凝土不再显著下沉、不出现气泡并开始泛浆时为准。避免过振、漏振或欠振。振捣器距模板的垂直距离不小于振捣有效半径1/2，不得触动钢筋及预埋件。

在浇筑止水及止浆片和观测仪表周围的混凝土时，特别仔细地进行振捣，以保证埋设件不受损坏，且与混凝土间不留任何空隙。

模板表面采用二次复振技术，以确保混凝土表面光洁度。

10.5.7 混凝土养护

我们将针对本工程建筑物的情况，按监理工程师指示选用洒水进行养护。

采用洒水养护，应在混凝土浇筑完毕后12～18h 内开始进行，其养护期时间按下表执行，干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28 天以上。见表10-3。

表10-3 混凝土养护期时间

| 混凝土所用的水泥种类 | 养护期时间（天） |
| --- | --- |
| 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥 | 14 |
| 火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥 | 21 |

火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥混凝土表面保护应按DL/T5144－2001 有关的规定进行混凝土表面保护。

10.5.8 温度控制及措施

由于本合同工程地处暖温带大陆季风气候区，区域内多年平均气温12.2℃，极端最低气温－23.4℃，极端最高气温为40.4℃，所以混凝土保温及夏季温控施工必须采取有效的温控措施，才能保证混凝土施工质量。

（1）低温季节施工保温措施：

① 采用大容量搅拌运输设备，快速及时地运输、及时浇筑；

② 浇筑后根据气温条件延长拆模时间，充分保证浇筑混凝土不受低温冻害；

③ 浇筑施工尽量避免严寒期施工。

（2）高温季节施工降温措施

① 采用冷水（冷气）预冷骨料；

② 采用加冷水和碎冰（或刨冰）拌和混凝土；

③ 运输混凝土工具应有隔热遮阳措施，缩短混凝土暴晒时间；

④ 采用喷水雾等措施降低仓面的气温，并将混凝土浇筑尽量安排在早晚和夜间施工；

⑤ 采用仓面混凝土彩涤聚乙烯隔热板。

⑥ 选用水化热低的水泥降低混凝土的水化热温升；

⑦ 在满足施工图纸要求的强度、耐久性和和易性的前提下，改善混凝土骨料级配，加优质的掺和料和外加剂以适当减少单位水泥用量。

⑧ 有条件的部位，采用流水冷却方法进行散热。

10.6 隧洞进出口明渠混凝土施工

10.6.1 概述

**隧洞进出口明渠主要由扭曲渐变面段，矩形槽渐变段、闸室段及涵洞段组成。进口明渠扭坡渐变段长35m，矩形槽渐变段长20m，闸室段长10.5m，涵洞段长为5m。出口明渠扭坡渐变段长50m，矩形槽渐变段长30m，闸室段长10.5m，涵洞段长为5m。(涵洞段按隧洞全断面衬砌方法施工，不列入明渠混凝土施工项目内,后同。)其中：进口扭坡渐变段钢筋混凝土1564.1；出口扭坡渐变段钢筋混凝土2153.9；

进口矩形槽段钢筋混凝土2102.3；出口矩形槽段钢筋混凝土2804.7；

进口检修闸室段及交通桥段钢筋混凝土551.6；进口检修闸室段及交通桥段钢筋混凝土538.9 ；

进口集水井及闸门门库钢筋混凝土154.7m3；进口集水井及闸门门库钢筋混凝土154.7；

进口涵洞及挡土墙钢筋混凝土508.2 ；进口涵洞及挡土墙钢筋混凝土509.2 ；

总计进出口明渠钢筋混凝土总方量为11042.3。

隧洞明渠混凝土因受开挖及隧洞掘进支护影响，明渠混凝土施工面作为隧洞施工的唯一交通通道，所以明渠混凝土浇筑具有干扰大，温控难度大及因分布广施工协调难度大的特点。根据隧洞明渠混凝土的部位及施工总布置安排情况，进出口明渠采用先护坡挡墙，后底板混凝土，闸室及涵洞采取先底板后边墙的顺序。

混凝土施工采用25t 汽车吊局部辅以HBT60 混凝土泵，溜槽及人工斗车等手段入仓，6 搅拌运输车运输方法进行浇筑施工。

隧洞明渠段现浇混凝土施工方法见附图NSBD/CHDC-001-T-13。

10.6.2 施工分段及施工程序

10.6.2.1 施工分段

根据设计，隧洞明渠段严格按设计图所示扭坡段、矩形槽段、闸门段、涵管段进行分段施工。同时，严格按分缝要求进行分仓，并按规范规定及本合同技术条款规定的层厚控制技术规定要求进行分层浇筑，并根据施工情况及洞挖和明渠土石方开挖施工进度情况及时进行调整，使明渠混凝土浇筑确保质量并按期完成。

10.6.2.2 施工程序

为减少进口段混凝土施工与隧洞的干扰，确保隧洞施工的顺利实施，扭曲渐变段、矩形渐变段利用洞挖后期的间歇时间先完成护坡挡墙；在洞挖完成后，进出口段底板与隧洞底板统一规划，跳仓浇筑，达到龄期要求后，涵洞段边顶拱开始浇筑混凝土，形成隧洞衬砌工作面。

10.6.3 施工布置

（1）施工分区：根据隧洞明渠段混凝土工程量及设计特点，进出口段各分为三大区域：

① 明渠左侧扭曲面渐变贴坡混凝土及矩形渐变段边坡侧挡土墙混凝土、底板混凝土。

② 明渠右侧扭曲面渐变段贴坡混凝土及矩形渐变段边坡侧挡土墙混凝土、底板混凝土。

③ 分流墩（保留体）挡土墙混凝土及路面混凝土、沥青路面混凝土。

另：其余如门库、集水井、吊梁立柱等为小方量零星混凝土，且相对独立，在各自验收基岩后，均可随时浇筑完成，两隧洞涵洞段采用全断面钢模台车一次完成。

（2）施工道路：以开挖明渠施工道路为基础，在不影响隧洞混凝土浇筑施工的前提下，在明渠内布置两洞进出的单车通道后，在明渠内布置吊车和运输混凝土、钢筋车辆通行道路，在无法解决干扰的矛盾条件下，采取立体作业方式，如：浇筑底板混凝土时，采用全面上架简支钢梁跨越浇筑仓位通仓，解决仓位与浇筑施工的矛盾。

（3）施工设备布置

根据隧洞明渠段混凝土结构布置与结构特点，混凝土施工主要采用25T 汽车吊作为垂直运输手段。由于明渠内混凝土总方量约为12000 方，而且分散在进出口明渠两边及中间分流墩三个部位，在隧洞衬砌任务尾期，开始浇筑进出口明渠段混凝土，进出口明渠段内各设1 台QUY35T 履带吊或1 台25T 汽车吊进行施工。由于此时，洞内衬砌任务基本完成，进出口受干扰相对来说较小，在保证施工质量的前提下，可应当加快施工进度，确保施工任务如期完成。

在隧洞混凝土浇筑与明渠段混凝土浇筑或明渠浇筑部位散布面积较大，因高程和变幅较大，吊车入仓方式有困难时，即直接可采用HB60 泵送混凝土浇筑。

明渠段混凝土浇筑过程中，先浇挡土墙混凝土及贴坡混凝土，原则上明渠底板留至隧洞混凝土全部完工后再浇筑，在总工期不能满足的情况下，可以在适当的时候浇筑底板，但浇筑中要设钢桥跨越仓位，并且在养护28 天后，采取钢板保护等措施后，才能作为施工通道通行。

引水隧洞明渠混凝土浇筑施工手段布置见附图NSBD-JS/FS-SG01-T-13。

10.6.4 模板工程

根据本工程特点，引水隧洞进出口明渠混凝土工程模板主要使用组合模板，人工现场根据结构拼装立、拆模，门槽、异形结构使用定型木模板，涵洞模利用隧洞衬砌钢模台车，外模立面使用组合钢模板，扭曲面段使用定型木模板。

对于集水井、门库等部位的薄壁结构混凝土，模板要有足够的刚度和平整度，减少现场模板拼缝，提高成型混凝土的质量。

10.6.5 钢筋工程

根据引水隧洞进口明渠工程构筑物分散的特点，钢筋连接主要采用墩粗直螺纹套筒连接工艺。Ф20 以上的钢筋大部分采用套筒连接，在埋件附近的少数采用手工电弧焊的方式连接，Ф14～20 的钢筋根据部位的不同采用搭接或手工电弧焊焊接，Ф12 以下钢筋采用绑扎搭接。

钢筋在加工厂内进行加工，加工时按照设计图纸和技术规范，对钢筋毛料进行检验、配料、加工，加工后的钢筋分型号堆放、标识。钢筋加工完成后，根据施工进度采用5～10t 载重汽车运输到现场安装。

现场绑扎时，根据设计图纸，测放出中心线、高程等控制点，根据控制点，对照设计图纸，利用预埋锚筋，布设好钢筋网骨架，经核对无误后，铺设钢筋。

10.6.6 混凝土浇筑

隧洞明渠段露天混凝土主要采用25T 汽车吊，配1.0～2.0m2 卧罐入仓。小结构部位卧罐出料口安装导管，控制下料速度。

（1）开工后根据施工图纸进行详细的分层分仓、分段设计，报监理工程师批准后实施。

（2）混凝土下料层厚控制在20～25cm，混凝土主要采用台阶法浇筑。

（3）混凝土振捣：大体积混凝土采用φ100 型振捣器，薄壁结构采用功率较小的φ30～50 软管式振捣器振捣，钢筋密集处需辅以人工插钎振捣密实。

（4）止水片底部混凝土采用人工撒揪方式填满，振捣密实，确保止水施工质量，确保止水不失效。

（5）在混凝土中将掺入复合外加剂，确保混凝土入仓后不泌水，以保证阴角等部位混凝土浇筑的密实性。

10.6.7 混凝土预埋件施工

混凝土中的预埋件包括止水带、闸门室门槽钢板、集水井φ100 钢排水管等。

（1）止水带施工

止水为纳米改性橡胶止水带。止水带的安装安排在钢筋网绑扎成型、模板调整定位后进行，施工时对照设计图纸测放控制点，利用加工成型的嵌缝模板固定止水片。

纳米改性橡胶止水带制作安装：根据设计施工图纸和有关规范要求下料、安装、固定。止水接头采用硫压方法粘接。新粘接头用钢夹板夹住，待粘合剂凝固后取下钢夹板。

（2）闸门室门槽预埋件，集水井φ100 钢排水管等预埋件在施工中应严格按规范的规定执行。

10.6.8 混凝土养护

混凝土浇筑完成后，由专人及时进行洒水养护，养护时间不少于14 天，冬季覆盖保温被，并采取妥善的防护措施。混凝土养护期按DL/T 5144-2001 规范的规定执行。

10.6.9 混凝土温控措施

本工程施工区域属暖温带大陆季风气候区，年平均气温12.2℃左右，极端最高、最低气温分别为40.4℃和-23.4℃。由于上述情况，明渠段浇筑混凝土时，在低温季节应严格按规定采取保温措施。在高温季节应严格按规定采取降温的温控措施。具体如下：

（1）控制混凝土最高温度

① 优化混凝土配合比，减少胶材用量，降低混凝土最高温升。

② 减少混凝土温度回升，控制混凝土运输时间和仓面混凝土浇筑层坯的暴露时间，运输设备设置遮阳、保温、隔热设施，以减少混凝土运输过程中的温升，及混凝土拌和出机口温度，满足混凝土入仓温度要求。

③ 加强施工组织协调，减少混凝土转运次数，避免和减少运输中的干扰和停滞，缩短运输时间。

④ 做好混凝土浇筑工艺设计与资源配置，使各环节成龙配套，提高混凝土浇筑强度，加快施工进度。

⑤ 加强混凝土表面养护。对表面混凝土采用洒水养护，夏季对露天混凝土流水或喷雾养护。

⑥ 控制混凝土出机口温度。在施工中，通过试验、检测建立混凝土出机口温度与现场浇筑温度之间的关系，确保混凝土出机口温度能满足混凝土浇筑温度的要求,同时缩短拌和楼料斗中混凝土拌和物的存放时间，以减少温度回升。必要时采取骨料预冷，拌和加冰等非常措施。

（2）采取合理的分层、分段及间歇期

① 大体积混凝土浇筑层厚，对于基础约束区，控制浇筑层厚1～1.5m。

② 大体积间歇期从散热防裂及施工作业区方面综合分析，合理层间间歇期安排4天左右。

（3）科学合理安排混凝土施工程序和施工进度

夏季施工时，混凝土浇筑尽量避开白天高温时段；冬季施工时，混凝土浇筑尽量避开夜间低温时段。

（4）加强混凝土表面的保温措施

在低温季节，采用延长拆模时间，已拆模部位加盖厚层保温材料，确保已浇混凝土不遭受低温冻害。

10.7 大楼西南沟、大楼西沟涵洞混凝土施工

10.7.1 施工道路布置

充分利用当地交通便道，为确保施工部位交通通畅，修建临时道路至施工部位，并派专人进行维护。具体见《****段*标施工总平面布置图》。

10.7.2 水电布置

（1）施工供水：施工用水采用土渠段水井泵抽至蓄水池，然后采用φ100 钢管接引至施工部位。

（2）施工用电：施工用电采用三相四线从隧洞出口变压器处接引至施工部位。

10.7.3 混凝土施工技术要求

排水涵洞混凝土施工有部分要经过低温季节，要求混凝土浇筑尽量避开低温天气，作好保温防冻措施。其施工工艺及其他要求参照隧洞进出口明渠段混凝土施工。

10.8 土渠段混凝土施工

土渠段混凝土主要包括边坡衬砌混凝土、渠底衬砌混凝土、路缘石混凝土，共计约11721.3，多为常规混凝土。

10.8.1 施工布置

（1）施工道路：利用已形成的土渠路堤，局部修建临时施工道路至施工部位，确保道路通畅。

（2）施工供水：采用土渠段50的水池供水，φ100 钢管沿土渠干线布置，局部采用皮管接引至施工部位供水。

（3）施工供电：土渠混凝土衬砌用电主要为照明用电。施工时，从大楼西南沟、大楼西沟排水涵洞施工工地就近接引至施工部位。

（4）混凝土料来源：土渠衬砌用混凝土施工多安排在2005 年3 月至2005 年6 月，混凝土采用土渠段大楼西南沟处简易拌和楼拌制混凝土，然后用15t 车运输至施工部位。

10.8.2 施工主要技术要求：

（1）所有砂石骨料、施工用水、水泥必须经过严格检验，合格后，方可用于工程混凝土浇筑。

（2）严格按配合比要求进行混凝土料的配制、拌和。混凝土拌和所有的称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量准确，偏差不应超过DL/T5144-2001 第

7.1.3 余的规定。

（3）控制好拌和时间，在混凝土料拌制过程中，纯拌和时间严格按规范中的相关规定进行控制。

（4）混凝土出拌和机后，迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。

（5）混凝土浇筑完毕后，必须洒水养护。养护时间混凝土浇筑完毕后12～18h 内开始进行，养护时间不少于14 天。

（6）其他技术要求可参照隧洞进出口明渠段混凝土施工。

10.9 施工进度计划及强度分析

（1）施工进度计划

根据施工总体部署，严格按招标文件的要求和规定，本着合理均衡生产的原则安排混凝土工程施工。

隧洞衬砌混凝土施工、隧洞进出口明渠段混凝土施工、大楼西南沟、大楼西沟涵洞混凝土施工、土渠段混凝土施工进度计划详见图NSBD/CHDC-001-T-17《施工总进度计划网络图》所示。

（2）施工强度分析

① 引水隧洞：隧洞单洞全长2207 计12m/仓分为184 个仓位（包括涵洞段）。

根据施工总进度计划安排，衬砌施工安排在2005 年11 月1 日～2006 年8 月31 日，施工时间10 个月。以1 条隧洞为例混凝土施工工期计算分析、隧洞衬砌施工强度如下：

从进口开始，按1、3、5、7、9 后2、4、6、8、10 的跳仓次序，先完成进出口明渠及涵洞底板，作为钢模台车安装部位。底板养护15 天后进行保护铺轨，进出口段各安装2 套钢模台车。边墙钢模台车（2#台车）先安装、进洞，直接进入A、B 断面部位；边顶拱承重全断面衬砌钢模台车（1#台车）进入C、D 断面部位后，先完成全断面衬砌断面混凝土，再进入边墙A、B 断面段，浇筑减糙混凝土边墙衬砌混凝土。

边墙钢模台车按3 天/循环进行边墙减糙混凝土施工。高峰施工期底板混凝土超前200m 距离，用远距离泵送混凝土浇筑，这样底板混凝土可不占压直线工期，按浇筑底板施工1 个月，钢模台车就位安装15 天。钢模台车进行边顶拱衬砌有效施工工期为10 个月。

1#台车完成C、D 型28 仓次需4 天/仓次，工期112 天。同期2#台车携2 套钢模面板按3天/循环计，可完成37 仓次*2=74 仓次。以后按2 台钢模台车3 套钢模面板同时作业计完成剩余184m 隧洞边墙衬砌，需要工期为155 天，则施工总工期为112+155=277 天。为9 个多月，即完全可以在9.5 个月工期内完成隧洞混凝土衬砌施工。为提高节点工期保证率，边顶拱衬砌计划安排10 个月。

隧洞衬砌混凝土总方量为27086.6m3，平均月强度为2709/月。

②隧洞进出口明渠扭曲渐变段，矩形渐变段，闸室段及挡墙混凝土浇筑强度分析：

隧洞明渠扭曲渐变段，矩形渐变段及闸室段，分流体段，闸室段及挡墙段全部混凝土总方量为11982。由于错开施工时段，使明渠混凝土施工实际上不受隧洞开挖及衬砌施工的制约。所以从明渠开挖完成之后任何时段（避开极高极低气温时段）安排。

进出口明渠段混凝土施工前后约7 个月，月强度约为1712 方左右。

③大楼西南沟排水涵洞包括进出口段、涵洞洞身段，共计混凝土6249.9。安排2.5个月为完成，月浇筑强度2467/月。

④大楼西沟排水涵洞包括进出口段、涵洞洞身段，共计混凝土3294.7。安排2 个

多为完成，月浇筑强度约1544.4/月。

⑤土渠边坡、渠底混凝土衬砌共计方量约11721.3，计划3 个多月完成，月浇筑混凝土强度3588.2 /月。

10.10 主要资源配置计划

（1）主要施工机械设备

主要施工机械设备见表10-4。

表10-4 主要设备配置表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢模台车 | 定制 | 套 | 8 | 引水隧洞 |
| 2 | 钢筋台车 | 自制 | 套 | 4 | 引水隧洞 |
| 3 | 混凝土搅拌运输车 | JCQ66 | 台 | 16 | 混凝土运输设备 |
| 4 | 自卸汽车 | 10t | 台 | 20 |  |
| 5 | 机动翻斗车 | FC-10 | 辆 | 10 |  |
| 6 | 手推车 | 0.5m3 | 辆 | 30 |  |
| 7 | 泵机 | HBT60（60m3/h） | 台 | 6 |  |

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 套 | 6 | 钢筋加工设备 |
| 9 | 钢筋调直机 | 3∼14mm | 套 | 4 |  |
| 10 | 钢筋切断机 | GQ40L | 套 | 8 |  |
| 11 | 钢筋墩粗套丝机 |  | 台 | 2 |  |
| 12 | 平板汽车 | 8t | 辆 | 2 |  |
| 13 | 汽车吊 | QY16 | 台 | 1 |  |
| 14 | 汽车吊 | QY25 | 台 | 4 |  |
| 15 | 电焊机 | BX3-500 | 台 | 10 |  |
| 16 | 硬轴插入式振捣器 | Φ100 | 台 | 30 | 混凝土振捣设备 |
| 17 | 硬轴插入式振捣器 | Φ80 | 台 | 30 |  |
| 18 | 软管插入式振捣器 | Φ50 | 台 | 24 |  |
| 19 | 水泵 | 3B33 | 台 | 10 | 施工排水设备 |
| 20 | 卷扬机 | JM15 | 台 | 6 | 15t |
| 21 | 葫芦 | 10 t | 台 | 4 |  |

（2）劳动力配置

劳动力配置见表10-5。

表10-5 劳动力计划表

| 序号 | 工种 | 2005年 | 2006 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工 | 40 | 40 |
| 2 | 木工 | 40 | 40 |
| 3 | 电焊工 | 18 | 18 |
| 4 | 浇筑工 | 50 | 50 |
| 5 | 拌和工 | 25 | 25 |
| 6 | 泵机操作员 | 20 | 20 |
| 7 | 测量人员 | 12 | 12 |
| 8 | 试验人员 | 10 | 10 |
| 9 | 电工 | 10 | 10 |
| 10 | 起重工 | 18 | 20 |
| 11 | 汽车司机 | 60 | 60 |
| 12 | 普工 | 120 | 180 |
| 合计 | 423 | 485 |

10.11 质量和安全保证措施

10.11.1 混凝土施工质量控制措施

（1）原材料质量控制

① 水泥及粉煤灰

a.水泥和粉煤灰必须有厂家提供的品质试验报告，同时试验室按规定进行抽检，水泥以200 吨同品种、同标号、同厂家为一个取样单位，一批不足200 吨也作为一个取样单位，粉煤灰以100 吨同级、同生产厂家为一个取样单位，一批不足100 吨也作为一个取样单位。其中，普通硅酸盐水泥满足GB175-1999 的要求，中热硅酸盐水泥满足GB200-92 的要求，粉煤灰品质符合GB1596-91、GBJ146-90、DL/T5055-96 和经监理工程师同意的有关标准要求，对不合格的材料运离现场。

b.保证贮罐密封良好，避免材料受潮，不同品种、标号及厂家的水泥、粉煤灰分别贮放。贮存时须遵守招标文件《技术条款》第11 章第11.4.3.1 款中的各项要求。

② 砂石骨料

砂石骨料严格按规程规范控制，骨料的各项指标满足招标书文件《技术条款》第11章第11.4.3.3 款的要求。

③ 外加剂

外加剂品质符合DL/T5100-1999 中有关条款的规定，外加剂入库有出厂合格证，当贮存时间过长对其质量有怀疑时，送试验室检查；当溶液贮存时间超过6 个月或粉剂贮存时间超过2 年时，禁止使用。对外加剂的配制浓度每班至少检测一次，并填写“外加剂配制记录”。

④ 生产用水

生产用水每季检测一次，在水源改变或对水质产生怀疑时及时向技术部门和质量安全部门报告。

⑤ 钢筋、止水片

钢筋、止水片等结构材料，必须有厂家或有关方面提供的出厂证明和试验报告，并按招标文件和规范的规定进行抽检。钢筋、止水片等材料进场后，必须堆放在有通风防潮的仓库内。

（2）混凝土拌和质量控制

① 拌和系统试生产和正式生产之前，生产单位会同监理工程师对各种称量装置进行检查、校称，保证衡量精度，在正式生产过程中，水泥、粉煤灰、水、外加剂每月校称一次，骨料每两月校称一次。

② 试验室现场值班人员根据开仓证要求的混凝土种类、标号、级配，对照技术部门每月下达的混凝土标号、级配表进行核对，然后，根据经过监理工程师审批的配合比进行调整，开具配料单。

③ 配料前检查各称量装置的精确度及灵敏度，检查各种原材料是否满足配料要求。下料时，严格按经批准的投料顺序卸料，并按规定的拌和时间拌和。拌和过程中，试验室值班人员每隔2 小时检查一次衡量误差及拌和时间，并作好记录。其标量偏差不超过DL/T5141-2001 第4.3.2 条的规定。因改换配料单或调整配合比时，必须经试验室人员监督重新定秤。

④ 为进行混凝土质量控制，现场试验人员在拌和机口及混凝土施工仓面对混凝土拌和物随机抽样，进行坍落度、含气量、温度试验并取样成型。试验人员根据现场试验结果及时调整配合比。

（3）混凝土浇筑仓面准备作业质量控制

① 测量放样

采用先进的测量方法和测量仪器进行测量放样，以减少系统误差和出错的机会。所有测量数据，都必须通过室内作业和现场计算互相校核，施工放样过程中，严格按照《施工测量控制程序》进行操作。

② 钢筋施工

钢筋加工必须严格按照设计图纸和钢筋配料单进行加工，加工后的钢筋做好标记，并码放整齐，防止混杂。钢筋的现场绑扎焊接，必须按设计图纸及测量放样点进行施工。

所有操作工人须进行技术培训，做到持证上岗，提高钢筋施工质量。

③ 模板施工

做好模板的设计，结合现场的施工条件和建筑物特性，采用牢固可靠、施工快速、成型质量好的模板。各种模板出厂前严格检查，按招标文件和规范的要求对模板的尺寸、表面平整度、表面光洁度进行检查。模板安装时，必须要测放足够精度的控制点，以控制模板安装质量。

④ 预埋件施工

混凝土施工中的止水片、金属结构安装埋件、监测仪器等，在埋设前，仔细检查和核定，并做好标记和记录，预埋件埋设时，加固牢靠，并加以保护，混凝土浇筑过程中，必须严格执行经监理工程师审批过的施工措施，防止浇筑过程中，移动和损坏预埋件。

⑤ 仓面清理

混凝土浇筑前，使用压力水将缝面冲洗干净，并排干积水，缝面上的浮浆、污染物，使用合适的方法进行清理，不得对混凝土内部造成损伤，压力水的水压及冲毛时间根据季节和混凝土标号随时进行调整。

（4）泵送混凝土施工技术措施

1） 泵送混凝土所需的材料如水泥、水、骨料和外加剂严格按照招标文件和规范要求使用。

2） 泵送混凝土配合比严格按照监理工程师员批准的配合比施工。

3） 混凝土拌和程序和时间要严格按照试验确定的进行。

4）不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须予以清除，并按监理工程师的指示弃置在指定地点。

5） 泵送混凝土拌和使用混凝土搅拌车运输，边运输边搅拌，以保证混凝土质量。

6） 安装混凝土泵导管前，彻底消除管内污物及水泥砂浆，并用压力水冲洗。安装后注意检查，防止漏浆。在泵送混凝土之前，先在导管内通过水泥砂浆。

7） 不允许为提高混凝土的流动性而在泵的受料斗处加水拌和。

8） 保持泵送混凝土施工的连续性，如因故中断时，则该常使混凝土泵转动，以免导管堵塞。在正常温度下，如间歇时间过久（超过45min），将存留在导管内的混凝土排出，并加以清洗。

9） 混凝土入仓采取自一端逐段向另一端进料的方式。同时，要注意顶拱超挖部分混凝土回填，不得出现架空现象。封拱时，混凝土泵在一定时间内保持一定压力，使其混凝土充填密实（由试验确定具体时间）。

10） 浇筑时要特别注意振捣充分，不许漏振。

11） 当泵送混凝土工作告一段落后，及时用压力水将导管冲洗干净。

12） 隧洞混凝土，采用仓内振捣。混凝土浇筑时从两侧均匀对称下料，并均匀上升，浇筑至顶拱时，用泵由中间下料逐渐退至浇筑段端口，最后在压力状态下封拱。

13） 混凝土浇筑前彻底清除基岩上的杂物、松动石块，并用高压水冲洗干净，经监理工程师检查验收合格后才能绑扎钢筋，立模，再经监理工程师验收合格后方能浇筑混凝土。

（5）常态混凝土浇筑过程中的质量控制

严格执行仓面工艺设计规定，仓面浇筑工艺，施工设备资源、温控资源、人力资源配置、混凝土浇筑顺序图、设计的标号、厚度、次序、方向、分层、开收仓时间等进行全面的仓面设计，报监理工程师批准后，方可开仓浇筑混凝土。施工过程中，不得随意变动经批准的仓面设计。

① 混凝土运输

混凝土运输采用保温效果较好的料罐车运输，并做好施工组织管理，加快混凝土入仓速度，夏季高温季节，做好车辆的防晒保温和降温工作，减少混凝土运输途中的温度回升。

② 混凝土入仓铺料

混凝土下料时均匀铺料，大面积仓位采取台阶法浇筑，溜槽进料时采用分料器布料；

预埋件附近、钢筋密集部位使用人工撒料，以防止骨料堆积。

③ 混凝土振捣

混凝土浇筑时，根据混凝土级配、结构部位分别配用手持式硬轴振捣棒或软轴振捣棒，以确保混凝土振捣密实。模板附近，进行复振，以减少水气泡，提高混凝土表面质量。

④ 严格控制施工过程中的模板变形，保证立模的准确度和稳定性，确保混凝土外形轮廓线和表面平整度满足要求。模体就位、达到设计混凝土边线，然后浇筑混凝土。

安排木工全过程值班，随时检查模板变形、位移情况，发现问题及时纠正。

10.11.2 混凝土施工安全保证措施

（1）为保证照明安全，必须在各施工区、道路、生活区等设置足够的照明系统，最低照明度符合规定，隧洞作业地段照明采用36v 低压电。施工用电线路按规定架设，满足安全用电要求。

（2）洞室施工时设置监测气体浓度的仪器仪表，满足排风，防尘和防有害气体的要求。

（3）配备安全防护设施，仓面设置安全通道和安全围栏，模板挂设安全作业平台，高空部位挂设安全网，随仓位上升搭设交通梯，操作人员佩带安全绳和安全带，施工脚手架和操作平台搭设牢固，防止安全事故发生。

（4）加强大型施工机械设备的检查、维修、保养、确保高效、安全运行，操作人员必须持证上岗。

（5）加强对职工进行施工安全教育，对工人进行岗前培训，操作考试和考核合格者才能上岗。

（6）在施工现场、道路等场所设置醒目的安全标识、警示和信号等提高全体施工人员的安全意识。

（7）项目部成立安全管理小组，针对本工程安全重点由技术部编制安全技术措施指导现场生产，加强施工现场安全管理工作，科学组织施工，确保混凝土施工安全。

（8）钢模台车施工中，除遵照以上安全操作规程，施工前，要制定出各种具体安全措施外，还做到：

① 操作平台上备用材料及设备，必须严格按照设计规定位置和数量进行布置，不得随意变动，以防超载。

② 操作平台要经常进行清理，保持清洁，以防止物体坠落伤人。

③ 操作平台铺板接缝紧密，四周设置围护栏杆或安全网。

④ 必须建立通讯联络信号和必要联络制度，保证施工过程畅通。

⑤ 混凝土运输垂直通道上口，搭设防护栅。防止高空坠物伤人。

⑥ 台车平台上备好消防设施，以防平台着火。

⑦ 设计专门的材料吊运箱，进行施工辅助材料等的吊运，保证安全。

## 土石方填筑工程

11.1 概述

本合同项目回填范围主要是隧洞进出口明渠矩形渐变槽段挡墙与边坡的土方回填，涵洞段侧墙与边坡、涵洞顶部挡墙与边坡之间的碎石土回填，闸室段土方回填，大楼西南沟、大楼西沟土方回填，以及土渠段大量的粘土石渣回填，共计填筑方量563434.2。

分项工程量估算见表11-1。

表11-1 分项工程量估算表

| 序号 | 回填部位 | 回填料 | 回填工程量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧洞进口明渠 | 土方 | 5364 |  |
| 2 | 隧洞出口明渠 | 土方 | 5805 |  |
| 3 | 大楼西南沟排水涵洞 | 土方(包括粘土回填) | 26093.1 |  |
| 4 | 大楼西沟排水涵洞 | 土方(包括粘土回填) | 15095.1 |  |
| 5 | 土渠 | 土方 | 282936 | 土方筑堤 |
|  |  | 隧洞弃渣 | 139399 | 隧洞弃渣填筑 |
|  |  | 土方 | 88742 | 土渠其他部位 |
| 合 | 计 |  | 563434.2 |  |

11.2 执行标准

本项目施工执行（但不限于）下列标准：

（1）《碾压式土石坝施工技术规范》（SDJ213-83）;

（2）《土工试验规程》（SL/T237-1999）；

（3）《堤防工程施工规范》（SL260-98）；

（4）《堤防工程施工质量评定与验收规程》（试行）（SL239-1999）；

（5）《土工合成材料应用技术规范》GB50290-98；

（6）《土工合成材料测试规程》SL/T235-1999；

（7）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-98；

（8）《混凝土面板堆石坝施工技术规范》SL49-94。

11.3 施工特点、难点及对策

本合同项目回填施工的主要特点有：①结构物回填，回填时需考虑混凝土龄期强度，防止结构物变形损坏等，填筑质量要求高。②土渠段回填石渣和粘性土斜墙回填，填筑方量大，施工强度要求较高。

主要施工难点是：结构物布置较多、施工场地狭窄，施工道路布置及填筑料运输困难。

针对上述施工特点和难点，填筑施工中拟采取以下对策：充分利用洞挖出碴修岔道作为填筑料源的运输道路；同时结合混凝土浇筑施工在矩形渐变槽段75.375 高程2m 宽马道上布置小型运输设备及移动式皮带机进行填筑料的水平及垂直运输。土渠段注意各部位的填料顺序和施工工艺，使土石料填筑合同有序进行，确保施工质量。

11.4 施工布置

11.4.1 施工道路

沿洞挖出碴道路，在75.375 高程顺边坡方向与一级马道相连，修建填筑料运输道路至填筑部位外侧作为进场料源的水平运输道路，同时在75.375 高程2m 宽马道上布置移动式皮带机进行填筑料的水平及垂直运输。

11.4.2 料源（场）布置和料物供应

本合同项目开挖料拟尽量利用，在监理工程师指定的弃碴场分弃料、土料、块石料、碎石料几个区分别堆放碴料。派专人在碴场指挥车辆弃碴以及安排碴场维护。其中：堆存的壤土用于涵洞口挡土墙后的土方回填；碎石土料用于涵洞侧面的石渣料回填；洞挖碎碴破碎加工反滤料、砂、碎石；块石料用于护坡砌筑。根据用料情况，需要备料情况见表11-2《结构填筑和护坡砌筑土石方平衡表》。

11.5 土石方填筑程序

土石方填筑一般在混凝土结构物施工完毕后进行，施工程序见图11-1。

11.6 土石方填筑施工工艺与方法

11.6.1 施工工艺

施工工艺见图11-2。

11.6.2 施工方法

11.6.2.1 施工准备

（1）地形测量；根据建立的施工控制网，对填筑区地形进行实测，形成平面、剖面地形资料；对填筑部位的设计尺寸和外边坡测量放样，确保其断面尺寸符合设计要求。

测量资料报监理工程师批准后开始施工。

（2）碾压试验：在选定的料场开挖物料，进行填筑试验。进行铺土方式、铺土厚度、压实机械的类型及重量，压实遍数、含水量、压实干密度等试验，确定施工参数报监理工程师审批后实施。

（3）基础清理和排水工作：

所有的填筑面及接触面在填筑前清除表面积水和其他有害物，填筑料在填筑前准备就绪，经监理工程师批准后进行填筑施工。

填筑前清除岩基上的所有强风化的松动岩石和破碎带，岩石不因填筑施工产生新的裂缝。

覆盖层及风化岩石表面充分平整，便于碾压设备正常工作，及时清理表面松散堆积物、积水和流水。

11.6.2.2 土方填筑碾压

进出口明渠土方填筑采用隧洞进口边坡开挖的壤土；碎石土填筑采用进出口明渠开挖碎石土料。用15～20t 自卸车从借料场运输至施工部位，小型运输设备及移动式皮带机进行水平及垂直运输，人工铺料，夯具夯实。

铺料：渣料层厚度暂定20～30cm 为一层（具体根据试验确定），误差不超过层厚的10%，

压实：根据施工部位狭窄的特点，选用平板振动夯和蛙式夯夯实。根据料源适当洒水，按照试验确定的遍数进行夯实。严格控制压实参数，检验合格后铺筑上层新料。夯具夯实时采用连环套打法，夯迹双向套压，夯压夯1/3，行压行1/3；分段、分片夯实时，夯迹搭压宽度不小于1/3 夯径。

分段填筑部位，各段设立标志，以防漏压、欠压、过压，上下层分段接缝位置错开，错缝距离不小于1.0m ，每层接缝处做成斜坡形，碾迹重叠0.5～1.0m 。

11.7 土石方平衡计划

11.7.1 土石方平衡原则

（1）在满足回填质量要求的条件下，合理利用开挖料进行回填，减少弃渣数量；

（2）合理利用开挖土石方，尽量降低工程费用，以满足经济合理的要求。

11.7.2 土石方平衡估算

11.7.2.1 土石料利用折算

（1）土料折算

①自然方/压实方折算系数0.85：

②运输损耗：10%；

③填筑损耗：5%。

④开挖利用系数：60%。

⑤转存损耗系数：1%；

本标需回填土方壤土424035.2m3（压实方），以上土料自然方与压实方的综合折算系数为0.374，相应需要在备料场备壤土1133784m3。

（2）石料利用折算

砂自然方/实方＝0.94；

开挖料块石利用系数：40%；

开挖料碎石利用系数：80%

砂石加工及运输损耗系数：10%；

转存损耗系数：1%；

护坡块石自然方/砌筑方为=1.43。

以上块石自然方与砌筑方的综合折算系数为0.558、碎石及砂自然方与砌筑方的综合折算系数为0.649。

本标碎石垫层3121、桨砌石19014.1，即共需要碎石2026m3(实方)、块石19014.1 (实方)、砌筑用砂7358。

综合考虑以上情况，块石需要在料场备料34076m3（自然方）、碎石需要在料场备料16146（自然方）。

11.7.2.2 土石方平衡

本标段土方开挖60.03 万、石方开挖39.4 万，用于结构填筑和护坡砌筑部分土石方平衡见表11-2。

表11-2 结构填筑和护坡砌筑土石方平衡表

| 序号 | 项目 | 设计工程量() | 开挖料备用(自然方) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方填筑 | 424035.2 | 1133784 | 洞口壤土开挖料 |
| 2 | 桨砌块石 | 19014.1 | 34076 | 隧洞开挖块石料 |
| 3 | 碎石垫层 | 3121 | 16146 | 隧洞开挖石料 |
| 4 | 砌筑用砂 | 7358 |  |  |

11.8 施工进度计划

根据总进度计划，隧洞进出口段土石方回填于2006 年6 月2 日开始进行填筑施工，

在2006 年6 月30 日填筑完成；大楼西南沟土石方回填于2005 年3 月1 日开始至2005

年3 月20 日完成；大楼西沟土石方回填2005 年4 月5 日开始至2005 年4 月20 日完成；

土渠段土石方填筑2004 年12 月5 日开始至2005 年6 月5 日完成。

11.9 主要资源配置

（1）机械设备

拟投入土石方填筑设备详见表11-3。

表11-3 土石方填筑设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲 | 1.6 | 6 |  |
| 2 | 反铲 | 1.0～1.2 | 4 |  |
| 3 | 推土机 | D85 | 4 |  |
| 4 | 装载机 | 3.0 | 4 |  |
| 5 | 自卸汽车 | 15～20t | 30 |  |
| 6 | 振动碾 |  | 6 |  |
| 7 | 手扶式振动碾 |  | 5 |  |
| 8 | 蛙式打夯机 | HW170 | 5 |  |

（2）劳动力计划

根据本工程施工强度和工期要求，劳动力配置计划见表11-4。

表11-4 土石方填筑劳动力配置表

| 序号 | 工程 | 需用量（人数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机司机 | 16 |  |
| 2 | 装裁机司机 | 10 |  |
| 3 | 振动碾司机 | 18 |  |
| 4 | 推土机司机 | 8 |  |
| 5 | 司机 | 40 |  |
| 6 | 夯机工 | 12 |  |
| 7 | 普工 | 100 |  |
| 合计 | 204 | 劳动力数量根据施工强度变化增减 |

11.10 质量与安全保证措施

11.10.1 质量保证措施

（1）配备充足的试验、检测仪器设备和试验检测人员到施工现场，对填筑质量实施监控。

（2）严格实行三级质量检查制度，上一层土石方填筑必须在下一层经“三检”合格并经监理工程师认可之后才能施工。

（3）从源头抓好填筑料的质量控制，在料源准备阶段做好回填料的分选，严格区分可利用料和弃渣，分类堆存。

（4）严格按照设计规定的填筑、碾压参数和监理指令进行施工，现场配备足够的平踩、碾压设备，压实后的填筑表面平整。

（5）填筑前，按规定申请监理工程师进行基础面清理质量的检查验收，填筑期间，按设计和规程规范的要求检查各项施工工艺和工序质量，每一层填筑完毕，申请监理工程师进行工程隐蔽部位的验收。

（6）搞好过程控制。检查填筑料、检测含水量变化、铺土厚度、碾压遍数、层间结合，压实后的干密度等，将质量检验贯穿整个填筑过程。

11.10.2 安全保证措施

（1）施工现场布置符合防火、防爆、防雷电等规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活、办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等严格按批准的总平面布置图进行布置。

（2）现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点按照GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定挂标牌，现场道路符合《工厂企业厂内运输安全规程》GB4378-84 的规定。

（3）施工现场实施机械安全验收制度，各种机械设备按照规定的安全技术标准进

行检测。所有操作人员要持证上岗。

（4）冬雨季施工采取抗冻防滑措施，汛期加强路面排水，确保行车安全。

（5）高边坡下进行填筑施工，特别注意滚石伤人。

（6）积极做好安全生产检查，发现事故隐患，及时整改。

（7）在施工现场，配备适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够数量的夜间照明和围挡设施；该项保卫工作，在夜间及节假日也不间断。

## 钻孔灌浆与地基加固工程施工

12.1 概述

本合同项目主要包括**隧洞（371+193～373+400）内的回填灌浆、固结灌浆、排水孔等项目的施工；大楼西南沟排水涵洞地基强夯处理施工；大楼西沟排水涵洞地基水泥搅拌桩（桩径0.6m，单根长8m）施工。

主要工程量见表12-1、表12-2。

表12-1 钻孔灌浆及排水孔工程主要工程量表

| 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固结灌浆 | m | 995.7 |  |
| 固结检查钻孔 | m | 50.8 |  |
| 回填灌浆 |  | 1936 |  |
| 回填灌浆检查孔钻孔 | m | 11.4 |  |
| 回填灌浆压浆检查 | 孔 | 12 |  |
| 排水孔 | m | 15908 |  |

表12-2地基处理主要工程量表

| 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强夯置换(墩径2.8m,墩长5m) | m/个 | 180/36 |  |  |
| 强夯 |  | 534 |  |  |
| 水泥搅拌桩（桩径0.6m） | m/根 | 1312/164 | 单根长8m |

12.2 施工特性

12.2.1 灌浆施工的一般要求

（1）地下洞室的回填灌浆在衬砌混凝土达到70%设计强度后进行，固结灌浆在该部位的回填灌浆结束7 天后进行。

（2）已完成或正在灌浆的地区，其附近30m 以内不得进行爆破作业。

12.2.2 灌浆施工的管理

（1）作业面施工平台

隧洞的顶拱回填灌浆、固结灌浆、排水钻孔的施工主要在洞室内完成，须根据洞室断面结构尺寸和处理位置制作专门的施工平台和搭设排架才能满足钻孔灌浆作业的需要。

（2）施工干扰

灌浆作业作一般为工期前的最后一道工序，往往直线施工工期短，其开工期间受混凝衬砌进度制约，同时在隧洞施工交叉作业对施工交通，施工安全等因素有较大影响。

因此，加强施工中的安全，目标工期管理，力争前道工序为本工程及早创造施工条件。

（3）施工期间的排污

施工期间的废水、渣、浆等由专职人员清理和排除，并设置排污设施，施工期间、所有排污设施正常运行，做好维护、管理工作，保证施工现场文明、整洁的场地。

12.2.3 强夯施工特性

强夯处理主要是对大楼西南沟涵管地基进行加固。施工时，严格按相关技术要求进行操作，防止漏夯。

12.2.4 水泥搅拌桩施工特性

（1）水泥搅拌桩施工主要是对大楼西沟基础进行加固。施工前，必须先开挖施工平台，合理规划和利用现有场地。施工时，搅拌必须严格按规定要求操作，防止漏搅。

（2）现场废水、渣、浆等排放有序，搞好文明施工和环境保护。

12.3 施工布置

12.3.1 风、水、电系统

（1）隧洞的回填灌浆、固结灌浆、排水钻孔等施工用风采用隧洞进出口系统供风。

风压大于0.6MPa。

（2）隧洞内施工用水采用系统施工供水系统。强夯及水泥搅拌桩施工用水采用土渠段施工供水系统供水。

（3）施工用电采用系统供电。动力线沿洞壁架设并相距30m 设置1 个600A 空气开关，廊道顶拱架设施工照明，照明电压采用36V 安全电压。强夯及水泥搅拌桩施工从隧洞出口段变压器处统一采用三相四线接引至施工现场。

12.3.2 水泥浆制、供浆系统

（1）水泥品种，用于回填灌浆，固结灌浆水泥标号不低于P.O32.5，或监理工程师指示选用灌浆水泥品种。

（2）集中制浆站制备水灰比为0.5∶1 的纯水泥浆液（原浆）。

（3）隧洞回填灌浆、固结灌浆，拟在洞外搭设8×5m 的简易木结构集中制、供浆平台，配置NJ-600 型高速制浆机、1 浆桶、BW250/50 供浆泵各1 台。大楼西沟处设一简易制浆站，配置NJ-600 型高速制浆机、1 浆桶、BW250/50 供浆泵各1 台。

（4）水泥仓库临近制供浆站布置，隧洞进出口仓库采用砖瓦结构，建筑面积共计50。大楼西沟水泥仓库30。

（5）在隧洞内设置浆液中转站，中转站配备1 个1m3 搅拌桶、1 台BW250/50 送浆泵。供浆输浆管道为50mm 活接头钢管。

制供浆站布置详见附图NSBD/CHDC-001-T-14。

12.3.3 钻灌排架及台车布置

隧洞内的回填灌浆、固结灌浆、排水钻孔的施工，拟搭设钻灌平台车，作业平台铺设5cm 板木。大楼西沟处则采用灌浆简易平台。

隧洞钻灌台车见附图NSBD/CHDC-001-T-15。

12.3.4 通讯联络

制、供浆站与施工作业部位安装有线专用电话，以方便内外用浆与供浆联系。平洞外采用对讲机联系。

12.4 固结灌浆施工

12.4.1 概述

本标隧洞围岩固结灌浆主要工程量见表12-2。

表12-2 固结灌浆主要工程量表

| 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固结灌浆预埋PVC 管 | m | 196 |  |
| 固结灌浆 | m | 995.7 |  |
| 固结灌浆检查钻孔灌浆 | m | 50.8 |  |
| 固结灌浆区压水试验 | 段 | 10 |  |

固结灌浆孔边顶拱布置、孔位、孔向、按施工图纸要求进行，孔深入岩5.08m，排距3m，梅花形布置。固结灌浆与回填灌浆在同一部位时，待回填灌浆施工完毕，待凝7d 后，方可进行固结灌浆施工。

12.4.2 固结灌浆施工程序

回填灌浆孔（Ⅰ、Ⅱ序）灌浆→回填灌浆检查孔→固结灌浆孔（Ⅰ、Ⅱ序或者Ⅲ序）钻孔→压水试验→灌浆→固结灌浆检查孔。

固结灌浆工艺流程见图12-1。

12.4.3 固结灌浆施工方法

（1）埋管

隧洞固结灌浆孔，在素混凝土部位直接钻孔。在钢筋混凝土衬砌部位采用埋管，钢管直径60mm，埋管管口底于混凝土面3cm。

（2）钻孔

固结灌浆孔采用YTP-28 汽腿钻钻机造孔，孔径40mm。

（3）灌浆方法

① 围岩固结灌浆按环间分序、环内加密的原则进行，环间分为两个次序，地质不良地段分三个次序。

② 基岩段长小于6m 的全孔一次灌注，大于6m 者自下而上分段灌注。

③ 灌浆机具采用SGB6-10 型灌浆泵，JJS-2B 搅拌桶，GTY-Ⅲ型灌浆自动记录仪配套使用。

④ 灌浆方式采用孔内循环灌浆法。

12.4.4 固结灌浆技术要求

（1）钻孔冲洗

① 冲洗压力：冲洗水压采用80%的灌浆压力，压力超过1MPa，则采用1MPa；冲洗风采用50%的灌浆压力，压力超过0.5MPa，则采用0.5MPa。

② 裂隙冲洗冲至回水澄清后10min 结束，且总的时间要求，单孔不少于30min，串通孔不少于2h。对回水达不到澄清要求的孔段，继续进行冲洗，孔内残存的沉积物厚度不得超过20cm。

（2）压水试验

简易压水试验在裂隙冲洗后或结合裂隙冲洗进行。压力为灌浆压力的80%，该值若大于1MPa 时，采用1MPa；压水20min，每5min 测读一次压水流量，取最后的流量值作为计算流量，其成果以透水率表示。

（3）灌浆

① 固结灌浆压力按施工图纸或监理工程师指示确定，接触段和注入率大的孔段分段升压。

② 固结灌浆原则上一泵灌一孔，当相互串浆时，采用群孔并联灌注，但并联孔数不宜多于3 个，控制灌浆压力。

③ 灌浆时先对第一序孔轮灌，采用“少灌多复”的方法，待第一孔灌浆结束后，再进行第二序孔，以次数推。

④ 当某一级浆液注入量已达300L 以上，或灌注时间已达1h，而灌浆压力和注入率均无显著改变时，换浓一级水灰比浆液灌注；当注入率大于30L/min 时，根据施工具体情况，可越级变浓。

⑤ 固结灌浆在规定压力下，当灌入率不大于0.4L/min，继续灌注30min，灌浆即结束。当长期达不到结束标准时，报请监理共同研究处理措施。

⑥ 固结灌封孔采用“压力灌浆封孔法”。

⑦ 灌浆实施技术参数，按设计图纸、技术要求和监理工程师批准的固结灌浆试验技术参数严格执行。

（4）质量检查

固结灌浆质量压水检查在该部位灌浆结束后7 天后进行，检查孔的数量不少于灌浆孔总数的5%，孔段合格率在80%以上，不合格孔段的透水率于设计规定值的50%，且不集中，灌浆质量可认为合格。否则，按监理的指示或批准的措施进行处理。

（5）其它按DL/TS148-2001 灌浆规范有关规定和设计要求进行。

12.5 回填灌浆施工

12.5.1 施工特性

隧洞的洞顶回填灌浆在衬砌混凝土达到70%设计强度后进行。回填灌浆孔顶拱矩形布置，排距4m，每排5 孔，入岩5cm。

回填灌浆主要工程量见表12-3。

表12-3 回填灌浆工程量表

| 项目 | 单 | 位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预埋PVC 管 | m | 170 | φ50 |
| 回填灌浆 |  | 1936 |  |
| 回填灌浆孔浆检查 | 孔 | 12 |  |

12.5.2 施工程序

（1）回填灌浆分区段进行。分区端必须封堵严密，灌浆分两个次序，施工时自较低的一端开始，向较高的一端推进。同一区段内的同一次序孔全部或部分钻孔完成后进行灌浆。施工工艺流程见图12-2。

（2）回填灌浆分序序数和分序方法根据地质情况和工程要求确定，报送监理工程师审批。

12.5.3 回填灌浆施工方法

隧洞平洞衬砌顶拱100°范围，回填灌浆孔排距按设计图纸或监理指示，钻孔入岩深度5cm。在钢筋混凝土衬砌部位采用预埋φ50mmPVC 管，预埋管中造孔，孔径38mm；

在素混凝土衬砌部位直接钻孔，孔径40mm，并测记混凝土深度和空腔尺寸，造孔采用YT-28 气腿钻机。在脱空较大的部位顶拱至少预埋2 根灌浆管。

（1）回填灌浆孔采用埋设25mm 钢管作为灌浆孔口管并进入岩石5cm。

（2）灌浆机具采用2SNS 砂浆泵、JJS-2B 搅拌桶、GJY-Ⅲ型灌浆自动记录仪配套使用。

（3）回填灌浆可采用纯压式灌浆法，灌浆压力按施工图纸要求，浆液水灰比为：一序孔可灌注水灰比0.6（或0.5）∶1 的水泥浆，二序孔可灌注1∶1 和0.6（或0.5）∶1 两个比级的水泥浆。空隙大的部位灌注水泥砂浆，但掺砂量不大于水泥重量的200%，或按监理工程师指定的回填灌浆的压力和浆液水灰比进行灌浆。

（4）回填灌浆在规定的压力下，灌浆孔停止吸浆，并继续灌注5min 即可结束。

（5）回填灌浆因故中断时，及早恢复灌浆，中断时间不大于30min，设法清洗至原孔深后恢复灌浆，若灌浆孔仍不吸浆，重新就近钻孔灌浆。

12.5.4 回填灌浆质量检查

（1）回填灌浆质量检查在该部位灌浆结束7 天后进行。灌浆结束后，将灌浆记录和有关资料提交监理工程师，以便确定检查孔孔位。检查孔布置在脱空较大、串浆孔集中及灌浆情况异常的部位。检查孔的数量为灌浆孔总数的5%。

（2）采用钻孔注浆法进行回填灌浆质量检查，向孔内注入水灰比2∶1 的浆液，在规定压力下，初始10min 内注入量不超过10L，即为合格。否则，按监理工程师指示或批准的措施进行处理。

（3）灌浆结束后，排出钻孔内积水和污物，露出衬砌混凝土表面的埋管割除。

（4）灌浆孔灌浆和检查孔钻孔注浆结束后，采用水泥砂浆将钻孔封填密实，并将孔口压抹平整。

12.6 排水孔施工

（1）概述

本标排水钻孔工程量孔径50mm，孔深6.08m，工程量共计15908m。

排水钻孔的施工，在相应部位的灌浆孔灌浆结束并检查合格后进行，灌浆孔尚未灌之前周边30m 范围内不得钻进排水孔。

（2）排水钻孔工艺流程见图12-3。

（3）施工方法

① 钻孔埋管，按设计图纸、文件或监理工程师指示执行。

② 钻孔编号、孔位、孔径、孔深按设计图纸、文件或监理工程师指示执行。

（4）钻孔机械，排水钻孔采用YTP-28 汽腿钻机造孔。

（5）排水钻孔过程中，如遇有断层破碎带或软弱岩体等特殊情况，及时通知监理工程师，按监理工程师指示处理，若排水孔遭堵塞，按监理工程师指示重钻。

（6）排水孔的保护和孔口装置按设计图纸或监理工程师指示执行。

（7）钻孔结束后，报请监理工程师进行检查验收、检查合格后，方可进行下一步操作。

（8）质量检查：孔深误差不大于孔深的1/40 孔深或符合施工图纸规定，开孔位置误差不大于10cm。

12.7 强夯和强夯置换施工

本合同项目强夯置换180m，强夯534m2。计划工期25 天。强夯置换墩位采用梅花形布置，墩间排距6.5m，墩径2.8m。

施工技术要求：

（1）工程开工前选择有代表性区域先进行现场试验，确定其适用性和处理效果。

（2）强夯地基的有效加固深度为6～7m，单击夯击能力2000KN·m。

（3）强夯点呈梅花形布置，间排距6.5m。

（4）夯击次数通过现场得到的夯击次数和沉降量关系曲线确定，同时满足：最后两击的平均夯沉量小于50mm；夯坑周围地面不发生过大的隆起；不因夯坑过深而发生提锤困难。

（5）夯击遍数及间隔时间：点夯2 遍以上，最后再以低能量满夯2 遍，两遍夯击可连续进行。

（6）强夯置换墩体材料采用碎石，其粒径大小应满足规范要求。

（7）强夯置换墩顶铺设一层厚度不小于500mm 的垫层，垫层材料与墩体相同，粒径小于100mm。

（8）其他事宜遵照《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002、J220-2002）执行。

12.8 水泥搅拌桩

水泥搅拌桩共计1312m，桩径0.6m，单根长8m，等腰三角形布置，行间距1.8m，排距1.5m。

12.8.1 施工程序

水泥搅拌桩施工程序见图12-4。

12.8.2 施工技术要求：

（1）施工前，进行工艺性试桩，数量2 根。先进行现场试验，确定最佳的技术参数；

（2）施工用水泥拟采用32.5MPa 以上的普硅水泥，水泥掺量根据试验确定；

（3）水泥搅拌桩基础之间设置200mm 厚的褥垫层；

（4）其他事宜遵照《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002、J220-2002）执行。

12.9 施工进度计划及施工强度分析

（1）施工强度及设备配置

本合同工程钻孔、灌浆、排水钻孔、强夯、水泥搅拌桩工程，依本标施工总进度安排，配备足够的施工设备和人员，满足施工强度和进度的要求。制供浆机组，单独成立3 个机组；固结灌浆机组按四灌配置（每洞二灌），单机组月生产能力按400m，配备2 台灌浆泵及2 台砂浆泵，满足隧洞回填灌浆要求，排水钻孔

单独成立机组施工。同时，在大楼西沟水泥搅拌桩施工处设置制浆机组一个，配置NJ-600型高速制浆机、1 浆桶、BW250/50 供浆泵各1 台

（2）施工进度计划

① 根据本标施工总进度计划安排，基础处理工程施工进度计划安排如下：

② 回填灌浆工期2006 年6 月1 日开始至2006 年9 月15 日完成。

③ 固结灌浆工期2006 年7 月1 日开始至2006 年10 月5 日完成。

④ 排水钻孔施工按顺序进行；

⑤ 强夯施工2004 年12 月6 日开始至2004 年12 月30 日完成；

⑥ 水泥搅拌桩2004 年12 月11 日开始至2005 年1 月15 日完成。

12.10 主要资源配置

（1）钻孔灌浆及排水孔工程施工设备配置见表12-4。

表12-4 灌浆、排水及地基处理工程主要施工设备表

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率（kW） | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风钻 | YTP-28 | 台 | 10 |  | 吉林 |
| 灌浆泵 | SGB6-10 | 台 | 6 | 18.5 | 衡 | 阳 |
| 泥浆泵 | BW-250/50 | 台 | 6 | 18.5 | 衡 | 阳 |
| 砂浆泵 | 2SNS | 台 | 6 | 18.5 | 中 | 南 |
| 高速制浆机 | NJ-600 | 台 | 4 | 7.5 | 抗 | 探 |
| 双层搅拌桶 | JJS-2B | 台 | 8 | 5.5 | 抗 | 探 |
| 储浆桶 | 1 | 台 | 6 | 5.5 | 抗 | 探 |
| 自动记录仪 | GJY-Ⅲ | 台 | 3 |  | 长科院 |
| 手摇电话机 |  | 部 | 8 |  |  |
| 双轴深层搅拌桩机 | SJB-2 型 | 台 | 1 |  |  |
| 自动监测记录仪 | SJC 型 | 台 | 1 |  |  |
| 吊车 | 35t | 台 | 1 |  |  |

（2）劳动力计划见表12-5。

表12-5 劳动力计划表

| 工种 人数 | 钻灌工 | 供浆 | 普工 | 库工 | 修理 | 电工 | 焊工 | 安全 | 质检 | 施工 | 管服 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 年 | 4季度 |  |  | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| 2005 年 | 1季度 | 20 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 |
| 2006 年 | 2季度 | 20 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 |
|  | 3季度 | 20 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 53 |
|  | 4季度 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |

12.11 施工技术措施

12.11.1 钻孔质量控制

（1）钻孔孔位按设计图纸测量放样，钻孔孔位与设计位置的偏差不得大于10cm。

（2）固结钻孔每段钻孔达到设计深度后，报请监理工程师进行孔深、孔径等验收，验收合格后方能进入下一道工序。

（3）钻孔过程中出现寻常情况，及时报告设计及监理工程师，共同研究解决方案。

12.11.2 灌浆质量控制

（1）灌浆所用水泥须有厂家质保书，且按规定复检合格，水泥要保持新鲜无结块，出厂期超过三个月的水泥不得使用。

（2）孔壁冲洗和脉动裂缝冲洗工作直接影响灌浆质量，冲洗和脉动裂缝冲洗结束标准符合设计标准。

（3）灌浆时要尽快达到设计压力，并专人控制灌浆压力，以免灌浆压力过大产生抬动造成事故或灌浆压力过小而影响灌浆质量。

（4）压水试验认真检查有无邻孔，特别是在钻进的孔段，如果发现串通，正在施工的钻孔停钻，冲洗、下管阻塞。

（5）固结灌浆，易产生外漏，压水灌浆过程中，发现冒浆（水）、漏浆（水），根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。必要时浆液中掺加速凝剂。

（6）严格按照灌浆要求的水灰比进行，对水泥、水进行称量并测量浆液比重。

（7）保持灌浆连续进行。若因中断，必须马上处理，尽早恢复灌浆。

（8）灌浆各工序严格遵守有关技术条款和DL/T5148-2001 灌浆规范要求和按监理指示，以确保灌浆质量。

（9）遇到特殊情况时，及时将情况和处理措施与结果上报业主和监理。

12.11.3 强夯质量控制

（1）严格施工工艺，按设计要求布置置换墩位；

（2）控制夯与夯间，排与排间的衔接位置，防止漏夯。

12.11.4 水泥搅拌桩质量控制

（1）水泥土搅拌桩基工程系隐蔽工程，施工中，现场质检人员必须严格按本公司ISO9002 质量体系文件及技术要求，对各道工序的各项施工工艺参数、质量控制点进行严格的检查、检测，通过对施工全过程的严格控制来保证搅拌桩施工质量。

（2）施工前，必须组织施工技术员、质检员、机班长及机组操作工人进行现场技术交底。施工过程中，施工技术、质检人员24h 全天候跟踪监测，严格检查、检测各道工序、各项施工工艺参数，发现问题，进行及时纠正处理。

（3）桩位控制：由专业测量人员负责测放搅拌桩施工轴线及桩位定点，设置测量控制点并予以妥善保护；在施工过程中随时抽测、校核桩位，确保桩位布置与设计图误差不大于5cm。

（4）桩距控制：桩距的大小关系到成桩搭接的最小厚度能否得到保证，施工时，可通过搅拌桩机自身的液压调距功能，确保桩机每次水平位移的距离为一定值。

（5）桩体垂直度控制：为保证搅拌桩的垂直精度，开钻前，应用水平尺、水准仪对搅拌桩机的平整度和导向架对地面的垂直度进行严格的检测、校核，检测合格后方可开钻，且在施工过程中随时检测，保证搅拌桩的垂直度偏差不超过1%。

（6）桩深控制：严格按设计要求用SJC 型监测仪进行控制，桩深必须满足设计要求，如遇含水量低的致密天然土层无法达到设计深度时，一般以搅不动为止或按监理工程师批准的方案进行施工。

（7）水泥浆控制：严格按照0.5∶1 的设计水灰比配制水泥浆，采用GJ-600 型快速灰浆搅拌机拌制浆液，搅拌时间须大于90 秒，以保证水泥浆良好的和易性和流动性；制备好的水泥浆及时过滤并转存入1 m3 慢速储浆桶经常搅动，不能有离析、沉淀现象；

水泥浆应随拌随用，凡停置时间超过4 小时的水泥浆坚决弃掉不用。

（8）喷浆量和提升速度的控制：根据灰浆泵的排量，搅拌桩喷浆提升速度控制在0.5m/min 以下，均匀连续提升，确保段浆量和水泥掺入比满足设计要求。

（9）桩底质量控制：第一次预搅下沉到设计深度并开始送浆，当水泥浆液到达出浆口后，先在孔底喷浆搅拌90 秒，使水泥浆液完全到达桩端并与桩端土充分搅拌后，然后再按正常速度提升搅拌头，以确保桩底达到较高得强度。

（10）施工记录控制：搅拌桩施工记录采用自动记录仪电脑打印，当不能采用电脑打印记录时，施工记录应有专人负责，各台桩机须指派专人负责做好施工记录。施工记录内容包括但不限于施工桩号、施工日期，搅拌深度、桩顶标高，钻机转速、钻进速度、时间，提升速度、时间，水灰比、水泥用量，复搅长度和时间等。施工过程中发生的问题及处理情况应在备注中注明。

当班施工技术、质检人员严格检查施工记录，发现有误及时纠正处理，并在记录上签字认可；及时填写单孔检查验收表，并及时通知现场监理检查验收签证。

## 砌体工程施工

13.1 概述

本合同项目砌体工程主要包括隧洞进出口明渠段砌石护坡（含排水沟砌筑）、大楼西南沟和大楼西沟涵洞进出口段砌石护坡（含截流沟、排水沟等）及土渠段边坡（含截流沟）石砌体防护。共计M10 浆砌石5588.8，M7.5 浆砌石4920 ，干砌石8930.7 ，碎石垫层1893.9 ，抛石415.8 。砌体工程主要工程量见表13-1。

表13-1 砌体工程主要工程量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 方量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧洞进出口砌体护坡 |  | 5588.8 | M10 浆砌 |
|  |  |  | 2383.7 | 干砌 |
|  |  |  | 794.4 | 碎石垫层 |
| 2 | 大楼西南沟排水涵洞 |  | 1595.1 | M7.5 浆砌 |
|  |  |  | 361.2 | 碎石垫层 |
|  |  |  | 262.1 | 抛石 |
| 3 | 大楼西沟排水涵洞 |  | 3324.9 | M7.5 浆砌 |
|  |  |  | 738.3 | 碎石垫层 |
|  |  |  | 153.7 | 抛石 |
| 4 | 土渠段 |  | 6547 | 干砌 |

13.2 执行标准

本标段砌体执行（但不限于）标准和规程规范如下：

（1）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）；

（2）《浆砌石坝施工技术规定》(试行)（SD120-84）；

（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-1999）；

（4）《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）。

13.3 施工安排

砌体施工根据边坡开挖情况进行。原则上开挖一个台阶后，砌体随后施工。

13.4 施工措施计划

13.4.1 施工程序

砌石：施工准备→马道排水沟开挖→垫层铺设→砌筑→勾缝→养护。

13.4.2 施工方法

13.4.2.1 施工准备

（1）施工布置

砂浆拌制：在施工区附近安装1～2 台0.20m3 的搅拌机拌制砂浆，砂、水泥用拖拉机运输、砂浆用手推车运输。拌制砂浆的水灰比、拌制时间必须符合设计要求，砂浆随拌随用，运输或储存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前重新拌和。

道路布置：结合开挖情况，利用洞挖出碴的主干道和土渠临时道路，分岔沿边坡各马道高程布置拖拉机运输道路。

（2）材料准备

块石：根据本标段隧洞开挖岩石情况将石料分区堆放在监理工程师指定的堆料场，在备料场人工拣集块厚15cm 以上坚实新鲜、无风化剥落层或裂纹，完整的块石，进行强度试验并报监理批准后用于本标段的砌体施工。对准备用于砌筑的块石石料使用前用水冲洗表面的污垢、水锈。

砖：按施工图纸要求，场外购买。

砂：砌筑砂浆用砂料，在石料场布置破碎机破碎筛分，粒径0.15～5mm、细度模数2.5～3.0。

水泥：按照监理和设计要求的品种、标号进货，按照不同品种、标号、出厂批号分别贮放在专用的仓库。按照先到先用的原则使用，保证新鲜、无结块现象。

生石灰：熟化成石灰膏时，用网过滤，使其充分熟化，熟化时间不少于7 天。

水：在施工场地附近砌筑水池，用水泵抽取干净、无污染的水进行化验，采用PH值、可溶物等符合设计标准要求的水进行砌筑施工。

（3）配合比试验

水泥砂浆：按照设计规定的标号和和易性要求，进行配合比试验，采用机械拌制，配料时称量允许误差符合设计要求。

（4）基础验收

施工前对砌筑边坡位置测量放线，完成清基整平、修整工作，并按要求进行压实或夯实，然后报监理进行基础质量验收。

13.4.2.2 基础开挖

砌体基础按照设计尺寸采用人工开挖，开挖料按监理工程师要求运输至指定地点堆放。

13.4.2.3 垫层铺设

砌筑前，用人工修整基面、按设计要求铺设垫层，然后整平夯实。

13.4.2.4 砌筑

块石用人工挑选并用水冲洗干净后用拖拉机运输至砌筑场地，砖从场外购，直接运至施工区并人工湿水。拌制砂浆（稠度3～5cm 为宜）用手推车运输。

（1）砌体采用铺浆法砌筑，砌体分皮卧砌，上下错缝，内外搭砌。不得采用外面侧立、中间填芯的方法，不得有空缝。

（2）在铺砌灰浆前，砌筑洒水湿润，不得残留积水。灰缝厚度一般为20～30mm。较大空隙先用砂浆填塞后用碎石嵌实，不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。

（3）砌体基础第一皮石块座浆，并将大面向下。砌体基础的扩大部分，如作成阶梯形，上级阶梯的石块至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的石块相互错缝搭砌。阶梯的第一层及其转角、交叉及洞穴、孔口等处，选用较大平面的石块砌筑。

（4）砌体每天砌筑的高度，不超过1.2m，砌筑过程中因故临时间歇时，留阶梯形斜槎，高度不超过0.5m。

（5）砌筑时按照设计要求作好排水孔的施工。

13.4.2.5 勾缝

砌体表面勾缝采用保持块石砌合的自然接缝，力求美观、匀称、块石形状突出，表面平整。

砌筑24h 后进行清缝，清缝宽不小于砌缝宽度，勾缝宽不小于砌体缝宽的2 倍，勾缝前先将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润；勾缝砂浆单独拌制，严禁与砌筑砂浆混用；当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面刷洗干净，并随时养护。

13.4.2.6 养护

砌筑12～18h 后开始养护，洒水14 天养护期间经常洒水，保持砌体湿润，避免碰撞和震动。

13.4.3 场地排水措施

13.4.3.1 边坡排水

在边坡外侧开挖截水沟，防止雨水冲刷边坡，造成边坡泥土流失影响砌筑面；在各马道排水沟未形成前，在低洼处挖集水坑用水泵抽排。

13.4.3.2 料场排水

在砂石料堆放和加工场周围，开挖截排水沟，防止污泥冲刷料场。

13.5 施工进度计划

根据**隧洞进出口明渠开挖及土渠段填筑（含大楼西南沟、大楼西沟）情况，在开挖及填筑工程完成，并形成安全的防护体系后，进行砌石施工。**隧洞砌石计划在2006年6 月15 日～2006 年9 月底完成；大楼西南沟排水涵洞砌石计划在2005 年3 月10 日～2005 年5 月20 日完成；大楼西沟砌石计划在2005 年6 月1 日～2005 年7 月1 日完成；土渠边坡砌石计划在2005 年2 月初～2005 年5 月底完成。

房屋建筑安排在2006 年7 月21 日～8 月20 日完成。

13.6 主要资源配置

13.6.1 施工设备配备

砂浆搅拌机（0.20m3）8 台、10t 自卸车10 台、手推车40 部、人工夯具15 套、水泵5 台。

13.6.2 主要人员配备

砌筑工80 人、机械操作工30 人、普工100 人。

13.7 质量保证措施

（1）严格按照规程规范施工。

砌体的结构尺寸和位置，符合施工详图规定，表面误差不得大于《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2002）的规定。

（2）严格质量验收程序。

对每道工序严格按照程序组织验收。验收按照“三检制”的原则进行，保证质量一次验收合格。

（3）实行质量责任制和质量奖惩。

按照“谁施工、谁负责”的原则，实行作业队、班组长质量责任制。根据验收情况，每月进行质量奖惩，对质量意识差、项目部多次验收不合格的单位和个人采取重罚、对质量优良、一次验收合格的班组、作业队给予重奖。

（4）注意冬雨季施工。

雨天施工不得使用过湿的砌块，以免砂浆流淌，影响砌体质量；冬季施工时，砌块不得浇水湿润，也不得使用被水浸后受冻的砌块。砌块在砌筑前，清除冻霜等冻结物。

搞好雨季施工作业面和料场的排水工作。

## 沥青混凝土及碎石路面工程施工

14.1 概况

本合同项目路面工程主要包括土渠左岸碎石路面及其右岸沥青路面工程。主要工程量为沥青路面（5cm 厚）8407，碎石路面（15cm 厚）12562，石灰土2186。

14.2 施工布置

14.2.1 施工用水

施工用水采用土渠段供水系统供水。

14.2.2 施工用电

采用土渠段供电系统。

14.2.3 施工道路

施工道路利用当地施工便道、出渣用临时施工道路以及修建大楼西南沟、大楼西沟排水涵洞时形成的临时施工道路。对于施工道路我们将派专人进行维护，确保施工道路畅通。

14.2.4 施工通讯

施工通讯采用对讲机4 部，出口项目经理部程控电话，此外，主要施工负责人均配的移动电话。确保通讯畅通。

14.3 施工工艺

（1）路基施工工艺流程见图14-1。

（2）沥青混凝土路面施工工艺流程见图14-2。

（3）沥青混凝土路面施工工艺流程见图14-3。

14.4 施工技术

14.4.1 石灰土基层施工技术

（1）所用土料和石灰必须满足工程要求。土料翻松打碎，其中15～25mm 的土块不超过5%；石灰在使用前5～7 天消解完毕，消解后的石灰要求保持一定的含水量。

（2）严格按配合比要求进行配料拌和。拌完后，混合料色泽一致，没有灰条、灰团和花面，没有粗细颗粒“窝”，且水分合适均匀。

（3）拌好的石灰土按松铺厚度均匀摊铺。每层的压实厚度用12～15t 压路机碾压时，不超过15cm；用18～20t 压路机碾压时，不超过20cm。结构层设计厚度超过上述规定时，应分层铺筑；每层最小压实厚度为10cm。

（4）石灰土摊铺后根据设计断面进行初步整形，初压1～2 遍后再进行整形。对整形后的石灰土应抓紧有利时机，进行碾压。碾压至无明显轮迹，压实度达到规定要求为止。

（5）碾压时，如表面水分不足时，适当洒水。防止“弹簧”、松散、起皮现象发生。

（6）碾压完成后，保持一定的湿度进行养生，养生期不少于5～7 天。

14.4.2 沥青混凝土面层施工技术

（1）沥青混凝土面层采用中粒式I 型密级配沥青混凝土混合料，集料最大公称粒径≤20mm。

（2）填料一般采用石灰岩粉或白岩粉，也可用水泥、滑石粉、粉煤灰等粉状矿质碱性材料。具体按监理工程师指示进行选用。

（3）沥青混合料拌和时间经试拌确定，混合料拌和均匀，沥青结合料全部裹覆所有混合料的矿料颗粒。

（4）沥青混凝土料在运输过程中应防止粗细集料离析，并要求运料车必须覆盖篷布等保温、防雨、防污染措施。

（5）沥青混合料摊铺采用专用摊铺机，其混合料的摊铺温度符合《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 表7.2.4 的要求。

（6）当气温低于5℃时，不宜摊铺热拌沥青混合料。

（7）沥青混合料的压实按初压、复压、终压在个阶段进行。压路机以慢而均匀的速度碾压。

①初压：在混合料摊铺后较高温度下进行，并不得产生推移、发裂。压路机从外侧向中心碾压，相邻碾压带应重叠1/3～1/2 轮宽。初压采用轻型钢筒式压路机或关闭振动装置的振动压路机碾压2 遍，初压后检查平整度、路拱，必要时进应修整。

②复压：紧接在初压之后进行。碾压遍数经试验确定，但不少于4～6 遍。复压后路面达到要求的压实度，并无显著轮迹。用人工摊铺，并使用小型压实机具压实，不得漏压。

③终压：紧接在复压后进行。终压不少于2 遍，路面应无轮迹。

（8）相邻两幅及上下层横向接缝均应错位1m 以上。斜接缝的搭接长度为0.4～0.8m，搭接处清扫干净并洒粘层油；平接缝应粘结紧密，压实，连接平顺。

14.4.3 碎石路面施工技术

（1）碎石路面铺筑施工分两层进行。采用灌浆法施工，泥浆一般按水：土比为0.9：1 的体积比进行拌制。

（2）灌浆法施工，首先均匀摊铺碎石，摊铺厚度为压实厚度的1.2～1.3 倍，然后用轻型碾压机预压，碾速宜慢，每分钟约25～30m，轮子迹重叠25～30cm。一般碾压6～10 遍，至石料无松动为止。碾压完后灌泥浆，泥浆要浇匀、浇透，表面与碎石齐平，。

灌浆1～2h 后，待表面未干前均匀撒铺石屑嵌缝，石屑用量约1～1.5m3/100，最后用中型碾压机碾压，至碎石缝隙内泥浆翻出与所撒石屑粘成一个坚实的整体为止。

（4）磨耗层铺筑：先清除泥结碎石路面浮土和松散颗粒，然后洒水，将拌和好的石料均匀铺洒在路面上，其松铺厚度为压实厚度的1.3～1.4 倍，即用轻型压路机压3～4 遍，至其密实即可。

（5）保护层铺筑：保护层采用松铺施工，即将粗砂均匀铺洒在路面上即可。

## 建筑与装修工程施工

15.1 概述

本合同内建筑与装修工程包括**隧洞进、出口启闭机室内外装修工程，共348。主要内容包括屋面工程、地面工程、涂料工程、抹灰工程及其它工程。

15.2 施工布置

本工程施工道路利用场内已有交通公路进行运输。施工用电就近接取系统电源。施工用水取自系统水源。

建筑物就近布置一台JQ500 强制式搅拌机，供应建筑物所需混凝土。

15.3 施工工艺及方法

15.3.1 屋面工程

15.3.1.1 工程范围及其说明

屋面工程包括屋面防水工程和屋面隔热工程，其中屋面防水工程为卷材防水工程松

散材料。屋面保温工程为聚乙烯保温材料。

15.3.1.2 建筑材料及其要求

（1）防水卷材及胶粘剂

高聚物改性沥青防水卷材的外观质量和物理性能应分别符合表15-1 和表15-2 的要求。

（2）防水涂料及胎体增强材料

高聚物改性沥青防水涂料质量应符合表15-3 的要求。

（3）密封材料

改性沥青密封材料的质量应符合表15-4 的要求。

表15-1 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量要求

| 项目 | 外观质量要求 |
| --- | --- |
| 断裂、皱褶、孔洞、剥离 | 不允许 |
| 边缘不整齐，砂砾不均匀 | 无明显差异 |
| 胎体未浸透、露胎 | 不允许 |
| 涂盖不均匀 | 不允许 |

表15-2 高聚物改性沥青防水材料的物理性能

| 项目 | 性 能 要 求 |
| --- | --- |
|  | 聚酯毡胎体 | 麻布胎体 | 聚乙烯膜胎体 | 玻璃毡胎体 |
| 拉伸性能 | 拉力（N） | ≥400 | ≥400 | ≥50 | ≥200 |
|  | 延伸率（%） | ≥30 | ≥5 | ≥200 | ≥3 |
| 不透水性 | 压力（MPa） | ≥0.2 |
|  | 保持时间（min） | ≥30 |
| 耐热度（80±2℃，2h） | 不流淌，无集中性气泡 |
| 柔性（-5～-25℃） | 绕规定直径圆棒无裂纹 |

表15-3 高聚物改性沥青防水涂料的质量要求

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 固体含量（%） | ≥43 |
| 耐热度（80℃，5h） | 无流淌、起泡和滑动 |
| 延伸（20±2℃拉伸）（mm） | ≥4.5 |
| 柔性（-10℃） | 3mm 厚，绕φ20mm圆棒无裂纹，断裂 |
| 不透水性 | 压力（MPa） | ＞0.1 |
|  | 保持时间（min） | ≥30 不渗透 |

表15-4 改性沥青密封材料的质量要求

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
|  | 改性石油沥青密封材料 | 改性焦油沥青密封材料 |
| 粘结延伸率（%） | 不 浸 水 | - | ≥250 |
|  | 浸水24h | - | ≥200 |
| 粘结性（25±1℃拉伸）（mm） | ≥15 | - |
| 耐热度（80℃，5h） | 下垂值≤4 |
| 柔性（℃） | -10℃无裂纹 | -20℃无裂纹 |
| 回弹率（%） | - | ≥80 |
| 施工度（25±1℃，5s）（mm） | 沉入量≥22 | - |

（4）混凝土材料

① 水泥：用普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于P.O32.5。水泥有产品质量证明，质量标准符合GB175-1999 和GB2938-97 的有关规定。

② 砂：采用中砂或粗砂，质量符合JGJ52-92 的规定，含泥量不大于3%，若需采用特细砂、山砂时，符合DBSI/5002-92 的有关规定。

③ 石：采用地质坚硬、最大粒径不超过15mm、级配良好、含泥量不超过1%的碎石

或卵石，其质量符合JGJ53-92 的有关规定。

④ 水：符合JGJG63-89 的标准，一般生活用水均可使用。

⑤ 外加剂：刚性防水层使用的膨胀剂、减水剂、防水剂，根据其适用范围和技术要求，通过试验选定。

（5）隔热材料

架空隔热制品的质量符合下列要求：混凝土板的强度等级不小于C20,且板内配置钢丝钢片。

（6）材料的贮运和存放

①卷材及其胶粘剂、防水涂料、胎体材料、密封材料和保温隔热材料以及水泥和外加剂等均贮存在阴凉、干燥、通风条件良好的室内，避免日晒、雨淋和受潮。不同规格和品种的材料分类贮存和堆放，严禁接近火源和热源。

②卷材直立堆放，其高度不得超过两层，不得倾斜和横压，短途运输时平放不得超过四层。卷材贮存避免与化学介质及有机溶剂接触，沥青防水卷材贮存的环境温度不得高于45℃。

③胶粘剂、防水涂料和外加剂等化学制剂按不同品种分别用密封容器贮存。水乳型和溶剂型防水涂料贮存的环境温度不低于0℃。

④密封材料贮存的环境温度不高于50℃。

15.3.1.3 作业条件

（1）屋面工程施工中，按施工工序和层次进行检验，合格后方进行下道工序和层次的作业，下道工序或相邻工程施工时，对屋面工程已完成的部分采取保护措施，防止损坏。

（2）伸出屋面的管道、设备或预埋件等，在 防水层施工前安设完毕，避免在已完工的防水层上凿孔打洞。

15.3.1.4 施工方法及其要求

（1）卷材防水屋面施工

① 铺设防水卷材的基本要求

a. 在屋面防水层施工前，会同监理工程师对基层面进行检查和验收，并做好验收记录。基层应牢固，表明应平整。

b. 找平层压实平整，采用水泥砂浆找平层时，水泥砂浆抹平收水后二次压光充分养护、不得有酥松、起砂、起皮现象。

c. 卷材铺贴前保持基面干燥，表面浮散的撒布料清扫干净，避免损伤卷材。

d. 屋面防水工程严禁在雨、雪天和五级风以上以及负温的气候条件下进行施工。

施工过程中遇到雨、雪，采取遮蔽措施。

② 基层面的处理

在铺贴卷材前，采用冷底子油或与防水卷材配套的底胶（基层处理剂）均匀喷涂一层胶质薄膜，以提高卷材和基层的粘结力，基层处理剂的材性与卷材的材性相容。

③ 卷材的铺设方法

a. 屋面坡度小于3％时，卷材宜平行屋脊铺贴。

b. 屋面坡度在3％～15％之间时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴。

c. 上下层卷材不得相互垂直铺贴。

d. 铺贴立面或大坡面卷材时，胶粘剂满涂，并尽量减少卷材短边搭接。

e. 立面卷材收头的端中要裁齐，压人预留凹槽内，用压条或垫片钉压固定钉距不大于900mm，然后用密封材料将凹槽嵌填封严。

④ 卷材搭接要求

a. 卷材搭接的宽度和要求根据屋面坡度、年最大频率风向和卷材的材性决定。

b. 上、下层及相邻两幅卷材的搭接缝错开平行于屋脊的搭接缝顺水流方向搭接；

垂直于屋脊的搭接缝，顺年最大频牢的风向搭接。

c. 叠层铺设的各层卷材，在天沟与屋面的连接处，采用叉接法搭接，搭接缝错开；接缝宜凿在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底。

（2）高聚物改性沥青防水卷材施工

① 冷粘结法铺贴卷材

a. 胶粘剂涂刷均匀、不漏底、不堆积。空铺法、条贴法、点粘法按规定的位置与面积涂刷胶粘剂。

b. 根据胶粘剂的性能，控制好胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

c. 铺贴卷材时，排除卷材下的空气，并辊压粘贴牢固；搭接部位的接缝满涂胶粘剂，溢出的胶粘剂随即刮平封口。

d. 接缝口用密封材料封严，宽度不小于10mm。

② 热熔法铺贴卷材

a. 幅宽内加热均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热和烧穿卷材。

b. 卷构表面热熔后立即滚铺卷材，滚铺时排除卷材下的空气，使之平展，不得皱折，并辊压粘结牢固。

c. 搭接缝部位，以溢出热熔的改性沥青为度，并随即刮封接口。

d. 采用条粘法时，每幅卷材的粘贴宽度不小于150mm。

③ 自粘法铺贴卷材

a. 铺贴卷材前，基层表面要均匀涂刷基层处理剂，干燥后及时铺贴卷材。

b. 自粘胶底面的隔离纸必须全部撕净。辊压时注意排除卷材下的空气，压平粘牢。

c. 搭接部位采用热风焊枪加热，加热后随即粘贴牢固，溢出的自粘胶随刮平。

d. 接缝处用密封材料封严，宽度不小于10mm。

（3）屋面接缝密封防水

① 规定：

密封防水部位的基础牢固，表面平整、密实，不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象。

嵌填密封材料前，基层干净、干燥。

基层处理剂的涂刷在铺放背衬材料后进行，涂刷均匀，不得漏涂，待基层处理剂表干后，立即嵌填密封材料。

嵌填完毕的密封材料避免碰损及污染；固化前不得踩踏。

结构板缝的密封处理，在缝中细石混凝土上填放背衬材料再嵌填密封材料，其上设置保护层。

② 改性沥青密封材料防水施工

a. 采用热灌法施工时，由下向上进行，尽量减少接头，垂直于屋脊的板缝先浇灌，同时在纵横交叉处沿平行于屋脊两侧板缝各延伸浇灌150mm，并留斜搓。密封材料熬制及浇灌温度，按不同材料要求严格控制。

b. 采用冷凝法施工时，先将少量密封材料批刮在缝槽两侧，分次将密封材判嵌填在缝内，用力压嵌密实，并与缝隙粘结牢固。嵌填时，密封材料与缝壁不得留有空隙，并防止裹人空气。接头采用斜搓。

（4）卷材防水屋面细部构造施工

①卷材屋面防水的基层与突出屋面结构（女儿墙、李强、天窗壁、变形缝、烟窗等）的连接处，以及基层的转角处（水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等）均应做成圆弧。

圆弧半径根据卷材种类选用不小于20mm。

②施工要点

a.檐口

将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内，然后将凹槽用密封材料嵌填密实。用压条固定时，钉子应嵌入凹槽内，钉帽及卷材端头用密封材料封严。

b.檐沟及水落口

檐沟卷材铺贴前，应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时，水落口杯与竖管承插口的连接处用密封材料嵌填密实，防止该部位在暴雨时产生倒水现象，水落口周围直径500mm 范围内用密封材料涂封作为附加层，厚度不少于2mm。水落口杯与基础接触处留出宽20mm、深20mm 的凹槽，嵌填密封材料。

由于檐沟部位流水量较大，防水层经常受雨水冲刷或浸泡，因此在檐沟转角处先用密封材料涂封，每边宽度不少于30mm，干燥后再增铺一层卷材作为附加层。

檐沟铺贴卷材应从沟底开始，顺檐沟从水落口向分水岭方向铺贴，边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压，赶出气泡使卷材铺贴平整，粘贴密实。

铺至水落口的各层卷材和附加层，均应粘贴在杯口上，用雨水罩的底盘将其压紧，底盘与卷材间应满涂胶结材料予以粘贴，底盘周围用密封材料填封。

c.泛水与卷材收头

泛水由于处于屋面转角与立墙部位，结构变形大，容易受太阳曝晒，因此为了增强接头部位防水层的耐久性，应在该部位加铺卷材。泛水部位卷材铺贴前，应先进行试铺，将立面卷材长度留足，先铺贴平面卷材至转角处，然后从下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材，由于卷材自重作用，立面卷材张拉过紧，使用过程易产生翘边、空鼓、脱落等现象。泛水做法见图15-1。

图15-1 泛水的做法示意图

卷材铺贴完成后，将端头裁齐。女儿墙上留出凹槽，将端头全部压入凹槽内，用压条钉压平服，再用密封材料封严，最后用水泥砂浆抹封凹槽。

d.排气洞与伸出屋面管道

排气洞与屋面交角处卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似，但应加铺两层附加层。防水层铺贴后，上端用沥青麻丝或细铁丝扎紧，最后用密封材料密封。附加层卷材裁剪方法见水落口做法。

e.阴阳角

阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封距角每边100mm，再铺一层卷材附加层。附加层卷材裁剪成图示形状，阴角处应全粘实铺，阳角处可采用空铺。铺贴后剪缝处用密封膏封固。

（5）隔热屋面施工

① 规定：

对于正在施工或施工完成的保温隔热层采取保护措施。

②架空层隔热屋面施工

a. 在支座底面的卷材、涂膜防水层上采取加强措施，支座采用水泥砂浆砌筑，其强度等级为M5。

b. 铺设架空板时，将灰浆刮平，随时扫净屋面防水层上的落灰、杂物等，以保证架空隔热层气流畅通。操作时不得损伤已完工的防水层。

c. 架空板的铺设平整、稳固、缝隙宜采用水泥砂浆或水泥混合砂浆嵌填，并按设计要求留变形缝。

③ 隔热屋面的细部构造施工

架空隔热层的高度按施工图纸要求施工，架空板与女儿墙的距离不小于250mm。

④ 排气屋面符合下列规定：

a. 找平层设置的分格缝可兼做排气道；铺贴卷材时宜采用条粘法或点粘法。

b. 排气道纵横连通，并同大气连通的排气孔相通。

c. 排气道间距为6m，纵横设置；屋面面积每36m2 设置一个排气孔，排气孔做防水处理。

（6）屋面保护层施工

① 浅色涂料保护层的涂层与卷材粘结牢固，厚薄均匀，不得漏涂。

② 绿豆砂保护层自9 绿豆砂清洁，预热至100℃左右。随刮涂热玛蹄脂随铺热绿豆砂，并滚压使其粘结牢固。

③ 云母、蛭石保护层筛去云母、蛭石粉料，随刮涂胶粘剂随撒铺云母或蛭石。撤铺均匀，不得露底。

④ 水泥砂浆保护层的表面抹平压光，并设表面分格缝，分格面积宜为1m² 。

⑤ 块体材料保护层的分格面积不大于100m² ，分格缝宽度不小于20mm。

⑥ 细石混凝土保护层的混凝土振捣密实，分格面积不大于36m² 。

⑦ 刚性保护层与女儿墙之间预留30mm 空隙，空隙内嵌填密封材料。

⑧ 水泥砂浆、块材、细石混凝土保护层与防水层之间的隔离层平整，完全隔离。

（7）成品质量要求

① 找平层表面平整度不大于5mm，并不得有酥松、起砂、起皮现象。

②卷材铺贴方法和搭接顺序符合规定，其搭接宽度正确，接缝严密不得皱折、鼓泡和翘边。

③涂膜防水层不有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、露胎体和皱皮等现象。

④密封材料与基层黏结牢固密封部位光滑、平直，不得有鼓泡、龟裂等现象，保护层覆盖严密。

⑤架空隔热屋面的架空板不得断裂、缺损；架设平稳，相邻两块板的高低偏差不大于3mm；架空层中不得堵塞。

⑥屋面工程的细部构造满足招标文件有关条款的规定，做到封固严密，不得开缝。

⑦屋面坡度保证流水通畅，屋面无渗漏和积水现象。

15.3.2 地面工程

15.3.2.1 工程范围

地面工程包括进、出口配电室地面、楼面的装修工程，主要内容包括在刚性地面基层上进行水泥砂浆和地砖、玻化砖等施工的地面工程。

15.3.2.2 施工准备

（1）材料：采用P.O32.5 水泥，中粗砂过8mm 孔径筛，含泥量不大于3%，粗骨料用石子最大粒径不大于面层厚度的2/3。

（2）主要机具：混凝土搅拌机、运输小车、磨光机、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子、劈缝溜子、喷壶、长把刷子、钢丝刷、粉线包、切缝机。

（3）作业条件

1）室内墙面弹好+500mm 水平线。

2）穿过楼板的立管已做完，管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。有地漏房间应找好泛水。

3）门框已安装完，并已做好保护，在门框内侧钉木板或铁皮。

4）墙、顶抹灰已做好

15.3.2.3 水泥砂浆楼地面施工

（1)工艺流程

基层处理→找标高弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子槎平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护（2)操作要点

1）基层处理：先将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层，用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将碱液冲净。

2）找标高弹线：根据墙上的+500mm 水平线，往下量出面层标高，并弹在墙上。

3）洒水湿润：用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

4）抹灰饼和标筋（或称冲筋）：根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线，确定面层抹灰厚度，然后拉水平线开始抹灰饼（5cm×5cm），横竖间距为1.5～2.00m，灰饼上平面即为地面面层标高。

如果房间较大，为保证整体面层平整度，还须抹标筋（或称冲筋），将水泥砂浆铺在灰饼之间，宽度与灰饼宽相同，用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。

铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。

5）搅拌砂浆：水泥砂浆的体积比为1：2（水泥：砂），其稠度不应大于35mm，强度等级不应小于M15。为了控制加水量，现场使用搅拌机搅拌均匀，颜色一致。

6）刷水泥浆结合层：在铺设水泥砂浆之前，应涂刷水泥浆一层，其水灰比为0.4～0.5（涂刷之前要将灰饼的余灰清扫干净，再洒水湿润），不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。

7）铺水泥砂浆面层：涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间（或标筋之间）将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼（或标筋）高度刮平。铺砂浆时如果灰饼（或标筋）已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼（或标筋）敲掉，并用砂浆填平。

8）木抹子错搓平：木刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m 靠尺检查其平整度。

9）铁抹子压第一遍：木抹子抹平后，立即用铁抹子压第一遍，直到出浆为止，如果砂浆过稀表面有泌水现象时，可均匀撒一遍干水泥和浆（1：1）的拌合物（砂子要过3mm 筛），再用木抹子用力抹平。

10）第二遍压光：面层砂浆初凝后，人踩上去，有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，边抹压边把坑凹处填平，要求不漏压，表面压平、压光。有分格的地面压过后，应用溜子溜压，作到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。

11）第三遍压光：若水泥砂浆为最后面层，在水泥砂浆终凝前要进行第三遍压光（人踩上去稍有脚印），铁抹子抹上去不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留埋的全部抹纹压平、压实、压光（必须在终凝前完成）。

12）养护：地面压光完工后24h，铺锯末或其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护时间不少于7d，当抗压强度达5MPa 才能上人。

13）分格缝设置：由于楼层面积大，水泥砂浆找平施工必须设分格缝，每6×6m 一道。

15.3.2.4 地砖与玻化砖楼地面施工

地砖与玻化砖的施工方法如下：

（1）清理基层

1）基层表面的泥土、浮浆、灰渣及其他垃圾杂物清除干净。如有松散颗粒、浮皮，必须凿除或用钢丝刷刷至外露结实面为止，凹洼处应用砂浆补抹平，油污应擦净。

2）铺前1d，将基层浇水湿润。

（2）做灰饼冲筋

1）根据墙面水平线，在地面四周拉线，在四角基层上用1：3 水泥砂浆做灰饼，灰饼上平应低于面层标高一块地砖厚度，在房间四周冲筋，房间中每隔1.5m 左右补灰饼，并连通灰饼，做纵向或横向冲筋（标筋）。灰饼及冲筋用干硬性水泥砂浆分别抹成50mm见方和宽50mm 左右条状。

2）有地漏者则由墙四周向其作放射状冲筋，坡度按设计定或采用0.5%～1.0%的坡度。无地漏者其门洞处一般比最里边低约5～10mm，以免积水。

（3）做底灰

1）做完冲筋后在基层上均匀洒水湿润，刷一层水灰比0.4～0.5 的素水泥浆，须薄且匀，一次面积不宜过大，必须随刷随铺底灰（找平层）。

2）底灰用1：3（体积比）干硬性水泥砂浆，稠度以手捏成团，落地开花为宜，厚度均为20～25mm。铺后先用铁抹子将水泥砂浆摊开拍实，再用2m 木刮杠按冲筋刮平，然后再用木抹子拍实搓平，顺手划毛。

3）有地漏的房间，按排水方向找出0.5%～1.0%坡度的泛水。

4）底灰完成以后，用2m 靠尺和楔形塞尺检查，表面平整偏差应在2mm 以内。

（4）铺贴地砖和玻化砖

1）对铺设的房间检查净空尺寸，找好方正，在底灰（找平层）上弹（拉）出方正的纵横控制线。弹线尺寸按地砖每联（张）实际长、宽及设计铺砌图形、房间净空大小等计算控制，由房中心向两边进行。尽量用整联（张），当不足整联，可在墙根四周一圈用扁凿裁条嵌齐，毛边在作踢脚线时盖住。与邻房或走道连通时，应拉通线对缝对花。

2）在“硬底”上铺设地砖或玻化砖时，先洒水湿润后刮一道2～3mm 厚的水泥浆（掺水泥重20%的107 胶）；在“软底”上铺帖面砖时，浇水泥浆，用刷子刷均匀。注意水泥浆结合层要随刷随贴，不应间歇时间过久。

3）在水泥浆未初凝前铺地砖或玻化砖，从里向外沿控制线进行，铺时用刷子蘸水将地砖背面稍湿润，薄抹素水泥浆一道，随即将地砖正面朝上，背面朝下对正控制线，依次铺贴，用拍板拍实。

4）铺贴地砖或玻化砖面层，采用退步法。

5）整间（或一段）铺好后，用锤子和拍板，由一端开始依次拍击一遍，并须拍平拍实，要求拍至水泥浆填满缝隙为止。同时修理好四周边角，将地砖地面与其他地面接槎处的门口修好，保证接槎平直。

（5）拔缝、灌缝

1）及时检查缝隙是否均匀，如不顺直，用小靠尺比着开刀轻轻地拔顺、调直，先调竖缝，后调横缝，边调边用锤子敲垫板拍平拍实。

2）拔缝后次日，用棉纱头蘸与地砖同颜色的素水泥浆（或1：1 水泥砂浆），将缝隙擦嵌平实，并随手将表面污垢和灰浆用棉纱头擦洗干净。

（6）养护

铺贴完24h 后，应用干净湿润的锯末护盖，养护不少于7d。

15.3.3 涂料工程

15.3.3.1 材料要求

（1）水泥

P.O32.5 普通水泥。在同一作业面上，选用颜色一致、同标号、同一批的水泥。

（2）砂

中砂，粒径0.35～0.5mm，砂颗粒坚硬、洁净，含粘土、泥灰和粉末等不得超过3%，过筛、除去杂质。

（3）涂料：按设计要求及样板颜色选用，所用材料应一次备齐。涂料工程的等级和产品品种符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

（4）涂料工程使用的腻子，应坚固，不得粉化、起皮和裂纹。腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。

（5）外墙及厕所等需要使用涂料的部位应使用具有耐水性能的腻子。外墙涂料应使用具有耐碱和耐光性能的氟碳涂料。

（6）涂料的工作粘度或稠度，必须加以控制，使其在涂料施涂时不流坠、不显刷纹，施涂过程中不得任意稀释。

（7）双组分或多组分涂料在施涂前，应按产品说明规定的配合比，根据使用情况分批混合，并在规定的时间内用完。所有涂料在施涂前和施涂过程中，均应充分搅拌。

15.3.3.2 作业条件

（1）墙面基层清理干净，堵好脚手眼，补好缺陷。

（2）门、窗的框、樘安装就位，水电、风管安装已经完成。

（3）涂料工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰表面施涂水性和入夜涂料时，含水率不得大于10%；木料制品含水率不得大于12%。

15.3.3.3 施工操作工艺

（1）基层处理：检查已抹好的水泥砂浆的基层表面有无空鼓裂缝或表面麻面，对空鼓裂缝或表面麻面的面积必须剔凿修补好，缺棱掉角处，用1：3 的水泥砂浆（或聚合物水泥砂浆）修补，并经过干燥后方可施涂。

（2）配料：将若干桶涂料倒在一个特制的大槽里，并用手持电动搅拌器将其拌合均匀，根据施涂面积的大小随拌合随使用。

（3）涂刷方法：本工程的外墙面涂刷，拟采用滚子滚涂方法或排笔涂刷方法施工。

刷前应用水湿润墙面，待其无明水后即可进行刷涂，涂料的稠度适宜，可不加稀释剂。

刷第一遍涂料：应先上后下，分段分步进行，刷槎最好甩在分格条或阴角处，涂刷时首尾相接，涂刷方向长短一致。由于涂料干燥较快，应勤蘸快刷。一般先刷窗套、凸线，再刷大面，涂刷时涂层厚度一致，颜色均匀。

刷第二遍涂料：第一遍涂料成膜后即可刷第二遍。判断成膜的方法是颜色恢复正常，手摸不粘，第二遍涂刷方法同第一遍，要求涂层粘结牢固，无明显刷纹。

若因涂料材质盖底性较差，涂料后仍出现花感，应继续涂刷成不花，不透底为止。

（4）施涂复层涂料按下列方法进行：

1）复层涂料一般是以封底涂料、主层涂料和罩面涂料组成。施涂时先喷涂或刷涂封底涂料，待其干燥后再喷涂主层涂料，干燥后再施涂两遍罩面涂料。

2）喷涂主层涂料时，其点状大小和疏密程度均匀一致，不得连成片状。

3）水泥系主层涂料喷涂后，先干燥12h，然后洒水养护24h，再干燥12h 后，才能施涂罩面涂料。

4）施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流坠现象，待第一遍罩面涂料干燥后，才能施涂第二遍罩面涂料。

（5）质量要求

A、一般刷浆严禁掉粉、起皮、漏浆和透底。

B、刷浆的品种、质量、图案、花纹和颜色必须符合设计要求或选定样品要求，底层的质量必须符合一般刷浆高级的规定。

C、施涂溶剂型涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行，施涂水性和乳液涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料表干后进行。每一遍涂料应施涂均匀，各层必须结合牢固。

D、水性和乳液涂料施涂时的环境温度应按产品说明书的温度控制。冬期室内施涂涂料时，应在采暖条件下进行，室温应保持均衡，不得突然变化。

E、采用机械喷涂涂料时，应将不喷涂的部位遮盖，以防玷污。

15.3.4 抹灰工程

15.3.4.1 一般规定

（1）抹灰工程采用的砂浆品种，应按设计要求选用，如设计无要求，应符合下列规定：

1）外墙门窗洞口的外侧壁、屋檐、勒脚、压檐墙等的抹灰，采用水泥砂浆或水泥混合砂浆；

2）湿度较大的房间和车间的抹灰，采用水泥砂浆或水泥混合砂浆；

3）混凝土板和墙的底层抹灰，采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或聚合物水泥砂浆；

4）硅酸盐砌块、加气混凝土块和板的底层抹灰，采用水泥混合砂浆或聚合物水泥砂浆；

5）板条、金属网顶棚和墙的底层抹灰，采用麻刀石灰砂浆或纸筋石灰砂浆。

（2）抹灰砂浆的配合比和稠度等经过检查合格后，方可使用。水泥砂浆及掺有水泥或石膏拌制的砂浆，控制在初凝前用完。

（3）砂浆中掺用外加剂时，其掺入量由试验确定。

（4）木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，先铺钉金属网，并绷紧牢固。金属网与各基体的搭接宽度不小于100mm。

（5）抹灰前，砖石、混凝土结构等基体表面的灰尘、污垢和油渍等，应清除干净，并洒水润湿。

（6）平整光滑的混凝土面，如设计无要求时，可不抹灰，用刮腻子处理。

（7）抹灰前，先检查基体表面的平整度，并与抹灰层相同砂浆设置标志或标筋。

（8）抹灰前，检查钢、木门窗框位置是否正确，与墙连接是否牢固。连接处的缝

隙用水泥砂浆或水泥混合砂浆(加少量麻刀)分层嵌塞密实。

（9）室内墙面、柱面和门洞口的阳角，用1∶2 水泥砂浆做护角，其高度不低于2m，

每侧宽度不小于50mm。

（10）室内抹灰工程，待上下水等管道安装后进行。抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板洞填嵌密实。散热器和密集管道等背后的墙面抹灰，在散热器和管道安装前进行，抹灰面接槎平顺。

（11）外墙抹灰工程施工前，安装好钢木门窗框、阳台栏杆和预埋铁件等，并将墙上的孔洞堵塞密实。

（12）外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面做流水坡度，下面做滴水线或滴水槽，滴水槽的深度和宽度均不小于10mm，并整齐一致。

（13）各种砂浆的抹灰层，在凝结前，防止快干、水冲、撞击和振动；凝结后，采取措施防止玷污和损坏。

（14）水泥砂浆的抹灰层，在潮湿的条件下养护。

（15）冬期施工，抹灰砂浆采取保温措施。涂抹时，砂浆的温度不低于5℃。

（16）砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。气温低于5℃时，室外抹灰所用的砂浆可掺入混凝土防冻剂，其掺量由试验确定。涂料墙面的抹灰砂浆中，不得掺入含氯盐的防冻剂。

（17）冬期施工，抹灰层可采取加温措施加速干燥。如采用加热空气时，应设通风设备排除湿气。

15.3.4.2 施工准备

（1）主要材料：32.5 级普通硅酸盐水泥，有出厂证明和复试报告。中砂，使用前过5mm 孔径的筛子，进场后复试，各种物质含量指标符合设计要求。麻刀：柔软、干燥、敲打松散，不含杂质，长度10～30mm。

（2）主要机具：搅拌机、手推车、2m 靠尺、抹子、灰桶、脚手架、脚手板等。

（3）作业条件

结构施工完毕经有关部门检验合格，抹灰前检查门框的位置是否正确，与墙体连接是否牢固，连接处用掺入少量麻刀的1：3 的水泥砂浆分层嵌塞密实。清理墙体表面的灰尘、油污，并洒水湿润。大面积施工前，先做样板，经各方确认后再大面积施工。

15.3.4.3 墙面抹灰

（1）工艺流程：

（2）操作要点

a.按基层表面平整垂直情况吊垂直、套方、找规矩，经检查后确定抹灰厚度，但最少不应小于7mm，灰饼用1：3 水泥砂浆抹成3cm 见方形状。

b.墙面冲筋：用与抹灰层相同砂浆冲筋，冲筋的根数根据房间的宽度和高度决定。

c.抹底灰：冲筋结束2h 后抹底灰，分层装档，找平，用大杠垂直水平刮找一遍，用木抹子搓毛，然后全面检查底子灰是否平整，保证阴阳角方正，管道处灰抹齐，墙与顶板交接处光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直与平整情况，抹灰后及时清理散落在地上的砂浆。

d.修补预留孔洞、电气箱柄、盒，当底灰抹平后，专人将预留孔洞、电气箱槽、盒周边临时固定用5cm 石灰砂浆刮掉，改用1：1：4 水泥混合砂浆把该处抹光滑、平整。

e.抹罩面灰：当底灰抹好后，第二天即开始抹罩面灰（如底灰过干要浇水湿润），纸筋灰厚度不大于3mm，两人同时操作，一人薄薄刮一遍，另一人随即抹平，按先上后下顺序进行，再赶光压实，然后用铁抹子压一遍，最后用塑料抹子压光。

f.做水泥护角：水泥护角在打底灰前做。室内墙面和门洞口阳角用1：3 水泥砂浆打底与所抹灰饼找平，待砂浆稍干后，再用108 胶素水泥膏抹成小圆角，每侧宽度为不小于5cm，门洞口护角做完后，及时清理门框上的水泥浆。

15.4.3.4 天棚抹灰

（1）工艺流程

基层处理→浇水湿润→弹线做灰饼→抹底层中层灰→抹面层灰→清理。

（2）依据室内高程传递水平线，在室内四周墙壁上弹出水平线，定出天棚抹灰时的统一水平线，并按此在天棚底面上做出灰饼。

（3）抹灰时先抹顶棚四周，然后圈边找平。

15.4.3.5 外墙抹灰：

（1）基层表面的灰渣、污垢和油渍等，清除干净，并浇水湿润。不太粗糙的基层表面凿毛，使基层与粉刷层粘结牢固。

（2）按基层表面平整垂直情况吊垂直、套方、找规矩，经检查后确定抹灰厚度，但最少不应小于7mm，灰饼用1：3 水泥砂浆抹成3cm 见方形状。

（3）墙面冲筋：用与抹灰层相同砂浆冲筋，冲筋的根数根据房间的宽度和高度决定，筋宽为3cm。

（4）抹底灰：冲筋结束2h 后抹底灰，分层装档，找平，用大杠垂直水平刮找一遍，用木抹子搓毛，然后全面检查底子灰是否平整，保证阴阳角方正，管道处灰抹齐，墙与顶板交接处光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直与平整情况，抹灰后及时清理散落在地上的砂浆。

（5）抹罩面灰：当底灰抹好后，第二天即开始抹罩面灰（如底灰过干要浇水湿润），纸筋灰厚度不大于3mm，两人同时操作，一人薄薄刮一遍，另一人随即抹平，按先上后下顺序进行，再赶光压实，然后用铁抹子压一遍，最后用塑料抹子压光。

15.4.3.6 抹灰工程质量检查验收

抹灰工程质量检查标准和方法见表15-5。

表15-5 一般抹灰工程的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通 抹灰 | 中级抹灰 | 高级抹灰 |  |
| 1 | 表面平整度 | 5 | 4 | 2 | 用2m 直尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 阴、阳角垂直 | - | 4 | 2 | 用2m 托线板和尺检查 |
| 3 | 立面垂直度 | - | 5 | 3 |  |
| 4 | 阴、阳角方正 | - | 4 | 2 | 用200mm 方尺检查 |
| 5 | 分格条（缝）直线度 | - | 3 | - | 拉5m 线， 不足5m 拉通线， 用钢直尺检查 |

15.4.4 门窗工程

15.4.4.1 工程范围

门窗工程系包括进、出口配电室等建筑物门窗，其主要内容包括塑钢窗、塑钢门等。

15.4.4.2 作业条件

（1）门窗工程安装前按下列要求进行检查：

根据门窗图纸，检查门窗的品种、规格、开启方向及组合杆、附件，并对其外形及平整度检查校正，合格后方可安装。

（2）按设计要求检查洞口尺寸。

① 安装门窗必须采用预留洞口的方法，严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。

② 安装过程中及时清理门窗表面的水泥砂浆、密封膏等，以保护表面质量。

③ 建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

15.4.4.3 材料的运输及堆放

（1）门窗装卸时谨慎搬运，轻抬轻放，严禁撬、丢、摔；吊装时不使边框变形损坏。

（2）门窗安装时，必须竖直平稳，不前后挤压，装妥后用绳绑紧，已防车辆颠震、撞击而损坏变形。

（3）门窗贮放仓库中。如无仓库时放置在平整、干燥、垫有木垫的地上，并设防雨措施，以免受潮锈蚀。钢门窗贮放时也竖立堆放，其竖立角度小于70º 。

（4）铝合金、涂色镀锌钢板门窗运输时，竖立排放并固定牢靠，樘与樘用金属软质材料隔开，防止相互磨损及压坏玻璃及五金件。

15.4.4.4 金属门窗安装工程

（1）金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚符合设计要求。

（2）金属门窗框和副框的安装必须牢固，予埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式符合设计要求。

（3）金属门窗扇安装牢固，并开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗设有防脱落措施。

（4）金属门窗框与墙体之间的缝隙填嵌饱满，并采用密封胶密封，密封胶表面光滑、顺直、无裂纹。

（5）安装的门窗，要横平竖直，高低一律，进出一致。铁脚、螺钉均无遗漏，灌注预留孔的水泥砂浆配合比为1：2，水泥标号不低于P.O32.5。电焊的接点牢固可靠。

灌注水泥砂浆后，在其凝固前，严禁在门窗上进行任何作业，至少经三天后方可进行窗框四周空隙的嵌填作业。嵌填料采用1：2 水泥砂浆，嵌填保证密实，以免渗透雨水。

（6）墙面粉刷完毕，对钢门重新进行检查和矫正，待启闭灵活，无阻滞及回弹等缺陷后，方装置零件。零件按规定样式、尺寸进行配置，螺钉必须疗紧。

（7）零件安装后，上底漆一道，漆膜均匀，涂漆前将钢窗上的油污尘土清除干净。

15.4.4.5 特种门安装工程

（1）特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理符合设计要求。

（2）带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门，其机械装置、自动装置或智能化装置的功能符合设计要求和有关标准的规定。

（3）特种门的配件齐全，位置正确，安装牢固，功能满足使用要求和特种门的各项性能要求。

## 安全监测施工

16.1 工程概况

**隧洞进口位于河北省**市**县境内，距**市约30km。****段设计流量125/s，加大流量150/s。隧洞由进口段、洞身段、出口段三部分组成，采用双洞线布置方案，两洞之间岩体厚度20.1m，隧洞为一级建筑物。

隧洞进出口段为土岩双层结构，上部覆盖层为含粘土碎石、黄土状壤土、粘土，基岩为弱风化含燧石条带白云岩，进口段总体挖深约20m，出口段最大挖深约30m，边坡稳定及局部半岩半土地基的不均匀性问题突出。洞身段构造较为发育，桩号373+025 和373+325 出露的断层F3、f2 以及桩号371+495～371+595 段发育的节理密集带，横穿整个洞室，对洞顶及两壁的稳定将产生一定的影响。

16.2 监测主要项目与工作量

16.2.1 监测项目

本标段主要监测项目有：

16.2.1.1 隧洞工程

（1）施工期围岩及衬砌收敛变形监测；

（2）施工期和运行期隧洞沉降监测；

（3）隧洞进出口外水压力和土压力监测；

（4）施工期和运行期进出口高边坡水平位移和垂直位移监测；

（5）隧洞进出口水位和流量监测。

16.2.1.2 渠道工程

（1）高边坡水平位移监测；

（2）地下水位及浸润线监测；

（3）分层沉降量监测；

（4）渗漏监测；

（5）边坡裂缝变形监测。

16.2.1.3 排水工程

（1）水平位移和垂直位移监测；

（2）沉降观测点

16.2.2 主要工程量

本标监测工程主要工程量见表15-1。

表16-1 施工期安全监测工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基准点 |  | 个 | 6 |  |
| 2 | 工作基点 |  | 个 | 4 |  |
| 3 | 水平及垂直位移点 |  |  |  |  |
| 4 | 精密水位传感器 | Geokon4675LV-1-24 | 台 | 2 |  |
| 5 | 渗压计 | Geokon-4500S | 个 | 24 |  |
| 6 | 土压力盒 | Geokon-4810 | 个 | 12 |  |
| 7 | 压力盒 |  | 个 | 20 |  |
| 8 | 混凝土应变计 | GeokonVCE-4200 | 个 | 32 |  |
| 9 | 混凝土应力计 | Geokon CS4800C | 个 | 8 |  |
| 10 | 钢筋计 | Geokon BGK-4911 | 个 | 16 |  |
| 11 | 锚杆测力计 |  | 个 | 16 |  |
| 12 | 多点位移计 | Geokon A-3 | 个 | 14 |  |
| 13 | 收敛仪 | Geokon 4425 |  |  |  |
| 14 | 电缆 |  | m | 50000 |  |
| 15 | 电缆保护钢管 |  | t | 21 |  |
| 16 | 集线箱 | BGK-AC-64 | 台 | 2 |  |
| 17 | 沉陷位移观测点 |  | 个 | 28 |  |
| 18 | 储液箱 |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 钢弦式沉降仪传感器 | GK4650 | 支 | 5 |  |
| 20 | 通液管 |  | m | 160 |  |
| 21 | 液体管保护管 | 镀锌钢管 | m | 130 |  |
| 22 | 专用电缆 |  | m | 160 |  |
| 23 | 渗压计 | BGK4500S | 支 | 2 |  |
| 24 | 渗压计专用电缆 | BGK20-250V6 | 米 | 100 |  |
| 25 | 电缆保护管 | 镀锌钢管 | 米 | 60 |  |
| 26 | 读数仪 | BGK408 | 台 | 1 |  |
| 27 | 集线箱 | BGKAC-1-8 | 台 | 1 |  |

16.3 人员、资质

***集团有限公司试验中心是经计量行政部门进行认证的国家一级试验室，作为***集团公司质量体系的一环已于97 年通过ISO-9000 体系认证；2002 年元月通过国家实验室认可。***集团有限公司公司试验中心有近40 年的现场监测工程施工经验，承担过国内外众多大中型工程安全监测施工和观测资料整理工作，有一支技术领先，工作严谨的施工队伍。丰富的工作经验和对工程质量的严格控制是我们的优势。现有专业从事安全监测的技术人员50 多人，其中高级工程师2 人，工程师9 人，技师5 人，技工30 余人，自1970 年组建以来，先后承担了丹江口、黄龙滩、陆水、葛洲坝、熊渡河、板桥、岩滩、桂平、漫湾、隔河岩、大广坝、二滩、大朝山、高坝洲、三峡等工程的安全监测施工任务，累计埋设各类安全监测仪器20000 余支，合格率为100%，终验完好率达90%以上，积累了丰富的现场施工经验，并根据施工期安全监测资料整理特点，研究开发了大坝安全监测资料整理分析系统软件，为资料自动化规范管理，快速反馈，提供了有力保证。在承担了三峡二期工程泄洪坝段安全监测和茅坪溪防护土石坝安全监测施工中，提出了不少优化施工方案，解决了诸多技术难题。

为了确保本项目安全监测工作顺利开展，如果我公司中标，安全监测工程将委托其负责实施。根据该项目地域跨度长，位置分散，交叉作业的特点，决定成立监测测量小组，由一位熟练洞室安全监测的专家带队，完成隧洞施工期监测项目。

16.4 引用标准和规程规范

（1）《国家一、二等水准测量规范》GB12897-91

（2）《水位观测标准》GBJ138-93

（3）《混凝土大坝安全监测技术规范》（试行）SDJ336-89

（4）《土石坝安全监测技术规范》SL60-94

（4）《水利水电工程施工测量规范》SL52-93

（5）《国家三角测量和精密导线测量规范》

（6）《锚杆支护混凝土支护技术规范》（GB50086-2001）

（7）《安全监测技术规范》SL60-94。

16.5 观测仪器设备的采购、验收、率定、埋设安装

16.5.1 仪器设备采购、验收、运输保管

监测设备安装埋设前，按照施工进度要求和监理工程师指示，提交一份观测仪器设备采购计划，报送监理工程师审批，其内容包括仪器设备清单、各项仪器设备的采购时间和计划安排时间。

我方提供的全部仪器设备、辅助设备及附件，选用满足规范和设计规定的技术参数的类似产品。所提供的仪器设备、辅助设备及附件必须是近期生产未经使用过的产品。

我方将会同监理工程师在现场对厂家提供的全部监测仪器设备进行检查和验收，检验合格后方可使用。仪器设备应小心装卸，并按照厂家要求在工地存放和保管，以免损坏。

16.5.2 仪器设备率定、检验

埋设在建筑物内的仪器设备和电缆均按照有关规程、规范进行率定检验。现场配备率定设备并建立满足规范要求试验环境的试验室，率定检验的项目及指标见表16-2。

表16-2 仪器率定检验参数表

| 序号 | 仪器设备名称 | 执行标准（规范） | 率定参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弦式仪器 | GB/T13606-92 | 分辨率、非线形度、额定输出、灵敏系数、不重复度、相关系数、滞后误差、综合误差 |
| 2 | 电缆 | DL/T 5178-2003 | 防水密封性、芯线电阻 |
| 3 | 测量仪表 |  | 每年由*** 股份有限公司试验中心鉴定一次，每次观测前用电桥率定器自检 |

承包人应根据检验、率定的结果编写监测仪器设备检验、率定报告，报告应在仪器设备安装前28 天报送监理工程师审查。

16.5.3 仪器设备的埋设安装

观测仪器设备安装前，提交一份观测仪器设备安装和埋设措施计划，报送监理工程师审批，其内容各工程建筑物埋设观测仪器设备的安装项目、安装方法、安装时间与建筑物施工进度的协调。施工期观测安排和设备维护措施等。

实施时按相关规程规范的要求，进行仪器设备的埋设安装。观测仪器钻孔、回填纳入土建工程施工总进度计划，由仪埋单位根据现场进度按有关要求组织实施。在钻孔和仪器设备埋设安装过程中，始终接受监理的检查，及时向监理报告发生的问题，并提供有关质量记录。

仪器设备安装、埋设、观测工作应与现场土建施工进度紧密结合，将安全监测工作纳入主体工程施工总进度，搞好仪器埋设安装观测与土建施工的配合与协调，既不能因为仪器埋设安装而严重影响土建工程施工进度，也不能只顾土建工程施工而忽视安全监测。现场负责仪埋的人员要积极掌握现场施工进度，熟悉仪器埋设位置，提前作好仪埋准备工作，严格按设计图纸的要求现场放样，严格按照厂家说明书、有关技术文件及规范要求及时将仪器埋入，同时认真收集各项资料，准确绘制仪埋草图。

（1）渗压计的埋设安装

在洞内埋设渗压计时，先钻孔径为φ200mm，深0.5m 的孔，回填水泥砂浆，待其完全凝固后，再钻孔径为φ50mm，深为1.5m 的孔。埋设前测量好孔深，先将含水饱和仪器装入能放入孔内的砂包中，向孔内倒入砾石至埋设位置，其粒径为10—20 mm，将装有仪器的砂包吊入埋设位置，再渗压计观测段内填入中细砂，并使观测段饱和，再填入20cm 细砂，最后在剩余孔段内灌注水泥浆或水泥膨润土浆。

（2）压应力计

洞身衬砌混凝土浇筑前将压应力计埋入设计位置。埋设时用水泥净浆把底面抹平，在压应力计上加承重块直至其接近初凝，牵引好仪器电缆。混凝土浇筑过程中注意仪器保护。埋设在洞顶的压应力计要采取适当措施将仪器固定，使其与围岩紧密结合。

（3）应变计的安装埋设

埋设时首先在埋设位置造槽（若仪器埋设位置是节理发育的岩体，可以采取加长应变计标距或选择岩体比较完整的相应部位），其横截面的尺寸在满住埋设的基础上尽可能的小。

在槽内埋设固定支架，将槽内冲洗干净，不允许沾油污。

在仪器中间嵌一层隔离材料，将仪器固定在支架上,仪器轴向方位误差小于1°。

在槽内应用膨胀性水泥砂浆填充密实，埋设前后应及时检测。混凝土固化后测基准值。

（4）电缆

监测仪器电缆应是能负重、防水、防酸、防碱、耐腐蚀、质地柔软的水工观测专用电缆，仪器电缆敷设应根据现场情况尽可能减少接头，从仪器设备安装埋设地到观测站之间的电缆埋设走线和敷设电缆钻孔、电缆保护管的布置应根据施工图纸和监理工程师的指示进行，承包人根据其工作计划改变布置，至少应在其工作计划开始日期之前28天，将这些变更申请提交监理工程师审批。

（5）电缆连接

① 根据监测设计和现场情况准备仪器的加长电缆，按照规范的要求剥制电缆头，去除芯线铜丝氧化物；

② 联接时保持各芯线长度一致，并使各芯线接头错开，采用锡和松香焊接，检查芯线的联接质量；

③ 芯线搭接部位用黄蜡绸、电工绝缘胶布和橡胶带包裹，电缆外套与橡胶带连接处应锉毛并涂补胎胶水，外层用橡胶带包扎直径应大于硫化器钢模槽2mm；

④ 接头硫化时必须严格控制温度，硫化器预热至100℃后放入接头，升温到155℃～160℃，保持15 分钟后，关闭电源，自然冷却到100℃后脱模；

⑤ 硫化接头应在0.1MPa～0.15MPa 气压下试验时不漏气，在1.0MPa 压力水中的绝缘电阻大于50MΩ；

⑥ 接头硫化前后应测量电缆芯线电阻、仪器电阻比和电阻等参数，填写仪器联接卡片。

⑦ 电缆测量端芯线应进行搪锡。

（6）电缆保护

① 本标段仪器电缆，主要在施工过程中完成牵引，加强电缆保护是保证仪器完好率的一个重要工作。

② 施工过程中，为避免电缆被人为、机械或其他自然因素破坏，特别是用爆破，对仪器电缆损伤影响较大，所有电缆在水平牵引应加保护管进行牵引。

③ 电缆跨施工缝和结构缝时，采用穿钢管过缝的保护措施，在保护管内预留足够的电缆伸缩长度（至少10cm），防止缝面张开或剪切变形时拉断电缆，钢管外部和两头用沥青麻布包裹。穿越阻水设施时，应单根平行排列，间距2m 以上，加阻水环或阻水材料回填，。

④ 施工期间在所有仪器电缆的头部做上耐久的、防水的标签，以保证连续识别不同仪器设备的电缆所必须的标签，每根电缆至少3 个，间距为10m。并记录其理设位置。在施工过程中保持电缆头干燥，勿浸水或受潮，对电缆头进行烫锡处理并经常保持电缆头干净，以避免观测时接触电阻过大影响观测数据。

⑤ 在电缆牵引路线上，电缆应设置保护罩、标志和路障。所有未完成的管道和套管的开口端应加盖，管道和套管应保证没有异物进入。

⑥ 电缆进站后，尽快修缮观测站，对测站电缆进行保护。

16.6 施工期观测及观测资料的整编

16.6.1 施工期观测

在观测工作开始前，编制一份施工期观测规程，报送监理工程师审批，其内容包括：

（1）观测点的位置和埋设时间；

（2）各种观测仪器设备的观测要求、观测程序和方法；

（3）观测仪器设备的维护；

（4）观测资料的整编方法

各监测设施埋设安装完毕后，及时对观测设施进行测试、校正，记录各测点的初始值。施工期观测做到“四无”，既无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时；“四随”，即随时观测、随时记录、随时计算、随时校核；“四固定”，即人员固定、仪器固定、测次固定、时间固定。

我方负责施工期观测，则在仪器埋设完毕后及时记录初始读数，按照监理工程师批准的观测规程进行施工期监测，定期向监理工程师提交观测资料。施工期内，我方除按照监理工程师指示负责观测外，还应对工程建筑物进行巡视检查，并作好记录，若发现工程建筑物出现异常情况，应增加观测仪器的测读次数，并立即报请监理工程师共同研究处理措施。

16.6.2 观测资料的整编

（1）使用批准的格式将各项仪器的有关参数、仪器安装埋设后的初始读数和全部仪器设备档案卡等整编呈册。

（2）在施工期内及时整理分析全部观测资料，绘制测值变化过程线，并定期将观测成果分析报告报送监理工程师。根据工程安全检查的需要，应用有关标准规定，向监理工程师提交工程建筑物出现监测报告。

（3）收敛观测资料及时整理上报，保证工程处于安全状态。

16.7 施工质量、安全、文明保证措施

安全监测施工是一个系统工程，从仪器订购、率定检验、电缆联接到安装埋设、电缆牵引、设施保护及观测反馈，每一个环节都密切相关，十分重要，为了保证仪器长期稳定工作，必须对每一个环节进行严格把关。

16.7.1 质量保证措施

安全监测仪器及电缆的安装、埋设会给施工带来一定的干扰，为保证仪器埋设工作能顺利进行，仪器及电缆不受损伤，将把仪器埋设工作纳入总体施工计划，使仪埋工作与混凝土施工在计划安排上做到协调一致，为仪埋工作顺利进行创造条件。

（1）按规程规范及业主、设计、监理要求制定适合本工程的观测实施细则，并严格执行。

（2）严格按ISO-9000 质量体系运行，及时纠正工作中的各种缺陷，避免不合格发生。

（3）加大进场人员培训力度，从规程规范、设计要求、设计图纸、规章制度等各方面（含安全教育）进行培训，并保证进场人员相对稳定。

（4）组织具有高级职称和配备齐全的专业化施工队伍进行仪、观测及资料整理分析，并挑选具有丰富操作经验的工程技术人员直接在现场负责组织实施各项仪埋工作。

（5）制定质量奖罚制度，对工作中的缺陷进行处罚，并落实到人，同时对优良单元工程进行奖励并逐步加大比例，确保终验完好率90%以上，力争完好率95%以上。

16.7.2 安全生产措施

由于内部监测施工与其它施工作业相互交叉、相互干扰大，且是洞内作业，存在交通道路条件差和许多不安全隐患的特点，为此，我方保证重点做好如下的安全生产措施：

（1）严格按照我公司“职业健康安全保证体系”，实行现场项目经理负责制，设立安全员岗位，从上至下形成安全生产管理网络，明确项目经理、安全员、监测人员的安全职责与责任，层层签订安全生产责任制做到全员、全方位、全过程的有效控制。

（2）编制监测现场的安全防护手册或安全须知，做好监测人员的安全教育和培训工作，所有人员必须先进行安全培训后再上岗，特殊工种作业人员须持证上岗。现场施工人员必须配备劳动防护用品，如安全帽、防护面具、安全带、手套、水鞋等。现场工作时注意交叉施工安全，特别注意爆破开挖、仪器安装及灌浆回填时的安全。建立安全事故登记报告制度，若现场施工中发生重大安全事故时，立即通报发包人及监理工程师，事故发生后48 小时内向监理工程师提交事故情况书面报告。

（3）严禁违章作业和违章指挥，监测施工、观测人员必须佩带安全帽和其它劳动保护设施。在危险区域内（高空或高边坡）作业的监测人员必须系安全绳，并设置安全栏，安全标志和安全警示排等。

（4）监测供电线路架设完成后，必须对线路的安全设施进行检查，在满足规定的安全要求后才能通电。

16.7.3 文明施工措施

监测现场的环境状况从一个侧面反映了工程的管理水平、反映了企业文化和时代风貌，同时也对监测施工、观测的安全、质量和作业效率有着明显的影响、进而将会影响到进度和质量。为改善大坝监测现场或作业区域的环境、保持大坝监测区域和营地区域的整洁有序、赏心悦目、必须把“安全文明生产”工作贯穿于大坝监测的全过程，特制订如下文明施工措施。

（1）监测人员严格执行操作规程，严格遵守安全文明生产纪律，进入大坝监测现场，按劳保规定着装使用安全防护用品，禁止违章作业，做好作业区域和营地的管理工作。

（2）监测的车间、仓库、堆场和施工设备停放场等用房和生活用房要严格按规划建造，严禁乱搭乱建。

（3）监测现场必须设置明显的标牌，进入监测区域的人员将佩戴证明其身份的证卡。

（4）监测的风、水、电、管线、通讯设施、照明等按要求布置合理，标识清晰。

（5）监测现场的用电线路，用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照批准的走向和方式进行架设，严禁任意拉线接电。监测现场保证设有夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

## 施工测量与试验检验

17.1 施工测量

17.1.1 施工测量范围

依据本合同工程招标文件规定的主要工程项目，施工测量范围如下:

（1）引水隧洞明渠段、闸室段及土渠段施工测量：包括洞外明渠、闸室明挖土石方开挖及石方洞挖测量、土渠与涵洞土方明挖测量、原始地形测绘和隧洞、涵洞竣工面断面测绘等；

（2）引水隧洞施工测量：包括洞身段的石方洞挖测量、原始地形测绘和隧洞竣工面断面测绘、混凝土浇筑施工测量等；

（3）施工期各单项工程土石方开挖过程中边坡及隧洞稳定性安全监测；控制网平面点位利用GPS 定位技术，采用静态方式进行测量，并按二等GPS 网的技术要求及其作业要求施测，其点位中误差不超过±10mm，控制网的平均边长相对中误差不超过1/250000。

控制网高程点位按三等光电测距三角（5）各单项工程的竣工测量和竣工资料的整编。

17.1.2 技术标准和规范

《国家三角测量规范》（GB/T17942-2000）；

《国家一、二等水准测量规范》GB12897-91；

《全球卫星系统（GPS）测量规范》CH2001-92；

《国家三、四等水准测量规范》GB12898-91；

《水利水电工程施工测量规范》SL52-93；

《中短程光电测距规程》GB16818-1997；

《安全监测技术规范》SL60-94。

17.1.3 施工测量技术方案

17.1.3.1 施工控制网的布设与测量

（1）施工首级控制网测量

对监理工程师提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据进行验收、复测的基础上，以其为施工首级控制网的起算点，按照工程设计布置，在满足工程施工技术要求的前提下布设施工测量控制网。施工测量控制网按照“整体布置、分期实施、逐级加密”的原则进行。沿线布设4～6 个控制点，构成施工测量控制网。高程导线测量技术要求施测，其环线闭合差不超过±12 L （L 为高程导线线路总长）。

测量控制网点埋设钢筋混凝土标墩，顶部埋设不锈钢强制对中标盘，标盘对中误差＜±0.1mm。

（2）施工加密控制测量

由于控制点不能覆盖整个施工区，在障碍物的遮挡，以及测量时视线不通视的情况下，为满足工程施工的要求，必须进行控制网点的加密工作。在首级施工控制网的基础上，平面加密网采用边角网或GPS 网的方式进行控制网点的加密，并按国家三～四等精度要求施测；高程控制网采用三～四等光电测距三角高程导线或国家三～四等几何水准施测。

17.1.3.2 施工区原始地形测绘

根据工程施工范围,在单项工程开工前按规范要求复测原始地形图,测图比例尺选择为1∶500，测量作业前，通知监理工程师，以便监理工程师安排现场作业监督、检查。

原始地形图测绘完成后及时报送监理工程师审核认可，经监理工程师审核认可的原始地形图是工程量计量的重要依据。原始地形图经监理工程师认可后，及时按照单项工程结构特征和地形变化情况按5～20m 间距绘制横断面图。

17.1.3.3 测量放样的方法与要求

（1）各单项工程基础开挖施工放样，平面点位放样可依据现场条件，控制网点的分布情况和仪器条件采用全站仪坐标法、边角后方交会法、后方交会法等方法施测；高程放样可直接采用光电测距三角高程测量。相对于邻近基本控制点放样精度，主体工程的基础轮廓点放样点位平面位置中误差、高程中误差均应小于±（50～100）mm。对于其他部位的开挖放样点点位中误差（平面、高程）应小于±100mm。

（2）混凝土浇筑施工放样：平面放样应采用全站仪坐标法，高程放样采用光电测距三角高程测量或几何水准测量方法进行。建筑物轮廓点相对于邻近基本控制点平面点位中误差应小于±20mm，高程放样中误差应小于±20mm。

（3）地下洞室施工测量：洞外控制网布设四等平面及高程控制网；洞内布设基本导线及施工导线，其横向贯通中误差不超过±40mm。地下洞室细部放样轮廓点相对于洞轴线的偏差为：开挖轮廓点不大于50mm（不许欠挖）；混凝土衬砌立模点不超过±10mm。

17.1.3.4 施工期边坡及洞室稳定性安全监测

（1）边坡稳定监测

引水隧洞进出口段，开挖后高差较大，且开挖部位为岩土双层结构，岩石节理裂隙发育，土层成分复杂，结构松散。为防止高边坡开挖过程中，岩体倾覆、坍塌，必须对边坡稳定性进行监测。按照设计、监理工程师的要求及时埋设监测点，布设边坡变形监测简网。水平位移观测采用Leica Tc1800 全站仪进行边坡施工期变形监测。垂直位移观测采用S05 型水准仪，按国家二等水准测量进行观测。监测点相对于工作基点测量中误差：平面应小于±（3～5）mm，高程应小于±（3～5）mm。

（2）洞室施工安全监测措施

隧洞施工监测项目分必测项目和选测项目。必测项目是用以判断围岩的变化情况和支护结构工作状态的经常性量测，选测项目是用以判断隧洞围岩松动状态、喷锚支护效果为目的的量测。对Ⅱ、Ⅲ类围岩，所应进行的量测项目为洞内观察、净空变位和拱顶下沉；对Ⅳ、Ⅴ类围岩除应进行上述量测项目外，还应进行围岩位移和锚杆轴力量测，对隧洞顶拱上部可能滑移体通过钻孔埋设地应力计，监测地应力变形，监测岩石坍塌滑动的发生。隧道量测项目及量测方法见表17-1。

表17-1 洞室现场监控量测项目及量测方法表

| 序号 | 项目名称 | 方法及工具 | 布置 | 量测间隔时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1～15 天 | 16 天～1 个月 | 1～3 个月 | 3个月以后 |
| 1 | 地质和支护状况观察 | 岩性、结构 | 开挖后及初期支护后进行 | 每次爆破后进行 |
|  |  | 面产状及支护裂裂观察或描述，地 |  |  |
|  |  | 质罗盘等 |  |  |
| 2 | 周边位移 | 各种类型收敛计 | 每5～100m 一个断面，每断面2～3 对测点 | 1～2 天次/天 | 1次/2 天 | 1～2 次/周 | 1～3 次/月 |
| 3 | 顶拱下沉 | 水平仪、水准尺、钢尺或测杆 | 每5～100m 一个断面 | 1～2 天次/天 | 1次/2 天 | 1～2 次/周 | 1～3 次/月 |
| 4 | 地表下沉 | 水平仪、水准尺 | 每5～100m 一个断面，每断面至少11 个测点。每隧道至少2 个断面。中线每5～20m 一个测点 | 开挖面距量测断面前后<2B时，1～2 次/ 天； 开挖面距量测断面前后<5B 时，1 次/2 天；开挖面距量测断面前后>5B时，1次/ 周。 |
| 5 | 围岩内部位移（地表设点） | 地面钻孔中安设各类位移计 | 每代表性地段一个断面，每断面3～5 个钻孔 | 同上 |
| 6 | 围岩内部位移（洞内设点） | 洞内钻孔中 | 每5～100m 一个断面，每断面2～11 个测点 | 1～2 天次/天 | 1次/2 天 | 1～2 次/周 | 1～3 次/月 |
|  |  | 安设单点、多点杆式或钢丝式位移计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 围岩压力及两层支护间压力 | 各种类型压力盒 | 每代表性地段一个断面，每断面宜为15～20 个测点 | 1次/ 天 | 1次/2 天 | 1～2 次/周 | 1～3 次/月 |
| 9 | 支护、衬砌内应力、表面应力及裂缝量测 | 各类混凝土内应变计、应力计、测缝计及表面应力解除法 | 每代表性地段一个断面，每断面宜为11 个测点 | 1次/ 天 | 1次/2 天 | 1～2 次/周 | 1～3 次/月 |
| 10 | 锚杆或锚索内力及抗拔力 | 各类电测锚杆、锚杆测力计及拉拔器 | 必要时进行 |  |  |  |  |
| 11 | 围岩弹性波测试 | 各种声波仪及配套探头 | 在有代表性地段设置 |  |  |  |  |

① 洞内观察

在每个开挖面进行，特别是在软弱围岩条件下，开挖后立即进行地质调查，绘制地质素描图。若遇特殊不稳定情况时，派专人进行不间断的观察。

② 净空变化和拱顶下沉量测

对Ⅱ、Ⅲ类围岩，每条断层处设一条量测断面；对Ⅳ、Ⅴ类围岩，每10m 设一条量测断面。净空变化量测采用净空变位仪，拱顶量测采用全站仪。

③ 围岩位移和锚杆轴力量测

采用多点位移计，进口段设一个量测断面，隧洞中部根据围岩情况确定。

（3）施工监测管理

配备专职量测技术人员，按照上表中的要求定时量测。测试工作中按各项量测的操作规程安装好仪器仪表，并按规定测读，每次测试时均要做好记录，并记录环境温度、掘进里程以及施工情况等，并保持原始记录的准确性。量测过程中，在现场进行粗略计算，若发现变形较大时，及时通知现场施工负责人，以便采取紧急防护措施。每次量测结束后，均应对资料认真检查、审核和计算，并在2 小时内进行资料整理工作，监测结束尽快的反馈到施工和设计中去。施工监测管理流程见图17-1。

17.1.3.5 竣工测量及工程量计算

（1）各单项工程边坡与基础开挖竣工后应及时测绘基岩面竣工地形图。测绘基岩面竣工地形图时邀请监理工程师进行现场作业监督、检查。测绘完成后及时报送监理工程师审核认可。经监理工程师审核认可的基岩面竣工地形图是工程量计量的重要依据。

边坡与基础开挖施工过程中要及时进行土石分层面的现场测绘。

（2）混凝土浇筑施工测量过程中及时进行竣工面形体验收测量，单项工程完成以后及时进行整理编绘。

（3）洞室施工过程中，及时测绘开挖和混凝土衬砌竣工断面。断面点相对于洞轴线的点位允许偏差：开挖竣工断面不超过50mm；混凝土竣工断面不超过20mm。

（4）工程量计量测量，各单项工程边坡与基础开挖施工过程中，依据合同要求每月进行一次土石方开挖工程量验收测量，并将现场测量资料和工程量计算资料及时报送监理工程师审核，作为施工阶段结算的基础资料。

17.1.4 测量仪器设备配置

拟配备以下性能稳定、质量可靠耐用、精度符合要求的测量仪器设备见表17-2。

表17-2 测量仪器设备表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 精度 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leica 全站仪 | TC1800 | 1″2+2ppm | 1 台套 | 瑞士 |
| 4 | Nikon 全站仪 | DTM530 | 2″2+2ppm | 1 台套 | 日本 |
| 5 | Leica 水准仪 | NA2 | ±0.7mm/km | 2 台套 | 瑞士 |
| 6 | 水准仪 | NI005 | ±0.5mm/km | 2 台套 | 德国 |
| 7 | GPS 接收机 | Trimble4800 | 5+1ppm | 2 台套 | 美国 |
| 8 | 计算机 | P4 |  | 2 台套 |  |
| 9 | 对讲机 | 健伍 |  | 12 部 |  |

17.1.5 技术力量编制

本合同段工程项目部测量队员工编制：拟编制2 个测量作业组，8 名员工，其中高级工程师1 名、工程师及技师2 名、助理工程师2 名，其余为测量高、中级工。

17.1.6 质量保证措施

建立生产技术、质量管理机构，选派多年从事水电建设工程施工测量工作、责任心强、技术水平高的技术人员担任本工程的管理干部，建立质量责任制，严格执行GB/T19001-2000 质量体系程序文件，形成强有力的质量管理体系和质量保证体系，推行“全面质量管理”，要求参加工程施工人员都熟悉现场情况，明确每个人的职责，确保施工测量的准确性。

17.2 试验检验

17.2.1 建立现场试验室

17.2.1.1 概述

按照招标文件要求，如我公司中标，将委托***集团有限公司实验室承担本标的试验检测工作，抽调精干人员组建本标现场试验室，配备足够的设备和人员，并按GB/T19001-2000 标准建立健全质量保证体系，制订试验检验质量手册，申请并通过计量认证。在工程开工56 天前提交试验室设置计划报监理工程师审批。

现场试验工作按照招标文件、监理工程师和相应规程规范要求进行，对进场材料质量、施工过程质量以及产品的质量进行控制，使其完全处于试验室的检验与控制之中，使各类材料和产品的质量合格率达到100%，混凝土质量全面满足设计和相应规范的要求。

依据招标文件，试验室将在本标施工过程中完成以下的试验工作：

（1）进场钢筋检验、钢筋焊接试验、支护锚杆、锚索检验；

（2）进场水泥、粉煤灰、外加剂等原材料的检验；

（3）砂石骨料的检验、砌体石料检测；

（4）混凝土配合比设计和性能试验、生产质量控制及检验；

（5）混凝土生产质量控制及检验；

（6）各类砂浆和锚杆注浆配合比设计和性能试验、生产质量控制及检验；

（7）锚杆注浆材料配合比设计、生产质量控制及检验；

（8）土方填筑试验、生产质量控制及检验；

（9）监理工程师要求的其它检验、试验等。

17.2.1.2 试验室组织机构

根据招标文件及现场实际情况，拟定本标试验室组织机构见图17-2 所示。

17.2.1.3 试验室人员配备

试验室共配备6 名专职试验人员，所有人员均有多年现场工作经历和正式有效的检验员证，其中：

主任1 名，具备工程师及以上职称，六年以上本专业工作经历；

材料试验、混凝土试验、资料、拌和楼质量控制及仓面质量控制等试验人员备助工及以上职称，四年以上本专业工作经历。

17.2.1.4 试验室房屋布置

根据招标文件规定及现场工作情况，试验室需用房见表17-3 所示。

表17-3 试验用房安排表

| 名称 | 面积() | 名称 | 面积() |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 16 | 养护室 | 20 |
| 材料试验间 | 28 | 仓面质控室 | 16 |
| 拌和间 | 20 |  |  |
| 力学试验间 | 20 | 合计(m2) | 120 |

17.2.1.5 试验仪器及备

为完成招标文件要求的试验检测任务，试验室将配备见表17-4 所列的主要试验仪器及设备，并规范操作、定期检定，保证量值溯源性。

表17-4 主要试验仪器与设备配置表

| 序号 | 仪器设备型号规格 | 数量 | 序号 | 仪器设备型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥ISO 强度检测设备 | 1 套 | 16 | 砂石筛（新标准） | 3 套 |
| 2 | 水泥标准稠度测定仪 | 1 台 | 17 | 电热鼓风干燥箱 | 2 台 |
| 3 | FZ-31A 雷氏煮沸箱 | 1 台 | 18 | 千分之一分析天平 | 2 台 |
| 4 | SBY-20B 水泥标准养护箱 | 1 台 | 19 | 500×0.1g 托盘天平 | 2 台 |
| 5 | 电动跳桌 | 1 台 | 20 | 大、中、小石超逊径筛 | 3 套 |
| 6 | 窗式空调 | 3 台 | 21 | 石子针片状规准仪 | 1 套 |
| 7 | 高温炉 | 1 台 | 22 | 混凝土钻芯取样机 | 1 台 |
| 8 | FY150 负压筛析仪 | 1 台 | 23 | 砂浆三联试模 | 12 只 |
| 9 | LD-50 型雷氏夹测定仪 |  | 24 | 混凝土抗压试模 | 90 只 |
| 10 | 2000KN 压力试验机 | 1 台 | 25 | 混凝土抗冻试模 | 12 只 |
| 11 | WE-1000 型万能试验机 | 1 台 | 26 | 混凝土弹性模量试模 | 18 只 |
| 12 | 1m2 | 振动台 | 2 台 | 27 | 混凝土极限拉伸试模 | 18 只 |
| 13 | 混凝土含气量仪 | 2 台 | 28 | 混凝土抗渗试模 | 36 只 |
| 14 | 坍落度筒及标尺 | 3 套 | 29 | 电脑及打印机 | 1 套 |
| 15 | 摇筛机 | 1 台 | 30 | 玻璃仪器、药品等 | 1 套 |

17.2.2 试验检验的质量保证

（1）制订试验检验质量手册。为使现场试验室各项工作能规范有序的进行，出具的数据资料准确、科学、公正，制订试验检验质量手册。质量手册将涵括管理职责、文件资料管理、仪器设备管理、人员管理、样品管理、试验环境、检测依据、记录控制及资料统计分析等内容，并结合现场实际形成可操作的文件。试验室将申请并通过计量认证。

（2）建立健全内部管理。试验人员全部持证上岗，按质量手册履行职责，并定期接受业务、质量、安全文明生产等知识的培训；制订严格的操作规程和试验程序，所有原始资料均有试验人、计算人、校核人、审核人的签名，数据资料均应妥善保管直至移交；按ISO9002 标准要求建立设备的采购、管理、校准和检验制度，保证试验仪器设备的精度在许可范围内。

（3）贯彻监理工程师指示。所有试验检验均在监理工程师的指示下按现行各项标准开展，并建立资料的统计分析与报关制度。

17.2.3 进场原材料质量检测

按招标文件要求、相应的技术规范，编制进场原材料抽样标准与检测计划，报监理工程师审批后实施，并接受监理工程师监督和复核。

（1）依据GB175-1999《硅酸盐、普通硅酸盐水泥》检测32.5、42.5 强度等级普通水泥，检测项目：比重、细度、比表面积、标准稠度、凝结时间、安定性、强度等。

（2）依据DL-T5056-1996《水工混凝土掺粉煤灰技术规范》检测粉煤灰比重、细度、烧失量、三氧化硫含量、需水量比、强度比等。

（3）依据《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》（水规科（1991）10 号）检测二氧化硅含量、含水率、烧失率、细度、比表面积、比重、需水量比、强度比。

（4）依据DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》检测骨料的物理性能：比重、吸水率、超逊径、针片状含量、砂细度模数、石粉含量等。

（5）依据GBT50203-1998《砌体工程施工及验收规范》检测砌石、砌砖的干湿抗压强度、软化系数、吸水率等。。

（6）依据DL/T5100-1999《水工混凝土外加剂技术规程》对高效缓凝减水剂、引气剂、早强剂等进行检测择优，检测项目：减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比及最优掺量等。

（7）依据JC477-1992《喷射混凝土用速凝剂》对速凝剂测净浆凝结时间差、抗压强度比、细度、含水率等。

（8）依据JC476-1998《混凝土膨胀剂》对膨胀剂检测其细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压抗折强度等。

（9）依据GB1499-1998《钢筋混凝土用热钆带肋钢筋》、GB2651-1989《钢筋焊接接头拉伸试验方法》、GB/T5224-1995《预应力混凝土用钢绞线》、GB/T5223-1995《预应力混凝土用钢丝》对钢筋、钢筋焊接、锚杆、锚索等进行屈服强度、抗拉强度、延伸率等检测试验。

（10）拌和用水采用饮用水，如有必要依据JGJ63-1989《混凝土拌和用水标准》进行包括PH 值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、硫化物等在内的水质分析。

17.2.4 混凝土配合比及工艺试验

按招标文件及相应规范要求，拟定混凝土和砂浆（水泥净浆）配合比试验计划及选用的材料报监理工程师审批，并接受监理工程师对试验过程的监督、复核。

17.2.4.1 普通混凝土（包括预制混凝土、预应力混凝土）配合比设计

（1）配合比参数试验

① 根据施工图纸及施工工艺确定各部位混凝土最大骨料粒径，以此测试粗骨料不同组合比例的容重、空隙率，选定最佳组合级配。

② 外加剂与粉煤灰掺量选择试验：设定单掺高效减水剂、复掺引气剂，不掺、联掺粉煤灰等不同组合型式及其适宜掺量，开展混凝土试验，测试减水率、塌落度、含气量、容重、泌水率、凝结时间，评定和易性，成型抗压试件。

③ 各级配最佳砂率、用水量关系试验：以二级配、0.45 水灰比、外加剂与粉煤灰联掺，取至少3 个砂率进行混凝土试验，评定工作性，测试塌落度、含气量、泌水率，成型抗压试件。

④ 对于泵送混凝土为增强可泵性，需掺适量粉煤灰，砂率宜为38～45%，并根据不同泵送高度选择入泵时塌落度，通过试验测定塌落度、含气量、压力泌水率比、经时塌落度保留值并成型抗压试件。

⑤ 水灰比与强度试验：选用二级配，在0.35～0.50，0.45～0.65 之间分别取三个水灰比，掺适宜的外加剂与粉煤灰进行水灰比与强度曲线试验，成型7d、28d 抗压试件。

（2）混凝土性能试验

① 待强度值出来后，分析参数试验成果，求出抗压强度与灰水比的回归关系，根据设计和规范技术要求选定各强度等级混凝土配制强度，选择各部位混凝土施工配合比。

② 调整用水量与砂率，选用各部位混凝土施工配合比进行混凝土性能试验，成型7d、28d 抗压、抗拉、弹模、抗渗及抗冻试件。

③ 开展泵送混凝土工艺试验，对不同部位的泵送混凝土施工配合比进行塌落度、凝结时间、泌水率、及可泵性进行试验，必要时根据工艺试验成果调整泵送混凝土用水量和砂率。

17.2.4.2 喷射混凝土试验

（1）配合比试验：对高效减水剂、速凝剂进行掺量选择试验，选择3 个不同砂率进行最佳砂率选择试验，选择3～4 个水灰比开展水灰比与强度关系试验。

（2）喷射混凝土性能试验：选择施工配合比，开展7d、28d、90d 抗压、劈拉、弹模、粘结与抗渗试验。

（3）现场喷射时，据材料情况调整用水量与速凝剂掺量，使喷射回弹率最低，并依有关规范测试回弹率，成型抗压、抗拉、粘结与抗渗试件。

（4）喷射施工结束后按监理工程师的指示钻取100mm 的芯样作抗压抗拉强度试验，测试混凝土与岩石间及喷层间的黏结力。

17.2.4.3 砂浆配合比设计

（1）砌筑砂浆

外加剂为混凝土掺量的1/3～1/2，依强度等级选择粉煤灰掺量，按招标文件砌石砂

浆稠度控制3～5cm，砌砖砂浆稠度控制6～9cm，分层度≤20cm，以此标准进行水灰比

与砂灰比、水灰比与强度、不同粉煤灰掺量与强度、凝结时间、泌水率、稠度试验。

（2）抹面砂浆

按招标文件抹砂浆采用细砂，灰砂比控制0.5～1.0，砂浆稠度控制6～9cm，以此标准进行水灰比与砂灰比、水灰比与强度、不同粉煤灰掺量与强度、凝结时间、泌水率、稠度试验。

（3）锚杆注浆

按招标文件锚杆注浆砂灰比控制1.0～2.0，水灰比≤0.45，以此标准进行水灰比与砂灰比、水灰比与强度关系试验。

17.2.4.4 应提交的试验资料

（1）所用原材料品质检测资料；

（2）普通混凝土配合比参数试验资料；

（3）微膨胀混凝土和喷射混凝土的试验资料；

（4）各类混凝土性能试验资料；

（5）锚杆注浆试验资料；

（6）监理工程师要求提交的其它试验成果资料。

17.2.5 混凝土现场质量检测与控制

（1）依据招标文件和GB50164-1995《混凝土质量控制标准》，普通混凝土、喷混凝土、砂浆、注浆材料的生产质量实行跟班控制，将原材料及混凝土配合比试验成果、现场试验与检验计划（包括各类材料和产品取样频次）及时报监理工程师审批后实施。

（2）根据监理工程师批准的原材料和混凝土、砂浆施工配合比、按相应部位的施工通知单签发混凝土、砂浆施工配料单，做到严格按混凝土、砂浆配料单进行施工。

（3）按招标文件、相应规程规范要求以及监理工程师批准的试验与检验计划，在原材料仓库、拌和楼出机口和仓面对原材料、混凝土、砂浆、水泥净浆等实时跟班取样检验，成型抗压强度和性能试验试件。

（4）作好值班记录，内容包括：施工部位、浇筑时间、原材料质量情况、使用的配料单、实际用水量、称量检查记录、拌和时间、取样检验成果、试件编号等。对主要测试成果，编制质量控制管理图，以便及时掌握混凝土、砂浆、水泥净浆等工程质量情况，并接受业主和监理工程师对现场质量的监督检查。

（5）监理工程师认为有必要时，将对混凝土进行钻孔压水试验和钻孔取样试验，或用超声波、回弹仪等无损检测手段鉴定混凝土的质量。

（6）对所有检验试验成果进行统计分析，分类整理归档，形成质量控制周、月、年报，报送监理工程师和业主。

（7）试验室将成立质量控制检测与试验QC 小组，对所有材料试验和质量检验工作全过程进行监控，对施工过程中的材料和产品的质量检验与试验成果从各个不同的环节进行控制和分析，不断提高工程质量。

（8）在工程质量与控制过程中随时接受监理工程师的监督检查，并予以全力配合，若其对检验试验另有指示，则遵照执行。

（9）业主提供的材料，按照招标文件要求及上述试验工作程序进行试验检验，其试验成果报监理工程师。

17.3 爆破试验

（1）概述

为了确保地下洞室开挖质量和进度，拟进行生产性爆破试验，以获得地下洞室最优爆破参数、了解爆破对周围非开挖岩体的破坏情况和范围；掌握爆破质点振动衰减规律，预报振动量级，通过实际监测，控制爆破规模，降低爆破振动效应，以确保爆区周围被保护建筑物安全稳定。

（2）爆破试验目的与内容

① 试验目的

a. 确定在各类围岩段开挖的掏槽方式，以利提高水平掘进爆破效率；

b. 为大量隧洞开挖爆破和光面爆破获取爆破参数；

c. 了解爆破对非开挖岩体的破坏情况与范围；

d. 了解爆破对相邻永久建筑物的影响程度；

e. 得出爆破区爆破地震效应参数（k，a 值）；

f. 确定炸药品种；

g. 确定钻孔机械。

② 试验内容

a. 掏槽方式及参数选择；

b. 光面爆破参数选择；

c. 预裂爆破参数选择；

d. 爆破振动影响及一次起爆药量的选择；

e. 钻孔工效、钻具与岩石匹配的选择；

f. 试验成果整理。

（3）人员配备

根据试验规模及时间要求，将成立地下洞室开挖专项爆破试验小组，由有丰富爆破试验与爆破测试经验的人员组成，并由具备爆破资质证书的爆破专业工程师担任组长。

试验小组的人员配备初拟如下：

爆破专业工程师：2 人；

爆破测试人员： 4 人；

测量技术人员： 3 人；

钻工： 5 人；

炮工： 2 人；

其他辅助人员： 2 人。

共计18 人，其中主要技术人员包括教授级高工1 人，高工1 人，工程师2 人。

（4）爆破试验

① 爆破参数试验

a.爆破参数

根据招标文件要求以及**引水隧洞地质情况，并结合我公司以往的爆破施工经验，按不同的围岩类别分别拟定爆破试验参数。初拟爆破试验参数见各主要洞室爆破设计图。

爆破试验钻孔机械选择

引水隧洞采用全断面开挖，H178 三臂钻爆台车钻孔。

机械选型必须确保造孔工作在技术上可行，经济上合理。

b. 爆破试验材料

爆破试验所需材料主要为火工材料，详见表17-5。

表17-5 爆破试验材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非电毫秒雷管 | 1～20 段 | 发 | 1000 | 网络传爆 |  |
| 2 | 导 爆 管 | 普通型 | m | 10000 | 孔外传爆 |  |
| 3 | 乳化炸药 | φ25mm | t | 1 | 光爆 |  |
| 4 | 乳化炸药 | φ32mm | t | 1.2 | 主爆孔 |  |
| 5 | 火雷管 | 8# | 发 | 40 | 传爆网络 |  |
| 6 | 导 火 索 | 普通型 | m | 200 |  |  |

c. 爆破试验主要施工方法

爆破试验施工流程为：

参数设计→测量放样→技术交底→钻机就位→钻孔→验孔检查→装药联网→爆破→爆效检查→场地清理→下一次试验

ⅰ.测量放样

由具有相应资质的专业测量人员，按照爆破试验布置图进行测量放样。

ⅱ.钻孔

按作业指导书要求，安排钻机在测量放样点位置就位开始，钻进过程中应随时对钻孔深度和偏斜进行检测，以便及时纠偏。

ⅲ.装药起爆

各钻孔验收合格后，进行装药，其中周边孔采用不耦合装药，光爆孔选用φ25mm 乳化炸药，竹片绑扎，导爆索串接；松动爆破孔根据设计，选用φ32mm 乳化炸药。

起爆网络均采用非电导爆系统，其中松动爆破采用梯段微差爆破。

爆前必须认真检查，确定施工无误且安全措施就位后，方可起爆。

ⅳ.爆效检查

主要检查光面爆破的残留炮孔保存率，壁面平整度，炮孔壁裂隙情况；松动爆破的爆堆岩石块度及挖装效率；爆破振动速度；非爆破岩体声波波速降低率等。

② 爆破试验测试

a. 测试仪器选型及其标定

地震效应测试系统由测振传感器及数据采集与分析系统组成。

测振传感器：选用扬州无线电二厂生产的CS-YD-001/002 型压电式振动速度传感器。

该传感器线性动态范围大，频率范围宽，低频性能好等优点，采用全密封设计，适合野外测试工作环境。

数据采集与分析系统：选用由北京东方振动与噪声研究所研制生产的INV306 系统，它由INV306 智能信号采集处理分析仪、DASP 大容量数据采集处理分析平台软件、抗混滤波放大器以及便携式计算机组成。

这套仪器的优点是：记录时间长、量程范围大、低频性能好、抗干扰能力强、时域频域分析精度高，并具有最适合爆破振动短信号分析的最大熵频谱分析法。可以实现多通道、大容量数据信号的自动采集、显示、计算、分析、绘图及打印等过程的自动化。

详细仪器设备配置见表17-6。

试验开始前，各种测试仪器设备均将按相关规范要求进行标定。标定不合格的仪器设备不得用于试验检测。

b. 地震效应测试

ⅰ.现场测试

根据起爆单响最大药量和试验场地的地质情况，将测振传感器分别布置在预裂缝、上台阶顶拱和侧墙上，测点距爆源位置间距初定为10m，20m，30m，40m，50m。

起爆时，利用系统的自触发或手动触发功能，同时由计算机发出指令，采集系统以

预置的采样频率，开始对传感器的数据进行采集。传感器将采集到的爆破振动波转换成正比于质点振动速度的电压信号输出，经过采集系统的A/D 数据采集板将电压信号转换为振动波形及数据储存在硬盘内，以供分析处理。

测试框图见图16-3。

表17-6 爆破试验测试仪器设备配置清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集仪 | 1NV306 | 套 | 1 |  |
| 2 | 采集、分析处理软件 | DASP | 套 | 1 | 配便携式计算机 |
| 3 | 抗混滤波放大器 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 测振传感器 | CS-YD-001/002 | 支 | 33 |  |
| 5 | 不间断电源（UPS） | 2000VA | 台 | 1 |  |
| 6 | 15V 稳压电源 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 电缆 |  | m | 2000 | 四芯屏蔽 |
| 8 | 照相机 |  | 台 | 1 |  |

ⅱ.测试成果分析

对爆破试验取得一系列的试验数据，利用DASP 数据分析平台软件进行处理分析。

通过采集系统采集并存储的振动时域波形图进行时域信号的极值分析，便可得到各测点爆破振动的最大振速Vmax。

将各测点的最大振速Vmax、测点距爆源的距离R 以及爆破单响最大药量Q 进行回归分析，求得爆破振动质点振速公式系数k，a，便可得出各类岩体，地上、地下的爆破振

动质点振速公式：

V：质点振动速度（cm/s）； Q：药量（kg）；

R：爆源至测点距离（m）； K，a：系数

为以后的爆破施工的参数的选择提供条件。

（5）爆破试验成果

① 爆破试验成果应用

通过爆破试验，优化爆破参数，优化爆破设计，改善爆破效果，检查石方爆、挖、装效果，为地下洞室大坝模爆破施工提供最优的爆破参数；

② 掌握不同类别爆破质点振动衰减规律，对新浇混凝土、灌浆及喷混凝土等附近的爆破按允许的质点振动速度设计爆破参数，实现控制爆破。

（6）爆破试验成果提交

爆破试验完成后，将按合同要求向发包人提交爆破试验报告。

其内容主要包括：

① 试验内容及试验情况；

② 试验后选定的爆破参数（附各次爆破成果及照片）；

③ 爆破区外岩体的破坏情况及范围（附相关照片及波速测试成果）；

④ 地震波振速公式（附各测点测试成果）；

⑤ 图纸及其他内容。

## 金属结构安装工程施工

18.1 概述

闸门、启闭机制造项目及主要技术特性见表18-1。

安装项目包括闸门门叶、门槽（门库）埋件、启闭机机械和电气设备，以及与本项目有关的拉杆、锁定装置、自动挂脱梁、移动式启闭机轨道、基础埋件、各种电缆及埋管等附属设施。

全部项目的规格和数量详见表18-1。

安装工作还包括合同规定的各项设备调试和试运转工作，以及试运转所必需的各种临时设施的安装。

表18-1 **隧洞金属结构制造安装项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量（套） | 孔口尺寸 （宽×高）（m） | 设计水头（m） | 闸门型式 | 重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口检修闸门 | 1 | 7.80×6.00 | 5.792 | 叠梁滑动钢闸门 | 19.7 |
| 2 | 进口检修闸门埋件 | 2 |  |  |  | 4.2 |
| 3 | 出口检修闸门 | 1 | 7.80×6.00 | 5.693 |  | 19.7 |
| 4 | 出口检修闸门埋件 | 2 |  |  |  | 4.2 |
| 5 | 自动挂脱梁 | 2 |  |  |  | 6 |
| 6 | 2×100KN 电动葫芦 | 2 |  |  |  | 4.6 |
| 7 | 电动葫芦轨道 | 2 |  |  |  | 4 |

18.2 施工布置

18.2.1 后方场地布置

本合同闸门、启闭机的制造委托***集团机械有限公司进行，施工布置如下：主要构件及闸门门叶、启闭机机架的组装在金属结构厂厂房内完成,定轮加工、启闭机机架机加工等金属结构件的加工安排在起重设备厂完成；铸件毛坯制作由铸造厂承担；锻件由锻造厂承担；齿轮、卷筒、轴类等零件的热处理在热处理厂进行；起重设备厂承担固定卷扬式启闭机主要零部件的制作、组装及整机组装、调试。

电机、减速器等标准件外购，电气元件从专业厂外购，防腐分包给有资质的专业施工队。

18.2.2 安装现场场地规划

（1）堆放场地：在现场布置一个大约500m2 左右的设备堆放场地和闸门拼装场。

（2）进口闸检修门拼装场地

（3）闸门拼装在门槽顶部检修平台进行。

18.3 闸门制造

18.3.1 平面钢闸门及埋件制造工艺

18.3.1.1 平面检修闸门的主要参数和特性表

（1）进、出口闸平面检修闸门主要特性见表18-2。

表18-2 进、出口闸平面检修闸门主要特性表

| 序号 | 项目名称 | 特征 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 进口段 |  | 出口段 |
| 1 | 闸门型式 | 平面滑动叠梁闸门 |  | 平面滑动叠梁闸门 |
| 2 | 孔口数量 | 2 孔 |  | 2 孔 |
| 3 | 闸门数量 | 1 扇 |  | 1 扇 |
| 4 | 孔口宽度 | 7.80m |  | 7.80m |
| 5 | 闸门总高度 | 6.0m |  | 6.0m |
| 6 | 闸门节数 | 3 节/扇 |  | 3 节/扇 |
| 7 | 设计水头 | 5.792m |  | 5.693 |
| 8 | 闸门重量/扇 | 17330kg |  | 17330 kg |
| 9 | 埋件孔数 | 闸门2 孔＋门库1 孔 |  | 闸门2 孔＋门库1 孔 |
| 10 | 埋件重量/孔 | 4200kg＋2100 kg |  | 4200kg＋2100 kg |
| 11 | 启闭机型式 | 电动葫芦 |  | 电动葫芦 |
| 12 | 启闭机容量 | MD2×100KN |  | MD2×100KN |
| 13 | 启闭机扬程 | 8m |  | 8m |
| 14 | 启闭机台数 | 1 台 |  | 1 台 |
| 15 | 抓梁、轨道重量 | 5000kg |  | 5000kg |

18.3.1.2 平板钢闸门及埋件制造技术要求

（1）平面闸门的制造应按施工制造详图及DL/T5018—94《制造、安装及验收规范》第8.4 节平面闸门制造的规定执行。

（2）闸门的钢滑道组焊时，以止水座面为基准面进行调整，所有滑道面在同一平面内，其各项允许偏差参照规范规定执行。

（3）门叶上的止水螺孔与止水压板的水封螺孔在工厂配钻。

（4）门槽埋件制造按施工制造详图及DL/T5018—94《制造、安装及验收规范》第8.3 节埋件制造的规定执行。

18.3.1.3 平板钢闸门制造关键控制点

（1）一、二类焊缝

（2）主横梁组装

（3）止水面、滑道接触面、定轮机加工

（4）吊耳孔机加工

（5）整体预组装

以上控制点是在质量形成过程中需重点验证的质量特征，关键部位，按规定要求严格控制，由操作者、检验员、工程师在有关的表、卡上签证后流转。

18.3.1.4 平板钢闸门制造工艺

（1）闸门门叶整体组装、机加工工艺流程见图18-1。

（2）门叶制造工艺流程见图18-2。

18.3.1.5 关键零部件制造工艺及措施

（1）闸门主横梁制造工艺及方案

闸门的主横梁为工型实腹主横梁，为保证焊接质量，设计专用拼装、焊接胎架。

① 在下料平台上，放翼缘板，腹板下料线，在主梁长度方向放焊接收缩余量和端头修切余量，数控切割机割机下料。

② 机加工对接坡口，坡口形式按设计图样要求执行。

③ 按焊接工艺规程制订焊接工艺参数，埋弧自动焊施焊对接接头，要求焊透，背面用碳弧气刨清根，无缺陷方可进行下一步施焊。

④ X 射线探伤对接焊缝，按一类焊缝要求检验。

⑤ 在平板机上校正焊接变形，修正几何尺寸。

⑥ 工型梁拼装时，将腹板平放于工装平台上，利用拼装胎架定位翼缘板，控制装配间隙，检查调整后，正式定位点焊，检查几何尺寸，见图18-3。

图18-3 闸门主横梁制造工艺图

⑦ 按焊接工艺规程制订的焊接工艺顺序、焊接工艺参数、采用埋弧自动焊（船形位置）施焊上、下翼缘板的连接角焊缝，见图18-4。

图18-4 焊接工艺顺序图

⑧ 超声波探伤检查焊缝质量，按二类焊缝要求检验。

⑨ 在H 型钢校正机上校正焊接变形。

⑩ 用专用的端面铣铣削工字钢两端头部位，使主梁长度误差控制在≤±1.0mm，端面垂直度误差控制在≤1.0mm。

○11 按DL/T5018 规范中8.1.7“单个构件制造的允许公差或偏差”的规定和图样要求进行检验，合格后，方能进行门叶的组装。

○12 对首件主横梁制造过程进行监测，对监测数据、最终报检数据进行分析，经评审固化工艺，确保质量受控处于稳定状态。

（2）门叶的拼焊工艺及其要领

① 施工前对10m×10m 的工装平台进行检验，平面度≤1mm/m2，对施工设备工具、胎架进行准备，采用经纬仪及钢带测量技术，在胎具上测放基准面、线、点，并经检验合格后，方能使用。见图18-5。

图18-5 门叶的拼焊工艺图

② 面板要留出一定的余量，待拼装焊接后修整，面板焊接完毕，经检验合格后，在面板上放出各种梁的位置线，放焊缩余量。

③ 门叶的拼装，先吊装中间主横梁，调整施定位焊，再从中间向两侧依次吊装各次梁并调整施定位焊，之后吊装另外的主横梁及其它构件，然后调整施定位焊，待所有主、次梁吊装完成后，测划边梁样线，检验主横梁端头是否到位，必要时作二次修整，合格后，吊装边梁，调整到位后，施定位焊。

④ 吊装完毕，进行门叶的整体尺寸检验，主要检查各构件的位置，各主梁的平行度、对角线、扭曲值等，为防止焊接中产生过大变形，各拼接缝要顶紧，局部间隙不超过1mm，各项检验合格后，正式定位施定位焊，再按DL/T5018 规范要求及图样要求进行一次全面检验，合格后交焊接工序。

⑤ 门叶的焊接施工严格按焊接工艺规程制定的焊接工艺参数进行。

门叶的焊接顺序：

a. 焊接主横梁与竖次梁的连接角焊缝，每根主梁由两名焊工从中间向外对称分段施焊，根据角焊缝的焊角高度分层焊接，第一层分段退步焊，其余层次从下而上一次焊成。

b. 焊接次横梁与竖梁的连接角焊缝，方法同①。

c. 焊其余各筋板。

d. 待主横梁、次横梁、竖梁、边梁等形成刚性整体框架后，进行面板与整体框架的连接角焊缝，依次焊主横梁与面板，竖梁与面板、次横梁与面板，各筋板与面板的平角焊，可采用分区，分段退步焊。

⑥ 在框架焊接成型后，进行一次全面的几何尺寸检查，合格后方可进行框架与面板的焊接。

⑦ 为了控制焊接变形，保证门叶的质量，设专人对门叶几何尺寸进行监测以便随时调整焊接线能量，控制变形。

⑧ 采用机械压力加火焰矫正的办法，对门叶的焊接变形进行校正。

⑩ 待门叶全部焊接结束后，按DL/T5018 规范中“门叶制造、组装允许偏差表”的规定及图样要求进行全面检查，对焊缝质量进行无损检测。

（3）闸门总体组装和止水座板、滑道支承座面、吊耳组装及其机加工工艺要领① 在10m×10m 的大拼拼装平台上，测放出整扇闸门的大样，原则上进行无余量总装，然后分别吊各节门叶，面板向上拼放调平。在大拼时，重点控制分段面板之间的间隙、面板边的直线度、边梁腹板的直线度、同面度和垂直度等。

② 检查整扇门叶的宽度、高度、对角线等尺寸，宽度尺寸偏差≤±8.0mm，高度尺寸偏差≤±8.0mm，对角线尺寸差≤4.0mm；检查整扇门叶横向直线度尺寸＜6.0mm，门叶的竖向直线度尺寸＜4.0mm，纵向隔板的错位尺寸＜2.0mm，门叶底缘直线度＜2.0mm，门叶底缘的倾斜度＜3.0mm。合格后，在门叶组合处做上明显的标记、编号，设置可靠的定位块装置，在门叶上测放出门叶的中心线，并以此为基准装焊水封座板等，校正焊接变形，采用的专门铣削设备铣削水封座板面和滑道支承面，以保证门体能达到优良的止水效果以及滑道支承面和水封面的高度差值。加工完毕，按规范及图样要求，检验座面的平面度，表面粗糙度等，见图18-6。

③ 以门叶中心线和水封机加工面为基准划出两边梁正、反向支承的中心线，门叶吊耳孔的中心线及位置加工线，试装滑道，调整定位后配钻连接定位孔，然后编号、做上明显的配位标记，拆下滑道装置装箱备运；用火焰切割法割出吊耳孔的基孔，周边留10～15mm 的镗削余量。

④ 采用专用镗孔设备，镗削吊耳孔、定轮孔及闸门节间连接孔。按规范及图样要求检验吊耳孔及节间连接孔纵、横向中心线的距离及表面粗糙度。见图18-7。

⑤ 水封座板与压板用磁力钻或摇臂钻在门叶上进行配钻并编号、做上明显的配位标记，拆下水封压板，捆扎装箱备运。

⑥ 闸门拆分、翻面调平，测划出反轮及侧轮装置的位置线后，配钻侧轮装置定位孔；加工完毕，按规范及图样要求，检测止水座板至支承面的距离等。

18.3.1.6 平板钢闸门门槽埋件制造工艺

（1）底坎、主轨、反轨等结构件制造工艺流程：

原材料进厂→检验→矫正→下料→部件拼焊→矫正→加工→检验→防腐、涂装→厂内预组装→包装发运。

（2）门槽埋件制造关键工艺及措施

① 埋件分节制造，组合处机加工端面，并开有供现场焊接的坡口。

② 埋件焊接完毕，用油压机进行校正，并辅以火焰校正。

③ 埋件分节制造校正后，龙门刨机加工主轨工作面、止水座板工作面时，埋件应在自由状态垫平、押紧，不可强压，以避免加工后的变形反弹。

④ 分节制造的埋件，在厂内进行预组装，并设置可靠的节间定位装置，检验合格后，在分节处打上明显标记。

18.3.2 金属结构的防腐蚀

18.3.2.1 金属结构的防腐蚀要求

用于本合同各项的涂料型号、漆膜厚度符合下表和施工图纸的规定，颜色由发包人指定。见表18-2。

表18-2 涂料型号、漆膜厚度符合表

| 设备名称 | 防护方法 | 厚度 | 涂料及喷涂材料 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋件外露表面（不含不锈钢 | 锌热喷涂 | （最小局部厚度）160μm | 底漆 | 环氧云铁防锈漆 | 80μm |
| 表面） |  |  | 面漆 | 厚浆型环氧面漆 | 200μm |
| 平面钢闸门外露表面 |  |  | 底漆 | 环氧云铁防锈漆 | 80μm |
|  |  |  | 面漆 | 厚浆型环氧面漆 | 200μm |
| 埋件与混凝土接触部分 |  |  | 水泥砂浆 |  |
| 启闭机表面的防腐参照水利行业启闭机的防腐有关要求 |

18.3.4.2 防腐涂装质量控制措施

本项目防腐施工由专业队伍承担，我公司拟从如下几方面加以控制：

（1）材料控制

① 用于本工程的涂料材料，应是符合本合同和施工图样规定的，且经过工程实践证明其综合性能优良的产品。

② 涂料应配套使用，封闭层、面漆宜选用同一厂家的产品。

③ 对采用金属喷涂的金属丝材料，其纯度、直径应符合国家有关规范及设计要求。

④ 涂料购置都应具备下列资料：

a. 产品说明书、产品批号、生产日期、防伪标志、合格证及检验资料。

b. 涂料工艺参数：闪点、比重；固体含量；表干、实干时间；涂覆间隔时间；理论涂覆率；规定温度下的粘度范围；规定稀释剂稀释比例降低的粘度及对各种涂覆方法的适应性等。

c. 涂料主要机械性能指标及组成涂料的原料性能指标。涂料产品对表面除锈等级、涂装施工环境的要求等。

⑤ 喷涂用的金属锌应符合GB9793 的规定；

（2）涂装工艺控制

① 表面防腐工作开始前，必须确保设备整体组装检验合格，并得到监理工程师认可；钢材预防腐工艺除外。

② 所有埋件表面预处理采用喷砂法按SL 105 执行。经处理后的钢材表面应达到GB8923 规定的除锈等级Sa2.5 级（但埋入混凝土一侧的埋件表面除锈等级按GB8923 中规定的Sa1 级），粗糙度Ry 应在60～100μm 的范围内，且应干燥、无灰尘；

③ 所有的门叶、锁锭梁及附件表面预处理用喷砂法按GB11373 和GB9793 实施。经处理的钢材表面应达到GB8923 规定的除锈等级Sa2.5 级，粗糙度Ry 应在60∼100µm 范围内，且应干燥、无灰尘；

④ 油漆的质量和调制应符合SL105 和涂料产品说明书的规定；

⑤ 涂装的技术要求遵照SL105 和涂料产品说明书的规定执行；第一道漆层应采用刷土或高压无气喷涂；

⑥ 锌涂层检验合格后应尽快涂装封闭层；

⑦ 需在工地拼焊的安装焊缝区两侧100mm 范围内在工厂内仅涂不影响焊接质量的车间底漆，作为临时防锈保护。

⑧ 主轨工作面、轴孔等机械加工面不进行涂装，但应进行防锈保护。对材料为不锈钢的零件外露表面和经过特殊防腐处理的零件（比如轴、紧固件等）不进行涂装。

（3）检验控制

严格执行防腐外包单位班组初检、施工专职人员检验、公司质量检验人员专检三检合格后方可进行工序流转。检验内容及方法如下：

① 表面清洁度及表面粗糙度的评定按GB8923、GB/T13288 规范执行。

② 漆膜的外观检查：湿膜不得有曳尾、缩孔缩边、起泡、喷丝、发白失光、浮色、流挂、渗色、咬底、皱皮桔皮等弊病；干膜不得有白化、针孔、细裂龟裂、回粘、片落剥落脱皮等弊病；

③ 薄膜性能的检验：漆膜的干透性、粘手性、硬度、粘附力及弹性按SL 105 检验，并应符合该标准的规定；

④ 漆膜的厚度用测厚仪测量，每10m2 不少于3 处。厚度误差不得超过±20％。

⑤ 锌涂层的检验：锌涂层的外观、涂层厚度及测量、结合性能、耐腐蚀性、密度等必须符合GB9793 的规定，其试验按GB9794 中规定的试验方法实施。

18.4 闸门及启闭机设备安装

18.4.1 进口闸检修闸门及二期埋件安装施工

（1）门槽二期埋件安装施工工艺流程见图18-8。

（2）埋件安装施工措施及技术要求

① 二期埋件安装按照施工图纸的规定执行，并符合《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规定》（DL/T5018-94）的相关规定。

② 二期埋件安装前，必须清除门槽内的杂物，一、二期混凝土结合面进行凿毛处理，然后由测量队按设计要求测放安装基准点。其基准点牢固、可靠便于使用，并保留到安装验收合格后。

③ 二期埋件由汽车运至进水口事故检修门79.2m 高程平台，采用25t 汽车吊进行卸车和吊装。

④ 埋件工作面的对接焊缝在二期混凝土浇筑后仔细打磨平滑，使其表面粗糙度达到规定要求。同时，对安装焊缝处的表面进行防腐处理，防腐质量达到规定要求。

（3）闸门安装施工工艺流程见图18-9。

（4）闸门安装主要施工措施及技术要求

① 闸门采用25t 汽车吊装车，由东风汽车运至检修闸门顶部平台后，使用电动葫芦进行门体的吊装。

② 两侧支承装置、滑块工作面符合施工图纸和DL/T5018-94 规范的有关规定。各滑块支承面调整到同一平面上，其误差不得大于规定要求。

③ 检修门门叶拼装验收合格后按《技术条款》、施工图纸和DL/T5018-94 规范的有关规定进行涂装施工。

④ 闸门安装完毕，将闸门自由地吊离地面100mm，通过滑道的中心测量上、下游方向与左、右方向的倾斜，倾斜不大于8mm，否则施加配重调整。

⑤ 闸门试验：

a. 无水情况下全行程启闭试验。试验过程检查滑道的运行无卡阻现象;在闸门全关位置，水封橡胶无损伤，漏光检查合格，止水严密。在本项试验的全过程中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮。

b. 静水情况下作全行程启闭试验。本项试验在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同（水封装置漏光检查除外）。

c. 动水启闭试验。按图纸要求进行动水条件下的启闭试验，试验水头尽可能与设计水头相一致。

18.4.2 2×100KN 电动葫芦的安装、调试

（1）轨道安装

① 移动式电动葫芦轨道安装前，对钢轨的形状尺寸进行检查，发现有超值弯曲、扭曲等变形时，矫正后方可进行安装；

② 吊装轨道前，测量和标定轨道的安装基准线，轨道实际中心线与基准线的偏差满足图纸和规范要求。

③ 轨道安装时控制好轨距、轨道纵向直线度等。

④ 两平行轨道的接头位置错开，其错开距离不等于前后轮的轮距。接头用联接板联接时，两轨道接头处左、右偏移和轨道面高低差不大于1mm，接头间隙不大于2mm，伸缩缝处轨道间隙的允许偏差为±1mm。

⑤ 轨道上的车档在吊装葫芦前装妥。

（2）电动葫芦安装技术要求

① 电动葫芦的安装、调试和试运转按施工图纸、制造厂技术说明书的要求和DL/T5019-94 的有关规定进行。

② 电气设备的安装，按施工图纸、制造厂技术说明书和GB50256-96 的规定执行。

全部电气设备可靠接地。

（3）电动葫芦的试运转

① 试运转前按DL/T5019-94 第7.3.1 条要求进行检查合格。

② 空载试验

起升机构和行走机构按DL/T5019-94 第7.3.2 条的规定检查机械和电气设备的运行情况：做到动作准确可靠、运行平稳、无冲击声和其它异常现象。

③ 静荷载试验：对起升机构进行静荷载试验，以检验启闭机的机械和金属结构的承载能力。试验荷载依次采用额定荷载的70%、100%和125%。

④ 动荷载试验：对各机钩进行动荷载试验，以检验各机构的工作性能及轨道梁的动态刚性。试验荷载依次采用额定荷载的100%和110%。试验时各机构分别进行。试验时，作重复的启动、运转、停车、正转、反转等动作，延续时间至少1h。各机构动作灵活，工作平稳可靠，各限位开关、安全保护连锁装置、防爬装置等的动作正确可靠，个零部件无裂纹等损坏现象，各连接处不得松动。

18.5 施工进度计划

施工进度计划安排见附图NSBD/CHDC-001-T-16。

18.6 主要资源配置

18.6.1 主要施工设备配置

见表18-3。

表18-3 拟入本工程金属结构安装的主要施工设备表

| 序号 | 设备类型和名称 | 型号及规格 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (一) 起重 运输 设备 | 汽车吊 | QY25A | 1 |
| 2 |  | 汽车 | 10t | EQ155 | 1 |
| 3 |  | 双排座 | 6 座 | 1 |
| 4 |  | 螺旋千斤顶 | 5t | 2 |
| 5 | (二) 焊接 加工 检测 设备 | 逆变式弧焊机 | ZX7-400 | 2 |
| 6 |  | 焊条烘箱 | 150kg | 1 |
| 7 |  | 水准仪 | BS3-2 | 1 |
| 8 |  | 经纬仪 | J2 | 1 |
| 9 |  | 电脑涂层检测仪 | HCC-24 | 1 |
| 10 | 防腐设备 | 空压机 | 9m3/min | 1 |
| 11 |  | 高压无气喷涂机 | BPQ9C | 1 |
| 12 |  | 电脑涂层检测仪 | HCC-24 | 1 |

18.6.2劳动力配置

见金属结构安装劳动力计划表18-4

表18-4 金属结构安装劳动力计划表

| 年度 工种 | 人数 |
| --- | --- |
|  | 2006 年 |
|  | 上半年 | 下半年 |
| 铆工 | 6 | 6 |
| 焊工 | 8 | 8 |
| 起重工 | 2 | 2 |
| 检验员 | 1 | 1 |
| 电工 | 2 | 2 |
| 钳工 | 4 | 4 |
| 油漆工 | 3 | 3 |
| 管服人员 | 6 | 6 |
| 合计 | 32 | 32 |

## 机电设备及安装工程施工

19.1 概述

19.1.1 本工程机电设备安装工作范围

本合同项目机电设备安装工作范围包括：金属结构、水机消防（含检修排水及消防系统）、电气（含供电、监控、安全检测及通信系统）的管道（或套管、设备极差、支架、吊架、桥架、框架、锚钩等固定件以及防雷接地装置等预埋件的埋设。

19.1.1.1 预埋管道埋设工作项目和内容

（1）电气管道（或套管）；

（2）雨水、地面水等排水管道；

（3）其它管道。

19.1.1.2 预埋固定件的埋设工作项目和内容

（1）各类设备基础的预埋固定件；

（2）各类设备的基础和框架，管道及电缆支、吊架以及照明设施等的预埋固定件；

（3）其它预埋固定件。

19.1.1.3 防雷接地装置的埋设工作项目和内容

（1）埋设在混凝土（包括混凝土墙、梁、柱、楼板即基础）中、地下、水中以及砌体内的接地装置，包括填充电阻率较低的物质或降阻剂的接地装置；

（2）接地装置供品特性参数的测量。

19.1.2 编制原则

本组织方案的编制根据业主提供的有关招标文件及投标设计图样和有关规程规范，如：招标文件中机电设备安装技术条件中所列的技术规范与标准。

19.2 施工程序及进度安排

19.2.1 生产安排

针对本工程的机电设备安装项目，我们将在施工现场搭设临时厂房，进行机电设备安装。

19.2.2 本工程人员安排

根据本工程的工程量和工期要求，安装前组织足够的技术力量，组建专业安装队伍进场，熟习安装范围内的有关图纸、资料、技术规程。本公司对该工程施工人员安排如下：

电气工程师： 1 人

电 工： 3 人

电 焊 工： 1 人

钳 工： 1 人

19.3 埋件制作

埋件制作施工程序见图19-1。

19.4 埋件施工

19.4.1 预埋管道的埋设

19.4.1.1 硬聚氯乙烯管安装

（1）配管及坡口：

1）锯管选用细齿据、割管机等机具。端面平整并垂直于轴线，不得有裂纹、毛刺

等缺陷。

2）插口处挫成15°～30°坡口，坡口厚度1/3～1/2。

（2）管道粘结以及胶粘剂的安全使用，符合CJJ/T29-98 第4.3 节的规定。

（3）塑料管与钢管连接采用专门配件。

（4）塑料管与铸铁管连接采用专门配件。在采用水泥捻口连接时，先将塑料管插入承口部分的外侧，经打毛或涂刷胶粘剂后，滚粘干燥粗黄砂，插入后用油麻填嵌均匀，用水泥年口。

19.4.1.2 管口埋设

（1)塑料管等电器管道预埋遵守GB50168-92 第三章及GB50258-96 第2 章的有关规定。若预埋电气管道的终端设置在明装的管道盒或设备上，则采用模板固定管道，以保持准确位置。

(2)按施工图纸的要求，将预埋电气管道的终端引出，在预埋的电气管道中穿一直径不小于2mm 的镀锌铁丝，末端露出终端外。若施工图纸另有规定时，则按规定执行(3)预埋管道埋设的坡度和坡向，按施工图纸要求敷设。若施工图纸末规定时，雨水排水管的最小坡度不小于0．8％。

(4)在施工图纸未规定时，管道穿过楼板的钢性套管，其顶部高出地面20mm，底部与楼板底面齐平：安装在墙壁内的套管，其两端应与墙面相平。穿过屋面的管道要有防水肩和防雨帽。

19.4.1.3 预埋管道的质量检查

(1)在混凝土浇筑和回填前，按监理工程师批准的预埋件埋设汇总图，全面检查各类管道的埋设情况，防止漏埋和错埋。

(2)会同监理工程师按招标文件第18．2．1 条至第18．2．5 条规定的质量标准，对每个预埋管道的加工和安装埋设质量逐项进行质量检查，并作好记录。

19.4.2 固定件的埋设

19.4.2.1 固定件的安装埋设

(1)各类固定件按施工图纸要求购置和加工。加工后的固定件平直，无明显扭曲，切口无卷边、毛刺。

(2)固定件安装就位，并经测量检查无误后，立即进行固定。采用电焊固定时，不得烧伤固定件的工作面；采用临时支架固定时，支架具有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土或回填时，保持固定件位置正确。

(3)暗装插座、开关等的专用盒四周无缝隙，面板紧贴饰面。

(4)在同一直线段上，同一类型的支、吊架间距均匀，横平竖直并整齐。

(5)电气部分预埋固定件的埋设，符合施工图纸和GB50168—92 第四章的规定。

(6)整个施工期间，都注意保护好全部预埋固定件，防止其发生损坏和变形。

(7)预埋固定件采用二期混凝土预留孔(槽)时，预留孔孔模的埋置符合施工图纸和本技术条款第11．4．9．3 款的规定。

19.4.2.2 预埋固定件的质量检查

会同监理工程师按招标文件第18．3．1 条规定的质量标准，对预埋固定件进行质量检查，并作好记录。

19.4.3 防雷接地装置的埋设

19.4.3.1 埋设

(1)接地线采用搭接焊接，焊缝的长度和质量要求，符合施工图纸和GB50169—92的规定。焊接后将焊件和焊缝清理干净，并加涂防腐涂料。凡从接地装置中引出的延伸部分均设明显标记，并采取防腐和保护措施。

(2)接地线通过沉降缝或伸缩缝时，按施工图纸规定采取过缝措施。

(3)接地线埋设深度，在施工图纸未规定时，其顶面埋设深度不小于0．6m。

(4)按施工图纸的规定，将埋设的接地装置从建筑物构件以及其它地方引出，其延伸位置能保证后续安装工作的顺利进行。

(5)引至外部接地连接线的安装，便于检查和设备的拆卸与检修，接地线不得作其它用途。

(6)所有钢结构构件，按施工图纸的规定接地。

(7)若承包人根据实际地形条件需要修改部分接地布置时，提交书面修改意见，报

送监理工程师批准后实施。

(8)全部接地网并联的接地电阻值，符合施工图纸规定。接地系统全部电气联通。

(9)在施工期间，妥善保护好已埋设的接地装置。

19.4.3.2 测量

(1)接地装置全部敷设完毕后，会同监理工程师进行接地装置的测量。

(2)配电室接地网等敷设完毕后，按接地测量井的设计布置情况，分别测量接地电阻值。干渠通水前，测量接地网的接地电阻值。

19.5 质量控制措施

（1）为保证本工程安装质量，将组建专业施工队伍。熟悉安装范围内的有关图纸、资料、技术规程，做好设备进场检查。做好详细的施工技术方案及关键工序的具体质控措施，做好设备的调试检测。在施工过程中，施工人员严格遵守工艺规程，质检员严把质量检验关，对不符合规范要求的施工及时作出处理。

（2）根据设计图纸、厂家设备随机文件、资料以及有关规程规范等、制订单项工程安装的详细的施工工艺技术措施和方案，报监理工程师审批，得到监理工程师认可后，在安装过程中严格按批准的措施、方案实施。

（3）工程开工前，由技术人员向班组施工人员进行技术交底，使施工人员了解和熟悉、掌握施工工艺、安装流程、技术要求以及施工中可能出现的问题和如何处理、解决等事宜，确保工程的进度和质量。

（4）设备安装按照设计文件和制造厂商提供的安装使用说明书进行，一些重要设备的安装应在有制造厂商安装指导人员在场指导的情况下进行。施工期间按要求对现场设备采取防潮、屏蔽、防尘、通风和加温设施等临时保护措施，以确保设备的安装质量。

（5）在调试工程中，在调试前做好各项配合准备工作，对可能出现的技术和安全问题应有充分的估计，在保证人员和设备安全的前提下，对每项调试程序都应严格执行，并有详细的调试报告。

19.6 安全技术措施

（1）施工开始前，进行安全技术交底。

（2）进入施工现场，必须戴好安全帽，并正确使用个人劳动防护用品。

（3）各种电动设备使用前，应进行检查，并有有效的安全接地装置。

（4）施工现场及通行区域应有足够照明，低矮潮湿部位施工时就使用低压电源。

（5）施工现场整齐洁净，各种设备、材料和废料特别是油品及其它易燃易爆物品应按指定地点放置。易燃物堆放处及设备安装部位，配置足够的灭火器材。

本工程项目施工供电按照《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46-88 的有关标准规范执行。并制定安全用电技术措施和电气防火措施。施工现场所有照明设施应符合安全施工的需要。针对本项目制定的安全操作规程﹑电气安装规程﹑施工人员必须严格遵守。在施工中定期对施工人员进行安全教育及培训，确保本合同项目安全施工。

## 工程进度计划及管理

20.1 编制依据及原则

20.1.1 编制依据

（1）合同控制性工期要求；

（2）合同提供的施工条件；

（3）合同中的有关规定；

（4）本公司的施工经验和管理水平。

20.1.2 编制原则

（1）按照招标文件有关规定及设计特点安排施工程序，在保证工期的同时确保施工质量和施工安全；

（2）根据合同规定的控制性工期要求，确定施工关键线路，紧紧围绕施工关键线路组织施工；

（3）组织成龙配套的机械化施工作业，提高施工生产效率，加快工程施工进度；

（4）采用适中的施工强度指标排定施工日程，对不可预见因素留有充分余地，并在施工中力求实现均衡生产，文明施工；

（5）地下洞室开挖时，支护紧跟开挖面。对于不良地质洞段，采取分层分部短进尺、弱爆破、超前强支护及预灌浆的施工方法通过；

（6）合理利用资源配置，均衡生产。

20.2 主要控制性工期

按招标文件要求，本标在2004 年11 月中旬开工，2006 年10 月31 日完工，总工期为24 个月。通过对招标文件仔细研究及现场考察情况，并结合本公司的施工管理水平，安排本标在2004 年11 月16 日开工，2006 年10 月5 日完成主体工程施工，2006 年10月31 日完成工程扫尾及竣工验收。具体控制性工期见表20-1。

20.3 施工关键线路

根据本工程特点，进出口段明挖、遂洞的开挖与支护、混凝土衬砌为关键项目，工程施工紧紧围绕关键项目组织展开，具体线路见图20-1。

表20-1 主要控制性工期

| 序号 | 工程项目 | 标书要求控制工期 | 拟实施控制工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程开工 | 2004 年11 月16 日 | 2004 年10月16 日 |
| 2 | 隧洞进出口段施工完毕（具备进洞条件） |  | 2005 年10 月31 日 |
| 3 | 隧洞开挖与支护完成 |  | 2006 年8 月31 日 |
| 4 | 回填灌浆 |  | 2006 年9 月15 日 |
| 5 | 固结灌浆 |  | 2006 年10 月5 日 |
| 6 | 工程扫尾、完成竣工验收 | 2006 年10 月31 日 | 2006 年8 月31 日 |

20.4 主要项目的施工进度安排

20.4.1 施工准备

（1）2004 年11 月施工设备及人员进场；

（2）2004 年11 月6 日～11 月15 日生产、生活营地及施工生产设施建设；

（3）2004 年11 月6 日～11 月16 日临时施工道路建设；

（4）2004 年11 月16 日～2004 年12 月底混凝土拌和站建设。

20.4.2 建筑工程施工

（1）进出口段施工

开工后即可进行进出口段土、石方工程的开挖，其中土石方开挖、支护施工时段为2004 年11 月16 日～2005 年2 月28 日完成；土方回填施工时段为2006 年6 月2 日～2006 年6 月30 日完成；进出口渐变段边墙混凝土在隧洞开挖施工期相机完成；底板混凝土与隧洞底板同时浇筑安排在2005 年9 月上旬。

（2）隧洞洞身部分施工

洞挖与支护施工时段为2005 年1 月1 日～2005 年10 月31 日；混凝土衬砌施工在洞挖完成后进行，其施工时段为2005 年11 月1 日～2006 年8 月31 日；灌浆工程滞后混凝土衬砌进行，其施工时段为2006 年6 月1 日～2006 年10 月5 日；内部监测贯穿于整个隧洞混凝土浇筑过程中，根据设计部位相机安排；房屋建筑在门库施工之后进行，其施工时段为2006 年7 月21 日～2006 年8 月20 日完成。

（3）金结制作与安装

金结制造根据总进度安排适当提前完成，设备安装及调试在平面叠梁检修闸门制造及防腐、门库施工之后进行，其施工时段为2006 年4 月20 日～2006 年7 月20 日完成。

（4）工程扫尾及竣工验收

安排24d 时间进行工程扫尾及竣工验收工作，即：2006 年10 月5 日～10 月31 日。

（6）本合同工程全部完工

本合同工程全部完工日期：2006 年10 月30 日。

20.5 主要施工强度指标

（1）土石方明挖

土石方明挖总量600284，施工时段在2004 年11 月16 日～2005 年2 月28，平均明挖强度21.24 万/月，最高明挖强度24.05 万/月，出现在2004 年12 月。

（2）石方洞挖

石方洞挖总量29.81 万，施工时段在2005 年11 月1 日～2005 年10 月31 日，平均洞挖月强度2.98万/月。

（3）混凝土工程

混凝土浇筑部位有进出口扭坡渐变段、矩形槽段、检修闸室段、集水井、门库、明洞段、隧洞洞身混凝土衬砌等，总量为60316.5m3，施工时段主要在2005 年9 月～2006年5 月，有效施工期9 个月，平均混凝土浇筑强度约6702m3/月。

20.6 施工总进度计划图

施工总进度横道图及网络图分别见附图NSBD/CHDC-001-T-16 、NSBDCHDC-001-T-17。

20.7 进度保证措施

我公司一旦中标保证按招标文件要求，于2004 年11 月16 日开工，2006 年10 月31 日完工移交。

按工程合同工期完工，不仅是投标者应尽的合同责任，而且合同工程能否按期完成也直接影响着投标者的社会信誉和经济效益，为此本标者将忠实执行合同条款、业主的指示和要求，采取各种有效的措施，确保控制性工期目标的实现。针对本标工程施工进度计划和关键线路，拟采取以下工期保证措施。

20.7.1 组织方面

（1）本投标人在接到中标通知书后，立即组织精干的项目领导班子，从公司抽调有经验、责任心强的工程技术、经济、行政等各类专业管理干部，组成现场项目经理部，选派一名年富力强的项目经理和具有丰富的水电工程施工现场经验的高级工程师担任总工程师，全权负责现场各方面的工作。在整个工程施工过程中实行项目法施工，做到统一组织、统一计划协调、统一现场管理，统一物质供应和统一资金收付。

（2）建立健全项目管理机构，明确各部门、各岗位的职责范围，为该项目配备充足的能适应现场施工要求的各类专业技术管理人员。

（3）发挥公司的整体优势，做好队伍组织动员工作，针对工程项目特点，如隧洞开挖、混凝土浇筑、灌浆处理等项目，组建高素质的专业施工队伍并按施工计划及时组织进场。

（4）加强现场的思想政治工作，充分利用本公司在现场的施工条件，做到进场快、安家快、开展施工快，迅速掀起施工生产高潮。作为搞好现场施工生产的一个重要保证，使每一个参加施工的职工充满责任感、荣誉感，发挥出最大的积极性。

20.7.2 技术方面

（1）进场后根据现场实际情况认真编写施工组织设计和分项工程施工技术方案，在充分考虑到本工程施工现场条件的前提下，运用软件制定详细的施工网络进度计划及月、旬施工计划表，以及周和日进度计划，以日保周，以周保旬，以旬保月，并在工程实施过程中检查计划的落实情况，发现问题，分析原因及时汇报，提出修正方案，及时调整和修订进度计划，保证关键线路上的工期按时完成。

（2）在开工前组织测量人员对业主提供的测量点和控制网进行认真复核，如有异议及时向监理工程师反映并共同核实，避免因施工放样错误而造成工程返工而延误工期。

（3）建立技术管理的组织体系，逐级落实技术责任制。严格按照质量保证大纲建立质量管理体系，完善管理机制和施工程序，提高质量管理素质，防止因质量问题造成停工或返工。

（4）建立技术管理程序，认真制订各施工阶段技术方案、措施，以及应急技术措施，做好技术交底，建立技术档案，把技术管理落实到实处。

（5）针对本工程的特点，抓好新技术、新工艺的推广应用，充分发挥本公司技术知识密集的优势，组织专家组，开展科技攻关，及时解决施工中出现的技术问题。

（6）抓住控制工期的重点地段，在施工布置上采取分层、分区、分段等形式，采用多层次、多梯段的开挖方法，混凝土衬砌采用跟进作业方法，形成钻、爆、装、运和衬砌、钻孔、灌浆的流水线作业，有序推进，加快施工进度。

（7）项目部领导坚持深入施工现场，跟班作业，发现问题及时处理，协调各工序间的施工矛盾，保质保量按工期完成任务。为了及时落实领导的指示、决策，工地将设指挥调度中心，采用对讲机等通讯手段及时了解掌握各点的施工情况。

20.7.3 机械设备、材料方面

（1）提前着手进行机械设备的维修保养，一旦中标即按计划将机械设备组织运到现场，并在施工中进行及时保养，以确保设备的出勤率。

（2）按合同要求及施工进度计划安排，配备充足、合理配套的施工机械和设备，主要设备考虑20%的备用率。建立较完善的工地维修保养系统，确保设备的完好率，充分发挥设备的最大效率。

（3）对关键线路上的施工，实行三班生产、换人不换机，机械设备出现故障要及时进行抢修，避免因施工机械故障造成不必要的停工和窝工。备好自备电源和备用电源，保证施工用电。

（4）严把材料质量关，对不合格的材料严禁使用，避免因使用不当造成质量事故而延误工期。

（5）配足配齐先进的机械设备和检测仪器，提高设备的生产率、利用率和施工机械化作业程度。

20.7.4 计划控制方面

（1）在一、二级进度网络计划下，制定三级网络施工进度计划和每月工作计划，队和班组制定每周工作计划以至每天的实施计划，把全部工作纳入严密的网络计划控制之下，以确保预期目标的实现。

（2）加强对计划的检查、跟踪、督促。建立月会、周会、每天碰头会等制度，检查工程进展和计划执行情况。认真分析可能出现的问题。尽可能的做好各方面的充分估计和准备，避免一切可预见的不必要的停工和延误。对于因难以预见的因素导致施工进度延误时，要及时研究着手安排追赶工期措施。

（3）坚持实行施工进度快报制度，坚持每天报一次各分项工程的工程进度，每5天报一次各分部分项工程的实际进度和计划进度的对比情况，并提出两者相差的原因分析，以便项目经理部和业主及时了解各分项工程的进度情况，采取相应的对策措施。

20.7.5 其他方面

（1）坚持以生产为中心的原则，统一指挥、统一调度，及时协调各施工部位工作，减少干扰，现场管理机构准确及时地掌握生产及设备等各种情况，加快施工进度。

（2）做好工程的施工资源保障工作，对重点项目要进行重点保障，确保各重点项目的资源配置。

（3）充分利用专业技术、专业化施工队伍和专用设备，确保重点关键项目按进度顺利施工。

（4）充分利用网络、微机管理等新技术，对各生产过程进行控制、管理，提高人员、机械的劳动生产率。

（5）紧抓关键项目，兼顾其它项目，尽量缩短主导工序和关键线路施工时间。

（6）确保安全施工，充分利用作业面，组织立体交叉，平行流水作业，做到均衡生产，文明施工。

（7）采取有效的冬季、雨季施工措施，配备足够的防雨、保温、防寒用具，尽量延长有效施工天数，确保足够的施工工期。

（8）按项目法组织施工，按照GB/T19000—GB/T19001-2000 系列标准建立质量保证体系，对生产过程中所有工序进行全过程跟踪控制，确保工程质量满足设计要求。

（9）建立明确的经济责任制，严格考核，奖惩兑现，充分调动合作各方和各施工队伍的积极性。对能按时或提前完成施工任务的班组给予表扬和物质奖励，对无故拖延工期的班组重罚。

（10）加强现场维护，处理好各方面的关系，为生产的顺利进行创造条件。

（11）积极主动地同当地气象预报部门保持密切联系，随时掌握水文气象等自然因素的动态信息，对收集的信息经处理后，有效利用，合理组织发挥对施工现场的超前能动指导作用。

## 特殊条件下的施工与应急措施

21.1 特殊部位的控制爆破开挖

21.1.1 设计边坡控制爆破

石质边坡采取预裂爆破，每两条马道间坡面按设计边坡一次预裂到底。采用QZJ-100B 支架式钻机或CM-351 高风压钻机造孔，具体钻爆参数结合现场生产性试验调整确定。

预裂爆破工艺流程见图21-1。

21.1.2 建基面保护层开挖

根据我公司在三峡等工程的施工经验，保护层开挖拟采取水平光爆，分段水平掘进，采用YTP-28 气腿钻钻孔，每循环钻孔深度3.5m，钻爆参数通过爆破试验确定。出碴采用PC400 反铲倒退挖装，20t 自卸汽车运至碴场。水平光爆开挖保护层的工艺流程见图21-2。

21.1.3 沟槽开挖

沟槽开挖选用合理、科学的爆破技术和开挖方法，以确保设计轮廓成型。沟槽两边采用预裂(或光面)爆破技术，两边可同次起爆、分段控制、起爆时间相对滞后不少于100ms。槽内石方类似保护层分层爆破开挖方法，起爆网络呈“V”型布置，顺槽逐排起爆，以减轻对两侧边坡的冲击震动。槽内钻孔采用手风钻，分层厚度不大于1.5m。沟槽内的爆碴，用反铲挖装，20t 自卸汽车运输，人工辅助清理。

③基岩地质缺陷处理

本标段建基面范围内，遇规模较大的断层按设计文件要求进行处理；遇规模较小的断层、裂隙、夹层、破碎带等地质缺陷按技术规范或监理工程师要求进行处理。

缺陷内的充填物、破碎物主要依靠风镐、钢钎凿裂，必要时亦可进行小规模松动爆破，顺缺陷走向逐排起爆松动，缺陷两侧岩体如须修整，宜采用光面爆破技术，两侧起爆微差时间不少于100ms。

缺陷宽度1m 以上的主要依靠反铲出碴，人工辅助；缺陷宽度1m 以内，主要依靠人工出碴、反铲配合；开挖处理达到结构要求后，用风(水)枪、风镐将浮碴、岩面浮皮清理干净，交付回填部位。

21.2 隧洞不良地质段的施工

21.2.1 松散地层隧洞施工

松散地层的特点：结构松散、胶结性弱、稳定性差，在施工中极易发生坍塌，若有地下水时则更甚。

松散地层隧洞的施工方法是：先护后挖、密闭支撑、边挖边封闭的方法。在这类地层中开挖，主要是减少对围岩的扰动，必要可采用超前注浆预加地层方法以及早控制地下水。

（1）超前预支护的施工

在爆破前，将超前锚杆或小钢管打入掘进前方稳定的岩层内，末端支撑在拱部围岩内，专为超前锚杆提供支点的径向悬吊锚杆，或支承在作为支护的结构锚杆上，使其起到支护掘进进尺范围内的拱部上方，有效地约束围岩在爆破后的一定时间内不致发生松弛坍塌，为大断面开挖或喷锚支护创造条件。在施工中，因超前锚杆与悬吊锚杆外露端往往不易直接相交，故以φ22 钢筋的横向钢筋焊在邻近的悬吊锚杆上，再焊在超前锚杆的末端上；超前锚杆或小钢管的末端支撑在拱支架上。

（2）超前管的预注浆

①规格及加工要求：采用外径为42mm 的热轧钢管，每根长4.5m，头部轧成锥形或楔形，管身每隔15cm 交错钻眼，眼孔直径8mm，最后一个灌浆孔采用台钻机械钻孔。_

②小导管布置：小导管沿顶拱120 度开挖轮廓线内布置，仰角30 度，水平投影与洞轴线平行，间距40cm，排距80cm，两排之间呈梅形布置。

（3）小导管安插：采用煤电钻或其他钻机进行，然后安插小导管，小导管安装完成后用直径16mm 的钢筋连接为整体，增加其联合受力的条件。

（4）预注浆施工：采用卧式双缸灌浆机灌注，压力取0.2～0.3MPa 进行。

21.2.2 断层地带施工

（1）探明断层地带情况

施工前，切实掌握所遇地层的所有情况，当断层破碎带的宽度较大，破坏程度严重，破碎带的填充物情况复杂，且有较多地下水时，在隧洞先开挖调查坑，利用所掌握的地质状况，预先了解隧洞断层的实际地质，及时做好封闭，导坑穿过断层后，再施工正洞，以加快施工进度。

（2）选择合理的施工方法

在断层施工，应根据有关施工技术与机具设备条件，进度要求以及材料供给等，慎重选择通过断层的施工方法。当断层内充填塑状的断层泥或特别松散的颗粒时，比照松散地层中的超前支护施工方法，如断层地段出现大量的涌水，则采取排堵结合的综治措施。

（3）施工工艺

通过断层带的各施工工序之间的距离应尽可能缩短，并尽快地使全断面衬砌封闭，以减少岩层的暴露、松动和地压增大。

（4）开挖作业

采用爆破法作业时，严格掌握炮眼数量、浓度以及装药量。

（5）支护作业

断层地带的支护应宁强匆弱，并应经常检查加固；在断层地带中，开挖面要立即射一层混凝土，并架设足够强度的钢架支撑。

21.3 隧洞坍预防与处理

21.3.1 隧洞坍塌预防措施

要预防隧洞施工坍塌，首先做好地质预报，选择相应的安全合理的施工方法和措施。在施工中注意掌握下述要点：

①先排水：在施工前和施工中均应采取相应的防排水措施，尽可能将坑外之水截于坑道之外。

②短开挖：各部开挖工序的距离要尽量缩短，以减少围岩暴露时间。

③弱爆破：在爆破时，要用浅眼、密眼，并严格控制用药量或用微差毫秒爆破。

④强支护：针对地压情况，确保支护结构有足够的强度。

⑤快衬砌：衬砌工作须紧跟开挖工作面进行，力求衬砌尽快成环。

⑥勤检查、勤量测：对围岸发现有变形或异状，要立即采取有效措施及时处理隐患。

21.3.2 隧洞坍塌处理措施

（1）防止坍塌扩大范围：坍方发生后，首先防止坍方继续扩大可采取以下方法

（2）在坍方范围顶部、侧壁上的危石及大裂缝，先先清除或锚固；

（3）对坍方范围前后原有的支护进行加固，以防止坍方扩大；

（4）在坍塌范围内架设支撑或喷射混凝土，必要时加设锚杆；

（5）加快衬砌。对坍方两侧应尽快作也局部衬砌，以保证坍塌方不再扩大。

21.3.3 处理坍塌措施：

如坍塌体积较小，且坍方范围内已进行了喷锚，或已架设较为牢固的构件支撑，可由两端或一端先上后下地逐步清除坍碴，随挖随喷混凝土，并随架支撑支顶；如体积较大，或地表已下沉，或因坍体堵塞，无法进入坍区进行支护时，即可注浆加固坍体，然后用“穿”的办法进行开挖、衬砌；

处理坍塌的同时，应加强排水，即欲治坍必先治水_。

21.4 涌水处理

首先根据设计文件中关于隧洞工程中防、排水构造资料中可能出现涌水量大小、水量补给方式、变化规律及水质成分等进行详细的调查、钻探及预报，结合工程实际情况因地制宜，选择经济合理又能保证围岩稳定。并保护环境的治水方案，变便于初期支护的施工，制定具体的防治处理方法。

（1）处理隧洞施工中涌水的处理方法

采取超前钻孔排水；或采取超前小导管预埋注浆法堵水、止水；或采取超前围岩预注浆堵水。

（2）采用超前钻孔排水技术要求

使用轻型探水钻机钻孔，钻孔孔位在水流的上方，钻孔时孔口有保护措施及装置，以防人身及机械事故；

采取排水措施保证钻孔排出的水迅速排出洞外；超前钻孔超前开挖面一至二个循环进尺。

（3）超前围岩预注浆堵水

超前围岩预注浆堵水施工符合下列规定：

注浆长度应根据地质条件、涌水量、机具设备能力等因素确定，一般在30 至50cm之间，埋深在50cm 以内可用地面注浆法进行；

钻孔及注浆顺序，由内圈向进行，在同一圈内应间隔进行；浆液采用水泥浆或水泥-水玻璃浆液。

（4）承压水排放和高压水处理

①当预计隧道开挖工作面前方有承压水，且排水不会影响围岩稳定，或进行注浆前排水降压，可采用超前钻孔排水。超前钻孔保持10 至20cm 的超前距离，最短亦应超前1～2 倍掘进循环进尺长度。

②隧道施工中，遇有高压涌水危及施工安全时，先采用排水的方法降低地下水的压力，然后用注浆法进行封堵涌水。封堵涌水注浆先在周围注浆，特别是向水源方向注浆，切断水源，然后顶水注浆，将涌水堵水堵住。

21.5 冬季施工措施

当室外平均气温连续五天稳定低于5℃或当日气温低于-3℃时开始进入冬季施工，必须按冬季施工规定采取相应措施：

1） 组织有关人员学习冬季施工规范及规程，逐级向下进行交底。

2） 密切注意气象动态，专人与气象部门联系并记录公布，以防寒流突然袭击和极端负温的影响。

3） 做好物资储备和机械设备的保养及维修工作，不要因小失大，马虎凑合。

4） 加强对混凝土的养护特殊处理，原则上不浇水，放草袋覆盖。混凝土中适量加一些外加剂，改善混凝土的强度，适应冬季施工的需要。

5） 加强对砂浆配合的控制工作，适量加入外掺剂，改善砂浆的融冻点，满足施工需要。在进行砌筑工程时，砂浆使用掺盐抗冻砂浆。砂浆的流动性比常温适量增大，根据出现的负温天气情况，砂浆试块与砌体同条件的要增做一组，必要时可采用热水拌合砂浆。

21.6 雨季施工措施

（1）做好防雨前期准备

1）施工期间密切注意大气预报，雨季来临前，做好相应防护及加固措施。

2）配备足够的雨季防雨防潮材料和设备，包括潜水泵、塑料薄膜、彩条布、雨衣、雨鞋等。

（2）安排好雨期施工项目，不宜在雨期施工的项目，尽量避开雨期施工。

（3）做好现场的排水系统

1）场区应有良好的排水系统。场区总排水区按甲方指定的排水去向沿场区四周设置排水渠。

2）在生活区、钢筋加工场、周转料具堆场、仓库、机棚以及大型机械基础周边设置排水沟，疏通排水沟道，准备好排水机具，防止雨水淹泡地基。

3）运输道路做好路拱，压密实，上铺100mm 厚粒石石粉。保证以后通行不陷。道路两旁要做好排水沟，排水沟与总排水渠相通，并向排水方向找坡。

（4）机电设备检测与防护

1）机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施，并安装接地保护装置，以防漏电、触电。

2）井架、塔吊设置避雷针，塔式起重机的接地装置要进行全面检查，其接地装置要符合规程要求，并进行遥测。

3）对塔吊、井架等的附墙点进行检查，加固。

4）加强施工电缆、电线的检查加固，对台风暴雨期间不使用的电器设备，将其电源全部切断。

5）机动电掣箱要有防雨措施，漏电保护装置要安全可靠。

6）现场所有用电设备，闸箱、输电线路进行安装时均考虑防雨防潮措施，并符合用电安全规则，保证雨季安全用电。大型机械设备及脚手架应事先设置好防雷措施。

（5） 施工材料

1）准备雨期施工材料及防护材料，水泥要垫高码放并要通风良好，以防受潮。

2）进入现场设备材料避免堆入在低、洼处，露天存放的垫高加彩条面盖好。堆放在现场的零星材料要归堆固定好。

（6）临时设施检修：对工人宿舍、办公室等进行今面检查，对危险建筑物进行全面翻修加固。

（7）雨期中的技术措施

1）在结构施工阶段，注意天气变化，防止雷雨突袭，保证连续浇捣顺利进行。在现场准备一定数量的彩条布，作为覆盖刚浇筑混凝土和机具的使用，当雨下大时，在规范规定可留施工缝的位置留设施工缝，停止混凝土的浇筑。

2）雨季施工期间，劳动力进行统筹安排，晴天先室外后室内，雨天施工室内，尽量避免因雨水影响而产生的窝工现象。

3）雷暴雨天气禁止进行一切室外作业。

4）雷雨、台风期间要及时发布气象资料，使全体职工了解信息，以便安排工作和生活采取相应的措施。

5）定时对现有水沟进行疏浚。准备抽水泵作应急抢险，出现水情及时处理。

6）雨天应随时观测基础沉降情况，发现沉降过大或沉降不均要及时停止作业并进行加固处理。

（8） 雨期后的技术措施

1）风雨过后对吊车、井架、排栅等设施认真检查，发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用。

2）后浇筑混凝土要根据砂、石含水量调整搅拌用水量。

3）认真检查现场各种用电设施是否完好，确保不受水淹时方可投入正常运作。如发现被水浸泡或受潮，必须重新测试。

21.7 炎热高温天气施工措施

（1） 高温大气施工，作好各种降温防暑工作。

（2） 配备充足饮用水，降温饮料和设置遮阳降温凉棚。

（3）合理安排作业时间，错开日照强烈时段。

（4） 施工作业面设置防暑降温茶水、药品。

（5） 现场设医务室，及时救治中暑职工。

（6）自拌混凝土运输和输送要考虑混凝土坍落度的损失。

（7）混凝土凝土浇筑后，及时浇水覆盖养护，对后浇带、施工缝等蓄水养护，减少混凝士因失水产生的裂纹。

（8）尽量采用吸湿性好的木模板进行施工，设专人对模板淋水降温，力争改善工人操作的环境条件。改进施工工艺，装好楼面模板后才浇筑墙、柱混凝土，利用楼面模板作凉棚，保温和遮阳，减少阳光对墙、柱混凝土的直射。

（9）要注意混凝土的人模温度，湿度高时，搅拌前对材料要适当进行降温，用水冲洗碎石，降低混凝土的温度。

21.8 夜间施工措施

（1） 夜间施工现场配备值班电工，在施工作业面、材料运输通道、施工设备旁、主要出入通道等架设亮度足够的照明灯具。

（2） 固定的灯具与易燃物体要保持足够的安全距离，拖动的灯具采用容量相当的双层塑料橡胶电缆，电源对关均要有漏电保护装置。

21.9.大风气候措施

（1）收听天气预报，及时做好防范措施，在沙尘暴到来之前进行全面检查。

（2）对各部位的堆放材料进行全面清理，在堆放整齐的同时必须进行可靠的压重和固定，防止被大风到来时将材料吹散。对外架进行细致的检查、加固。外架与结构的拉结要增加固定点，同时外架上的全部零星材料和零星垃圾要及时清理干净。

## 质量管理

22.1 质量规划

质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是本公司的根本宗旨。因此，在“南水北调*线干线**段应急供水工程****段项目*标段施工标工程施工（合同编号：**********）”项目施工中，将严格遵守招标文件中的质量保证要求，全面推行GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准，确保本工程质量目标的实现。

22.1.1 质量目标

严格按照ISO-9000 系列质量保证体系组织施工，工程合格率100%，土建分部分项工程优良率达到85%以上，安装工程合格率100%，优良率达92%以上，杜绝质量事故，确保优质工程，树立南水北调工程的样板工程。

22.1.2 质量方针

科学管理，精心施工，过程受控，质量一流

让业主满意是我们一切工作的出发点和归宿。

22.1.3 质量原则

我公司保证质量的原则是：

“百年大计，质量第一”；

“上道工序不合格决不允许进入下道工序”；

“质量具有一票否决权”；

“质量重奖重罚”；

“诚信是施工质量的保证”。

22.2 施工质量管理组织机构及其主要职责

22.2.1 质量管理组织机构

根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以GB/T19001-2000 系列标准为指南，遵循质量保证体系文件和合同文件，建立健全质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理。本工程质量管理组织机构见图22-1，质量控制流程见图22-2。

22.2.2 各岗位主要质量职责

见表22-1。

表22-1 各岗位主要职责表

| 序号 | 职务或 部 门 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | ①项目经理为工程施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。 ②确保人力、设备、资金等资源到位。 ③对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上、诚信为本”的教育，广泛发动群众开展创优质工程活动。 |
| 2 | 质量安全 副经理 | ①负责质量体系的建立、实施和管理，并加以保持。 ②正确处理施工质量与施工进度以及安全的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接责任。 ③掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。 ④每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。 |
| 3 | 总工程师 | ①贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。 ②协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，组织编写质量事故报告。 ③对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。④主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制轴线测量的复查、审定和核准工作。⑤及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。 ⑥主持工程质量检查，督促质检部门进行分项分部工程质量的评定，主持验收工作。 |
| 4 | 工 程 技术部 | ①负责施工技术管理工作和计划管理工作，对项目经理部负责，负责编制年月度施工计划；负责施工组织专业设计和作业指导书文件的审批；负责工程施工过程控制；负责工程施工文件和资料的管理；负责文件管理和竣工资料的管理工作。 ②负责向各作业队、班组作技术要求和质量标准交底，在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。 ③督促测量队对测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，负直接技术责任。 ④督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验，并按时将有关检验报告上报有关部门和领导。 ⑤督促机电物资部熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供应不合格的材料。 |

续表22-1

| 序号 | 职务或 部 门 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 质 量 安全部 | ①认真贯彻执行国家、企业和监理发布的各项规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，负责工程质量的核定工作，对其工作质量负责，保证其准确率。 ②负责工程质量的定期检查和验收，检查施工班组自检、施工队复检和质检工程师终检“三检制”落实情况，以及一些重要部位或工序质检人员的落实情况。对违反施工程序和规范的行为坚决制止，必要时下达停工令并及时报主管领导处理。 ③督促测量队对施工项目测量轴线定位、水准点及高程控制及时进行复核。 ④督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验。⑤督促机电物资部熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供应不合格的材料。 |
| 6 | 机电 物资部 | ①负责工程施工材料和设备的采购，按照施工进度计划和质量的要求，按时、按质、按量保证主要材料和辅助材料的配套供应，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的施工材料和设备的质量负责。 ②负责工程材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、清库盘点等物资的日常管理工作，建立健全机械设备的管理制度，加强对机械设备的维修、保养工作，确保机械设备有效合理的利用。 |
| 7 | 试验室 | ①对项目工地的试验、检测和计量工作向项目经理部负责。 ②负责建筑原材料的监督检验和建筑施工的过程试验，及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、砂浆、外加剂、拌和水等进行现场取样和质量检验试验，并将检验成果按时向工程技术部和总工程师汇报。③负责项目工地计量仪器设备管理工作，对试验检验设备进行定期校验和率定；参加项目工地有关的质量分析和研究。 |
| 8 | 施 工 调度部 | ①根据项目施工组织设计和施工技术措施组织施工生产，负责工程施工的组织和协调工作。 ②负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制。 |
| 9 | 经 营 计划部 | ①负责合同评审及经营、合同管理；编制经营计划；监督各项合同的执行。 ②定期上报基建统计报表，并对各种报表进行分析研究。 ③负责制订劳动力计划，做好人事管理工作。 ④做好进场新员工培训及特殊工程的人员培训工作。 |
| 10 | 综 合 办公室 | ①负责内、外信息渠道和接口确立和管理，确保信息流通质量。 ②负责思想政治教育质量、后勤服务质量。 |

22.3 质量保证体系及框图

（1）认真贯彻GB/T19001-2000 系列质量标准，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和总工程师为核心，有关部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC 活动，保证工程质量创优目标实现。质量保证体系见图22-3。

（2）认真贯彻GB/T19001-2000 系列质量标准，制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化、程序化。

（3）建立健全质检机构，项目经理部设质量安全部，设置专业质检工程师岗位4个，每个岗位配备富有施工经验的工程师1～3 名，各作业队均配备专职质检员2～3 名；在施工过程中，自上而下按照“跟踪检查—复检—抽检”和“自检—互检—交接检”等两个层次分别实施质量检查任务。各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受业主和监理工程师的监督，接受社会工程监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

（4）针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序框图：

① 原材料试验程序见图22-4；

② 测量工作控制程序见图22-5；

③ 单项工程验收程序见图22-6；

④ 取样试验工作程序见图22-7；

⑤ 隐蔽工程检查验收程序见图22-8；

⑥ 施工过程控制程序见图22-9；

⑦ 检测质量保证程序见图22-10。

22.4 质量控制及检验标准

本合同工程所有材料、设备、施工工艺和工程质量检验和验收均按招标文件技术条款及国家和行业颁发的技术标准、规程规范执行。当技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以技术条款的规定和监理指令为准。在合同执行过程中，如国家或部颁标准和规程规范被更新时，执行最新版本。施工中还将遵守业主单位制定的施工测量、质量控制、竣工验收等管理办法和管理规定。

22.5 质量保证的资源配备

（1）质检机构及人员配备：项目经理部设质量安全部，设专业质检工程师岗位5个，每个专业配备质检工程师1～3 名，各施工厂队均配备专职质检工程师2～3 名，各作业班组设兼职质检员1～2 名。

（2）组建一支有丰富实践经验和理论知识、专业水平高的技术队伍，以确保工程项目的顺利实施。

（3）组建工地试验室和测量队：根据工程施工需要，组建工地试验室和测量队，试验及测量的人员和仪器设备配置见第十七章。

22.6 工程质量控制点的设置

我公司已获GB/T19001-2000 系列质量保证体系（国际）标准认证证书。在工程实施过程中，将根据该标准和工程师的指令，按照《过程控制程序》中所规定的标准与要求，并针对工程特点设置工程质量控制点，对本工程施工的全过程实施过程受控。

凡符合下列情况之一者，均设立质量控制点：

（1）关键部位；

（2）工艺有特殊要求，或对工程质量有影响的过程；

（3）质量不稳定，不易一次性通过检查合格的单元工程；

（4）在采用新技术、新工艺、新材料、新设备的情况下的过程或部位。

22.7 质量管理措施和办法

22.7.1 健全质量自检制度，加强质量监督检查

本合同设专业质检工程师岗位5 个，各岗位配备富有施工经验的工程师1～3 名，各施工队均配备专职质检员2～3 名，每个作业班组设兼职质检员1～2 名，组成项目质量三级质检制度。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。

22.7.2 建立和完善施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态（1）执行***集团有限公司认证的GB/T19001-2000 系列标准体系《质量文件》中的《施工技术管理办法》的有关技术管理办法，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。

（2）依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及我公司的《质量体系第三层次（管理性）文件》，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：

① 岗位责任制度；

② 施工复测制度；

③ 技术交底制度；

④ 开竣工报告制度；

⑤ 材料检验制度；

⑥ 试验室抽样制度；

⑦ 隐蔽工程检查制度；

⑧ 工程负责人质量评定奖惩制度；

⑨ 工程自检、互检及旁站制度；

⑩ 工程质量事故处理制度。

（3）对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制和操作细则，并对技术人员按专业分工负责，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。

（4）开展质量“三检制”和“联检制”。

施工过程坚持施工班组自检、施工队质检员复检、项目部质量安全部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由质量安全部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行检查验收，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

（5）建立隐蔽工程“专业联检制”

对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收。

22.7.3 实行工程质量岗位责任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度

按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。

22.7.4 施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制

（1）严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员掌握设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

（2）严把测量关，由取得国家测量甲级资质的***集团有限公司公司测量大队对整个工程的设计控制数据进行复核，工地测量队根据复核成果进行测量控制网的布设及施工放样。

（3）严把材料质量及试验关，由取得国家CMA 认证的***集团有限公司试验室提供混凝土的配合比报监理工程师审批，对每批进入施工现场的材料按规范要求进行质量检验，并按ISO9002 质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

（4）严把过程工序质量关，监督和指导施工。严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。

“六不施工”是：不进行技术交底不施工，图纸和技术要求不清楚不施工，测量和资料未经审核不施工，材料无合格证或试验不合格不施工，隐蔽工程未经联合签证不施工，未经监理工程师认可或批准的工序不施工；

“三不接交”是：无自检记录不接交，未经监理工程师或值班技术员验收不接交，施工记录不全不接交。

（5）对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。

22.7.5 开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平

（1）开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工程进行技术业务培训，使职工具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。

（2）由项目总工程师及主管工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。

22.7.6 开展全面质量管理活动

按照程序文件中《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》和《内部质量审核

程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工

质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施。

每月开展一次质量评比活动，从而确保质量目标的实现。

22.8 质量保证技术措施

本合同工程包括**隧洞进出口扭坡渐变段、矩形槽渐变段、闸室、配电室、涵洞段及隧洞洞身等项目土建及金属结构安装以及相应的临时工程的施工，施工技术要求高。

因此必须从总体施工程序安排、施工技术方案选择和施工总进度安排上进行优化，合理配置资源，选聘具有丰富施工经验的施工队伍进行施工，并且在施工中不断总结经验，提高施工技术水平和管理水平，以保证优质、高效、按期完成本工程的施工。根据以往的施工经验和技术成果，在本合同施工将采取以下技术保证措施：

（1）中标后，立即组织技术人员研究施工详图，及时向监理工程师提交详细的施工组织设计、进度网络图。在工程实施过程中，如有质量缺陷，及时提交整改措施经监理工程师审批后实施。上述内容将按GB/T19001-2000 系列质量体系文件要求，以工程项目质量计划的形式编写。质量计划包括以下内容（但不仅限于）：

① 需达到的质量目标；

② 组织实际运行的各过程的步骤；

③ 项目实施的不同阶段，职责、权限和资源的具体分配；

④ 采用形成文件的程序和作业指导书；

⑤ 不同阶段适用的检验、试验和审核计划；

⑥ 随工程项目的进展，改变和完善质量计划形成文件的程序；

⑦ 新开工的或发生显著变化的项目，必须编制工程项目质量计划；

⑧ 达到质量目标的评定方法；

⑨ 为达到质量目标必须采取的其它措施。

（2）隧洞施工是本合同的主要关键项目，其特点是独头掘进长、通风难度大、质量要求高、工期紧、施工强度高，施工中将合理地进行施工布置，不断优化施工技术方案和资源配置，合理地安排施工，尽可能地保持均衡生产。

（3）对施工全过程的原材料检测试验工作是保证质量不可缺少的重要手段，产品质量的优劣是通过试验检测确定，因此，必须完善检验机构，建立现场试验室，并配备满足工程需要的各项试验检测仪器设备和检测人员，用试验数据指导施工。

（4）积极推广运用新技术、新工艺、新材料和新设备，促进技术进步，提高施工工艺水平，保证质量创优目标的实现。

（5）竣工文件资料准备及工程移交

文件资料是工程项目进行交接验收的主要依据，是项目施工过程重要的真实的记录，因此在施工中及竣工前设专人对整个施工过程中发生的资料进行积累、收集、整理成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。文件资料的整理、打印、签章、装订符合招标文件和业主的规定及要求。工程移交前，所有工程项目需全部完成并符合由项目负责人组织的自检要求标准。所有的文件资料完整、齐全符合规定要求。最后按照业主验收程序申请移交。

（6）质量回访及保修

移交工程时，项目部要制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求。对回访中反映的质量问题，按《质量回访及服务程序》执行，确保用户满意。

## 文明施工管理

23.1 文明施工的目标

通过我公司在以往工程施工中的实践，充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用。

（1）文明施工改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率，使施工队伍始终保持良好的精神状态。

（2）文明施工不仅可以促质量、保安全，而且能够提高经济效益；文明施工注重规范，各项目施工管理工作严谨，减少了工、料、机无效投入的浪费；文明施工讲究工艺，减少了大量原材料的消耗。

（3）文明施工可以提高工程项目管理水平，促进企业施工水平提高，增强企业竞争能力，逐步和国际接轨，尽快实现企业管理现代化。

我公司针对本工程确定的文明施工目标为：创建安全文明工程。

23.2 文明施工的组织机构和实施方案

23.2.1 文明施工组织机构

工程开工的同时，组建由项目经理直接领导，生产副经理亲自抓的安全生产、文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理由施工调度部负责，质量安全部负责监督检查。各施工作业厂队及生产班组安全员同时兼文明施工监督员，负责本厂队、班组的文明施工监督。

文明施工组织机构见图23-1。

23.2.2 文明施工的实施方案

（1）建立创建安全文明工程领导小组，全面开展创建文明工程活动，做到“两通三无五必须”。

“两通”——施工现场人行道畅通，施工现场排水畅通；

“三无”——施工中无管线高放，施工现场无积水，施工道路平整无坑塘；

“五必须”——施工区域与非施工区域必须严格分离，施工现场必须挂牌施工，施工人员必须佩卡上岗，现场材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明。

（2）加强宣传教育，提高全体施工人员对文明施工重要性的认识，不断增强文明施工意识，使文明施工逐步成为全体施工人员的自觉行为，讲职业道德，扬行业新风。

（3）在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融汇于安全、质量的管理工作中去。

（4）由生产副经理组织施工调度部、质量安全部、综合办公室、机电物资部及工程技术部的有关人员制定文明施工的管理实施细则，每周由管理监督机构按实施细则进行检查并把文明施工检查情况在生产会上向各有关单位通报，提出进一步的整改措施，限期落实。

（5）注重施工现场的整体形象，科学组织施工。对现场的各种生产要素进行及时整理、清理和保养，保证现场施工的规范化、秩序化。

23.3 文明施工实施措施

（1）对参与施工的队伍签定文明施工协议书，建立健全岗位责任制，把文明施工落到实处，提高全体施工人员文明施工的自觉性和责任感。

（2）创建美好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理；在生活区周围种植花草、树木，美化环境，开辟宣传园地，表扬好人好事，宣传国家政策、施工技术和规程规范；开展积极健康的文体活动，如晨练、羽毛球、乒乓球、扑克、象棋等，严禁黄、毒、赌和打架、斗殴事件发生。

（3）加强对施工人员的全面管理，所有施工人员均要办理暂住证。严禁接受三无盲流人员。落实防范措施，做好防盗工作，及时制止各类违法行为和暴力行为，并报告公安部门，确保施工区域内无违法违纪现象发生。尊重当地行政管理部门的意见和建议，积极主动争取当地政府支持，自觉遵守各项行政管理制度和规定，搞好文明共建工作。

（4）正确处理与当地政府和周围群众的关系，并与当地派出所联合开展综合治安管理。

（5）施工现场内所有临时设施按《****段*标施工总平面布置图》进行布置管理，使施工现场处于有序状态。

（6）工区内设置醒目的施工标识牌，标明工程项目名称、范围、开竣工时间、工地负责人；所有施工管理人员和操作人员必须佩戴证明其身份的标识牌，标识牌标明姓名、职务、身份编号；设立监督电话，接受社会监督，提高全体施工人员的文明施工意识。

（7）合理安排施工顺序避免工序相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护或覆盖措施。

（8）现场的钢材、水泥等能入库的尽量入库，不能入库的进行上遮下垫、防雨淋、防日晒等处理措施。

（9）重要施工场地设有操作规程、值班制度和安全标志。

（10）项目值班人员按时交接班，认真作好施工记录，不得与闲散人员玩耍。

（11）值班人员遇到业主、监理检查工作时，主动介绍情况。

（12）主要施工干道，经常保养维护，为文明施工创造必要的条件，施工设备严禁沿道停放，在指定地点有序停放，经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率。

（13）项目经理部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高。

（14）工程完工后，按要求及时拆除所有工地围墙、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

（15）遵守当地政府的各种规定，尊重当地居民的习俗，与当地政府和居民友好相处，建立良好的社会关系。

（16）与其他施工单位保持良好的关系，服从业主和监理工程师的协调。

23.4 文明施工考核、管理办法

（1）文明施工管理系统实行分层管理，项目经理对整个工程文明施工进行宏观控制，项目经理部相关部室对文明施工进行全过程控制，施工作业厂队、班组对承担的项目或工序文明施工自我控制。

（2）文明施工管理和监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，将文明施工的评定分为“优良”“合格”“不合格”三个等级，按分项、分部、单位工程及施工作业厂队、施工班组逐级评定。

（3）每周由文明施工管理监督机构按实施细则进行详细检查，并认真做好记录。

（4）提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，一经发现不论是否造成损伤，一律给予经济处罚。

（5）文明施工管理监督机构每月进行一次文明施工评比，设月文明施工流动红旗，对得到流动红旗的施工作业厂队、班组进行奖励，对文明施工做得较差的施工作业厂队、班组进行经济处罚，限期改正。

## 职业安全健康

24.1 职业健康安全管理方针、目标

24.1.1 管理方针

在水电行业施工企业中，***集团基础工程有限公司于2002 年率先通过了“职业健康安全体系”认证。我公司的职业健康安全管理方针是：“消除一切隐患风险，确保全员健康安全”。严格遵守国家现行安全生产法律、法规，预防和消除一切不安全隐患，防止各类事故发生；建立科学的职业健康安全管理体系，改善施工作业环境，依靠先进的管理方法，保证项目施工、管理人员的职业健康与安全。

24.1.2 管理目标

本合同施工职业健康安全管理目标是：明确项目部的职业健康安全管理机构及职责；建立、健全安全生产责任制度，确保责权明确，信息流畅通；相关人员依法、依据明确的管理程序履行各自职责和义务；使所有影响施工现场安全文明施工的各类因素处于受控状态，保障施工现场作业人员的人身安全和健康。

（1）监控指标：

工伤事故率＜4‰，其中重伤事故率＜1‰，无死亡事故。

交通事故率＜5%，无重大交通事故。

机电设备直接经济损失率＜0.5‰，无重大机电事故。

火灾事故直接经济损失率＜1 元/人(年，无重大火灾事故。

无因劳保设施与用具引起的职业健康事故。

（2）安全管理目标

全员安全培训教育率100%。

特种作业人员持证率100%。

隐患整改率＞95%，重大隐患整改率100%。

尘、毒、噪声治理合格率100%。

设备安全装置完好率100%。

事故处理结案率100%。

24.2 职业健康安全管理组织机构及其主要职责

24.2.1 职业健康安全管理组织机构

工程中标后，项目经理对本项目的职业健康安全工作负全面责任。项目部本着精干、高效的原则，设置职业健康安全管理机构，并配备相应的管理人员。

施工现场成立职业健康安全管理领导小组，在项目经理领导下，由质量安全副经理、总工程师、质量安全部、工程技术部、机电物资部、综合办公室等负责人组成。质量安全部为施工项目部职业健康安全的归口管理部门，进行职业健康安全体系和相关制度执行情况的审核和监察；各施工作业厂、队和部室负责人是本单位的职业健康安全第一责任人，保证全面执行各项职业健康安全管理制度，负直接领导责任。各施工作业厂队设专职安全员，各部门设一名兼职安全员，在质量安全部的监督指导下负责本厂、队、部门的日常安全管理工作，各施工作业班组班组长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的职业健康安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班人员按照有关规定和作业指导书及安全施工措施进行施工，不违章作业。职业健康安全管理组织机构见图24-1。

24.2.2 各岗位主要职责

（1）项目经理职业健康安全管理职责

① 项目经理为职业健康安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的职业健康安全工作。

② 负责建立项目部职业健康安全管理体系，明确对职业健康安全有影响的从事管理、执行和验证工作人员的职业健康安全职责及权限，确保安全监察人员的素质和数量。

③ 建立安全岗位责任制，和职业健康安全奖惩制度，负责奖励资金的落实与奖惩的实施；逐级签订职业健康安全责任书，明确分工，责任到人，奖惩分明。

④ 负责组织项目部职业健康管理评审，持续改进项目部职业健康管理体系和相关制度，对体系和制度执行的适用性、充分性和有效性负责。

⑤ 建立激励机制，通过与职业健康安全有影响的管理、执行和验证工作人员的工作质量，保证项目部全体人员的职业健康安全。

（2）质量安全副经理职业健康安全管理职责

① 协助项目经理主持本项目日常安全管理工作，主持制定并执行职业健康安全监察计划。

② 对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立即监督责任单位或人员制定纠正措施，限期进行整改，监督、督促质量安全部对整改进行验证。

③ 及时掌握工程安全情况，主持研究并落实职业健康安全设施的布置，负责职业健康措施的实施。

④ 负责召开工程项目安全事故分析会，及时向业主及监理单位通报事故情况。

⑤ 对项目部职业健康安全负直接领导责任。

（3）总工程师职业健康安全管理职责

① 负责主持制定保证职业健康安全的技术措施，确保在施工方案规划的同时进行职业健康安全与工程质量的规划；

②审核技术部门施工技术交底中关于职业健康安全技术措施内容的可行性，对施工组织设计和技术方案中有关职业健康安全措施的可行性和适宜性负责；

③ 协助质量安全副经理召开工程项目安全事故分析会，提出安全事故的技术处理方案。

④ 组织施工组织设计、重要项目施工方案的职业健康安全技术交底工作。

（4）质量安全部职业健康安全管理职责

① 贯彻执行国家、行业与职业健康安全有关的法律、法规、标准及业主与地方政府对职业健康安全发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防安全事故、职业健康事件的发生。

② 负责施工项目部职业健康安全的归口管理，负责项目部职业健康安全管理体系和相关制度执行的审核和监察。根据我公司的规定，需要时拥有越级上报的权力和义务。

③ 本项目开工前，结合本工程的实际编写适合于本工程使用的职业健康与安全防护规程袖珍手册。经监理单位审批后分发给全体职工。

安全防护规程手册的内容包括（不仅限于）：

a.安全帽、防护鞋、工作服、防尘面具、安全带等常用防护品的使用。

b. 施工机械设备的使用

c. 炸药的运输、储存和使用

d. 用电安全

e. 模板作业的安全

f. 混凝土作业的安全

g. 机修作业的安全

h. 压缩空气作业的安全

i. 特殊气候的自我防护

j. 有毒、有害气体与物质的防护与处理安全

k. 意外事故的救护程序（应急预案）

l. 防洪和防气象灾害措施（应急预案）

m. 信号和报警知识

n. 其它有关规定

④ 遵照有关标准制定各工作面、各工序的安全生产规程，经常组织作业人员进行职业健康安全学习，尤其对新进场的员工，要坚持先进行职业健康安全基本常识的教育后才允许上岗的制度。

⑤ 主持工程项目职业健康安全体系运行审核、程序执行监察、技术措施的检查等工作。开工初期、每年年初制定计划，确定检查日期、参加人员以及审核、监察与检查的主要内容，按计划组织实施。除正常定期检查外，对施工危险性大、节假日前后等的施工部位加强安全检查与现场监督。

⑥ 负责工程项目的职业健康安全总结和统计报表工作，及时上报安全事故、职业健康状况及其处理情况。

（5）安全员的职业健康安全管理职责

① 每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况及职业健康环境，检查是否有违章作业情况，一旦发现及时制止并出具隐患整改通知。施工作业厂队和班组安全员在班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

② 参加职业健康安全监察、检查以及现场监督；参加安全事故的处理，职业健康鉴定等。

24.3 职业健康安全保证体系

建立健全职业健康安全保证体系，贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律法规，定期召开安全生产会议，研究项目安全生产与劳动保护工作，发现问题及时处理解决。逐级签定职业健康安全责任书，使各级明确自己的职业健康安全目标，制定好各自的职业健康安全规划，达到全员参与职业健康安全管理的目的，充分体现“安全生产，人人有责”。按照“安全生产，预防为主”的原则组织施工生产，做到消除事故隐患，实现安全生产的目标。

职业健康安全保证体系见图24-2。

24.4 职业健康安全体系运行控制

项目部为防止可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，根据我公司的《职业健康安全管理手册》，建立并实施《施工现场安全管理程序》、《生产制造安全管理程序》、《相关方管理程序》、《危险化学品管理程序》和《应急预案与响应控制程序》等13个程序，确定与重大危险源有关的运行和活动，规定运行标准、管理接口和流程，明确基本管理方式。

在《施工现场安全管理程序》、《生产制造安全管理程序》和《办公和生活区安全与卫生管理程序》中，通过危险源辩识、风险评价，确定在本工程土建施工及金属结构、模板生产制造与安装以及办公和生活区的安全管理过程中的常见重大风险，并对与其有关的运行和活动进行策划，规定运行程序和标准，以确保与重大风险有关的运行和活动在受控条件下进行。

在《物资管理程序》、《设施设备运行控制程序》、《技术开发控制程序》、《危险化学品管理程序》等程序中，规定对于所购买的或使用的物资（产品）、设备和服务中已识别、确定的风险建立并实施程序，并对易燃易爆危险化学品运输等相关方按《相关方管理程序》的规定将风险控制要求，通报相关方。为从根本上消除或降低在工作场所、过程、装置、机械运行中职业健康安全风险，策划、建立并实施《消防安全管理程序》、《交通安全管理程序》、《劳动保护用品管理程序》、《员工健康和女工保护管理程序》，并规定了对从事与重大风险有关人员通过培训、教育，使其具备应有的岗位能力。

24.5 职业健康安全管理制度及办法

（1）本项目职业健康安全实行三级管理，即：一级管理由安全副经理领导下的质量安全部负责，二级管理为施工作业厂队负责，三级管理由班组负责。

（2）根据本工程的特点及条件制定《施工生产职业健康安全责任制》、并按照颁布的《责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的职业健康安全负责制，人人做好本岗位的职业健康安全工作。

（3）本项目开工前，由工程技术部在编制施工组织设计的同时，制定实施性职业安全技术方案，对土方开挖、运输、混凝土浇筑、基础处理、金结制作与安装等作业，编制和实施专项职业健康安全措施，确保职业健康安全。

（4）实行逐级职业健康安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的职业健康安全技术交底，凡参加交底的人员要履行签字手续，并保存资料，质量安全部专职安全员对职业健康安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

（5）加强施工现场安全教育。

① 针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的职业健康安全教育，重点对专职安全员、班组长和从事特殊作业的操作人员进行培训教育。

② 未经安全、职业健康教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗，变换工作或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

③ 特殊工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记，按期复审，并设专人管理。

④ 通过职业健康安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想，树立员工的自我保护意识，并提高职工遵守职业健康安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

（6）认真执行安全检查制度。

项目经理部要保证职业健康安全检查制度的落实，规定检查日期、参加检查人员。

质量安全部每旬进行一次全面检查，安全员每一天进行1～2 次巡视检查。视工程情况，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等组织专项检查。对检查中发现的安全问题、劳动保护问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改和验收。

（7）按照公安部门的有关规定，对易燃、易爆物品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度，并接受当地公安部门的审查和检查。

炸药必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的仓库内，不得在施工现场堆放炸药。

（8）按月进行职业健康安全工作的评定，实行重奖重罚的制度。严格执行建设部制定的安全事故报告制度，按要求及时报送安全报表和事故调查报告书。

（9）建立安全事故追究制度，对项目部内部发生的每一起安全事故，都要追究到底，直到所有预防措施全部落实，所有责任人全部得到处理，所有职工都吸取了事故教训。

24.6 危险源辨识、风险评价与控制

24.6.1 危险源辨识

项目部安全部门根据我公司《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》的要求，组织收集危险源辨识信息，从以下方面存在的危险、危险因素进行辨识与分析。

（1）厂（场）址：从厂（场）址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等进行辨识；

（2）现场（厂区）平面布置现状；

（3）建（构）筑物：结构、防火、防爆、运输、通道、生产设施等；

（4）生产（施工）工艺流程；

（5）生产（施工）设备、装置、工器具，特别是危险性较大设备；

（6）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有毒有害作业；

（7）管理设施、事故应急抢救和辅助生产、生活卫生设施等。

根据招标文件和我公司长期的施工经验，针对本合同工程，初步辨识主要的危险源见表24-1。

表24-1 重大危害、危险因素及控制策划清单

| 序号 | 辨识部位及内容 | 潜在危害危险因素 | 可能导致什么事故 | 控制方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场交叉作业施工 | 物体坠落 | 物体打击伤害事故 | 管理方案 |
| 2 | 现场排架上动火作业 | 引燃排架易燃物 | 火灾事故 | 管理方案 |
| 3 | 现场交通运输 | 路外沿基础不稳，路面坡度过大，路面宽度不满足需要，安全墩数量不足。 | 翻车、撞车交通事故 | 管理方案，应急预案与响应 |
| 4 | 冬季施工 | 路面与作业面结冰、防冻措施不到位或不满足要求 | 交通事故、人员摔伤、设备物质冻伤损坏 | 管理方案， 应急预案与响应 |
| 5 | 不良地质带施工 | 地质构造薄弱、自然不稳定、支护不及时、支护方案不适宜 | 塌方、冒顶、掉石伤人 | 管理方案，应急预案与响应 |
| 6 | 现场高处作业 | 未按要求使用防护用品；防护设施有缺陷；作业人员身体原因。 | 高处坠落 | 管理方案 |
| 7 | 现场供用电作业 | 违章操作、带电体裸露、保护装置失灵。 | 触电 | 管理方案 |
| 8 | 油库作业、木材加工、电焊、生活用电等。 | 违章作业、线路老化、未配备消防器材。 | 火灾 | 管理方案，应急预案与响应 |
| 9 | 高排架施工 | 排架搭设不稳定、排架搭、拆过程未按程序施工。 | 排架垮塌 | 管理方案 |
| 10 | 起重作业 | 违章作业、钢丝绳断裂、受力件断裂、吊具有缺陷、指挥不当。 | 起重伤害 | 管理方案 |
| 11 | 度汛 | 发生超标准洪水 | 水灾 | 管理方案，应急预案与响应 |
| 12 | 生活营地食堂卫生、食物加工 | 蔬菜含农药、食物变质、餐具不卫生、加工不当 | 食物中毒 | 管理方案，应急预案与响应 |

注：管理方案指目标、运行控制、培训意识与能力以及各项措施。本表为投标期初步分析与辨识，

实际施工中由项目质量安全部根据现场具体条件和状况补充或修改，再用于职业健康安全管理。

24.6.2 风险评价及控制方法

项目质量安全部根据我公司《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》中风险分析与评价的要求，判断风险级别、确定不同的控制手段。风险控制方法见表24-2。

表24-2 风险控制方法

| 风险级别 | 控制手段 | 是否监测 |
| --- | --- | --- |
| 不可承受风险 | 目标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训意识与能力 | 是 |
| 重大风险 | 目标、管理方案、运行控制、培训意识与能力 | 是 |
| 一般风险 | 安全培训 | 否 |

24.6.3 应急预案与响应

项目质量安全部根据我公司《应急预案与响应控制程序》的要求，识别并确定潜在的事故或紧急情况，如表24-1 中安全风险控制要求应急预案与响应的，必须制定应急预案并进行必要的演练，以预防或减少可能伴随的职业健康安全影响。

事故或紧急情况发生时，各部门必须立即采取响应措施，并及时向上级主管部门报告。事后应对应急准备和响应的措施及程序进行评价，必要时予以修订。

成立重、特大事故应急救援指挥领导小组。其任务主要是对各单位、有关部门实行统一领导，统一组织，统一指挥，协调作战，共同完成重、特大事故预防和处置任务。

提高认识，加强领导，做好预防和应急处置各项工作，确保国家、企业和职工群众生命财产安全。根据预案的要求，制定本单位重、特大事故预防和应急处理预案，并按专业组的分工，组织落实救援人员、救援物资、设备和器材。熟悉预案，组织演练。组织有关人员认真熟悉预案，使其明确各自的任务要求和处理措施，并组织演练（每年1～2次）。要做到人员落实，装备落实，工作落实，真正做到召之即来，来之能战，战之能胜，把事故损失减少到最低限度。

为确保预防和减少潜在的事件和紧急情况可能引发的疾病和伤害，各责任部门应制定应急预案与响应计划，并建立安全生产委员会或领导小组，完善管理制度，进行安全教育，并组建义务抢险队。对应急场所的工作人员和管理人员进行岗位教育、安全知识及操作技能教育、应急准备和响应培训，需要时进行相关内容的演练并对其效果和有效性进行评审，必要时予以修改。

24.7 安全生产保证措施

24.7.1 安全技术措施

（1）项目部总工程师依照国家颁布的安全生产法规、政策，结合生产实际，负责组织编制项目安全生产技术措施计划，必要报业主批准实施；

（2）安全生产技术措施计划主要内容：包括以改善劳动条件和作业环境，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为主要目的的一切技术组织措施；

（3）日常施工项目安全措施由班组长或班组技术人员在危险预知中交底，并填写危险预知表。

（4）一般施工项目安全技术措施或作业指导书由技术人员编制，技术负责人审批，作业层技术人员交底后执行。

（5）重大和危险施工项目的安全技术措施或作业指导书，由项目部技术部门编写，总工程师审批，并由项目部技术部门交底，技术、安全部门现场监督落实

（6）执行安全技术交底制度，安全技术交底由技术人员组织作业人员开会交底，并负责填写单项工程安全技术交底表。

24.7.2 施工现场组织管理措施

（1）施工调度部门结合本项目工期和各施工节点，合理规划、组织和安排人员与设备，在保证各节点施工的前提下，尽可能避免加班连班、交叉作业等不安全因素的产生。

（2）各施工部位施工前，施工调度部门会同安全部门和施工单位负责人，对施工现场通道、孔洞、悬空面等危及现场施工人员安全的因素落实整改。

（3）施工过程中涉及其他相关方的，施工调度部门做好施工管理的协调工作。

24.7.3 施工现场安全要求

项目部以SD267-88《水利水电建筑安装安全技术工作规程》及相关管理规定进行管理，积极开展创建“安全文明工区”活动，并定期开展安全检查、考核、评比，努力创造安全文明的生产环境。

（1）施工人员严格执行操作规程和本岗位安全标准，遵守劳动纪律，进入施工现场，按劳保规定着装和使用安全防护用品，禁止违章作业；

（2）施工现场入口处,设置明显的施工企业名称、工程概况、项目负责人、安全文明生产纪律等告示牌；禁止无关人员进入施工现场，特殊工作部位实行挂牌出入制度；

（3）风、水、电、管线、通讯设施、施工照明等布置合理，标识清晰；

（4）施工道路平整、畅通，安全标志、设施齐全；

（5）施工机械设备定点存放、材料工具摆放有序，工完场清，车容机貌整洁，消防器材齐备、通道畅通；

（6）施工用各类脚手架、吊篮、通道、爬梯、护栏、安全网等安全防护设施完善可靠；安全标志醒目；

（7）积极开展尘、毒、噪声治理，合理排放废渣、污水；

（8）加强生活、生产区的防火管理，各类消防器材安排专人定期进行维护和检修，以满足AQCX446.5《消防安全管理程序》的要求。

（9）工程项目的所有临建设施在施工前，按制定规划、施工措施及施工的具体安排，满足安全生产要求。

24.7.4 现场安全生产检查措施

项目部安全部门，根据AQCX451《绩效测量和监视控制程序》要求，除开展日常安全检查外，还进行定期安全检查和专项检查，必要时可会同相关部门共同进行检查,并填写“安全检查监测表”。安全检查主要内容包括（但不限于）：

（1） 施工人员在施工过程中的“三违”现象,持证上岗情况；

（2）安全防护用品的发放和正确使用情况；

（3）施工现场各类安全标识、标牌的配挂情况；

（4）各类安全防护设施的落实情况及可靠程度；

（5）安全技术措施的执行和落实情况以及安全交底记录；

（6）设备的安全装置、附件及用电设备的绝缘保护性能情况和完好程度；

（7）班组安全活动开展情况；

（8）现场文明施工情况等。

24.7.5 隐患整改措施

（1）项目部对安全检查中发现的隐患问题及时向施工单位提出整改要求，对重大隐患项目应填写《安全生产监督检查(事故、事件、不符合)整改通知书》（F452-2）一式两份，施工单位必须在限期内整改，整改项目完成后应填写《安全生产监督检查(事故、事件、不符合)整改情况复查验证意见书》,送交安全部门按《纠正和预防措施控制程序》的规定进行复查验收,对拒不整改的,安全部门有权勒令其停工。

（2）限于技术条件和物资条件一时不能整改的事故隐患，视危险程度采用相应措施加以控制，定人定期对事故隐患进行监视，必要时进行监测，并收集相关资料，做好事故预防工作。

（3）事故隐患的整改，坚持“三定四不推”原则，在制定生产经营计划时，优先安排事故隐患整改所需的资金、物资、器材，并及时到位。

24.7.6 事故、事件的调查处理措施

（1）施工现场发生的一般性事故（包括机电、火灾、交通事故）、事件和不符合，由项目部负责调查处理，并报我公司相关部门备案；

（2）施工现场发生的重伤以上事故（包括重大机电、火灾、交通事故），项目部组织事故调查组，负责事故的调查与处理；

（3）事故的调查处理按《事故、事件和不符合调查与处理程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《***集团基础工程有限公司生产性事故调查处理规定》执行。

24.7.7 安全生产奖励措施

项目部将根据我公司《安全生产奖惩规定》，以及业主的要求制定《安全生产奖惩办法》，对本合同工程实施中，在职业健康安全工作中做出突出贡献的单位和个人或对违反安全生产规定及事故单位和个人给予奖励或处罚。

24.8 员工职业健康保证管理措施

（1）职业病预防预防原则及组织措施

认真覆行《中华人民共和国职业病防治法》赋予企业承担的义务，按照“统一领导、逐级负责、专业管理、行政监察、群众监督”的原则。我公司成立“职业病防治工作领导小组”，设置“职业病防治所”专职机构，制定“职业病防治工作管理办法”，规定相关职能部门的职责，共同做好职业病的预防工作，真做好“三同时”工作，并接受地方卫生行政部门的监管。

（2）现场管理

项目部如产生职业病危害，必须在醒目位置设置公告栏，公布职业病防治有关的事项；

在产生严重职业病危害的作业岗位，要设置警示标志和警示说明；对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，还要配置现场急救用品、冲洗设备和应急撤离通道。

（3）职业病防护设备的安装及维护

对产生职业病危害因素的岗位要安装有效的防护设备，并派专人对防护设备按《设施设备运行控制程序》文件的规定对其进行维护、保养、检修，保证其正常运转。

（4）定期监测

职防所每年对工作场所按《绩效测量和监视管理程序》的规定进行两次职业病危害因素的检测、评价，及时向用人单位报送“有害因素测定结果通知单”(F446.8-3)。发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，书面通知受检单位按《纠正和预防措施控制程序》的规定采取相应的治理措施。

（5）发放个人防护用品

项目部对产生职业病危害因素的工作场所或工作岗位经过治理后仍暂时难以达到国家职业卫生标准时，用人单位要向作业员工放发有效的个人防护用品。个人防护用品的管理按《劳动保护用品管理程序》的规定执行。

（6）危害告知及卫生培训

项目部在员进进入施工区时，必须将工作过程中可能存在的职业病危害及其后果如实告知员工。各用人单位应当对员工进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训，培训工作应按《培训实施程序》的规定执行。

（7）员工体检

（8）工地食堂的卫生要求

项目部要指派专人负责工地员工食堂的卫生工作，制定相应的卫生制度，进行定期的卫生检查，保存“工地食堂卫生检查记录”保证用餐人员的安全卫生，严防食物中毒。

（9）项目部职业病患者享受国家规定的职业病待遇。职业病患者的待遇由所在单位根据其职业病诊断证明和劳动能力丧失的程度按国家现行规定执行。

## 环境保护管理

25.1 环境保护保证体系

建立由项目经理领导下，生产副经理具体管理、各职能部门（施工调度部、质量安全部、工程技术部、机电物资部等）参与管理的环境保护保证体系。其中工程技术部负责制定项目环保措施和分项工程的环保方案，解决施工中出现的污染环境的技术问题；施工调度部合理安排生产，组织各项环保技术措施的实施，减少对环境干扰；质量安全部督促施工全过程的环保工作和不符合项的纠正，监督各项环保措施的落实；其它各部门按其管辖范围，分别负责组织对施工人员的环境保护培训和考核，保证进场施工人员的文明和技术素质，加强对有毒有害气体、危险物品严格管理和领用制度，负责各种施工材料的节约和回收等。

25.2 环境保护的目标

认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，做好施工区域的环境保护工作，对施工区域外的植物、树木尽量维持原状，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、加强开挖边坡治理防止冲刷和水土流失。积极开展尘、毒、噪音治理，合理排放废渣、生活污水和施工废水，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。

25.3 环境保护措施

工程开工前，编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，报监理工程师审批后实施。根据具体的施工计划制定出与工程同步的防止施工环境污染的措施，认真作好施工区和生活营地的环境保护工作，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

质量安全部全面负责施工区及生活区的环境监测和保护工作，接受监理工程师的指导。定期对本单位的环境事项及环境参数进行监测，积极配合当地环境保护行政主管部门对施工区和生活营地进行的定期或不定期的专项环境监督监测。每月按监理工程师指定的报表内容、格式报送环境月报，报告本月的环境保护工作及环境监测结果。

25.3.1 防止扰民与污染

（1）工程开工前，编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，报监理工程师审批后实施。施工方案尽可能减少对环境产生不利影响。

（2）与施工区域附近的居民和团体建立良好的关系。对受噪音污染的，事前通知，随时通报施工进展，并设立投诉热线电话。

（3）采取合理的预防措施避免扰民施工作业，以防止公害的产生为主。

（4）采取一切必要的手段防止运输的物料进入场区道路和河道，并安排专人及时清理。

（5）由于施工活动引起的污染，采取有效的措施加以控制。

25.3.2 搞好空气质量的保护

（1）在水泥、粉煤灰装卸运输过程中,保持良好的密封状态；并由密封系统从罐车卸载到储存罐，储存罐安装警报器，所有出口配置袋式过滤器。混凝土拌和系统安装除尘设备。

（2）机械车辆使用过程中，加强维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄露，保证进气、排气系统畅通。

（3）运输车辆及施工机械，使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体的排放量。

（4）采取一切措施尽可能防止运输车辆将砂石、混凝土、石渣等撒落在施工道路及工区场地上，安排专人及时进行清扫。场内施工道路保持路面平整，排水畅通，并经常检查、维护及保养。晴天洒水除尘，道路每天洒水不少于4 次，施工现场不少于2 次。

（5）不在施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。因工作需要时，报请当地环境行政主管部门同意，采取防治措施，在监理工程师监督下实施。

（6）传送带安装防风板，转折点处和漏斗排放区加以密闭以减少粉尘排放。

（7）运输可能产生粉尘物料的敞蓬车，车厢两侧和尾部配备挡板，控制物料的堆高不超过挡板，并用干净的雨布覆盖。

（8）在现场安装冲洗车轮设施并冲洗工地的车辆，确保工地的车辆不把泥巴、碎屑及粉尘等类似物体带到公共道路路面及施工场地上，在冲洗设施和公共道路之间设置一段过渡的硬地路面。

25.3.3 加强水质保护

（1）施工场地修建截排水沟、沉砂池，减少泥砂和废渣进入江河。施工前制定施工措施，做到有组织的排水。土石方开挖施工过程中，保护开挖邻近建筑物和边坡的稳定。

（2）施工机械、车辆定时集中清洗。清洗水经集水池沉淀处理后再向外排放。

（3）混凝土拌和楼的废水经集中沉淀池充分淀处理后排放，沉淀的浆液和废渣定期清理送走。

（4）生产、生活污水采取治理措施，对生产污水按要求设置水沟塞、挡板、沉砂池等净化设施，保证排水达标。生活污水先经化粪池发酵杀菌后，按规定集中处理或由专用管道输送到无危害水域。

（5）每月对排放的污水监测一次，发现排放污水超标，或排污造成水域功能受到实质性影响，立即采取必要治理措施进行纠正处理。

25.3.4 加强噪声控制

（1）加强交通噪声的控制和管理。合理安排运输时间，避免车辆噪声污染对敏感区影响。合理布置混凝土及砂浆搅拌机等机械的位置，尽量远离居民区。

（2）调整施工时段：晚间控制高噪声机械的设备运行、作业，空压机、混凝土拌和机等噪声较大的施工机械设备操作人员实行轮班制，控制工作时间；并为相应机械设备操作人员配发噪声防护用品。

（3）选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，降低施工噪声。

（4）进入生活营地和其它非施工作业区的车辆，不使用高音和怪音喇叭，尽量减少鸣笛次数，最好以灯光代替喇叭；广播宣传、音响设备合理安排时间，不影响公众办公、学习和休息。

（5）电磁辐射污染防治按国家的关规定执行。

25.3.5 弃渣和固体废弃物处理

（1）施工弃渣和固体废弃物以国家《固体废弃物污染环境防治法》为依据，按设计和合同文件要求送至指定弃渣场。

（2）做好弃渣场的综合治理，按照设计要求采取工程保护措施，避免边坡失稳和弃渣流失。

（3）保持施工区和生活区的环境卫生，在施工区和生活营地设置足够数量的临时垃圾贮存设施，防止垃圾流失，定期将垃圾送至指定垃圾场，按要求进行覆土填埋。

（4）遇有含铅、铬、砷、汞、氰、硫、铜、病原体等有害成份的废渣，经报请当地环保部门批准，在环保人员和监理工程师指导下进行处理。

（5）保持施工区和生活区的环境卫生，在施工区和生活区设置足够数量的临时卫生设施，定时清除垃圾，并将其运至指定地点堆放或掩埋、焚烧处理。

（6）做好弃渣场的治理措施，按照监理工程师批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，完善渣场地表截排水规划措施，确保开挖和渣场边坡稳定，防止任意倒放弃渣降低河道的泄洪能力以及影响其他承包人的施工和危及下游居民的安全。

25.3.6 水土保持

（1）按设计和合同要求合理利用土地。不得因堆料、运输或临时建筑而占用合同规定以外的土地，如情况特殊，需向监理工程师提出申请，批准后方可使用。施工作业时表面土壤妥善保存，临时施工完成后，恢复原来地表面貌或覆土。

（2）施工活动中严格按合同要求采取设置截排水沟和完善排水系统等措施，防止水土流失，防止破坏植被和其它环境资源。按设计要求合理砍伐树木，清除地表余土或其它地物，不乱砍、滥伐林木，不破坏草灌等植被；进行土石方明挖和临时道路施工时，根据地形、地质条件采取工程或生物防护措施，防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失；

做好弃渣场的治理措施，按照监理工程师批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，防止任意倒放弃渣阻碍河、沟等水道，降低水道的行洪能力。

25.3.7 景观与视觉保护

（1）精密布置、精心施工，尽量减少林地、草地的损失。

（2）在每个施工区和工程施工完成后，及时拆除各种临时设施，施工临时占地及时恢复植被或本来用途。

（3）各种临时停放的机械车辆停放整齐有序。

（4）临时住房、仓库、厂房等临时施工设施，在设计及建造时，考虑美观和与周围环境协调的要求。

25.3.8 生态保护

（1）尽量避免在工地内造成不必要的生态环境破坏或砍伐树木，严禁在工地以外砍伐树木。

（2）在施工过程中，对全体员工加强保护野生动植物的宣传教育，提高保护野生动植物和生态环境的认识，注意保护动植物资源，尽量减轻对现有生态环境的破坏，创造一个新的良性循环的生态环境。

（3）在施工场地内外发现正在使用的鸟巢或动物巢穴、及受保护动物（如鸟类、大蟒等），妥善保护，并及时报告监理工程师和业主。

（4）施工现场内有特殊意义的树木和野生动物生境，设置必要的围栏并加以保护。

（5）在工程完工后，按要求拆除的监理工程师认为有必要保留的设施外的施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的的施工废弃物，并按监理工程师批准的环境保护措施、计划完成环境恢复。

25.3.9 文物保护

（1）对全体员工进行文物保护教育，提高保护文物的意识和初步识别文物的能力。

认识到地上、地下文物都归国家所有，任何单位或个人不能据为己有。

（2）施工过程中，发现文物（或疑为文物）时，立即停止施工，采取合理的保护措施，防止移动或破坏，同时将情况立即通知监理工程师和文物主管部门，执行文物管理部门关于处理文物的指示。

## 施工信息化管理

26.1 施工信息化管理的目标

项目部将建立“施工信息管理系统”，通过信息管理，实现工程进度、质量、安全、成本等要素的最优控制和合理决策，妥善协调与项目建设各有关单位的关系。

26.2 施工信息化管理的基本内容

按相关合同条款要求，及时、准确地向监理工程师和发包人提供由“施工信息管理系统”统一管理的相应电子文件信息，文本文件采用WORD2000，图形文件采用AUTOCAD2000，报表及图表采用EXCEL2000，施工进度计划应用P3 网络计划管理软件，或采用业主和监理工程师规定的格式。

信息内容包括：

（1）施工进度计划

在工程承包合同中附上通过P3 编制的（概要）施工总进度计划，在施工期间，使用P3 的工程计划进度管理软件对工程项目施工的计划进度进行管理。

（2）实施进度报告

按监理工程师指示提供月报、周报，在每个月底以前按已批准的格式填报周、月进度报告，并将相应资料及时录入到“施工信息管理系统”，进行统一管理。

（3）施工质量报告

充分认识到质量是工程的生命线，及时迅速报告合同项目各施工单元的施工质量情况，将施工质量纳入计算机管理中。

（4）施工安全信息

按监理工程师的要求和发包人制订的安全管理办法规定的有关内容，及时准确将我方制订和实施的安全培训、安全检查、安全措施、安全会议及安全事故方面的信息汇总上报监理工程师和发包人审核，经批准后录入“施工信息管理系统”。

（5）商务合同

“施工信息管理系统”建立后，立即将合同价格，包括工程量清单、单价分析表和其它辅助资料（包括变更的单价分析资料）等录入该系统。

工程实施过程中将合同变更、补偿、奖励和价差等信息实时录入施工信息管理系统，将合同期中当前变更、补偿项目的情况，包括原因、范围、内容、实物量、价格计算分析、措施等及时录入系统，并报告汇总分析。

将结算报表、进度支付的信息及时录入施工信息管理。

（6）文档管理

工程实施中及时向信息管理系统录入与工程相关的各种文档，及其登记、接收、发送和技术供应（图纸、表格）数据。并按照有关档案管理的规定做好文档的整编与归档。

（7）监理工程师和业主要求提供的其它信息。

26.3 施工信息管理系统形成

（1）按施工组织设计中的组织机构形成相应的计算机信息系统局域网络。局域网的硬件配备、网络规划与布线由专业计算机管理人员指导完成，并注意工作站节点的网络平衡，实行最优化配置。

配置相应软件并建立形成“施工信息管理系统”。信息管理程序见图26-1。

（2）信息管理措施

作为项目控制和协调的基础，信息管理是通过建立信息的编码系统，明确信息流程，制定信息采集制度，利用高效的信息处理手段处理信息等多方面的工作得以实现。本项目拟采取的措施如下：

① 按项目的控制目标，将信息划分为：投资控制信息、质量安全控制信息、进度控制信息和合同管理信息等四大类，并按招标文件单元工程划分及编号原则进行编码系统的设置。

②项目组织内部，通过岗位职责、文档管理制度、常用报表管理制度等规章制度的建立，实现“职能分工明确化，日常业务标准化、报表文件规范化、数据资料完整化和代码化”，并建立起厂队→职能部门→决策层的信息反馈系统。

信息反馈系统见图26-2。

（3）设置局域网实行内部计算机网络，实现信息资源共享，并加强我公司对项目部的施工质量、安全、进度的控制管理及施工技术、资源的支持。以月进度计划协调会、成本分析会、质量安全会三个会议，定期对项目的资金、劳动力、技术、设备、材料等进行统计、分析，实现项目要素的动态管理，确保决策的及时性和科学性。

26.4 施工信息管理系统维护及安全运行措施

及时准确地按工程施工进度的要求将相关工程管理信息录入到“施工信息管理系统”。并采取如下措施保证系统信息安全：

（1）严格“施工信息管理系统”的用户授权与密码发放机制，用户授权须经质量安全副经理批准并存档。在服务器端保留用户2 个月时间的使用日志文件。

（2）“施工信息管理系统”的运行维护由专门的计算机系统管理人员、数据稽查及录入人员完成，上述人员参加岗位培训，经考核合格后上岗。

（3）录入资料签字批准制度。相关信息资料录入前须经相关部门领导签字批准。

（4）文字资料存档制度。所有相关的信息资料及领导意见等文字资料归类存档备查。

（5）不定期开展信息安全教育活动，提高信息安全意识。

（6）系统运行故障专人处理，禁止非专业人员的非正常使用及非正规维修行为。

（7）建立故障责任追究制度，严格管理，保障系统正常、高效运转。

26.5 计算机硬件和软件

按照网络要求布置计算机硬件和软件，见表26-1。

表26-1 PMS 系统硬件软件配置表

| 名称规格型号 | 数量 | 基本配置 | 软件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联想万全 | 1 | PⅢ处理器、512M内存、40G硬盘 | Win2000Server |
| 联想开天4600 | 16 | PⅢCPU、256M内存、60G硬盘、100M网卡 | Win2000 Office2000 |
| HP5000LE 激光打印机 | 1 |  |  |
| HP650C 绘图仪 | 1 |  |  |
| 24 口10M/100M 交换机 | 1 |  |  |
| P3 3.0 中文版 | 8 用户版 |  |  |

26.6 人员配备

配备专门的计算机系统管理员2 名，数据稽查管理1 名，录入人员2 名。由相关业务岗位的施工管理人员负责数据的采集，由数据稽查管理员负责督促和检查，录入员负责录入，系统管理员负责系统运行的日常维护、数据备份、故障处理、灾难恢复等工作。

# 乌江某水电站出口明渠工程施工组织设计

## 图纸目录

| 序号 | 名 称 | 图 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工总平面布置图 | GPT/C02-T-01 |
| 2 | 施工总进度计划 | GPT/C02-T-02 |
| 3 | 导流洞出口围堰平面布置图 | GPT/C02-T-03 |
| 4 | 出口围堰施工剖面布置图 | GPT/C02-T-04 |
| 5 | 导流隧洞出口明挖施工布置平面图 | GPT/C02-T-05 |
| 6 | 导流洞出口明挖施工方案图 | GPT/C02-T-06 |
| 7 | 导流洞出口段开挖进洞方案图 | GPT/C02-T-07 |
| 8 | 导流洞出口洞脸分区及钻孔布置图 | GPT/C02-T-08 |
| 9 | 1#、2#导流洞出口明渠混凝土施工手段布置图 | GPT/C02-T-09 |

## 施工综合说明

### 工程概况

**水电站最大坝高232.5m，正常蓄水位630m，相应库容55.64 亿m3，电站装机3000MW，为一等工程，大坝、泄洪建筑物、电站厂房等主要永久建筑物为I 级建筑物。

**水利枢纽初期施工采用围堰一次拦断河床、围堰全年挡水，隧洞过流的施工导流方案。导流隧洞共三条（左岸两条，右岸一条），断面形状为15.6×17.7m 马蹄形，每条导流隧洞净断面积235.76m2。左岸导流隧洞布置成高低两层，高洞紧靠河床，进口高程450m，出口高程448m，洞身轴线长度为673.211m。低洞位于高洞远离河床一侧，与高洞相距55~65m。低洞进口高程430m，出口高程429m，洞身轴线长度为888.128m。右岸导流隧洞布置于厂房引水系统、地下厂房和厂房尾水系统与河床之前，进口高程430m，出口高程429m，洞身轴线长度为930.897m。

导流隧洞为4 级建筑物。

导流隧洞由进口明渠、洞身及出口明渠三部分组成。

### 合同项目和工程范围

1.2.1 **水电站左岸1#、2#导流洞工程共分四个标段，包括左1#、左2#导流隧洞进口明渠工程（第一标段：合同编号：GPT/C1-Z-01）、出口明渠工程（第二标段：合同编号：GPT/C1-Z-02）、左1#导流隧洞洞身工程（第三标段：合同编号：GPT/C1-Z-03）、左2#导流隧洞洞身工程（第四标段：合同编号：GPT/C1-Z-04）的开挖、支护、混凝土浇筑等项目的施工。

本合同段为第二标段（合同编号：GPT/C1-Z-02），其主要施工部位为：

（1）左1#、左2#导流隧洞出口明渠（包括消能工）；

（2）左1#导流隧洞桩号0+858.128~0+888.128 洞身段；

（3）左2#导流隧洞桩号0+643.211~0+673.211 洞身段。

1.2.2 实施、完成和维护的工程项目

本合同段即左1#、左2#导流隧洞出口明渠工程标段，包括隧洞出口洞段、出口明洞段、消能段、护坦段与尾渠段五部分。主要施工项目如下：

（1）左1#、左2#导流隧洞出口明渠土石方明挖与填筑；

（2）导流隧洞出口明渠（包括左2#导流隧洞出口明洞）钢筋砼浇筑；

（3）左1#、左2#导流隧洞出口明渠边坡喷锚支护；

（4）左1#、左2#导流隧洞出口洞段洞身开挖、钢筋混凝土衬砌及灌浆工程；

（5）左2#导流隧洞出口明渠抛石防护；

（6）排水孔及排水沟；

（7）地质缺陷处理；

（8）导流隧洞出口围堰；

（9）其他临时工程。

1.2.3 本合同段主要工程量

本合同段主要工程量见表1-1。

表1-1 本合同段主要工程量表

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 覆盖层开挖 |  | 305200 |  |
| 2 | 岩石明挖 |  | 652600 |  |
| 3 | 岩石洞挖 |  | 21440 |  |
| 4 | 砂浆锚杆（Φ25，L=4~6m） | 根 | 5540 |  |
| 5 | 喷混凝土 |  | 26600 | C20，厚10cm |
| 6 | 排水孔 | m | 16420 |  |
| 7 | 排水沟开挖 |  | 800 |  |
| 8 | 排水沟浆砌石 |  | 460 |  |
| 9 | 回填石渣 |  | 3200 | 喇叭口顶部 |
| 10 | 混凝土工程 |  | 43400 |  |
| 11 | C25 衬砌砼 |  | 8320 |  |
| 12 | 钢筋 | t | 1527.15 | 明渠防护砼和进水塔配筋 |
| 13 | 止水条 | m | 1000 | BW-II 型 |
| 14 | 固结灌浆 | m | 600 |  |
| 15 | 回填灌浆 |  | 1160 |  |
| 16 | 地质缺陷处理洞挖 |  | 400 |  |
| 17 | 回填砼 |  | 400 |  |
| 18 | 钢支撑 | t | 40 |  |

### 工程总进度计划和控制性工期

实施的总进度计划和控制性工期

本合同段从2002 年9 月20 日开始施工至2004 年6 月30 日结束。

2002 年9 月20 日至2003 年6 月22 日，完成导流洞出口明渠开挖；

2003 年4 月30 日，完成导流隧洞出口围堰；

2003 年9 月15 日，完成导流隧洞出口段洞室开挖及衬砌（含固结灌浆及回填灌浆）；

2004 年5 月31 日，完成导流隧洞出口，明渠砼浇筑；

2004 年6 月30 日，完成导流隧洞出口围堰拆除。

### 现场施工条件

1.4.1 场外交通条件

导流隧洞施工对外交通以公路为主。

（1）左岸线路为：遵义→虾子→湄潭→箐口→店子上，全长148km。

（2）右岸线路为：马场坪→瓮安→草塘→龙溪→大乌江镇（过江至左岸）→箐口→店子长，全长147km。

箐口→店子长为在建箐马公路，预计9 月上旬毛路形成，具备通车条件。此前，交通主要使用箐口→店子上的泥结碎石施工便道，长约8km。箐马公路标准为准二级，以石棺材隧洞出口为分界，箐口至右棺材隧洞出口路面宽7.5m，路幅宽度9.0m，石棺材隧洞出口至店子上路面宽9.0m，路幅宽度10.5m，混凝土路面，设计荷载汽-20 挂-100 级。箐马公路平曲线最小半径分别为40m；最大纵坡为7%，设计车速为40km/h。

1.4.2 场内交通条件

与导流隧洞施工相关的场内公路有：2#公路、4#公路、6#公路；目前2#、4#、6#公路均在施工中。2#、4#、6#场内公路标准为露天矿山三级，路面宽7.5m，路幅宽度8.5m，混凝土路面，设计荷载汽-40 级。2#、4#、6#公路平曲线最小半径分别为40、40、20m；最大纵坡分别为9%、9%、7%，设计车速均为20km/h。

预计2#公路2002 年6 月底毛路形成，具备通车条件，2#公路通过现在便道与箐口联结。预计4#、6#公路2002 年12 月完工，其中4#公路深填方路段需利用导流隧洞开挖土石方渣料。

1.4.3 现场其它条件

业主在马鞍山设有水厂，在2003 年第一季度提供本标段用水，在马鞍山水厂供水前，本标段用水较少，拟从河中抽水供施工用水。

业主提供的马鞍山砂石砼系统在2003 年第一季度投产，供本标砼施工。在此之前考虑自备砼搅拌机现场拌制。

业主在导流洞进出口及生活营地各提供了一个10KV 电源的接线点，本标段施工时从业主提供的出口接线点接线至各施工部位。

### 水文地质

1.5.1 水文气象

（1）气温

本工程项目所在地贵州省余庆县，多年平均气温为16.3℃，全年最低月平均气温出现在一月份，为2.1℃。最高月平均气温出现在7 月份，为27.5℃，气温统计资料详见表1-1、表1-2。

表1-1         余庆县气温资料统计表

| 时段 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 全 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历年月平均气温 | 5.4 | 6.8 | 11.3 | 16.7 | 20.9 | 23.9 | 26.0 | 25.3 | 22.2 | 17.2 | 12.4 | 7.6 | 16.3 |
| 历年最高月平均气温 | 8.2 | 10.8 | 14.2 | 19.3 | 23.3 | 26.0 | 27.5 | 27.1 | 25.7 | 19.3 | 14.9 | 10.3 | 17.2 |
| 历年最低月平均气温 | 2.1 | 2.5 | 8.1 | 13.8 | 19.1 | 22.3 | 24.4 | 23.8 | 20.7 | 15.5 | 10.2 | 5.0 | 15.5 |
| 历年各月最高日平均气温 | 18.2 | 20.5 | 24.4 | 27.6 | 29.2 | 29.1 | 30.4 | 29.4 | 28.8 | 25.9 | 22.7 | 17.1 | 23.2 |
| 历年各月最低日平均气温 | -4.2 | -2.2 | 1.0 | 4.7 | 9.4 | 15.6 | 20.3 | 19.7 | 14.7 | 9.4 | 0.6 | -2.8 | 9.9 |

表1-2     多年各月极端最高及最低气温值          单位：℃

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极端最高 | 27.5 | 30.3 | 33.0 | 37.3 | 35.0 | 35.9 | 38.0 | 37.6 | 38.1 | 32.4 | 30.2 | 25.9 | 38.1 |
| 极端最低 | -9.2 | -7.6 | -2.4 | -0.8 | 5.3 | 10.5 | 14.3 | 11.7 | 7.2 | 2.7 | -2.5 | -8.0 | -9.2 |

（2）降雨

见表1-3~1-5

表1-3         实测降水量资料       单位：mm

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均月降水量 | 21.3 | 21.9 | 43.3 | 116.5 | 179 | 198.6 | 141.4 | 129.7 | 91.9 | 100.2 | 58.2 | 25.4 | 1127.5 |
| 多年各月最大一日降水量 | 20.4 | 36.4 | 61.4 | 92.7 | 130.8 | 146.0 | 126.6 | 130.5 | 100.8 | 84.1 | 66.2 | 26.3 | 146.0 |

表1-4      各月降雨强度的多年平均天数

| 降雨强度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0~3mm/h | -- | -- | -- | 6.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | -- | -- | 50.3 |
| 3.1~10mm/h | -- | -- | -- | 3.3 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 3.7 | 2.4 | 2.1 | -- | -- | 27.0 |
| ＞10.1mm/h | -- | -- | -- | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | -- | -- | 8.7 |

表1-5      降 水 资 料

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1~5.0mm/d 的平均天数 | 11.0 | 10.9 | 12.4 | 10.9 | 10.1 | 8.3 | 6.7 | 8.2 | 7.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 |
| 5.0~10mm/d 的平均天数 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 0.8 |
| 10.1~20mm/d 的平均天数 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
| ＞20.1mm/d 的平均天数 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |

（3）设计洪水

乌江流域洪水系暴雨形成，5~10 月为汛期，6~7 月为主汛期。

坝址设计洪水的资料，是直接采用位于坝址上游33.4 公里处的江界河水文站1939~1946 年、1948~1949 年、1951~1999 年共61 年系统实测资料及1830、1912、1920 年历时调查洪水所组成的不连续系列，并消除上游已建乌江渡水库对1978~1999年洪水的蓄泄影响而还原至天然洪水，以1963、1964 及1991 年洪水过程做典型。

由于江界河站控制流域面积比坝址控制流域面积仅小2.2%，直接采用该站资料在精度上满足要求。在枯水期还应考虑上游乌江渡电站机组下泄流量与乌江渡——**区间流量组合。

坝址施工设计洪水主要成果见表1-6~1-8。

表1-6     江界河站设计洪水

| 项目 | P% |
| --- | --- |
|  | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 33.3 |
| 洪峰流量(m3/s) | 33200 | 28300 | 26100 | 21000 | 18800 | 15800 | 13500 | 11100 | 9180 |
| W24(亿m3) | 26.9 | 22.6 | 20.8 | 16.8 | 14.9 | 12.5 |  |  |  |
| W72(亿m3) | 65.4 | 54.1 | 49.9 | 39.9 | 35.6 | 29.7 |  |  |  |
| W168(亿m3) | 127.0 | 106 | 97.5 | 76.4 | 67.0 | 54.8 |  |  |  |

表1-7      江界河站分月设计洪水成果 流量     单位：/s

| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六~八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% | 1000 | 1040 | 2300 | 5250 | 10500 | 21000 |  | 7260 | 5400 | 2120 |
| 2% | 855 | 877 | 1790 | 4500 | 9200 | 1800 |  | 6230 | 4480 | 1770 |
| 5% | 668 | 671 | 1160 | 3510 | 7450 | 15800 | 7190 | 4890 | 3310 | 1310 |
| 10% | 529 | 518 | 754 | 2750 | 6120 | 13500 | 5700 | 3860 | 2450 | 981 |
| 20% | 392 | 376 | 431 | 2030 | 4770 | 11100 | 4200 | 2830 | 1626 | 668 |
| 33.3% |  |  |  |  |  | 9180 | 3080 |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |  | 7580 |  |  |  |  |

表1-8    江界河站分期设计洪水成果 流量    单位：/s

| 时段 | 10~5 月 | 10~4 月 | 10~3 月 | 11~4 月 | 12~3 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% | 11000 | 9190 | 8880 | 7120 | 2670 |
| 2% | 9610 | 7840 | 7540 | 6000 | 2250 |
| 5% | 7790 | 6080 | 5790 | 4560 | 1710 |
| 10% | 6120 | 4780 | 4490 | 3490 | 1310 |
| 20% | 5020 | 3480 | 3200 | 2460 | 922 |
| 33.3% | 3950 | 2560 |  |  |  |

（4）坝址水位流量关系

坝址水位流量关系见表1-9。

表1-9    乌江**枢纽坝址（D 尺）水位流量关系曲线

| 水位（m、黄海） | 流量（/s） | 水位（m、黄海） | 流量（/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 429.00 | 83 | 450.00 | 4676 |
| 429.30 | 105 | 452.00 | 5426 |
| 429.50 | 117 | 454.00 | 6260 |
| 430.00 | 165 | 456.00 | 7115 |

| 水位（m、黄海） | 流量（/s） | 水位（m、黄海） | 流量（/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 431.00 | 261 | 458.00 | 8029 |
| 432.00 | 382 | 460.00 | 8980 |
| 433.00 | 517 | 462.00 | 9967 |
| 434.00 | 662 | 464.00 | 11052 |
| 435.00 | 827 | 466.00 | 12238 |
| 436.00 | 1010 | 468.00 | 13352 |
| 438.00 | 1396 | 470.00 | 14625 |
| 440.00 | 1808 | 472.00 | 15838 |
| 442.00 | 2269 | 474.00 | 17038 |
| 444.00 | 2778 | 476.00 | 18325 |
| 446.00 | 3359 | 478.00 | 19625 |
| 448.00 | 3991 | 480.00 | 21020 |

1.5.2 工程地质

导流隧洞分别布置在河床左、右岸（左岸两条、右岸一条），左岸两条导流隧洞自进口至出口穿越P1-12w~O11m 各岩层，从岩性上分为硬岩段和软岩段。P1-12w~P11q层主要为中厚~厚层灰岩，局部夹炭泥质生屑灰岩，岩石湿抗压强度50~80MPa，变形模量20~35Gpa，主要为坚硬岩石，岩体完整性系数0.5~0.75，属中等完整 ~ 较完整岩体。其中P1-12w 底部粘土岩与P2-31m 顶部古侵蚀~强溶蚀带、P2-11m 底部III01 夹层组等软弱带，围岩自稳条件差，开挖应及时支护。隧洞位于地下水，沿线将穿越5、7 号岩溶系统，其中5 号岩溶系统管道位于隧洞顶拱附近，其主干通道Kw19 暗河在洪水期暴雨后瞬时流量可达10~13m3/s，施工中应采取措施防止洞顶坍塌和暗河涌水影响施工。

P1L~O11m 层划为软岩层，其中S1sh、O2sh+b 及O21m 层主要为灰岩、砂岩，属于硬~坚硬岩石；P1L、S2h 及S1L 层主要为粘土岩、粉砂质粘土夹泥质粉砂岩，岩石湿抗压强度8~15MPa，为软岩~极软岩；O31m 层主要为泥质粉砂岩、砂岩与灰岩互层，局夹页岩，岩石软硬相间，岩石湿抗压强度15~40MPa。粘土岩、泥质粉砂岩岩体属完整性差~中等完整；砂岩、灰岩段岩体属中等完整~较完整岩体。其中P1L、S2h 及S1L层软弱岩层分布段，岩体完整性及围岩自稳性差。

导流隧洞轴线与岩层走向交角较大，有利于隧洞围岩稳定，但部分层间错动（如Fb92、Fb91、Fb112、等）与NW、NWW 向结构面组合可能在洞顶形成不稳定体，侧墙总体稳定性较好，但局部仍有小的不稳定结构面组合体。

### 重点、难点分析

**导流隧洞工程第二合同段（出口段）施工重点、难点如下：

（1）导流隧洞出口开挖时会中断4#施工道路，在出口围堰未完成之前需保持4#公路的畅通；

（2）出口围堰拆除之前需将2#导流洞出口明渠完建，并将2#、4#公路连通；

（3）出口明渠底板与围堰顶高差为39.5m，明渠出碴及砼运输道路布置较困难；

（4）出口围堰布置场地狭窄，围堰侵入河床较多；

（5）围堰内侧坡占压砼施工部位，需在围堰部分拆除之后进行施工；

（6）河水陡涨陡落，对围堰边坡冲刷较大，需做好围堰安全防护措施。

## 施工总平面布置

### 布置原则及条件

2.1.1 布置原则

（1）在合同文件规定和经业主同意、指定的范围内布置本合同工程所需的临建设施；

（2）施工道路规划尽量考虑利用枢纽布置规划的永久交通道路；

（3）遵循紧凑、合理、节约用地，并尽量利用荒地、坡地；

（4）充分考虑有利生产、易于管理、方便生活，并符合国家有关安全、环保等法律法规及招标文件的有关要求；

（5）充分利用我公司在施工现场现有的施工设施；

（6）积极响应招标文件，满足招标文件的各项要求；

（7）严格执行国家及行业的有关规程、规范；

（8）利用我集团公司同类工程的经验、科研成果、施工方法及管理成果等。

2.1.2 布置条件

根据合同文件（合同编号：GPT/C1-Z-02）所提供的条件，以及业主现场指定的范围，进行本合同工程段的施工总平面布置。

### 施工管理及生活营地

根据本合同文件及《施工总布置规划图》所指示的位置，本着高效、方便等原则布置生活福利设施。根据施工进度计划，本标施工期高峰人数为300 人，共需生活房屋和配套的生活福利设施以及办公用房建筑面积1500m2，占地面积5000m2，布置在营盘山业主指定的本标营地范围内。

### 主要施工辅助企业

2.3.1 综合加工厂

本合同工程综合加工厂由钢筋加工厂、模板加工厂组成，其中：

（1）钢筋加工厂：钢筋加工总量约1527t。按施工总进度计划的安排，钢筋加工生产能力拟为5t/班，高峰期两班作业。实施时，钢筋加工根据工程进展情况，提前加工，均衡生产，以减少日加工强度。加工厂内设值班室、工具房、加工车间、对焊机房等，布置简易工棚70 m2、砖瓦房60 m2，占地面积800 m2，布置在业主指定的营盘山导流洞第二标段施工场地处。

（2）模板加工厂：主要承担模板及木材加工。厂区内仅设钢模堆放区、木材堆放区和加工车间等。厂内布置简易工棚80 m2、砖瓦房60 m2、占地面积1000 m2，布置在业主指定的营盘山导流洞第二标段施工场地处。

2.3.2 机械汽车停放保养场

机械汽车停放保养场由机械修配厂、汽车修理保养厂、机械汽车停放场组成。

施工设备中、小修及设备保养在此进行，布置在业主现场指定的施工场地处，建筑面积200 m2，占地面积1500 m2。

### 仓储设施

2.4.1 综合仓库

综合仓库由五金劳保仓库、材料仓库等组成，布置在业主指定的营盘山导流洞第二标段施工场地处，建筑面积150 m2，占地面积700 m2。

2.4.2 爆破火工品器材库

爆破器材直接到余庆县民爆公司设在箐口的仓库领取。

### 临时施工道路

2.5.1 布置原则

利用现场地形和条件，布置施工临时道路，满足施工、环保、招标文件及有关技术规范需要。

2.5.2 新建临时施工道路规划

本合同段出口明挖根据地形条件和施工安排拟新增3 条临时施工便道。

L1#临时施工道路由4#施工道路483m 高程以9%~12%上至高程510m 形成25m宽集渣平台，负责高程520m 以上的开挖。高程460m 以上开挖利用4#公路出渣。高程460m 以下的开挖由L2#临时施工道路承担。L2#施工道路由2#公路高程460m 处往下延伸至围堰背水坡上。4#公路由于高程460m 以上开挖而被挖除后，高程460m 以下的出渣将从围堰顶施工道路经过。

临时施工道路特性见表2-1。

表2-1 临时施工道路特性表

### 弃碴场

弃碴场主要位于工程下游营盘山区域，前期弃碴主要用于4#路回填，其余弃至业主指定区域。

### 风、水、电和通讯系统

2.7.1 施工供风

本工程施工供风系统主要供应主体工程开挖、砼浇筑、灌浆等所需的压缩空气。

拟箐马公路与6#施工道路间和1#施工支洞出口左上方建一座空压站，布置2 台20m3/min 的固定式空压机，最大供风量40m3/min 通过φ150 管道向各主要用风工作面供风。

2.7.2 施工供水

本工程施工供水主要是砼施工用水、施工工厂及生活设施用水等。施工及生活用水就近接马鞍山水厂供水系统。在马鞍山水厂未形成之前，由于施工用水量很少，就近抽取乌江水；施工工厂及生活设施用水就近接本公司在**进场公路项目部的供水管。

2.7.3 施工供电

业主在施工现场向承包人提供10KV 电源接线点，根据招标文件的规定和本工程施工总进度安排以及施工设备选型情况，共设置两台10KV 变压器。1#变压器布置在导流洞出口附近，容量1000 KVA，主要供开挖、砼、排水等施工用电；2#变压器布置在营盘山导流洞第二标段施工场地处，容量500 KVA，主要供施工工厂及生活设施用电。

另外在导流洞出口和营盘山本标营地处分别设一台250KVA 柴油发电机作为备用电源。

2.7.4 施工通信

为便于组织施工，方便联系，本合同共设程控电话2 部，传真机1 部，手机3部，对讲机10 对。

施工总平面布置图见图GPT/C02-T-01。

## 施工总进度计划

### 编制依据及原则

（1）合同文件要求及有关的补遗通知。

（2）本集团公司的现场施工经验和施工管理水平。

（3）本标段各施工部位的施工程序、逻辑关系和施工强度协调。

（4）施工资源均衡配置，施工工序合理衔接，确保施工快速、优质。

### 主要控制性进度

按照合同文件要求：本标在2002 年9 月20 日开工，2004 年6 月30 日完工，总工期21 个月零十天。主要控制性施工进度要求如下：

（1）2002 年9 月20 日至2003 年6 月22 日，完成导流隧洞出口明渠开挖；

（2）2003 年4 月30 日，完成导流隧洞出口围堰；

（3）2003 年9 月15 日，完成导流隧洞出口段洞室开挖及衬砌（含固结灌浆和回填灌浆）；

（4）2004 年4 月30 日，完成导流隧洞出口明渠砼浇筑；

（5）2004 年6 月30 日，完成导流隧洞出口围堰拆除。

### 工期安排

3.3.1 准备工程

2002 年9 月20 日工程开工后，即进行本标的施工准备工作，包括施工道路、风水电系统、生产生活设施等修建。因本公司在现场已有队伍正在进行前期施工，部分临建可先利用已有设施，故可提前组织人员设备进场，加快临建设施施工进度、确保工作一开工即具备大规模施工条件，为主体工程施工赢得更充裕的时间。

3.3.2 导流工程

2002 年12 月15 日至2003 年4 月30 日，利用枯水期进行出口围堰填筑，并在2003 年1 月进行防渗处理。待出口明渠及非占压段柔性排砼浇筑完成后，于2004 年2 月21 日至4 月5 日进行∇450m 以上及内侧围堰拆除；围堰占压段柔性排砼浇筑后，于2004 年5 月1 日至6 月30 日进行高程450m 以下围堰拆除。

3.3.3 1#导流洞出口工程

2002 年9 月20 日至2003 年6 月22 日进行出口土石方明挖、边坡喷锚支护、排水孔等施工，历时近10 个月。待洞身砼衬砌完成后，于2003 年9 月1 日至2004 年1 月31 日进行明渠边坡及底板砼浇筑，2004 年2 月进行非占压段柔性排砼浇筑，2004年3 月31 日完成围堰占压段柔性排砼浇筑。

2003 年4 月16 日至7 月15 日进行洞挖、喷锚支护、排水孔施工，2003 年8 月底完成砼衬砌，并于2003 年9 月中旬完成固结、回填灌浆及地质缺陷处理。

3.3.4 2#导流洞出口工程

2002 年9 月20 日至2003 年6 月初进行出口土石方明挖、边坡喷锚支护、排水孔等施工，历时8 个多月。待洞身砼衬砌后，2003 年8 月中旬至9 月中旬进行明洞砼浇筑，2003 年9 月16 日至2004 年2 月28 日进行明渠边坡、底板砼及非占压段柔性排砼浇筑，2004 年4 月30 日完成围堰占压段柔性排砼浇筑，2004 年5 月初完成围堰占压段块石抛投。

2003 年4 月至7 月初进行洞挖、喷锚支护、排水孔施工，2003 年8 月中旬完成砼衬砌，并于2003 年8 月底完成固结、回填灌浆及地质缺陷处理。

3.3.5 工程扫尾

2004 年5 月初，主要施工项目基本结束，随即进行竣工资料整理及高程450m以下围堰拆除，整个出口明渠工程在2004 年6 月30 日全部竣工。

### 关键线路分析

本标工程关键线路为：工程开工→1#导流洞出口土石明挖→1#导流洞石方洞挖→1#导流洞出口洞身段砼衬砌→1#导流洞明渠砼浇筑→1#导流洞非占压段柔性排砼浇筑→高程450m以上及内侧出口围堰拆除→1#导流洞围堰占压段柔性排砼浇筑→高程450m 以下围堰拆除→工程竣工。

### 施工强度

（1）石方明挖

土石方明挖施工部位为1#、2#导流洞出口明渠段土石方明挖总量95.78 万m3，施工时段主要集中在2002 年10 月至2003 年4 月，明挖最高强度15 万m3/月。

（2）石方洞挖

石方洞挖施工部位为1#、2#导流洞出口洞身段，洞挖总量2.144 万m3。施工时段在2003 年3 月至6 月，洞挖最高强度0.96 万m3/月，出现在2003 年5 月。

（4）砼浇筑

砼浇筑总量5.17 万m3，砼最高强度0.8 万m3/月，出现在2003 年10 月~12 月。

### 施工总进度计划图

施工总进度横道图见附图GPT/C02-T-02。

### 进度保证措施

按合同工期要求，结合现场的实际情况，本工程于2002 年9 月20 日开工，2004年6 月底完工。

按工程合同工期完工，不仅是施工者应尽的合同责任，而且合同工程能否按期完成也直接影响着施工者的社会信誉和经济效益，为此施工者将忠实执行合同条款、业主的指示和要求，采取各种有效的措施，确保控制性工期目标的实现。针对本标工程施工进度计划和关键线路，拟采取以下工期保证措施。

3.7.1 组织方面

（1）本投标人在接到中标通知书后，立即组织精干的项目领导班子，从集团公司抽调有经验、责任心强的工程技术、经济、行政等各类专业管理干部，组成现场项目经理部，选派一名年富力强的项目经理和具有丰富的水电工程施工现场经验的高级工程师担任总工程师，全权负责现场各方面的工作。在整个工程施工过程中实行项目法施工，做到统一组织、统一计划协调、统一现场管理，统一物质供应和统一资金收付。

（2）建立健全项目管理机构，明确各部门、各岗位的职责范围，为该项目配备充足的能适应现场施工要求的各类专业技术管理人员。

（3）发挥集团公司的整体优势，做好队伍组织动员工作，针对工程项目特点，如隧洞开挖、边坡开挖、砼浇筑、灌浆处理等项目，组建高素质的专业施工队伍并按施工计划及时组织进场。

（4）加强现场的思想政治工作，充分利用本集团公司在现场的施工条件，做到进场快、安家快、开展施工快，迅速掀起施工生产高潮。作为搞好现场施工生产的一个重要保证，使每一个参加施工的职工充满责任感、荣誉感，发挥出最大的积极性。

3.7.2 技术方面

（1）进场后根据现场实际情况认真编写施工组织设计和分项工程施工技术方案，在充分考虑到本工程施工现场条件的前提下，运用软件制定详细的施工网络进度计划及月、旬施工计划表，以及周和日进度计划，以日保周，以周保旬，以旬保月，并在工程实施过程中检查计划的落实情况，发现问题，分析原因及时汇报，提出修正方案，及时调整和修订进度计划，保证关键线路上的工期按时完成。

（2）在开工前组织测量人员对业主提供的测量点和控制网进行认真复核，如有异议及时向监理工程师反映并共同核实，避免因施工放样错误而造成工程返工而延误工期。

（3）建立技术管理的组织体系，逐级落实技术责任制。严格按照质量保证大纲建立质量管理体系，完善管理机制和施工程序，提高质量管理素质，防止因质量问题造成停工或返工。

（4）建立技术管理程序，认真制订各施工阶段技术方案、措施，以及应急技术措施，做好技术交底，建立技术档案，把技术管理落实到实处。

（5）针对本工程的特点，抓好新技术、新工艺的推广应用，充分发挥本集团公司技术知识密集的优势，组织专家组，开展科技攻关，及时解决施工中出现的技术问题。

（6）抓住控制工期的重点地段，在施工布置上采取分层、分区、分段等形式，采用多层次、多梯段的开挖方法，砼衬砌采用跟进作业方法，形成钻、爆、装、运和衬砌、钻孔、灌浆的流水线作业，有序推进，加快施工进度。

（7）项目部领导坚持深入施工现场，跟班作业，发现问题及时处理，协调各工序间的施工矛盾，保质保量按工期完成任务。为了及时落实领导的指示、决策，工地将设指挥调度中心，采用对讲机等通讯手段及时了解掌握各点的施工情况。

3.7.3 机械设备、材料方面

（1）提前着手进行机械设备的维修保养，一旦中标即按计划将机械设备组织运到现场，并在施工中进行及时保养，以确保设备的出勤率。

（2）按合同要求及施工进度计划安排，配备充足、合理配套的施工机械和设备，主要设备考虑20%的备用率。建立较完善的工地维修保养系统，确保设备的完好率，充分发挥设备的最大效率。

（3）对关键线路上的施工，实行三班生产、换人不换机，机械设备出现故障要及时进行抢修，避免因施工机械故障造成不必要的停工和窝工。备好自备电源和备用电源，保证施工用电。

（4）严把材料质量关，对不合格的材料严禁使用，避免因使用不当造成质量事故而延误工期。

（5）配足配齐先进的机械设备和检测仪器，提高设备的生产率、利用率和施工机械化作业程度。

3.7.4 计划控制方面

（1）在一、二级进度网络计划下，制定三级网络施工进度计划和每月工作计划，队和班组制定每周工作计划以至每天的实施计划，把全部工作纳入严密的网络计划控制之下，以确保预期目标的实现。

（2）加强对计划的检查、跟踪、督促。建立月会、周会、每天碰头会等制度，检查工程进展和计划执行情况。认真分析可能出现的问题。尽可能的做好各方面的充分估计和准备，避免一切可预见的不必要的停工和延误。对于因难以预见的因素导致施工进度延误时，要及时研究着手安排追赶工期措施。

（3）坚持实行施工进度快报制度，坚持每天报一次各分项工程的工程进度，每5 天报一次各分部分项工程的实际进度和计划进度的对比情况，并提出两者相差的原因分析，以便项目经理部和业主及时了解各分项工程的进度情况，采取相应的对策措施。

3.7.5 其他方面

（1）坚持以生产为中心的原则，统一指挥、统一调度，及时协调各施工部位工作，减少干扰，现场管理机构准确及时地掌握生产及设备等各种情况，加快施工进度。

（2）做好工程的施工资源保障工作，对重点项目要进行重点保障，确保各重点项目的资源配置。

（3）充分利用专业技术、专业化施工队伍和专用设备，确保重点关键项目按进度顺利施工。

（4）充分利用网络、微机管理等新技术，对各生产过程进行控制、管理，提高人员、机械的劳动生产率。

（5）紧抓关键项目，兼顾其它项目，尽量缩短主导工序和关键线路施工时间。

（6）确保安全施工，充分利用作业面，组织立体交叉，平行流水作业，做到均衡生产，文明施工。

（7）采取有效的冬季、雨季施工措施，配备足够的防雨、保温、防寒用具，尽量延长有效施工天数，确保足够的施工工期。

（8）按项目法组织施工，按照GB/T19000—ISO9000 系列标准建立质量保证体系，对生产过程中所有工序进行全过程跟踪控制，确保工程质量满足设计要求。

（9）建立明确的经济责任制，严格考核，奖惩兑现，充分调动合作各方和各施工队伍的积极性。对能按时或提前完成施工任务的班组给予表扬和物质奖励，对无故拖延工期的班组重罚，使整个工地形成一个你追我赶、蓬勃向上的劳动面。

（10）加强现场维护，处理好各方面的关系，为生产的顺利进行创造条件。

（11）积极主动地同当地气象预报部门保持密切联系，随时掌握水文气象等自然因素的动态信息，对收集的信息经处理后，有效利用，合理组织发挥对施工现场的超前能动指导作用。

（12）计划好元旦、春节等节假日的休息，必要时采取经济手段，鼓励技术人员和工人在工地休假，并安排好关键线路的加班生产。

## 导流隧洞出口围堰施工及水流控制

### 概述

4.1.1 工作内容

本合同段的施工导流及水流控制主要工作内容包括：

（1）导流隧洞出口围堰设计、施工。

（2）为保证本标段内各项工程顺利施工所必须设置的所有各等级控制导引和排干水流的设施。

（3）出口围堰的防汛、度汛工作。

（4）导流洞出口围堰的拆除。

4.1.2 施工导流

本工程导流洞出口围堰按全年挡水围堰设计，设计标准按全年五年一遇洪水标准。挡水时段为2003 年5 月～2004 年5 月，在此时段内在出口围堰的防护下，进行导流洞出口明挖、1#隧洞出口段洞挖及出口砼浇筑等工作，2004 年6 月30 日完成拆除围堰。

### 出口围堰设计

4.2.1 堰顶高程计算

依据招标文件，导流隧洞为IV 级水工建筑物，出口围堰按照五年一遇洪水标准设计，P=20%时最大洪峰流量为11100m3/s，所对应的洪水水位464.08m，考虑施工现场不确定因素，堰顶设计高程为465.5m。

4.2.2 围堰堰型设计

考虑到现场地形、地质条件和进围堰施工道路布置，出口围堰设计为土石围堰。

围堰防渗采用高压旋喷墙上接土工膜的形式，其中高程445m 以下采用高喷墙防渗，高压旋喷墙灌浆孔设一排，孔距1m，最大深度20m。高程445m 以上采用土工膜防渗，土工膜呈“之”字形布置，折皱高度80cm，水平宽度2.0m，随堰体填筑逐层加高。

堰顶高程465.5m，堰底高程在430.0m 左右，堰体迎水坡坡比为1：1.5，背水坡坡比为1：1.8，围堰顶宽8m，泥结碎石路面宽7.5m，两侧设置浆砌石防撞墩。堰体填料采用就地利用河床砂卵石及出口开挖石碴。

出口围堰平面布置及断面设计详见附图GPT/C02-T-03、GPT/C02-T-04。

4.2.3 出口围堰主要工程量

出口围堰工程量见表4-1。

表4-1 出口围堰工程量表

| 项目 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石碴混合料 | 156000 |  |  |
| 砂砾石 | 10000 |  |  |
| 铅丝石笼 | 2000 |  |  |
| 干砌块石 | 6000 |  |  |
| 高喷防渗墙 | 3500 | m |  |
| 砼埂 | 300 |  |  |
| 土工膜 | 3000 |  |  |
| 抛石护脚 | 4000 |  |  |

### 出口围堰施工

4.3.1 高喷防渗墙施工

下游围堰2#导流洞下部河床覆盖层厚10～20m，为崩塌、崩积、坡积块石、碎石、粘土及冲洪积的砂砾石混杂，碎块石含量较高，透水性较强。

根据本工程特点，拟采用三管高压旋喷法进行施工，选用XY-2PC 地质钻机造孔，BZK-3A 步履式喷灌机作业，并设置质量控制点进行重点控制。

4.3.1.1 施工布置

（1）施工平台：在防渗墙轴线两侧各2m 范围，堰体填筑严格控制块石用量，尽量使用含泥量较高的碎渣填筑。碎块块径控制在10cm 以内。在形成的高喷作业平台上，防渗墙轴线两侧布置高喷机械和钻机作业平台、机械行走道路、排水沟、排浆沟和冒浆回收池、废浆沉淀池、水泥浆制浆平台、高压水泵泵房、供水管, 空压机供风系统等。

（2）机具布置：根据现场实际，考虑钻孔、旋喷、废浆排放的安全与方便，将高喷机械设备布置在防渗轴线的一侧平台上，钻具、喷管等机具均摆放在防渗轴线的另一侧平台上。

（3）水泥浆系统的布置：水泥浆制浆平台按喷机配套设置，布置在防渗墙轴线一侧。制浆平台为木结构形式，平台面积10×12m2，安装1 台NJ—600 型高速浆液搅拌机和一台1m3 低速浆液搅拌桶。新鲜的水泥浆由1 台2SNS 柱塞式灌浆泵泵送至高喷作业部位进行灌浆。

（4）在制浆站附近布置高压水泵泵房，安装2 台3D2 SZ75/50 高压水泵和1 个1 m3 水箱，水源采用系统供应。

（5）每个供风站安装1 台 VY9/7 空压机。

（6）其他布置：供电线路用电缆就近搭火，顺轴线方向架设一趟照明线，安装碘钨灯照明。

4.3.1.2 施工程序

（1）开工前先根据本工程特点、设计要求和我公司类似工程的施工经验确定工艺、参数、浆液配比等，并根据施工实际情况随机进行调整。

（2）高喷防渗墙施工拟分段（部位）作业，依次成墙。

（3）高喷防渗墙各旋喷孔分序施工，间隔成墙，然后连接成整墙。即按旋喷孔编号划分为一序孔和二序孔，先完成一序孔（奇数孔）的造孔与喷射灌浆后，再钻进二序孔（偶数孔），并完成旋喷灌浆。

（4）高压旋喷灌浆的施工工艺流程见图4-1。

（4）施工方法及主要技术措施

高喷防渗墙采用旋喷形式，成墙有效厚度为50cm，防渗能力满足围堰防渗要求。

根据地层情况和设计要求，拟采用的施工参数为：

孔 距 1.0m          水 量 70-75L/min      浆 压 2MPa

进浆流量 80L/min    提升速度 8-10cm/min   浆液比重 ≥1.6g/cm3

旋转速度 7~8r/min   水 压 35~38MPa        风 压 0.5-0.7MPa

①测量放样：在防渗墙施工平台形成后，由测量人员准确放出防渗墙轴线和旋喷孔的孔位，在孔位打上木桩作为标记，确保孔位准确，并在适当位置布置控制点，进行施工期的检测和校核。

②钻孔：根据工程的特点，采用“三重管钻孔喷射法”进行施工，即选用BZK-3A步履式高喷机喷灌，XY—2PC 型地质钻机进行旋喷孔钻孔作业，孔径φ130mm，用SM或NG 植物胶泥浆固壁。钻进过程中要记录完整，终孔要经值班技术员签字认可，不得擅自终孔。

为了确保墙体的连续性，采取切实可行的钻进措施，控制孔位偏差不大于5cm；

每钻进5~10m 孔深，用KXP—1 型测斜仪检测一次孔斜，发现超斜，及时纠偏，确保钻孔偏斜率控制在1.5% 以内。钻孔孔深深入基岩面以下0.5m。

③下喷射管：将喷射管下放到孔底，为防止喷嘴堵塞，可采用边低压送水、气、浆，边下管的方法。

下放喷射管之前，进行全面试压，一切正常后下放入孔；喷管下到孔底时，通知质检人员到场检查，确认具备灌浆条件后方开喷。

④喷射灌浆：当喷射管下放到设计深度后，送入合乎要求的水、气、浆，孔底驻喷3min，待注入的浆液冒出地面后，按预定的提升速度、旋喷速度，自下而上边喷射、边转动、边提升，直到设计高度。

喷射灌浆开始后，现场工程师、质检员经常检测和监测高喷的流量、气量、压力、浆液密度以及转动速度、提升速度等各项施工技术参数是否符合设计要求，并且随时做好记录。

喷射结束后，随即在喷射孔内进行静压充填灌浆，且在邻孔喷射时利用孔口冒浆反复回灌（在粘土层中或淤泥层中喷射时的冒浆不能回灌），直至孔口浆液面不再下沉为止。

⑤冒浆回收和处理：施工过程中，对于孔口冒浆通过排浆沟引流到现场回收池内，用污水泵抽回制浆站进行再生处理；对于不能利用的废浆则导入废浆沉淀池，按规定进行处理，避免废浆乱排乱流，搞好文明施工。

⑥清洗：当喷射到设计高程，喷射完毕后，及时将各管路冲洗干净。

4.3.1.3 高喷灌浆的过程质量控制

（1）原材料的质量控制：水泥采用强度等级为42.5 级的普通硅酸盐水泥(有出厂合格证和材质证明单)，进场水泥必须进行抽检。

（2）钻孔的成孔率是决定高喷成败的关键,在堰体抛填松散体中造孔,尤其是在河床块石和砂卵石层中造孔,成孔比较困难，通常的做法是跟管钻进，但此方法不仅成本高，而且工效低，不能满足进度要求，故拟采用SM 或NG 植物胶低固泥浆固壁钻进。通过三峡工程的运用实践，证明效果很好。

（3）高喷水泥浆液的质量好坏是决定高喷防渗墙质量的关键，设专人把关控制，高速搅拌机制浆时间不少于1min，制好的浆液用滤网过滤，并进行浆液密度检测，合格后才送入孔内使用。

（4）高喷过程中的其他各项参数也是影响高喷质量的重要因素，在施工过程中也派专人进行监督检查，确保高喷施工正常进行。

（5）工程施工前，由总工程师负责主持，有组织、有领导、有步骤地进行施工技术交底，编制实施阶段的施工组织设计、施工技术方案或作业指导书，向施工、技术人员交待工程特点、施工工艺、技术方案、技术组织措施、规范标准、质量要求、操作要点、安全措施等，使现场施工的技术人员做到情况了解，心中有数，掌握关键，避免失误。

（6）严格认真地进行技术复核，对复核、检查中发现的问题，及时处理解决，避免发生错误造成返工而影响工程质量和使用。

（7）建立健全质量检测和检验制度，坚持对施工过程主要因素实行质量控制点管理；严格执行“三检制”，把一切质量隐患消灭在施工前和施工过程中；对旋喷的过程作重点控制，设专职质检员对高喷机的旋转速度、提升速度、喷浆量、进浆比重（γ≥1.6g/cm3）、冒浆量和（回浆比重（γ≥1.3g/cm3）进行全过程跟踪监测。

严格过程记录，并采用自动记录仪进行记录与控制。

4.3.1.4 特殊情况的处理与技术措施

（1）在喷射过程中，因停电、喷嘴堵塞等原因造成喷灌中断时，尽快排除故障，并复喷0.5~1.0m；否则考虑补孔重喷。

（2）喷射过程中如遇漏失地层，孔口不返浆，则增大泵浆量，或注入混合浆液（如水泥粘土浆，其粘滞力强，流动性弱）和加入速凝剂，或者掺加堵漏材料，如堵漏剂、特种快凝水泥等，或者采用填砂处理等措施，直到回填至孔口翻浆正常时才开始喷射，否则不得提升高喷管。如果上述办法无效，则报告监理人采用间歇处理。

（3）在喷射中，喷射流遇大块石层或大卵石层或球状风化体时，在正常旋喷情况下，并在块体另一端的两侧（或一侧，依钻孔情况而定）增补喷灌孔，以确保搭接；或配用斜向喷嘴，增大喷射压力；或者调整邻孔孔间距及相关参数进行处理。

（4）在高喷施工过程中，如果遇断层、溶洞时，我们将及时将情况作好记录和上报监理人，并负责按照监理人的指令组织设备和人力作出切合实际的措施和方案，进行负责任的处理，确保满足设计要求和工程运行安全的要求。

4.3.2 土石围堰堰体施工

出口围堰为土石围堰，高喷墙上接土工膜防渗。土石围堰采用分层填筑的方法施工，围堰土工膜与堰体填筑同步上升。土工膜防渗体的填料采用全强风化的风化石料或砂卵石，防渗体外的填料采用导流洞出口开挖石碴料和石碴混合料直接上堰填筑。分层填筑厚度为0cm，采用15～17t 振动碾压实6～8 遍。填筑用土石料不允许夹杂腐植土、草木等有害物质，装卸时注意避免分离，不允许从高坡向下卸料。

靠近岸边地带以较细石料填筑，严防架空现象，对于振动碾难以碾及的部位及土工膜附近应用小型振动碾或振动夯等碾压，保证无漏压、少压。

为了满足堰体边坡处的压实度，迎水、背水面边坡均超填30～50cm。土石围堰内外侧边坡随着堰体填筑上升，采用1.0m3 液压反铲辅以人工削坡。

4.3.3 复合土工膜铺盖施工

（1）施工程序

复合土工膜作为进口围堰防渗结构，其施工程序如下：

土工合成材料进货检验→拼接工艺试验→围堰填筑前基底清理和土工膜防渗体基础锚固槽开挖与验收→迎水侧第一层土石料填筑、碾压、压实检验、折皱坡削坡→现场粘接第一层土工膜、并浇砼使土工膜一端固定在基础锚固槽内→取样验收合格后进行翻膜、塑料薄膜覆盖接头、及时回填细料覆盖→背水侧第一层土石料填筑、碾压、压实检验、折皱坡削坡→取样验收合格后进行翻膜、塑料薄膜覆盖接头、及时回填细料覆盖→循环作业、复合土工膜“之”字型与堰体同步上升。

土工膜防渗体布置，见图GPT/C02-T-07。

（2）土工膜粘接工艺

①整形及粘合面制作：在备料棚内将土工膜展开进行全面检查、修补剪除不合格部分，裁边整形。用脱膜剂将土工膜两侧附膜分别剥离8cm 宽制作粘合面，凉干后卷成筒状待用。

②清理粘接部位：在现场粘接部位铺垫防水雨布，上放平整木板，清扫粘接面油污和灰尘，保持粘接面干燥。

③粘合剂配制及粘接工具准备：施工前应进行土工膜粘合剂的强度、水解、水平渗透等试验，施工时严格按试验确定的配比配制主膜胶液。

④第一层土工膜（附膜）粘接：两节剥离开的土工膜附膜粘接端平放在木板上，全面均匀涂刷一层粘胶，待胶干不粘手时，再均匀涂刷一层并干至不粘手，将它们彼此粘合，并充分推压、木榔头锤击，确保粘合密实。

⑤主膜粘接：按上述方法用主膜胶液将土工主膜粘接密实。

⑥主附膜间粘接：主膜粘接4 小时后进行自检，经监理工程师验收合格后，按上述步骤④的方法粘接主附膜。

（3）质量控制要点

①严把进货检验关，确保复合土工膜的性能指标符合施工图纸规定的要求。

②复合土工膜的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，粘接施工工艺应按监理工程师批准的粘接试验工艺操作。

③确保复合土工膜与基础锚固槽联结牢固、密实，与支持层之间应压平贴紧，避免架空，清除气泡，以保证安全。

④铺设面上应清除一切树根、杂草和尖石，保证铺设砂砾石垫层面平整，不允许出现凸出及凹陷的部位，并应碾压密实，排除铺设工作范围内的所有积水。

⑤复合土工膜应按“之”字形铺设，其具体折皱高度及折皱角度应满足施工图纸要求。

⑥铺设过程中，作业人员不得穿硬底或带钉的鞋，不准直接在土工合成材料上卸放、敲打护坡块石，严禁一切可能引起材料破损的施工作业。

⑦应规划好施工道路，当车辆、设备等跨越土工膜时，必须采取相应的保护措施。

⑧土工合成材料完成拼接和铺设后，应及时回填覆盖，当回填厚度大于30cm 时，才允许采用轻型碾压实，不得使用重型或振动碾压实。

### 施工排水

施工排水包括初期排水和经常性排水。

初期排水量包括基坑初期积水基础渗水以及堰体渗水。由于进、出口围堰均在枯水期施工，基坑积水很少，可考虑与围堰经常性排水一起安排抽排。

经常性排水量包括堰体渗水、基础渗水、降水和施工废水。

经常性排水系统由出口围堰集水井装2 台22KWIS80-65-200 水泵及2 台20kwIS80-50-200A 潜水泵将基坑内积水排至河床中。

出口围堰段经常性排水13 个月，即2003 年5 月～2004 年5 月。

对于围堰以外高边坡来水则采取截水沟截水，并设排水沟将地面径流排至围堰基坑以外。

### 安全渡汛

本工程导流建筑物为IV 级建筑物，出口围堰挡水时段为2003 年5 月～2004 年5 月，汛期围堰不允许过流，为此，采取以下防汛措施：

（1）每年汛前根据批准的安全渡汛措施，备足防汛所需的材料、设备，并在紧急情况下，作好防汛劳动力安排。

（2）进入汛期，加强气象预报和水文观测，密切联系与有关部门取得联系，了解洪水情况，从技术上做好防汛渡汛准备。

（3）加强汛期围堰的稳定监控，出现紧急情况，及时采取措施进行处理。

（4）汛期过后，进行围堰堰体的检查，对因洪水破坏的堰体进行修复加固。

### 围堰拆除

4.6.1 施工特点及技术要求

（1）拆除工程量大、工期紧，施工强度高。

（2）围堰拆除高差大，施工道路布置较难。

（3）围堰占压1#导流洞出口明渠底板，围堰拆除后还需进行砼柔性排及抛填块石施工，施工工期紧。

（4）围堰拆除时按渡汛需要作好安全渡汛工作。

4.6.2 施工道路布置

围堰拆除分两部分进行，第一部分为高程450m 以上拆除，第二部分为高程450m 以下拆除。第一部分拆除时主要有两条施工道路可供利用：一条为已有的2#公路延伸段经4#公路至碴场；另一条为从沿围堰下游侧经435m 高程临时公路爬坡段经4#公路至碴场。第二部分拆除时因2#公路延伸段坡度太陡不能利用，只能由高程435m 临时道路爬坡至4#公路出碴。

4.6.3 围堰拆除

导流洞出口明渠部分柔性砼排及抛石基础被围堰占压，围堰拆除时需从围堰内侧开始，同时保持围堰防渗体不被破坏，保证围堰拆除期间围堰内工作的顺利进行。

出口围堰堰体用出口开挖石碴混合料、石碴料、砂砾石、粘土等填筑而成，迎水侧有块石护坡。拆除拟采用反铲从围堰中间分别向上下游侧端退法拆除，自卸汽车运碴至碴场，迎水侧块石护坡则就近堆放，待围堰拆除完成后用于明渠底部块石防护。围堰高程434m 以下约5m 为水下拆除，为保证拆除彻底，方便施工，拟采用反铲配自卸汽车，从上游侧向下游侧一次拆除。

围堰迎水侧基础防护铅丝石笼用反铲不能直接装车，拟先用反铲清除表面覆盖物，采用4t 轮胎吊装车，块石料可用于导流明渠底板抛石防护。

出口围堰岩坎基础最大厚度约22m，石方钻爆采用潜孔钻配20m3/min 移动式柴油空压机钻孔，钻孔从岩坎顶部钻垂直孔和在围堰内侧向外钻水平孔，钻孔直径φ80～100m，非电微差雷管引爆，底板采用水平光爆拆除，爆破参数根据试验情况确定。爆破石渣采用15～20t 自卸汽车运至弃碴场堆放，长臂反铲从围堰上游侧向下游侧退挖，保证将水下部分爆碴清除干净。

### 工期安排及强度分析

出口围堰在2003 年1 月开始施工，至2003 年4 月结束，历时4 个月，其中基础高喷防渗墙施工约1 个月，累计填方约17 万m3，平均月填筑强度为4.5 万m3，均为出口开挖利用料。拟配备设备如下表4-2。

表4-2       配备设备表

| 设备名称 | 型 号 | 规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自卸汽车 | BJZ3364,东风 | 10-20t | 15 |  |
| 振动碾 | 宝马217D | 17t | 2 |  |
| 推土机 | D85-A |  | 2 |  |
| 反铲 | CAT330，320 | 1-1．6 m3 | 各1 |  |

出口围堰拆除安排在2004 年3-6 月进行，其中4 月份为围堰占压段砼柔性排施工时段，此时段内围堰拆除停止施工，围堰拆除有效时间为3 个半月，拆除方量约17 万m3，平均月强度为6 万m3。投入设备主要有反铲2 台，15-20t 自卸汽车15台。

## 导流洞出口明渠开挖与支护

### 概述

5.1.1 工程概况

导流洞出口明渠石方开挖分为左1#导流洞出口石方明挖和左2#导流洞出口石方明挖。

左1#导流洞出口开挖边坡开口线顶部最大高程为高程520m，最低开挖高程为高程427.5m，最大开挖高度82.5m。在高程510m、高程490m、高程470m 布置3级马道，右边布置有高程455m 平台，正边坡高程453m 以下为洞脸垂直边坡。高程475m~高程483m 之间布置有一宽为10m 的坡度为8%的永久交通道路。

左2#导流洞出口开挖边坡开口线顶部为高程572m，最低开挖高程为高程443m，最大开挖高度129m。在高程550m、高程530m、高程510m、高程490m、高程470m布置5 级马道或施工道路。正边坡高程470m 以下为洞脸垂直边坡。

左1#与左2#的马道和道路均相连，开挖区域也连在一起。

边坡开口线外侧设置排水沟，排水沟断面为0.5×0.5m 矩形断面。

边坡采用喷锚支护，锚杆采用Φ25、L=4.1～5.9m，间距3×3m，喷砼采用C20砼，喷厚10cm。

边坡布置φ42 排水孔，间排距3×3m，孔深2m。

5.1.2 水文地质条件

（1）水文气象

工程区降水资料见表5-1

表5-1     实测降水资料      单位:mm

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均降水量 | 21.3 | 21.9 | 43.3 | 11.65 | 179.0 | 198.6 | 141.4 | 129.7 | 91.9 | 100.2 | 58.2 | 25.4 | 1127.5 |
| 多年各月最大一日降水量 | 20.4 | 36.4 | 61.4 | 92.7 | 130.8 | 146.0 | 126.6 | 130.5 | 100.8 | 84.1 | 66.2 | 26.3 | 146.0 |

（2）工程地质条件

导流洞出口明挖岩层自上游至下游分别为S2h1-2、S2h1-1、S1sh2、S1sh1、S 1L、O2strb、O1m3、O1m2、O1m1 等。S2h1-2 为灰绿色夹紫红色粉砂质粘土岩，S2h1-1 紫红色夹灰绿色粘土岩；S1sh2 上部为中~细粒钙质砂岩，下部为灰绿色粉砂质粘土岩夹薄层灰岩；S1sh1上部为灰色中厚层细晶生物碎屑灰岩，下部为薄层含泥灰岩夹少量钙质粉砂岩；S1L上部为泥、钙质粉~细粒砂岩，下部为粉砂质粘土岩；O2strb 上部为紫红色夹灰色泥灰岩、灰岩，含直角石化石，下部为灰色中~厚层细~粗晶生物碎屑灰岩、含泥灰岩；O1m3 为薄层粉~细砂岩、页岩夹生物碎屑灰岩、砂屑灰岩；O1m2 为灰色薄层、中厚层细~粗晶生物碎屑灰岩夹网纹状、极薄层钙质页岩；O1m1 为灰绿色页岩、上部夹少量砂岩，下部夹少量细晶灰岩，底部为薄层灰岩与页岩互层。

各岩层走向与开挖正边坡成较大夹角，岩层倾角40左右，开挖边坡为逆向坡。

5.1.3 工程量及控制性工期

（1）工程项目及工程量

工程量见表5-2。

表5-2 主要工程量表

| 工程项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明挖 | 覆盖层 |  | 305200 |  |
|  | 岩石 |  | 652600 |  |
| 锚杆 | Φ25、L=4.1m | 根 | 3870 | 其中明洞段96 根 |
|  | Φ25、L=5.9m | 根 | 590 | 用于底板锚固,其中明洞段35 根 |
| 砼喷护 |  | 23400 | C20,厚10cm |
| 大块石抛填 |  | 15500 | 块石粒径0.7～1.0m |
| 石渣回填 |  | 3200 | 左2#明拱顶部 |
| 浆砌石 |  | 460 | 用于边坡排水沟 |
| 排水孔 | m | 15100 | 其中明洞段550m |

（2）控制性工期

2002 年9 月20 日至2003 年6 月22 日，完成导流隧洞出口明渠明挖。

2003 年4 月30 日前，完成导流洞出口围堰。

2003 年10 月31 日前，完成导流洞出口段洞室开挖以及衬砌（含固结及回填灌浆）。

5.1.4 施工特点、难点

（1）导流隧洞出口明挖方量大，工期短，开挖强度高；

（2）导流洞出口围堰将占压明渠开挖部位，高程440m 以下开挖出渣困难。围堰下预留岩坎将进行水下开挖。

针对以上特点和难点，将采取如下解决方法，加大开挖和支护施工的机械设备投入，确定合理的开挖顺序，科学进行施工布置。

### 施工布置

5.2.1 施工道理路布置

施工道路的布置原则：尽量布置在开挖区内，不占或少占征地面积，路线布置最短、施工方便、干扰少，保证安全。

施工道路布置详见附图GPT/C02-T-06。

施工道路参数：路面宽度为8m，最大纵坡12%，一般为8～10%，最小平面转弯半径不小于8m，路面采用泥结石路面。

L1#临时施工道路由4#公路490M 高程按9%~12%坡度上至520m 高程形成25M宽集渣平台负责高程520m 以上的开挖。高程460m 以上开挖利用4#公路。高程460m以下的开挖由L2#临时施工道路承担。L2#施工道路由2#公路高程460m 处往下延伸至围堰背水坡上。4#公路由于高程460m 以上开挖而被挖除后，高程460m 以下的出渣将从围堰顶施工道路经过。

5.2.2 施工用风、水、电布置

（1）施工用电

施工用电由出口处800KVA 施工变压器接至各施工用电工作面（如抽水泵站、照明地点、机修车间和砼浇筑、喷护工作面等）。

（2）施工用风

拟在1#施工支洞右边坡与左1#导流洞出口左边坡高程480m 处建一空压机房，内装2 台20m3 电动空压机，主要供预裂爆破和支护施工用风。由空压机房用Ø15cm钢管布设至各主要用风工作面，然后用10cm 钢管接至各用风工作面。

（3）施工用水

施工用水可利用业主提供的供水系统，用主供水管道接至高程500m 以下各用水工作面。高程500m 以上可在管路上安装加压泵供水。主供水管道采用15cm 钢管，分支供水采用10cm 钢管及各种口径的橡皮管。

5.2.3 弃渣场及渣料利用

弃碴优先考虑用于4#公路和砂石料系统毛料堆场回填，其余运至营盘山弃渣场。

对利用料将按照监理人员的指示运至相应的地点堆放。

5.2.4 火工材料及炸药仓库

直接在箐口炸药库领取。

### 土方开挖

5.3.1 开挖原则

开挖遵循“自上而下，分层开挖，边开挖边支护”的原则。分层高度为8m~10m，支护滞后开挖一个台阶高度。

5.3.2 施工程序、顺序

（1）开挖施工程序如下：施工准备→植被清理→测量放样→边坡外排水沟→台阶开挖→边坡支护→下一台阶开挖。

（2）开挖施工顺序

开挖施工顺序详见附图GPT/C02-T-06。

5.3.3 开挖施工技术

（1）施工准备

施工准备工作包括：施工道路的修建，风水电的布置，施工机械进场和检查维修等。

正式开挖前，施工道路按设计要求修建到规定高程，各种风水电管线按容量、安全等有关要求布设到各开挖工作面，施工机械在正式运行前进行全面检查，以保证行车安全。

（2）施工机械

拟采用1.0~2.0m3 液压反铲和3m3 装载机进行挖装，15T~20T 自卸汽车运输，D85推土机进行场平和施工道路维护。

（3）开挖

开挖前，完成相应高程上边坡外排水沟的施工。

反铲可直接进行挖装，推土机配合装载机挖装。边坡开挖处预留20cm 厚由人工修整。开挖平台形成里高外低，以利于排水。

### 石方开挖

5.4.1 石方开挖原则

石方开挖遵循“自上而下，分层开挖，边开挖边支护”的原则。分层高度为10m~12m，支护滞后开挖一个台阶高度。

5.4.2 施工程序、顺序

（1）开挖施工程序如下：施工准备→测量放样→预裂爆破→台阶爆破开挖→边坡支护→下一台阶开挖。

（2）开挖施工顺序

开挖施工顺序详见附图GPT/C02-T-06。

5.4.3 开挖施工技术

（1）施工准备

施工准备工作包括：施工道路的修建，风水电的布置，施工机械进场和检查维修，火工材料的检查等。

在正式开挖前，施工道路按设计要求修建到规定高程，各种风水电管线按容量、安全等有关要求布设到各开挖工作面，施工机械在正式运行前进行全面检查，以保证行车安全。火工材料进行起爆性能、爆炸威力、可靠性等的全面检查，以保证爆破安全。

（2）施工机械

挖装机械：选用1.6~2.4m3 反铲为挖装的主要机械；两台D85 推土机，主要进行场平和道路维护工作；两台斗容3m3 的装载机，主要进行高程480m 以下装车工作，也可作临时的道路维护。

钻孔机械：选用6 台YQ-100B 型立柱式潜孔钻进行预裂孔的造孔，2 台阿特拉丝高风压潜孔钻机进行爆破孔的钻孔（自带空压机）；选用12 台YT-28 型汽腿式凿岩机，进行边坡支护的锚杆孔造孔。

运输机械：拟选用20 辆25t 自卸汽车和10 辆15t 自卸汽车承担本合同段出碴运输任务。

支护机械：选用两台干喷机进行喷射砼施工，两台立式强制式搅拌机拌料。

供风机械：选用两台20 m3 固定式电动空压机和一台9m3 移动式柴油空压机供风。

（3）钻爆开挖施工

施工程序为：测量放样→作业面清理→钻孔→爆破（预裂爆破）→挖装。

施工方法为：以10m 为台阶高度进行梯段爆破，边坡进行预裂爆破，马道及底板进行保护层爆破。

钻爆参数：钻爆参数见表5-3。

表5-3         钻爆参数表

| 类型 | 孔径(mm) | 孔深(m) | 倾角(度) | 孔排距(m) | 单耗(kg/m3) | 单孔药量(kg) | 装药结构 | 药卷直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主爆孔 | 115 | 11 | 90 | 5.5×3 | 0.4 | 66 | 不耦合连续装药 | ф90 |
| 缓冲孔 | 115 | 12 | 与边坡同 | 3×2 | 0.3 | 20 |  | ф60 |
| 预裂孔 | 100 | 视边坡高度定 | 视边坡倾角定 | 孔距1.0 | 300g/m | 视孔深而定 | 间断装药 | ф32 |
| 保护层 | 42 | 1.8 | 90 | 1×1 | 0.3 | 0.54 | 不耦合连续装药 | ф32 |

单位炸药消耗量为根据工程类比及有关资料选取。

炸药一般采用2 级岩石乳化炸药，起爆系统采用非电毫秒塑料导爆管，孔间或排间微差起爆，微差时间一般为50～100ms，预裂孔超前方爆孔不少于100ms。主爆孔起爆顺序一般采取“V”形或排间微差顺序。主爆孔最大一段起爆药量不大于300kg，预裂孔一次起爆药量不大于50kg。

主爆孔堵塞长度不小于2m，预裂孔堵塞长度不小于1m，堵塞物一般使用钻孔岩屑。

预裂孔的药卷和导爆索紧挨在一起，并绑扎在竹条上，药卷绑扎均匀，底部加强2～3 倍装药，上部减弱1/2～1/3 装药。竹条要靠在被保护一侧孔壁上。

预裂孔使用YQ-100 型潜孔钻钻孔，钻孔深度为上一马道直到下一马道上0.5m处，孔口线由测量放样，开口在设计轮廓线上，钻孔角度略大于边坡角度；保护层层厚2m，使用YT-28 手风钻钻孔，孔深1.8m，预留20cm 人工撬挖层由人工撬挖。

（4）挖运施工

爆破开挖的渣料可用反铲和装载机直接装车运走，按不同的规格运至指定的堆放或弃置地点。

（5）施工难点

当导流洞出口围堰开始施工后，则高程440m 以下的开挖出渣将由于开挖高差大（37m）、施工道路经围堰下到出口后的坡度将超过运输车辆的爬坡限度而无法进行。

为解决这一难题，可将施工道路在底板上延伸一段距离，将坡度降缓（虽然这样将占压底板开挖及砼施工部位，但可采取后退法开挖，砼施工机械预先进入底板）。

5.5 边坡（底板）支护施工

5.5.1 边坡支护形式为喷锚支护，锚杆规格为Φ25 砂浆锚杆，长度为4.1m，间排距为3m，垂直边坡安装，外露8cm。

5.5.2 施工原则：边开挖边支护，上一级边坡未支护，下一级边坡不得开挖。

5.5.3 支护施工程序：排架搭设→边坡欠挖处理→边坡清理→锚杆施工→喷砼施工→排水孔施工→马道施工→支护验收→排架拆除。

5.5.4 施工方法

当边坡开挖完后，由人工搭设放施工脚手架（排架），测量检查边坡的超欠挖，由人工撬挖局部欠挖的部位，无法人工清除的可采用小炮处理。边坡开挖经验收合格后，使用手风钻打锚杆孔，锚杆孔经冲洗并验收后，即可进行锚杆的安装。锚杆的安装一般采用先注浆，后插锚杆的施工方法。锚杆施工完后，即可进行喷砼施工，喷砼采用干喷法。喷砼施工完毕后，即可进行排水孔的施工，排水孔用手风钻钻孔。

（1）锚杆施工

锚杆施工程序为：边坡处理→钻孔→洗孔验收→注浆（制浆）→插锚杆（锚杆加工）→封口→验收。

边坡经欠挖处理和松动岩石撬挖处理后，用油漆标出每个锚杆孔的位置，误差不大于10cm，使用YT-28 型汽腿式凿岩机造锚杆孔，钻头直径大于40mm，孔深误差不大于5 cm，钻孔垂直于边坡，局部视结构面的情况可垂直于结构面钻孔。钻孔完毕后，使用高压风水冲洗，直至返清水为止。

砂浆的拌制使用立式强制式搅拌机，砂使用中细砂，灰砂比为1：1～1：2，水灰比为0.38～0.45，砂的细度模数为2.5～3.0。可加适量减水剂或早强剂，以提高锚固强度和提供早期强度。

注浆使用注浆机，注浆时，应将注浆管插入孔底，边注边往外缓慢拔管，注浆约满2/3 孔长时，即可插锚杆。锚杆由人工安装，外露长度满足设计要求。当锚杆安装完而孔内砂浆未满时，即时补注。

（2）喷砼施工

喷砼施工程序如下：边坡清理冲洗→验收→设置喷厚标志→干料拌制→喷射→养护→检查验收。

岩石面在喷射混凝土之前，清理所有松散岩块、浮石，坡墙脚的堆积物及影响砼粘着力的污迹、脏物，用高压风、水冲洗、润湿岩面，处理表面积水和疏排裂隙渗漏水等。并作好喷厚标识。

混凝土拌制采用JW375 强制搅拌机按监理批准的配合比现场拌制，拌和料必须拌和均匀，随拌随用。

开始喷射时，喷嘴移动方式可先向受喷面左右及上下扫射，喷一薄层，形成一薄层塑型层，然后进行正常喷射。混凝土喷射应分层进行，直到达到设计厚度，一次喷射厚度按GB50086-2001 表8.5.1 规定的资料选用，分层喷射时，后一层应在前一层砼终凝前进行，如果终凝1 小时后再喷，应先用高压风水清洗喷层面。每层喷射作业分区段自下而上依次进行，注意坡脚要扫清残渣，喷严喷实，遇凸凹不平处，先喷凹处后喷凸处，较大凹坑，采用间隔时间分层喷射，或沿周边分成几块喷射而后向中间合拢的方法。喷射头与岩面保持0.8～1.2m 距离，并尽可能垂直岩面，均匀而稳定地做螺旋状运动。所喷射的环行大体为横向400～600mm，高150～200mm，每一圈横向移动80～150mm，以获得均匀的喷厚和最小回弹。

混凝土终凝2 小时后，洒水养护，养护时间不得少于7 昼夜；气温低于+5℃时，不得洒水养护。当砼周围湿度达到85%以上时，经监理批准，可进行自然养护。

5.5.5 底板锚杆施工

锚杆施工程序为：底板清理→钻孔→洗孔验收→注浆（制浆）→插锚杆（锚杆加工）→封口→验收。

底板锚杆的钻孔使用YT-28 型手风钻钻孔。其它施工方法同边坡锚杆施工。

### 排水

5.6.1 边坡排水

边坡排水施工包括边坡外排水沟和边坡排水孔的施工。

（1）排水沟施工

排水沟的规格为衬砌后尺寸0.5×0.5m，衬砌形式为浆砌石，厚度为0.25m。排水沟开挖尺寸为1.0×0.75m。砂浆标号为M7.5。

排水沟采用人工开挖，需要爆破的地方采用手风钻钻孔进行浅眼爆破。爆破石料合格的可当块石使用。废弃料可堆放至开挖区内转运走。

砌筑材料全部由人工运输至施工地点，砂浆现场拌制。砂浆初凝后洒水养护。

浆砌石的砌筑设计要求和有关规范要求施工。

（2）排水孔施工

边坡排水孔的施工可与锚杆孔同时施工，使用YT-28 型汽腿凿岩机钻孔，成孔后用木塞堵孔，喷砼施工完毕后再拔掉。进行砼衬砌的边坡和底板上的排水孔可在砼浇筑前钻孔，砼浇筑时预埋竹管。

5.6.2 施工排水

左2#导流洞出口开挖可以全部采用自流排水。

左1#导流洞出口高程465m（围堰施工前）以上可采用自流排水，当围堰施工后，排水可按基坑排水考虑。可在开挖最低高程、不影响开挖施工的地方布置数个（视需排水量定）集水坑，并设水泵抽排。随着开挖的下降，抽水机和集水坑亦跟着下降布置。

### 大块石抛填

大块石抛填区域为左2#出口左边坡高程455m 平台及以下边坡和右边坡及部份底板。填厚2m，块石规格0.7~1.0m。

大块石抛填可与开挖同步进行，即当一个平台或边坡开挖出来后，马上进行抛填。抛填方法为就近利用出口明渠开挖的合格的大块石，直接用自卸车运到高程455m 平台或边坡外平坦处，倾卸于回填工作面上，使用D85 推土机摊铺，边坡上由小松PC300 反铲码砌。围堰占压的部位，在围堰拆除时进行抛填。

### 质量安全保证措施

5.8.1 质量保证措施

（1）严格按设计图纸和规程、规范的要求组织施工，合理布置开挖工作面，充分发挥施工机械的生产效率。

（2）作好截水、排水措施，防止地表水和地下水对施工造成影响。

（3）边坡和基础开挖设专人负责，开挖过程中要勤放样、勤检查，避免出现超、欠挖现象。

（4）石方开挖应先结合生产进行现场爆破试验，通过试验获取合理的爆破参数，并在施工过程中不断地优化调整，提高爆破效率和石方开挖料利用率。

（5）石质边坡开挖采取预裂爆破，钻孔孔位通过测量放样布孔，钻进过程应对钻架和钻孔角度和孔深等进行经常性检查，并作好钻孔记录，确保所有钻孔在同一平面上，装药采取不偶合空气间隔装药，确保开挖坡面完整、平顺整齐。

（6）建基面预留不小于2m 厚保护层，其上一层梯段爆破钻孔直径不大于100mm，药卷直径不大于80mm，保护层采取预留人工撬挖层一次爆除。

5.8.2 高边坡开挖安全措施

（1）严格按设计图纸和规程规范的要求组织施工，同一施工部位由上至下分层施工，上、下层同时作业时，上、下层开挖掌子面距离不小于50m，开挖中严禁出现反坡。

（2）作好施工调查，掌握岩石分层和岩性变化情况，以及地表水、地下水、气象等自然条件，作为正确制定施工措施和安全防护的依据。

（3）作好截水、排水措施，在开口线外修筑截、排水沟，每层马道内侧修筑排水沟，防止地表水对边坡造成冲刷。

（4）土质边坡采用人工配合反铲削坡，石质边坡采取预裂爆破，邻近坡面采取减振爆破。

（5）对不良地质地带，坡面预留厚度3m 左右的保护层，先在保护层外侧进行施工预裂，保护层采取光面爆破。

（6）永久边坡开挖出来后应及时支护。

（7）对不良地质地带，坡面开挖出来后，应尽快喷射砼进行边坡防护，然后进行锚固和挂网喷砼支护，上层不支护，不得进行下一层的开挖。

（8）不良地质地带坡面应设置变形观测点，对围岩变形情况进行监测，发现问题及时报告监理工程师，并根据监理工程师的指示进行加固处理。

（9）严格遵守国家爆破安全规程，保证爆破施工安全。

### 施工进度及强度安排

5.9.1 施工进度

施工进度见表5-4。

表5-4     左岸导流洞出口明挖施工进度表

注:大块石护坡底板有一部份由于围堰占压部位，将延至围堰拆除时再行施工。支护包括边坡喷砼和底板锚杆施工。

5.9.2 开挖施工强度

（1）开挖施工强度见“开挖强度柱状图”。

（2）开挖施工强度保证措施

根据本工程的实际施工需要，组织性能优良、成龙配套的先进工程施工机械设备和富有经验、高素质的专业队伍投入本项目施工。

编制科学、详细的施工组织设计和作业指导书，做好技术交底工作，把好施工过程中的各个环节和关口。

按业主、监理批准的技术方案做好由厂队技术人员负责的现场实施工作，以确保不出现技术方案的失误，并杜绝由于技术方案不当造成的停工、返工等。

对技术方案应根据施工特点和实际情况不断优化和创新，确保施工技术的先进性、实用性和高效性。

组织编写详细的施工组织设计、进度计划，并围绕批准的进度计划分解编排阶段性月、季施工计划，坚持生产周计划及周计划会制度，及时检查、调整进度计划，切实做到以日保周、以周保月、以月保总工期的进度保证要求。建立工期目标经济责任制，将工期目标层层分解落实到各部门、各厂队，定期检查考核，严格奖罚。

杜绝由于质量问题引起的误工、返工现象，确保工程顺利进行。

机电物资、人事及财务部门，根据施工组织设计及进度计划的要求，超前编制并落实好各阶段的人力、机械设备、材料物资及资金供应计划，确保施工进度的需要。对主要的机械设备、材料物资须有必要和足够的备用。对不适合的设备及时更换，不影响施工，确保施工强度的要求。

### 机械设备及劳动力配置

5.10.1 机械设备配置

机械设备配置见表5-6。

表5-6     机械设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲 | PC300 | 台 | 5 |  |
| 2 | 推土机 | D85 | 台 | 2 |  |
| 3 | 装载机 | 小松470 | 台 | 2 | 侧翻 |
| 4 | 空压机 | 电动20 | 台 | 2 | 供YQ-100B 用风 |
| 5 |  | 柴油移动式9 | 台 | 2 |  |
| 6 | 自卸车 | 东风15T | 台 | 30 |  |
| 7 |  | BJZ3364 | 台 | 5 |  |
| 8 | 钻机 | YQ-100B | 台 | 6 | 预裂孔施工 |
| 9 |  | PC-460 | 台 | 2 | 主爆孔施工 |
| 10 | 凿岩机 | YT-28 汽腿式 | 台 | 12 | 支护、隧洞掘进用 |
| 11 | 干喷机 | HP-5 | 台 | 2 |  |
| 12 | 搅拌机 | JW-375 | 台 | 2 |  |
| 13 | 抽水机 | 15、7.5KW | 台 | 1、2 |  |

5.10.2 劳动力配置

劳动力配置见表5-6。

表5-6            劳动力配置表

| 劳动力 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 年 | 2003 年 |
|  |  | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 |
| 高级熟练工 | 人 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 熟练工 | 人 | 100 | 120 | 100 | 50 |
| 半熟练工 | 人 | 20 | 50 | 30 | 10 |
| 普工 | 人 | 40 | 60 | 40 | 40 |
| 合计 | 人 | 180 | 250 | 190 | 115 |

## 导流洞出口段隧洞工程施工

### 概述

6.1.1 工程地质

（1）左1#导流隧洞出口段穿越岩层为O1m3，为薄层粉~细砂岩、页岩夹生物碎屑灰岩、砂屑灰岩、泥质粉砂岩，岩石软硬相间，岩石湿抗压强度为15~40MPa，属完整性差~中等完整。

（2）左2#导流洞出口段穿越岩层为O2sh+b 和S 1L。S 1L 上部为泥、钙质粉~细粒砂岩，下部为粉砂质粘土岩，岩石湿抗压强度为8~15MPa，岩体完整性及围岩自稳性差；O2strb 上部为紫红色夹灰色泥灰岩、灰岩，含直角石化石，下部为灰色中~厚层细~粗晶生物碎屑灰岩、含泥灰岩，属中硬~坚硬岩石。

（3）隧洞位于地下水位线以下。导流隧洞轴线与岩层走向交角较大，有利于隧洞围岩稳定，但部分NW、NWW 向等结构面组合可能在洞顶形成不稳定体，侧墙总体稳定性较好，但局部仍有小的不稳定结构面组合。

6.1.2 工程项目和工程量

（1）工程项目

工程项目包括左1#和左2#导流洞出口段的岩石洞挖、一期支护、排水孔以及地质缺陷处理。

（2）工程量

工程量见表6-1。

表6—1   导流洞出口段洞挖工程量表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 左1# | 左2# | 合计 |
| 1 | 洞挖 |  | 10720 | 10720 | 21440 |
| 2 | 锚杆 | 根 | 540（L=5m） | 540（L=5m） | 1080 |
| 3 | 喷砼 |  | 1600 | 1600 | 3200 |
| 4 | 排水孔 | m | 砼内260，岩内400 | 砼内260，岩内400 | 1320 |
| 5 | 地质缺陷处理 | 洞挖 |  | 200 | 200 | 400 |
| 6 |  | 回填砼 |  | 200 | 200 | 400 |
| 7 |  | 钢支护 | T | 20 | 20 | 40 |

6.1.3 控制性工期

（1）左1#洞：2003 年4 月16 日进洞；2003 年7 月14 日完工；

（2）左2#洞：2003 年4 月1 日进洞，2003 年6 月30 日完工。

6.1.4 工程特性和施工特点

（1）工程特性：左1#和左2#导流洞出口段全长为30m，分别从桩号0+858.128～0+888.128 和0+643.211～0+673.211；断面为18.6m×20.0m（宽×高）的城门洞形。

（2）施工特点：本工程开挖断面大，地质状况较差等造成开挖施工难度大的特点。为此，导流洞出口段的开挖将采取分台阶分区开挖，使用新奥法施工，全断面、甚至全长进行钢支撑。

### 导流洞出口段洞挖及一期支护

6.2.1 洞挖施工

（1）施工原则

洞室开挖遵循“边开挖边支护，特大洞室分层分区开挖，必要时进行超前支护和新奥法施工”的原则。

（2）施工程序

洞挖的施工程序为：洞脸处理→测量放样→准备工作→凿岩爆破→出渣→支护→下一循环。

（3）施工布置

由于导流洞出口段开挖长度仅为30m，因此施工布置可以简化。施工用风可采用明挖的供风系统；施工用水可采用业主提供的系统供水；施工用电与明挖使用同一供电系统，洞内使用36V 低压供电；左2#导流洞出口段及左1#导流洞出口段上台阶开挖采用自排水，左1#导流洞出口段下台阶开挖的排水可与明挖基坑排水一起考虑，使用基坑排水系统。采用自然通风。各种风水电管线均布置在洞外，凿岩和支护时拉至工作面，爆破时撤至洞外。

（4）施工方法

导流洞出口段分上下台阶开挖，上台阶分左右两区开挖。上台阶洞挖采用手风钻钻爆开挖，周边光面爆破。下台阶可采用手风钻进行水平凿岩爆破，也可采用潜孔钻进行中深孔梯段爆破，但两边墙和底板预留保护层，边墙保护层厚不小于3m，底板保护层不小于2m。保护层采用手风钻进行水平爆破，周边光面爆破。

当左2#导流洞出口明挖洞脸边坡开挖至高程456.5m 和左1#导流洞出口明挖洞脸边坡开挖至高程437.5m 时，即进行洞脸边坡的支护处理和洞口的加固和处理（可采取锁口锚杆，必要时增加挂网喷护）。只有当洞脸加固后才能进洞开挖。洞脸加固具体形式见附图GPT/C02-T-07。

洞脸加固完毕后，由测量放出开挖轮廓线，用红油漆标在洞脸上。

在开挖前，应做好如下准备工作：风水电等管线均应接至洞口，凿岩排架（或架子车）应准备好。

进洞前两个循环应采取短进尺、弱爆破的进洞方法，以保证进洞的安全。进洞后3m 范围内进行竖向的锁口锚杆和挂网喷砼施工。

①钻爆施工：

左1#和左2#导流洞出口段均采用手风钻凿岩、分区爆破开挖的掘进方式。具体分区见附图GPT/C02-T-09。

导流洞出口段上台阶I 区采用导洞先行，扩挖跟进的开挖方法，导洞尺寸4×4m，城门洞形，一般导洞领先扩挖20m 左右；II 区采用全断面开挖。

钻孔：钻孔使用YT-28 汽腿式凿岩机，站立于凿岩排架上钻水平孔，孔径42，孔深3.8m(进洞的前两个循环孔深为1.8m)。

钻爆参数：

钻爆参数通过试验确定,遵循边施工、边试验，在生产中优化的确定原则。初步选取钻爆参数见表6-2~6-5。

表6—2       上台阶II 区全断面典型开挖钻爆参数表

| 钻孔类型 | 孔径(mm) | 孔深(m) | 孔排距(m) | 单耗(kg/m3) | 单孔装药量(kg) | 起爆顺序 | 装药结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主爆孔 | 42 | 3.8 | 1.1×1.1 | 0.6 | 2.7 | II | 不耦合连续 |
| 底孔 | 42 | 3.8 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | III | 不耦合连续 |
| 光爆孔 | 42 | 3.8 | 0.5 | 120g/m | 0.42 | IV | 不耦合间断 |

表6—3    上台阶I 区导洞先行扩挖跟进开挖钻爆参数表

| 分区 | 钻孔类型 | 孔径(mm) | 孔深(m) | 孔排距(m) | 单耗(kg/m3) | 单孔装药量(kg) | 装药结构 | 起爆 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导洞 | 主爆孔 | 42 | 1.8 | 0.75×0.75 | 1.2 | 1.1 | 不耦合连续 | II |
|  | 底孔 | 42 | 1.8 | 0.7×0.7 | 1.4 | 1.1 |  | III |
|  | 掏槽孔 | 42 | 2.3 | 见图 | 2~3 | 1.1 |  | I |
| 扩挖 | 主爆孔 | 42 | 3.8 | 1.1×1.1 | 0.6 | 3.0 |  | 1 |
|  | 底孔 | 42 | 3.8 | 1×1 | 0.7 | 2.8 |  | 2 |
|  | 光面孔 | 42 | 3.8 | 0.5 | 120g/m | 0.7 | 不耦合间断 | 3 |

表6—4     下台阶开挖钻爆参数表

| 钻孔类型 | 孔径(mm) | 孔深(m) | 孔排距(m) | 单耗(kg/m3) | 单孔装药量(kg) | 装药结构 | 起爆 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主爆孔 | 42 | 3.8 | 1.3×1.3 | 0.5 | 3.0 | 不耦合连续 | I |
| 光爆孔 | 42 | 3.8 | 0.5 | 200g/m | 0.7 | 不耦合间断 | II |

表6—5     进洞前两个循环短进尺扩挖钻爆参数表

| 钻孔 类型 | 孔径(mm) | 孔深(m) | 孔排距(m) | 单耗 (kg/) | 单孔装药量(kg) | 装药结构 | 起爆 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主爆孔 | 42 | 1.8 | 1.25×1.25 | 0.4 | 1.0 | 不耦合连续 | I |
| 光爆孔 | 42 | 1.8 | 0.5 | 200g/m | 0.32 | 不耦合间断 | II |

②起爆网络及装药操作：

采用非电毫秒塑料导爆管起爆系统。除掏槽孔外，一般采用排间微差起爆。人工装药操作。光面孔使用导爆索和竹条绑扎药卷。所有炸药均使用32 乳化炸药。

③出渣：

出渣使用小松470 型3 m3 装载机装岩，15T 自卸汽车运输。

④排险：

爆破后，人工和反铲配合进行松动石块和浮石的排险工作。

（5）工作循环

洞挖施工流程为：准备工作→施工测量→凿岩→装药爆破→通风排烟→排险→临时支护→出渣→一期支护→开始下一循环。

循环工作时间：循环式工作时间见表6-6。

表6—6     导洞掘进循环工作表

注：凿岩布置4 台YT-28 型汽腿式凿岩机。

表6—7  导流洞出口段上台阶I 区扩挖工作循环表

注: 凿岩布置8～10 台YT-28 汽腿式凿岩机。

表6—8    导流洞出口II 区全断面开挖工作循环表

注：凿岩布置8～10 台YT-28 汽腿式凿岩机。

表6—9 下台阶开挖工作循环表

注：可以通过增加凿岩机的数量来保证凿岩时间不超过4 小时，出渣时间比上台阶的时间稍长，是由于出渣量要多一些，但要保证出渣时间不超过4.5 小时，以保证循环时间。

6.2.2 一期支护施工

（1）支护型式

导流隧洞出口段一期支护方式为喷锚支护：锚杆为Φ25、L=5m、@2×2ｍ，喷砼为C20，喷厚10cm。

排水孔。设置：排水孔直径为42mm，按3×3m 布置，伸入围岩内2m。

（2）支护施工原则

支护施工遵循如下原则：边开挖边支护，支护紧跟开挖，在保证安全的情况下，支护与开挖平行作业，不占用循环时间，只在必要时，进行新奥法施工。

（3）支护施工程序

支护施工程序如下：

（3）一期支护施工方法

一期支护可使用Ø40 钢管焊接成临时施工平台，在此平台上进行锚杆和喷砼施工。临时施工平台可用装载机牵引或吊运就位。大小以既能方便施工，又不影响出渣为宜。

①锚杆施工

锚杆施工程序如下：岩面清理→孔位标示→钻孔→洗孔验收→锚杆安装（锚杆加工、砂浆拌制）→封口。

锚杆施工方法：使用YT-28 型汽腿式凿岩机钻孔，钻孔直径42mm，由测量放出开孔孔位，开口误差不大于10cm，孔深误差不大于5 cm，钻孔一般应垂直断面开挖轮廓线，当有明显的结构面时，可以与结构面大于45 度的角度钻孔。钻完孔的同时，以高压风水冲洗钻孔。在围岩较稳定的洞段，可以在该部位锚杆孔全部钻完后再安装锚杆，当在围岩较破碎的洞段，为尽早发挥锚杆的锚固作用，应打完一个孔即安装一根锚杆。锚杆的胶结材料可按不同部位选取：边墙及底板的锚杆可使用水泥砂浆，顶拱以上的锚杆使用快速锚固水泥药卷。

砂浆锚杆采用先注后插的安装方法。砂浆的配合比由试验室通过试验确定，使用JW-375 型立式强制式搅拌机拌料，使用注浆机注浆。

注浆管应插入孔底，边注边缓慢往外拔，注浆长度为钻孔长度的2/3~3/4，注浆后马上插锚杆，锚杆用大锤或汽腿式凿岩机打入，外露长度须满足设计要求。

②喷砼施工

喷砼施工程序如下：岩面清洗→设置喷厚标志→渗水或涌水处理→顶拱初喷→边墙喷护→顶拱续喷→完工验收。

喷砼施工方法：使用HP-30 型干喷机喷砼，JW-375 搅拌机拌料。岩石面在喷射混凝土之前，清理所有松散岩块、浮石，墙脚的堆积物及影响砼粘着力的污迹、脏物，用高压风、水冲洗、润湿岩面，处理表面积水和疏排裂隙渗漏水等。并作好喷厚标识。

开始喷射时，喷嘴移动方式可先向受喷面左右及上下扫射，喷一薄层，形成一薄层塑性层，然后进行正常喷射。混凝土喷射应分层进行，直到达到设计厚度，一次喷射厚度按GB50086-2001 表8.5.1 规定的资料选用，分层喷射时，后一层应在前一层砼终凝前进行，如果终凝1 小时后再喷，应先用高压风水清洗喷层面。每层喷射作业分区段自下而上依次进行，注意墙脚要扫清残渣，喷严喷实，遇凸凹不平处，先喷凹处后喷凸处，较大凹坑，采用间隔时间分层喷射，或沿周边分成几块喷射而后向中间合拢的方法。喷射头与岩面保持0.8～1.2m 距离，并尽可能垂直岩面，均匀而稳定地做螺旋状运动。所喷射的环行大体为横向400～600mm，高150～200mm，每一圈横向移动80～150mm，以获得均匀的喷厚和最小回弹。

③排水孔施工

排水孔施工可与锚杆孔同时施工，但孔口需用木塞塞住，待喷砼施工完毕后，再拔掉。砼浇筑时可埋管。

（4）临时支护施工

当爆破后，由于局部地质状况较差，可能产生掉块或局部崩塌时，应立即进行临时支护。

临时支护主要采用机械式锚杆和喷砼等手段进行快速支护。

机械式锚杆一般采用楔缝式锚杆，杆体使用20I 级圆钢，长2m，一端车20cm长M20 螺纹，一端切割20cm 长1mm 宽的直缝。楔体厚3cm，长15 cm。钻孔直径42，孔深1.95m。锚杆打入孔内后，孔口端加20×20 cm 垫板，用M20 螺母拧紧。喷砼采用C20 砼素喷，喷厚为3~5cm。

### 不良地质洞段的施工

6.3.1 不良地质洞段的施工

不良地质洞段视情况将采用新奥法和钢支撑、超前锚杆或超前管棚联合作用的开挖支护方法。

新奥法主要为根据围岩变形观测和预测确定喷锚支护参数和时机以及采取加强支护的方式的施工方法。

喷锚支护的施工程序和方法同一般的喷锚施工。

（1）钢支撑的施工

钢支撑施工程序为：钢支撑设计制作→运至现场→拱脚、欠挖处理→辅助安装锚杆施工→人工安装→加固→辅助钢支撑安装→焊接加固→喷锚→超前锚杆→下一循环开挖支撑

钢支撑架设工艺：

①为保证钢支撑置于稳固的地基上，施工中在钢支撑基脚部位预留0.15~0.2m原地基；架立钢支撑时挖槽就位，软弱地段在钢支撑基脚处设槽钢以增加基底承载力。

②钢支撑平面应垂直于隧洞中线，其倾斜不大于2°。钢支撑的任何部位偏离竖直面不应大于5cm。

③为保证钢支撑位置安设准确，隧洞开挖时在钢支撑的各连接板处预留钢支撑连接板凹槽；两拱脚处和两边墙脚处预留安装钢支撑槽钢凹槽。初喷混凝土时，在凹槽处打入木楔，为架设钢支撑留出连接板（或槽钢）位置。

④钢支撑按设计位置安设，在安设过程中当钢支撑和初喷层之间有较大间隙应设骑马垫块，钢支撑与围岩（或垫块）接触间距不应大于50mm。

⑤为增强钢支撑的整体稳定性，将钢支撑与锚杆焊接在一起。沿钢支撑设直径为φ22cm 的纵向连接钢筋，并按环向间距1.2m 设置。

⑥为使钢支撑准确定位，钢支撑安设前均需预先安设定位锚筋。锚筋一端与钢支撑焊接在一起，另一端锚入围岩中1~1.5m 并用快速水泥锚固药卷锚固，当钢支撑架设处有锚杆时尽量利用锚杆定位。

⑦钢支撑架立后尽快喷混凝土作业，并将钢支撑全部覆盖，使钢支撑与喷混凝土共同受力，喷射混凝土分层进行，每层厚度5~6cm 左右，先从拱脚或墙处向上喷射，以防止上部喷射料虚掩拱脚（墙脚）不密实，造成强度不够，拱脚（墙脚）失稳。

导流洞出口段上台阶分两区开挖，I 区开挖支护时，只安装半边钢支撑，当II区开挖时，再安装另半边。

（2）超前锚杆施工

超前锚杆采用Φ25II 级螺纹钢，入岩长度为2~4 倍短循环长度（4~6m），间距为30~50cm，与洞身夹角为10~20 度，外露端与钢支撑焊接在一起。胶凝材料为快速水泥锚固药卷。当离掌子面最近的一榀钢支撑施工完毕后，立即进行超前锚杆的施工。

（3）超前管棚施工

当围岩常破碎而又适合灌浆时，可使用钢支撑和超前管棚的联合支护方式。

管棚材料选用Ø38mm 的花管（在钢管上每隔5~10mm 钻Ø5mm 孔，每个断面钻4 个），长6~8m，在花管的一端安装铁帽。用大锤或手风钻沿开挖轮廓线与洞身成15 度角打入围岩，然后灌浆。花管间距0.5m 左右。灌浆完毕，将花管外露端与钢支撑焊接在一起。

6.3.2 地质缺陷处理

（1）地质缺陷的开挖

一般地质缺陷区的开挖采用人工撬挖，人工难以挖除的地方用手风钻钻孔，用小炮爆除，用洞挖出渣机械出渣。开挖范围由监理现场指定或按照有关规范确定。

（2）地质缺陷的回填

地质缺陷区开挖完毕经监理验收后，进行混凝土回填。

混凝土回填施工程序如下：基岩面清洗→扎筋立模→浇筑→待凝→拆模→养护。

模板使用组合钢模板和木模板，人工现场拼装。

当砼方量少时，使用人工入仓，当方量较多时，使用泵送入仓。

（3）灌浆施工

地质缺陷的灌浆处理施工可参考本标段第8 章“灌浆工程施工”相关章节。

### 出口石渣回填

出口石渣回填部位为出口左2#砼明拱上，回填总方量约为3200m3。

（1）填筑手段及方法

由于填筑时段处于出口砼浇筑完后，且填筑高程处于∇470 处永久施工道路上，因此，回填料可用自卸汽车直接倾倒，用D85 推土机铺料碾压。

（2）回填料调配平衡

由于回填时段的限制，回填料使用备料场所储备的石料。

### 工期安排及强度分析

6.5.1 开挖施工进度安排

施工进度安排见表6-10。

表6—10   导流洞出口洞段开挖施工进度表

6.5.2 开挖施工强度分析

导流洞出口开挖强度见图6-2。

开挖强度柱状图 6-2

### 施工设备及人员配置

6.6.1 开挖施工设备配置

机械设备配置见表6-11。

表6—11      导流洞出口段洞挖机械设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲 | PC300 | 台 | 1 | 排险，与明挖共用 |
| 2 | 装载机 | 小松470 | 台 | 1 | 侧翻，出渣 |
| 3 | 空压机 | 电动20m3 | 台 |  | 凿岩供风与明挖共用 |
| 4 | 自卸车 | 东风15T | 台 | 4 | 与明挖共用 |
| 5 | 钻机 | YQ-100B | 台 | 4 | 下台阶开挖 |
| 6 | 凿岩机 | YT-28 | 台 | 12 | 支护、隧洞掘进用 |
| 7 | 干喷机 |  | 台 | 1 | 与边坡支护共用 |
| 8 | 搅拌机 | JW350 | 台 | 1 |  |
| 9 | 抽水机 | 3.5KW | 台 | 2 | 洞内排水用 |

6.6.2 劳动力配置

劳动力配置见表6-12。

表6—12 洞挖劳动力配置表

| 劳动力 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 年 |
|  |  | 2 | 3 月 | 4 |
| 高级熟练工 | 人 | 20 | 20 | 20 |
| 熟练工 | 人 | 50 | 50 | 50 |
| 半熟练工 | 人 | 18 | 18 | 18 |
| 普工 | 人 | 30 | 30 | 30 |
| 炮工 | 人 | 10 | 10 | 10 |
| 合计 | 人 | 128 | 128 | 128 |

### 质量与安全保证措施

6.7.1 质量保证措施

（1）保证开挖质量：要求不欠挖，超挖不超过设计要求。每循环开钻前均要进行测量布孔，标出每个光面孔的准确位置。钻孔要求开口在设计开挖轮廓线上，孔口误差不大于5 cm，不得开在轮廓线内，孔底稍向外偏，但最大偏移不超过10cm。

光爆孔爆后残眼率，在II 类以上围岩里，不得低于80%，在III 类围岩里，不得低于50%，相邻两孔之间的孔壁应平整，孔壁不应有明显裂缝。装药要严格按爆破设计要求的药量、装药结构和堵塞要求施工，不得擅自加减药量和改变装药结构。

（2）保证支护质量：严格按试验室提供的锚杆砂浆和喷砼配合比拌制砂浆和喷砼料。选用合格的骨料和水泥，拌和水应使用清洁的饮用水，一般用机械拌制，无法用机械拌制时才可用人工搅拌，但必须严格控制配合比，并应拌合均匀。拌制的料子应一次用完。锚杆砂浆应注满，不得虚注。喷砼应保证喷射距离不得大于1.2m，喷射角度应基本垂直于岩面，保证喷厚和密实度。有水的地方，应采取有效的引排水措施将渗水集中排走，然后才能喷砼。钢支撑的加工精度应满足设计的要求，焊接质量要符合有关规范要求，各连接处应牢固可靠。

6.7.2 安全保证措施

（1）保证施工质量

（2）采取科学合理的施工措施。如在不良地质地段采用短进尺、控制爆破、及时支护和新奥法等施工方法。

（3）科学组织，合理安排各工序的衔接，保证各平行作业的有条理进行，减少各工序之间干扰。

（4）采取各种有效的安全措施：设立专职安全员，设置各种安全警示标志，举行各种形式的安全教育，提高职工的安全思想意识。

## 导流洞出口混凝土工程施工

### 概述

左1#、2#导流隧洞出口明渠工程混凝土施工项目主要包括隧洞出口洞段砼衬砌，出口明洞段砼衬砌、消能段及护坦段钢筋砼护坡及护底、柔性排砼等。其中柔性排砼5600m3，出口明渠边坡及底板砼37800m3，洞身及明洞段砼衬砌8320m3，总计51720m3。

1#低洞出口底板高程为∇429m，出口洞身段长20m，翼墙段长40m，消能段长约110m，2#高洞出口底板高程为高程448.0m，出口洞身段长20m，翼墙段长40m，消能段长52m。1#、2#导流洞出口护底砼厚均为2m，护坡砼厚1.0m；洞身段和明洞段砼衬砌厚度均为2.0m。

### 混凝土施工程序

根据开挖提供部位的先后顺序，混凝土分两个作业面施工，即在1#导流洞出口明渠砼为一个作业面，左2#导流洞出口明渠砼为第2 个作业面。

左1#导流洞出口明渠混凝土施工程序见图7-1；

左2#导流洞出口明渠混凝土施工程序见图7-2。

### 混凝土施工布置

7.3.1 施工手段布置

根据出口明渠混凝土结构特点及工期要求，1#洞外混凝土主要采用丰满配3m3吊罐入仓，水平运输采用10t 自卸汽车。2#洞外混凝土主要采用QL3-40 型轮胎吊配1~3m3 吊罐入仓，水平运输采用5~8t 自卸汽车。

40t 轮胎吊能自行行走方便，适应出口明渠战线较长的特点，丰满沿1#导流洞出口轴线方向布置。根据35t 轮胎吊和丰满的起重性能设计强度的要求，均可以满足出口明渠砼的施工要求。

1#、2#导流洞出洞身砼衬砌施工手段采用泵送，泵机布置在出口适当位置，砼水平运输采用6m3 砼搅拌运输车。

7.3.2 施工道路布置

2#出口明渠混凝土施工供料线路为：马鞍山砼拌和系统→4#公路→2#洞出口底板。

1#洞出口明渠混凝土施工供料线路为：马鞍山砼拌和系统→4#公路→出口明渠围堰顶部→1#低洞出口底板。

4#公路由业主提供，出口明渠围堰顶部至1#低洞出口底板的施工道路需另外修建。此道路沿出口明渠背水坡走“之”字形路至底板，长约300m，宽7m，级配碎石路面。

马鞍山砼拌和系统至1#、2#洞出口明渠底板平均运距为1.1km。

导流洞出口砼施工布置详见附图GPT/C02-T-9。

### 出口明渠混凝土施工进度

7.4.1 施工进度安排

根据开挖提供的作业面及混凝土施工程序，各部分混凝土的具体施工时间见表7-1。

7.4.2 混凝土施工强度分析

1#低洞出口明渠砼施工最高月强度为4158m3，丰满月浇筑能力为5000～7000m3，可以满足要求。

2#高洞出口明渠砼施工最高月强度为3370m3，35t 轮胎吊的月浇筑能力为3000～5000m3，也可以满足要求。

### 混凝土施工方法

7.5.1 分块分层

为便于40t 轮胎吊和丰满行走，1#导流洞出口明渠护底砼分两半边施工；护底护坡砼分块情况具体见图7-1、7-2。护底砼厚2.0m，分两层施工；护坡砼分层高度控制在3.0m 左右，

1#洞、2#洞出口洞身段长度均为30m，均分3 段、每段分3 层施工。

2#洞明洞段长度16m，分4 层施工。即底板→2 层侧墙→1 层顶拱砼。

柔性排砼根据设计尺寸4×4×1.5m，采用分块跳仓施工，每块砼一次浇筑完成。

7.5.2 模板工程

（1）出口洞身渐变段：由于其结构复杂，且不能周转，故采用定型木模。

（2）柔性排砼：四周采用定型木模，顶面则采用挂样架、人工抹面施工。

（3）护坡护底砼：采用定型组合钢模板，局部辅以木模。

（4）翼墙砼：采用定型木模。

进口洞身渐变段结构复杂，模板工作量大，施工时需选派经验丰富且责任心强的技术工人参加和指导施工。

7.5.3 钢筋制安

钢筋在综合加工厂内进行加工，加工时按照设计图纸和技术规范对钢筋毛料进行检验、配料、加工，加工后的钢筋分型号堆放整齐。钢筋加工完成后，根据施工进度安排及时运到现场安装。

钢筋采用平板汽车运至现场，人工绑扎。钢筋运输、堆放和绑扎时，仔细核对钢筋配料单，防止钢筋混仓、错仓。

钢筋连接采用手工电弧焊和绑扎连接两种，连接施工参数必须通过现场试验，并经监理工程师审批后，用于现场施工。

7.5.4 止水系统

本标段砼工程止水有橡胶止水，紫铜止水两种。止水片的施工在模板、钢筋施工的同时穿插进行。

橡胶止水片施工方法：由人工按照设计要求下料，运至施工现场，按设计及规范要求安装就位并固定。橡胶止水接头采用铬铁热接法，接头长度为50~100mm，双面焊接。

紫铜止水片施工方法：紫铜止水片由加工厂按设计和规范要求制作铜片压制模具，将符合要求的铜片放入模具内压制成型。现场人工安装，铜片止水连接采用人工气焊焊接，接头长度为20~50mm，双面焊接。

7.5.5 埋管施工

砼浇筑时，需在砼中埋设灌浆管以及PVC 管。在钢筋绑扎完毕后，按规定位置安装固定，埋管一端和模板贴紧，并采取封闭措施。埋管安装前，应检查是否破损，并防止碰撞变位。

7.5.6 混凝土浇筑

底板部位仓面面积较大，采用台阶法浇筑，台阶高度40~50cm；对于仓面面积较小的则采用平浇，层厚控制在30~40cm。

砼振捣均采用电动插入式振捣器。

7.5.7 混凝土养护

混凝土浇筑完毕需及时进行洒水养护，使砼表面保持湿润状态，以防砼裂缝的产生。

### 施工设备配置

混凝土工程施工所需主要机械设备见表7-2。

表7-2 出口明渠混凝土施工所需主要设备表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰满 | 自备 | 台 | 1 |
| 2 | 轮胎吊 | QL3-40 | 台 | 1 |
| 3 | 泵机 | 30m3/h | 台 | 1 |
| 4 | 自卸汽车 | 5~8t | 辆 | 10 |
| 5 | 砼搅拌运输车 | 6m3 | 辆 | 2 |
| 6 | 载重汽车 | 8t | 辆 | 2 |

## 钻孔灌浆工程施工

### 概述

8.1.1 本标段钻孔灌浆工程主要包括 左1#、左2#导流隧洞出口明洞段和出口明渠段等的排水孔钻孔、洞身段混凝土衬砌顶拱的回填灌浆及地质缺陷处理的灌浆等项目。其工程量见表8-1.

表8-1 灌 浆 工 程 量 表

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水孔 | 混凝土钻孔 | m | 5620 | 包括出口明洞段、出口明渠翼墙段、消力池段底板及边墙的排水孔等。 |
|  |  | 岩石钻孔 | m | 10800 |  |
| 3 | 回填灌浆 | m2 | 1160 | 左1#、左2#导流隧洞洞身出口段的回填灌浆各580m2。 |
| 4 | 地质缺陷处理灌浆 | m | 600 | 左1#、左2#导流隧洞各预列工程量300m 。 |

8.1.2 工程施工特性：

（1）本标段钻孔灌浆项目比较简单，工程量不大，排水孔的分布范围较广，便于组织多作业面施工，有利于降低施工强度。

（2）所有项目的施工技术都在常规之列，唯地质缺陷处理灌浆具有复杂性和不可遇见性，需注意岩溶通道，对此，我公司已有成功处理清江隔河岩等工程岩溶灌浆的经验。我们定会慎重对待，精心施工，确保质量，让业主满意。

8.1.3 地质条件简述

洞身出口段地层主要为O2Sh+b：上部为紫红色夹灰色泥灰岩、灰岩，含直角石化石；下部为灰色中~厚层细~粗晶生物碎屑灰岩、含泥灰岩。

出口明渠段、消力池等为O1m3：薄层粉~细砂岩、页岩夹生物碎屑灰岩、砂屑灰岩。

### 灌浆试验

结合回填灌浆施工，在灌浆前按监理人指示选择材料品种，对不同水灰比、不同掺合料和不同外加剂的浆液进行必要的试验，通过试验择优选择施工参数。

### 施工程序

8.3.1 隧洞洞身出口段回填灌浆在衬砌混凝土达到70%的设计强度后进行。

8.3.２ 地质缺陷的灌浆处理，在回填混凝土达到５０％的设计强度时进行。

8.3.3 排水孔则在相应部位的灌浆工作全部结束，或在没有灌浆的部位混凝土浇筑完毕且达到７０％的设计强度后进行施工。

### 施工布置

8.4.1 风、水、电均采用系统供应，施工时根据实际情况用电缆就近搭火。

8.4.2 为满足洞身出口段和地质缺陷处理灌浆施工，选用装配式移动制浆站，配１台NJ600 高速搅拌机制浆，一台1m3 的慢速搅拌桶储浆，用SGB6-10 灌浆泵进行灌浆施工。

8.4.3 为了便于灌浆部位和制浆站等的联系方便，采用对讲机和手摇电话进行联络。

8.4.4 在出口段适当位置布置现场值班间和试验间。

8.4.5 由于导流洞洞径较大，进行回填灌浆或地质缺陷处理灌浆时，在每条洞内用一辆5t 平板汽车搭设施工平台，以方便施工。

### 施工工艺与方法

8.5.1 回填灌浆

（1）范围

左１＃导流隧洞０+８５８.１２８～０+８８８.１２８、左２＃导流隧洞０+６４３.２１１～０+６７３.２１１衬砌段范围顶拱１２０°范围均进行回填灌浆。

（2）灌浆布置

回填灌浆孔深入围岩10cm，间排距3.0×3.0m，梅花型布孔。

（3）施工工艺

①回填灌浆按划分的灌浆区段分序加密进行，分序序数和分序方法根据地质情况和工程要求确定，报监理人审批后执行。

②采用在预埋管中钻孔的方法，预留管用φ50PVC 管，采用YT-27 气腿钻钻孔，孔深深入岩石10cm。

③回填灌浆采用孔口封闭填压式灌浆法，采用SGB6-10 灌浆泵进行灌浆，用三参数TS-2 型智能灌浆自动记录仪进行记录。

④灌浆压力为0.2MPa，灌浆用强度等级为４２.5MPa 的普通硅酸盐水泥，一序孔灌注水灰比0.6（或0.5）：1 的水泥砂浆，二序孔灌注1：1 和。0.6（或0.5）：1 两个比级的水泥浆。

⑤灌浆在规定的压力下，灌浆孔停止吸浆，继续灌注5min 结束。

⑥灌浆结束后，将孔口闸阀关闭，待浆液凝结后，再解开闭浆装置。

（4）特殊情况处理

①灌浆时，当回填部位的空洞较大，彼此串通严重时，在报告监理人同意的情况下，灌注水泥砂浆，掺砂量控制不超过水泥重的200%。

②灌浆过程中，如发现漏浆，则采取加浓浆液、降低压力、间歇灌浆、嵌缝和表面堵漏等方法处理。

③回填灌浆因故中断，则设法清洗至原孔深后恢复灌浆，此时，如果灌浆孔仍不吸浆，则重新就近钻孔进行灌注。

（5）检查与封孔

①质量检查：在回填灌浆结束7d 后，按监理人指令布置检查孔，采用钻孔注浆法进行回填灌浆质量检查，检查孔的数量为灌浆孔总数的5%。

②封孔：灌浆及检查结束后，采用浓浆将全孔封堵密实和抹平，并将露出衬砌混凝土表面的埋管割除。

8.5.2 地质缺陷处理的固结灌浆施工

招标文件规定:灌浆主要为围岩固结灌浆和堵漏（化学）灌浆。施工过程中将根据出现的情况，按照监理人的指示进行实施。常规的固结灌浆将严格按照施工图纸和ＳＬ６２-９４规范施工，遇到溶蚀通道时，将紧密配合监理人和设计提出切实可行的处理方案，如灌注砂浆、回填混凝土或预填骨料灌浆或灌注特种水泥浆液、掺加外加剂以及采用化学灌浆等，并负责处理，直到满足设计要求为止。

对于地质缺陷处理的灌浆，建议将周边的孔距加密到１.５ｍ，并比其他灌浆孔略深１～２ｍ，且先行灌浆进行封闭，然后进行其他灌浆，实践证明这样的效果很好。

8.5.3 排水孔施工

排水孔布置在出口明洞段、出口明渠翼墙段、消力池段底板及边墙。孔深4.0m（深入岩石内2.0m），喷混凝土护坡部位也设排水孔，孔深2.0m。排水孔均梅花型布置，间排距均为3.0m。排水孔孔径φ４２mm。

8.5.3.1 排水孔采用ＹＴ-２７气腿钻机造孔。造孔时采取措施控制孔斜。

8.5.3.2 排水孔钻进完毕，采用高压水进行钻孔冲洗，直至回水澄清且不带岩屑时延续20min，然后测定孔深，保证钻孔深度误差不大于孔深的2%。

8.5.3.3 每孔钻孔完成后，按施工图纸或工程师的指示进行孔口保护，以免堵塞或不畅。

8.5.3.4 排水孔钻进过程中，如遇断层破碎带或软弱岩体、溶槽溶洞等特殊情况，则作好准确记录，同时通知工程师，按工程师的指示进行处理。

### 质量与安全保证措施

（1）严格按操作规程和技术要求进行作业，认真控制所有灌浆项目的灌浆压力、浆液比重、变浆标准和结束标准，保证满足各种设计指标。

（2）所有材料都进行验收抽检，不合格的材料不准用在工程上。所有施工仪器仪表都按规定进行率定，确保读数准确。

（3）严格按照ISO9000 质量体系进行质量控制，加强施工过程管理，严格按照检查程序同工程师一道及时进行工序施工检查验收，确保过程受控和施工资料的准确性和完整性。

（4）所有灌浆均采用自动记录仪进行监控记录，建立规范的资料档案系统和质量、安全信息系统，确保各种记录真实、准确、齐全。

（5）建立健全现场质量和安全保证机构，配备足够的质检、安全监察人员跟踪监控，及时进行隐患整改，杜绝一切事故发生。在特殊部位和危险部位施工，安排安全监护。

（6）严格按照操作程序和规程作业，杜绝“三违”现象。并且投入必须的资金，确保安全、质量技术措施落实到位。

（7）加强职工的劳动保护和安全监察，同时搞好环境卫生，保持文明施工。

### 施工组织与进度控制

8.7.1 左１＃、左２＃导流隧洞出口洞身段的回填灌浆由于工程量不大，在具备条件时，安排二个机组分别进行施工，各用４０天时间完成。

8.7.2 地质缺陷的处理灌浆，突击性和不可遇见性强，每条洞安排一个机组进行专门处理，根据部位和现场实际情况相机安排施工。

8.7.3 排水孔施工由于部位多，灵活性大，不另外安排队伍，利用上述施工队伍进行施工。

8.7.4 施工进度安排

具体见总进度计划图GPT/C02-T-02。

### 主要资源配置

8.8.1 劳动组合

固结灌浆、回填灌浆等均按自钻自灌进行劳动组合，根据施工进度，高峰月劳动力计划为92 人。

8.8.2 施工机械设备的选择

根据工程特性和施工条件，出口段钻孔灌浆工程选择如表８-２所示的机械设备。

表８-２     钻孔灌浆工程施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 数量（台） | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气腿钻 | YT-27 | 8 |  |
| 2 | 潜孔钻 | ＱＺＪ１００Ｂ型 | ４ | 风动马达 |
| 3 | 灌浆泵 | SGB6-10 | 8 | 18.5×8 |
| 4 | 高速搅拌机 | NJ-600 | 4 | 7.5×4 |
| 5 | 慢速搅拌机 | 1m3 | 4 | 1.5×4 |
| 6 | 双层搅拌桶 | JJS-2A | 8 | 1.5×8 |
| 7 | 平板汽车 | EQ144 | ３ | ２台用作施工台车 |
| ８ | 电焊机 | BX1-500 | 2 | 28×2 |
| ９ | 灌浆自动记录仪 | TS-2 | ４ |  |
| 10 | 手压灌浆泵 | 丰收-3 型 | 2 | 备用化学灌浆 |

## 施工期安全监测

安全监测工程是岩土工程中的重要组成部分。它平行于总体工程，贯穿于总体工程始终，是与总体工程不可分割的，又是独立实施和运行的工程。岩土工程的施工期安全监测有着十分重要的意义，它既可以对建筑物的工作性态进行验证，并作出及时有效的预报，还可以验证设计参数、改进未来的设计和施工技术。

**电站导流洞出口明渠及边坡施工时的钻孔、爆破、衬砌等各种施工手段同时进行，相互间的施工干扰不可避免，为了保证施工质量，及时掌握围岩变形情况，提前预报异常变化，施工期安全监测的意义尤为突出。

（1）施工期安全监测设计

根据本标工程的要求和施工期的特点，参考其它同类工程的施工经验，我们选定监测项目主要为爆破振动监测；岩体锚杆应力监测。另外，施工期间明渠边坡岩体软弱部位加强巡视检查。

①爆破振动监测

为了观测爆破振动效应的规律，检验减振措施，确定爆破安全距离或最大允许药量，施工期需要进行爆破振动效应观测和爆破对岩体破坏范围的观测。进行爆破振动监测，从而了解爆破对边坡岩体造成的松动和结构性的破坏，对已建或施工中的邻近建筑物及喷锚区造成的影响。对此，我们将采用TOPBOX 振动信号自记仪和相应的速度传感器对爆破振动进行监测，测试测点处的振动速度。具体测线和测点布置情况和监测时间可在实施前根据现场施工情况和进度以及设计和监理工程师的要求确定。

②锚杆应力监测

为了了解岩体内部的运动状态和稳定性，岩体锚杆的工作情况，特别是较破碎岩体中锚杆的工作情况，选择在边坡部位的锚杆上布置锚杆测力计，以监测锚杆的受力。

（2）施工期安全监测技术要求

①监测标准按照《国家三角测量规范》(GB/T17942-2000)、《国家一、二等水准测量规范》（GB12898-91）、《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）、《混凝土大坝安全监测技术规范》（SDJ336-89）、《中、短程光电测距规范》（ZBA76002-87）、《施工测量规范》（SDJ59-85）、《爆破安全规范》（GB6722-86）。

②在施工期间，还要做好施工期的巡视检查，主要对象是洞脸边坡，检查项目有：边坡岩体稳定性、结构情况、支护结构变形与稳定情况、岩体结构的地质力学描述、岩体破坏形式、地下水出露情况以及衬砌及其它混凝土结构的变形、裂缝的力学性质及其变化。

③爆破振动监测时间根据现场情况和监理工程师要求确定，拟定出爆破监测实施大纲，报监理工作师批准后实施。

④观测资料及成果以观测日报、周报的形式报送监理。如发现异常情况时，立即通知发包人、设计单位、监理人。

⑤其它未尽事宜按设计技术要求、相关规范及监理工程师的要求办理。

（3）施工期安全监测仪器设备表9-1。

表9-1   施工期安全监测仪器设备表

| 安全监测仪器 | 规格和型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振动信号自记仪 | TOPBOX | 5 套 |  |
| 速度传感器 | SDVP | 16 套 |  |
| 笔记本电脑 | IBM | 1 台 | 数据采集 |
| 数字电桥 | PRM-1 | 1 台 |  |
| 台式电脑 |  | 1 台 | 资料整理及数据采集 |

（4）洞室施工安全监测措施：

①安全监测施工是一个系统工程，从仪器订购、率定检验、设施保护及观测反馈，每一个环节都密切相关，十分重要，为了保证仪器长期稳定工作，必须对每一个环节进行严格把关。

②规程规范及业主、设计、监理要求制定适合本工程的观测实施细则，并严格执行。

③严格按ISO-9000 质量体系运行，及时纠正工作中的各种缺陷，避免不合格发生。

④加大进场人员培训力度，从规程规范、设计要求、设计图纸、规章制度、施工安全等各方面进行培训，并保证进场人员相对稳定。

## 冬雨季施工措施

### 高温施工保证措施

在砼施工过程中，严格控制砼的浇筑温度是防止砼产生裂缝的主要措施。砼的浇筑温度要符合设计要求。

对高温季节，根据本工程施工特点拟定以下高温施工措施：

（1）缩短砼运输时间，加快砼入仓覆盖速度，缩短砼的暴晒时间。

（2）尽量安排在早晚或夜间进行砼浇筑。

（3）减少砼水化热温升，在砼表面流水冷却散热。

### 冬季施工措施

（1）冬季施工应加强测温工作，以便及时掌握砼内部及表面温差情况，调整养护措施及拆模时间。

（2）砼浇筑温度应符合设计要求，当无设计要求时，不应低于3℃。

（3）砼浇筑完毕后，在其表面立即加盖保温层，防止砼产生裂缝。

（4）低温期间，砼的模板要推迟拆除，拆除后立即加盖保温层。

（5）尽量在5℃以上时多加班，增加劳力加大砼浇筑量，避免低温施工。

（6）防止火灾，冬季来临之前对临时设施、宿舍、仓库等进行防火检查，并且要配备足够的消防器材。

（7）施工现场、宿舍、仓库严禁使用电炉或木柴生火取暖。

（8）做好工作面和各种通道的防滑清理工作。

### 雨季施工措施

（1）经常收看收听天气预报节目，随时掌握气候变化，以便调度、安排工作。

（2）现场道路内侧应挖排水沟，软弱地基道路路面应铺10cm 左右的碎石垫层，确保道路畅通。

（3）雨天浇筑砼适当减小砼坍落度，必要时可将砼标号单方面提高一级，产品面层用防雨塑料膜覆盖，暴雨时应停工。

（4）及时清洗被雨水溅污的工作面。

（5）现场中小型机械必须按规定加盖防雨罩或搭盖防雨棚，闸箱防雨漏电保护装置应灵敏有效，每星期检查一次线路绝缘情况。

### 施工过程中和移交前工程保护措施

（1）对全体施工人员进行思想教育，增强质量意识，形成自觉保护工程成品的习惯。

（2）砼强度未达到设计强度时不能在上面堆放重物。

（3）在成品上直接卸放物品要轻拿轻放，防止物品碰伤成品表面。

（4）严禁在成品上直接堆放建筑材料。如果确实需要堆放，应垫好竹排或木排保护。

（5）对已完工但未达到保养期的部位工程，要围栏围护，防止闲杂人员进入，防止破坏。

（6）拆模要专心细致，使用专门工具，尽量不碰伤砼的边、角、面。

（7）竣工验收前局部提前使用的，应会建设单位办好移交使用手续。

（8）加强保卫安全工作，保卫人员24 小时轮流巡逻值班防止人为破坏。歇时间，则按工作在缝处理，确保混凝土整体结构、衬砌几何尺寸。在混凝土浇筑完毕后12~18h 即可开始养护，养护时间为7 天，确保混凝土强度达到设计要求。

## 施工资源配置

### 人员配置计划

本合同工程在施工高峰期人数为300 人，从2002 年9 月1 日开工至2004 年6月31 日竣工，历时22 个月。人员工种主要有机械司机(挖掘机司机、装载机司机、推土机司机、汽车司机、起重工)、风钻工、炮工、空压工、砼工、钢筋工、木工、灌浆工、电焊工、修理工、电工、测量工、普工和管理人员等。

根据施工总进度计划安排，2002 年9 月1 日开工后至2002 年年底，即2002 年下半年，这一施工阶段主要进行施工准备1#、2#导流洞出口明挖及边坡支护，出口围堰填筑，此阶段安排现场总人数为255 人。

从2003 年上半年起，进入施工高峰期，项目增多，这一施工阶段主要进行1#、2#导流洞进口开挖、支护、导流洞进口段洞挖及一期支护、地质缺陷处理、出口围堰施工等工程。2003 年上半年安排现场总人数为300 人。

从2003 年下半年以后进行的工程项目主要是导流洞进口段洞身衬砌及灌浆处理明渠砼浇筑，2003 年下半年安排总人数为220 人。

2004 年上半年，进行导流洞出口明渠砼柔性排砼施工出口明渠抛石防护及出口围堰拆除等工程，这一阶段安排现场总人数为160 人。

### 机械设备配置计划

本合同工程共投入主要机械设备详见附后《机械设备总表》。

机械设备的种类主要包括石方明挖、石方洞挖、喷锚支护设备，砼浇筑设备，钻孔灌浆设备，起重及运输设备及风水电供应设备等。

## 施工质量保证体系和措施

### 质量规划

质量是企业的生命。因此，在“乌江**水电站左岸导流隧洞工程第二标段（合同编号： GPT/C1-Z-02）”项目施工中，我公司将按ISO9002质量保证体系模式建立相应的质量保证体系，推行ISO9002《质量管理和质量保证》系列标准，建立健全质量管理监督体系，实行全面质量管理。我公司编制的质量体系文件是质量体系的具体体现，是质量体系运行的法规性依据，通过对各类质量活动、方法作出规定，使与质量有关的活动都能做到有章可循、有法可依。

12.1.1 质量目标

工程合格率100%，单位工程优良率达到90%，杜绝质量事故，工程总体质量等级为优良，创国家级优质工程。

12.1.2 质量方针

科学管理，精心施工，过程受控，质量一流，让业主满意是我们一切工作的出发点和归宿。

12.1.3 质量原则

我们项目保证质量的原则是：“百年大计，质量第一”，“上道工序不合格决不允许进入下道工序”，“质量具有一票否决权”, “质量重奖重罚”，“诚信是施工质量的保证”。

### 施工质量管理组织机构及其主要职责

12.2.1 质量管理组织机构

根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以ISO9002 标准为指南，遵循质量保证体系文件和合同文件，建立健全质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理。本工程质量管理组织机构见图12-1，质量控制流程见图12-2。

图12-1

12.2.2 各岗位主要质量职责见表12-1。

表12-1      各岗位主要职责表

| 序号 | 职务或部门 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | ①项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。 ②确保人力、设备、资金等资源到位。 ③对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上、诚信为本”的教育，广泛发动群众开展创优质工程活动。 |
| 2 | 质量副经理 | ①负责质量体系的建立、实施和管理，并加以保持。 ②正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接责任。 ③掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。 ④每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。 |
| 3 | 项目总工程师 | ①贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。 ②协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，组织编写质量事故报告。 ③对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。 ④主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制轴线测量的复查、审定和核准工作。 ⑤及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。 ⑥主持工程质量检查，督促质检部门进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。 |
| 4 | 工程技术部 | ①负责施工技术管理工作和计划管理工作，对项目经理部负责，负责编制年月周施工计划；负责施工组织专业设计和作业指导书文件的审批；负责工程施工过程控制；负责工程施工文件和资料的管理；负责文件管理和竣工资料的管理工作。 ②负责向各作业队、班组作技术要求和质量标准交底，在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。 |

续表12-1

| 5 | 质量保证部 | ①认真贯彻执行国家、企业和监理发布的各项规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，负责工程质量的核定工作，对其工作质量负责，保证其准确率。 ②负责工程质量的定期检查和验收，检查施工班组自检、质检员复检和质检工程师终检“三检制”落实情况，以及一些重要部位或工序质检人员的落实情况。对违反施工程序和规范的行为坚决制止，必要时下达停工令并及时报主管领导处理。 ③督促测量队对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核。 ④督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验。 ⑤督促机电物资部熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供应不合格的材料。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 机电物资部 | ①负责工程施工材料和设备的采购，按照施工进度计划和质量的要求，按时、按质、按量保证主要材料和辅助材料的配套供应，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的施工材料和设备的质量负责。 ②负责工程材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、清库盘点等物资的日常管理工作，建立健全机械设备的管理制度，加强对机械设备的维修、保养工作，确保机械设备有效合理的利用。 |
| 7 | 试验室 | ①对项目工地的试验、检测和计量工作向项目项目经理部负责。 ②负责建筑原材料的监督检验和建筑施工的过程试验，及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、砂浆、外加剂、拌和水等进行现场取样和质量检验试验，并将检验成果按时向工程技术部和总工程师汇报。 ③负责项目工地计量仪器设备管理工作，对试验检验设备进行定期校验和率定；参加项目工地有关的质量分析和研究。 |
| 8 | 施工管理部 | ①根据项目施工组织设计和施工技术措施组织施工生产，负责工程施工的组织和协调工作。 ②负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制。 |
| 9 | 计划合同部 | ①负责制订劳动力计划，做好人事管理工作。 ②做好进场新员工培训及特殊工程的人员培训工作。 ③负责合同评审及经营、合同管理；编制经营计划；监督各项合同的执行。 ④定期上报基建统计会计报表，并对各种报表进行分析研究。 |

### 质量保证体系及框图

（1）认真贯彻ISO9002 系列质量标准，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和总工程师为核心，有关部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC 活动，保证工程质量创优目标实现。质量保证体系如图12-3。

（ 2）认真落实ISO9002 系列质量标准，制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；

定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。

（3）建立健全质检机构，项目设质量保证部，设置专业质检工程师岗位6 个，各工区、作业队均配备兼职质检员1～3 名；在施工过程中，自上而下按照“跟踪检查—复检—抽检”和“自检—互检—交接检”等两个层次分别实施质量检查任务。

各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受业主和监理工程师的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

（4）针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序框图。

①原材料试验程序见图12-4；

②测量工作控制程序见图12-5；

③单项工程验收程序见图12-6；

④取样试验工作程序见图12-7；

⑤隐蔽工程检查验收程序见图12-8；

⑥施工过程控制程序见图12-9；

⑦检测质量保证程序见图12-10。

我公司已通过ISO9000 系列质量保证体系（国际）标准认证。在工程实施过程中，将根据该标准和工程师的指令，按照《过程控制程序》中所规定的标准与要求，并针对工程特点设置工程质量控制点，对本工程施工的全过程实施过程受控。

质量控制点设置见表12－3。

### 关键工序质量控制措施

12.7.1 明挖质量控制措施

（1）对所有施工部位的钻孔、装药等工序进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理工程师审查。

（2）配备足够的、先进的钻爆设备，加强施工人员系统业务培训，熟练掌握钻爆技术，严格按照确定的爆破参数进行施工，保证爆破效果。

（3）配置足够的、合格的测量人员、仪器和设备，按国家测绘标准和本工程精度要求，建立施工控制网；施工过程中，及时放出开挖轮廓线并对坡面进行复核检查。

（4）所有的坡面、马道平台均进行预裂爆破，导流明渠采取分区分层开挖、中间抽槽、边坡预裂，建基面采取水平光爆；施工中，严格控制钻孔开口位置、孔距、孔斜、线装药密度等参数，确保施工质量。

（5）开挖边坡及时跟进支护，保证边坡稳定；同时加强施工期边坡变形观测和爆破振动监测，并根据观测结果调整开挖支护方案，保证边坡开挖施工安全和质量。

12.7.2 洞挖质量控制措施

（1）针对围岩类型、地质条件编制合理的施工方案，并根据现场施工情况及实施效果不断进行调整和优化。

（2）严格控制现场施工工艺，对钻孔、装药等工序进行全过程的质量控制，尤其是周边孔，须严格控制周边孔的钻孔精度和装药量，以最大限度的控制超欠挖，提高半孔率。

（3）对于断层、软弱夹层等不利地质条件，采用“短进尺、弱爆破、强支护”的施工方式，同时加强施工期变形观测，并根据观测结果调整开挖支护方案，确保施工质量和安全。

（4）配置足够的、合格的测量人员、仪器和设备，按国家测绘标准和本工程精度要求，建立施工控制网；施工过程中，及时放出开挖轮廓线并对进行复核检查，确保开挖精度。

12.7.3 支护质量控制措施

（1）支护施工前先对围岩及边坡进行检查，以确定所支护的类型或支护参数。边坡开挖时每一开挖一层及时按设计要求进行跟进支护。

（2）喷锚支护作业严格按照有关的施工规范、规程进行。锚杆的安装方法，包括钻孔、锚杆加工和锚固及注浆等工艺，均经过监理工程师的检查和批准，实施时严格锚杆制作安装工艺。

（3）喷砼施工的位置、面积、厚度等均符合施工图纸的规定，材料采用符合有关标准和技术规程规范要求的砂、石、水泥，认真做好喷砼的配合比设计，通过试验确定合理的设计参数，并征得监理单位的同意。喷砼施工前，预先做好厚度标志；

喷射砼从下至上，分层喷射，使砼均匀密实，表面平整；喷射砼初凝后，立即洒水养护，持续养护时间不小于7d。

（4）支护施工使用的各种主要材料“三证”齐全，严禁的“三无”材料或产品进入施工场地。。

（5）施工中所有工序认真填写详细的施工记录和验收签证记录单，对施工中发后的任何质量异常情况都要快速及时地向有关部门通报，提出整改措施或方案，限期整改。

12.7.4 砼浇筑质量控制措施

（1）水泥、外加剂、砂石骨料等要定期随机抽样检查与试验，其贮存满足相应的产品贮存规定，禁止不合格材料进入拌和楼。

（2）砼配合化设计：在全面满足设计要求的各项技术参数的条件下，选用较低的水灰比，以提高其极限拉伸值；采用高效复合型外加剂，增强砼的耐久性、抗渗性和抗裂性。

（3）控制砼拌和质量

严格按试验室开具的、并经监理工程师批准的砼配料单进行配料； 使用复合型外加剂，提前做不同种类外加剂的适配性试验，严格控制外加剂的掺量；根据砂石料含水量、气温变化、砼运输距离等因素的变化，及时调整用水量，以确保砼入仓坍落度满足设计要求；定期检查、校正拌和楼的称量系统，确保称量准确，且误差控制在规范允许范围内；保证砼拌和时间满足规范要求；在拌和楼同时生产几种标号的砼的情况下，采取电脑识别标志，防止错料；所有砼拌和采用微机记录，做到真实、准确、完整，以便存档或追溯。

（4）加强现场施工管理，提高施工工艺质量

①成立砼施工专业班子，施工前进行系统专业培训，持证上岗。

②喇叭口段及渐变段施工均需采用变形模板施工，砼浇筑时，尽量保持模板两侧平行上升，防止模板变形及产生位移；若发生偏离现象，及时调整两侧平行后方能正常上升。

③砼入仓后及时进行平仓振捣，振捣插点要均匀，不欠振、不漏振、不过振。

④止水、金结机电及其它埋件安装准确，砼浇筑时由专人维护，以保证埋件位置准确。

⑤砼浇筑施工时，做到吃饭、交接班不停产、浇筑不中断，以免造成冷缝。

（5）砼浇筑时安排专职质检人员旁站，对砼浇筑全过程质量进行指导、检查、监督和记录。

（6）雨季施工时，设置专用可靠的防雨设施，及时排除仓面积水，认真做好坡面径流引排工作。

（7）高温季节砼施工，认真落实温控措施；冬季砼施工，搞好砼的保温工作。

12.7.5 灌浆施工质量控制

（1）所有材料都进行验收抽检，不合格的材料不准用在工程上。所有施工仪器仪表都按规定进行率定。

（2）优化浆液配合比，征得监理人同意后，在浆液中加入增强功能的外加剂或其它外加剂以提高浆液的稳定性和防渗效果。

（3）灌浆时，如果遇到大漏量，首先采用限压、限流进行处理，或者灌注稳定浆液或水泥砂浆，必要时采用间歇灌浆；如果遇到大溶洞，采用预填骨料灌浆法或灌注水泥砂浆进行处理。

（4）如果发生孔段串浆，在条件许可时将其并联灌浆；如不具备条件，则可将串浆孔用阻塞器封闭，再进行灌浆。

（5）如果发生孔段涌水，则首先测定漏水压力，然后加大压力进行灌浆，灌浆结束后，闭浆24~48h。

（6）严格按操作规程和技术要求进行作业，认真控制所有灌浆项目的灌浆压力、浆液比重、变浆标准和结束标准，保证满足各种设计指标。

（7）所有灌浆均采用自动记录仪进行监控记录，建立规范的资料档案系统和质量、安全信息系统，确保各种记录真实、准确、齐全。

12.7.6 工程测量质量控制措施

（1）随着测量技术的发展，项目部准备在本项工程的施工测量中，采取先进的测量控制手段，采用智能化自动采集数据的方法，提高观测效率、观测质量，全部数据直接由计算机处理，最大限度地减轻作业人员的劳动强度、消除人工参与带来的错误和误差，以确保所获得的观测成果和记录成果的准确性和可靠性。

（2）配备责任心强，现场施工经验丰富，测量资历8 年以上的测量工程师担任测量队队长，杜绝测量放样事故的发生。

（3）实行测量换手复测制度；同时实行内业资料的复核制度，无复核人签字的内业资料按事故处理。

（4）利用仪器设备的先进性和大容量储存器，在计算机中建立三维坐标系统数据库，其数据中包含二套三维坐标系统，并将二套三维坐标系统全部传输储存在激光全站仪中使用。

（5）所有测量设备必须检验合格才能使用，控制测量采用激光经纬仪和红外测距仪作导线控制网，施工测量主要采用全站仪，局部采用水准仪配经纬仪进行。测量作业由有经验的专业人员进行测量放线、复测。

12.7.7 试验检验质量控制措施

（1）试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家有关部门标定认可、并定期检定。

（2）在总工程师的领导下，开展检验试验工作。通过工艺试验，选用最佳工艺参数，指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据。

（3）配足现场试验人员，对现场检测项目及时取样，对不负责任的现场试验人员坚决予以清退。

（4）根据《质量手册》、《程序文件》，对现场材料及时进行标识，一旦发现使用没有标识的材料，对现场试验人员进行教育和处罚。

## 施工安全保证措施

### 安全管理目标

13.1.1 安全管理目标

本合同施工安全管理目标是：“四无一杜绝一创建”。“四无”即无工伤死亡事故，负伤率3‰以下，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪灾事故；“一杜绝”即杜绝重伤事故；“一创建”即创建安全文明工程。

贯彻“安全第一、预防为主”的宗旨，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，做到思想保证、组织保证、技术保证、措施保证、确保人员、设备及工程安全。

13.1.2 安全管理目标的实施方案

建立严格的经济责任制是实施安全管理目标的中心环节；运用安全系统工程的思想，坚持以人为本、教育为先、预防为主、管理从严是做好安全事故的超前防范工作，是实现安全管理目标的基础；机构健全、措施具体、落实到位、奖罚分明，是实现安全管理目标的关键。

项目部成立项目经理挂帅的安全生产领导小组，施工队成立以队长为组长的安全生产小组，全面落实安全生产的保证措施，实现安全生产目标。

建立健全安全组织保证体系，落实安全责任考核制，实行安全责任金“归零”制度，把安全生产情况与每个员工的经济利益挂钩，使安全生产处于良好状态。

开展安全标准化工地建设，全线按安全标准工地进行管理，采用安全易发事故点控制法，确保施工安全。

### 施工安全管理组织机构及其主要职责

13.2.1 施工安全管理组织机构

施工现场成立以项目部项目经理领导下的，由项目安全副经理、项目总工程师、安全监察部、工程技术部、机电物资部、综合办公室等负责人组成的施工安全管理领导小组。各工区、厂、队和部室负责人是本单位的安全第一责任人，保证全面执行各项安全管理制度，对本单位的安全施工负直接领导责任。各工区、厂队设专职安全员，在安全监察部的监督指导下负责本项目部、工区、厂、队、部门的日常安全管理工作，各施工作业班班长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班人员按照业主的规定和作业指导书、安全施工措施进行施工，不违章作业。

施工安全管理组织机构及安全员工作程序分别见图13-1、13-2。

13.2.2 安全管理部门的主要职责

（1）项目部项目经理主要职责

①项目部项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗工作。认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。

②负责建立统一的安全生产管理体系，确保安全监察人员的素质和数量。

③坚决按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具。

④建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任书，明确分工，责任到人，奖惩分明。

⑤严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产工作的同时检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作”的“三同时”制度。

（2）项目安全副经理职责

①协助项目部项目经理主持本项目日常安全管理工作。

②每旬进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立即制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的落实。

③主持召开工程项目安全事故分析会，及时向业主及监理单位通报事故情况。

④及时掌握工程安全情况，对安全工作做的较好的班组、作业队要及时推广。

（3）总工程师安全管理职责

①协助项目安全副经理召开工程项目安全事故分析会，提出安全事故的技术处理方案。

②对重要项目进行技术安全交底工作。

（4）安全监察部职责

①贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令、执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防安全事故的发生。

②本项目开工前，结合项目部的实践编写通俗易懂适合于本工程使用的安全防护规程袖珍手册。经监理单位审批后分发给全体职工。

安全防护规程手册的内容包括：

a.安全帽、防护鞋、工作服、防尘面具、安全带等常用防护品的使用。

b.钻机的使用

c.汽车驾驶和运输机械的使用

d.炸药的运输、储存和使用

e.用电安全

f.地下开挖作业的安全

g.模板作业的安全

h.混凝土作业的安全

i.机修作业的安全

j.压缩空气作业的安全

k.意外事故的救护程序

l.防洪和防气象灾害措施

m.信号和报警知识

n.其它有关规定

③遵照《水利水电建筑安装安全技术工作手册》制定各工作面、各工序的安全生产规程，经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的员工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后才允许上岗的制度。

④主持工程项目安全检查工作，确定检查日期、参加人员。除正常定期检查外，对施工危险性大、节假日前后等的施工部位还应安排加强安全检查。

⑤负责工程项目的安全总结和统计报表工作，及时上报安全事故及其处理情况。

（5）安全员职责

①每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况及是否有违章作业情况，一旦发现及时制止。施工队和班组安全员在班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

②参加安全事故的处理。

### 安全保证体系

建立健全安全保证体系，贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律法规，定期召开安全生产会议，研究项目安全生产工作，发现问题及时处理解决。逐级签定安全责任书，使各级明确自己的安全目标，制定好各自的安全规划，达到全员参与安全管理的目的，充分体现“安全生产，人人有责”。按照“安全生产，预防为主”的原则组织施工生产，做到消除事故隐患，实现安全生产的目标。

安全保证体系见图13-3。

### 安全管理制度及办法

（1） 本项目实行安全生产三级管理，即一级管理由项目安全副经理领导下的安全监察部负责，二级管理由作业厂队负责，三级管理由班组负责。

（2）根据本工程的特点及条件制定《安全生产责任制》、并按照颁布的《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产负责制，人人做好本岗位的安全工作。

（3）本项目开工前，由安全监察部编制实施性安全施工组织设计，对土石方爆破、开挖、运输、边坡支护、混凝土浇筑、基础灌浆等作业，编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全。

（4）实行逐级安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，安全监察部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

（5）加强施工现场安全教育。

①针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长和从事特殊作业的操作人员进行培训教育。

②未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗，变换工作或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

③ 特殊工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记，按期复审，并设专人管理。

④通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

（6）认真执行安全检查制度。

项目部要保证安全检查制度的落实，规定检查日期、参加检查人员。安全监察部每旬进行一次全面安全检查，安全员每一天进行一次巡视检查。视工程情况，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等组织专项检查。对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改和验收。

（7）按照公安部门的有关规定，对易燃、易爆物品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度，并接受当地公安部门的审查和检查。炸药必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的仓库内，不得在施工现场堆放炸药。

（8）按月进行安全工作的评定，实行重奖重罚的制度。严格执行建设部制定的安全事故报告制度，按要求及时报送安全报表和事故调查报告书。

（9）建立安全事故追究制度，对项目部内部发生的每一起安全事故，都要追究到底，直到所有预防措施全部落实，所有责任人全部得到处理，所有职工都吸取了事故教训。

### 安全技术措施

根据我项目部以往类似工程施工经验，结合本工程特点，安全防范重点有以下几个方面：

（1）防高边坡开挖坍塌事故；

（2）防洞挖塌方事故；

（3）防爆破事故；

（4）防触电电击事故；

（5）防高处坠落事故；

（6）防行车交通事故。

13.5.1 施工现场安全技术措施

（1）施工现场的布置应符合防火、防爆、防雷电等规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活、办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等严格按批准的总平面布置图进行布置。

（2）现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点按照GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定挂标牌，现场道路符合《工厂企业厂内运输安全规程》GB4378-84 的规定。

（3）现场的生产、生活区设置足够的消防水源和消防设施网点，且经地方政府消防部门检查认可，并使这些设施经常处于良好状态，随时可满足消防要求。消防器材设有专人管理不能乱拿乱动，组成一支由15～20 人的义务消防队，所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

（4）各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不能堆放易燃品；严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃杂物，随时清除，严禁堆放在有火种的场所或近旁。

（5）施工现场实施机械安全安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率。

（6）施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》TGJ46-88规定执行。

（7）确保必需的安全投入。购置必备的劳动保护用品，安全设备及设施齐备，完全满足安全生产的需要。

（8）在施工现场，配备适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够数量的夜间照明和围挡设施；该项保卫工作，在夜间及节假日也不间断。

（9）在施工现场和生活区设卫生所，根据工程实际情况，配备必要的医疗设备和急救医护人员，急救人员应具有至少五年以上的急救专业经验，并与当地医院签定医疗服务合同。

（10）积极做好安全生产检查，发现事故隐患，要及时整改。

13.5.3 混凝土浇筑安全措施

（1）工作台、踏板、脚手架的承重量，不得超过设计要求，并在现场挂牌标明。

脚手架与工作台的木板应铺设严密，木板的端头必须搭在支点上。

（2）吊装模板时，工作地段有专人监护。

（3）在2 米以上高处作业时，应符合高空作业的有关规定。

（4）检查修理压浆机械及管路时，应停止并切断风源和电源。

（5）拆除混凝土输送软管或管道，必须停止混凝土泵的运行。

13.5.4 运输安全措施

（1）各类车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁人料混载。

（2）所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。

（3）装碴时将车辆停稳并制动。

（4）运输车输文明行驶，不抢道、不违章，施工区内行驶速度不能超过20km/h。

（5）不得酒后开车，严禁上班时间饮酒。

（6）长途运输必须配备两名司机。

（7）配齐操作、保养人员，确保不打疲劳战，杜绝因疲劳连续工作造成安全事故。

13.5.5 供电与电气设备安全措施

（1）施工现场用电设备应定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻，对不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。

（2）洞内配电变压器严禁采用中性点直接接地方式，严禁由地面上中性点接地的变压器或发动机直接向洞内供电。

（3）线路检修、搬迁电气设备（包括电缆和设备）时，应切断电源，并悬挂“有人工作，不准送电”的警告牌。

（4）非专职电气值班员，不得操作电气设备。

（5）操作高压电气设备回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。

（6）手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部分，应有良好绝缘，使用前应时进行绝缘检查。

（7）低压电气设备宜加装触电保护装置。

（8）电气设备外露的转动和传动部分（如皮带和齿轮等），必须加装遮栏或防护罩。

（9）36v 以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等，必须有保护接地。

（10）电气设备的保护接地，每班均有当班人员进行外表检查。

（11）电气设备的检查、维修和调试工作，必须由专职的电气维修工进行。

13.5.6 高边坡施工安全

（1）边坡施工期，建立一套科学完善的边坡安全监测体系，定期进行内、外部观测，用观测资料指导施工。

（2）边坡采用自上而下逐层开挖，严禁采取自下而上的开挖方式，并及时支护，在边坡架设施工安全防护挡墙（板）等安全措施。

（3）根据现场爆破试验确定合理的爆破参数，并依据监测资料的变化及时调整施工程序。

（4）边坡所有暴露的岩石根据需要及时进行喷护处理，易风化崩解的土层开挖后及时进行支护。

（5）在开挖边坡最上部挖周边截水沟，引排降雨和地表水，防止水流冲刷边坡，对已形成的设计坡面，及时进行喷护施工，防止边坡局部滑移。

（6）高边坡施工时，仔细检查边坡的稳定性，如遇孤石、崩塌体等，做好妥善的清理和支护，所有危岩或不稳定块体均要撬除。

（7）高边坡施工期间，设置专门的安全警戒人员，发现不安全因素，及时报警，并进行处理。

13.5.7 爆破施工安全措施

（1）制定爆破施工安全管理细则和火工用品管理规定，并贯彻执行。

（2）根据设计要求和现场条件，进行爆破设计，并报有关部门审核批准，从技术上保证爆破方案的安全可靠性。

（3）火工用品的贮存按有关规定执行，并报有关部门批准。建立严格的入库领用制度，严禁多发乱发，炮工应持证上岗，严禁无证作业。

（4）爆破施工时，指派有一定爆破经验的安全员专项负责，并按以下要点操作：

①严格爆破材料的领用手续和监察手段；

②炮孔必须按规定的长度堵塞，并保证堵塞质量；

③建立严格的盲炮处理制度，发现问题，立即封锁现场，指派有经验的爆破人员进行排险；

④爆破时，人员设备撤离安全区，对危险区进行警戒，严禁人畜、车辆设备进入；

⑤实施电起爆的的作业区，采取必要的特殊安全装置，以防暴风雨时对临近电气设备放电的影响。特殊安全装置必须经试验证明其安全可靠；

⑥爆破前做好安全评估工作，并采取相应的措施；

（5）每次爆破必须严格执行警戒制度，设立明显的警示标志，安全警戒人员和作业人员必须佩带安全帽或袖标；通过广播和口哨提醒人员设备撤离警戒区，防止发生意外。

（6）爆破完成安全检查无误后，方可开放交通。

（7）每次爆破完后，进行效果分析，总结经验，更好地控制爆破药量，取得最佳的爆破参数，在保证爆破效果的前提下，将用药量和震动减到最小。

（8）开挖爆破安全过程控制见图13-4。

13.5.8 防洪、防火、防盗及危爆物品管理措施

（1）防洪措施

①在汛期前，成立以项目部项目经理为组长的防洪领导小组，组建抗洪抢险队，并配备足够的抗洪抢险物资及机械设备，警钟长鸣，常抓不懈，随时应急处理突发事件。不良天气时，采取昼夜巡逻制度，发现险情，及时汇报，以便及时抢险，确保工程安全度汛。

②指派专门人员与当地气象部门密切联系，获取有关水文气象等情报资料，并作出科学预测分析，为防洪决策、实施提供充分的依据。

③科学组织、合理安排、严格管理，保证施工的进展满足防洪度汛的要求，同时避免洪水对建筑物和施工安全的影响。

④合理布局，消除隐患。在生产临时建筑和生活区周围修建畅通的排水渠道。

⑤做好开挖边坡的防护、截水沟和防洪排水措施。

⑥健全通讯系统，保证各施工工区及项目部与外界的联系，在事故易发点设专人巡查，发现问题及时处理。

（2）防火、防盗及危爆物品管理措施

①清除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，严格控制火源、易燃、易爆和助燃物。

②生活区及施工现场配备足够的灭火器材，并同当地消防部门联系，加强安全防范工作。

③施工期间要特别做好防火灾工作，密切配合当地护林部门做好周围山区林木的防火工作，在林区设置防火标志，加强平时警戒巡逻。

④对职工进行防火安全教育，杜绝职工烧电炉、乱扔烟头的不良习惯。

⑤在生活区及工地重要电器设备周围，设置接地或避雷装置，防止雷击起火，造成安全事故。

⑥在工地及生活区的照明系统要派人随时检查维修保养，防止漏电失火引起火灾。

⑦在生活区、工地现场、料场，指派专人24h 轮班看守，防止生产生活物品、材料、机具设备被盗，及其他事故发生。

13.5.9 劳动安全措施

（1）制定安全作业规章制度，在施工中做到各项工作有章可循。主要包括以下内容（不仅限于）：

①爆破安全作业规章制度；

②车辆运输安全作业制度；

③用电安全须知及电路架设养护作业制度；

④各种机械的操作规则及注意事项；

⑤有关劳动保护法规的执行措施；

⑥各种安全标志的协调规则及维护措施；

⑦高空安全作业制度；

⑧起重安全作业制度；

⑨不良地质地段施工安全作业制度。

（2）深化安全教育，强化安全意识。施工人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，牢记“安全第一”的宗旨，安全员坚持持证上岗。

（3）推行安全标准化工地建设，抓好现场管理，搞好文明施工。易燃易爆品妥善保管，工程材料合理堆放，各种交通、施工信号标志完备，供电线路畅通、架设正确。施工现场紧张有序，施工工序有条不紊。文明施工，安全生产。

（4）加强班组建设。选好班组长、安全员，执行“三工、三检”和“周一”安全互检，集思广益，发现问题，找出隐患，杜绝“三违”，把事故消灭在萌芽状态。

（5）认真实行标准化作业，严格按安全操作规程进行施工，严肃劳动纪律，杜绝违章指挥与违章作业，保证防护设施的投入，使安全生产建立在管理科学、技术先进、防护可靠的基础上。

（6）按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、手套、手灯、防护面具和安全带等。

## 文明施工措施

### 文明施工的目标

通过我集团公司在以往工程施工中的实践，充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用。一是文明施工改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率，使施工队伍始终保持良好的精神状态。二是文明施工不仅可以促质量、保安全，而且能够提高经济效益；文明施工注重规范，各项目施工管理工作严谨，减少了工、料、机无效投入的浪费；文明施工讲究工艺，减少了大量原材料的消耗。三是文明施工可以提高工程项目管理水平，促进企业施工水平提高，增强企业竞争能力，逐步和国际接轨，尽快实现企业管理现代化。

项目针对本工程确定的文明施工目标为：创建安全文明工程。

### 文明施工的组织机构和实施方案

14.2.1 文明施工组织机构

工程开工的同时，组建由项目经理直接领导，安全副经理亲自抓的安全生产、文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理由施工管理部负责，安全环境监察部及质量保证部负责监督检查。

各施工工区、作业厂队及生产班组安全员同时兼文明施工监督员，负责本工区、厂队、班组的文明施工监督。文明施工组织机构见图14-1。

14.2.2 文明施工的实施方案

（1）建立创建安全文明工地领导小组，全面开展创建文明工地活动。做到“两通三无五必须”，即：施工现场人行道畅通，施工现场排水畅通；施工中无管线高放，施工现场无积水，施工道路平整无坑塘；施工区域与非施工区域必须严格分离，施工现场必须挂牌施工，施工人员必须佩卡上岗，现场材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明。

（2）加强宣传教育，提高全体施工人员对文明施工重要性的认识，不断增强文明施工意识，使文明施工逐步成为全体施工人员的自觉行为，讲职业道德，扬行业新风。

（3）在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融汇于安全、质量的管理工作中去。

（4）由安全副经理组织施工管理部、质量保证部、安全环境监察部、综合办公室、机电物资部及工程技术部的有关人员制定文明施工的管理实施细则，每周由管理监督机构按实施细则进行检查并把文明施工检查情况在生产会上向各有关单位通报，提出进一步的整改措施。

（5）注重施工现场的整体形象，科学组织施工。对现场的各种生产要素进行及时整理、清理和保养，保证现场施工的规范化、秩序化。

### 文明施工实施措施

（1）对参与施工的队伍签定文明施工协议书，建立健全岗位责任制，把文明施工落到实处，提高全体施工人员文明施工的自觉性和责任感。

（2）创建美好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理；在生活区周围种植花草、树木，美化环境，开辟宣传园地，表扬好人好事，宣传国家政策、施工技术和规程规范；开展积极健康的文体活动。

（3）加强对施工人员的全面管理，所有施工人员均要办理暂住证。严禁接受三无盲流人员。落实防范措施，做好防盗工作，及时制止各类违法行为和暴力行为，并报告公安部门，确保施工区域内无违法违纪现象发生。尊重当地行政管理部门的意见和建议，积极主动争取当地政府支持，自觉遵守各项行政管理制度和规定，搞好文明共建工作。

（4）正确处理与当地政府和周围群众的关系，并与当地派出所联合开展综合治安管理。

（5）施工现场内所有临时设施按施工总平面布置图进行布置管理，使施工现场处于有序状态。

（6）工区内设置醒目的施工标识牌，标明工程项目名称、范围、开竣工时间、工地负责人；所有施工管理人员和操作人员必须佩戴证明其身份的标识牌，标识牌应标明姓名、职务、身份编号；设立监督电话，接受社会监督，提高全体施工人员的文明施工意识。

（7）合理安排施工顺序避免工序相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护或覆盖措施。

（8）现场的钢材、水泥等能入库的尽量入库，不能入库的进行上遮下垫、防雨淋、防日晒等处理措施。

（9）重要施工场地应设有操作规程、值班制度和安全标志。

（10）项目值班人员按时交接班，认真作好施工记录，不得与闲散人员玩耍。

（11）值班人员遇到业主、监理检查工作时，主动介绍情况。

（12）主要施工干道，经常保养维护，为文明施工创造必要的条件，施工设备严禁沿道停放，在指定地点有序停放，经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率。

（13）项目经理部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高。

（14）工程完工后，按要求及时拆除所有工地围墙、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

（15）遵守当地政府的各种规定，尊重当地居民的习俗，与当地政府和居民友好相处，建立良好的社会关系。

（16）与其他施工单位保持良好的关系，服从业主和监理工程师的协调。

### 文明施工考核、管理办法

（1）文明施工管理系统实行分层管理，项目项目经理对整个工程文明施工进行宏观控制，项目部相关部室对文明施工进行全过程控制，工区、作业厂队、班组对承担的项目或工序文明施工自我控制。

（2）文明施工管理和监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，将文明施工的评定分为“优良”“合格”“不合格”三个等级，按分项、分部、单位工程及施工工区、作业厂队、施工班组逐级评定。

（3）每周由文明施工管理监督机构按实施细则进行详细检查，并认真做好记录。

（4）提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，一经发现不论是否造成损伤，一律给予经济处罚。

（5）文明施工管理监督机构每月进行一次文明施工评比，设月文明施工流动红旗，对得到流动红旗的施工工区、作业厂队、班组进行奖励，对文明施工做得较差的施工工区、作业厂队、班组进行经济处罚，限期改正。

## 环境保护保证措施

### 环境保护保证体系

建立由项目经理领导下，生产副经理具体管理、各职能部门（施工管理部、安全环境监察部、工程技术部、机电物资部、质量保证部等）参与管理的环境保护保证体系。其中工程技术部负责制定项目环保措施和分项工程的环保方案，解决施工中出现的污染环境的技术问题；施工管理部合理安排生产, 组织各项环保技术措施的实施，减少对环境干扰；安全环境监察部督促施工全过程的环保工作和不符合项的纠正，监督各项环保措施的落实；其它各部门按其管辖范围，分别负责组织对施工人员的环境保护培训和考核，保证进场施工人员的文明和技术素质，加强对有毒有害气体、危险物品严格管理和领用制度，负责各种施工材料的节约和回收等。

### 环境保护的目标

认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，做好施工区域的环境保护工作，对施工区域外的植物、树木尽量维持原状，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、加强开挖边坡治理防止冲刷和水土流失。

积极开展尘、毒、噪音治理，合理排放废渣、生活污水和施工废水，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。

### 环境保护措施

认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，做好施工区域的环境保护工作。工程开工前，编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，报监理人审批后实施。根据具体的施工计划制定出与工程同步的防止施工环境污染的措施，认真作好施工区和生活营地的环境保护工作，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

安全环境监察部全面负责施工区及生活区的环境监测和保护工作，接受监理工程师的指导。定期对本单位的环境事项及环境参数进行监测，积极配合当地环境保护行政主管部门对施工区和生活营地进行的定期或不定期的专项环境监督监测。每月按监理工程师指定的报表内容、格式报送环境月报，报告本月的环境保护工作及环境监测结果。

15.3.1 防止扰民与污染

（1）工程开工前，编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，报监理人审批后实施。施工方案尽可能减少对环境产生不利影响。

（2）与施工区域附近的居民和团体建立良好的关系。对受噪音污染的，事前通知，随时通报施工进展，并设立投诉热线电话。

（3）采取合理的预防措施避免扰民施工作业，以防止公害的产生为主。

（4）采取一切必要的手段防止运输的物料进入场区道路和河道，并安排专人及时清理。

（5）由于施工活动引起的污染，采取有效的措施加以控制。

17.3.2 搞好空气质量的保护

（1）机械车辆使用过程中，加强维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄露，保证进气、排气系统畅通。

（2）运输车辆及施工机械，使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体的排放量。

（3）采取一切措施尽可能防止运输车辆将砂石、混凝土、石渣等撒落在施工道路及工区场地上，安排专人及时进行清扫。场内施工道路保持路面平整，排水畅通，并经常检查、维护及保养。晴天洒水除尘，道路每天洒水不少于4 次，施工现场不少于2 次。

（4）不在施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。因工作需要时，报请当地环境行政主管部门同意，采取防治措施，在监理工程师监督下实施。

（5）运输可能产生粉尘物料的敞蓬车，车厢两侧和尾部配备挡板，控制物料的堆高不超过挡板，并用干净的雨布覆盖。

（6）在现场安装冲洗车轮设施并冲洗工地的车辆，确保工地的车辆不把泥巴、碎屑及粉尘等类似物体带到公共道路路面及施工场地上，在冲洗设施和公共道路之间设置一段过渡的硬地路面。

15.3.3 加强水质保护

（1）施工场地修建截排水沟、沉沙池，减少泥砂和废渣进入江河。施工前制定施工措施，做到有组织的排水。土石方开挖施工过程中，保护开挖邻近建筑物和边坡的稳定。

（2）施工机械、车辆定时集中清洗。清洗水经集水池沉淀处理后再向外排放。

（3）生产、生活污水采取治理措施，对生产污水按要求设置水沟塞、挡板、沉砂池等净化设施，保证排水达标。生活污水先经化粪池发酵杀菌后，按规定集中处理或由专用管道输送到无危害水域。

（4）每月对排放的污水监测一次，发现排放污水超标，或排污造成水域功能受到实质性影响，立即采取必要治理措施进行纠正处理。

15.3.4 加强噪声控制

（1）加强交通噪声的控制和管理。合理安排运输时间，避免车辆噪声污染对敏感区影响。合理布置混凝土及砂浆搅拌机等机械的位置，尽量远离居民区。

（2）调整施工时段：晚间控制高噪声机械的设备运行、作业，空压机、混凝土拌和机等噪声较大的施工机械设备操作人员实行轮班制，控制工作时间；并为相应机械设备操作人员配发噪声防护用品。

（3）选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，降低施工噪声。

（4）进入生活营地和其它非施工作业区的车辆，不使用高音和怪音喇叭；广播宣传、音响设备合理安排时间，不影响公众办公、学习和休息。

（5）电磁辐射污染防治按国家的关规定执行。

15.3.5 弃渣和固体废弃物处理

（1）施工弃渣和固体废弃物以国家《固体废弃物污染环境防治法》为依据，按设计和合同文件要求送至指定弃渣场。

（2）做好弃渣场的综合治理，按照设计要求采取工程保护措施，避免边坡失稳和弃渣流失。

（3）保持施工区和生活区的环境卫生，在施工区和生活营地设置足够数量的临时垃圾贮存设施，防止垃圾流失，定期将垃圾送至指定垃圾场，按要求进行覆土填埋。

（4）遇有含铅、铬、砷、汞、氰、硫、铜、病原体等有害成份的废渣，经报请当地环保部门批准，在环保人员和监理工程师指导下进行处理。

（5）保持施工区和生活区的环境卫生,在施工区和生活区设置足够数量的临时卫生设施,定时清除垃圾,并将其运至指定地点堆放或掩埋、焚烧处理。

（6）做好弃渣场的治理措施，按照监理人批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，完善渣场地表截排水规划措施，确保开挖和渣场边坡稳定，防止任意倒放弃渣降低河道的泄洪能力以及影响其他承包人的施工和危及下游居民的安全。

15.3.6 水土保持

（1）按设计和合同要求合理利用土地。不得因堆料、运输或临时建筑而占用合同规定以外的土地，如情况特殊，需向监理工程师提出申请，批准后方可使用。施工作业时表面土壤妥善保存，临时施工完成后，恢复原来地表面貌或覆土。

（2）施工活动中严格按合同要求采取设置截排水沟和完善排水系统等措施，防止水土流失，防止破坏植被和其它环境资源：按设计要求合理砍伐树木，清除地表余土或其它地物，不乱砍、滥伐林木，不破坏草灌等植被；进行土石方明挖和临时道路施工时，根据地形、地质采取工程或生物防护措施，防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失；做好弃渣场的治理措施，按照监理工程师批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，防止任意倒放弃渣阻碍河、沟等水道，降低水道的行洪能力。

15.3.7 景观与视觉保护

（1）精密布置、精心施工，尽量减少林地、草地的损失。

（2）在每个施工区和工程施工完成后，及时拆除各种临时设施，施工临时占地及时恢复植被或本来用途。

（3）各种临时停放的机械车辆停放整齐有序。

（4）临时住房、仓库、厂房等临时施工设施，在设计及建造时，考虑美观和与周围环境协调的要求。

15.3.8 生态保护

（1）尽量避免在工地内造成不必要的生态环境破坏或砍伐树木，严禁在工地以外砍伐树木。

（2）在施工过程中，对全体员工加强保护野生动植物的宣传教育，提高保护野生动植物和生态环境的认识，注意保护动植物资源，尽量减轻对现有生态环境的破坏，创造一个新的良性循环的生态环境。

（3）在施工场地内外发现正在使用的鸟巢或动物巢穴、及受保护动物（如鸟类、大蟒等），妥善保护，并及时报告监理人和业主。

（4）施工现场内有特殊意义的树木和野生动物生境，设置必要的围栏并加以保护。

（5）在工程完工后，按要求拆除的监理人认为有必要保留的设施外的施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施、计划完成环境恢复。

15.3.9 文物保护

（1）对全体员工进行文物保护教育，提高保护文物的意识和初步识别文物的能力。认识到地上、地下文物都归国家所有，任何单位或个人不能据为己有。

（2）施工过程中，发现文物（或疑为文物）时，立即停止施工，采取合理的保护措施，防止移动或破坏，同时将情况立即通知监理工程师和文物主管部门，执行文物管理部门关于处理文物的指示。

## 现场施工组织管理体系

### 项目施工组织机构

本工程施工组织机构见图16-1，主要人员见投标辅助资料表。

### 管理体制

（1）企业法人授权代理聘任项目经理，根据本工程施工特点及要求，在原**水电站场内公路工程施工项目部基础上补充、加强地下工程施工的专业人员及设备，重新组建**水电站左岸1#、2#导流洞出口工程（第二标段）施工项目部，在企业法人（委托代理人）协调下，负责资源配置到位，实现对工程实施项目法管理；项目部通过劳务合同实现对作业层的管理。

（2）企业法人是本合同履约高级执行人员，是工程项目的管理中心；项目部作为一次性组织和一次性授权管理主体，随工程项目的合同签订而组建，随工程项目的竣工、交验、工程款清结而解体，是工程项目的实施控制中心；作业层采取社会化、独立化、专业化的施工组织。

项目经理对本工程项目施工全过程负责。

（3）企业法人与项目经理之间，通过委托书、授权书、责任书等形式，建立委托与被委托、授权与被授权的关系；项目部与作业层之间，按市场法则建立合同关系。

### 管理体系中组织机构运作职能

16.3.1 企业法人（授权代理人）

（1）企业法人（授权代理人）的职责：

①投标承揽**水电站左1#、2#导流洞出口工程（第二标段）；

②主持对本合同的评审，确定本项目的各项经济技术指标；

③依照本工程质量标准、控制性工期，对完成预定计划目标的项目经理实施一次性奖励；

④按照规定程序招聘、授权代理人聘任项目经理，并报业主及有关方面；

⑤依据合同履约要求和工程项目评审委员会确定的本工程各项经济技术指标，与项目经理签订委托书、责任书；

⑥协助**导流洞施工项目部进行施工现场准备，为项目部按计划进场施工提供必要条件；

⑦审核项目经理提交的项目部机构设置方案，根据工程施工、经营特点，与项目经理商定副经理、三总师人选；

⑧审查、批准本工程施工组织设计，有针对性地组织专家对重大技术问题进行专题研究，并提出指导性意见；

⑨按市场法则为项目部提供设备租赁服务，审批项目部特种设备购置计划，并组织招标采购，设备产权归企业法人所有；

⑩根据本工程施工和管理的需要，为项目部提供合格的主要工程技术、工程管理人员及劳务；

 对项目进度、质量、成本进行检查、监督，并进行全过程控制，发现问题及时纠正；

 及时审查、批复项目部报送的报告、报表；

 项目部撤销后，在本工程保修期内按合同要求承担工程项目的维护、维修，并进行质量回访。

 由企业法人代表和在企业法人代表领导下的职能部门按照分工合作原则，分别履行上述职责。

（2）企业法人的权力：

①对项目经理进行考核，兑现奖惩；

②组织企业内部审计人员按程序对本工程进行阶段性审计，项目竣工后聘请社会中介审计机构对项目进行终审；

③更换、撤换业主认为不称职的项目经理；

（3）成立工程项目评审委员会。

①工程项目评审委员会职责是：对生产管理部门、市场部门提出的中标合同评估、分解草案进行评审，确认有利条件和风险因素，核定本工程目标的各项经济技术指标，报企业法人批准后作为制订责任书的依据；在工程项目中期和工程竣工后，根据责任书，对项目经理申报的经生产管理、财务、审计机构复核的已实现各项经济指标进行评估、考核，并提出评审意见。

②工程项目评审委员会主任委员、由副总经理兼任；副主任委员由总工程师、总经济师、总会计师兼任；委员由生产管理部门负责人、主任委员指定的技术评审和商务评审专家小组组长担任，生产管理部门负责人兼任办公室主任。

③合同签订后，依据本工程施工特点从集团公司专家库中抽取技术、商务至少各三位专家，分别组成技术组、商务组，评审、核定该项目的各项经济技术指标。

16.3.2 项目经理

（1）项目经理是企业法人代表在**导流洞工程项目现场执行人员，负责工程承包合同履约，直接对企业法人代表负责。项目经理依照与企业法人代表签订的委托书、责任书，履行职责，行使权力。

（2）选聘本工程项目经理的基本条件：

①能正确执行国家有关法律、法规和上级主管部门的决定，自觉维护国家利益，保护国家财产，兼顾合同双方的合法权益。

②廉洁自律，具有强烈的事业心和责任感。

③懂技术、会经营、善管理，具有较强的组织领导能力、决策指挥能力及应变能力。

④具有壹级项目经理资质证书。

⑤具有地下洞室施工经验与本工程项目等级相称的资质和资格。

⑥具有良好的身体素质。

（3）项目经理职责：

①贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规、政策，全面主持项目施工和管理工作，承担合同履约责任，全面负责项目部的物质文明和精神文明建设工作；

②确保工程施工质量，对工程质量负终身责任；

③严格执行与企业法人代表签订的责任书，确保本工程的各项经济技术指标；

④执行企业各项管理制度，抓好安全生产，搞好现场文明施工，树立企业形象，维护企业良好信誉；

⑤必须及时、准确、真实地向企业法人报告工程进程中的质量、安全、财务以及其它有关重大事项，报告业主需要的文件和有关报表；

⑥参与企业法人与业主、监理、设计的重大事项研究和决策，接受业主的指令，服从工程现场监理，协调外部关系。

（4）项目经理权力：

①按照企业法人批准的项目管理机构设置及编制，提出副经理、三总师人选报企业法人审批备案后聘用，选择、聘用一般管理人员，对聘用人员的任职情况进行考核、监督、奖惩；

②依据有关法规，采购劳务；

③根据工程施工需要和资金使用计划，行使资金调配权；

④依据有关法规和核定的工资总额，自主决定项目部人员的计酬方式、工资、奖金的分配方案；

⑤依据集团公司物资、设备采购相关规定，根据本工程施工需要决定项目部物资采购、设备租赁方案；

⑥企业法人授予的其他权力。

16.3.3 项目经理部

（1）项目经理部（简称项目部）是工程项目的管理机构，在项目经理的领导下，认真履行合同，承担**水电站左岸1#、2#导流洞出口工程（第二标段）从开工到竣工的全过程施工生产管理。

（2）项目部由项目经理、项目副经理、三总师、工程管理部、质量安全部、机电物资部、经营管合同部、财务部、办公室等职能部门和管理人员组成。本着懂技术、专业素质高、善管理、组织能力强、精干高效的原则，选聘管理机构人员。

（3）项目部的组成人员，优先在企业法人劳务市场招聘，进行双向选择；确有必要时，经人力资源管理部门部同意后，也可以在社会上公开招聘，择优录用。

（4）项目经理部各职能部门在项目经理领导下，按照职能分工，履行下列职责：

①依据本工程施工合同编制施工组织设计、施工进度计划、施工技术方案、质量安全计划、资金使用计划，并确定相应控制目标；

②严格成本控制，加强质量安全管理，确保工程形象进度满足合同要求；

③负责工程价款结算，办理合同变更（如果有）；

④负责开展科研攻关和技术革新，推广应用“四新”成果，提高工程项目技术含量和工艺水平，为优质、高效施工本工程，进一步提高企业技术实力而进行的科研项目；

⑤负责办理与业主、监理、设计、地方政府关系协调中的具体事宜；

⑥负责组织管理作业层劳务人员，签订劳务合同；

⑦按照总量控制、丰欠互补的原则，制订合理的分配方案；

⑧组织设备租赁、物资采购，按工程施工需要合理配置生产要素；

⑨按照企业法人的要求，如实上报产值、施工进度、成本控制、工程质量、安全生产月、季、年报表，依照业主要求报送有关报表；

⑩负责记录工程项目的各工种、各工序生产班次的原始消耗量及成品（或半成品）成果，并进行月汇总，建立计算机成本管理和质量管理档案系统；

 负责竣工资料的收集、整理、移交，办理竣工结算；

 负责工程竣工后，剩余材料的处理、工程价款的回收、帐务及各类档案的清理移交等事宜；

 负责项目部和作业层的思想政治工作，加强精神文明建设。

16.3.4 作业层

（1）作业层是项目部为完成本工程项目施工任务，从企业内部和社会招聘组成满足项目施工需要的施工组织。从企业内部招聘的职工，执行与企业法人签订的劳动合同，并与项目部建立劳务合同关系；从社会招聘的劳务组织，与项目部建立劳务合同关系。

（2）作业层的主要职责：

①严格执行项目部制订的施工技术措施、工艺规范、质量程序文件和安全规定；

②按项目部下达的定额计划组织施工；

③节约材料，降低消耗，提高材料的利用率；

④及时维修和保养设备，提高设备的完好率和利用率；

⑤遵守项目部的各项规章制度和工作、学习、生活纪律，搞好精神文明建设。

（3）作业层的权益：

①按劳务合同和完成实物工程的质和量获取应得报酬；

②按劳务合同享有应由聘任方支付的社会福利费用；

③按规定享有安全防护设施、改善劳动条件的权利；

④依法获得必要的劳动安全防护用品。

### 合同管理

（1）企业法人是**水电站左岸1#、2#导流洞出口工程（第二标段）承包合同履约的高级执行人员，通过建立健全工程项目合同管理体系，监督检查项目部合同履行情况并及时协调解决发现的问题。

（2）企业法人（授权代表）对本工程承包合同建档，跟踪工程进展，进行动态分析，研究合同条款并纠正履约偏差。

（3）项目经理是受企业法人委托和授权、全面履约本工程承包合同的现场执行人员，建立健全项目部的合同管理体系，明确职责权限，确保工程质量、进度、文明施工满足合同要求。

（4）项目部必须认真研究合同边界条件，及时准确地收集并妥善保存合同执行过程中的原始资料，依据合同按时精细办理工程结算。

（5）合同执行过程中发生工期、质量标准变动以及合同金额变幅达15%以上等重大变更事项和不可抗力因素造成的危害，项目经理必须迅速向法人请示、报告。

（6）项目部依据施工组织设计采购工程需要的物资材料和租赁设备，实行项目部内部审批制度。

（7）项目部根据施工组织设计和工程需要，按照国家和地方的法律法规采购劳务并签订合同，严禁私招滥雇。

（8）所有主体结构工程以及业主、法人不允许分包的工程，不得以任何形式进行分包和转包。

（9）项目部负责对分包单位的资质进行审查。

（10）项目部合理确定分包单价，按照分包单价、进度和有效量对分包单位进行结算，严禁超价超量超前结算。

（11）受企业法人代表委托、授权，以项目部为主体签订的合同，由授权代表签订，项目部负责合同履约过程的检查监督和结算，经过审验后，办理合同终结。

### 施工管理

（1）项目部全面履行**水电站左岸1#、2#导流洞出口工程（第二标段）的质量、安全、进度、文明施工责任，对业主和法人负责，作业层对项目部负责。

（2）项目经理是本工程质量第一责任人，对工程质量负终身责任。

项目部建立质量保证体系，全面执行质量体系程序文件，编制质量计划，配备足够的持证专职质量管理人员，确保工程项目质量满足合同要求，创优质工程。

（3）严格过程控制，保证工序质量。

①项目部按规范要求对原材料进行质量检验，严禁不合格品进入施工现场；

②严格执行以项目部为核心的质量“三检制”（班组自检、作业队复检、项目部终检），提高一次验收合格率；

③项目部质检人员应对隐蔽工程和关键部位进行跟班旁站检查；

④项目部对分包工程实施有效监控，严禁“以包代管”；

⑤坚持审图和工艺设计，编制技术措施，为施工质量提供技术保证；

⑥严格执行规程规范，严格施工工艺。

（4）项目部对发生的质量缺陷要逐一进行评定，并按不合格品控制程序处置；对重大质量缺陷按“三不放过”的原则追究有关责任人的责任。

（5）项目部建立以各级一把手为安全第一责任人的安全生产责任制，贯彻执行安全生产方针、政策、法规和各项规定，职工创安全岗位，项目创建安全工程，实现安全预定目标。

（6）严格施工现场安全生产监督管理。

①制定施工安全技术措施并进行交底，为安全生产提供技术保证；

②配备足够的持证专职安全管理人员，建立安全生产工作网；

③实行安全防护设施验收检查制度，并保持齐全、完好，不能满足安全生产的部位不准施工；

④采取强制措施，防止发生“三违”行为。

（7）项目部结合本工程的实际，坚持质量、安全重奖重罚原则和事故追究制度，制订质量、安全奖惩实施细则，并严格执行。

项目部发生重大质量缺陷和质量、安全事故时，必须及时、准确地报告法人代表、主管领导及法人主管部门。质量事故、死亡、群伤及重大机电设备事故由企业法人按照国家有关法规和企业内部规定组织调查处理。上述事故中经查企业法人负有领导责任的，报企业法人上级主管单位进行追究与处罚。

（8）项目部根据施工组织设计及确定的直线工期和控制性工期目标，制订分阶段的施工组织措施和年、季、月施工计划，监督旬、月计划的执行，加强现场的资源调度，确保直线工期和控制性目标的如期实现。

### 考核与兑现

（1）企业法人根据工程项目评审委员会关于**水电站左岸1#、2#导流洞出口工程（第二标段）项目各项经济技术指标实现情况的考核意见，以及与项目经理签订的责任书进行奖罚兑现：

（2）有下列情形之一的，对项目经理另行予以奖励兑现：

①本工程获得国家优质工程奖或鲁班奖的，给予项目经理20 万元奖励兑现，获得省部级优质工程奖或安全工程奖的，给予项目经理5 万元奖励兑现；

②受到业主、地方政府好评，为企业赢得了信誉并由此获得新项目的，项目经理在集团公司聘任该项目的项目经理时拥有优先权；

③因参与项目所在地抢险、救灾等重大社会公益活动，获得地（市）级及以上荣誉称号，给予物质奖励。

（3）有下列情形之一的，对项目经理予以处罚：

①法人认定项目经理严重不称职的，除撤销项目经理职务外，并降低项目经理资质使用等级，直至取消其企业内部项目经理资质使用权。

②项目经理在任职期间无任何正当理由擅自卸职的，冻结其项目经理资质证书，没收项目经理的风险抵押金，不再任命其它领导职务；造成经济损失的，处以罚款，直至追究刑事责任。

③因项目经理渎职，使企业蒙受经济、信誉损失，视情节轻重，分别处以没收项目经理的风险抵押金、冻结其项目经理资质证书、永远取消项目经理任职资格、不再任命其它领导职务，并按照党纪政纪追究项目经理责任，构成犯罪的，依法追究项目经理刑事责任。

（4）因健康原因，或因特殊情况调动工作不能继续担任项目经理的，对其任职期间的合同、责任书执行和当期工作业绩情况进行评估、审计后，兑现奖惩。

# II标施工组织设计

## 施工总说明

### 工程概况

黄河**水电站位于甘肃省兰州市**县境内黄河干流上，上距**市35 公里，距***水电站87 公里，下游临近**乡镇，距**水电站29 公里。坝址2 公里处有什川至兰州、什川至**公路相通，对外交通便利。

黄河**水电站主要任务是发电，兼顾灌溉、旅游等综合效益。枢纽主要建筑物有由河床式发电厂房、右岸泄水闸、开关站、灌溉取水口等组成。

水库正常蓄水位1499m，最大坝高47.7 米，总库容4800 万m3，为日调节水库。电站总装机容量为23 万kW，保证出力9.3 万kW，年发电量9.56 亿kWh，可改善下游0.8 万亩土地灌溉条件。

本标范围为导流及泄洪闸工程，是导流明渠及泄洪闸相结合的工程。泄洪闸布置在右岸Ⅲ级阶地上，由引水明渠、闸室、消力池和下游出水渠等建筑物组成 (全长543 米)。

### 合同范围及工期要求

1.2.1 合同主要项目

(1) 明渠、泄洪闸及岩坎坝段开挖；

(2) 开挖边坡喷锚支护处理；

(3) 基础断层处理及勘探洞、孔回填封堵；

(4) 明渠喷砼护坡；

(5) 泄洪闸钢筋砼施工；

(6) 泄洪闸基础固结灌浆及帷幕灌浆，基础永久排水工程；

(7) 岩坎导墙堆石填筑及砼衬砌；

(8) 泄洪闸观测仪器设备的采购、鉴定和安装，并进行施工期观测；

(9) 泄洪闸电气管道、接地系统和所有电气设备预埋件的埋设；

(10) 泄洪闸闸门预埋件的埋设及安装；油缸启闭机、预埋件的埋设及安装；

(11) 泄洪闸坝顶门机预埋件的埋设及安装；

(12) 右岸上坝公路护岸及跨明渠大桥工程；

(13) 灌溉取水口土建工程及闸门安装和预埋件工程；

(14) 引渠及泄洪闸部位栏板、栏杆和灯柱等建筑部分的建筑与初装饰；

(15) 一期围堰工程填筑和拆除；

(16) 引渠进口截流桥工程的架设和拆除；

(17) 其它临时工程：

1) 附属企业；

2) 临时生产、生活和仓库用房；

3) 临时风、水、电和通讯；

4) 施工期排水；

5) 为完成本工程施工必须的其它临时工程。

1.2.2 工期要求

本标段工程初步拟定开工时间为2001 年10 月1 日，工程竣工时间为2002 年11 月30 日，总工期14 个月。

### 主要工程量(见表1-3-1)

主要工程量汇总表

表1-3-1

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 |  | 31500 |  |  |
| 2 | 石方开挖 |  | 818077 |  |  |
| 3 | 土石方回填 |  | 57492 |  |  |
| 4 | 锚杆 | 根 | 9044 |  |  |
| 5 | 预应力锚索 | m | 3200 |  |  |
| 6 | 砼 |  | 120510 |  |  |
| 7 | 钢筋 | t | 4776 |  |  |
| 8 | 喷砼 |  | 1575 |  |  |
| 9 | 固结灌浆 | t | 15 |  |  |
| 10 | 帷幕灌浆 | t | 30 |  |  |
| 11 | 排水孔 | m | 6853 |  |  |
| 12 | 闸门及启闭机安装 | t | 1312.5 |  |  |

### 施工条件

1.4.1 水文气象

(1) 水文

多年平均年径流量333 亿m3，多年平均流量1059m3，入库洪峰流量成果见表1-4-1，分期洪水流量成果见表1-4-2。

坝址不同频率入库洪水流量表

表1-4-1 流量：m3/s

| 洪水标准 | 设计频率标准(P%) |
| --- | --- |
|  | 10 | 5 | 3.33 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 历史调查 |
| 入库流量 | 5640 | 6050 | 6160 | 6310 | 6500 | 7170 | 7350 | 8500 |

分期洪水流量表

表1-4-2 流量：m3/s

| 月份 频率P (%) | 1~4 | 5 | 6 | 7~9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 1250 | 1720 | 2120 | 4150 | 3250 | 1250 | 1250 |
| 20 |  | 1250 | 1560 | 1880 | 3930 | 2800 | 1250 | 1250 |

(2) 气象

根据兰州气象站资料统计，坝址以上吉迈~玛曲区间降水量最大，年平均降水量为600mm~800mm，其次为湟水和洮河流域，其余地区为干旱半干旱地区，年降水量为250mm~300mm。**坝址区气象特征见表1-4-3。

坝址区气象特征表

表1-4-3

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 9.2 |
| 2 | 多年平均最高气温 | ℃ | 15.7 |
| 3 | 多年平均最低气温 | ℃ | 2.3 |
| 4 | 年绝对最高气温 | ℃ | 39.1 |
| 5 | 年绝对最低气温 | ℃ | -21.7 |
| 6 | 年平均日照时数 | h | 2533.1 |
| 7 | 多年平均水温 | ℃ | 10.5 |
| 8 | 平均相对湿度 | % | 58 |
| 9 | 多年平均降雨量 | mm | 320.2 |
| 10 | 多年平均蒸发量 | mm | 1448.7 |
| 11 | 最大风速 | m/s | 17 |
| 12 | 多年平均风速 | m/s | 0.9 |
| 13 | 最多风向 |  | C,NEE |
| 14 | 多年平均含沙量 | kg/m3 | 1.95 |
| 15 | 实测最大含沙量 | kg/m3 | 306 |

1.4.2 地质条件

黄河**水电站导流明渠、泄水建筑物布置在黄河右岸Ⅲ级阶地上，阶地面宽260m~300m，地形平坦开阔，阶地面高程1505~1510m，高出水面25~30m，沿线穿过5 条冲沟，冲沟宽10~15m，深度10~20m，沟底有少量冲洪积碎石土，在雨季和灌溉季节，沟内有少量水流入黄河。

(1) 地层岩性

导流及泄水建筑物所在部位出露的地层岩性为：

1) 前寒武系**群结晶片岩，即云母石英片岩夹云母石英片岩 (sch2)v1，云母石英片岩 (sch1)及云母石英片岩夹云母石英片岩局部夹长石类夹云母片岩 (sch3)。多为互层状分布，岩层中穿插有宽0.2~2.0m 不等的花岗岩、花岗伟晶岩脉。闸底建基面岩体新鲜、坚硬，完整性好。

2) 基岩上覆盖为第四系黄土类土及残留的砂砾石层，覆盖厚度1.0~3.0m，局部3.0~4.0m，松散无胶结。

(2) 地质构造

导流及泄水建筑物所在位置岩层产状稳定，总体走向NE50~60°NW∠70~80°，表现为倾向右岸偏下游的单斜构造。其走向与明渠轴线的夹角大约33~40°。沿线出现的断层不甚发育，已查明的有10 条断层通过本区。断层规模一般不大，延伸长度小于50m，宽度小于0.5m，其中f26、f42、f28、f44 四条顺层高倾角断层，挤压紧密，破碎带组成物以杂色糜棱岩、片状岩为主，胶结差。该区主要裂隙有5 组。

(3) 岩体风化

导流及泄水建筑物所在位置主要为(sch2)，(sch1) 及 (sch3) 组成的护层岩体。

不同岩性其力学强度、抗风化能力差异较大。sch1、sch2 性坚，完整性好，风化形式多沿裂隙及断层破碎带呈条带状风化；sch3 夹有长石类云母片岩，岩性较软，抗风化能力差。

1.4.3 对外交通条件

黄河**水电站上距兰州市35 公里，距八盘峡水电站87 公里，下游临近什川乡镇，距大峡水电站29 公里。坝址2 公里处有什川至兰州、什川至**公路相通，对外交通便利。坝址附近有两条简易公路与109 国道相通。一条为由**经文山村至什川吊桥的Ⅳ级碎石道路 (里程约26.0km)。另一条为由兰州经青白石至什川吊桥的Ⅳ级碎石道路 (里程约33.0km)，对外交通条件较好。为连接左右岸交通，业主在坝址上下游已建两座跨黄河大桥。

### 本工程施工特点

1.5.1 工程特点

(1) 本工程距兰州市市区仅35km，对外交通十分便利；

(2) 施工场地开阔，业主提供的场地比较集中，施工布置方便；

(3) 导流及泄水建筑物所在位置为干地，施工条件较好。

1.5.2 施工重点和难点

(1) 土石方开挖量较大，现场施工组织尤其重要；

(2) 施工前期和后期施工强度大、工期紧；

(3) 明渠右侧边坡岩石岩层节理面与明渠设计开挖边坡面的夹角对边坡稳定不利，施工中必须引起重视；

(4) 泄水闸闸室段施工各专业施工安排、协调是本工程的重点，其直接影响施工直线工期。

### 施工优势

(1) 我局多年来在黄河干流上承建了多项大中型水利水电工程，近两年又先后承建了与本工程类似的尼那和沙坡头水电站工程的导流明渠项目施工任务，具有丰富的类似施工经验；

(2) 我局目前承建的多项工程相继进入砼施工阶段，土石方施工人员及设备闲置，若我局中标本工程，可以立即组织、调遣整编制的施工队伍投入施工；

(3) 我局前期已承担了跨黄河平拉桥项目的施工任务，工地现有部分人、材、机及临时设施，施工准备和进点条件相对较好。

### 施工质量及安全目标

本工程严格按项目法组织施工，以施工进度为中心，质量安全为保证，组织均衡生产、文明施工，确保工程施工按期完成。施工的总目标为：施工质量以我局的ISO9002 质量保证体系严格控制，确保施工质量合格率100%，土建工程的优良率达到85%以上，金属结构制作及安装工程的优良率达到95%以上，工程总体质量优良；

施工安全工作贯彻“安全第一、预防为主”的方针，杜绝施工中的人员伤亡事故和机械重大安全事故的发生，负伤频率低于行业标准。

## 施工现场组织机构

### 组织机构

2.1.1 局本部**项目领导小组

***局局本部成立由局长挂帅的项目领导小组对本工程进行宏观管理，并对**项目在资金、设备、技术各方面给予全力支持。各职能部门对工程进行对口管理：

(1) 局工程管理部 (总工程师办公室) 对阶段性施工技术提前组织局各“专业总工程师”参与确定主要施工技术方案和措施；

(2) 局经营管理部参与工程年度计划确定，每月检查月计划执行情况，参与制定重要单项工程进度计划；

(3) 局资产管理部提前调配、采购工程所需的施工机械设备；

(4) 局财务部依工程进度情况对工程流动资金给予支持，每月核定控制工程施工成本；

(5) 局人力资源部根据工程施工需要，提前组织各专业施工人员进场。

详见**项目领导小组成员表 (表2-1)。

**项目领导小组成员表

表2-1

| 姓名 | 年龄 | 现任职务及职称 | 领导小组中担任职务 | 类似工程施工年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44 | *局局长教授级高工 | 组长、负责全工程的组织、施工、协调工作。 | 20 |
|  | 41 | *局副局长教授级高工 | 副组长、主要负责本工程的项目领导班子组建和实施。 | 19 |
|  | 48 | *局副局长教授级高工 | 副组长、主要负责全工程的外围协调工作。 | 25 |
|  | 45 | *局总工程师教授级高工 | 副组长、主要负责全工程的施工技术工作。 | 20 |
|  | 60 | *局总会计师高级会计师 | 副组长、主要负责全工程的财务监督工作。 | 27 |
|  | 39 | *局副总经济师高级经济师 | 组员、主要负责全工程的经营工作。 | 17 |
|  | 38 | 质量安全监察处处长高级工程师 | 组员、主要负责本工程的质量安全监察工作。 | 15 |
|  | 45 | 资产管理部部长高级工程师 | 组员、主要负责本工程施工机械设备的调配工作。 | 22 |
|  | 35 | 人力资源部部长高级工程师 | 组员、主要负责本工程施工人员调配的工作。 | 12 |
|  | 40 | 财务部部长高级会计师 | 组员、主要负责工程中的财务工作。 | 18 |

2.1.2 现场组织机构

按项目法施工管理要求，结合本工程特点、规模、施工条件及我局以往管理经验，在充分利用我局优良设备、人员资源的前提下，主要集中***局第三施工局的技术人员及整建制施工队伍，在原**工程项目部的基础上组建***局**施工局，全力承担**水电站的施工管理任务，使我局参与承建的**水电站工程项目施工质量达到部优标准，同时为电站建成精品工程提供良好的条件和可靠的保障。

**施工局局长在工程局局长授权下对本合同工程进行全面管理。施工局局长负责全面工作，设施工局副局长一名、总工程师一名、质检总工程师一名、总经济师一名协助施工局局长工作。另外，设咨询专家组和技术顾问组对工程中的重大技术问题进行研究和指导。

技术顾问组为常设机构，及时参与解决现场施工遇到的技术问题。咨询专家组分阶段进驻工地进行研究和指导。技术顾问组成员由我局水电施工经验丰富的各专业专家组成。咨询专家组由全国水电行业设计理论知识渊博、主持或参与过多个重大工程建设的知名专家组成 (具体人员详见技术顾问组和咨询专家组履历表)。

施工局下设五个主要专业职能部室，对施工过程中各环节进行管理。各部门业务分工见下表。

各专业管理部门业务分工表

表2-2

| 部门名称 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 生产技术办 | 周计划制定、落实，前方现场机械调配、生产指挥、协调。中、长期计划，施工技术、组织措施，小型项目设计，竣工、检查验收。 |
| 质量安全办 | 工程质量控制，施工安全、文明生产安排和监督，环保控制，对外联络。 |
| 物资设备办 | 大型设备管理、配件供应、生产用设备系统技术改造、物资采购。 |
| 经营财务办 | 编制单价、工程结算、分析成本，外用工管理。财务管理。 |
| 综合管理办 | 人事、党政工团、后勤服务、局本部联络。 |

施工局下设五个施工厂队进行工程项目的施工，并对承担的工程项目施工进度、质量、安全、环保等负责。施工厂队主要人员在工程建设期不进行大的调整，施工力量将依生产规模的变化及时调整充实。各厂队分工见下表。

各专业厂队业务分工表

表2-3

| 部门名称 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 开挖队 | 负责本工程所有土石方明挖、洞挖、土石方填筑、安全支护。 |
| 浇筑队 | 负责本工程范围内所有砼施工。 |
| 机械队 | 负责本工程所需施工设备的安装、运行、维护；供电、供水系统安装、运行、管理。 |
| 金结制安厂 | 负责本工程范围内所有金属结构及永久设备的安装。 |
| 综合队 | 负责砼件预制，木材、钢材加工，模板制作。 |

2.1.3 现场组织机构关系图

### 本工程主要施工管理人员名单及简介

主要施工管理人员名单

表2-4

| 姓名 | 年龄 | 职称 | 现任职务 | 拟任职务 | 主要履历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 | 高级工程师 | 第三施工局局长 | **施工局局长 | 见第三篇“拟投入本合同工作的主要人员表” |
|  | 39 | 高级工程师 | 第三施工局副局长 | 施工局副局长 |  |
|  | 36 | 高级工程师 | 第三施工局总工程师 | 总工程师 |  |
|  | 37 | 高级经济师 | 第三施工局总经济师 | 总经济师 |  |
|  | 46 | 高级工程师 | 第三施工局副总工 | 质检总工程师 |  |
|  | 39 | 高级工程师 | 第三施工局副总工 | 副总工程师 |  |
|  | 34 | 高级工程师 | 黑泉项目部技术办主任 | 生产技术办主任 |  |
|  | 31 | 工程师 | **技术办主任 | 质量安全办主任 |  |
|  | 34 | 工程师 | **物资办主任 | 物资设备办主任 |  |
|  | 36 | 经济师 | 黑泉项目部经营办主任 | 经营财务办主任 |  |
|  | 39 | 政工师 | 第三施工局办公室副主任 | 综合管理办主任 |  |

### 技术顾问组及咨询专家组成员

技术顾问组及咨询专家组成员表

表2-5

| 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 类似工程施工年限 | 拟在本工程中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64 | 教授级高工 | 40 | 技术顾问 |
|  | 60 | 教授级高工 | 34 | 技术顾问 |
|  | 66 | 教授级高工 | 38 | 技术顾问 |
|  | 68 | 教授级高工 | 37 | 技术顾问 |
|  | 66 | 教授级高工 | 39 | 技术顾问 |
|  | 64 | 教授级高工 | 34 | 技术顾问 |
|  | 73 | 教授级高工 | 47 | 咨询专家 |
|  | 63 | 教授级高工 | 41 | 咨询专家 |
|  | 65 | 教授级高工 | 40 | 咨询专家 |
|  | 63 | 教授级高工 | 41 | 咨询专家 |

## 工期及施工总进度计划

### 编制依据

编制依据为：

(1) 招标文件对总工期的要求；

(2) 技术规范及图纸；

(3) 节点控制形象目标要求；

(4) 结合目前我局在施工现场已拥有的人力、设备资源，以及现场施工中的实践经验和我局以往的工程施工实践经验；

(5) 其它合同对本标提供的部分施工工作面的时间；

(6) 投标阶段所拟定的施工组织设计方案。

### 编制原则

围绕施工中的关键线路和重点项目统筹安排，在确保各节点工期按要求实现的同时，其它施工项目协调有序进行。施工进度安排留有余地，力求均衡生产，合理分配资源，在确保工程质量和进度的前提下，降低施工成本。

### 施工总进度安排

招标文件要求工期为2001 年10 月1 日进点，进行前期施工准备；合同内全部工程完工日期为：2002 年11 月30 日。

我局计划本标实施时间为：2001 年10 月1 日进点，于2002 年11 月10 日完成本合同内施工作业，明渠具备过水条件；2002 年11 月30 日本合同工程竣工。总工期为426 天 (日历日)。

合同节点控制进度要求 (表3-1)。

合同节点控制进度要求表

表3-1

| 时间 | 工程项目 |
| --- | --- |
| 2001 年10 月1 日 | 本合同工程进点 |
| 2002 年9 月30 日 | 明渠进口桥具备通车条件 |
| 2002 年11 月10 日 | 明渠具备过水条件 |
| 2002 年11 月30 日 | 本合同工程竣工 |

### 施工关键线路及典型强度

3.4.1 关键线路

(1) 主关键线路

导流明渠1502 高程以上 土石方开挖 闸室段石方开挖底板砼浇筑 闸室段砼浇筑 泄洪闸弧形工作门安装 明渠过流工程竣工

(2) 次关键线路

临时工程的建立及完善 门机安装及就位 消力池、出水渠及引渠段砼浇筑

3.4.2 典型强度

本标土石方开挖总量约85 万m3，砼约12 万m3。土石方开挖月平均强度为12万m3/月，高峰强度为18 万m3/月，砼浇筑高峰强度为1.54 万m3/月。

### 控制性施工进度表

用P3 编制的《导流及泄洪闸工程施工进度横道图》(图号：**-TB-XXCII-02)。

施工进度网络计划见《导流及泄洪闸工程施工进度网络图》( 图号：**-TB-XXCII-03)。

## 施工总平面布置说明

### 布置原则

根据招标文件要求，各施工场地总平面布置占地范围将不超过征地规定的界限，并结合本标段施工技术的条件、施工环境、工程特点和施工需要进行布置，施工布置主要按以下原则进行：

(1) 所有临建设施、施工辅属企业及施工道路均按招标文件要求及发包人提供的各种条件在指定的施工场地内规划布置；

(2) 临建设施的规模和容量根据本工程的施工总进度和施工强度的需要进行规划设计，在满足施工要求的前提下，做到简单、实用；

(3) 场内交通规划，以满足施工需要为前提，并适应不同时期工程进展的需求；

力求使交通联系简便，运输组织合理，节省线路、设施的工程投资，减少管理运营费用；

(4) 所有临建设施的布置力求紧凑、合理、易于管理、节约用地、调度灵活、使用方便和安全可靠；

(5) 各施工场地及营地均按有关规范要求配置足够的环保设施及消防设施。

### 总布置说明

施工总平面布置详见**水电站导流及泄洪闸工程《施工总平面布置图》(图号：SJ-TB-XXCII-01)。生活办公设施布置在由业主制定的右岸生活区，业主可提供8000m2 左右的办公生活用房，我局施工约需2800m2。生产及附属企业布置在业主指定的CII 标施工场地内，包括钢筋木材综合加工厂、砼预制厂、钢结构加工厂、施工机械停放场及修理厂、综合仓库等。

生产、生活设施及辅属企业占地面积及建筑面积见表4-2-1。

生产、生活设施及辅助企业占地面积及建筑面积一览表

表4-2-1

| 序号 | 项目名称 | 占地面积() | 砖木结构房面积() | 工棚面积() | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活办公设施 |  | 2800 |  | 租赁业主 |
| 2 | 综合加工厂 | 6700 | 280 | 720 |  |
| 3 | 综合仓库 | 3000 | 200 | 500 |  |
| 4 | 施工机械停放场 | 2000 | 100 | 210 |  |
| 5 | 机修厂 | 1500 | 80 | 100 |  |
| 6 | 炸药库 | 500 | 70 |  |  |
| 7 | 钢结构加工厂 | 3000 | 120 | 360 |  |
| 合计 | 16700 | 3650 | 1890 |  |

### 施工供风

本标施工高峰用风量为：190m3/min。其中150 m3/min 为二台LM500C 和四台ROC742 为自带式空压机供风，在闸室段附近布置2 台20 m3/min 英格索兰移动式空压机，用于手风钻和100B 钻机等其它施工机械供风。详细的供风系统布置见第六章。

供风设备表

表4-3-1

| 编号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 功率(kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单机 | 合计 |  |
| 1 | 空压机 | VEP700E | 台 | 2 | 184 | 368 |  |
| 2 | 钢管 | Dg100 | m | 430 |  |  |  |

### 施工供水

本工程施工高峰用水量约200m3/h，生活用水为10m3/h。根据招标文件，业主已修建生活、生产供水池，只需架管引至各用水点即可。生产用水主管采用Dg100钢管，并配置相应管道泵增压后，供主体施工用水。生活用水从业主提供的生活供水系统铺设供水管路引至生活区，供水管用Dg50钢管。具体布置见总平面布置图 (图号：SJ-TB-XXCII-01)。

4.4.1 供水系统的主要工程量

供水系统的主要工程量见工程量表4-4-1。

主要工程量表

表4-4-1

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dg100 钢管 | m | 600 | 施工供水管 |
| 2 | Dg50 钢管 | m | 500 | 生活供水管 |

4.4.2 人员组织

供水系统人员组织，前期修建为8 人，其中：管道工4 人；电焊工2 人；辅助工2 人。开始运行后为5 人，其中：管道工2 人；电焊工1 人；辅助工2 人。

4.4.3 工期安排

开工即开始修建，20 天内完工并投入运行。2002 年11 月底拆除。

### 施工供电及通讯

4.5.1 施工用电

本标生产、生活用电由业主指定的供电点上接线，经架空引至施工工作面。

本标段6kv 施工用电由业主提供的10.5kv 接线点接线，经架空线路及S9 型变压器变为6kv。共安装变压器2 台，施工期间变压器总容量1600 kVA，用电设备安装总容量1388kw，电气设备的安装与所配合的施工面同步进行。

本标段400v 施工用电由业主提供的400v 接线点接线，经架空引至施工工作面，主要用电设备为5 台移动式电动空压机、施工照明及基坑排水水泵。

1#变压器为：S9-800/10/6，布置在导流明渠进口附近，供导流明渠进口的WK-4挖掘机和MQ1260/60t 门机用电。

2#变压器为：S9-500/10/6，布置在导流明渠出口附近，供导流明渠进口的WK-4挖掘机和门机用电。

施工区照明按施工部位及作业要求照度配置，尽量采用集中照明，必须确保用电安全。电气设备的运行严格按照有关电气运行规定和安全操作规程执行。

4.5.2 施工通讯

业主在坝址右岸场区提供微波电话，本标安装电话4 部，供施工调度及生活区联系使用，施工现场配置足够的无线对讲机，以满足正常工作联系通讯需要。

施工供电主要设备材料表

表4-5-1

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木电杆 | H=9m | 根 | 8 |  |
| 2 | 钢芯铝绞线 | LGJ-70mm | m | 200 |  |
| 3 | 变压器 | S9-800/10/6 | 台 | 1 |  |
| 4 | 变压器 | S9-500/10/6 | 台 | 1 |  |
| 5 | 交联聚氯乙烯绝缘电缆 | YJV—3×16 | m | 700 |  |
| 6 | 1KV 聚氯乙烯绝缘及护套电缆 | VV—3×185+1×95 | m | 500 |  |
| 7 | 1KV 聚氯乙烯绝缘及护套电缆 | VV—3×150+1×70 | m | 300 |  |
| 8 | 铝芯绝缘线 | BLV—70mm | m | 4000 |  |
| 9 | 大面积照明灯 | ZMD—714—2 | 套 | 2 |  |

### 施工辅属企业

为满足主体工程的施工需要，在本标施工场地区设置综合加工厂、机修厂、机械停放保养场、钢结构加工厂、仓库等设施。具体布置详见**水电站导流及泄洪工程施工总平面布置图 (图号：SJ-TB-XXCII-01)。

4.6.1 综合加工厂

综合加工厂内设有钢筋木材加工厂、砼预制厂和锚索加工车间，计划布置在本标施工区，占地面积6700m2，建筑面积1000m2 (其中工棚为720m2)。

(1) 钢筋加工厂

本厂主要承担本标主体施工及辅企施工需要的钢筋加工和锚索加工任务。本标工程主体钢筋量为4716t，锚索为3200m，锚杆9044 根。经计算高峰月钢筋加工能力为729t/月，钢筋加工能力19t/班，采用二班制生产。占地面积3000m2，建筑面积200m2，工棚600m2。人员组织：15 人；设备配套见主要设备表4-6-3。

(2) 木材加工厂

本厂主要承担本标的施工用全部木材的加工任务，主要有各类木模板，房屋建筑所需的木构件及其它木材需要。由于本标木材加工生产量少，木材加工厂仅需常规配备即可。占地面积1500 m2，建筑面积80 m2，工棚120 m2，人员组织：10 人；设备配套见主要设备表4-6-3。木材加工能力为10m3/d，采用一班制生产。

(3) 砼预制厂

本标砼预制件量较少，预制交通桥面和截流桥桥面及预制锚索墩头预制块，占地面积200 m2 就可满足要求。地坪需用砼60 m3。砼由砼拌和楼提供，由砼搅拌车运输。

(4) 综合加工厂技术特征见表4-6-1。

综合加工厂技术特性表

表4-6-1

| 序号 | 项目 | 生产能力 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋加工 | 19 | t/班 | 二班制 |
| 2 | 木材加工 | 10 | /d | 一班制 |
| 4 | 人员组织 | 40 | 人 |  |
| 5 | 占地面积 | 6700 |  |  |
| 6 | 建筑面积 | 1000 |  | 其中720 | 工棚 |

(5) 临建工程量

综合加工厂主要临建工程量见主要工程量表4-6-2。

主要工程量表

表4-6-2

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方开挖 |  | 80 | 设备基础等 |
| 2 | 石方回填 |  | 30 |  |
| 3 | 砼浇筑 |  | 100 |  |
| 4 | 浆砌块石 |  | 90 |  |
| 5 | 房屋建筑 |  | 280 |  |
| 6 | 工棚建筑 |  | 720 |  |

(6) 设备配套

综合加工厂主要设备配套见主要设备表4-6-3。

综合加工厂主要设备表

表4-6-3

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋切断机 | GJ50-40 | 台 | 2 | 7.5kw |
| 2 | 钢筋弯曲机 | GJ7-40 | 台 | 2 | 2.8kw |
| 3 | 钢筋调直机 | GJ6-4 | 台 | 1 | 5.5kw |
| 4 | 交流电焊机 |  | 台 | 2 | 30kw |
| 5 | 气焊设备 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 汽车起重机 | 16t | 台 | 1 | 共用 |
| 7 | 普通木工带锯 | MJ3110 | 台 | 1 | 20kw |
| 8 | 万能木工园锯 | MJ225 | 台 | 1 | 4kw |
| 9 | 木工平面刨 | MJ504 | 台 | 1 | 2.8kw |
| 10 | 砂轮机 | ф300 | 台 | 1 | 3kw |
| 11 | 单面压刨 | MB106 | 台 | 1 | 7.5kw |
| 12 | 振捣器 | 软轴ф50 | 台套 | 2 | 3kw |
| 13 | 平面振捣器 |  | 台套 | 2 | 7.5kw |
| 14 | 锚索加工设备 |  | 套 | 2 |  |

(7) 工期安排

2001 年10 月开始修建，三个月后木材加工厂投产使用。

4.6.2 钢结构加工厂

本标的钢结构加工厂布置在1#施工工区内，承担闸门、启闭机及预埋件的堆放和其它零星金属结构的加工以及闸门的预拼装。占地面积：3000m2；建筑面积：480m2，其中：工棚360m2。金属结构加工能力为：1000t/年。具体见第九、十章有关章节。

4.6.3 机修厂

本厂内设重型机械修理间，机修平台，工具库，配件库，办公室等，布置在CII标1#施工区，具体见施工总平面图 (图号：SJ-TB-XXCII-01)。占地面积1500m2，建筑面积180m2，其中：100m2 工棚。人员组织：16 人；设备配套见主要设备表4-6-4。

主要土建工程量见主要工程量表4-6-5。

机修厂主要设备表

表4-6-4

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 功率(kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单机 | 合计 |  |
| 一 | 机修厂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通车床 | CW6163C | 台 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | CA6164 | 台 | 1 | 10 | 10 |  |
| 2 | 牛头刨床 | B690 | 台 | 1 | 10 | 10 |  |
| 3 | 铣床 | X52K | 台 | 1 | 10 | 10 |  |
| 4 | 摇臂钻床 | Z3040×16/1 | 台 | 1 | 10 | 10 |  |
| 5 | 电焊机 | 多头ZTG6—1000 | 台 | 1 | 60 | 60 |  |
| 6 | 电动砂轮机 | φ300mm | 台 | 2 | 0.75 | 1.5 |  |
| 7 | 电焊机 | BX-500，150-700A | 台 | 2 | 32KVA | 64KVA |  |
| 五 | 重机修理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动砂轮机 | φ300mm | 台 | 2 | 0.75 | 1.5 |  |
| 2 | 电焊机 | 500A | 台 | 2 | 30 | 60 |  |

主要工程量表

表4-6-5

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼浇筑 |  | 30 |  |
| 2 | 浆砌石 |  | 90 |  |
| 3 | 房屋建筑 |  | 180 | 100工棚 |

4.6.4 施工机械停放保养厂

本厂主要承担用于本标施工的机械、车辆的停放和保养任务 (对汽车可进行三保)。设有修理车间及轮胎硫化车间，小型配件，工具仓库等，布置在机修厂旁边，以便就近检修、保养。占地面积2000m2，建筑面积310 m2，其中：工棚210 m2。人员组织7 人。其中：汽修工3 人，辅助工种4 人。设备配套见主要设备表4-6-6。工期安排：开工即开始修建，10 天后部分投入使用，1 个月后全部投入使用。

主要设备表

表4-6-6

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺丝拆装机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 充电机JCA30/90 | 台 | 4 |  |
| 3 | 扒胎机 | 台 | 1 | 新购 |

4.6.5 物资仓库

为保障本工程施工物资的需求，设置物资仓库，用于劳保、五金、小型工具、配件、电器设备及其他材料的存放。占地面积3000 m2，建筑面积700 m2，其中工棚500 m2。具体布置见施工总布置图 (图号：SJ-TB-XXII-01)。

人员组织：共20人，其中库工6人，辅助工种14人。

仓库设备配套见主要设备表4-6-7。

房屋建筑300 m2，工棚500 m2，场平3000 m2，浆砌石200m3。

开工开始修建，1 个半月后全部投入使用。

物资仓库主要设备表

表4-6-7

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖车 | 40t | 台 | 1 | 共用 |
| 2 | 载重汽车 | 5t/8t | 台 | 1/1 | 部分共用 |
| 3 | 汽车起重机 | QY25t | 台 | 1 | 共用 |
| 4 | 汽车起重机 | QY16t | 台 | 1 | 共用 |
| 5 | 汽车起重机 | QY8t | 台 | 2 | 部分共用 |

4.6.6 炸药库

炸药库拟布置在索桥上游左岸V 型山谷中。占地面积600m2，建筑面积100m2，存储炸药20t，雷管10000 发。库房设防火沟、避雷装置和消防器材。

4.6.7 生活营地及办公用房

根据招标文件及施工总进度安排，为满足施工需要及高峰期人员的生活需要，本标高峰期人约400 人。生活办公用房租赁业主提供的2800m2 办公生活用房。

### 弃碴场布置

本标开挖弃碴场布置在右岸Ⅲ级阶地下游侧的Ⅰ级阶地，距坝轴线线下游300m。安排进行经常性的碴场平整，修筑排水设施，使碴场保持整洁。

### 施工道路布置

为满足本标段土建施工的需要，业主已在右岸导流明渠右侧开挖出一条上坝公路，该公路下游方向与黄河大桥相连，上游方向与拌合系统和上游吊桥相通，这为本标段施工创造了良好的条件。

在开挖期间主要利用右岸上坝公路，并在导流明渠进口和出口适当位置下卧开挖形成1#、2#施工道路，再根椐开挖分层的要求，以满足开挖施工的需要，对1#、2#施工道路在开挖工作面内进行适当延长。详见导流明渠开挖施工道路布置图。

砼浇筑施工期间除利用已有上坝公路外，并利用上、下游围堰将1#、2#施工道路以小于10%的坡度延长后进入导流明渠进出口底部，同时利用下游围堰与导流明渠左侧进厂公路相连接，满足进厂公路交通桥和导流明渠左导墙等部位的施工。

后期施工主要利用上坝公路和进厂公路桥，其总体施工施工道路布置详见施工总平面布置图 (图号：SJ-TB-XXCII-01)。

施工道路主要技术特性见下表4-8-1

施工道路主要技术特性表

表4-8-1

| 施工道路名称 | 起止高程范围(m) | 道路宽度(m) | 道路 | (桥) (m) | 长度 | 最大坡度(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#施工道路 | 高程1475~1506 | 9 |  | 410 |  | 10 | 未考虑进入开挖面的延长部分 |
| 2#施工道路 | 高程1468~1506 | 9 |  | 120 |  | 8 |  |
| 3#施工道路 | 高程1487.5~1502 | 12 |  | 180 |  | 10 |  |
| 右岸上坝公路 | 高程1481~1502 | 12 |  | 430 |  | 7 |  |
| 进厂公路桥 | 高程1492~1491 | 12 |  | 68 |  | 2 |  |
| 进厂公路 | 高程1492~1502 | 12 |  | 210 |  | 6 |  |

施工道路主要临建工程量见表4-8-2

主要工程量表

表4-8-2

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方开挖 |  | 700 |  |
| 2 | 石方开挖 |  | 2800 |  |
| 3 | 石方回填 |  | 3500 |  |
| 4 | 碎石回填 |  | 950 |  |

### 截流桥

截流桥为河床截流时上游围堰施工的主要通道，根据业主规定技术指标，我局根据以往的施工经验，对截流桥进行初步了设计，截流桥的主要工程量见表4-9-1，

截流桥的结构形式见《导流明渠截流桥设计图》(图号：SJ-TB-XXCII-27)。

主要工程量表

表4-9-1

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墩柱砼(C30) |  | 160 |  |
| 2 | 预制砼(C35) |  | 540 |  |
| 3 | 桥面砼(C35) |  | 150 |  |
| 4 | 钢筋制安 | t | 72 |  |
| 5 | 钢埋件 | t | 4.5 | 包括止水、栏杆和支座等 |
| 6 | 沥青 | kg | 350 |  |

### 施工期排水

根据水文资料及施工要求，考虑采取以下排水措施，沿阶地顶部顺河流方向堆筑截水坎；沿岸坡开挖截水沟将水排往集水坑处；在明渠开挖过程中，沿明渠底部每间隔50m 左右开挖一个2×2×3m 积水坑，架设水泵抽排，及时排除渗水、地面积水、雨水等，以保证基础质量、有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基。

本标段施工期排水时段为2001 年12 月1 日~2002 年9 月30 日，排水期300天。考虑围堰及基坑四周渗水、堰基覆盖层渗水、雨季降水汇流等因素，排水总量初算约15m3/h，并以此配置相应的抽排水设备。选用排水能力约为50m3/h (扬程H=30m、功率p=11kw) 的单级单吸离心泵，在导流及泄洪闸工程基坑上下游各布设1 台承担整个明渠基坑施工期排水作业，水泵型号为：IS100-80-160A，并备用1 台。

排水作业时，泵站内配置1 台2″潜水泵，以利离心泵的启动。

### 环保工程

4.11.1 修建污水处理池

根椐招标文件要求，本标段对污水排放方面采取以下措施：

(1) 在下游围堰下游侧150m 左右处河边设置一污水处理池，确保施工和生活污水经处理后进入黄河中；

(2) 在导流明渠开挖施工工作面采取分层分段集中排水至污水处理池；

(3) 在厂区内各条临时道路一侧设置一条50×80cm 排水沟，并在上坝公路右侧设置一条150×180cm 的排水沟。并安排专人随时对排水沟进行清理。

4.11.1 修建临时厕所和垃圾堆存点

在导流明渠施工工作面、后方加工厂、生活区和其它部位并结合砂石料系统的布置情况，设置5 个临时性厕所和生活垃圾堆存点，安排专人将生活垃圾定点定时进行处理，确保生活区和施工现场干净卫生。

## 围堰和水流控制工程

### 施工特性

**水电站采用右岸明渠过水、河床围堰挡水、基坑全年施工的导流方式。导流明渠和永久泄水闸结合布置。本标段为施工导流第一期的项目，主要进行导流明渠施工，上游来水由束窄后的原河床泄流。施工导流标准为10 年一遇的设计洪水。

本标段围堰和水流控制工程主要包括导流明渠进口围堰填筑、明渠出口围堰填筑、施工期维护、排水及施工期渡汛等项目。

导流明渠进口围堰为草土体及土石混合体围堰，围堰挡水时段为2002 年1 月~10 月，设计挡水标准枯水期P=10%的相应流量1250m3/s，相应堰前水位为1482.46m 高程；汛期P=10%的相应洪水流量4150m3/s，相应堰前水位为1487.75m高程；确定枯水期堰顶高程为1483.4m，堰顶宽度15.0m；汛期堰顶高程为1488.7m，堰顶宽度10.0m；围堰轴线长256m，最大堰高17m，迎水侧坡比为1:1.5~1:2.0、背水侧坡比为1:2.0。

导流明渠出口围堰为草土围堰，设计挡水标准P=10%的相应洪水流量4150m3/s，相应堰前水位为1486.75m 高程；确定堰顶高程为1487.5m，堰顶宽度20.0m；围堰轴线长259m，最大堰高12m，迎水侧坡比为1:1.5、背水侧坡比为1:1.5~1:0.2。

明渠进口围堰堰基、出口围堰堰基均采用粘土水泥灌浆措施防渗，进口围堰1483.4m 高程以下堰体及出口围堰堰体均采用草土体防渗、进口围堰1483.4m 高程以上堰体则采用土工膜防渗。围堰断面结构尺寸见《明渠进出口围堰体型断面图》(图号：SJ-TB-XXCII-06)。

根据招标文件控制性工期要求和施工总进度安排，明渠围堰填筑时间安排在2001 年10 月末~11 月初开始，2001 年12 月中旬，达到枯水期围堰挡水标准，为明渠下部施工创造条件。

围堰和水流控制工程主要工程量详见表5-1-1。

围堰及水流控制工程施工主要工程量表

表5-1-1

| 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明渠进口围堰 | 草土围堰填筑 |  | 27800 | 草土体 |
|  | 石碴堆筑 |  | 63300 | 堰体加宽加高 |
|  | 防渗土工膜铺设 |  | 2970 | 砼基条125 |
|  | 过渡料 |  | 5400 |  |
|  | 前沿石碴防护 |  | 11780 |  |
|  | 钢筋铅丝笼防护 |  | 5700 | 迎水坡面 |
|  | 粘土水泥防渗灌浆 | m | 1415 |  |
| 明渠出口围堰 | 围堰填筑 |  | 48500 | 草土体 |
|  | 前沿石碴防护 |  | 11000 | 迎水坡面 |
|  | 钢筋铅丝笼防护 |  | 4600 | 迎水坡面防护 |
|  | 粘土水泥防渗灌浆 | m | 1440 |  |
| 施工期排水 | 项 | 1 |  |
| 施工期渡汛 | 项 | 1 | 加高子堰520 |
| 堰体拆除 |  | 178080 | 计入出口围堰预留覆盖层挖除量为211100 |

### 施工布置

黄河**水电站导流明渠 (泄洪闸) 进出口围堰属于纵向围堰，为了尽可能保持原河道的泄流顺畅，不对河床造成雍塞，围堰定位考虑在不压占主体建基面的前提下，尽可能的靠向岸侧布置，并在施工时严格控制迎水前沿石碴防护体的粒径并按程序施工。

交通条件、施工场地均集中在右岸，考虑粘土料场等因素，主要设施布置以靠近右岸堰头部位一线为主；围堰填筑采用从两端头立堵方式进行推进填筑。

5.2.1 水、电布置

(1) 施工用水

施工用水主要为堰体防渗帷幕钻灌施工用水和堰体干填用水及草料堆场的消防用水等；采用Φ100mm 的钢管从本标段系统供水管路上接取，引入施工作业面和储料场使用。

(2) 施工用电

围堰工程项目主要用电设备有堰体防渗帷幕钻灌施工设备、基坑排水设备、局部填筑碾压小型施工设备及施工区和草料堆场照明等，用电量按各工区设备使用最大需电量考虑，由本标段统一布置于明渠中段的变压器低压侧上接引至各个施工作业面。

5.2.2 施工道路布置

围堰工程施工的场内施工道路，与本标段其它前期施工项目一并结合考虑形成场内外的交通系统：以右岸主干交通道路为主、与明渠主体开挖的施工道路结合，上游端自右岸上坝公路起沿冲沟上沿挖填下基坑的道路；下游端自本标段弃碴场左端头起铺填满足明渠开挖和围堰填筑要求的施工道路。为满足围堰工程及导流明渠施工的需要，需修筑与明渠开挖及砼浇筑施工相协调使用的临时便道；(1) 连接导流明渠进出口围堰上下游端的施工道路：(2) 上下游围堰填筑等施工过程中沿围堰内坡的贯穿道路。施工道路布置见《围堰施工平面布置图》(图号：SJ-TB-XXCII-04)。

5.2.3 围堰备料场布置

围堰备料场主要考虑上下游围堰草土堰体填筑施工时的草料、部分粘土及后期填筑用的过渡料、土工布等的备料堆存、加工。

粘土备料场选用弃碴场的一角，大部分则直接在下游左岸土料场开采上堰；过渡料在弃碴场就地堆存备用、上游围堰石碴堰体填筑部分则直接由明渠开挖弃料拉运上堰；土工布则在右岸综合加工厂区内辟出场地进行前期拼接加工等。

草料场分上、下游两个区设堆场，上游堆场布置在进口下基坑道路与主干道交叉台地上；下游堆场布置在下游弃碴场靠河边侧。初估算需占地10700，上游堆场和下游堆场的占地分别为3700、7000；考虑草料储存特点，初定分区堆垛，按200t/垛，垛间分设2m 宽隔离带。布设完善的消防和照明设施。

### 施工程序及进度安排

5.3.1 施工程序

(1) 施工准备

围堰工程是本标段中的首要施工项目，作业面相对较小、施工强度较大、受地形及水文条件的严格约束等，我局将精心组织、充分准备、高强度投入，确保顺利、安全地在预定时间内完成。

首先保证进场施工机械设备的配套、适用性，性能及维护保养状况良好；作好组织准备，组建施工局现场专业水情组，通过业主与黄河中上游水文局下属水文站点专业机构建立联系、与业主和监理工程师建立水情资料通报共享渠道，负责适时监测上下游水位、流速、水面宽度等，及时向有关部门、责任人报告水位、流速及水面宽度等数据，保证现场施工指挥系统指令的准确性和时效性。

(2) 施工程序

1) 导流明渠进口围堰施工程序

2) 导流明渠出口围堰施工程序

5.3.2 施工进度安排

根据招标文件控制性工期要求以及施工总进度安排，围堰和水流控制工程的施工进度安排详见附表5-3-1。

围堰与水流控制工程施工进度计划表

表5-3-1

### 导流明渠进出口围堰施工方法

考虑上游来水水情、工期、施工场地等条件，明渠进口围堰按两个阶段实施：第一阶段施工枯水期挡水围堰，为明渠前期的开挖施工创造条件。枯水期围堰为草土体堰，布置于进口围堰轴线上游，草土体堰轴线距围堰轴线13.1m。进占填筑施工按设计高程和顶宽进行施工。

5.4.1 草土体围堰填筑

制定详细的单项施工组织设计，书面报告业主、监理工程师；在准备工作就绪、得到监理工程师批准后，即正式开始施工。

根据本项目的特点及施工条件，进口围堰填筑采用自上游向下游推进为主、另一端推进为辅的方法施工。采用捆草法施工。

出口围堰堰基覆盖较厚，可预留作为堰体的一部分，按1:1.5 的边坡控制，后期围堰拆除时一并挖除。

(1) 备料

材料主要为抛填材料，充分考虑了河道水流条件下的流失量。主要材料为粘土和麦草料，备料量按设计量的1.2 倍计 (即计入20%流失量)。麦草尽可能选购新草；粘土料场则需对已确定取土料场的储量事先进行现场核实、取样试验、试挖等。

(2) 草土围堰填筑

导流明渠进口草土围堰为黄河右岸岸坡纵向型围堰，填筑总量27800m3，用草量约1835t (已计入20%流失量)，用土量约25690m3 (已计入20%流失量)。草土比为50~55kg (干草)/(m3  草土体)。每个草捆捆成长为1.5~1.8m、直径0.5~0.7m 标准的可沉放草捆。堰体填筑施工时，将草捆用架子车运至堰体附近由人工在堰头平铺，再用草绳将草捆连为一体。

导流明渠出口草土围堰同为右岸岸坡纵向型围堰，填筑总量48500m3，用草量约3495t (已计入20%流失量)，用土量约41600m3  (已计入20%流失量)。草土比同为50~55kg (干草)/(m3  草土体)。具体施工方法同前。

明渠进出口草土体围堰用草量按计入流失量后的总数5325t 采购备料。

堰体填筑进占前，在近岸高、陡坡基岩裸露地段，为避免后序爆破开挖施工危及围堰堰基防渗体，需预先开挖隔离段，实施钻爆开挖至明渠底部设计高程；在离岸覆盖层较低地段，先将堰基清理，采用液压挖掘机、人工配合；随后进入填筑阶段，铺筑一层土料，然后将草捆垂直岸边并排沉放。待第一排草捆浸入水中1/3~1/2 草捆长后，将草绳拉直固定在岸边，用草绳将草捆捆为一体，逐层沉放，形成一个300~400的斜坡，再铺一层厚约30cm 的散草；铺草工序完成后，随即进行洒水，使草料浸湿，便于下沉和压实。然后在散草上铺土，铺土厚度40cm 左右；自卸汽车直接拉运至堰头处后卸料，堰头配备1 台120hp 推土机、由人工配合推土机铺填、压实。各层均依次进行上述工序循环作业，直到堰体填筑完毕。

明渠草土堰体填筑按班推进3.5m/班控制，平均强度480m3/日，工期25 天；土料取自于下游附近的土料场，运距约3Km；土料挖装运输采用1.2m3 液压挖掘机、3.1m3 装载机配8t 自卸车运输上堰。

提前在备料场临时备料堆存的过渡料，则采用3.1m3 装载机装自卸汽车上堰。

(3) 施工机械配置

土料场的开采装运配置1 台1.2~1.5m3 挖掘机、2 台3.1m3 装载机、18~20 辆8t 自卸汽车、2 台120hp 推土机。

(4) 块石钢筋铅丝笼防护体施工

块石铅丝笼防护工程量较大，约10300m3，平均日工作量115m3；钢筋铅丝笼在加工厂按标准加工制作，块石铅丝笼在堤头由人工装填，推土机推抛填铺的方法施工，为达到柔型防护效果，拟采取钢筋铅丝笼和钢丝绳互连固定及沉放的措施。水下块石铅丝笼采用在堰堤迎水面一线堰顶上装填钢筋铅丝笼，由人工配合、推土机推投、挖掘机配合予以适当的修整分段逐段抛投。

5.4.2 明渠进口围堰石碴体填筑

主要工作内容包括堰体填筑、防渗土工膜铺设等项目。

明渠进口围堰堰体填筑第一阶段1483.4m 高程以下草土堰体的填筑完成后随即进入第二阶段，即围堰的培厚和1483.4m 高程以上堰体的填筑。在堰基粘土水泥防渗施工完毕后，进行下部草土防渗体中砼基条的浇筑，完成土工膜与砼基条的连接固定及埋设之后，逐层进行围堰的石碴加宽和加高填筑施工。

加宽填筑在草土体围堰完成后即组织施工，采用双向推进填筑的方式施工，填筑按自下而上的顺序进行。运距均在0.5Km 内，利用20 天的时间完成，平均强度1200m3/班。作业面配1 台TY220 推土机推料和平整堤面。

堰体加高填筑主要包括砂卵石、过渡料及石碴主堆体；砂卵石填料取自于导流明渠开挖料，运距约0.5Km 内；过渡料取自于天然分选料，运距约3.0Km；石碴主堆体料取自于明渠开挖弃料，运距0.5Km 内。待1483.4m 高程以下堰体填筑完毕后，由开挖工区拉运石碴上堰进行填筑，采用自行式振动碾碾压；边角等局部配备电动蛙式打夯机夯实。堰体填筑时堰头推料设备采用1 台TY-220 推土机。堰体填筑施工，采用自下而上分层碾压回填，砂卵石填料分层回填碾压层厚控制在0.5~0.6m 左右一层、过渡料按0.3~0.4m 一层、主堰体石碴按0.5~0.7m 控制；迎水面石碴防护体填筑随着堰体上升逐层填筑，同层的填筑顺序为：砂卵石→过渡料→土工膜粘接铺设→过渡料→主堰体石碴填筑→迎水面石碴防护体。不同填料的分层碾压参数以及碾压技术要求均按招标文件和《碾压式土石坝施工规范》SD213-83 要求进行施工。施工前进行碾压试验，以获得最佳的碾压遍数、最优含水量等参数，供施工时使用。

碾压设备采用1 台SD-100 型自行式振动碾碾压，局部及边角部位采用电动蛙式打夯机夯实，平整推料采用1 台TY-220 推土机。

5.4.3 围堰堰基防渗

堰基高程1475.0~1477.0m，覆盖层厚度4~9m，基岩面高程1471.5~1472.0m。

进口围堰防渗轴线长约256m，出口围堰防渗轴线长约259m，采取灌粘土水泥浆的防渗方法，围堰防渗工程量2855m。按两排孔梅花型布孔，孔排距2m，孔深5~7m，深入基岩1~2m，分两序施工。灌浆浆液采取水泥粘土，水泥与粘土按1:1~1:3 的配比采取称重法进行配制。

上游围堰填筑到1483.4m 高程、下游围堰填筑到顶1487.5m 高程后，在此平台上进行防渗施工，根据施工工期要求和现场施工场地条件，按施工强度55m/班安排施工机械设备，拟在进口、出口围堰各布置8 台机组施灌；围堰防渗施工安排在2001年12 月6 日~12 月30 前全部结束。

堰基防渗施工方法、施工工艺及措施详见第九章。

5.4.4 导流明渠沿线冲沟的处理措施

导流明渠沿线共有5 条冲沟，自上游起，依次编号1#~5#，3 条规模较大，两条较小。拟采用与明渠开挖施工同步进行处理，即按明渠基础开挖标准，挖除冲沟出口表层破碎岩石，破碎带要进行适当的扩大开挖，达到相应的技术要求，采用浆砌石体补缺，以满足施工期明渠左岸预留岩坎挡墙全线挡水及汛期拦洪截渗的要求。

砌筑施工按相应规范要求严格施做。

5.4.5 防渗土工膜铺设

(1) 准备工作

1) 材料选择

根据围堰防渗水头，上游围堰防渗土工膜材料选用两布一膜型式，主膜厚0.5mm，幅宽2.0m，长约50.0m 左右，单位平米重1200g/m2，土工膜的主膜为热复合PVC 主膜，主膜两侧各粘有300g/m2 规格左右的无纺布。PVC 主膜延伸性能好，适应变形能力强，主膜两侧粘的无纺布，即可增强主膜强度，又可保护主膜不被垫料中石块刺破，且能改善主膜受力状态，又能起到排水反滤作用。

2) 材料存放及拼接场地

土工膜材料临时存放及拼接场地选择在综合加工场区内。材料仓库设置隔潮木板，防止材料受潮，土工膜材料与粘接剂、脱模剂分开存放，仓库内要严禁烟火。

3) 土工膜材料检查

防渗用土工薄膜，主要是检查防渗主膜的质量情况，检查内容有主膜性能技术指标和产品质量。其中产品质量是指主膜有无裂口、针眼、空穴及接头处脱离或起皱等现象；检查方法为试验检测、强光照射及撕开无纺布表层等办法。进行试验检测，在施工现场也需进行抽样试验，取样方式按有关规范要求严格执行，确保防渗水头对上下游围堰材料的性能技术指标要求。

(2) 施工方法及措施

1) 作业程序

依堰体填筑施工的进程，及时尽快的埋设土工膜，完成土工膜与下部草土体顶部浇筑的砼条带 (B×H=80×60cm)、右岸坡的闭合连接，形成土工膜铺设作业面。

土工膜铺设自下而上，边铺设边进行堰体回填，回填一层，铺设一层。

2) 土工膜与下部草土防渗体的连接施工

明渠进口围堰土工膜铺设在1483.4m 高程以上堰体迎水侧部位，粘接铺设总量为2970m2。为草土防渗体以上堰体的防渗措施，与下部堰体及右岸岸坡和右岸阶地连接均采用由人工清挖连接部位前沿碴料等，然后用膨胀螺栓固定埋设土工膜、回填防渗黄土的型式相接，详见《施工导流结构图》(SJ-TB-XXCII-05)。防渗黄土的填筑，其填料取自于下游的土料场，运距约3Km；采用自下而上分层回填埋设土工膜的方法碾压夯实施工；挖装拉运上堰的设备配置为：1 台3.1m3 装载机和3 辆20t 自卸汽车。碾压夯实技术要求按招标文件和《碾压式土石坝施工规范》SD213-83 要求进行施工。

1) 场内拼接作业

作业内容及顺序:土工膜质量检查及质量缺陷处理→无纺布预胶固→第一层无纺布粘接→主膜粘接→主膜粘接质量检查、缺陷处理、验收→第二层无纺布粘接→打捆进库，准备运往现场施工。

无纺布预胶固是将主膜两侧的无纺粘接面进行第一次均匀施胶 (LDJ246 胶)，等胶浸透干燥后进行主膜清理、擦洗即可。粘接作业时，先在土工膜下部预垫刨光木板或新钢模板，并使土工膜粘接缝面沿着刨光木板 (或新钢模板) 摊开、铺平、缝面搭接对齐，搭接宽度10cm，而后进行第一层无纺布粘接。无纺布粘接:将无纺布搭接面再次均匀施胶，待胶在初干状态下用手压平将其粘合即可，无需施压就可粘接牢固。

当第一层无纺布粘接到一定长度距离后，可紧跟着进行主膜粘接。主膜粘接:首先将主膜粘接面均匀施胶、粘合，并不断用棉纱擦压平整，而后立刻用砂袋或新钢模板上压石块的方法施压，施压时间18h 左右，施压砂袋时或钢模板时，将砂袋搭好垫平，钢模板接缝对齐，确保没有漏压现象。等施压时间到后，立即进行粘接质量检查、处理、验收等工作。主膜粘接质量缺陷处理相同于主膜粘接。当主膜粘接验收交缝后，即可进行第二层无纺布粘接。场内作业提前现场施工10 天左右。

2) 现场铺设作业

现场土工膜铺设作业主要包括土工膜粘接与土工膜铺设两部分。土工膜铺设随堰体分层填筑进行，铺设顺序为:先进行土工膜一侧的堰体垫层料填筑，而后进行碾压夯实、修坡、铺设土工膜。当土工膜铺设好后，进行另一侧的垫层料填筑。现场土工膜作业施工，其每层施工顺序是:无纺布预胶固 (场内作业) →第一层无纺布粘接→主膜粘接→主膜粘接质量检查、处理、验收→第二层无纺布粘接→铺设土工膜、回填堰体垫层料、进行下个循环作业。

3) 伸缩节施工

伸缩节制作在场内进行，采用土工膜拆叠、固定制作而成。固定方式采用无纺布固定条，将伸缩节各拆叠面粘接固定。伸缩节每次制作长度宜在6m 左右。为方便现场粘接时的打开摊平及折叠固定，现场伸缩节始终保持要比土工膜多一层到二层的长度。伸缩节铺设随着土工膜进行。伸缩节铺设好后，将固定条剪除，同时还在伸缩节土工膜的两侧面各覆一层聚乙烯塑料薄膜，以利伸缩节的自由变形。

### 围堰拆除

围堰拆除严格按要求挖至1475.0m 高程，拆除总量178080m3；下游围堰下部预留覆盖层同时挖至设计高程。明渠进出口围堰各配1.5m3 长臂液压反铲挖掘机2台、20t 自卸汽车共12 辆，由围堰下游端向上游端退挖装车运碴的方法进行拆除，弃碴运距1km；约需20 个工作日结束；1.5m3 液压反铲挖掘机最大挖深可达6.0m，堰体水上部分一层一次挖完；水下部分按两层进行，随水位下降逐层挖除。

### 施工期排水

施工局将提前制定好详尽的排水措施，报送监理工程师批准。初拟沿右岸阶地顶部在明渠全长方向上堆筑截水坎，沿岸坡开挖截水沟导向排往集水井处。在明渠开挖过程中，沿明渠底部每间隔50m 左右开挖一个2×2×3m 积水坑，架设水泵抽排，及时排除渗水、地面积水、雨水等，以保证基础质量、有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基。

本项目因属岸坡型挡水堰，围堰成型后基坑的初期排水量较小、积水深度小，排水量约1.35 万m3，拟在48 小时内完成抽排水工作。配置IS100-65-200B 型 (排水能力Q=100m3/h、扬程H=34m、功率P=15kw) 水泵2 台、并将后续的经常性排水设备一并投入初期排水。

本标段施工期排水时段为2001 年12 月1 日~2002 年9 月30 日，排水期300天。拟在围堰明渠沿线靠左、右岸两侧附近开挖主、次排水沟向积水坑汇流，形成排水系统，在积水坑处设置泵站抽排水。

考虑围堰及基坑四周渗水、堰基覆盖层含水量、雨季降水汇流等因素，排水总量初算约15m3/h，按此排水强度配置抽排水设备。

选用排水能力约为50 m3/h (扬程H=30m、功率p=11kw) 的单级单吸离心泵，在泄洪闸基坑上下游各布设1 台承担整个明渠基坑施工期排水作业，水泵型号为：IS100-80-160A，另备用1 台。排水作业时，泵站内配置1 积2″潜水泵，以利离心泵的启动。

### 施工期安全渡汛措施

由于本工程所在其径流的变化与天然降水基本相对应，在整个施工期中加强气象、水文观测和预报，为安全渡汛提供决策的前提条件；为确保施工安全，采取以下措施：

(1) 依施工组织设计配备并及时调整各种物资材料、设备、劳动力等资源，合理安排、灵活调度，确保各阶段内进度计划的实现，在汛期来临前完成本单项该阶段的目标形象；

(2) 每年汛前要根据预报情况，做好“防汛施工组织设计”并报监理工程师审批，并按批复的文件要求，认真组织实施；

(3) 按节点工期控制各个环节保证顺利完成，在积极施做进出口围堰及在运行过程中维护的同时，充分重视明渠左边墙预留岩坎段的开挖控制和明渠砼边墙的施工进度，确保达到渡汛形象；

(4) 建立防汛指挥机构，明确防汛责任人，设专职水情预报人员，及时掌握水情，为防汛提供决策依据，根据防汛任务，建立防汛抢险队伍；

(5) 在围堰顶部准备充分的草袋土或编制袋土，根据水情若发生超标准洪水，及时加高围堰即填筑草袋或编制袋装黄土子堰，初拟按1m 高填筑子堰；并积极组织作好人员、机械设备、材料的撤退工作，尽可能避免或减少损失；

(6) 经常检修排水设施，及时排除基坑中渗水和降水，以保证施工正常进行；

(7) 准备抗冲能力较好的材料，大块石、草袋、编制袋等，对围堰有折冲水流冲蚀地方进行加固，确保围堰安全；

(8) 做好堵漏的设备和材料的准备工作，在出现意外情况时及时处理。

### 施工机械、主要材料及劳动力计划

5.8.1 施工机械计划 (见表5-8-1)

5.8.2 主要材料计划 (见表5-8-2)

5.8.3 劳动力计划 (见表5-8-3)

施工机械设备配备表

表5-8-1

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造厂名 | 购置年份 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 120HP | 2 | 洛阳工程机械厂 | 1998 | 2001.10 |  |
| 2 | 自卸汽车 | 8t | 20 | 东风汽车公司 | 1999 | 2001.10 |  |
| 3 | 装载机 | 980F 3.8m3 | 1 | 美国卡特彼勒 | 1997 | 2001.10 |  |
| 4 |  | KLD85Z 3.1m3 | 1 | 徐州工程机械厂 | 1994 | 2001.10 |  |
| 5 | 液压反铲 | CAT320L 1.0m3 | 2 | 美国卡特彼勒 | 1996 | 2001.10 |  |
| 6 | 振动碾 | SD-1000 | 1 | 美国英格索兰 | 1997 | 2001.10 |  |
| 7 | 锅炉 | 4t | 1 | 西安工业锅炉厂 | 1998 | 2001.10 |  |

主要材料和水、电需用量计划表

表5-8-2

| 名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 2001 年 | 2002 年 |  |
| 钢筋 |  | t | 266 | 266 |  |  |
| 铁丝 | 8# | t | 47 | 47 |  |  |
| 水泥 |  | t | 430 | 430 |  |  |
| 柴油 |  | t | 90 | 50 | 40 |  |
| 编织袋 |  | 个 | 2000 | 2000 |  |  |
| 麻绳 |  | kg | 2200 | 2200 |  |  |
| 水 |  | m3 | 5000 | 5000 |  |  |
| 电 |  | kWh | 411600 | 239900 | 191700 |  |

主要劳动力计划表

表5-8-3

| 人数 | 工种 | 机械运转工 | 修理工 | 灌浆工 | 水泵工 | 普工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人数 | 人工工日数 |
| 2001 年 | 1 季度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 季度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 季度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 季度 | 35 | 4 | 48 | 3 | 120 | 211 | 10761 |
| 2002 年 | 1 季度 | 35 | 4 |  | 3 | 20 | 62 | 4743 |
|  | 2 季度 |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 535 |
|  | 3 季度 |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 535 |
|  | 4 季度 | 35 | 4 |  | 2 | 20 | 62 | 3162 |
| 合计 |  |  |

## 土石方工程施工方法说明

### 简述

导流及泄洪闸土石方工程主要由引水明渠、闸室、消力池和下游出水渠等部分的土石方明挖、开挖支护、土石方填筑等工程项目组成。

### 土石方开挖施工方法说明

6.2.1 土石方工程开挖施工特点

导流及泄洪闸工程土石方开挖施工特点如下：

(1) 导流及泄洪闸工程全长543m，开挖高差约42m，沿线穿越5 条冲沟，总体地质情况良好。在开挖施工时，冲沟附近要精心组织施工。由于土石方开挖施工工期安排在2001 年10 月~2002 年4 月，避开了雨季，但在2002 年3 月为保证下游农田灌溉，黄河水流量增大，地下水位升高，开挖工作面要加强排水能力，以保证开挖施工在旱地进行。

(2) 本工程所在位置出露的基岩上覆盖为黄土类土及残留的砂砾石层，覆盖层厚1.0~3.0m，局部3.0~4.0m，松散无胶结。因此，在进行基岩覆盖的黄土及残留的砂砾石层开挖时，采用推土机集料，装载机挖装，自卸车拉运，并将开挖出的土石料运至指定地点以备回填使用；下部岩石开挖采取钻爆法进行施工。并对开挖出的边坡及底板按设计要求进行及时处理。

(3) 根据招标文件要求的工期安排，闸室段2002 年3 月初具备浇筑砼条件，开挖施工的重点部位为闸室段及消力池段，开挖施工时，利用现场有利地形，首先在泄洪闸部位开一个工作面，以利于闸室段及消力池段尽早开挖至建基面，为砼浇筑施工按期进行创造条件。另外，在上下游各开一个工作面，以保证施工工期。

6.2.2 土石方开挖工程量

土石方开挖工程量表

表6-2-1

| 序 号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引水明渠段 | 明挖 | 万 | 32.71 | 其中：土方开挖1.05 万、石方开挖31.66 万。 |
|  |  | 锚固 | 锚杆 | 根 | 413 | 4.5m 长φ25 |
|  |  |  | 喷砼 |  | 1575 |  |
| 2 | 闸室段 | 明挖 | 万 | 9.87 | 其中：土方开挖0.53 万、石方开挖9.34 万。 |
|  |  | 锚杆 | 根 | 743 | 4.5m 长φ25 |
|  |  |  | 根 | 1140 | 5.0m 长φ25 |
| 3 | 消力池段 | 明挖 | 万 | 20.70 | 其中：土方开挖0.63 万、石方开挖20.07 万。 |
|  |  | 锚杆 | 根 | 2145 | 4.5m 长φ25 |
|  |  |  | 根 | 2128 | 5.0m 长φ25 |
| 4 | 护坦段 | 明挖 | 万 | 21.68 | 其中：土方开挖0.94 万、石方开挖20.74 万。 |
|  |  | 锚杆 | 根 | 2475 | 4.5m 长φ25 |
|  | 土方明挖 | 万 | 3.15 |  |
| 合计 | 石方明挖 | 万 | 81.81 |  |
|  | 锚杆 | 根 | 5776 | 4.5m 长φ25 |
|  |  |  | 3268 | 5.0m 长φ25 |
|  | 喷砼 |  | 1575 |  |
|  | 挂网钢筋 | t | 60 |  |

6.2.3 土石方开挖工程特性

工程特性表

表6-2-2

| 序号 | 工程部位 | 工程特性 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 桩号 | 全长(m) | 底板高程(m) | 开挖高差(m) | 边坡坡比 |
| 1 | 引水明渠段 | 0＋000000m~ 0-260.00m | 260 | 1475 | 33 | 2:1~4:1 |
| 2 | 闸室段 | 0＋000000m~ 0＋045.20m | 45.20 | 1472 | 36 | 2:1~4:1 |
| 3 | 消力池段 | 0＋045.20m~ 0＋133.20m | 88 | 1468 | 40 | 1:1~4:1 |
| 4 | 护坦段 | 0＋133.20m~ 0＋283.2m | 150 | 1471~1483 | 42 | 1:1~4:1 |

6.2.4 施工布置

(1) 施工供风

由于导流及泄洪闸开挖施工战线较长，除履带钻机自带的空压机外，另外配置2台20m3 英格索兰电动空压机组成的集中供风站，经由4″钢管引至石方开挖工作面。

供风管路每隔50m 设一组风叉。空压机站布置闸导流及泄洪闸工程开挖区右岸上坝公路一侧。

(2) 施工供电

开挖施工用电主要为电动挖掘机、空压机及夜间施工照明等。供电线路从附近的变压器上接线送至各施工用电部位。

(3) 施工供水

导流及泄洪闸工程开挖施工用水主要为机械冷却、喷砼、锚杆砂浆拌和，用水量不大，在系统供水管路上接1.5″钢管引至各施工用水部位。

(4) 炸药库

炸药库拟布置在索桥上游左岸V 型山谷中。建筑面积100m2，存储炸药20t、雷管10000 发。库房设防火沟、避雷装置和消防器材。

(5) 开挖施工临时道路

导流及泄洪闸工程开挖施工道路主干道布置3 条，即上下游进出口各一条，中部右侧一条，分别编为1#、2#和3#。

上游1#施工主干道根据现场地形条件，路面由1510m 高程沿自然坡下降至1493m 高程左右，其中一条施工道路沿黄河岸边进入闸室段上游处，进入开挖施工区，其余施工便道根据不同的开挖施工的需要，分别进入不同高程的开挖施工面。

下游2#施工主干道结合下游地形，路面由高程1488m 沿黄河右岸河边逐渐下降至1483m 高程左右，再一直沿黄河岸边进入闸室段及消力池段开挖施工区，同样结合现场地形，根据开挖施工需要，分别进入不同高程的开挖开挖面。

3#开挖施工道路主要作用就是开挖施工初期使部分推土机、装载机等机械设备能进入开挖区顶部，剥离顶部土、砂砾石层，及早形成炮台以及进行Ⅰ区1503m 高程左右以上部分石方开挖施工。

上游施工主干道路路长约410m，道路开挖回填工程量2100m3，施工道路总体纵向坡度控制在10%以内。

下游施工主干道路路长约280m，道路开挖回填工程量1400m3，施工道路总体纵向坡度控制在8%以内。

中部3#开挖施工道路路长约40m，道路开挖回填工程量200m3，施工道路总体纵向坡度控制在8%以内。

详见《导流及泄洪闸工程开挖施工平面示意图》(图号：SJ-TB-XXCII-08)。

6.2.5 导流及泄洪闸工程开挖施工方法

根据本工程施工特点，土石方开挖施工拟采取如下措施：

(1) 对于软弱、破碎岩石边坡部位，提前进行喷锚支护，做相应岩石的爆破设计；

(2) 开挖施工自上而下分层进行，施工出碴道路根据地形分别由上向下逐层进入开挖区，以满足开挖施工的需要；

(3) 导流及泄洪闸工程长543m，为保证开挖施工进度，结合导流及泄洪闸工程所处位置的地形，开工后立即进行开挖施工道路的修建。同时进行开挖区表层覆盖层的开挖，尽快形成炮台，为下一步钻孔机械打孔准备工作面。

导流及泄洪闸工程开挖施工可以形成四个开挖工作面。开挖施工方法及程序详见《开挖方法及施工程序示意图》(SJ-TB-XXCII-11)。

土石方开挖施工自上而下逐层进行，开挖分层、分区详见《开挖分区、分层示意图》(SJ-TB-XXCII-09)、《爆破开挖分层示意图》(SJ-TB-XXCII-10)。

开挖施工自上而下逐层进行，在闸室段底部建基面采用水平预裂爆破。在进口明渠适当的部位进行水平预裂爆破实验，以取得合理、准确的爆破参数，指导闸室段基础面的爆破。其余部位底部留1.5m 开挖保护层，进行浅孔爆破，最后20~30cm采用人工撬挖。

(1) 土方开挖施工

1) 施工程序

2) 施工方法

土方开挖采用推土机集碴，装载机装碴，20T 自卸汽车运输的方法进行施工。

(2) 石方开挖施工

1) 施工程序

开挖爆破前进行爆破方案设计，为确保开挖边坡稳定安全，开挖前期进行现场生产性爆破试验，以确定准确、经济、安全的爆破参数。爆破试验的主要内容有：①爆破器材性能检测试验；②边坡预裂爆破控制试验；③开挖爆破网络试验；④爆破飞石距离控制实验。

试验前首先制定试验大纲，根据试验大纲的要求选定试验部位，每组试验项目初定为三组，通过仪器检测和外观检查等手段获取试验成果清单，并对清单进行详细分析以确定准确的爆破参数。

石方开挖采用的LM-500C 型及TROC-742 型钻机钻孔，开挖爆破梯段高度6~9m，边坡采用预裂爆破。

开挖出碴采用4m3 电铲、液压正铲及反铲挖掘机、装载机装车，自卸汽车运至碴场。底部保护层开挖出碴用推土机集碴，装载机装车，自卸汽车运至碴场。

施工中按设计要求进行坡面加固、马道开挖及排水设施的施工。

石方爆破设计及参数详见《典型层开挖爆破设计图》(图号：**-TB-XXCII-12)。

根据本工程的特点，闸室段作为本工程的重要部位之一，在闸室段基础部位进行水平预裂爆破，具体爆破设计及参数详见《闸室段水平预裂爆破设计图》(图号：**-TB-XXCII-13)。

本工程弃碴场有两处即上游堆碴场和坝址右岸下游的Ⅰ级阶地弃碴场；其中上游堆碴场容量13 万m3，作为施工场区或填筑围堰所需的石碴；其余石碴堆放在右岸的Ⅰ级阶地弃碴场。

根据招标文件要求，严格控制堆碴高度，采取相应措施保证边坡稳定，保证弃碴场排水系统畅通，防止形成滑坡体或发生泥石流。

(3) 施工机械设备配置

根据施工进度的安排，导流及泄洪闸工程高峰期开挖强度为18 万m3/月，小时开挖强度为295 m3，石方松散系数按1.35 考虑，石方松方开挖强度为400 m3/h。为满足开挖施工进度的要求，主要施工机械设备配置如下：

1) 挖装设备

二台4 m3 电铲挖掘机班挖装能力为2×800 m3 (松散方)(下同)；

二台2.5 m3 正铲液压挖掘机班挖装能力为2×510 m3；

四台3.8 m3 轮式装载机班挖装能力为4×700 m3；

挖装设备的班总挖装能力为5420 m3，设备利用率按80%考虑，时间利用率按85%考虑，则实际小时挖装能力为5420×0.8÷8×0.85＝416 m3，大于要求400 m3的小时开挖量，满足开挖强度的要求。

2) 运输设备

设备利用率按80%考虑，每班时间利用率按85%考虑，根据运输距离、倒车、倒碴、装车等时间消耗，每车一个循环按12.5 分钟计。

28 台20t 自卸汽车小时运输能力为28 车×0.8×0.85×5m3/车×60 分钟÷12.5分钟/每车循环≈455m3；

小时运输能力大于要求400m3 的小时开挖量，满足高峰期开挖强度的要求。

3) 钻孔设备

二台LM-500C 型履带钻机班钻孔进尺为2×150＝300m；

四台ROC742 型履带钻机班钻孔进尺为4×170m＝680m；

钻孔设备的总班钻孔进尺为980m，根据爆破设计初选参数，边坡预裂孔及底部水平预裂孔的钻孔量较大，根据计算得知，每立方米石方需钻孔0.261m。设备利用率按80%考虑，时间利用率按85%考虑，平均孔深按7.5m 计，小时开挖量为980m÷0.261m/ m3×0.8×0.85×1.35÷8=430 m3，大于要求400 m3  的小时开挖量，满足高峰期开挖强度的要求。

(4) 导流及泄洪闸工程明挖工程施工进度安排及施工强度

根据招标文件工期要求，导流及泄洪闸工程开工时间为：2001 年10 月1 日，开挖开工时间即为2001 年10 月1 日，2002 年2 月28 日具备明渠段底板砼浇筑条件，2002 年2 月28 日消力池开挖完，2002 年3 月31 日护坦段开挖完，2002 年4月30 日明渠段全部开挖完。开挖工期为2001 年10 月1 日~2002 年4 月30 日，共计7 个月。

开挖施工强度：导流及泄洪闸工程开挖月平均施工强度为12.12 万m3，高峰期月开挖强度为18.00 万m3。

### 开挖边坡防护施工措施

导流及泄洪闸工程边坡为随机喷砼 (厚10cm)，局部有挂钢筋网，边坡锚杆间排距为 (a×b)200×200cm，φ25，入岩深度4.0~4.5m，根据施工现场情况，随着开挖层的下降，边坡及时进行锚杆安装、砼喷护，并安排排水孔的施工，整个边坡按如下施工工艺流程图进行施工。

6.3.1 边坡清理

边坡清理由液压反铲挖掘机完成、人工配合进行，清除边坡表面松散的岩石块，保证大面平整及稳定。

6.3.2 边坡施工

边坡清理合格后，即可进行锚杆的施工，按以下施工工艺进行。

边坡锚杆采用手风钻钻孔，砂浆采用注浆机灌注，并保证砂浆饱满密实。清孔采用风、水联合进行，锚杆采用搭设脚手架人工进行安装、布设，排水孔造孔采用轻型潜孔钻在脚手架上进行。

6.3.3 边坡喷砼

喷砼采用砼喷射机湿喷工艺施喷。每一施喷层按3~5cm 厚施喷，直至达到设计厚度。喷砼混合料采用现场搅拌机按设计配比配料、拌料，机口添加速凝剂。施喷之前，现场进行生产性喷射试验，优化喷砼配合比，调整喷射参数，以减少回弹，在受喷面上用钢筋设立厚度标志，控制施喷参数。

### 土石方填筑施工方法说明

6.4.1 施工特点

**水电站导流明渠的砼挡墙及岩坎坝段和其它填筑工程土石方填筑总量为57492m3，主要分布在明渠段、闸室段、消力池、护坦段、护坦末段至黄河大桥5个部位。土石方回填施工的料源为明渠开挖的砂砾石及爆破后的碎碴，或由监理工程师指定料场的合格料。汽车运输选用明渠开挖施工道路以及修建的其它临时便道。排水水泵电源接在开挖施工的电源上。回填体随着挡墙、边坡砼上升而逐层填筑，石碴回填前挡墙和边坡砼要达到设计强度。

土石方回填特性表

表6-3-1

| 序号 | 工程部位 | 材料类型 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明渠段 | 砂砾石 | m3 | 11025 |  |
| 2 | 闸室段 | 砂砾石 | m3 | 3322 |  |
| 3 | 消力池段 | 砂砾石 | m3 | 17745 |  |
| 4 | 护坦段 | 砂砾石 | m3 | 12400 |  |
| 5 | 护坦末段至黄河大桥道路 | 砂砾石 | m3 | 13000 |  |
| 合计 | m3 | 57492 | m3 |

6.4.2 施工准备

回填体填筑前要对土石方回填部位的基础进行处理，对回填面渗水、雨水在回填面适当位置挖一临时集水坑，用2"潜水泵将集水排入黄河中，经监理工程师验收符合设计要求，挡墙砼强度完全达到设计标号，并检查回填材料合格、人员到位，机械设备完好，条件具备后方可进行回填。

6.4.3 土石方回填施工程序

6.4.4 土石方回填施工方法

土石方回填施工的挖、装、运及摊铺、碾压采用机械化的方式进行，摊铺和碾压等工序要确保施工质量，并根据砼浇筑进度及时回填，保证按时完工。回填采用自下而上逐层填筑的方式进行，每层填筑厚度以50cm 为宜，用15t 振动碾压，碾压指标达到设计要求，即碾压干容重大于1.9t/m3。

由装载机装砂砾石及碎碴，用自卸车运至回填部位，推土机平铺，用15t 振动碾碾压密实，局部角落机械无法到达的地方，人工铺平，小型手扶振动碾薄层碾压密实。接缝处不能出现堆石现象，纵缝用打夯机夯实。将砂砾石面洒水湿润，方可回填下一层。分层回填时现场要有专业人员记录回填过程，并要技术部门进行质量检查，底部一层不合格，决不施工上一层，保证回填的各项技术指标符合设计要求。

### 施工机械、主要材料及劳动力计划

6.5.1 施工机械计划 (见表6-5-1)

6.5.2 主要材料计划 (见表6-5-2)

6.5.3 劳动力计划 (见表6-5-3)

施工机械设备配备表

表6-5-1

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造厂名 | 购置年份 | 进场 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | D9N 290kw | 1 | 美国卡特彼勒 | 1994 | 2001.11 |  |
| 2 |  | D8R 270kw | 1 | 美国卡特彼勒 | 1995 | 2001.10 |  |
| 3 |  | TY220 164kw | 3 | 山东工程机械厂 | 1997 | 2001.10 |  |
| 4 | 自卸汽车 | STR1491 20t | 14 | 青岛重型汽车公司 | 1999 | 2001.10 |  |
| 5 |  | BJZ3364 20t | 14 | 北京中环汽车公司 | 1999 | 2001.10 |  |
| 6 | 电动挖掘机 | WK-4 4m3 | 2 | 抚顺工程机械厂 | 1996 | 2001.11 |  |
| 7 | 液压挖掘机 | PC400 2.5m3 | 2 | 日本小松 | 1997 | 2001.11 |  |
| 8 | 装载机 | 980F 3.8m3 | 2 | 美国卡特彼勒 | 1997 | 2001.10 |  |
| 9 |  | KLD85Z 3.1m3 | 2 | 徐州工程机械厂 | 1994 | 2001.10 |  |
| 10 | 液压反铲 | CAT320 1.2m3 | 1 | 美国卡特彼勒 | 1996 | 2001.10 |  |
| 11 |  | CAT320L 1.0m3 | 1 | 美国卡特彼勒 | 1996 | 2001.10 |  |
| 12 |  | LM-500C | 2 | 美国英格索兰 | 1996 | 2001.10 |  |
| 13 | 履带钻机 | TROC-742 | 4 | 瑞典阿特拉斯 | 1999 | 2001.10 |  |
| 14 |  | KGJ-100B | 4 | 天水风动机械厂 | 1999 | 2001.10 |  |
| 15 | 手风钻机 | YT-27 | 16 | 长沙风动机械厂 | 2001 | 2001.10 |  |
| 16 | 空压机 | VFP700E 20m3 | 5 | 美国英格索兰 | 1999 | 2001.10 |  |
| 17 | 液压锤 | KD100 | 1 | 徐州工程机械厂 | 1998 | 2001.10 |  |
| 18 | 油罐车 | EQ1092FI | 1 | 东风汽车公司 | 1997 | 2001.10 |  |
| 19 | 洒水车 | EL5000L | 2 | 东风汽车公司 | 1997 | 2001.10 |  |
| 20 | 载重汽车 | 5t | 2 | 东风汽车公司 | 1996 | 2001.10 |  |
| 21 | 振动碾 | SD-1000 | 1 | 美国英格索兰 | 1997 | 2001.10 |  |
| 22 | 手扶式振动碾 | SYZ-500 | 2 | 西安建筑机械厂 | 1998 | 2001.10 |  |
| 23 | 砼喷射机 | YDD-16 | 4 | 夹江水工机械厂 | 2001 | 2001.10 |  |
| 24 | 砂浆注浆机 |  | 3 | 夹江水工机械厂 | 2001 | 2001.10 |  |

主要材料和水、电需用量计划表

表6-5-2

| 名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 2001 年 | 2002 年 |  |
| 炸药 | 2#岩石炸药 | t | 257.70 | 115.96 | 141.74 |  |
|  | 乳化炸药 | t | 110.44 | 49.70 | 60.74 |  |
| 非电毫秒微差雷管 | 1 段~15 段 | 万发 | 18.18 | 8.18 | 10.00 |  |
| 导爆索 |  | 万m | 16.36 | 7.36 | 9.00 |  |
| 火雷管 |  | 万发 | 6.06 | 2.73 | 3.33 |  |
| 柴油 | 0# | t | 296.52 | 145.87 | 150.65 |  |
| 柴油 | -20# | t | 339.00 | 152.55 | 186.45 |  |
| 汽油 | 90# | t | 50.00 | 22.50 | 27.50 |  |
| 钢筋 | Φ8 | t | 60.00 | 36.00 | 24.00 | 未计损耗 |
| 钢筋 | Φ25 | t | 162.98 | 65.20 | 97.78 |  |
| 水泥 |  | t | 900 | 630 | 270 | 已计损耗 |
| 水 |  | m3 | 1200 | 850 | 350 |  |
| 电 |  | kWh | 3210000 | 1926000 | 1284000 |  |

主要劳动力计划表

表6-5-3

| 工种 人数 | 汽车 司机 | 修理工 | 重机运转工 | 炮工 | 钻工 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人数 | 人工 工日数 |
| 2001 年 | 1 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 季度 | 44 | 20 | 30 | 30 | 24 | 48 | 196 | 14994 |
| 2002 年 | 1 季度 | 44 | 20 | 30 | 25 | 24 | 48 | 191 | 14611 |
|  | 2 季度 | 18 | 10 | 10 | 12 | 8 | 24 | 82 | 2100 |
|  | 3 季度 | 6 | 5 |  |  |  | 44 | 55 | 2100 |
|  | 4 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 33805 |

### 质量、安全保证措施

6.6.1 质量保证措施

(1) 进行现场生产性爆破试验，确定合理的爆破参数和爆破网络，确保爆破开挖符合设计规范的要求；

(2) 在每次开挖爆破作业前作好详细的爆破设计，并对爆破的结果进行认真分析，优化参数指导现场施工；

(3) 对各种爆破器材进行入库前的试验检查，确保爆破器材的质量满足施工要求；

(4) 采用先进的钻孔设备，保证钻孔的精度达到爆破设计的要求；

(5) 建立健全质量保证体系，加强作业工序的检查，配备专职质检技术人员；

(6) 管理干部和技术操作工人进行培训考核，严格持证上岗制度；

(7) 严格按ISO9002 质量管理体系操作程序的要求执行，保证各工序过程受控。

6.6.2 安全保证措施

(1) 建立、健全安全检查监督机构，配备专职安全人员进行现场检查；

(2) 按照国家的劳动保护法对施工人员配备相应的劳动保护用品，进入施工区的工作人员必须佩带安全帽；

(3) 对职工经常进行安全知识宣传教育，加强职工安全意识；

(4) 配备专人负责火工材料的管理，健全领用退还制度和记录，避免炸药的丢失；

(5) 按时进行爆破作业，健全警报系统、警戒牌、警戒线和专职警戒人员，并按有关规范要求进行爆破控制，维护临近施工设备，谨防爆破飞石造成安全事故；

(6) 安全人员随时在现场巡视，发现不合格安全操作规程的作业和安全隐患，及时进行处理或停工，以防患于未然；

(7) 设置消防设施，确保施工的安全。

## 砼工程施工方法说明

### 施工特点

该工程引水渠段长约260m，体型为梯形断面，宽51~70m。砼衬砌型式为喷砼及砼衬砌；闸室段长45.2m，总宽49m，设3 孔，每孔13m，采用平底闸形式；消力池段长88m，池宽51m，矩形断面；消力池护坦采用钢筋砼衬砌。消力池护坦长150m，底宽从49m 增至出口70m，梯形断面，护坦砼厚1.0m。护坦末端设防冲齿墙；明渠墙左侧岩坎段总长32m，宽17.5m。

该工程砼总量为120510m3，其中Ⅱ级配砼12499m3，Ⅲ级配砼107411m3，进厂路砼600m3。具体详见表7-1-1。

砼工程量表

表7-1-1

| 序号 | 工程部位 | 砼() | 钢筋量(t) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明渠段 | 13256 | 310 |  |
| 2 | 闸室段 | 43780 | 2085 |  |
| 3 | 消力池段 | 27784 | 1258 |  |
| 4 | 护坦段 | 31383 | 963 |  |
| 5 | 进场桥 | 2777 | 265 |  |
| 6 | 进场路 | 1450 | 32 |  |
| 7 | 启闭机房 | 80 | 3 |  |
| 8 | 合计 | 120510 | 4916 |  |

该工程砼施工具有战线长、仓号面积大、单仓砼方量较小，施工强度较高、局部砼集中的特点。

### 施工布置

7.2.1 施工道路及风、水、电布置

(1) 施工道路

引水明渠、闸室砼运输道路利用土石方开挖施工时已形成的上游1#施工道路及右岸上坝公路；消力池、护坦段砼运输道路利用右岸上坝公路及开挖时已形成的上游2#施工道路。左岸岩坎段、扶墙砼运输道路利用下游围堰及3#施工道路。

(2) 施工用水

施工供水主要用于清仓、砼养护，从系统供水管路接钢管引至施工用水。

(3) 施工用风

施工供风主要用于清仓、砼凿毛等。采用移动式电动空压机供风。

(4) 施工用电

供电采用从业主指定的电源处接6000V 线路供30T、60T 高架门机及改装的履带式起重机使用，其它供电采用开挖施工时已形成的供电系统。

7.2.2 施工机械布置

(1) 布置说明

根据本工程砼施工的特点，同时考虑金属结构安装施工，分别在上游明渠段和消力池段布置60T、30T 高架门机各一台，以满足施工的需要。护坦段、进场桥砼及门机形成前的砼，采用二台4m3 电铲挖掘机改装的履带式起重机进行施工。60T 门机的最大工作覆盖范围为坝上0+181~坝下0+40m，最小工作覆盖范围为坝上0+154~坝下0+13m；30T 门机的最大工作覆盖范围为坝下0+010~坝下0+156m，最小工作覆盖范围为坝下0+020~坝下0+128m；履带式起重机工作覆盖范围为坝下0+150~坝下0+233m。砼浇筑机械布置具体见《砼浇筑机械平面布置图》、《砼浇筑机械布置示意图》(图号：SJ-TB-XXCII-14、15)。

(2) 砼浇筑机械特性

砼主要施工机械特性表

表7-2-1

| 门机型号、名称 | SDMQ1260/60 型 | MQ600/30 型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况 | 浇筑工况 | 安装工况 | 浇筑工况 | 安装工况 |  |
| 最大起重力矩(KN-m) | 9000 | 12600 | 4500 | 6000 |  |
| 额定起重量 | 最大幅度时(t) | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | 最大起重力矩时(t) | 20 | 60 | 10 | 30 |  |
| 幅度 | 最大(m) | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
|  | 最小(m) | 18 | 18 | 16 | 16 |  |
|  | 最大幅度时 | 51.7 | 51.7 | 48 | 48 |  |
| 起升高度 |  |  |  |  |  | 轨上 |
|  | 最小幅度时 | 72 | 72 | 70 | 70 |  |
| 轮距×基距(m×m) | 10.5×10.5 | 7×7 |  |
| 钢轨型号 | QU80 | QU70 |  |

(3) 砼浇筑设备强度分析

砼浇筑主要以门机为主，履带式起重机为辅的方式进行施工。上游明渠段砼、截流桥及闸室段底板砼入仓主要由60T 门机完成，后期与30T 门机联合施工闸室段底板以上砼；30T 门机前期主要承担消力池段砼及护坦段部分砼，后期与60T 门机联合施工闸室段底板以上砼；门机安装部位底板砼及护坦段、交通桥砼的入仓主要由履带式起重机完成。

砼浇筑设备强度分析表

表7-2-2

| 施工部位 | 工程量() | 计划月强度(/月) | 浇筑设备 | 浇筑设备施工能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (万/月.台) | (/时.台) |
| 明渠段 | 13256 | 1978 | 60T 门机 | 1.1 | 54 |
| 闸室段 | 43780 | 4513 | 30T、60T 门机 | 1.8 | 79 |
| 消力池段 | 27784 | 3193 | 30T 门机 | 0.7 | 25 |
| 护坦段 | 31383 | 4075 | 二台履带式起重机 | 0.3 | 14 |

### 施工工艺流程

### 施工方法

7.4.1 清基及施工缝处理

(1) 基岩面

清除松动岩石、凿除欠挖岩石及尖角，用风水枪冲将基岩面洗干净，排除积水，浇筑时先铺设2cm~3cm 水泥砂浆。

(2) 砼水平层面

大面积仓号使用冲毛机冲毛；小仓号或钢筋密集处及边角部位，采用人工手钎或风镐凿毛，浇筑前先铺设2cm~3cm 水泥砂浆。

(3) 纵、横缝面

使用钢刷或手钎清除表面所附浮浆或其它杂物，风水枪冲洗干净。

7.4.3 钢筋制安

开挖基岩面经监理工程师验收合格后，首先由测量人员放出砼体型控制曲线及高程点，然后进行钢筋安装施工。钢筋加工在后方加工厂进行，生锈钢筋用冲砂枪或人工进行除锈，钢筋加工严格按照规范及设计要求施工。加工成型的成品料要进行标识和妥善保管，严防淋雨和受潮。钢筋的现场运输采用汽车进行运输，现场人工绑扎焊接，钢筋安装按施工图纸调整好间排距，保护层厚度等，施工技术指标严格按照规范SDS202-82 与施工图纸的有关规定执行。

7.4.4 预埋件埋设

预埋件在后方加工厂加工成型之后，利用汽车运至施工现场，根据砼结构体型和各项预埋件图纸要求，在砼浇筑之前，进行人工焊接预埋，在预埋过程中要保证预埋件的位置准确、牢固、质量可靠，并与建筑物表面相协调，在预埋完毕后，绘制预埋图，并报请监理工程师验收后方可进行下一道工序。砼浇筑中要对预埋件加以保护。

7.4.5 模板

(1) 模板设计

引水渠边墙、闸室边墙砼采用悬臂模板立模。详见《悬臂模板大样图》(图号：SJ-TB-XXCII-19 和20)、《闸室段边墙砼模板图》(图号：SJ-TB-XXCII-22)。

闸墩墩头采用定型钢模立模，模板图详见《闸墩墩头模板图》(图号：SJ-TB-XXCII-21)。

本工程砼具有面积大、方量小、战线长的特点，因此模板采用面积较大、立模方便、迅速，刚度及稳定性好的模板。同时尽量做到标准化、模块化，提高模板的周转率。

(2) 立模

1) 按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构设置必要的控制点，以便检查和校正。

2) 模板安装过程中，设置临时固定的可靠设施和支撑系统，以模板防变形和倾覆。

3) 模板安装后，经过测量检查，其变形在规范许可的范围之内。

4) 钢模板在每次使用前进行清洗，以及必要的调直和校正，并且表面涂刷矿物油。

7.4.6 砼浇筑

(1) 砼施工分块、分层

按照设计图纸、招标文件以及有关规范要求进行砼分缝分块。上游明渠段底板及下游护坦底板砼，由于厚度较薄不再分层。消力池段底板分层厚度为1.5m；上游明渠左、右边墙与扶臂式挡墙分层高度控制在3~5m。截流桥、下游消能区段及交通桥分层按不同结构及体型进行分层，分层高度控制在2~3m。闸室段砼分层按不同结构及体型进行分层，分层高度控制在4~6m。闸室段分层具体见《闸室段砼分层图》(图号：SJ-TB-XXCII-16)。

(2) 分部位砼浇筑顺序

(3) 整体砼浇筑顺序

根据施工进度要求，整体砼浇筑顺序为，先施工闸室段砼，然后分别向引水渠进口及护坦段出口推进。扶墙砼与开挖穿插施工，以防河水漫过左岸预留岩坎。

(4) 砼运输

砼水平运输采用6m3 砼搅拌车和20T 自卸汽车运输，垂直运输采用门机和履带式起重机。

(5) 砼入仓与振捣

门机安装前，砼由6 m3 搅拌车从砼拌和站装料，经明渠开挖时形成的施工道路运输，将砼卸入3 m3 卧罐，由履带式起重机吊运入仓。在门机安装完成后，砼由6m3搅拌车或20T 自卸汽车运输，门机吊运6 m3卧罐入仓。下游消能区采用履带式起重机吊运入仓，局部砼采用30T 门机与履带式起重机联合作业的方式进行施工。砼浇筑方式采用平铺法施工，铺层厚度控制在30~40cm。局部采用台阶法施工。振捣设备采用φ100 型、φ80 型与φ50 型软轴振捣器人工振捣。钢筋密集处及边角部位，采用φ50 型软轴振捣器人工加强振捣，防止过振和漏振。

7.4.7 模板拆除

不承重侧面模板在砼强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除，在墩、墙和柱部位在其强度不低于3.5Mpa 时，方可拆除。

钢筋砼和承重模板的拆除要满足施工图纸及规范的要求。

预应力砼结构的侧面模板在预应力张拉前拆除。

板、梁的承重模板和其支撑系统根据板、梁的跨度大小，待砼具有规范要求的相应强度之后，方可拆除。

模板拆除根据不同部位分别采取人工或机械拆除。

### 砼预制件制作及安装

7.5.1 制作工艺流程

7.5.2 安装

预制件在后方预制厂制作，采用自然养护，经验收合格后由汽车运往施工现场，根据不同部位分别采用门机和履带式起重机进行吊装。预制件制作及安装按设计要求及《钢筋砼工程施工及验收规程》、《水工砼工程施工规范》进行施工。

### 砼养护与保护

针对本工程建筑物的不同情况，夏季采用喷雾洒水进行养护。冬季采用覆盖保温被进行养护。模板拆除后及时喷涂表面养护剂，以加强砼初期养护。

(1) 夏季养护

砼养护在砼浇筑完毕后12~18 小时内开始进行，其养护时间不少于14 天。但在炎热及干燥气候条件下或重要部位，养护时间延长28 天以上，大体积砼的水平施工缝养护至浇筑上层砼为止。砼水平表面使用喷雾进行养护并经常保持湿润。

(2) 冬季养护

在冬季温度较低的情况下，为保证砼的施工质量，采用保温被铺盖砼外露面，以降低砼的内外温度梯度。

### 砼施工温控措施

根据施工详图及监理工程师提出的温度控制设计规定，制定具体的温度控制措施，报监理工程师批准后实施。

7.7.1 在高温天气浇筑砼时，为了减少砼温度回升，采取以下措施：

(1) 采用冷水与冷气预冷骨料；

(2) 采用加冷水与碎冰拌和砼；

(3) 运输砼工具有隔热遮阳措施，缩短砼爆晒时间；

(4) 采用喷水雾等措施降低仓面的气温，并将砼浇筑尽量安排在早晚和夜间施工。

(5) 砼分层高度控制在2m 以内，以适应温控要求。

7.7.2 在低温天气浇筑砼时，为保证砼正常施工，采取以下措施：

(1) 砼浇筑采用蓄热法施工；

(2) 采用热水预热骨料；

(3) 采用热水拌和砼；

(4) 砼运输工具采取保温设施；

(5) 砼分层高度控制在2M 以内，以适应温控要求。

(6) 砼尽量安排在白天气温较高时段施工。

### 施工机械、主要材料及劳动力计划

7.8.1 施工机械计划 (见表7-8-1)

7.8.2 主要材料计划 (见表7-8-2)

7.8.3 劳动力计划 (见表7-8-3)

砼工程施工机械设备配备表

表7-8-1

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造厂名 | 购置年份 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高架门机 | SDMQ1260/60 | 1 | 吉林水工机械厂 | 1995 | 2002.01 |  |
| 2 | 高架门机 | MQ600/30 | 1 | 吉林水工机械厂 | 1997 | 2002.01 |  |
| 3 | 挖掘机 | WK-4 | 2 | 抚顺工程机械厂 | 1996 | 2001.10 |  |
| 4 | 砼搅拌车 | MR4500 | 4 | 日本三菱 | 1998 | 2002.01 |  |
| 5 | 自卸汽车 | STR1491 | 4 | 青岛重型汽车公司 | 1999 | 2001.10 |  |
| 6 | 载重汽车 | 8t | 2 | 东风汽车公司 | 1998 | 2001.10 |  |
| 7 | 空压机 | VFP700E | 2 | 美国英格索兰 | 1999 | 2001.10 |  |
| 8 | 电焊机 | BX-300 | 15 | 西安电焊机厂 | 1998 | 2001.10 |  |
| 9 |  | AX-500 | 5 | 西安电焊机厂 | 1999 | 2001.10 |  |
| 10 | 振捣器 | Φ100 | 6 | 西安建筑机械厂 | 新购 | 2001.12 |  |
| 11 |  | Φ80 | 10 | 西安建筑机械厂 | 新购 | 2001.12 |  |
| 12 |  | Φ50 | 15 | 西安建筑机械厂 | 新购 | 2001.12 |  |

砼工程主要材料和水、电需用量计划表

表7-8-2

| 名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 2001 年 | 2002 年 |  |
| 水泥 | 大坝525# | t | 1303 |  | 1303 |  |
| 水泥 | 普通425# | t | 1288 |  | 1288 |  |
| 钢筋 |  | t | 4919 |  | 4919 |  |
| 型钢 |  | t | 35 |  | 35 |  |
| 柴油 |  | t | 188 |  | 188 |  |
| 木材 |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 水 |  |  | 200160 |  | 200160 |  |
| 电 |  | kWh | 700560 |  | 700560 |  |

砼工程主要劳动力计划表

表7-8-3

| 工种 人数 | 钢筋工 | 木模工 | 砼工 | 电工 | 电焊工 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人数 | 人工 工日数 |
| 2002 年 | 1 季度 | 15 | 20 | 30 | 4 | 10 | 8 | 87 | 2218 |
|  | 2 季度 | 30 | 60 | 40 | 8 | 25 | 10 | 173 | 13234 |
|  | 3 季度 | 20 | 40 | 30 | 8 | 20 | 10 | 128 | 9792 |
|  | 4 季度 | 10 | 25 | 15 | 4 | 15 | 10 | 79 | 4029 |
| 合计 |  | 29273 |

## 锚索施工方法说明

### 施工特点

**水电站导流明渠及泄洪闸工程中预应力锚索布置于泄洪闸闸墩和牛腿部位，闸墩部位锚索上游端布设在1479.52m、1481.09m、1482.73m、1484.88m 及1487.17m 高程，共五层，中墩部位每层6 束，边墩部位每层4 束，呈扇形分布。牛腿部位锚索在中墩和边墩均布设4 层，每层3 束，呈水平分布。布置于闸墩内侧的两排预应力锚索设计吨位3600KN，锚索由25 根7Φ5 的钢绞线组成，闸墩外侧的一排主锚索及牛腿部位的次锚索设计吨位3200kN，由21 根7Φ5 的钢绞线组成。锚索采用先预埋钢管后装束的后张法施工，单束锚索长约为6m~24m，设计锚索总米数为3200m。

锚索主要工程量表

表8-1-1

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3600kN 锚索(25 根7Φ5) | m | 2340 |  |
| 2 | 3200kN 锚索(21 根7Φ5) | m | 860 |  |
| 3 | 钢垫板 | t | 31 | 45#中碳钢 |
| 4 | 预埋钢管(Φ120mm，δ=6mm) | t | 49 | 镀锌波纹钢管 |
| 5 | 灌浆管(25.4mm) | t | 6 | 1"钢管 |

### 施工工序

泄洪闸预应力锚索施工采用后张法，先分层分节预埋锚索钢管成孔，待砼达到锚索设计高程，并达到设计强度后，穿束、装锚具、张拉，锚固后进行锚索回填灌浆，封堵锚头并进行二期砼浇筑和长期观测。施工工艺流程图见下页。

### 施工方法

8.3.1 预埋钢管施工

(1) 预埋钢管分中部标准锚索钢管和两端扩大喇叭管，中部标准锚索钢管选用标准成品钢管，内径Φ120mm，壁厚δ=6mm 的镀锌金属钢管。两端喇叭管段在后方加工厂加工成型，严格控制加工口径、管轴线扭曲变形等精度。

(2) 闸墩部位锚索钢管根据闸墩砼的浇筑分层、分节进行预埋，并在砼开仓浇筑前全部架立完成。牛腿部位锚索钢管待闸墩砼浇筑达到牛腿底部高程时一次性架立完成，然后进行砼浇筑。钢管架立严格按设计图纸要求的钢桁架标准架立，并控制其架立精度满足设计和规范的要求。

(3) 在架立钢管施工时完成预埋钢垫板、管口进、回浆管路等埋件的施工。

(4) 架立定型的锚索钢管，在施工全过程中严禁碰撞、冲砸、电焊附架支架，以防止变形、伤损、锈污，保证管内光滑、无漏浆，并涂防锈漆保护。

8.3.2 施工平台搭设

根据招标设计图纸及技术文件，闸墩预应力锚索在上游锚固竖井和下游闸墩斜面、牛腿两端均需进行施工作业，各部位施工场地狭窄，为了施工方便和保证施工安全，在上游锚固竖井(中墩锚固竖井断面3.4m×2m，边墩锚固竖井断面2m×2m)和闸墩下游端搭设脚手架及施工平台。施工平台采用钢管脚手架搭设，上铺厚5cm 以上的马道板形成工作平台。在锚固竖井周围及平台周围设防护栏杆，并在栏杆外侧挂安全网。在闸墩牛腿左右两端根据施工现场情况，搭设脚手架及施工平台，脚手架和施工平以必须要有足够的强度和稳定性，以确保施工安全。

8.3.3 钢绞线下料

(1) 钢绞线采用Φ0.6″(即15.24mm)、270kN 级(1860MPa)的无涂层应力消除松驰钢绞线，安装预应力锚索测力计的锚索采用无粘结钢绞线。

(2) 下料前检查钢绞线具备出厂合格证及材质检验成果，并在钢绞线下料前进行全面的外观检查，钢绞线表面有较严重锈蚀、死弯、弯折、散股、裂纹、油污等缺陷的不得下料。

(3) 下料在后方加工厂进行，下料长度严格按设计图纸的要求进行，按技术要求及规范中的下料长度计算公式进行复核，避免出现下料错误。

(4) 下料切割工具使用砂轮切割机，保证切口不散乱，平整光滑，禁止使用电、气焊切割。

(5) 下料后的材料在铭牌上标注出材料的卷号、孔号及张拉长度等有关参数，以便组装编束。

8.3.4 锚索编束

(1) 锚索编束在后方加工厂专用平台上进行，将下好料的单根钢绞线按铭牌标识顺序排列，并查对无误后，进行步工序。

(2) 按技术要求进行隔离架、灌浆管、排气管及钢绞线的绑扎成束。

(3) 成束后的锚束由专人复查其整体长度、编束质量等，对没有锚索翻扭、交错现象，并绑扎牢固，符合设计图纸要求的锚束标挂锚束材料盘号、孔号、长度等参数的铭牌，并涂刷防锈漆，做好防护措施后，摆放整齐，待运。

(4) 做好锚索编束的原始记录，认真填写编束记录表格。

8.3.5 锚索穿束

(1) 待闸墩砼达到设计高程和设计龄期强度后即可穿束安装，穿束前将锚索用8t 汽车起重机吊装至5t 自卸车运至闸墩部位，再利用砼浇筑设备30t 门机吊至穿束端施工平台，准备穿束。吊运过程中不得磕碰、扭弯、挤压等不合格现象发生，注意保护锚索体。

(2) 穿束前首先检查预埋钢管及灌浆管路的通畅情况，并试通风，不通畅的进行处理后方能穿束。穿束前还必须检查锚索铭牌是否与设计孔号的锚索参数一致，对中支架是否偏离，附加件是否损坏，各项均合格后进行穿束。

(3) 穿束采用机械 (30t 门机或3t 卷扬机) 和人工配合的方法进行，穿束过程中锚索及附件不能损坏，采取锚索穿入端头用导向帽等保护措施。

(4) 锚束就位后，在张拉端和非张拉端按设计图纸和技术要求，安装OVM 锚具、夹片及图纸要求的测力计等物件。

(5) 做好穿束原始记录，并报监理工程师验收合格后进入下道工序施工。

8.3.6 锚索张拉

(1) 张拉前做好全面准备工作，张拉用千斤顶、压力传感器、油泵及观测仪器等均已率定检验合格，进行了仔细的检查，并运至施工现场，做好了安全防护，且浇筑砼已达到龄期的部位经监理工程师签证验收后方能进行张拉。张拉设备按3600kN 和3200kN 分别选用YCW650A 和YCW500A 两种型号的千斤顶，锚具分别选用OVM15-25 和OVM15-22 型两种。

(2) 锚索张拉顺序为先张拉闸墩主锚索，后张拉闸墩次锚索。每束锚索张拉自中间向两侧依次分别张拉，至每束钢绞线都已张拉完毕做为一次循环。通过逐渐加荷载来张拉钢绞线的过程分三次循环进行。

(3) 初始零吨位就位循环张拉。在初始应力状态下，采用三次荷载调整，使锚索均匀受力。

(4) 在初始零吨位就位循环后，进行整体张拉，整张分一端张拉和两端张拉，两端张拉在2400kN 前，两端采用差级张拉，2400kN 后采用补差张拉。

(5) 张拉过程中采用应力控制，伸长值校核的操作方法，并如实填写张拉记录，发现问题及时报监理工程师，研究处理后方能继续张拉。

(6) 张拉安全

1) 在预应力作业中，必须特别注意安全，在任何情况下作业人员不得站在预应力锚索两端，同时在张拉千斤顶的后面采取防护措施。

2) 操作千斤顶和测量伸长值人员，站在千斤顶侧面操作，严格遵守操作规程。

油泵开动过程中，不得擅自离开岗位，如需离开，必须松开油阀门或切断电路。

3) 张拉时认真做到孔道、锚环与千斤顶三对中，以便张拉工作顺利进行，并不致增加孔造磨擦损失。

8.3.7 回填灌浆

(1) 灌浆前仔细检查灌浆管路的畅通情况，认真清除管道内积水、杂质等，保证进、回浆及排气管畅通，并检查灌浆设备到位、完好及灌浆材料齐全等。灌浆设备布设在闸墩已浇砼部位，灌浆材料按孔灌浆量及时拉运至现场，由30t 门机用吊笼吊至搅拌槽加水泥部位。

(2) 锚索灌浆在张拉完成且验收合格后立即进行，不得超过48h。灌浆材料采用525#纯大坝水泥，水泥浆不得掺外加剂，浆液水灰比控制在0.4~0.42，灰浆比重1.85t/m3。灌浆设备选用BW-250/50，选用与灌浆设备相匹配，容积为200L 的搅拌机。

(3) 灌浆工艺

1) 灌浆开始时首先进行管路循环，并记录管路容积，以校正灌浆量。

2) 灌浆压力、灌浆顺序、浆液比重及并浆时间等严格按技术要求控制，顺灌结束后，按技术要求对部分孔进行倒灌。

(4) 牛腿部位水平次锚索灌浆进、出口以设计图纸为准，灌浆方法同主锚索。

(5) 灌浆记录要真实反映灌浆过程，有事故的作出事故记录，灌浆2d 后报请监理工程师验收，灌浆3d 后到现场检查灌浆密实度，合格后进行二砼保护施工。

(6) 二期砼保护分布在主锚索上、下游和水平次锚索两端的锚头区及锚固竖井，二期砼不得损坏观测引出物电缆线等测力设施。

8.3.8 观测

(1) 观测分张拉期观测和运行期观测。

(2) 张拉期观测包括逐级张拉过程测力吨位读数、钢绞线伸长量、千斤顶油泵压力读数、抽样检查测力计读数、补偿张拉记录、预埋观测仪器的读数等。

(3) 运行期观测从张拉完成后进行，初期观测间隔时间及后期观测间隔时间按技术要求严格执行。

(4) 观测成果随时整理上报，并报请监理工程师验收。

8.3.9 竣工验收

全套预应力锚索施工完成后，递交验收报告，申请竣工验收。

### 施工机械设备、材料、劳动力

8.4.1 主要施工机械设备计划

主要施工设备表

表8-4-1

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造厂名 | 购置 年份 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张拉千斤顶 | YCW650A | 2 | 柳州矿山机械厂 | 新购 | 2002.04 |  |
| 2 | 张拉千斤顶 | YCW500A | 2 | 柳州矿山机械厂 | 新购 | 2002.04 |  |
| 3 | 油泵 | 与千斤顶配套 | 4 | 柳州矿山机械厂 | 新购 | 2002.04 |  |
| 4 | 汽车起重机 | 8t | 1 | 锦州起重机械厂 | 1999 | 2002.02 |  |
| 5 | 灌浆泵 | BW-200 | 2 | 杭州矿山机械厂 | 2000 | 2002.04 |  |
| 6 | 浆液搅拌机 | 200L | 2 | 郑州建筑机械厂 | 2000 | 2002.04 |  |
| 7 | 卷扬机 | 3t | 2 | 西安建筑机械厂 | 2000 | 2001.10 |  |
| 8 | 电焊机 | BX1-330 | 4 | 西安电焊机厂 | 2000 | 2001.11 |  |
| 9 | 载重汽车 | 5t | 2 | 东风汽车公司 | 2001 | 2000.10 |  |
| 10 | 空压机 | VFP700E | 2 | 美国英格索兰 | 1999 | 2001.10 |  |
| 11 | 切断机 |  | 2 | 西安建筑机械厂 | 2000 | 2002.03 |  |

8.4.2 主要材料计划 (见表8-4-2)

8.4.3 劳动力计划 (见表8-4-3)

劳动力计划表

表8-4-3

| 工种 人数 | 编束工 | 穿束工 | 张拉工 | 灌浆工 | 电焊工 | 架子工 | 司机 | 辅助工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人数 | 人工 工日数 |
| 2002 年 | 1 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 季度 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 11 | 61 | 4996 |
|  | 4 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 61 | 4996 |

主要材料和水、电需用量计划表

表8-4-2

| 名称 | 规格 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 2001 年 | 2002 年 |  |
| 锚具 | OVM15-25 | 套 | 180 |  | 180 | 配套材料 |
| 锚具 | OVM15-21 | 套 | 80 |  | 80 | 配套材料 |
| 切断机刀片 |  | 副 | 10 |  | 10 | 与切断机配套 |
| 防锈油 |  | kg | 60 |  | 60 |  |
| 油泵机油 |  | kg | 100 |  | 100 |  |
| 钢绞线 | 7Φ5mm | t | 75.156 |  | 75.156 |  |
| 预埋钢管 | Φ120mm δ=6mm | t | 6.7 |  | 6.7 | 渐变段 |
| 预埋钢管 | Φ120mm δ=6mm | t | 42.3 |  | 42.3 | 直线段 |
| 钢材 |  | t | 45 |  | 45 | 施工平台、架立钢筋等 |
| 马道板 | δ>5cm | m3 | 15 |  | 15 |  |
| 灌浆管 | d=25.4mm | t | 6 |  | 6 |  |
| 钢垫板 | 45#中碳钢 | t | 31 |  | 31 |  |
| 水泥 | 大坝525# | t | 105 |  | 105 |  |
| 水 |  | t | 60 |  | 60 |  |
| 电 |  | kWh | 12000 |  | 12000 |  |

## 基础处理工程施工方法说明

# Text boxes

图4-1    施工组织机构图

修   理   队

综合加工厂

机电工程队

综合工程队

土石方工程队

混凝土工程队

机   械   队

钻  灌  队

项目部决策层

项目部管理层

项目部作业层

项目经理

项目三总师

质量安全副经理

生产副经理

工程技术部

质量安全部

机电物资部

经营管理部

综合办公室

测量队

试验室

施工调度部

气力输送

水 泥 罐

管式螺旋机

称 量 斗

成品骨料堆场

3m3装载机

成品骨料仓

骨料称量器

集料皮带

上料皮带

中间贮料斗

水  箱

称 量 斗

配 料 池

贮 液 池

耐 酸 泵

贮 液 箱

称 量 斗

1.0m3混凝土搅拌机

图5-1    HZS50搅拌站生产工艺流程图

成品骨料

水

外 加 剂

散装水泥

图6-1   **隧洞施工程序框图

装运准备

施工营地建设

进、出口工作面施工道路

金结加工厂

风水电管网及

风水电、拌和厂

打井、修集水池

到1#、2#碴场施工道路

进、出口边坡土方开挖

进、出口段到对外公路

闸门制作

土石方填筑

闸门金结验收

进、出口边坡石方开挖

闸门交通桥

进、出口边坡临时支护

浆砌块石护坡

竣工验收

闸门启闭机安装调试

启闭机梁混凝土

闸室混凝土浇筑

明渠底板混凝土

挡墙混凝土浇筑

进、出口明渠边坡喷锚支护

护坡混凝土浇筑

进、出口明渠钻爆开挖

洞口锁口支护

引水隧洞开挖支护

引水隧洞底板混凝土

引水隧洞边顶拱混凝土衬砌

回填灌浆

固结灌浆

发布开工令

图7-1  土方明挖流程图

土渣挖运

边坡喷锚支护

松动爆破

测量放样

植被清理

单元验收

截、排水沟开挖

土方开挖

马道整修

图7-2  石方明挖流程图

石碴挖运

坡面支护

石方松动爆破

测量放样

植被清理

坡面预裂爆破

单元验收

石方梯段爆破

坡面光面爆破

滞后50m

施工准备

进、出口段高边坡土方开挖

进、出口明槽段喷锚支护

进、出口明槽段预裂及爆破开挖

进、出口段高边坡石方开挖

进、出口段风水电系统

进、出口段高边坡喷锚支护

2#引水隧洞洞口锁口

1#引水隧洞洞口锁口

1#引水隧洞洞挖及支护

2#引水隧洞洞挖及支护

图8-1   施工程序框图

进行下一循环施工

图8-2  隧洞洞挖施工流程图

爆破通风

安全处理

装药连线

测量放样

钻  孔

出碴清底

清理工作面

喷锚支护

测量放样

钻孔

装药爆破

通风、排烟、洒水除尘

出碴

清理工作面

安全处理

喷锚支护hu

延伸风水电线路，转入下一循环

图8-3Ⅱ、Ⅲ类围岩开挖程序图

测量放样

超前导洞开挖

系统锚杆及复喷混凝土支护

清理工作面

延伸风水电线路，转入下一循环

超前锚杆或超前小导管预注浆

隧洞顶部开挖

强支护

两侧壁开挖

强支护

隧洞核心部位开挖

喷锚支护

图8-4 Ⅳ类围岩隧洞开挖程序图

边坡开挖

搭设脚手架及操作平台

坡面修整

测量放样布孔

锚杆施工

坡面清理

喷射混凝土施工

边坡开挖

柔性防护网施工

全面清理、处理缺陷

竣  工

图9-1   进、出口段边坡及隧洞洞脸边坡支护施工工序流程图

循环

循环

超前导洞开挖

超前支护

洞室开挖

钢支撑、钢网安装

随机锚杆

作业面清理

初  喷

系统锚杆

复喷

混凝土衬砌或修整竣工

图9-2    洞内支护施工工序流程图

2.5~3m一循环

掘进端立面清理

喷0.4~0.6混凝土止浆壁

φ56管棚孔造孔

安插棚管

掘进开挖端爆破作业

待凝期6小时

注入砂浆

清除管内浆液

图9-4 超前注浆管棚施工工序流程图

注    浆

图9-3  砂浆锚杆施工工艺流程图

施工准备

放 样

钻 孔

清 孔

注 浆

砂浆拌制

锚杆加工、运输

安插锚杆

孔口封堵

拉拔试验

小导管加工

施工准备

钻孔

清孔

安插导管

孔内注浆

孔口封堵

图9-5小导管预注浆施工工艺流程图

图9-6  喷钢纤维混凝土和聚丙烯混凝土施工工艺流程图

拌和站

搅拌车运输

混凝土喷射机

高压风管

速凝剂  少量水

输料管

喷  嘴

受喷面

养  护

水

砂

石

水泥

水

砂

石

水泥

拌和站

搅拌车运输

混凝土喷射机

空压机

速凝剂  少量水

输料管道

喷  嘴

受喷面

养  护

图9-5  湿喷混凝土施工工艺流程图

隧洞开挖验收

底板1、3、5、7仓位基础验收

底板（及侧墙侧角）钢筋绑扎

浇筑仓位验收

止水埋设

底板浇筑

养护

底板2、4、6、8段基础理验收

浇筑施工准备

循

环

图10-1   隧洞底板浇筑工序框图

隧洞开挖验收

边墙、顶拱钢筋台车就位

钢筋绑扎验收

钢模台车就位

边墙顶拱浇筑验收

边墙顶拱混凝土衬砌浇筑

待         凝

拆模养护

底板保护及轨道安装

循

环

图10-2  边墙顶拱浇筑工序框图

测量放样

定位埋管

混凝土浇筑后

造  孔

冲  洗

压水试验

灌  浆

检查孔

图12-1  固结灌浆工艺流程图

验  收

钻机定位

测量放样

定位埋管

衬砌混凝土

造  孔

灌  浆

测混凝土厚和岩腔

封  孔

检查孔

抹平验收

图12-2  回填灌浆工艺流程图

测量放样

定位埋管

造  孔

验收钻孔

孔测测量

图12-3  排水钻孔工艺流程图

孔内保护

孔口装置

验  收

施工平台构筑

施工桩轴线测量

桩位测量放样

搅拌机就位

搅拌桩施工

搅拌设备进场安装

临时道路修筑

水泥材料进场

水泥浆液拌制

质量检测，竣工验收

图12-4   水泥搅拌桩施工程序

下层检查

测量放样

摊铺碎石

砂石料运输

摊铺粗砂保护层

摊铺碎石磨耗层

图14-3  碎石路面施工工艺

灌浆

下层检查

测量放样

沥青混凝土摊铺

拌和运输沥青混凝土

开放交通

混凝土检测

沥青混凝土碾压

图14-2  沥青混凝土路面施工工艺

测量放样

拌制石灰土垫层

自卸车运料

摊铺、整形、碾压

养生

图14-1 路基施工工艺流程图

路基修整

门窗框四周堵塞

墙面清理

润湿墙面

吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋

抹底层砂浆

基层处理

弹灰层控制线

润湿刮素水泥膏

抹罩面灰

养 护

图15-2 抹灰工艺流程图

施工

量测

安全否

经济否

量测计划

是否改变

管理基准

是否改变

措施（调整施工方法，

加强支护结构）

措施（减少支护结构）

改变量测计划

改变管理基准

否

否

是

是

否

否

是

是

（管理

基准）

（管理

基准）

图17-1  监测管理流程图

主 任 室

资  料

材料试验

混凝土试验组

拌和楼质量

仓面质量

图17-2  标试验室组织机构图

便携式计算机（DASP）

INV306数据采集仪

抗混滤波放大器

测

振

传

感

器

测

振

传

感

器

不间断电源（UPS）

15V稳压电源

220V交流电源

图17-3  测试框图

吊装分节门叶

初步定位

总拼装设备

平台胎架准备

放出整扇闸门

大样

调整分节位置后

正式定位

划线、装焊止水座板、矫正

铣削止水座面

及支承座板

装 焊

吊耳板

矫 正

无损检测

划  线

镗  孔

划 线

钻 孔

组装主轮、侧轮、

滑道等部件

检 验、

测量记录

装 焊

定位装置

包装

运输

图18-1   闸门门叶整体组装、机加工工艺流程图

次横梁、竖梁

主  梁

面  板

边  梁

零件放样下料

翼板、腹板

放样下料

面板放样下料

翼板、腹板

放样、下料

拼装焊接

坡口形成

坡口形成

矫    正

板材对接

拼装焊接

检    验

矫正、探伤

矫正、探伤

主梁拼装焊接

面板在胎架上定位

边

梁

拼

装

焊

接

矫 正

矫   正

检 验

主梁组装

检    验

依次组装次横梁、竖梁

焊接、矫正

修整外形尺寸

组装边梁

组装其它部件

焊 接

交预组装

检 验

技术准备

原材料进厂

检验、预处理

图18-2   门叶制造工艺流程图

专用平面铣床

专用平面铣床

平面闸门

图18-6  闸门总体加工工艺图

图18-8  检修闸门门槽二期埋件安装施工艺流程图

准备工作

埋件装车、运输

检查验收

底坎安装、二期混凝土浇筑

测量控制点复核

脚手架搭设

主、反轨吊装、调整、固定

检查验收

轨道接头焊缝磨平

门槽复测、清理

防腐处理

试    槽

设置测量控制点

二期混凝土浇筑

终检验收

25t汽车吊卸车、吊装

图18-9  闸门安装施工工艺流程图

准备工作

第一节门叶装车运输

由25t汽车吊卸车

由电动葫芦吊装至闸室组装平台上就位

第二节门叶吊装就位

门体整体几何尺寸检查、调整与验收

静平衡试验

终检验收

组装成整体

以上门叶依次吊装就位

备    料

根据图纸下料

加工制作

防     腐

检     测

试   验

图19-1  埋件制作程序图

进口段土方开挖

进口段石方开挖

施工准备

石方洞挖

图20-1  施工关键线路图

洞身混凝土衬砌

回填灌浆

固结灌浆

工程竣工验收

本工程全部完工

工程开工

钻    孔

吹    孔

装    药

孔口堵塞

联接起爆网络

起    爆

清除钻孔平台浮渣

测量高程、布孔

孔位处理

安装钻机固定支架

安装固定端杆

支架检查

钻孔质量检查

起爆网络检查

绑扎药串

导爆索检查

竹片加工

图21-1  预裂爆破工艺流程图

钻机角度检查

钻机垂度检查

炸药检查

测量布孔

钻  孔

验  孔

装药爆破

石渣清理

基础面冲洗

基础面验收

图21-2  水平光爆开挖保护层工艺流程

项目经理

生产副经理

项目总工程师

质量安全部

计划经营部

测    量    队

各  施  工  厂  队

工程技术部

机电物资部

试    验    室

基础处理质检工程师

混凝土质检工程师

地质质检工程师

机电质检工程师

装修质检工程师

安装质检工程师

图22-1  项目经理部质量管理组织机构框图

质量安全副经理

综合办公室

施工调度部

施工组织设计、设备报检单、开工报告

项 目 经 理 部

审    核

监理工程师

审核结果

开    工

申报分部分项工程施工方案、材料等

项 目 经 理 部

检验（施工材料等）

试    验    室

检  验  结  果

不合格

不合格

不合格

下一个循环

返  工

分部分项工程施工

隐蔽工程分部分项工程自检

施工厂队

填报隐蔽工程分部分项工程验收单

项 目 经 理 部

资料核查

监理工程师、项目经理部

签证、计量（质量验收单）

监理工程师

现场检查

监理工程师、项目经理部

检  查  结  果

单位工程竣工验收

监理工程师、项目经理部

图22-2  质量控制流程图

合格

合格

合格

清退出场

图22-3  质量保证体系框图

质量管理目标确定

质量保证体系

技术保证

组织保证

思想保证

质       量       保        证

施工组织设计与方案控制

施工准备的质量控制

机具材料的质量控制

施工过程的质量控制

计量标准的质量控制

工程技术部

经营计划 部

机电物资部

测量队和试验室

质量安全部

项目经理部

经济保证

提高质量意识

质量意识及诚信教育

质量回访服务

预防为主的方针

下道工序就是用户

改进工作质量

先进的资源配置

和技术措施

经济责任制

和奖罚制度

建立健全组织机构和管理制度

签定经济责任制

制定奖罚制度

完善计量支付手续

实行优质优价

提高工作技能

提高经济效益

测  量

施工基线的开工复测

控制网、水准基点加密

施工中复测检查

施工测量

竣工测量

测量成果报监理工程师

图22-5  测量工作控制程序框图

原材料检验

主材

地材

出厂合格证及检验报告

工地试验

试验报告

报监理工

程师审批

清理出场

签领使用

合格

不合格

图22-4  原材料试验程序框图

设计交底、研究图纸及说明书

编制施工程序及质量保证计划

审查批准

施工前准备

生产性试验施工

执行施工计划

根据计划编制任务书

材料供应

设备供应

执行施工方案

开展QC活动

质量控制

效果检查、质量检查

改善施工管理

施工质量鉴定和评定

移交工程文件和实物

图22-9  施工过程控制程序框图

施工班组自检

监理

工程师

验收

签署

隐蔽

工程

验收

证书

施工队复检

项目部验收

合格并填写隐蔽工程验收报告

合格

合格

图22-8  隐蔽工程检查验收程序框图

隐蔽工程施工

合格

不合格

返工

不合格

不合格

不合格

现场随机抽样

工地试验人员取样

工地自然养护

试验室标准养护

试  验

填写试验报告

不需养护直接

送试验室试验

监理工程师全过程监察

图22-7  取样试验工作程序框图

检测过程质量保证

检测准备

人员培训

考试考核

人员配备上岗

人员技术

素质保证

确定检测标准

明确规程

制定细则

确定试验方法

执行技术

标准保证

仪器设备

校核率定

维护管理

组配检测

仪器设备

仪器设备

性能保证

环境控制

参数记录

调整检测环境

检测环境保证

检  测  质  量  保  证  体  系

检测样品取样

检   测

数据处理

检测复核

检测报告审核签发

用   户

申述

复查数据记录

重新检测

提出处理意见

分析原因

检测事故处理

结   束

图22-10  检测质量保证程序框图

总工程师

项目经理

生产副经理

工程技术部

质量安全部

机电物资部

综合办公室

施工调度部

施工厂队长

施工厂队技术员

施工厂队文明施工监督员

施工作业班组长（文明施工监督员）

图23-1  文明施工组织机构框图

质量安全副经理

图24-1     职业健康安全管理组织机构框图

1.财务部保证职业健康安全措施项目的经费。

2.卫生、行政部门保证工人生活基本条件，确保施工人员健康。

项目经理

质量安全副经理

总工程师

安全负责人

技术负责人

施工管理负责人

机械管理负责人

消防管理负责人

劳务管理负责人

其他有关部门

1.负责职业健康安全技术措施实施中检查和实施效果监察，纠正施工过程中的违规。

2.配合有关部门排除施工不安全因素。

3.项目全员安全活动和安全教育。

4.监督劳保用品质量和使用。

1.制定项目职业安全技术措施和分项安全方案。

2.督促职业安全措施落实。

3.解决施工过程中的不安全技术问题。

4.负责组织制定潜在事件和紧急情况的应急预案。

1.组织职业健康安全技术措施的实施。

2.整改施工中不安全因素。负责不符合的整改，实施纠正措施。

1.保证项目使用的各种机械设备安全运行。

2.监督机械操作人员持证上岗、遵章作业。

3.改善人机环境，创造健康安全作业条件。

1.进行消防规划，保证防火设备设施齐全有效。

2.核查并督促责任单位和人员消除火灾隐患。

3.组织现场消防。

1.保证进场施工人员安全技术素质，组织进场培训。

2.控制加班加点、保证劳逸结合。

3.提供必要劳保用品用具，保证质量。

1.施工组织设计中有职业健康安全技术措施。

2.机具设备状况、施工环境合乎职业健康安全要求。

3.施工人员经过职业健康安全技术与自我保护教育。

4.建立各种职业健康安全责任制。

5.制定安全防护措施及预防措施。

6.不安全因素的预测及制定应急预案。

1.职业健康安全技术交底。

2.施工中各种不健康、不安全因素的控制。

3.坚持和检查安全措施。

4.纠正不健康、不安全隐患。

5.定期召开安全会议。不断改进施工条件和环境，实施职业健康安全过程控制。

1.总结施工安全经验。

2.找出施工生产中职业健康安全的薄弱环节并提出改进措施。

3.做好施工生产中职业健康安全的评比和奖罚工作。

1.建立项目部、施工厂队、生产班组三级职业健康安全责任制，各级主要领导为责任人。

2.各职能部门制定职业健康安全规章制度，落实安全措施。

3.施工中如出现事故，按“三不放过”的原则处理。

1.职业健康、安全生产奖励基金制度。

2.职业健康、安全责任金“归零”制度。

3.死亡、严重职业健康事故罚款和处分制度。

4.表彰安全生产单位和个人。

施工前准备

施工中检查

竣工时总结

职业健康安全责任制

奖罚制度

职业健康安全保证体系

提高全员意识

思想保证

职业健康安全技术、

规则教育

安全第一预防为主

安全为了生产

生产必须安全

经济保证

项目经理部职业

健康安全领导小组

项目经理部

质量安全部

厂队质量安全科

班组安全检查员

组织保证

职业健康安全责任制

奖罚分明

制度保证

各项职业健

康安全制度

经济兑现

各工种安全生产制度

月季年安全检查制度

安全总结评比制度

实现职业健康安全目标

图24-2    职业健康安全保证体系框图

安全管理手段

规范教育

规章制度

职业健康安全知识

措施交底

法制纪律

安全方针政策

岗前教育

典型事例分析

规范活动

安全标准作业

职业道德培养

安全岗位责任制

职业健康

安全责任制

文明施工活动

奖  罚

各种竞赛活动

责任制兑现

检查评比总结

基础工作

班组建设

预防措施

各工种劳动保护制度

作业厂队

执行决策

收集信息

输出信息

决 策 层

收集信息

决    策

发布指令

发布指令

发布指令

职能部门

执行决策

收集信息

处理信息

输出信息

专题报告

发布指令

报表反馈

进度计划实施报告

发包人、监理人

工程建设信息管理系统

发布指令、输入信息

图26-1  信息管理程序框图

各职能部门

决策层

各作业

厂队

发包人

监理人

专题报告

报表

工程实施报告

执行决策

执行决策

收集信息

统计、归纳、分析信息

发布指令

信息共存、统计、分析

输入信息

图26-2  信息反馈系统示意图

水泥

砂

水

骨料

拌合

运输

喷锚机

喷头

受喷面

速凝剂

风

水

施工准备

测量定位

布孔

钻孔验收

清孔

注浆

锚杆安装

抽检、验收

不合格

尾巴管内衬安装

员装管形座

吊装导水机构

吊装转轮

吊装转轮装转轮

将基础环焊牢

机级盘车

检查调试

启动试运行

浇混凝土

浇二期混凝土

浇二期混凝土

测量放点布置孔位

灌浆系统就位

钻机就位调平

抬动观测孔钻孔、安装装置

固结灌浆I序孔、II序孔、III序孔施工

检查孔施工

孔位放点

钻机就位校平

钻进

洗孔、压水、灌浆

机械压浆法封孔

检查孔压水检查、岩体波速

帷幕浼浆准备

孔位放点

钻机就位校平

钻进第一段入岩2m

阻塞冲洗、压水、灌浆

第二段钻进、冲洗、压水、灌浆

阻塞冲洗、压水、灌浆

最后一段至全孔结束

压力灌浆法封孔

测量放点布置孔

固定钻机

钻机就位调平

抬动观测孔钻孔、灌浆、安装装置

下游排I序、II序孔施工

上游排I序、II序孔施工

质量检查孔

灌浆管路加工及安装

混凝土养护、降温

缝面通水检查

缝面冲洗及浸泡

通风冲洗缝面

灌浆

测量放点

钻机固定

排水孔钻孔

安装护壁保护装置

研究工作内容

文件编制

审核

批准

分类编号

确定分发部门和人员

打印、复印和购买

发布、分发、记录本

旧文件变更标识

文件变更

归档

集团公司

技术咨询团

项目部经理

生产副经理

质量副经理

项目总工程师

工程管理部

施工管理部

机电物资部

经营合同部

质量安全部

试验室

测量队

安装质检工程师

机电质检工程师

喷锚质检工程师

砼质检工程师

灌浆质检工程师

开挖质量工程师

地质质检工程师

各施工工区、作业厂队