- 第17章  水机、电器安装及管线埋件等施工

- 17.1  厂房内起重设备安装

按照合同要求，主厂房125t/25t桥式起重机轨道由我公司提供，我公司将在询价的基础上选用质量优良的QU100型轨道，并向监理人提供材质合格证明或材料试验报告。桥式起重机的安装我公司将严格按国家部颁最新标准进行安装。

- 17.1.1  工作内容：

1）QU100型轨道安装

2）125t/25t桥式起重机的安装

- 17.1.2桥式起重机的卸车及存放

1）由于桥式起重机体积和重量均十分巨大，而在施工现场很难随时联系到大型起吊设备和运输车辆，因此，我公司计划将桥机分解后的存放场地放在国内云南，轨道完成安装后再运输至工地现场，利用大型汽车起重机直接将桥机的主梁、次梁和小车放置在轨道上，然后再进行具体和细致的组合、调整和试验。根据土建工程的进度，积极联系业主和监理单位，提交桥机的到货时间计划表，协调具体桥式起重机到达现场时间，我公司根据桥机单件最大重量提前准备汽车吊、吊装绳索。存放桥式起重机的厂地地面处理至坚实，以防止地面局部下沉使桥架变行。

2）起吊时，绳索至少须亏捆扎两处，并压各棱角处垫上衬垫物。先缓缓试吊，确认没有问题后再正式起吊。

3）桥架及各部件下边要垫好枕木，枕木要垫平垫实、并对称放置。主梁要垂直放置，防止引起主梁房弯

4）将桥式起重机各部件遮盖好、特别是电气设备在坼箱后立即用防水的塑料布进行细致包裹，避免使之受潮，露在外部的机架加工面涂上防锈脂。

- 17.1.3桥式起重机的到货验收

1）根据厂家技术文件，合同甲方、监理及厂方代表进行起重机的到货验收。

4）详细检查桥式起重机各部件的规格、型号、数量、还应检查所有机件和金属结构有无损坏并观察油漆层的剥落和机件的锈蚀情况。如发现缺陷及时向监理汇报，并征求监理、厂方代表的意见，做好缺陷处理工作。

- 17.1.4施工准备

1）进行技术交底、熟悉图纸、根据国家、部颁标准及技术文件中技术要求，认真研究安装、吊装的具体程序；

2）对用来安装轨道的混凝土承轨梁、安装放地脚螺栓的预留洞及大车滑线的埋件进行仔细的检查并确认无误；

3）土建混凝土承轨梁中心、高程的复测、验收；

4）根据图纸数据、对起重机各部件数据进行复测。

5）将轨道安装和桥机的分解、运输、吊装、组合以及调试方案以书面的方式报送监理，由监理组织相关的技术人员对方案进行审查，根据审查意见对方案进行修改直至得到监理书面批准。

- 17.1.5安装技术规范

《水工建筑物金属结构制造、安装及验收规范》SDJ201、DLJ201

《机械设备安装工程施工及验收规范（起重机电气装置篇）》GBT232

《通用桥式起重机技术条件》GB/T14405

《起重机设计规范》GB3811

《起重机安全规范》GB6067

《起重机试验规范和程序》GB5905

《桥式和门式起重机制造及轨道公差》GB10183

- 17.1.6  QU100轨道的安装

1）当土建承轨梁的混凝土强度达到75%以上时，可以进行轨道安装工作；

2）用水准仪、经纬仪确定轨道的高程及中心；

3）按图纸设计进行轨道的安装，如整条轨道的找平是用钢垫板调整的，则应准备足够强度的钢垫；

4）两条轨道应分成若干等分，用水准仪、经纬仪按点控制轨道的中心、高程，轨道压板要压接牢固，轨道下所垫的橡胶垫板应受力均匀，两条轨道的轨距同时应用激光测距仪配合钢卷尺进行测量；

5）两条轨道的高程、中心、水平、轨距必须在规范要求以内，且应达到优良标准；

6）为使大车轮在接头处平稳过渡，轨道接头可做或450斜的；

7）制作、安装起重机轨道阻进器和撞尺。

- 17.1.7  125t/25t桥式起重机的安装工艺

厂房桥式起重机安装程序

准备工作

轨道安装、二期混凝土浇筑

行走台车安装

主梁、端梁清扫检查

主梁吊装

桥架组合

小车清扫、拼装

小车吊装

电气部分立盘配线

电气传动部分接线

操纵室滑线检修平台、大小车扶梯、栏杆安装

滑轮、钢丝绳、卷筒联接

主、副钩联接

电源引入部分安装

辅助部分安装

（起升高度限制机构、缓冲器等）

起重机试验

1）起重机的吊装:

(1) 桥机的吊装要在厂房未封底前进行，以保证有足够的空间厂地，并且土建施工不影响吊装工作；

(2) 组织安装人员、技术人员、领导干部研究和制定桥机吊装方案，并将方案报监理人审批。吊装前对汽车吊、绳索及每件器材进行认真的检查，同时要检查吊装现场的地面和空间，如有妨碍吊装的物件，必要时要进行拆除；

(3) 桥机吊装前，指挥人必须对所有成员明确起升方法、起升步骤、指挥信号注意事项及每个人所应负担的职责，所有与吊装无关的人员不允许进入现场；

(4) 桥架分两次吊装，在承轨梁上进行组装，桥架两处捆扎的绳索要选择正确位置，使桥架起吊时受力平稳，所有棱角处垫上衬垫物，先试吊，使桥架吊起100—200mm，停留一段时间，认真检查汽车吊和绳索是否可靠，捆绑是否牢固，桥机的重心是找的合适，拖拉绳是否得力，确认各部分没有问题后，开始正式吊装起升工作；

(5) 两个桥架在承轨梁上组装好后，进行小车的吊装工作，如小车重量较大，而汽车吊不能吊起就位的时候、需将小车起升构拆除，小车就位后、再进行起升机构的安装；

(6) 其余桥机附件的吊装；

- 桥式起重机的安装:

(1) 全面检查桥机端梁连接质量，小车若是两半结构，同时应拼装铰制孔螺栓应连接好。但要注意铰制孔用螺栓的孔，必须符合图样中规定的光洁度，其圆度和圆柱度应在孔径公差范围内，对机体结合面的垂直度不大于0.05毫米。如果个别孔眼错位，重新铰制，按新铰制孔径配作螺栓，以保证联接质量；

(2) 按厂家技术文件对桥机机室、电气盘柜、设备，栏杆等附件进行安装；

(3) 对桥架组装尺寸的检查。 跨度的测量：一个人把平尺靠紧在车轮的外侧面上，另一个人把弹簧称挂直盘尺的尺端环上，按规定拉紧盘尺，并使所拉盘尺与跨度平行，然后将钢卷尺放在车轮的内侧面，准确读出测量数值，加上修正值，即为实际跨度值，允许偏差不大于5毫米；拱度的测量：测量点在主梁的各筋板上，用水准仪可直接测出 主梁各点的拱度值；主梁水平旁弯度测量，主梁两端取等距离、拉一根钢丝，直接测出旁值；小车轨道高低差，测量点在主梁的各筋板上，小车轨道高低差不超过3毫米；用卷尺和钢尺逐段测量小车轨距偏差，跨端不超过1毫米，跨中在1毫米范围内；对角线的测量：用线锤将四个车轮的踏面中心引到轨道面上，做好标记点，移开桥机，利用四个标现点测量对角线，偏差值不大于4毫米。以上各项测量完后，如有超差，要进行校正。

(4) 小车运行机构是在制造厂安装好的，随小车一起发运，通常不必重新安装；

(5) 大车滑线的安装需符合规范要求，并有足够的强度。

- 电气设备安装：

桥式起重机安装完了之后，进行电气设备的安装、电线管子的敷设、配线和安全接地等工作。安装前应详细熟悉电气原理图、配线图、电气总图，了解操纵原理和各元件的作用，以便准确安装和处理安装中出现的问题。

(1) 用焊接的方法固定线槽和电线管。焊接固定电线管时要不因起重机产生弹性变形而使之损坏，并且不使设备拆卸发生困难。电线管出线端和线槽出线口衬以橡皮套管，以保护电线；

(2) 检查电动机、电磁铁、接触器、继电器、电阻器等电气元件的绝缘性能，低于0.5兆欧应进行干燥处理；

(3) 检查操纵室、控制屏（箱）、电气元件内部接线情况，如有松动或脱落等现象应予以消除；

(4) 按照电气总图安装全部电气设备和元件，安装在走台上的控制屏（箱）、电阻器等较重的设备应尽量使支架牢固的搭接在走台大拉筋上，安装位置可按图纸尺寸作适当的调整。电阻器应尽量靠近控制屏（箱）使连接导线最短；

(5) 控制屏（箱）安装后，屏面的倾斜度不大于5°，以保证屏上元件正常工作。前面与通道宽度不小于0.5米，后面的间隙不小于100毫米；

(6) 起重机所有带电设备的外壳、电线管管体等均应可靠接地。小车轨道、操纵室等均应与主梁焊接接地。降压变压器低压侧的一端应接地。起重机上任何一点到电网中性点的接地电阻不大于4欧姆。

(7) 检查所有限位开关的接线是否正确，其保护的机构到达极限位置后，触杆是否将限位开关撞开。

- 桥式起重机的运转试验：

(1) 无负荷试验：运行各机构，观察各机构应运行平稳、无冲击和振动的现象。在沿全程往返运行三次，检查大、小车运行机构情况。进行各种限位的试验，包括吊具的上升限位和大、小车运行限位，栏杆门上的联锁，电缆导电的松紧要注意调整，使其能顺利的放缆和收缆；

(2) 静负荷试验：先起升较小负荷运行几次，然后起升额定负荷。将小车停在桥架中间，起升1.25倍额定负荷，离开地面约100mm，悬停10分钟，卸去负荷，测量主梁的挠度。反复三次后，检查主梁的的实际上拱度符合规范要求；

(3) 动负荷试验：以1.1倍的额定负荷，分别开动各机构，做反复运转试验。每个机构的连续运转时间不宜过长，累计开动时间不小于10分钟。各机构应动作灵敏，工作平稳可靠。

- 17.1.8  检查和验收

桥式起重机的全部安装工作中应进行下列项目的检查，所有检查应通知监理人并签证认可：

1）轨道安装尺寸检查；

2）桥架组装尺寸检查；

3）机械设备安装检查；

4）电气设备安装检查；

5）负荷试验；

6）运行试验。

- 17.2  进水阀（主阀）及操作机构安装

进水阀为卧式液控球阀。进水阀由阀体、活门、轴承、密封、伸缩节、延伸管、旁通阀和管路、空气阀、操作机构、油压装置、控制柜，控制元件，监测仪表等组成。

- 17.2.1  工作范围

球阀主体和配套的操作机构以及控制系统的安装

- 17.2.2  进水阀本体安装控制要点

1） 球阀的安装依据下游法兰为准，故对下游钢管安装应具有下列要求：钢管法兰中心高程偏差±1mm，法兰偏斜D/2000mm，法兰平面距轴线偏差±5mm，把球阀吊在基础上，用楔子板进行调整。当球阀的高程调整到和钢管一致时，用螺栓联结，对称打紧，楔子板点焊，地脚螺栓的丝扣部分涂上黄油，用塑料布包好，浇筑地脚螺栓的二期混凝土。

2）球阀阀壳基础螺孔和螺栓配合间隙，在沿水流方向必须有足够的调整余地。伸缩节安装在下游侧，则螺孔在上游方向间隙要大于上游法兰止口高度，其目的是为了检修时能吊出球阀。

3）液压阀在安装前亦应分解、清扫、检查，并单独进行密封试验，要求漏水量不超过0.1升/小时，超过时可采用研磨的办法进行处理。试验合格后，先把液压阀安装好，然后配制管道，管道也必须进行密封试验。

4）球阀二期混凝土达到75%以上时可进行伸缩节安装。但应严格控制钢管焊缝间隙，并考虑预留焊接收缩量。

- 17.2.3  操作机构安装控制要点

1） 摇摆式接力器的基础板和底座安装，应根据活门在全关位置时，拐臂连接销孔的实际位置来确定；基础板的位置偏差不大于3mm。接力器安装后垂直偏差不大于1mm/m，底部高程不超过±1.5mm，销轴连接处不憋劲；

2） 环形接力器应调整其限位装置，使阀门全开、全关位置时偏差小于1.5mm；

3） 操作柜通常都在已浇筑好的混凝土基础上安装，由于操作柜与球阀均用管道相连，因此位置误差允许较大。但是为了使自动化元件动作正确，操作柜的垂直度应精确些，控制在0.5mm/m内。找正后可浇筑基础螺栓孔的二期混凝土，待混凝土凝固及管道装配完毕，即可进行球阀的试验工作。

- 17.2.4  进水阀及操作机构检查项目

1） 进水阀安装总体检查；

2） 无水动作试验。

- 17.3  水力机械辅助设备和管路系统安装工程

- 17.3.1工作范围

按照招标文件的要求，我公司应承担所有水力机械设备和管路系统的到货卸车、到货验收、工地运输、保管、安装、维护、调试、起动试运行直至移交给发包人的全部工作。

完成的项目包括：

1套机组技术供水系统；

1套全厂检修及渗漏排水系统；

1套全厂透平油系统；

1套全厂绝缘油系统；

1套全厂中压压缩空气系统；

1套全厂低压压缩空气系统；

1套电站水力监视测量系统（除水库上游水位、拦污栅压差测量埋件外）。

- 17.3.2技术保障措施：

1） 管路埋设是配合土建进行的项目，工期长、施工点分散、交叉作业施工条件差。施工中必须妥善安排，尽量避免影响土建工期。砼浇筑必须校对管路起止点的位置、数量及封堵情况，杜绝漏埋现象。

2） 与机组安装试运行有关的管路应与机组安装同步进行，不能因附属设备而影响机组的直线安装工期。

3） 除厂家已铅封或标明“不准拆卸”的设备及部件外，对设备及部件都应进行全面分解清扫，按国家、部颁最新标准及设计单位、制造厂提供的图纸、使用说明书进行检验和安装调整。我公司应对各设备逐台进行试运转，检查其性能是否达到制造厂保证的各项指标，并满足设计要求。所有试运转记录、出厂合格证要监理人验证，并随竣工资料移交。

4） 现场配置的管道及管道附件应按规定进行耐压或渗漏试验。对用于压力在1.6MPa以上的管路应有材质合格证明或材料试验记录，符合设计要求。做耐压强度和严密性试验时，应通知监理人进行检查验收。

5） 辅助设备及管道要按设计图纸规定的尺寸安装，尺寸公差除另有规定外，应符合有关标准的要求，施工工艺及质量应达到以下规范的技术要求：

《水轮发电机组安装技术规范》GB8564

《机械设备安装工程施工及验收规范（五）》TJ231

《工业管道工程施工及验收规范（金属管道篇）》GB50235

《电力建设施工及验收技术规范（热工仪表篇）》SDJ57

国际标准以及上述标准必须是最新版的。

6） 隐蔽工程所有管路管口在每仓混凝土浇筑前后均要进行临时封堵。有焊接接头及连接接头时，每仓均应进行水压试验，并通知监理人检查验收。

7） 辅助设备及管路系统安装过程中所需的安装及吊运用的临时支撑、管堵、锚件等由我公司设计、制作、埋设。

- 17.3.3  施工程序

预埋管道及埋件的埋设—空气压缩机、水泵、油泵、箱罐及其容器的就位安装—油、水、气管路的安装_水力量测系统管路安装—试压、调试收尾工作

水力机械辅助设备和管路系统安装

管 道、管 件 加 工 预 制

作 业 场 布 置

明 管 道 预 组 配

埋 设 管 道 组 配

搭 设 脚 手 架

埋 设 管 道 安 装

浇 筑 砼

敷 设 管 架

系 统 设 备 安 装

管 道 及 附 件 安 装

管 道 系 统 试 压

系 统 设 备 试 转

涂        漆

系 统 设 备 及 自 动 化 元 件 接 线、调 试

管 道 系 统 试 压

- 17.3.4   施工方法

1） 配管厂地可采用半永久建筑，地点应距厂房近、运输方便的区域。

2） 预埋管道及埋件的埋设：

(1) 根据设计图纸、施工进度的安排和施工现场情况及时埋设穿墙管、埋管和埋件，仔细检查有无遗漏、错误等，并固定牢固。土建工程施工完毕后，应查对穿墙管、埋管和埋件的位置是否正确，有无位移。跨越伸缩缝的埋设钢管，在伸缩缝处作套管或包扎弹性垫层等过缝处理。

(2) 管路系统排列要做到横平坚直、外形美观、高低压气及油管路安装前要用钢丝刷、白布将管内壁清扫干净。弯头根据不同要求采用热弯、焊接弯头或用液压弯管机弯制。

(3) 管路系统安装完毕后，应分段进行耐压试验

2） 辅助设备、箱罐及其容器的就位安装

(1) 空气压缩机、水泵、油泵、箱罐及其容器就位前应仔细检查设备基础尺寸、水平、标高及埋件的位置是否符合设计要求。

(2) 空气压缩机、水泵、油泵、箱罐及其容器就位后应检查需连接管口位置，为以后管道的安装做好准备。设备的附件和仪表在安装前必须经计量部门检查校验，合格后方可安装。

3） 油、水、气管路安装

(1) 透平油和绝缘油系统油管采用不锈钢管、不锈钢法兰连接。调速系统和自动化元件的操作油管采用不锈钢管。采用软管连接时，选用金属软管、耐油橡胶管。压缩空气系统气管路采用不锈钢管。水力量测系统管路采用不锈钢管；

(2) 不锈钢管道安装时，直管段下料用电动锯床切割。小口径管子可用手钢锯切断；

(3) 不锈钢管道制作焊接好后，必须认真清楚焊渣、毛口、氧化皮等。用丙酮等擦洗管道内壁去除油污，再用干净白布擦净。

(4) 明设管道应根据设计图纸，要求横平竖直，这不仅在直管段而且在转弯或超越不同障碍物时，均应使并列的管道互相平行。

- 17.3.5  检查和验收

辅助设备各系统施工进行以下项目的中间阶段检查、单项试验，以保证机组整体试运行的顺利进行。

（1） 全部隐蔽工程在混凝土开仓前应进行检查，并由监理人代表出具合格证后方能浇筑混凝土。

（2） 除设计单位、厂家资料和有关技术规范另有规定外，应对各辅助系统下列项目进行检查验收。

1） 技术供水、排水系统

各类水泵起动运行试验；

系统管道充水及升压试验；

减压阀、泄压阀及各类控制阀门、自动化元件调整试验。

2） 中压及低压空气系统

各类空压机的起动运转试验；

各类贮气罐的耐压试验；

各类安全阀的调整试验；

各类减压阀的调整试验；

中、低压气系统管路除锈、吹扫及升压试验；

自动化元件动作试验。

3） 透平油及绝缘油系统

各类油泵、滤油机的起动运转试验；

系统管路酸洗除锈、吹扫检查及充油。

4） 水力监视测量系统

监视测量管路充水及升压试验；

水位计、流量计、变送器、压力开关的调整标定试验

- 17.4  水轮发电机组及其附属设备安装工程

缅甸密松和其培电站为4喷嘴立轴冲击式机组，电站总装机3×33MW。水轮发电机组及其附属设备安装工程在水电站建设中占有重要的地位，合理安排工期，搞好综合平衡，加强施工管理，将对降低工程造价，如期或提前发挥效益起着重要作用。

- 17.4.1 工作范围：

我公司承担水力机械以下各项成套设备、材料的到货卸车、到货验收、工地运输、保管、安装、消缺、补漆、调试、起动试运行直至移交给发包人的全部工作，以及提供材料的采购工作。

应完成的项目包括：

（1） 3台套水轮发电机组及其附属设备、1台套主厂房桥式起重机、水力机械辅助设备在指定地点的卸货及自指定地点至安装现场的运输；

（2） 3台套水轮发电机组及其附属设备安装工程；

（3） 水力机械辅助设备及其管路系统安装工程；

（4） 厂房起重设备安装工程；

（5） 受发包人委托，完成除本合同规定由发包人提供设备和材料以外的水力机械设备和材料的采购。

- 17.4.2  安装技术要求：

1） 水轮发电机组及其附属设备安装前应具备下列条件：

我公司应采取措施保证安装场的环境条件满足水轮发电机组及其附属设备供货商及有关规范规定的要求，使各种设备在规定的场地条件、环境温度、湿度和含尘条件下进行安装；

一期混凝土浇筑已完成，混凝土强度达到设计值的70%以上，且为安装调整和固定用的埋件或锚杆已预埋好；

已准确、牢固地设置好机组中心线和高程的基准点；

已经取得了设计单位和设备制造厂的有关布置图、设备的零部件图、安装图、安装说明书、设备出厂检验记录和设备到货明细表等；

我公司已制定了详细的安装施工组织设计，并得到了监理人的批准。

2） 水轮发电机组及附属设备安装应符合国家现行技术标准和设备技术性能要求，我公司应按规定的质量标准、技术要求及机组设备合同文件中规定的相关要求进行验收和工作。设备应有出厂检验记录和合格证书。设备到货后，由发包人、监理人会同我公司及制造厂代表或本合同规定的其它方按《水轮发电机组包装、运输、保管条件》及机组设备合同文件中规定的要求进行开箱、清点及检查，并作出记录。全部文件记录承包人要妥为保管，工程竣工时一并交给发包人。

3） 设备开始安装前应进行清扫、检查和测量，对有缺陷和变形的部件，应及时通知监理人。转轮、配水环管、机壳、喷针、喷嘴、定子、转子、水轮机轴、发电机轴等主要部件不允许产生缺陷和变形，其它非重要部件应在制造厂的指导下，进行缺陷处理和整形，直至得到监理人的批准后，方能进行安装。

4） 全部隐蔽工程在混凝土浇筑前应按有关设计图纸认真检查，发现错、漏之处，承包人应及时向发包人提出并协助发包人提出处理意见。在混凝土开仓前，应通知监理人到现场验收，监理人出具验收合格证后方能浇筑混凝土。

5） 我公司应按照工程设计单位、水轮发电机组及其附属设备制造厂已经审批的安装图纸及合同文件和有关技术规范并在制造厂家的技术指导下进行安装、调整、试验及试运行。安装工艺及质量标准除应符合设计单位和厂家图纸、机组及其附属设备合同技术文件外，还应达到下列规范要求：

制造厂的安装、试验、验收标准以及国际标准，以上标准必须是最新版的或是更新版的。

6） 对机组及其附属设备的焊接工艺和无损检测的要求，至少应符合GB150或ASME《锅炉及压力容器规程》中的有关规定。承包人应在制造厂的指导下，选派持有上岗合格证的焊工。合格证应注明证件有效期限和焊工施焊的范围等。焊工参加焊接工作中断6个月以上的，应重新进行考试。

7） 在现场要进行焊接的部位，在焊接前应对焊缝坡口进行清理，调整焊缝坡口的间隙及对接边的错牙在允许的范围内，并严格按规定的焊接程序和工艺进行焊接。焊接完成后按规定的检查方法对焊缝进行检查，焊缝质量应符合要求。对重要部件的焊缝要作射线（或超声波）探伤、磁粉（或着色）探伤检查，无损检测人员应符合相关等级要求。焊接完成后应清除机组各部件表面的焊渣、飞溅物等。

8） 用螺栓把合的部件，把合前应对组合面进行仔细的检查和清理，除去组合面的污物，螺栓的把合力矩和组合面之间的间隙应符合要求。

9）重要工序及每个单元工程完毕，必须得到监理人认可，方能进行下道工序。

10） 机组及附属设备安装过程中所需的安装、吊运用的临时支撑、锚件、管堵等由承包人设计、制作、埋设。

11） 安装记录必须完整。

12） 设备安装完毕后，必须得到监理人的认可，否则，不得进行调试、试验工作。

- 17.4.3  安装技术规范：

起重设备安装工程施工及验收规范                  （GB50278）

机械设备安装工程施工及验收通用规范              （GB50231）

电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范    （GB50256）

水工金属结构焊接通用技术条件                    （SL36）

钢结构工程施工质量验收规范                      （GB50205）

钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程      （JGJ82）

建筑设计防火规范                                （GB50016）

建筑灭火器配置设计规范                          （GB50140）

水利水电设计防火规程                            （SDJ278）

建筑给水排水设计规范                            （GB50015）

一般用途轴流风机技术条件                        （GB/T13274）

采暖与卫生工程施工及验收规范                    （GBJ242）

工业管道工程施工及验收规范                      （GB50235）

水轮发电机组安装验收技术规范                    （GB8564）

水电站基本建设工程验收规程                      （SDJ275）

污水综合排放标准                                （GB8978）

水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准

（SDJ249）（SDJ249）（SL38）

起重机设计规范										（GB3811）

铸钢件超声探伤及质量评级标准						（GB/T7233）；

锻钢件超声波探伤方法									（JB/T8467）；

铸钢件射线照相及底片等级分类方法					（GB/T5677）；

碳钢焊条												（GB/T5117）；

低合金钢焊条											（GB/T5118）

堆焊焊条												（GB/T984）；

不锈钢焊条											（GB/T983）；

焊接用钢丝											（GB1300）；

二氧化碳气体保护焊用钢焊丝							（GB8110）；

焊条质量管理规程										（JB3223）；

水工金属结构焊工考试规则							（SL35）；

火焰切割面质量技术要求								（JB3092）；

气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式和尺寸（GB/T985）；

钢结构焊缝外形尺寸									（GB10854）；

焊缝符号表示法										（GB/T324）；

钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级					（GB/T3323）；

钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级			（GB/T11345）；

钢制压力容器磁粉探伤									（JB3965）；

压力容器用钢板超声波探伤							（ZBJ74003）；

钢铁及合金化学分析方法								（GB223）；

金属拉伸试验方法										（GB/T228）；

金属夏比（V型缺口）冲击试验方法					（GB2106）；

金属布氏硬度试验方法									（GB/T231）；

机械加工通用技术条件									（Q/ZB75）；

装配通用技术条件										（Q/ZB76）；

公差与配合											（GB1800-1804）；

形状和位置公差										（GB1182-1184）；

表面粗糙度参数及其数值								（GB/T1031）；

滚动轴承与轴和外壳的配合							（GB/T275）；

钢结构用高强度大六角头螺栓							（GB/T1228）；

钢结构用高强度大六角螺母							（GB/T1229）；

钢结构用高强度垫圈									（GB/T1230）；

钢结构用高强度大六角头螺栓，大六角螺母，垫圈技术条件（GB/T1231）；

涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级					（GB8923）；

热喷涂金属件表面预处理通则							（GB/T11373）；

涂漆通用技术条件										（SDZ014）；

漆膜颜色标准样本										（GB3181）；

漆膜附着力测定法										（GB1720）；

漆膜厚度测定法										（GB1764）；

涂装作业安全规程、涂漆前处理工艺安全				（GB7692）；

色漆和清漆划格试验									（GB9286）；

热喷涂坑拉结合强度的测定							（GB/T8642）；

漆膜颜色标准样卡										（GSB05-1426）；

产品标牌												（JB8）；

包装储运图示标志										（GB191）；

标准轨距铁路建筑限界									（GB146.2）；

涂装前钢材表面锈蚀等级和涂锈等级   				（GB8923）；

钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级    			（GB3323）；

气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸  （GB985）；

压力容器无损检测 							（JB4730）及第一号修改单；

水工建筑物金属结构焊接技术规程 					（SD2008）；

钢制压力容器焊接工艺评定    						（JB4708）；

电气装置安装工程高压电器施工及验收规范    		（GBJ147）；

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

（GBJ148）；

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范    		（GBJ149）；

电气装置安装工程电气设备交接试验收标准    		（GB50150）；

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范    		（GB50168）；

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范    		（GB50169）；

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范	（GB50171）；

电力变压器    										（GB1094）；

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范    		（GB50254）；

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范   	（GB50259）；

电气装置安装工程质量检验评定标准   				（GBJ303）；

高压电瓷瓷件技术条件    							（GB772）；

电力金具通用技术条件    							（GB2314）；

高电压试验技术   									（GB16927.1）；

电力建设施工及验收技术规范  						（DL/T5190.4）；

电压互感器    										（GB1207）；

电流互感器    										（GB1208）；

低压成套开关设备  									（GB7251）；

高压开关设备通用技术条件    						（GB11022）；

电线电缆  											（GB3048.1～12）；

架空送电线路杆塔结构设计技术规定   				（SDJ94）；

送电线路基础设计技术规定    						（SDGJ62）；

架空配电线路设计技术规程

电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范	（GB50173）；

6～10kV山区架空线路安装 							（JSJT）；

架空电力线路爆炸压接施工工艺规程 （试行）

高压绝缘子瓷件技术条件  							（GB/T772）；

混凝土结构工程施工及验收规范   					（GB50204）；

环形预应力混凝土电杆    							（GB4623）；

环形钢筋混凝土电杆   								（GB396）；

设备采购合同文件中规定的其他国际、国家、行业标准

制造厂的安装说明书及试验、验收标准

电气装置安装工程电气设备交接试验标准  			（GB50150）；

电气装置安装及验收规范  							（GB132）；

工业与民用电力装置的接地设计规范   				（GBJ65）；

电气装置安装工程施工及验收规范  					（GB50254～50259）；

低压电器基本试验方法    							（GB998）；

电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范   			（GB50172）；

计算站场地技术条件   								（GB2887）；

静态继电保护及安全自动化装置通用技术条件   		（DL/T478）；

电气继电器 第22部分 量度继电器和保护装置的电气干扰试验（GB/T14598）；

继电保护和安全自动装置技术规程 					（GB/T14285）；

建筑通用布线标准 									（ISO 11301）；

电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定 （YDJ44）；

大气污染物综合排放标准                 			（GB16297）；

建筑施工场界噪声限值               				（GB12523）；

- 17.4.4  施工方案及技术措施

冲击式机组安装流程图

配水环管保压保温浇砼

机壳上部安装

机坑里衬安装

机坑清扫测量

上机架预装

下机架下导轴承等安装

转子安装

上机架中心调整及组合轴承安装

转轮安装

喷嘴安装、复测

喷嘴调整垫测量加工

转子组装、试验

盘车检查轴线

转动部分定中心、轴承调整、附件安装

全面清扫、喷漆、全面检查

无水调试

充水试验、试运行、发电

基础埋件安装

稳水栅及机壳安装

浇筑转轮室里衬下部基础

配水环管安装及耐压试验

机壳组焊

水导轴承支架预装

水轮机主轴及导轴承安装

定子安装、下线、试验

上机架预装

下机架下导轴承等安装

转子安装

上机架中心调整及组合轴承安装

转轮安装

喷嘴安装、复测

喷嘴调整垫测量加工

转子组装、试验

定子组圆、叠片、试验

- 17.4.5  埋件安装及中心测定

水轮机埋件安装工作包括基础板和地锚的安装、稳水栅的组装和安装、机壳的组装和安装、配水环管的安装、配水环管的打压试验、管路等附件的安装、机坑里衬组装和安装。其中重点控制的部位为配水环管的安装与调整及焊接变形的控制。

- 17.4.6  稳水栅基础及轨道安装

以稳水栅轨道顶部高程进行控制，允许误差±3 mm，中心以稳水栅的支腿和中间轨道的圆圈中心进行控制，允许误差±5 mm。先由测量人员放出机组X、y轴线，基准高程点，并标识于混凝土面不易破坏的部位，确定稳水栅的基础板方位及高程，然后安装稳水栅的支腿和稳水栅框架。该基准应方便其他埋件安装时使用。调整方法为：先高程后中心，最后复核高程和水平。调整结束后与预埋基础进行加固，并点焊调整螺栓。

- 17.4.7  机壳的安装

机壳的拼装，焊接调整后吊入机坑，根据设计图纸和布置形式，可等配水环管安装以后再安装顶部机壳。机壳的圆度误差控制在±3 mm，与机组X、Y基准线的偏差不大于1mm，高程误差不超过±2 mm。以稳水栅安装的中心基准进行机壳测量点线的布置，放线高度比机壳顶部稍高，挂置钢琴线，用适当重物拉紧。调整定位顺序为先高程再方位中心，然后复核上口的高程和水平波浪度，以及机壳相对于机组中心线的圆度。机壳焊接采用“分段、退步、对称”的焊接方法，控制焊接变形量。

### 17.4.8  配水环管的安装

配水环管的安装是埋件安装过程中的一个重点，其安装质量直接关系到机组最后的安装质量，配水环管法兰面应控制各点的高程、中心距、间距以及法兰面的垂直度。使其符合设计要求。连接合缝内部错牙不超过2 mm。在喷嘴正式安装前采用加工调整垫的方式对配水环管安装误差进行调整。配水环管安装的测量基准线包括：

1)进水口法兰调整基准线两条，一条与配水环管进水口法兰面平行的平行线，用以检查法兰面到机组X轴线的距离、法兰面与轴线的平行度、法兰面的高程；一条纵轴线，用以检查进口法兰到机组y轴线的距离偏差．保证与今后球阀的安装、压力钢管的安装同一轴线。

2)机组的X、y轴线：于机坑内壁焊4个线架，测量并布置机组钢琴线，该线用以检查每个喷嘴法兰到机组中心的距离、定位每个喷嘴法兰的X值和Y值。

3)法兰的垂直度检查线：每个法兰的垂直度用线锤检查，在法兰左右分别布置两个线锤，以保证法兰面的垂直。

4)机组中心线：于稳水栅正中间制作塔型支撑架， 4根立柱要避开机组的X、y轴线。中心线布置于支撑架上，用以测量喷嘴法兰到机组中心的距离。

5)喷嘴法兰平面的中心点。在每个喷嘴法兰内的同一平面上焊接1个角钢或6 mm钢板，找出法兰的中心点(0点)并作好标志。该点作为调整测量的基准点。调整顺序为先高程、再调到机组的中心距、然后调相互的间距，最后调整法兰的垂直度。

配水环管的焊接程序、探伤严格按照技术要求执行，焊接人员、所使用焊条需报监理人批准。安装完成后按进行压力试验并进行保压混凝土浇筑。

- 17.4.9  顶部机壳的安装

因为顶部机壳采用分瓣结构，现场应现按厂家要求进行组焊。顶部机壳与水导轴承支撑面相连，因此顶部机壳的中心水平调整至关重要。技术要求：高程误差不超过±2 mm，中心误差不超过O．50 mm，机壳上法兰面水平最大误差不超过0．04 mm／m。在安装间调整机壳法兰与主轴密封面同在一个中心，误差小于0．10 mm。机壳的中心调整应根据已经安装完成的配水环管4个喷嘴法兰的中心进行调整。先调整其方位，再调整其高程、水平，用内径千分尺、耳机测量调整中心。当方位、中心、高程、水平均调好后，对上部机座的环缝进行点焊，焊长约50 mm，间隔600 mm。点焊时应监视以上参数不发生变化。安装焊接完成之后，探伤检查焊缝，进行必要的钢结构支撑，以防浇筑变形。

### 17.4.10  机坑里衬的安装

机坑里衬拼装、安装高程误差不超过规定值。且安装调整结束后，对机坑里衬进行必要支撑加固。

- 17.4.11  水导轴承支架预装

首先清扫机坑工作面，水导轴承与其支架进行预装配，按照图纸检查轴承的高程和水平。采用钢琴线和重锤配合球心器挂出机组的中心线，然后利用耳机和内径千分尺，对大轴密封工作面进行中心确认，误差要求在±0．05mm以内，中心要求偏差不得超过0．40 mm，水平偏差一般小于0.04mm/m。合乎要求后应与机壳配钻销钉定位。

### 17.4.12  水轮机主轴与水导轴承的安装

由于喷嘴的测量安装需要以安装定位后的主轴进行测量及中心确定，机组正式回装的第一个部件为水轮机主轴。用支撑架固定。然后调整主轴的高程、中心和垂直度，中心以水导瓦架为准(并在中心体大轴密封处复测检查)，垂直度要求≤0．05 mm／m(测量法兰的水平)垂直度满足要求后，于主轴上、下两端用支撑和楔子将其定位。然后进行喷嘴的测量、安装等。轴承的回装和轴承间隙分配在盘车之后，根据轴线情况作调整。水轮机导轴承采用油浸式自循环稀油润滑分块瓦结构，由轴承体、油盆、冷却器、油箱等部件组成。按规范要求要做油盆渗漏、冷却器耐压试验等。

- 17.4.13  喷嘴法兰测量及喷嘴安装

水轮机主轴安装定位后，对水机部分可以进行喷嘴调整垫的测量加工，对发电机部分可以进行定子、转子、上下机架等的安装工作。在安装喷嘴前，以安装好的大轴下法兰为基准通过厂家提供的模型喷嘴进行中心、高程的测量，然后现场加工调整垫板来调整喷嘴水平面和垂直面的位置，以实现喷嘴与转轮斗叶的对中，各转轮节圆相切以及控制喷嘴与转轮水斗的距离。各喷嘴的相互间距，靠配水环管法兰的间距来保证，喷嘴安装时不作调整。安装好测量工具后，利用测杆配合千分尺进行测量。油压管道共分两路，一路是喷嘴喷针的控制油压系统，另一路是折向器的控制油压系统。油压系统管路安装后，按标准进行严密性耐压试验。

### 17.4.14  转轮的安装

转轮通过运输通道、进人门和轨道运至机壳内进行转轮的安装。要求水轮机喷针的高程与转轮水斗分水刃旋转平面的高程在±1mm以内，以减小水力不平衡因素对机组稳定运行的影响。

- 17.4.15  控制机构的安装和调整

控制机构各元件的中心偏差，不应大于2mm，水平或垂直偏差不应大于0.10mm/m。安装后动作灵活。

### 17.4.16  水轮发电机组安装

定子、转子的现场组装要根据现场施工进度和厂地，在水轮机埋件安装完成后，及时进行装配工作。定子机座采用钢板焊接结构，分瓣运至工地。在主厂房安装场拼装组圆，然后整体吊入机坑内下线。此项工作由机组厂家完成，我公司给予支持和协助。转子采用圆盘支架焊接结构，精加工后的转子中心体和扇形支臂在工地焊接成整圆。组装工作严格按照厂家技术规定和标准规范执行，同时厂家技术人员应作现场指导工作。装配厂地要采取防尘、防潮等措施。

- 17.4.17  转子组装

1）组装前需准备：各种辅助工具，如组装支墩、磁轭片清洗油污盆、磁轭片叠装平台、磁轭片叠装外圆校正调整装置、转子测圆架、磁极安装工具等。调整转子组装支墩的高程和水平，清扫、检查各部分，磁轭片进行清洗、去毛刺、分类。

2）轮毂热套：准确测量配合过盈量，根据厂家提供的数值计算套装工艺要求间隙值。调整主轴垂直，轮毂的水平控制在0.05mm/m，加热后测量轮毂的膨胀量满足计算要求。热套后冷却过程中，采取保温措施，轮毂上下温差不超过40℃。

3）转子支架扇形瓣安装：将检查、测量好的中心体放置在支墩上控制水平不大于0.03mm/m后固定，并安装转子中心测圆架，同心度控制在0.025mm以内，垂直度控制在0.05mm以内。将扇形支架对称吊装的支墩上，与中心体及扇形支架之间按图纸用螺栓组合在一起。在立筋底部放置一对楔子板调整立筋挂钩高度，依据转子轮毂的基准面确定立筋的轴向高度，立筋放置在扇形支架槽口中且下部支撑。检查扇形支架的水平和外圆，符合要求后按厂家焊接要求施焊，焊接过程中监视支架尺寸的变化，采取纠偏措施。焊接完后进行外观和无损探伤检查。检查圆盘支架尺寸：

(1) 立筋板外平面的半径与设计值的偏差不超过空气间隙的±1.5%。对配制立筋板或副立筋板的转子支架，立筋板的半径应在立筋板或副立筋板以焊完，并经修磨处理后的尺寸符合要求；

(2) 立筋板的垂直度不大于0.2mm/m；

(3) 轮臂外缘上下端的弦长应符合设计要求；

(4) 立筋板的挂钩高程偏差不大于2mm，但相邻两挂钩的高程差不大于1mm；

4）下压板安装：将下压板放在立筋及千斤顶上，调整下压板的水平度，使其达到水平度的公差要求。

5）磁轭叠装：磁轭冲片检查合格后进行磁轭冲片叠装 。按叠片图进行叠片，叠片时采用磁轭键和定位销定位时，用橡皮锤或铜棒进行整形，将磁轭冲片由外向里打靠，使其与立筋无间隙。

(1) 磁轭冲片应先试叠100mm高度，检查磁轭片的外圆尺寸，如有偏差用橡胶锤进行调整，检验下压板的水平度；

(2) 叠装过程中，随时测量内、外圆高度及磁轭表面平整度，平整度如有超差应采用圆度校正装置进行校正。如发现不平度相差较大，则使用调整片进行调整内外高度。

(3) 在磁轭冲片最上部安装上压板，拆除叠片导向销，插入所有拉紧螺杆，用力矩扳手对称、有序进行。分段压紧高度一般不大于800mm。全部压紧后，磁轭的平均高度不得低于磁轭设计高度，同一纵截面上的高度偏差不大于5mm，沿圆周方向的高度相对于设计高度的偏差满足标准要求。检查磁轭与磁极的接触面，个别高点要磨平。

(4) 磁轭打键：将研配的磁轭键按编号对号插入磁轭键槽内，冷打键时转子支臂与磁轭间在半径方向产生的相对位移应符合制造厂的推荐值。磁轭热打键（或热加垫）加温时，磁轭做好良好的保温并采取与支臂形成温差的措施，且紧量必须符合设计要求。打键后冷却至室温，检查磁轭圆度合格后按要求割键，主键进行点焊。

(5) 将制动环板安装在下压板上，调整其径向水平及整圆波浪度不大于2mm，按机组旋转方向检查制动环闸板，后一块不突出前一块。

(6) 在磁极挂装前，作如下检查与修理：用平板尺检查磁极“T”尾是否平直，弯曲度不大于1mm。检查磁极背部接触面是否平整，高出部分打磨平。检查阻尾环是否弯曲过大和裂纹，必要时应进行修理。整理磁极接头软片、挂锡。用磁极线圈压紧工具检查线圈压板对铁芯的高度，其误差不大于±1mm。磁极称重并记录。

除有引出线接头的首、尾两个磁极必须按照励磁引出线位置挂装外，其余各磁极按照厂家编号或按极性和自重进行平衡编号，其所处位置，即符合极性间隔要求，又能满足对称重量平衡。它的对角重量之差或1／4，或1／8圆周，重量之差要小于3kg。在磁极外表用冲眼标出铁芯中心点，以主轴法兰为基准，确定磁极高程，其高程误差不大于±1mm。用转子测圆架、百分表测出各磁极圆度的数值，经过计算，确定磁极圆度，各半径与设计半径之差不大于设计空气间隙的±4％。磁极中心、高程、元度确定无误后，打紧磁极键，并点焊，装配风扇其它部件等，以备吊装。

- 17.4.18  下机架和定子预装

1）在机墩混凝土全部结束，强度达到75%以上时，可以进行下机架和定子基础垫板的埋设。其高程误差不大于2mm，用水平梁、水平仪找平，各垫板之间的误差不大于O．05mm／m，并用水平仪找正每一块垫板本身的水平。垫板的高程、水平、方位及接触面积都达到标准后，在垫板四周浇上砂桨、固定垫板。复查作出记录，并按此记录计算出契形板的搭接长度，契形板的搭接长度应大于基础板的宽度的1 0％，接触面应达75％以上，并用O．05mm塞尺检查合格。

2）对于下机架、定子的预装，必须先将下机架、定子机座自身与其基础通过连接螺栓及定位销连接成一个整体，吊入机坑后，利用均布在下机架、定子机座周向上楔子板先初调高程、水平。然后以机壳上部中心为基准调整下机架的中心，对定子中心的调整采用对上下两个端面各12个点进行检查，最后通过中心、高程、水平的联合调整以达到厂家要求。然后，对机架基础进行加固，拧紧定子基础螺栓。再复测水平、中心、高程。合格后浇筑二期混凝土。下机架和定子的预装过程中应注意：

(1) 下机架、定子安装高程按水轮机法兰盘高程及个部件实测尺寸核对。且定子铁心平均高程与转子磁极平均中心高程一致，其偏差值不应超过定子铁心有效长度的±0.15%，但最大不±4mm；

(2)混凝土二期浇筑过程中，监测下机架、定子的变形。

- 17.4.19  上机架与推力轴承的预装

水电站发电机为悬吊式机组，上机架位于定子上方。待定子安装混凝土完成后，开始上机架与推力轴承的预装。将上机架吊人定子上环板上基础板。首先进行上机架的高程和水平的调整，推力轴承位于上机架内部，为悬吊式结构。上机架的高程，直接影响着最终喷针与转轮斗叶的中心偏差，安装时需要考虑所有转动部件的实际制造尺寸和转动重量转移至推力轴承上以后的扰度。高程与水平的检查都是以上机架推力轴承油槽底部为基准。当高程与水平调整合格后，即开始采用和定子调整中心一样的方法进行上机架的中心调整。挂置机组中心线，中心调整是通过耳机、测杆对挡油圈进行上下两个端面的检查。上机架预装完成后，进行推力轴承的预装，推力轴承受力检查合格后，高程、水平和中心合格后，打紧上机架与定子环板的连接螺栓，开始对上机架与定子环板配钻锥销钉，并架设x、y方向的百分表对上机架进行监测。销钉配钻完成后，复测所有尺寸，然后将上机架吊出机坑，进行转子安装调整工作。

- 17.4.20 转子吊装

1）前期准备工作完成后，便可正式起吊工件，将转子起吊到允许高度，向机坑吊入，找正中心，徐徐落下，转子将进入定子时，用木板条放在转子与定子的结合面，若木板夹住，可起动天车进行调整，经过多次的调整，木板不被夹住，可缓慢降落，当转子快到位置时，应转动转子，找准水机大轴所定方位，再降落到制动环面。当发电机转子吊入机坑，测量检查定子与转子上、下端的空气间隙，各间隙与平均间隙之差不超过平均间隙值的±8%。并参照水轮机大轴法兰调正中心和两法兰的平行度之后，进行两法兰的连接，并对连接螺栓采用液压拉伸器进行拉伸长。

2）推力头安装前调整镜板的高程和水平，应对内径尺寸进行复查，再对主轴配合尺寸进行复查，推力头与主轴为过渡配合。一般只能通过加热膨胀，间隙增加到0．6-1．Omm时才可便于套装。加热方法可将推力头用石棉布盖住，支起推力头，下部用电炉加热。当膨胀量达到要求后，吊起推力头，在配合部位涂抹一层水银软膏，快速装入大轴上，待温度降至室温时，装上卡环。

- 17.4.21  机组盘车

立式水轮发电机轴线是由发电机主轴与水轮机主轴等组成通过推力头与锥板将根轴上转动部分的总重，支承在推力轴承上。经过人工加工、联结、整个轴线本身不会是一条理想的直线，因而在机组回转时，机组轴线必将偏离理论旋转中心线。如果偏离过大，不加以调整，将会造成机组在运行时产生振动与摆度而无法运行，因而对机组轴线调整，让其运行在合适的范围内非常重要。

1）推力轴承刚性盘车时，各瓦受力应初调均匀，镜板水平保证在0.02mm/m以内。调整靠近推力头的导轴瓦间隙在0.03mm-0.05mm。以上工作完成后，各百分表派专人监护，在统一指挥下按顺时方向推动转动部分，记录下8点百分表的读数。由于上导轴承存在着不可避免的间隙，主轴回转时必将产生移位，而此轴承处的百分表读数反映了轴线的径向位移，而法兰处百分表读数则是法兰处倾斜值与轴线位移之和。

(1) 全摆度计算：同一测量部位对称两点百分表读数之差为全摆度。

(2) 净摆度计算：同一测点上下两部位全摆度数值之差为净摆度。

(3) 盘车调整轴线：根据净摆度值，便知轴线是否在理想的一条直线上，其各轴承点允许偏差摆度值如下：

根据盘车读数，计算出各处净摆度值，按标准，若超出规定值则要对轴线进行调整。

| 轴的名称 | 测量部位 | 摆度的允许值 (轴转速在300一500r／min) |
| --- | --- | --- |
| 发电机轴 | 上导、下导、法兰 | 相对摆度O．02mm／m |
| 水轮机轴 | 水轮机轴承 | 相对摆度O．04mm／m |
| 发电机轴 | 集电环 | 绝对摆度0.30mm |

(4) 绝缘垫打磨法，就是在推力头与镜板之间的绝缘垫上进行打磨，求得轴线一致。

(5) 法兰加垫，若轴线产生折线时，松开联轴法兰在法兰中间加上适当的铜皮，打紧法兰求得轴线一致在合适的范围内。

2） 采用液压支柱式推力轴承的弹性盘车，应在弹性油箱受力调整合格后进行。靠近推力轴承上部和下部的导轴承间隙调整到0.03mm-0.05mm。盘车时镜板边缘处的轴向摆度不超过规范要求。轴线检查调整合格后复查弹性油箱受力。

3） 对冲击式机组在盘车完成后，应对喷针射流中心与转轮的中心线误差进行校核，防止水力不平衡因素对机组的影响。

- 17.4.22  转动部分定中心、轴承调整和附件安装

1） 采用锤击抗重螺钉的方法调整刚性支撑推力轴承的受力，打受力时应在水轮机轴承处x、y方向各放置一块百分表来观察受力情况及变动情况。受力人应根据新报数值，来进行下一遍受力力量。如此反复，使每块瓦受力均匀。液压支柱式推力轴承，在靠近推力轴承的上、下两部导轴瓦抱紧情况下，起落转子，落下转子后松开导轴瓦时各弹性油箱压缩量不大于0.2mm。

2） 根据盘车数据对轴线进行处理和导轴瓦间隙调整。转动部分按照盘车数据确定水导轴承中心，然后对上导轴承平均分配瓦间隙，下导轴承根据盘车数据确定。

- 17.4.23  检查和验收

水轮发电机组在安装全过程中，安装工作进行分项中间检查，所有检查应通知监理人并签证认可：

水轮机检查项目

1） 机壳的组装检查；

2） 配水环管的组装检查；

3） 喷嘴及接力器的组装检查；

4） 折向器及接力器的组装检查；

5） 转轮的安装检查；

6） 主轴的安装检查；

7） 主轴工作密封的安装检查；

8） 水导轴承及其油槽的安装检查和渗漏检查；

9） 水轮机管路的安装及压力试验检查；

10） 水轮机各种盘柜以及仪器、仪表、传感器的安装检查；

11） 各种信号装置的安装和动作试验检查；

12） 自动补气装置的安装和动作试验检查；

13） 透平油的过滤及检验；

规范及制造厂要求的其它检查项目。

发电机检查项目

1） 转子叠片组装中间检查和总体检查；

2） 转子耐压试验；

3） 各部轴承安装及轴瓦间隙检查；

4） 机组轴线检查；

5） 定子与转子空气间隙检查；

6） 制动及顶转子系统动作试验；

7） 轴承绝缘电阻检查；

8） 发电机管路安装及压力试验检查；

9） 发电机各种盘柜以及仪器、仪表、传感器的安装；

10） 消防系统总体检查；

规范及制造厂要求的其它检查项目。

- 17.5  厂房内电气及控制设备安装

- 17.5.1  工程内容：

本电站电气设备安装工作有以下部分：

(1)发电机电压设备安装；

(2)主变压器安装；

(3)升压站设备安装；

(4)厂用电系统设备安装；

(5)控制保护设备安装；

(6)直流系统设备安装；

(7)全厂电缆线路安装；

(8)全厂母线装置安装；

(9)全厂防雷接地装置安装；

(1 0)全厂通讯系统设备安装；

(1 1)全厂照明系统设备安装；

(1 2)厂区供电设备安装；

(1 3)电气试验调整。

电气设备的型号、规格及数量应根据施工图的要求提出，目

前在设有施工图的情况下，电气设备的型号、规格及数量只能和

招标文件提出的相同，请详见招标文件。

- 17.5.2  施工技术措施

- 17.5.2.1  施工机具及材料准备

电气设备安装前大部分零件的加工制作考虑在机修间进行，

利用机修间的设备。另需准备电焊机、氧气工具少轮切割机、砂轮磨光机、喷漆用空压机、钳工工作台等施工机具和常用的电工工具及材料。

- 17.5.2.2  施工技术准备

(1)进行技术交底，学习技术文件及电气施工及验收规范和安全操作规程。

(2)熟悉施工图纸及厂家技术资料，发现问题及时解决。

(3)对重要工序，事先编制安全技术措施，经主管部门批准后方可执行。

(4)对主要电气设备的安装，应事先编写安装程序，指定高级熟练工人负责安装工艺。

- 17.5.2.3  设备开箱检查：

(1)开箱检查应会同甲方代表，设计代表及乙方有关人员共同进行。

(2)开箱应小心谨慎，避免损坏箱内设备。

(3)按设计要求核对设备型号、规格和数量，检查设备是否存在缺陷和损坏，对存在的问题及时处理。

(4)作好开箱检查记录，对于厂家资料和备件由专人负责收集保管，并清点造册。

(5)以安装前需要作试验的设备应在开箱后进行试验。

- 17.5.2.4  设备的装卸运输：

为了避免电气设备在装卸运输过程中损坏，应按照规范要求进行装卸运输，而且要特别注意以下几点：

(1)断路器在运输吊装过程中，不得倒置、碰撞或受到剧烈振动。为防止提升杆变型，断路器应处于合闸状态。

(2)变压器装卸时，应防止由于卸车时车辆弹簧弹力引起变压器倾倒。在装卸运输过程中，不应有冲击或严重振动情况。利用机械牵引时，着力点应在变压器重心以下，以防倾倒，运输倾斜角度不超过15度。

(3)盘柜在搬运过程中，应采取防震、防潮、防止框架变形等措施。

(4)电缆在运输装卸过程中，不应使电缆及电缆盘受损，

禁止将电缆盘直接由车上推下，电缆盘不应平放运输及储存。运输或滚动方向必须顺着电缆的缠紧方向。

- 17.5.3  电气设备安装工艺：

(1)所有电气设备在安装前要做好安装准备工作。

(2)编写高压开关柜、主变压器、油断路器、隔离开关、

高压熔断器、互感器、避雷器、励磁变压器、厂用变压器、厂用配电屏、控制保护屏等主要电气设备的安装程序。

(3)根据规范、施工图纸、厂家资料的要求，编写每道安

装程序的工艺要求。

(4)施工人员应按安装程序的顺序及安装工艺的要求进行

施工，对主变压器、油断路器等主要项目的安装，必须由安装工艺水平高的熟练工人进行，以保证质量。

(5)主变压器安装可根据下列程序进行：

准备工作—◆绝缘检查和判n附件的检查和准备——雌备绝缘油—◆身检查_附件安装———◆结尾工作—◆交接试验  ◆试运行。

安装时应注意以下几点：

①轨道埋设时，先找出两轨道中心线，测出垫板标高后焊接找平，再放上一条轨道找正找平后点焊，点焊完后校核尺寸，无误差后焊牢，然后安装另一条轨道，注意两轨道之间尺寸误差应在规范允许范围之内，最后浇二期混凝土。

②变压器的各部件的清扫检查应认真仔细，发现问题及时处理。

③器身检查应在规程规定的温度和湿度范围内进行，环境应清洁，起吊时避免碰撞，器身检查的项目及要求应按规范要求进行。

④本体及附件安装应按照规范要求进行。

⑤变压器就位前，先要安装底座，检查其完整和滚轮的灵活程度，做好必要的调整后把变压器落在其上。变压器就位后要垫起固定滚轮。

(6)配电盘、成套柜及二次回路接线安装

1、盘、柜应存放在室内或能避雨、雪、风、沙的干燥场所。对有特殊只管要求的装置性设备和电气元件，应按规定保管。

2、采用的设备和器材，必须是符合国家现行技术标准的合格产品，并有合格证，设备庆有铭牌。

3、设备和器材到达现场后，应在规定期限内作验收检查并应符合下列要求：

①包装及密封良好。

②开箱检查型号、规格符合设计要求，设备无损伤，附件、备件安全。

③产品的技术文件齐全。

④技术规范要求外观检查合格。

4、施工中的安全技术措施，应符合本规范和国家现行有关安全技术标准及产品技术文件的规定。

5、与盘、柜装置及二次回路接线安装工程有关的建筑工程施工，应符合下列要求：

①与盘、柜装置及二次回路接线安装工程的有关建筑物、构筑物的建筑工程质量，应符合国家现行的建筑工程及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时，应满足其要求。

②设备安装前建筑工程应具备下列条件：

屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏。

结束室内地面工作，室内沟道无积水、杂物。

预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件应牢固。

门窗安装完毕。

进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束。

③对有特殊要求的设备，安装调试前建筑工程应具备下列条件： 所有装饰工作完毕，清扫干净。

装有空调或通风装置等特殊设施的，应安装完毕，投入运行。

6、设备安装用的紧固件，应用镀锌制品，并胃采用标准件。

7、盘、柜上模拟母线的标志颜色应上表模拟母线的标志颜色的规定：

| 电压(千伏) | 颜色 | 电压(千伏) | 颜色 | 电压(千伏) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流O．23 | 深灰 | 交流13.8—20 | 浅绿 | 交流220 |
| 交流O．4 | 黄褐 | 交流35 | 浅黄 | 交流330 |
| 交流3 | 深绿 | 交流60 | 橙黄 | 交流500 |
| 交流6 | 深蓝 | 交流110 | 朱红 | 直流 |
| 交流10 | 绛红 | 交流154 | 天蓝 | 直流500 |
| 备注 | 1、模拟母线宽度宜为6—12彻 2、设备的模拟涂色时应与相同电压等级的母线颜色 3、本表不知县于弱电屏以及流程模拟的屏台 |  |  |  |

8、二次回路接线施工完毕在测试绝缘时，应有防止弱电设备损坏的安全技术措施。

9、安装调试完毕后，建筑物中的预留孔洞及电缆管口应做好封堵。

1 0、盘、柜的施工及验收，除按本规范规定执行外，尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

11、盘、柜基础型安装允许偏差的规定：

|  | 允许偏差(咖) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 每米 | 全长 |  |
| 不直度 | 小于1 | 小于5 |  |
| 水平度 | 小于1 | 小于5 | 环形布置按 |
| 位置误差及不平 行度 |  | 小于5 | 设计要求 |

1 2、基础型钢安装后，其顶部宜高出平地面1 O毫米，手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。

1 3、盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采取防震措施。

1 4、盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等不得与基础型钢焊死。

1 5、盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定。

| 项 目 |  | 允许偏差(衄) |
| --- | --- | --- |
| 垂直度(m) |  | 小于1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部成 列盘顶部 | 小于2 小于5 |
| 盘面偏差 | 相邻两盘边成列 盘面 | 小于1 小于5 |
| 盘间接缝 |  | 小于2 |

模拟母线应能者为准，其误差不应超过视差范围，并应完整，安装牢固。

1 6、端子箱安装应牢固，封闭良好，并应能防潮、防尘。安装的位置应全球检查；成列安装时，应排列整齐。

1 7、盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

成套柜应装有供检修用的接地装置、

18、成套柜的安装应符合下列要求：

①机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

②动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密。

③二次回路辅助开关的切换触点应动作准确，接触可靠。

④柜内照明齐全。

1 9、抽屉式配电柜的安装尚应符合下列要求：

①抽屉推拉应灵活轻便，无卡阴、碰撞现象，抽屉应能互换。

②抽屉的机械联锁装置动作正确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开。

③抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

④抽屉与柜体间的接触及柜体、柜架的接地应良好。

2 O、手车式柜的安装尚应符合下列要求：

①检查防止电气误操作的“五防’’装置齐全，并动作灵活可靠。

②手车推拉应灵活轻便，无卡阴、碰撞现象，相同型号的手车应能互换。

③手车推入工作装置后，动触头顶部与静触底部的间隙应符合产品要求。

④手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

⑤安全隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作。

⑥柜内控制电缆的位置不应手车的进出，并应牢固。

⑦手车与柜体间的接地触头应接触，当手车推入柜内时，其接地触头应比主触头先接触，拉出时接地触头比触头后断开。

2 1、盘、柜的漆层应，无损伤。固定电器的支架等应刷漆。安装于同一室内且经常监视的盘、柜，其盘面颜色宜和谐一致。

22、电器的安装应符合下列要求：

①电器元件质量良好，型号、规格应符合设计要求，外观应完好，且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好。

②各电器应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束约的固定。

③发热元件宜安装在散热良好的地方，两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。

④熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求。

⑤切换压板应接触良好，相邻压板间有足够的安全距离，切换时不应碰及相邻的压板，对于一端带电的切换压板，应使在压板断开情况下，活动端不带电。

⑥信号回路的信号灯、光子牌、电铃、电笛、事故电钏等应显示准确，工作可靠。

⑦盘上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

⑧带有照明的封闭式盘、柜应保证照明完好。

23、端子排的安装应符合下列要求：

①端子排应无损坏，固定牢固，绝缘良好。

②端子应有序号，端子排应便于更换且接线方便，离地高度宜大于35 O毫米。

③回路电压超过4 00伏者，端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。

④强、弱电端子宜分开布置，当有困难时，应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘隔板。

⑤正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，宜以一个空端子隔开。

⑥电流回路庆经过试验端子，其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。端子应接触良好。

⑦潮湿环境宜采用防潮端子。

⑧接线端子应与导线截面匹配，不应使用小端子配大端子截面导线。

2 4、二次回路的连接件均应采用铜质制品，绝缘件应采用自熄性阻燃材料。

25、盘、柜的下面及背面各电器、端子牌等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹庆清晰、工整，且不易脱色。

2 6、二次回中电气间隙和爬电距离应符合下列要求：

①盘、柜内两导体间，导电体与裸露的不带电的导体间应符合下表允许最小电气间隙及爬电距离(毫米)的要求。

②屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间，裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间，电气间隙不得小于1 2毫米。爬电距离得小于2 0毫米。

|  | 电所间隙(mm) |  | 爬电距离(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定工作电流 |  |  |  |  |
| 额定电压(v) | 小于62A | 大于63A |  | 小于63A | 大于 63A |
| 小于60 | 3.0 | 5.0 |  | 3．O | 5.0 |
| 大于60小于300 | 5.0 | 6.0 |  | 6．O | 8．O |
| 大于300小于500 | 8．O | 10．O |  | 10．O | 12.0 |

27、二次回路接线应符合要求：

①按图施工，接线正确。

②导线与元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠。

③盘、柜内导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

④电缆芯线笔所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。

⑤配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。

⑥每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上，对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应回平垫片。

⑦二次路接地应设专用螺栓。

2 8、盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于5 O O伏的铜芯绝缘导线，其截面不应小于2．5mm2，其它回路截面不应小于1．5mm2，对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时，在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下，可采用不小于0．5mm2截面的绝缘导线。

2 9、用于连接门上的电器、控制台板等可动部分的导线尚应符合。I、列要求：

①应采用多股软导线，敷长度应有适当裕度。

②结束应有外套塑料管等加强绝缘层。

③与电器连接时，端部应绞紧，并应加终端附件或搪锡，不得松散、断股。

④在可动部位两端应用卡子固定。

3 0、弓f入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求：

①弓J入盘、柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械压力。

②铠装电缆在进入盘、柜后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并将钢带接地。

③使用静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆，应采用屏蔽电缆。其屏蔽层应按设计要求的接地方式予以接地。

④橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。

⑤盘、柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。

⑥强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排歹IJ。

31、直流回咱中具有水银触点的电器，电源正极应接到水银侧触点一端。

32、在油污环境，应采用耐油的绝缘导线，在日光直射环境，橡胶或塑料绝缘导线应采用防护措施。

33、在验收进应按下列要求进行检查：

①盘、柜的固定及接地应可靠，盘、柜漆层应完好，清洁整齐。

②盘、柜内所装电器元件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固。

③所有二次回路接线应准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求。

④手车或抽屉式开关柜在推放或拉出进应灵活，机械闭锁可靠，照明装置齐全。

⑤柜内一次设备的安装质量验收要求应符合国家现行有关标准规范的规定。

⑥用于热带地区的盘、柜应具有防潮、抗霉和耐热性能，按国家现行标准《热带电工产品通用技术》要求验收。

⑦盘、柜及电缆管道安装完后，应作好封堵，可能结冰主的地区还应有防止管内积水结冰的措施。

⑧操作及联动试验正确，符合设计要求。

34、在验收时，应提交下列资料和文件：

①工程竣工图。

②制造厂提供的产品说明书、调试大钢、试验方法、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

③变更设计的证明文件。

④根据合同提供的备品、备件清单。

⑤安装技术记录。

- 17.5.4  电气试验调整

本电站电气设备的主要试验项目有：

(1)电机；(2)电力变压器；(3)互感器；(4)断路器；(5)隔离开关及高压熔断器；(6)套管；(7)悬式绝缘子和支柱绝缘子；(8)电力电缆；(9)绝缘油；(1 O)避雷器；

(1 1)二次回路；(1 1)接地装置。

电气试验应根据有关标准、规范及产品说明书的规定进行。

另外还要注意以下几点：

①交流耐压：

(1)对110KV电气设备的耐压试验，当标准无规定时，可以不进行。

(2)交流耐压试验时，加至标准电压后的持续时间，无特殊说明时，应为；

(3)耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时，发电机和电动机应按铭牌额定电压计算，电缆可按电缆额定电压计算。

②绝缘试验

(1)进行绝缘试验时，是否将设备分离开来单独试验，应按标准规定进行。

(2)变压器的绝缘试验，应在充满合格油静止一定时间待气泡消除后方可进行，静止时间按产品要求，无规定时按标准要求。

(3)进行电气绝缘的测量和试验时，当只有个别项目达不到标准时，应根据全面的试验记录进行综合判断后，认为可以投入运行时，方可投入运行。

(4)绝缘试验应在良好天气且被试物温度及仪器周围温度不宜低于5度，空气相对湿度不宜高于5 0％的条件下进行。对变压器应以上层油湿作为测试温度。

(5)绝缘电阴测量，吸收比的测量以及极化指数都应按标准规定执行。

(6)测量绝缘电阻时，采用兆欧表的电压等级应按标准规定执行。

- 17.5.5  电气设备的交接验收：

(1)按规范规定，做好各种电气设备的检查工作。

(2)提交下列资料和文件；

①变更设计的证明文件；②制造厂提供的产品说明收、实验记录、合格证件及安装图纸等技术文件；③安装技术记录；④绝缘油化验报告；⑤调整试验记录。

3.3电气设备施工及质量检验用的规程：

(1)电气装置安装工程施工及验收规范GB2 32-8 2。

(2)架空送电线路施工及验收规范GB2 3 3-8 7；

(3)高压绝缘子瓷件技术条件GB772—87。

(4)电容式电压互感器GB4703-84。

(5)长途通讯明线载波电话设备安装工程及验收技术规范YDI 3 5-8 1。

(6)电力金具通用技术条件GB2 314-85；

(7)电力金具验收规格、试验方法、标志与安装GB2317-85。

(8)电测量指示仪表检验规程SDll 0-8 3。

(9)电能计量装置检验规程sDl 09-83。

(1 O)电力系统通讯运行管理规程(试行)SD2 2 7—8 7。

(1 1)电力系统载波通讯运行管理规程(试行)SD2 2 9-8 7。

(1 2)变压器油GB2 5 36-8 1。

(1 3)水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(升压变电电气设备安装工程)SDJ249．6-88。

(1 4)水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(升压变电电气设备安装工程)SDJ249．6-88。

(1 5)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBl49-90。

(1 6)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBl47-90。

(1 7)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗菌素

⑥调整试验记录。

- 17.6  全厂通讯设备安装：

本电站通讯主要为光纤通讯，备用通道为无线电话机，厂区行政电话装设按键式电话机。通讯电源由两路交流两路直流进线，经可控硅逆变器至直流电源自动切换屏再分路供至各个通讯设备。

本电站通讯系统设备名称、型号、规格、数量请详见招标文件，其安装应根据规范及产品要求进行，还应注意以下几点：

(1)高频阻波器的阻塞频带应符合电力载波通道的要求。

(2)结合滤波器应安装在耦合电容器下面。  ．

(3)耦合电容器下端的接地刀闸应安装在结合滤波器的右测。

(4)结合滤波器、接地刀闸和耦合电容器的连接，应由耦

合电容器下部端子至接地刀闸的上部端子，再由接地刀闸上部端子至结合滤波器一次端子。

- 17.7  输变电线路施工

- 17.7.1  工作范围

约20公里10kv临时电源线路、电站10kv直配线等配电线路的设计、材料的购置和施工。

- 17.7.2  施工准备

1、基础施工准备

（1）明细表（电气及结构部分）由设计单位提供

（2）基础施工手册

（3）基础施工技术措施

2、电杆工程的准备工作

（1）杆塔明细表（设计提供）

（2）杆塔施工图（设计提供）

（3）电杆组立施工手册

（4）电杆组立施工工艺措施

（5）电杆及构件的材料准备

经过运输的混凝土电杆及构件应在排杆前再作一次全面检查，检查内容如下：

（1）电杆配筋是否符合图纸要求。

（2）外观质量是否符合验收规范要求

（3）经工地大小运输后有无磨损或碰伤现象。

（4）杆段上的钢管孔及螺母均应齐全，方位正确，堵孔物应清理干净。

（5）组装铁件及螺栓数量应齐全，外观质量应符合设计图纸及有关技术要求。

拉线电杆的拉线必须在材料站配齐，用于拉线的钢绞线应镀锌完好，无金钩、变形、腐蚀等。

（6）铁塔的材料准备

组立铁塔前必须对运到现场的塔材清点数量和检验质量。质量不合格者不得使用，缺少主材及连接包钢者严禁组立铁塔。

组立铁塔的螺栓、垫圈、脚钉应齐全。螺栓由于强度不同分为4.8级、5.8级、6.8级，不同等级的螺栓应分别堆放。

拉线铁塔的拉线必须在铁塔组立前制作好。‘

3、架线工程的准备工作

3.1技术准备

1）进行线路调查，重点是交叉跨越及障碍物的情况调查。

2）编写架线施工手册。

3）编写架线施工技术措施（包括架线施工计算）

4）架线施工的技术交底。

5）对导地线连接管及耐张管进行检验性压接试验。

6）对组立电杆的质量进行复检。

3.2材料准备

架线前必须做好材料准备工作，其内容包括：编制架线施工的装置性材料及消耗材料计划。根据架线材料计划表，核对已到货数量并检查质量。如果缺少，应与供货方落实交货日期后再开始架线。各种架线材料（包括导地线、绝缘子、金具等）必须取得出厂产品合格证后，再送料去现场。核对架线材料的型号、规格与设计图纸是否相符。

对到货的导地线应进行外观检查，导地线股数及直径应与设计规定相符，外观质量应符合有关标准要求，外层磨损者应按规定处理。

对到货的绝缘子应进行外观检查，其破损面积超标者严禁使用，特别应注意玻璃件的表面质量。

对到货的金具应进行外观检查，发现锈蚀、变形等损伤严禁使用。对到货金具尚应进行成串装配试验，即按设计图纸要求，对耐张串、直线串、跳线串等将绝缘子金具组合成串，检查连接是否可靠、灵活。

3.3机具准备

清理和检查施工机具。机具应按安全规程要求进行试验，确保架线机具的质量合格。架线的机械设备如机动绞磨、液压机等必须在架线前进行检查并维修保养，确保设备状况良好。牵引及起重工器具均不应以小代大。个别场合需要以小代大者应经项目技术负责人验算作出判定。

常用起重工具，如钢丝绳、起重滑车、手扳葫芦等应进行外观检查，不合格者严禁使用。

架线施工中的跨越电力线，往往需使用电气绝缘工具，对这些工具必须定期试验。

3.4障碍物的清除

清除线路走廊内的障碍物，为架线施工创造有利条件，也为线路投运后的安全运行提供保障。线路走廊内的障碍物，主要包括树林、房屋及按设计要求应拆迁的电力线、通信线等，在砍伐树木时必须注意保护环境，严禁乱砍乱伐，并取得林业部门的许可。

- 17.7.3  施工主要技术措施

- 17.7.3.1  施工工艺流程

施工准备→复侧→分坑→基础开挖→三盘、电杆、砂石料运输→基础现浇→三盘安装→电杆排焊→杆塔组立→导地线展放→紧线→附件安装→接地开安装→自检→验收

- 17.7.3.2  施工主要技术措施

1、复侧分坑

路径复侧的任务是核对设计单位提供的杆塔明细表、平断面图与现场是否相符，设计木桩是否丢失或移动，为基础施工作好准备，也为基础工程质量检查创造条件。

路径复测的主要项目有：直线杆塔中心桩复测；转角杆塔中心桩复测；档距和标高的复测；丢桩补测。

路径复测前，施工人员必须熟悉设计提供的路径图、平断面图、杆塔明细表、杆塔图、基础图等有关资料；熟悉沿线交通、地形情况；拟定复测顺序，做好人员分工，准备好复测记录表格。

路径复侧工作由测量工主持，由送电工和临时工配合工作。仪器观测与测量记录应分别由两人完成，并做好当天作业当天检查核对。

路径复侧宜朝一个方向进行。如从两头往中间进行，则交接处至少应超过一基杆塔位，两个施工班交接处，必须超前两基进行复测，并与邻班取得联系。

分坑必须在复测结束后进行，不得边复测边分坑。在工期紧急情况下，允许若干段同时复测，但必须坚持一个而张段复测无误后，方准对该段内的杆塔位分坑，但不宜挖抗。

一、直线杆塔中心桩复测

依据设计勘测标定的两相邻直线杆塔中心桩为基准，用正倒镜分中法检查该杆塔中心桩是否正确，对丢失的直线杆塔中心桩，可用正倒镜分中法测量补钉。

二、转角塔中心桩复侧

1、检查转角杆塔中心桩是否正确，操作如下图，已知直线桩Z5、Z6、Z7、Z8都在线路中心线上，将经纬仪分别安平在Z6、Z7桩上分别前视Z5、Z8桩，再倒镜，钉出F3、F4及F2、F1桩，F3与F4及F2与F1连起的两条延长直线的交点恰好与J1桩重合，则说明J1桩正确。

- F3

F2             J1       F1              Z7      Z8

- F4

- Z6

- Z5

(2)利用测回法复核设计测定的转角度。

三、线路档距及标高的检查方法

用全站仪直测法

四、丢桩的补钉

对个别丢失的杆塔中心桩，应按设计数据予以补钉，其测量精度应符合下列要求：

(1)桩之间的距离和高程测量，可采用视距法同向两测回或往返各一测回测定，其视距长度不宜大于400m，当受地形限制时，可适当放长。

(2)测距相对误差，同向不应大于1/200，对向不应大于1/150.

(3)当距离大于600m时，宜采用电磁波测距仪或四边形、三角形等解析法施测。

五、路径测量应注意的事项

1、凡是实测值与设计值的之差超过允许偏差时，应会同设计人员进行复核，以查明原因。

2、对线路地形变化较大和杆间有跨越物，或者有设计要求开挖凸起的土石方时，应复测杆塔中心桩处、地形及凸起点、被跨越物的标高。风偏对地距离可能不够处亦应复测其距离及标高，以便与设计核对。

3、对丢失的线路转角中心桩，可利用两耐张段延长线交点法给予补钉。

4、复测的现时应在杆塔中心桩的顺线路及横线路方向钉立辅助桩(简称辅桩)，用作分坑及基坑开挖质量检查。辅桩应用木桩，规格为40mm*40mm*400mm。钉的辅桩数量：

直线杆塔时，沿线路中心线方向及垂直线路方向的前后左右钉四个辅助桩。

转角杆塔时，沿线路转角线方向及内分角线方向钉四个辅桩；转角杆塔为单柱杆时沿线路中心线方向增多两个辅桩。

施工基面的测量

为了保证基础的稳固，在山坡地形条件下，设计均给出施工基面的数量。施工基面一般应由杆位中心桩桩顶计算，受地质条件限制时，也可以由中心桩所在地面处计算。

施工基面是由设计给出的杆塔坑开挖深度的起算基准面，单位为m。施工基面通常是降低地面、开挖平基的依据，表示中心桩处基坑的挖掘尝试，个别情况下是填方的依据。若为高低腿基础，应以设计科为依据平基。

施工基面较大时其土石方开挖量就大，为了准确地开范围，在分坑前应钉出施工基面标桩。

杆塔基础的分坑

分坑测量前的准备工作

1、分坑测量前必须编制分坑尺寸明细表。该表内容包括杆塔型式、基础根开(正面、侧面)、基础对角线(包括基坑远点、近点、中心点)及坑口尺寸等项目。

2、对于终端、转角、换位等特殊杆塔，应根据设计单位规定的中心桩位移值及位移方向列出明细表。

3、准备合格的木桩和竹片桩：木桩规格为40mm*40mm*400mm，用于辅桩；竹片桩规格-6mm*40mm*350mm，用于坑位中心桩及坑口四角桩。

4、必须在路径复测确认无误后，方准开始分坑测量。检查桩位处的施工基面，是否已按设计要求开挖，边坡是否稳固。

5、坑口宽度的计算。每个基础的坑口宽度是根据基础底板宽、坑深及安全坡度来计划的。

6、分坑前，根据线路的电压等级及质量要求，选择合适的分坑量具。一种是以钢尺为主要器具的分坑，它适用于35-110kv送电线路的水泥电杆基坑；另一种是以经纬仪为主要器具的分坑，它适用于各种电压等级送电线路的杆塔基坑及各种拉线坑。

7、几种分坑方法：

(1)直线单杆基础的分坑

以钢尺为主要器具的分坑方法-单杆分坑法(见施工分坑手册)

(2)直线双杆基础的分坑

以钢尺为主要器具的分坑方法-双杆半根开分坑法(见施工分坑手册)

(3)转角杆基础的分坑

1)转角杆为单杆时，除路径复测时钉立的线路方向桩F1、F2外，应根据线路转角度之半钉A、B桩为线路分角线辅桩，再垂直线路分角钉C、D桩，即内分角线辅桩。

有了A、B、C、D四个辅桩，即可按单杆分坑法进行分坑。

2)转角杆为双杆且中心桩不需位移时，如同单杆一样，应钉A、B、C、D四个辅桩，然后按直线双杆半根开分坑法进行分坑。

(4)直线铁塔正方形基础的分坑

先分坑尺寸的计算，再采用半对角线分坑。(见施工分坑手册)

(5)直线铁塔矩形的分坑

见施工分坑手册

(6)转角铁塔的分坑

1)对于中心桩无位移的转角塔基础，线路转角塔就是塔位中心桩，其分坑方法应以塔位中心为基准，采用半对角线分坑法进行分坑。

2)对于中心桩有位移的转角塔基础，即线路转角桩与塔位中心桩有一段位移距离，按正方形铁塔基础分坑方法定出坑口位置。

- 17.7.4  杆塔组立

杆塔组立采用小抱杆分解组塔方法。

- 17.7.5地面组装

小抱杆分解组塔除联板是随主材或辅助材一次吊装外，基本上是一件一件吊装。地面组装时，联板与主材或与辅助材在地面连接装配时，要注意联板的上下方向，确保与设计图相一致，避免塔上返工；联板与主材或与辅助材的连接螺栓应拧紧。

- 17.7.6 塔腿的组装

塔腿主材组装有两种方法：第一种方法是由组装人员用肩扛兼用绳拉的方法将主材竖起，然后由下而上地安装斜材及水平材；第二种方法是利用小木杆(选用φ90*6.0m)组成倒落式小人字抱杆，用小型机动绞磨牵引起吊主材。

当主材质量小于150kg时，可采用第一种方法；当主材质量大于150kg时，可采用第二种方法。

吊装塔腿辅助材的注意事项：

(1)吊装辅助材时，可利用塔腿主材顶端的小滑车及麻绳，主材下端安装地滑车，牵引麻绳应穿过地滑车用人力拖动。

(2)一次吊装辅助材以一件为宜，吊装多件时必须捆绑牢固，且要考虑麻绳的安全，一次吊重不宜超过100kg。

(3)应先将4根顶水平材连接完好，拆除主材临时拉线。继续吊装其他辅助材。

- 17.7.7 提升抱杆

在已组塔段的主材顶端挂一个开口的5KN级起吊滑车，内穿一根φ9.3钢丝绳作为起吊兼牵引绳，一端绑扎在抱杆中间端通过滑车联至机动绞磨。

当抱杆提升到被塔段顶起吊滑车卡住后，停止牵引。用一根棕绳将抱杆根部暂时绑在塔腿主材上固定，塔段顶端用一根棕绳套圈住抱杆腰部，然后将起吊牵引绳解开。提升抱杆的吊点由中点移至抱杆根部，解开抱杆根部棕民，继续提升抱杆。

当抱杆顶高山塔段约5m时，停止牵引，用钢绳套将抱杆根绑扎在主材上，再调整抱杆的倾斜角，绑扎好抱杆腰绳。

- 17.7.8 吊装塔材

利用小抱杆顶的起吊滑车及φ9.3钢绳，逐根起吊铁塔主材(带联板)，利用主材顶端的起吊滑车及麻绳吊装其他辅助材。

- 17.7.9 横担及地线支架的吊装

对于干字型转角塔，利用小抱杆先吊装地线支架，然后利用地线支架吊装导线横担。导线横担可组装成整体，一次吊装完成。

- 17.7.10 架空线的连接

- 17.7.10.1  架空线连接的一般要求

架空线的连接包括架空线与压接式耐张线夹的连接，架空线之间的直线连接，导线与跳线间的连接，导线因损伤需要压接修补等。

架空线的连接，根据作业方式的不同分为钳压连接、液压连接和爆压连接等。

钳压连接应执行GBJ233-1990的有关规定，液压连接除执行GBJ233-1990的有关规定外，还应执行SDJ226-1987的规定，爆压连接除执行GBJ233-1990的有关规定外，还应根据爆压方式执行SDJ276-1990的规定。当导地线采用液压或爆压连接时，必须由经过培训并考试合格的技术工人操作。架线施工前，均应对导地线的连接制作试件进行试验。试件的拟于着强度应符合下列规定。

（1）对于液压、爆压连接及钳压管直线连接时，其试件拟于着强度不得小于导地线保证计算拉断力的95%。

（2）螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线保证计算拉断力的90%。

每个线路工程架线开工前必须制作本工程的导地线连接 的检验性试件，必须用本工程实际使用的导地线、配套的液压管及相应的钢模，按工艺要求制作检验性试件。每种型式的试件不少于3组(允许直线管与耐张管做一根试件，但不允许直线管与螺栓式耐张线夹同做一根试件)。不同厂家的导(地)线、液压管应分别做试件。

钳压、液压及爆压施工是架线施工中的一种重要隐蔽工作，操作时必须有指定的质检员或监理人员在场进行监督和检查。

- 17.7.10.2  钳压连接

钳压连接适用于中、小截面铝绞线和钢芯铝绞线的直线连接。

1、钳压的准备工作

钳压管的连接有两种试：一种是用钳压器连接，另一种是用爆压方式压接。

钳压器按使用动力的不同，分为机械传动和液压升两种。

用钳压器压接前应做好下列准备工作：

(1)对钳压管的规格应进行检查，并做好清洗与衬垫的调直工作。如果钳压管上无压模印记时，应根据规定模数及间距画印。使用的错压钢模应与导线型号相符。

(2)钳机应完好无损，并应空载试压验证其灵活性。钳压机应放置在平整的地方，调整止动螺丝，使两钢模间圆槽的长径，比钳压管压后标准直径小0.5-1.0m。

(3)切割导线时，两线头应分别用20号镀锌铁线绑扎，端头应齐整。

(4)导线的钳接部分，钳压管的内壁和外壁及衬垫均用汽油清洗干净。导线的洗擦长度为钳接长度的1.5倍。汽油清洗后，应在导线钳部分的表面涂上一层导电脂，并用钢丝刷在其表面轻轻擦刷，然后连带导电脂一并压接。

(5)清洗后的导线头，从钳压管两端相对插入。线端露管外为15-20mm，线头用20号铁mm，线头用20号铁丝扎紧。对于钢芯铝线，管内两导线必须加铝衬垫，衬垫的两端外露长度应相等。两线头插入钳压管的方向必须正确，即线头端应与管口第一个压模印记在同一侧。

- 17.7.10.3  钳压操作

将穿线后的钳压管置于钢模之间，端平两侧导线，即可按压模印记压接。当上、下两钢模合拢后，应停20-30s后，才能松去压力，转入下一模施压。钳压管压模要交错按规定顺序施压。

铝绞线的压模，应从一端开始，依次向另一端上、下交错进行压接。

钢芯铝绞线的压模，应从钳压管中间向两端进行压接，压完一端再压另一端。

钳接LGJ-240型钢芯铝绞线时，用两口钳接管首尾串联。两钳接管之间的距离不应小于15mm。每只钳接管的压接顺序由管内端向外端交错进行。

在压接过程中，应随时检查钳模数及其间距，不能多压或少压。每侧最后两模(指钢芯铝线)或最后一模(指铝绞线)必须位于导线切断的一侧。非切断端的最后一模，压后标称外径应略大于标准值，但不宜超过正误差。

钳压管的压模数及压后的标准外径D值允许偏差为：

铝绞线钳压管        ±1.0mm

钢芯铝绞线钳压管    ±0.5mm

压接后钳压管的弯曲度不得大小2%，如超过，允许用木敲打校直。

- 17.7.10.4  爆压连接

爆压连接适用于各种导地线的直接连接、耐张连接、跳线连接及修补管连接等。架空线的爆压连接，由于能源及药包型式的不同分为外爆压接和内爆压接两种。

架空线的外爆压接，由原电力部电力建设总局于1980年7月编制子爆压规程并开始试行，至1990年正式颁布能源部标准SDJ276-1990。外爆压接施工均按此标准执行。

架空线的内爆压接，于1990年3月由能源部颁布《内爆压规程》试行。

由于架空线接头的爆压接是一项重要隐蔽工程，为了确保爆压接头的质量，除要严格执行规程规定的工艺要求进行操作和质量检验外，还必须加强导地线爆压的施工管理。

外爆压接的质量检验应符合下列要求：

(1)新工程架线前，应对管、线、能源及爆压操作工艺进行工程性试验，每种型式的试件不少于3件。试件外观和爆后外径经检查符合要求后，再进行机械强度试验，其拟于着力应不小于该种线材保证计算拉断力的95%。钢芯铝绞线的圆形接续管和耐张线夹试件还应进行轴向解剖检查，其钢芯应无损伤。

(2)使用非爆压规程规定的能源、管型、线材和药结构，应先进行试验，每种型式的试件不少于6。机械强度试验合格后，还应进行轴向解剖检查，确认钢芯完好无损才能按规定上报，得到批准后才能正式用工施工。

(3)外爆压接后的外观检查应符合下列要求：

外爆管上两层炸药发生列爆时，应割断重接。单层炸药发生残爆时允许补爆，但补爆药包厚度不得改变，且补焊范围应稍大于残爆范围。补爆部分的铝管表面应加保护层，以防烧伤。

爆压接头的外观有下列情况之一者，应割断重接：

(1)管口外线材明显烧伤、断股。

(2)管体穿孔、裂纹。

(3)圆形接续管、耐张线夹管口与线材上所作管口端头位置尺寸线误差4mm者。

(4)钢芯铝绞线接续管爆后弯曲不大于管长2%时允许校直。超过2%时或校直后有裂纹及明显槌痕者，应割断重接。

(5)爆压管表面烧伤，可用砂布磨光。但烧伤面积和深度有下列情形之一者，应割断重接：

A烧伤面积：超过爆压部分总面积的10%者；

B烧伤深度：圆形接续管和耐张线夹大于1mm的总面积超过爆压部分5%者；随圆形接续管大于0.5mm的总面积超过爆压部分5%者。

(6)各种爆压外径尺寸检测后应符合《爆压规程》允许偏差值。

#### 17.7.10.5  放线

当杆塔立好之后，打好拉线，即可进行放线。一个耐张段导线应绞制方向不同不允许在同一耐张段架设。导线断股不允许超过截面的95％，超过截面的95％应断开压接。导线不允许有金勾与松股现象，严防磨损，按弛度施工，对跨越物（通讯、低压、电视闭路线）做好安全跨越措施。

采用一般放线时，放线滑车的使用应符合下列规定：

轮槽底部的轮径当展放导线时符合国家现行标准《放线滑轮直径与槽形》的规定。

轮槽尺寸及所用材料应与导线或避雷线相适应，保证导线或避雷线通过时不受损伤。

滑轮使用前应检查并确保其转动灵活。

采用张力放线时，在张力放线中尚应符合规划《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》中的规定，张力放导线用的分轮滑车除应符合国家现行标准《放线滑轮直径与槽形》的规定外，其轮槽宽应能通过接续管及其护套。

导线在同一处的损伤可不作补修或需要补修或必须将损伤部分割去，重新以接续管连接。

导线连接前必须将导线或避雷线上连接部分的表面，连接管内壁以及穿管时连接管可能接触的导线表面用汽油清洗干净。避雷线无油污时可只用棉纱擦拭干净。钢芯有防腐剂或其他附加物的导线，当采用爆压连接时，必须散股有汽油将防腐剂及其他附加物洗净并擦干。

采用爆压连接时，在施压或引爆前后必须复查连接管在导线中避雷线上的位置，保证管端与导线或避雷线上的印记在压前与定位印记重合，在压后与检查印记距离符合规定。

在一个档距内每根导线或避雷线上允许有一个接续管和三个补修管，当张力放线时不应超过两个补修管，亦应满足下列规定：

各类管或耐张线夹间的距离不应小于15m;

接续管或补修管与悬垂线夹的距离不小于5m;

接线管或补修管与间隔棒的距离不宜小于0.5m；

宜减少因损伤而增加的连续管。在耐张杆塔处紧线、挂线，一般适用于人力放线、机动牵引放线、

- 17.7.10.6  紧线

紧线施工应在基础混凝土强度达到设计规定，全紧线段内的杆塔已经全部检查合格后方可进行。

紧线时，一边收紧导线一边观测弛度，待弧垂将要接近规定值时，放慢牵引收紧速度，以便于弛度观测。紧线施工前必须选择弧垂的观测档，且对观测档的弧垂进行计算。

弧垂的计算

以耐张段作为紧线段的观测档弧垂计算

（1）观测档的导（地）线悬挂点等高，且弧垂较小（即正常张力）时，依据导（地）线应力曲线图计算观测档弧垂。

（2）依据导（地）线百米档距弧垂直曲线计算观测档弧垂。

- 17.7.10.7  异长法观测弧垂

当观测档的架空线悬挂点间高差较大时，为了保证视线切点靠近弧垂最低点，可采用异长法观测弧垂。

所谓异长法即观测档两端弧垂板绑扎位置不等高进行弧垂观测。弧盘观测档的选择应符合下列规定：

紧线段在5档及以下时，靠近中间选择一档，在6－12档时靠近两端各选择一档；在12档以上时靠近两端及中间各选择一档。观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。先紧中相导线，后紧边相导线。首先用人力将导线收紧使导线离开地面2-3m左右，将导线与紧线器连接，用牵引设备牵引钢绳来收紧导线

观测弧垂时的实测温度应能代表导线或避雷线的温度，温度应在观测档内实测。

紧线弧垂在挂线后应随即在该观测档检查，其允许偏差为＋5%、－2.5%，此时各相间弧垂的相对偏差最大值不应超过200mm。

当导线的弛度达到规定值后，应停止牵引，然后立即划印。划印后，将导地线慢慢松至地面，然后安装耐张线夹、防震锤和绝缘子串。安装好以后，再将导线连同耐张绝缘子串挂在耐张杆塔上。

挂线后，应慢慢放松牵引绳，使杆塔承受导线全部拉力，同时调整杆塔的永久拉线和临时拉线，观察杆是否变形现象。

- 17.7.10.8  附件安装

在紧线工程部分完成后，可相应地进行附件安装工程，为了防止导线或避雷线因风振而受损伤，应及时安装附件，安装间隔不应超过5天。安装附件前，还应对高空作业人员进行技术交底和安全交底。

- 17.7.10.9  绝缘子安装

安装前，质检员应按“规范（GBJ233－90）”逐串清扫干净，并进行外观检查，同时对绝缘子用不低于5000V兆欧表逐串进行绝缘测定，干燥情况下，绝缘电阻小于500MΏ者，不得安装使用。安装时，应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下，球头不得自碗头中脱出。安装前，材料员应清除瓷瓶表面的泥垢。当金具的镀锌层有局部碰损、剥落或缺锌，应除锈后补刷防腐漆。

- 17.7.10.10  金具安装

挂线金具采用地面组装的方法进行，悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直与地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过5度，且最大偏移值不应超过200mm。上下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置，应符合设计规定。绝缘子串、导线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销了除有固定的穿向外，其余穿向应统一，并应符合下列规定：

悬垂口串上的弹簧销子一律向受电侧穿入。螺栓及穿钉凡能顺线路方向穿入者一律向受电侧穿入，两边线则由内向外，中线由左向右穿入。

耐张串上的弹簧销子、螺栓极穿钉一律由上向下穿。

当穿入方向与当地运行单位要求不一致时，可按当地运行单位的要求执行，但应在开工前明确规定。

金具上所用的闭口销子的直径必须与孔径配合，且弹力适度。铝包带应紧密缠绕。其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致，所缠铝包带露出夹口20mm，但不应超过10mm，并使其端头回夹于线夹内压住。

- 17.7.10.11  引流线安装

引流应呈近似悬链线状自然下垂，其对杆塔及接线等的电气间隙，必须符合设计规定。并沟线夹的连接面应平整、光洁，严禁假接。

- 17.8  光纤通信系统施工方案

- 17.8.1  工作范围

承担工程所有通信设备的到货验收、装卸及工地转运、保管、安装、电缆管的埋设、设备间的电缆连接、系统设备调试、试验、试运行直至移交给发包人的全部工作。

（2） 合同承包人应完成的项目包括：

1） 电站内的光纤、载波、程控交换机、PCM等主设备，以及通信电源、综合配线柜、结合滤波器等辅助设备的安装工程；

2） 电站内的分线箱、出线盒、电话机等用户设备的安装工程；

3） 电站内的通信电缆、进场光缆及电话线等线路安装工程；

4） 除发包人提供的设备和材料外，安装所需其它辅助材料的采购。

- 17.8.2 光纤通信系统施工技术要求：

1.为了保证工期和施工质量，首先进行施工现场核实，根据施工图查清除障碍、实际测量、施工环境及条件的调查，为编制施工计划做好准备。

2 做好开工前的准备,组建本工程项目部,由项目部负责组织劳力、装备的配置、设计交底、技术安全交底，工期质量要求等有关事宜。

3 本工程的施工计划是由项目部指定技术、管理负责人，分别完成等工作。各段应在同一时间开工，这样组织可以减少劳力及设备的调动，有利于管理，提高工效。

4 材料进货检验，主要进行外观检验并按程序文件规定做好质量记录和标识。合格的材料根据材料任务单送到各段指定地点，存料时应将相同规格的产品放在一起，禁止混放并办理交接手续。

5施工程序：施工测量→（架设杆路）→悬挂滑轮→布放牵引绳→光缆牵引→光缆耐张安装→悬垂安装→光缆接续→测试→经检验合格→交工验收→事后服务。各阶段检验不合格进行返工。

- 17.8.3  施工工艺和方法：

本工程施工场地沿设计路由进行，材料不宜进场过多，采取需多少供多少的原则，材料员对所需材料进行检验合格后，方可进场，杜绝不合格材料进入施工现场。

- 17.8.4 重点工序：光缆芯线接续

接续和测试人员，必须是经过技术培训合格者，应掌握配盘技术资料和光缆出厂时衰减测试记录，以便现场查阅。

光纤接续环境应保持清洁，接续应在工程车内或专用帐篷内进行，以保护熔接机和仪表。

接续前应对所要接续的光缆结构、芯数、色谱等进行检查核对是否与设计相符，对光缆接头位置预留长度、走向等进行检查和计算，符合要求方可接续。

光缆纤芯接续时必须按光纤的线序、色谱对应接续不许出现断线、混线等异常现象。

光缆接续前应制定测试方案，基本连接方法有三种①远端检测方法，②近端检测方法，③远端环回双向检测方法。本次采用第③种。

接续损耗必须达到设计规定一般中继段光缆衰减值。①1310nm波长双向测量平均衰减为≤0.36dB/km，②1550nm波长双向测量平均衰减为≤0.22dB/km，③中继段接头损耗，双向平均值≤0.08dB/个。

加强芯连接应根据设计要求制作，采用断开连接或连通接续，一般管道光缆采用连通接续，架空和埋式光缆采用断开接续方式。加强芯连接要安全、牢固，断开连接的加强芯要按规定的位置及操作方法进行安全的固定。

光缆的金属线一般作为业务线的远供电源用，连接时应根据线径选用接线子或扭接加焊，保证安全。

光纤接续完成后，应采用光纤时反射仪（OTDR）对光纤接头损耗进行测量，不符合标准应进行重新接续直到合格为止。达到标准的光缆从“V”型架上取出，然后将保护管移到接头中间，将光缆理直用加热装置热缩包管。

光纤热保护完成后，应在接头盒内将余纤按“8”字或“0”字型盘绕在纤架上，其曲率半径应大于50毫米，盘好后再用海绵泡沫压住光缆，保护光缆不受损害。

- 17.8.5  质量、安全、技术保证措施：

⑴加强施工管理，及时解决工程中出现的问题，项目办及质量监督部全面负责工程管理，协调好各方面的关系。

⑵工程施工场地沿设计路由进行，为保证交通畅通，所占工作面较小，材料不宜进场过多，采取需多少供多少的原则，材料员对所需材料进行检验合格后，方可进场，杜绝不合格材料进入施工现场。

⑶为了保证布缆质量，ADSS光缆采用张力放线，牵引机牵引收缆，人工抬放时做到不拖地、不损坏光缆外护层，杜绝光缆打背扣。

⑷施工过程中,各工序施工队长做好自检和互检,质检员对每道工序做好专检纪录。

⑸施工过程中项目负责人,不定期进行抽检并进行纪录；遇有重大质量问题或不合格品及时进行纪录，并报工程负责人；隐蔽工程施工中及时记录并取得甲方随工人员签字认可，方可进行下一道工序。抽检数量应不小于总数量的20%。

⑹施工期间,严禁饮酒,杜绝酒后滋事等恶劣事件的发生；同时要确保材料屯放安全,施工车辆行驶安全。

⑺安全员定期进行检查工作时,对安全员提出的安全隐患等问题,应在安全员的监督下及时进行纠正。安全员检查时应做好详细的安全检查纪录，必要时要有工地负责人及其它相关人员的签字。

⑻施工队必须严格按部颁规范进行施工。同时在施工时应避免与当地居民发生纠纷，注意施工人员安全，杜绝意外事故发生。

- 17.9  机组试运行方案及安全保障措施

- 17.9.1  水轮发电机联合试运行

机组试运行是检查机组设计、制造及安装质量的重要的环节，由建设单位的主管领导任命有关单位的负责人组成启动验收委员会，委员会组织验收交接工作组与试运转指挥部来负责试运转的具体工作。整个工作按“水电站基本建设工程验收规范，SDJ275—88要求进行。

我公司由负责生产的领导参加，并担任试运转指挥部的负责人。

- 17.9.2  机组试运转应具备的条件

(1)与试运转有关的水电站土建工程和金属结构工程经验收合格，已达到充水发电的条件。

(2)水轮发电机组及其附属设备、电气设备等机电工程已全部竣工。与该机组送电有关的公用设备、开关站设备也已全部竣工。

(3)安装过程的质检记录，竣工图纸和技术资料要求整理完毕。

- 17.9.3  启动试运转程序

(1)在机组安装条件具备后，向启动验收委员会提出申请机组启动试运转报告和该电站机组试运转程序。

(2)  由试运转指挥部按启动验收委员会的日程安排和批准的试运转程序进行启动试运转。

(3)机组完成规定的试运项目，并带可能最大负荷7 2小时试运行，各项指标均符合规范要求后，向启动验收委员会提交“试运转总结’’。

- 17.9.4  试运行安全保障措施

(1)起动前的检查

水轮发电机第一次起动试运行前，应着重检查以下各项。

1)转动部件所有螺母应点焊无开裂，所有止动垫片均已妥善地折角。

2)转动部件所有焊缝应无裂纹及其他严重缺陷。

3)转动部件与固定部件的缝隙：包括风扇与挡风圈的间隙；轴承盖板与主轴的间隙；轴承内挡油圈与主轴的密封环与主轴的间隙等等。应均匀一致，确保运行时不会碰磨。

4)磁极接头对风扇、拉杆及磁轭等安全距离不得小于10mm，过小时应包绝缘处理。

5)励磁机和发电机空气间隙内，应用白布穿过两端，沿圆周拉一遍，确保间隙内无异物卡阻。

6)励磁机和发电机空气间隙内，应用白布穿过两端，沿圆周拉一遍，确保间隙内无异物卡阻。

7)转动部件及定子线圈、铁芯附近应无遗留物。电机内部应无金属微粒及尘土。

9)轴承油位不得低于设计油位20mm。

9)顶起转子，测推力轴承绝缘电阻，其值不应小于0．3兆欧。

10)励磁机整流子及滑环炭刷应提起，并绑扎牢靠。

11)发电机出口油开关。隔离开关及励磁开关应切开，磁场应阻器的电阻应在最大位置。

1 2)发电机所有测温装置、信号装置应完好，并能投入使用。

(2)第一次起动机的监视

水轮发电机第一次起动，是检查转动部件与固定部件是否有碰磨；轴瓦温度是否稳定；摆度和振动是否合格等为主要目的。因此第一次起动均为手动。并在额定转速60％、80％时稍停留，以便有时间检查和发现问题。无异状时，再升至额定转速下空载运行。在起动及运行过程中，应重点监视和检查下列各项：

1)起动前，要有油压顶起转子5—1 0mm，使推力轴瓦面进润滑油，然后使转子复归，检查制动闸应完全落下。

2)在电机下风洞内及定子四周，设专人监听第一次起动过程中的音响，如发现不正常声音，如磨擦声、撞击声、杂声等，应迅速差别部位及原因，紧急情况下应立即发布停机命令，以便检查处理。    、

3)在测温盘处设专人监视轴瓦温度上升情况。前一小时每隔10分钟记录一次，以后每隔半小时记录一次，对某些温度上升较快或较高的轴瓦，要特别注意。空载瓦温超过6 O度时，就应提请有关人员研究，超过6 5度时即应停机处理。

4)检查并调节各冷却器的水压，使其符合设计规定。

5)每隔半小时测量机架支腿内端或轴承座垂直和水平振动。

6)每隔半小时测量上导、法兰及整流子摆度。上导及法兰处摆度不得超过附近轴承的设计间隙，整流子摆度最大不得超过O．5mm。

7)检查轴承油位变化及甩油情况，必要时应补油。

8)检查油、水、气管路接头及阀门的渗漏情况，并作处理。

9)用细砂纸磨整流子及滑环接触面，并磨装炭刷。使炭刷与整流子及滑环接触良好。弹簧压力合适，炭刷在刷握中伸缩灵活，无卡阻及摇晃现象。

1 0)待轴瓦温度稳定后停机。停机时设专人监视制动闸自动工作情况，必要时改为手动制动，并记录制动停机时间。

- 17.9.5  交接验收：

水轮发电机组的接交验收步骤如下：

(1)验收交接工作组检查验收与试运转机组有关工程的安

装质量记录、技术文件，竣工图纸等资料。清点被品备件、专用工具及移交设备，分别登记造册。经验收符合交接条件后，向启动验收委员会提交验收报告。

(2)启动验收委员会根据试运转指挥部“试运转总结"和验收交接组的“验收报告”，确认可安全运行后提出启动验收验定书，并会同建设单位，安装单位办理交接手续，移交生成单位生成。

(3)试运行结束后三个月内应移交生产单位的技术资料全部交完。试生产期满六个月办理机组正式移交手续。

- 17.10电源电站机械设备表

缅甸密松其培水电站施工电源电站机械设备表

| 设备名称 | 型号及 规格 | 数量 | 制造商 | 购置 年份 | 检修 情况 | 现在 何处 | 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载重汽车 | 8T | 1辆 | 湖北 | 2001年 | 良好 | 公司 | 2008.11 |
| 依维柯客货 工程车 | 1．5T | 1辆 | 南京 | 1999年 | 良好 | 公司 | 2008.11 |
| 皮卡车 | 1T | 1辆 | 重庆 | 2000年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 汽车起重机 | 25T | 1辆 | 锦州 | 2001年 | 良好 | 公司 | 2008.10 |
| 摇臂钻床 | Z40 | 1台 | 沈阳 | 1982年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 卧式车床 | CW6140 | 1台 | 大连 | 1982年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 牛头刨床 | B665 | 1台 | 昆明 | 1987年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 卧式铣床 | X62W | 1台 | 齐齐哈尔 | 1987 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 等离子切割机 | 天宗630 | 1台 | 四川 | 2006年 | 良好 | 公司 | 2008.10 |
| 空压机 | 6m² | 4台 | 重庆 | 1999年 | 良好 | 公司 | 2008.10 |
| 手动试压泵 |  | 2台 | 南京 | 2001年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 电动吊葫芦 | 5T | 2台 | 河南 | 2004年 | 良好 | 公司 | 2009.10 |
| 弯管机 | 7kw | 2台 | 南京 | 2001年 | 良好 | 公司 | 2008.10 |
| 磁性钻机 | Ф27 | 1台 | 哈尔滨 | 2000年 | 良好 | 公司 | 2008.10 |
| 真空滤油机 |  | 2台 | 浙江 | 2001年 | 良好 | 公司 | 2009.5 |
| 压力滤油机 |  | 3台 | 浙江 | 2000年 | 良好 | 公司 | 2009.5 |
| 氩弧焊机 |  | 10台 | 南京 | 2001年 | 良好 | 公司 | 2008.10 |
| 逆变直流电焊机 | 50kvA | 10台 | 江苏 | 1999年 | 良好 | 公司 | 2008.7 |
| 超声波探伤机 |  | 1台 | 浙江 | 2000年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| X射线探伤机 | XXQ-2505 | 1台 | 丹东 | 2002年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 烟尘消除器 | C1型 | 2台 | 上海 | 2001年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 焊烟净化器 | H1-400 | 4台 | 日本 | 2000年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 空压机 | V-617-1 | 4台 | 西安 | 1999年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 阀门研磨机 | B型 | 1台 | 武汉 | 1999年 | 良好 | 公司 | 2009.7 |
| CO2气体保护 焊机 | XD600J | 5台 | 牡丹江 | 2005年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| CO2气体保护 焊机 | XD500J | 2台 | 牡丹江 | 2005年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 压力油泵 |  | 2台 | 上海 | 1999年 | 良好 | 公司 | 2009.10 |
| 手拉吊葫芦 | 2T | 10台 | 上海 | 2000年 | 良好 | 公司 | 2009.10 |
| 手拉吊葫芦 | 5T | 6台 | 上海 | 2001年 | 良好 | 公司 | 2009.10 |
| 螺旋千斤顶 | 16T | 8台 | 上海 | 2000年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 螺旋千斤顶 | 32T | 8台 | 上海 | 1999年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 螺旋千斤顶 | 50T | 4台 | 四川 | 1999年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 全站仪 | G18-602＼CP | 1台 | 日本 | 2001年 | 良好 | 公司 | 2008.10 |
| 经纬仪 | J6-2 | 1台 | 徐州 | 2000年 | 良好 | 公司 | 2008.10 |
| 水准仪 |  | 1台 | 徐州 | 2002年 | 良好 | 公司 | 2008.10 |
| 内径千分尺 |  | 1台 | 上海 | 2004年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |
| 框式水平仪 |  | 4台 | 上海 | 2004年 | 良好 | 公司 | 2009.1 |

- 17.11电源电站电气试验设备表

缅甸密松其培水电站施工电源电站电气试验设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率发生器 | WY2201D | 1台 | 所有仪器均为全套（配件齐全，原版合格证、说明书、检验报告齐全，各一份） |
| 2 | SF6气体测试仪 | TIF5750A | 1台 | 西安高压电器研究所生产 全部为2007年6月购买 |
| 3 | 极性测试仪 | KD-2000S | 1台 |  |
| 4 | 单相调压器 | TDGC2 | 1台 |  |
| 5 | 功率表 | 1-W | 1台 |  |
| 6 | 开关特性测试仪 | KC-6H | 1台 |  |
| 7 | 双臂电桥 | QJ44 | 1台 |  |
| 8 | 回路电阻测试仪 | HL-IIIA | 1台 |  |
| 9 | 三相调压器 | TSGC2 | 1台 |  |
| 10 | 0.2级标准表 |  | 12块 |  |
| 11 | 三相稳压电源 | KDZSBW | 1台 |  |
| 12 | 蓄电池充放电活化仪 |  | 1台 |  |
| 13 | 数字双踪示波器 | MDS-620 | 1台 |  |
| 14 | 2只电摇表 | BY2671 |  |  |
| 15 | 单臂电桥 | Q23 | 1台 |  |
| 16 | 打号机 |  | 1台 |  |
| 17 | 50KVA操作箱 | TCWJH3-50 | 1台 |  |
| 18 | 30KV特种变压器 | GYD0-30KV | 1台 |  |
| 19 | 全自动介损测试仪 | HT101 | 1套 | 福建凯特电气有限公司 |
| 20 | 变频谐振交流耐压试验仪 | XZB-（f）-10 | 1套 | 福建凯特电气有限公司 2006年9月购买 |
| 21 | 标牌印号机 | C-100T | 1台 |  |
| 22 | 便携电能表校验仪 | JYM-3 | 1台 |  |
| 23 | 绝缘油介电强度测试仪 | JJY-80 | 1套 |  |
| 24 | 便携三用表校验仪 | JYM-3E | 1台 |  |
| 25 | 开关接触电阻测试仪 | 2002 | 1台 |  |
| 26 | 伏安变比极性综合测试仪 | HTVA401 | 1套 | 福建凯特电气有限公司 各2个箱子 |
| 27 | 变压器变比组别测试仪 | HTBC-II | 1套 |  |
| 28 | 氧化锌避雷测试仪 | HDYBL-D | 1台 | 福建凯特电气有限公司 |
| 29 | 万用表 | DT892D | 8块 |  |
| 30 | 发电机转子交流阻抗测试仪 | HT502 | 1套 | 福建凯特电气有限公司1个箱子 |
| 31 | 温湿度计 | 0-100度 | 10块 | 福建凯特电气有限公司 2006年9月购买 |
| 32 | 电源板 | 100米，50米 | 各5个 |  |
| 33 | 刀闸板（带插座） |  | 5个 |  |
| 34 | 10KV绝缘杆 |  | 3套 |  |
| 35 | 直阻仪 | 3383 | 1台 |  |
| 36 | 三相多功能伏安相位仪 | A-300 | 1台 |  |
| 37 | 升流器 | SZ3(3KVA) | 1台 |  |
| 38 | 整流桥 | 100A | 1台 |  |
| 39 | 10KV绝缘垫 |  | 5块 |  |
| 40 | 标准电流互感器 | HL55 | 1块 |  |
| 41 | 绝缘靴、绝缘手套 |  | 各一双 |  |
| 42 | 直流高压发生器 | ZGF-12 | 1台 | 福建凯特电气有限公司 2006年9月购买 |
| 43 | SF6气体定量检漏仪 |  | 1台 |  |
| 44 | SF6气体定性检漏仪 |  | 1台 |  |
| 45 | SF6气体微水分测量仪 |  | 1台 |  |
| 46 | 压力变送器校验仪 |  | 1台 |  |
| 47 | 传感器校验仪 |  | 1台 |  |
| 48 | 110KV带吊装开关检修架 | KGJ-110 | 1台 |  |
| 49 | 电动液压升降机平台 | YSJ-3M | 1台 |  |
| 50 | 精密温度控制装置 | DW-702 | 1台 |  |
| 51 | 全屏蔽高压微安表 | OPG-200 | 1台 |  |
| 52 | 开关检修机 | KJ | 1台 |  |
| 53 | 大电流发生器 | DS-2000 | 1台 |  |
| 54 | 气相色谱工作台 | AST | 1台 |  |
|  | 电动加油机 | PY-200 | 1台 |  |

缅甸密松和其培水电站施工电源电站通信

系统设备仪器表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/辆/套） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随车吊-施工生产车 | 1辆 | 材料运输、装卸 |
| 2 | 5KW汽油发电机 | 1台 | 施工用电 |
| 3 | 光电缆布放车 | 1台 | 光缆施工 |
| 4 | 光纤熔接机 | 1台 | 光缆接续 |
| 5 | OTDR测试仪 | 1台 | 光缆测试 |
| 6 | 红外线测距仪 | 1台 | 光缆施工 |
| 7 | 张力放线机 | 1台 | ADSS光缆放线 |
| 8 | 张力牵引机 | 1台 | ADSS光缆牵引 |
| 9 | 2M误码仪 | 1台 | 2M通道测试 |
| 10 | 光功率计 | 1台 | 光功率测试 |
| 11 | 数字万用表 | 2块 | 设备调试 |
| 12 | 地阻仪 | 1块 | 测接地 |
| 13 | M欧表 | 1块 | 测绝缘 |
| 14 | 对讲机 | 10部 | 现场施工指挥 |
| 15 | 移动电脑 | 2台 | 传输、交换设备调试 |

- 17.12 劳动力计划表

现场主要管理人员名单

| 姓名 | 年龄（岁） | 现任职务 | 本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王军 | 39 | 红山嘴水力发电厂总工、水电设备安装分公司经理 | 项目经理 |
| 张智林 | 42 | 水电设备安装分公司副经理 | 项目副经理 |
| 刘洪文 | 38 | 水电设备安装分公司副经理 | 项目副经理 |
| 黄全新 | 32 | 输变电分公司经理 | 项目副经理 |
| 陈安新 | 43 | 汇通公司工程部主任 | 项目副经理 |
| 赵旭娟 | 42 | 核算统计员 | 项目核算统计员 |
| 张忠东 | 40 | 水电分公司安全员 | 项目专职安全员 |
| 瞿永庆 | 40 | 水电分公司材料员 | 项目专职材料员 |
| 王煜梅 | 40 | 水电分公司资料员 | 项目专职资料员 |
| 齐文凯 | 32 | 水电厂生计部机械专工 | 项目机械专工 |
| 谢小强 | 39 | 水电分公司机械专工 | 项目机械专工 |
| 张汝静 | 39 | 水电分公司机械专工 | 项目机械专工 |
| 夏忠保 | 35 | 水电厂生计部电气二次专工 | 综合自动化电气专工 |
| 张积微 | 39 | 水电厂生计部电气二次专工 | 综合自动化电气专工 |
| 刘新 | 40 | 水电厂生计部电气一次专工 | 电气一次专工 |
| 吕伟 | 37 | 电气二次专工 | 综合自动化电气专工 |
| 万兵 | 36 | 电气一次专工 | 电气一次专工 |
| 刘志刚 | 38 | 通信专业 | 综合自动化 |