目    录

1 施工依据 ┈┈┈┈┄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈1

2 工程概况 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

3 施工准备 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8

4 施工部署及总体施工安排 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9

5 主要施工方法 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11

6 施工质量计划 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈23

7 主要技术措施 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈27

8 现场文明施工管理制度 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈31

9附图附表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈33

1、施工依据

1.1 工程招标文件

1.2 工程施工合同

1.3施工图纸及图纸会审记录：

| 序号 | 图纸名称 | 图纸张数 | 出图日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水施 | 46 | 2004.4 |
| 2 | 暖通 | 35 | 2004.4 |
| 3 | 图纸会审记录 | 3 | 2004.7 |

1.4 主要规范：

| 序号 | 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB 50243-2002 |
| 2 | 国家 | 采暖通风与空气调节设计规范 | GBJ19-87（2001版） |
| 3 | 国家 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 | GB50261-2003 |
| 4 | 国家 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB 50242-2002 |
| 5 | 行业 | 建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程 | CECS 94：97 |
| 6 | 行业 | 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 | GJJ/T29～98 |
| 7 | 行业 | 建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程 | CECS 105：2000 |
| 8 | 地方 | 新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程 | DBJ01-605-2000 |

1.5 主要图集：

| 序号 | 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方 | 建筑设备施工安装通用图集（2000版） | 91SB-X1 |
| 2 | 地方 | 建筑设备施工安装通用图集 暖气工程 | 91SB1 |
| 3 | 地方 | 建筑设备施工安装通用图集 卫生工程 | 91SB2 |
| 4 | 地方 | 建筑设备施工安装通用图集 给水工程 | 91SB3 |
| 5 | 地方 | 建筑设备施工安装通用图集 排水工程 | 91SB4 |
| 6 | 地方 | 建筑设备施工安装通用图集 通风与空调工程 | 91SB6 |

2、工程概况

2.1 工程简介：

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 顶秀欣园二期1#楼 |
| 2 | 建设单位 | 北京泰福恒房地产开发有限责任公司 |
| 3 | 设计单位 | 北京华通设计顾问工程有限责任公司 |
| 4 | 监理单位 | 北京中协成建设监理有限责任公司 |
| 5 | 建筑面积 | 23484.39平方米 |
| 6 | 地理位置 | 丰台区石榴庄 |
| 7 | 建设工期 | 开工:2004-7-5 竣工2005-8-31 |

2.2工程概况：

本工程1#楼为地上二十一层、地下两层，地下二层为消防水池及消防水泵房和生活水泵房。地下一层为自行车库、物业用房、设备用房。一二三层为商业部分，住宅最高建筑屋顶标高57.5米，为一类商住楼。本工程设有给水系统、排水系统、消防系统、中水系统、雨水系统、采暖系统、通风系统不考虑热水系统，热水由用户自理，预埋煤气热水器和电热水器接口。

2.3 系统工程概况：

2.3.1 室内消防系统：

1）消火栓系统，消火栓用水量为室内40L/s，室外30L/s。火灾延续时间为2h。室内消火栓的给水由设在本楼地下二层水泵房内的消防水池和消火栓泵向本楼及室外消防环状供水管网供水，本楼供水压力0.82MPa，消防水池468m3。消火栓系统竖向不分区，十三层及以下消防箱内设SNJ65型室内减压稳压消火栓，十三层以上消防箱内设SN65型消火栓。消防箱内设DN65麻质衬胶水龙带一条，长度25米，水枪Φ19mm一个，箱内设消防按钮及指示灯各一个。消火栓箱为铝合金箱，尺寸为650*800*220暗装，参照91SB3-107乙型，商业部分参照91SB3-110甲型。平时由设在屋顶消防专用水箱（18m3）和增压稳压装置维持系统压力要求，10分钟消防水量由高位水箱提供，同时由消防箱内手动按扭或消防控制中心启动消防水泵，消火栓泵运行情况显示于消防中心和消防控制盘上，消火栓泵启动后信号灯显示且为红色。消火栓管道采用焊接钢管，焊接。

2）自动喷洒系统：

自动喷洒系统设置在地下一层及地下二层物业管理用房，及商场部分，本工程危险等级为一级，设计喷水强度6L/min.m2，作用面积160m2，设计用水量25.00L/s。火灾延续时间为1小时。室内喷淋系统给水由设在本楼地下二层水泵房内的消防水池和喷淋泵通过小区内喷淋环状供水管网提供。由于设置自动喷洒系统的场所均采暖，故采用湿式自动喷水系统。自动喷水系统竖向不分区，每个防火分区喷洒主干管上均设水流指示器。喷头喷水，管网内水流动，水流指示器动作，向消防中心报警，表明着火部位。水流指示器前的控制阀门采用信号蝶阀，阀门开启状态有信号反应到消防控制中心。另外，湿式报警阀上的压力开关能迅速准确地通知消防中心，启动喷洒泵，水力警铃设在本楼首层值班室外墙上。喷头均采用普通直立型喷头，喷头额定动作温度680C，喷头距顶板距离75-150mm。湿式报警阀采用ZSS150型湿式报警阀，设在本楼地下一层水表间内，水流指示器采用ZSJZ150型。自动喷洒管道采用热镀锌钢管，钢管管径DN>100采用沟槽连接，管径≤100采用丝扣连接，阀门及需拆卸的部位采用法兰连接。

3）建筑灭火器配置

按A类火灾，中危险级等级设计。采用手提式磷酸铵灭火器，型号为MFAC5（5公斤）。每个消火栓下设两具。屋顶电梯机房设两具。

4）消防排水

消防电梯井下消防水排放由设在电梯井旁边的集水坑集中后由泵排往室外排水井。排水泵采用80JYWQ40-15-4型潜水泵，参数为Q=40m3/h H=15M N=4Kw. 每个集水坑设两台，一用一备，污水泵采用自动控制方式。

2.3.2室内给排水系统

1）给水系统

给水系统用水量标准以每人3001/d（含中水）。设计住户273户，设计使用人数765人，设计用水量为280m3/d，其中低区115m3/d,高区115m3/d，商业及公用部分50m3/d，最大时用水量为20m3/h(其中低区10m3/h,高区10m3/h)。住宅部分一至十一层为低区，十一层以上为高区，由小区变频给水泵给水。给水泵房设在本楼地下二层。低、高区给水通过减压阀分区，高区给水水压0.70MPa，低区水压0.4MPa，商业部分为市政直供，水压0.18MPa。分户水表集中设置楼梯间管井内，单元表设在地下一层水表间，公共场所的用水单设水表计量。给水管道采用内衬PE钢塑复合管，钢管管径DN>100采用沟槽连接，管径≤100采用丝扣连接，水泵房内均采用法兰连接。管材必须有北京市卫生许可证，卫生洁具及配件应为北京市节水办认可产品。

2）中水系统

根据小区规划，小区污废水合流，在小区绿地下设污水处理站一个，为独立建筑，为小区提供中水水源。处理所得中水用于住宅冲厕用水以及绿地浇洒、道路冲洗、汽车库地面用水。中水系统竖向分为两个区，十一层及以下为低区，十一层以上为高区。低、高区中水水压分别为0.35MPa和0.70MPa，日用水量53m3。中水管道采用热镀锌钢管，丝扣连接。

3）污水废水系统

首层以上排水均为自流排出，地下层污水为潜水泵加压排出。生活污水排出后经化粪池处理再进小区污水处理站。地漏、水封、深度≥50mm。排水立管采用挤压成型硬聚氯乙烯螺旋排水管，粘接。水平横管采用挤出成型硬聚氯乙烯排水管，粘接。埋地部分采用刚性接口机制排水铸铁管，承插连接。污水泵排水系统管材采用焊接钢管，焊接。洗衣机处地漏为专用地漏。

4）雨水排水系统

屋顶雨水为内排水系统，自地下一层排入室外雨水管网。雨水管道采用焊接钢管，焊接

2.3.3采暖系统

本工程采暖系统范围住宅、物业管理用房、商业网点。建筑采暖总面积为：23484.39平方米，采暖总负荷为1092.964KW，住宅采暖设计热负荷指标为48.5W/M2。热源由小区锅炉房提供85/600C热水，分为高、低两区。高区工作压力0.8MPa，低区工作压力0.6MPa。定压方式由小区锅炉房统一考虑。住宅采暖为分户热计量系统，热表设在各层楼梯间竖井内。主立管为双管异程系统敷设在竖井内，户内为放射状采暖系统，物业管理用房采用双管异程系统。住宅户内水平管道均敷设在地面垫层内，地下室敷设在楼板下为上供上回形式。商业按单元计算采用上供上回形式。本建筑共设三个采暖入口。散热器用内腔无砂型铸铁散热器明装。（TTZ3-6-6散热量130W/片，TTZ3-3-6散热量78W/片）。安装在窗台下的散热器均居中安装，未安装在窗台下的散热器均按图中定位尺寸安装。分集水器采用592型（DN32）。供水及回水干管、共用立管、户内供暖明装配管均采用热镀锌钢管。DN40及以下管道采用丝扣连接，DN50及以上的管道采用丝扣或法兰连接。敷设在地面垫层内的采暖管道采用PB管等级为5级，热熔连接，住宅部分每户内分集水器后垫层内管道均为De16。供回水干管和共用立管、敷设在不采暖房间或地沟内的管道均作保温。

2.3.4通风及防排烟系统：

1）住宅的厨房、卫生间、公共卫生间均设有建筑排风竖风道，并均带防回流装置，公共卫生间设排气扇，配置止回阀。住宅由户主自行配置。平时使用的风机出入口均设长200MM的难燃不漏风软管。

2）防烟楼梯间不具有自然排烟条件，设加压送风系统，送风口采用自垂百叶风口。合用前室具备自然排烟条件。地下一层房间有外窗的采用自然排烟无外窗采用机械排烟。长度超过20米的内走道采用机械排烟。

3、施工准备

3.1 技术准备

3.1.1 接到图纸后，组织有关人员认真审图，组织设计交底。

3.1.2 图纸会审后，组织各工种施工人员进行技术交底。

3.1.3 备齐技术资料表格及有关标准图集、规范。

3.1.4 对图纸上使用的新型材料，收集相关的参考资料，并组织相关的施工人员认真学习。同时注意总结施工经验，为今后的施工总结经验。

3.2 生产组织准备

3.2.1 明确总、分包及协作单位关系，落实外施队伍及分包单位。

3.2.2针对该工程要求高,工期短的情况,建立一个严密的现场管理体系,任务到组、质量到人，精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设，加强学习，健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组，要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想，从组织上保证优质工程，争创“长城杯”工程。为保证工程质量及施工进度，成立现场管理机构，建立有效的项目管理体制，人员分工合理、责任明确。

3.2.3 根据工期要求和工程量情况，编制有效的施工进度计划，并根据施工进度计划，确定劳动力需要情况，组织人员进场。

3.2.4 对进场工人进行安全防护、文明施工教育。

3.2.5 对特殊工种进行岗位培训，保证持证上岗。

3.2.6组成分系统的专业施工管理组，设置安装人员与土建人员协调，根据施工交叉合理程序，逐一落实施工条件与进度安排，对公用设备、场地制定协调计划指令，限制使用范围、时间并严格执行，使各专业协调开展工作。

3.2.7在配合阶段，严格控制开洞。在浇注混凝土前，应派专人配合校对预留洞的位置，以免移位，避免由此而造成不应有的损失。

3.3 临设准备

3.3.1 施工现场给水消防布置：

现场安装两个地下消火栓。地上每层设置一组灭火器具。各栋号随结构各安装两根DN32立管上楼作为施工用水，各层留三通加支管截门。管道布置见施工平面布置图。

3.3.2 施工现场排水布置：按照污水排放要求，在场内设污水沉淀池，施工用水通过沉淀池后排入市政污水管线。

3.3.3根据工地现场的规定,隔出一块水暖专业用地,其中包括管材码放场地、预制加工厂地及半成品码放场地。

3.4 物资准备

3.4.1待安装施工方案被批准后，立即着手准备施工材料，加强材料供应的计划性，为物资部门提供加工成品和半成品的定货时间，以及为设备定货提供依据，力争做到用料准确。

3.4.2 根据主要机具需用量计划，及时组织设备进场安装、调试，并保证使用。

3.4.3 对各种材料的进场时间、数量均需做好计划，专人负责组织，陆续进场，尽量保证材料不积压，保证材料不延误施工。

3.4.4 对于合同中规定的限价设备、材料应提前1个月向业主提供型号、数量，以便业主尽快确定限价单。

3.4.5 在施工中用到的中小型机具、工具以及工程中的主要设备分别列表统计，尽早订货，并根据设备尺寸进行预留。

4、施工部署及总体施工安排

4.1 施工组织机构

项目经理

姬长义

总工

牛德利

质量检查员

贾士禄

技术员

赵志勇

材料员

马传利

工长

张宝义

施工队队长

赵建民

4.2 施工组织总体安排

4.2.1 施工总目标

质量目标：竣工合格。

工期目标：开工：2004年7月5日；竣工：2005年8月31日

安全目标：杜绝死亡、重伤及火灾事故，轻伤频率控制在5‰以内。

环保目标：达到IS014001国际环保认证的要求，建设“花园式”施工现场。

成本控制：节约成本，确保盈利。

4.2.2 施工总流程顺序

编制施工总控计划

编制物资加工定货计划

图纸各专业会审

材料进场后防腐处理

管道预制加工

单机无负荷运转

熟悉图 纸

套管安装及预留孔洞，隐蔽管道安装

隐蔽管道试验、验收

风管及其他管道安装

泵房设备预留孔洞、基础

设备安装

设备配管

设备单项耐压试验

支管安装

支管耐压试验

支管保温

隐蔽验 收

系统耐压试验

联动试运转

面漆色环

竣工验收

4．3 劳动力组织 ：

参考土建施工总体部署，水暖、卫生等工序的施工，与其它各专业密切配合，互相支持，确保一次成活。劳动力安排计划:

1）预埋阶段：计划安排3人，制作刚性防水套管及孔洞模盒。

2）主体阶段：计划安排3人，预留刚性防水套管，预留每层的墙体和顶板孔洞和管道的埋设；

3）装修阶段：计划安排60-80人, 在土建室内作地面之前，开始各分项工程的支管安装并试压。逐步完成各项调试工作，配合土建达到竣工验收条件。

5、主要施工方法

5.1 给水系统

5.1.1工艺流程

安装准备

预留孔洞埋件

管道预制加工

套管安装

卡架安装

防腐处理

管道安装

填堵孔洞

水压试验

系统冲洗

通水试验

竣工验收

5.1.2 新材料、新工艺简介

1)内衬PE钢塑复合管是目前国内推广应用替代镀锌钢管的新一代建筑材料，具有阻力小、保温性能好、对水质二次污染小等优点。

2)内衬PE钢塑复合管，钢管管径DN>100采用沟槽连接，管径≤100采用丝扣连接。内衬PE钢塑复合管必须有北京市卫生许可证。

5.1.3 给水管道安装：

1)安装时从总进入口开始，端头加好临时丝堵试压用，把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前检查滚槽宽度和密封宽度是否均匀的；槽底直径是否一致，滚槽是否有磕碰。合格后进行沟槽连接。丝扣连接管道抹上铅油缠好麻，用管钳按编号依次上紧，丝扣外露2-3扣，安装完后找直找正，清除麻头，所有管口要加好临时丝堵。

2)将预制好的支管从立管甩口处依次逐段进行安装，有截门时应将截门盖卸下再安装，根据管道长度适当加好临时固定卡，核定不同卫生器具的预留口高度、位置是否正确，找平找正后栽支管卡件，去掉临时固定卡，上好临时丝堵。支管如装有水表应先装上连接管，试压后在交工前拆下连接管，安装水表。

5.1.4 支吊架安装

1) 采用金属管卡或吊架时，位置应准确埋设要平整，管卡与管道连接要紧密，但不得损伤管道表面。

2) 管道敷设的支吊架应按固定点要求施工，管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处，应采取可靠的固定措施。

5.1.5 管道试压

1) 水压试验前，管道应固定，接头需明露。

2) 低区给水系统在试验压力0.6MPa下稳压1小时，压力降不超过0.05MPa，然后在工作压力的1.15倍（0.46MPa）状态下稳压2小时，压力降不超过0.03MPa，同时检查各连接处不渗漏为合格。高区给水系统在试验压力1.1MPa下稳压1小时，压力降不超过0.05MPa，然后在工作压力的1.15倍（0.85MPa）状态下稳压2小时，压力降不超过0.03MPa，同时检查各连接处不渗漏为合格。

5.1.6 清洗消毒

1) 管道在系统验收前，应进行通水冲洗，冲洗水流速应大于3m/s，冲洗时应不留死角，系统最低点应设放水口。

2) 冲洗后还要进行消毒，并经卫生监督部门取样检验，水质应符合国家标准。

5.1.7 验收标准：管道和阀门安装的允许偏差和检验方法见下表。

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道纵 横方向弯曲 | 钢管 | 每米 全长25米以上 | 1 ≯25 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
|  |  | 塑料管 | 每米 全长25米以上 | 1.5 ≯25 |  |
| 2 | 立管垂直度 | 钢管 | 每米 5米以上 | 3 ≯8 | 吊线和 尺量检查 |
|  |  | 塑料管 | 每米 5米以上 | 2 ≯8 |  |
| 3 | 成排管段和 成排阀门 | 在同一平面上间距 |  | 3 | 尺量检查 |

5.2 排水系统

5.2.1 工艺流程：

污水立管安装

安装准备

管道预制

污水干管安装

雨水、压力排水干管安装

雨水立管安装

污水支管安装

压力排水支管安装

卫生器具安装

污水泵安装

通水试验

灌水试验

强度试验

5.2.2 管材简介：

本系统采用4种管材，分别为机制排水铸铁管、挤压成型硬聚氯乙烯螺旋排水管、挤出成型硬聚氯乙烯排水管、焊接钢管。地下一层及排出干管采用柔性接口机制

排水铸铁管，承插连接。排水立管采用挤压成型硬聚氯乙烯螺旋排水管粘接，排水横管、支管采用挤出成型硬聚氯乙烯排水管粘接，污水泵排水管、雨水管采用焊接钢管焊接。洗衣机处地漏为专用地漏。

5.2.3排水管道安装

1) 硬聚氯乙烯管预制加工：根据图纸要求并结合实际情况，按预留口位置测量尺寸，绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸，进行断管。断口要平齐，用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺，外棱铣出15°。粘接前应对承插口先插入试验，不得全部插入，一般为承口的3/4深度。试插合格后，用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂，先涂抹承口后再涂抹插口，随即用力垂直插入，插入粘接时将插口稍作转动，以利粘接剂分布均匀，约30～60s即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向。

2) 立管安装：首先按设计坐标要求，将洞口预留，洞口尺寸不得过大，不可损伤受力钢筋。安装前清理场地根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节，将锁母拧下，取出U形橡胶圈，清理杂物，复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记，然后涂上肥皂液，套上锁母及U形橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内，垂直用力插入至标记为止（一般预留胀缩量为20～30㎜）。合适后即用抱卡紧固于伸缩节上沿，然后找正找直并测量三通口中心是否符合要求，封闭各预留管口和堵洞。

3)横干管安装：采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时，将预制加工好的管段，按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后，管道要直，坡度均匀，各预留口位置准确。最后封闭各预留管口和堵洞。

4) 支管安装：首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地，按需要支搭操作平台，预制好的支管按编号运至场地。清除各粘接部位的污物及水分，将支管水平初步吊起，涂抹粘接剂，用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度，合适固定卡架，封闭各预留管口和堵洞。

5) 器具连接管安装：核查建筑物地面、墙面做法、厚度，找出预留口坐标、标高，然后按尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸记录，并预制加工、编号。安装粘接时，必须将预留管口清理干净，再进行粘接。粘牢后找正、找直，封闭管口和堵洞，打开下层立管检查口，用充气橡胶堵封闭上部，进行闭水试验，合格后撤去橡胶堵，封好检查口。

5.2.4工艺要求及注意事项：

1） UPVC排水管道安装完毕后，凡是金属支架吊架处须加橡胶皮以防破坏管道。

2） 排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求，伸缩节间距不大于4米。

3） 当设计对伸缩量无要求时，管端插入伸缩节处预留的间距应为夏季5～10㎜，冬季15～20㎜。

4） UPVC排水管道支吊架及管墩的安装应符合下表规定：

| 公称直径（㎜） | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架间距（m） | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.25 | 1.6 |

5） 室内UPVC排水管道安装的允许偏差应符合下表之规定：

| 项 目 |  | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横管纵横 方向弯曲 | 每1米 | 1.5 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检验 |
|  | 全长25米以上 | ≯38 |  |
| 立管垂直度 | 每1米 | 3 | 吊线和尺量检查 |
|  | 全长5米以上 | ≯15 |  |

6） 严禁用明火烘烤塑料管，以防管道变形。

7） 排水管道安装后，按要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后，必须进行通水通球试验。

8） 粘接剂易挥发，使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时，凝固时间为2～3min。粘接场所应通风良好，远离明火。

5.3 采暖系统

5.3.1工艺流程

安装准备

预制加工

立管安装

分集水器安装

干管安装

支管安装

散热器安装

防腐、保温

调试

试压冲洗

5.3.2管材简介

供水及回水干管、共用立管、户内供暖明装配管均采用热镀锌钢管。DN40及以下管道采用丝扣连接，DN50及以上的管道采用丝扣或法兰连接。敷设在地面垫层内的采暖管道采用PB管等级为5级，热熔连接。

5.3.3 安装准备：

1） 认真熟悉图纸，配合土建施工进度，预留孔洞。

2） 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向，卡架位置等施工草图，包括干管的起点末端和拐弯，节点预留口、坐标位置等。

5.3.4 干管安装：

1） 按施工草图，进行管段的预加工，包括：断管、套丝、管件、调直、核对好尺寸，按环路分组编号，码放整齐。

2） 安装支架，按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时先把吊架按坡向，顺序依次穿在型钢上，吊环按间距位置套在管上，再把管抬起穿上螺栓拧紧螺帽，将管固定。安装托架上预留管道时，先把管固定在托架上，把第一节管装好U型卡，然后安装第二节管，以后各节均按此进行。

3） 干管安装应从进户口或分支路点开始，安装前要检查管腔并清理干净。在丝扣处抹铅油缠麻，两人配合慢慢入扣，直至拧至松紧合适，要求丝扣外露2～3扣，清理麻头，依此方法安装完毕。

4）管道安装完，检查坐标、标高、预留口位置是否准确，然后找直，用水平尺核对坡度，调整合格后上好U型卡，最后焊牢固定卡的止动板。

5）安装完毕的管道穿结构处洞口应堵管，预留口应加好临时管堵。

5.3.5 立管安装

1） 核对各层预留孔洞位置是否垂直，吊线装卡子，将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

2） 安装阀门先卸下阀门盖，有钢套管的先穿到管上，按编号从第一节开始安装，在丝扣抹铅油缠麻，将立管对准入扣，两人配合上至到松紧适度，对准调直标记的丝扣外露2～3扣，预留口平正为止，并清理干净麻头。

3） 检查立管的每个预留口标高、方向是否正确，吊好垂直度、扶正钢套管，最后填堵孔洞，预留口必须加好临时丝堵。

5.3.6散热器安装

散热器进厂后进行打压试验，合格后方可安装。试验压力高区散热器1.2MPa、低区散热器0.9MPa,试验时间为2-3分钟，压力不降且不渗不漏为合格。散热器采用落地安装，在正确位置安装托钩及卡子，散热器背面与装修后的墙内表面距离为30mm。

5.3.7 应注意的质量问题

1） 管道坡度不均匀造成的原因是安装干管后再开口，接口以后不调直，或吊卡松紧不一致，立管卡子未拧紧。管道分路预制时没有进行调直。

2） 立管不垂直，主要原因是支管尺寸不准，推、拉立管造成。分层立管上下不对正，距墙壁不一致，主要是剔洞时，不吊线而造成。

3） 麻头清理不干净，原因是操作人员未及时清理造成。

4） 采暖系统工作压力为0.8MPa，低区工作压力0.6MPa，试验压力为工作压力加0.1MPa作水压试验，因此高区试验压力为0.9MPa，低区系统试验压力为0.7MPa。

5)主干管及立管应按高、低区分别进行强度试验。试验时先升压至试验压力，稳压10分钟，压力降不大于0.02 MPa，然后降至工作压力下做外观检查不渗漏为合格。

6)支管的试验时应在试验压力下1小时内压力降不大于0.05 MPa，然后降至工作压力的1.15倍，稳压两小时，压力降不大于0.03 MPa，同时各连接处不渗漏为合格。

5.3.8 验收标准；采暖管道安装的允许偏差和检验方法见下表。

| 项次 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横管纵横 方向弯曲 （㎜） |  | 每1米 |  | 管径≤100㎜ | 1 | 用水平尺、 直尺、拉线 和尺量检查 |
|  |  |  |  |  | 管径＞100㎜ | 1.5 |  |
|  |  |  | 全长 （25米以上） |  | 管径≤100㎜ | ≯13 |  |
|  |  |  |  |  | 管径＞100㎜ | ≯25 |  |
| 2 | 立管垂直度（㎜） |  | 每1米 |  |  | 2 | 吊线和 尺量检查 |
|  |  |  | 全长（25米以上） |  |  | ≯10 |  |
| 3 | 弯 管 | 椭圆率 Dmax−DminDmax |  | 管径≤100㎜ |  | 10% | 用外卡钳 和尺量检查 |
|  |  |  |  | 管径＞100㎜ |  | 8% |  |
|  |  | 折皱不平度（㎜） |  | 管径≤100㎜ |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 管径＞100㎜ |  | 5 |  |

5.4 消防系统

安装准备

干管安装

报警阀安装

立管安装

水流指示器、消防水泵、水泵接合器、给水加压装置安装

管道试压

喷洒分层干支管、消火栓及支管安装

管道冲洗

喷洒头支管安装（系统综合试压及冲洗）

报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装

系统通水调试

5.4.1工艺流程：

5.4.2消防管道安装：

1)喷洒管道采用镀锌钢管，当DN≤100mm时，应采用螺纹连接；当DN>100mm时，采用沟槽连接。喷洒干管直管段可把几根连接在一起使用倒链安装，但不宜过长．也可调直后编号依顺序安装，吊装时应先吊起管道一端，待稳定后再吊起另一端。

2）消火栓系统管道采用焊接钢管焊接。

5.4.3消防支管安装：

1）管道的分支预留口在吊装前应先预制好，所有预留口均加好临时堵。喷洒管道不同管径连接不宜采用补心，应采用异径管箍。直立式喷洒头有条件的可与分支干管顺序安装好。若管道安装在不易操作的位置，也应先安装好直立式喷洒头。喷洒管道水流指示器后不得连接其它用水设施。

2）消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启应灵活。

5.4.4管道的固定支架安装：

支吊架的位置以不妨碍喷头喷洒效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm。为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动，干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分翅干管可设在直管段中间，距立管及末端不宜超过12m；单杆吊架长度小于150mm时，可不加防晃固定支架。防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和5%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。

5.4.5消防器具、设备安装：

1）消火栓箱应符合设计要求，产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。消防水龙带每根长度为25m，应折好放在挂架上。消防水枪要竖放在箱体内侧。

2)报警阀安装：应设在明显，易于操作的位置，距地高度宜为1.2m。报警阀处地面应有排水措施，环境温度不应低于5℃。报警阀组装应符合产品说明书和设计要求，控制阀应有启闭指示装置，并使阀门工作处于常开状态。

3)水流指示器安装：水流指示器应水平安装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。

4)水泵接合器安装：规格应该根据设计选定地下型。其安装位置应该有明显标志，阀门位置应该便于操作，接合器附近不得有障碍物。

5)报警阀配件安装：应在交工前进行，延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上，是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装，应装在报警阀与水力警铃之间的信号管上，水力警铃安装在值班室附近。

6)喷洒头安装：喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、柱的距离应符合设计和规范要求。安装喷头应使用特制专用扳手（灯叉型），填料宜采聚四氟乙烯带防止损坏。

5.4.6管道试压、冲洗：

1)管道试压：消防管道试验压力1.4Mpa，2小时不渗不漏为合格。试压合格后及时办理验收工作。

2)管道冲洗：消防管道在试压完毕后，可连续做冲洗工作，冲洗出的水要有排放去向，不得损坏其他成品。

5.4.7 水泵等设备安装：

1)水泵等设备的规格型号应该符合设计要求。

2)将设备基础浇注好,浇注前将地面清理干净,不得有松散的沙石木块等杂物。

3)根据设备情况及设计要求,将减震垫(减震器)安装在设备平台与基础之间.各减震垫(减震器)受力要均匀，高低要一致。

4）设备就位时应水平缓慢下放，放置平稳后再次进行调整，使设备的垂直度和水平度达到设计及施工规范范围。水泵等设备配管安装应在定位找平、找正、稳固后进行，且设备不得承受管道的重量。

5.4.8消防系统通水调试：

1）消防水泵在联动试验时，消防水专业施工人员应派人在各个防火分区的末端打开试水阀门放水，这时由于水的流动使水流指示器动作，湿式报警阀上的压力开关动作，发出报警信号，通过联动逻辑，使喷淋泵启动，当管网中压力发生明显变化后，通过消防中控室的报警主机或消防泵房的调试人员手动停止喷淋泵。

2）消火栓联动试验时，报警主机及水泵控制柜都设置为自动状态，消火栓系统施工人员应取屋顶消火栓处和首层任意两处消火栓，将水带与消火栓正确连接，预先两人紧握水枪，然后派一人打开阀门放水，检查压力（看充实水柱的长度），之后，按下消火栓按钮，使消火栓水泵启动，在检查充实水柱的长度，最后得出动压和静压的测试。

5.5  通风系统

5.5.1风管制作（加工厂）

1）风管加工工艺流程如下：

领料

展开

下料

剪切

倒角

咬口

制作

风管

折方

成型

方法兰

下料

圆法兰

下料

焊接

打眼

冲孔

划线

下料

找平

找正

打孔

打眼

铆法兰

翻边

检验

进施工现场

2)注意事项：

风管咬缝必须紧密，宽度均匀，无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷，直管纵向咬缝应错开。风管板材采用镀锌钢板，排烟风管厚度按高压系统制作。

5.1.2工艺流程

风管进场

确定标高

制作吊架

设置吊点

安装吊架

风管排列

法兰连接（垫料穿螺丝）

安装就位找平找正

检验

5.1.3风管的安装：

1)风管安装时，据施工现场情况，可以在地面连成一定长度，采用吊装的方法就位，也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接，一般的安装顺序是先干管后支管。

2)连接好的风管，应检查其是否平直，若不平应调整，找平找正，直至符合要求为止。

3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构，不得装设在墙或楼板内，应装在便于操作的位置。

4)风管与部件支、吊架的预埋件、射钉或膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠，支、吊架上的螺孔应采用机械加工，不得用电气焊开孔。

5)支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处；吊杆不宜直接固定在法兰上。

6)连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母应在同一侧。

7)消音器及各种阀类单独设支架，重量不得由风管承受。

8)防火阀易熔片装于迎风侧，防火阀距墙不大于200mm。

9)吊装风管时，风管上、下严禁站人，检查风管内及上表面有无重物，严防坠物伤人。

10)钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺气流方向，风管插入端与风道表面应平齐，并应进行密封处理。

11)柔性短管采用防火帆布，安装应松紧适度，不得扭曲，长度一般为200mm。

- 5.6中水系统

5.6.1工艺流程、安装方式同给水管道

5.6.2管道材质 热镀锌钢管

5.6.3管道试压 ：

1) 水压试验前，管道应固定，接头需明露。

- 2) 低区中水系统工作压力0.35Mpa、高区中水系统工作压力0.7Mpa。低区试验压力为0.6Mpa，稳压1小时，压力降不超过0.05MPa，然后在工作压力的1.15倍（0.45MPa）状态下稳压2小时，压力降不超过0.03MPa，同时检查各连接处不渗漏为合格。高区试验压力1.1Mpa，稳压1小时，压力降不超过0.05MPa，然后在工作压力的1.15倍（0.85MPa）状态下稳压2小时，压力降不超过0.03MPa，同时检查各连接处不渗漏为合格。

6、施工质量计划

6.1 质量方针

优化过程管理  追求顾客满意  提供真诚服务  创造优质工程

遵守法律法规  坚持高效履约  实现持续改进  永远追求更高

6.2 质量目标

依据国家和北京市的有关验收规范，结构质量标准达到“长城杯”。分部工程优良率达到100%，宏观观感打分95%以上，质量保证资料齐全。

6.3 质量预控措施

6.3.1 坚持“百年大计、质量第一”的方针，以GB/T19002—ISO9002质量管理体系及GB/T24001--ISO14001环境保证体系标准模式建立质量保证体系，成立由现场主任工程师任质量检查组组长，质量工程师任副组长，各专业工程师为质量检查组成员的质量管理队伍，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，以此完成公司的质量方针和质量目标，以及对业主的承诺。

6.3.2 对自有职工和招用的当地劳务人员，要加强质量管理的教育，切实把质量当作提高企业社会信誉和经济效益的重要手段，牢固树立对工程质量负责、对用户负责的思想，贯彻抓生产必须抓质量的原则，实行质量一票否决权制度。

6.3.3  加强作业班组自检、互检和专检制度，严格按图纸、按规范、工艺标准施工。实行样板挂牌制，责任到人，将质量工作与个人经济挂钩。

6.3.4 上岗人员技术合格率要达到100%。

6.3.5 推广我们国内的成功的施工经验和操作技法，推动整个质量管理工作良好运转。

6.4 质量保证内容

6.4.1质量保证体系构成图：

项目经理

总工程师

质检员

工长

合约管理

施工管理

物资管理

技术管理

施工队伍

6.4.2质量检查员管理工程质量

工程质量检查、验收程序

返工，自查

不合格

不合格

合格

合格

合格

不合格

分项工程施工完毕

质检员检查、核定填写报验单

进入下一道工序

返工，复验

不合格

合格

合格

合格

合格

不合格

班组逐项自检

填写自检表，报工长

工长检查

填写隐、预检等报质检员

监理验收

报监理认可

6.4.3质量保证程序

基本要素质量                    工作质量

| 方案 | 经审批方可实施 | 实施中优化总结 | 方案保证 |
| --- | --- | --- | --- |

| 人员 | 基本要素质量 | 执行岗位责任制 | 人员素质保证 |
| --- | --- | --- | --- |

| 材料 | 原材、半成品检验 | 技术资料保证 | 原材质量保证 |  | 产品质量保证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 操作 | 按工艺标准要求 | 熟悉图纸 | 操作过程保证 |
| --- | --- | --- | --- |

| 机具 | 检测合格方可使用 | 周检维修保养 | 机具保证 |
| --- | --- | --- | --- |

6.4.4物资采购质量保证措施：

一个好的工程必须由好的设备、材料组成，严格控制设备、材料的质量是搞好工程质量的必要条件。根据公司质量体系相关管理办法，设备、材料的采购、进货、检验都在严格的质量程序控制之下。

1)选用经审核的合格供方提供的产品。严格按计划组织设备、材料进场。采用的设备和材料必须符合国家现行技术标准。

2)设备、材料进入现场，由工长、质检员、材料员及业主、监理、设计等共同进行检验。要求材料员保存原始合格证书及产品的质量说明书等有关资料，认真填写设备、材料进场检验记录，要求签字齐全，并填写报验单，报监理认可。发现不合格品执行不合格品控制程序，防止不合格品非预期使用。

3)设备、材料进入现场要求登记台帐，并按技术说明书要求妥善保管、放置整齐，保证设备材料不受损坏。

6.4.5工序管理点控制：

1)质量目标的重要项目、薄弱环节、关键部位。

2)对影响工期、质量、成本、安全、材料消耗等重要因素环节；

3)质量信息反馈中，缺陷频数较多的项目。

6.4.6不合格的控制与纠正：

1)鉴别：对不合格质量或可能形成不合格质量应立即组织有关人员进行检验与分析，以便鉴别，确定问题的等级，是否返修、返工、降级或报废。

2)处理:对不合格质量所在部位，作出明显标志，并制定其处理与纠正的书面程序，明确纠正措施工作中的责任和权限，并指定专职人员负责纠正措施的协调、记录和监控。若已形成功能的不可更改的事故，应及时上报上级主管部门并与设计单位和监理、建设单位洽商，作好洽商记录，并形成文件，以便备查、追溯。并根据安全性、可靠性、性能及用户满意等方面影响程度，作出特殊的用户服务、回访、保修等决定。

3)预防再发生:在问题克服前后，应查明质量问题发生的原因(包括潜在的原因)，仔细分析技术规范以及所有相关的过程、操作、质量记录，找出根本原因，确定对生产成本、质量成本的影响程度。根据需要，相应修改有关交底及操作，必要时可作适当的质量职能分配调整，及时阻止问题继续发生。

6.4.7技术资料及图纸记录保证措施

1)技术资料严格按有关文件及公司程序文件的要求执行。特别强调技术资料的真实性、正确性、同步性、系统性、完整性,同时要有良好的外观形象。

2)技术资料是工程不可分割的重要组成部分，工程负责人和施工工人应给予高度的重视。工程技术资料必须真实反映工程情况，材质证明也是技术资料的一部分，须认真收集、妥善保存。

3)技术资料反映工程质量的一个方面，工程即要干好，同时也要写好，忽略了工程技术资料，工程也不是完整的。及时、准确填写施工技术资料，技术资料员负责收集整理，并妥善保管。

7、主要技术措施

- 7.1雨季施工措施

- 1)进入施工现场露天存放的电器、仪表设备，如开关柜、箱、电动机露天存放而增加的防护设施费。

- 2)在雨季所有施工用电设备，不允许放在低洼的地方，防止被水浸泡。氧气瓶、乙炔瓶在室外放置时应采取防雨防晒措施。

- 3)进入施工现场的保温材料及消音材料一定要存入库内，露天存放的应垫起，用毡布盖好，不要使材料受潮和雨淋。

- 4)在仓库内保管的焊接材料，要保证离地离墙不少于300mm的距离，室内要通风干燥，以保证焊接材料在干燥的环境下保存。电焊条受潮后影响使用，使用前应烘干。

- 5)露天存放的钢材下边应用道木或方木垫起避免被水浸泡。

- 6)材料周围应有畅通的排水沟以防积水。

- 7)配合土建的预埋管口要封好，以免水和杂物流进管内，影响以后施工。设备预留孔洞作好防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕，要采取措施防止设备受潮，防止设备被水浸泡。

- 7.2冬季施工措施

- 1)及时解决临时采暖问题。

- 2)施工时所用的临时用水管要埋入冻土层以下，防水处要进行保温防冻，气焊罐要采取临时保温措施。

7.3 技术管理措施

1)认真贯彻国家规范及标准，组织各专业人员学习设计图纸和标书文件，吃透设计意图，掌握招标文件及合同精神，严格按规范、按标准、按图纸、按招标文件要求组织施工技术工作。

2) 坚持按程序开展工作，落实各级技术管理岗位责任制，分岗定责，落实承包。

3)加强业务管理，坚持技术交底制度，各道工序施工之前都给施工人员进行技术交底，明确设计要求、洽商变更、施工条件、材料做法、操作工艺、质量标准、成品保护、安全防护等方面的要求，做到交底到人，签字齐全。

4)实施监控计划，深入现场，跟踪考查技术方案的经济性、合理性、科学性，及时调整方案中存在的各类问题。

5)加强对物资及设备的进场检查验证工作，并按照程序规定控制物及设备的进货质量。

6)组织有关人员对施工检测设备进行计量检验，确保各类检测设备性能处于良好的使用状态，保证检测数据的准确性、可靠性，具体实施要严格按照计量程序进行。

7)加强对施工技术资料的管理，编制施工技术资料目标设计，平时做好各项技术资料的收集，整理和归档工作。做好新技术推广工作，编制推广计划，落实推广措施。

7.4 成品保护措施

7.4.1通风工程

1)保持镀锌钢板表面光滑洁净,放在宽敞干燥 的隔潮木头垫架上,叠放整齐。

2)下料操作时应使用木锤或有胶皮套的锤子,不得使用铁锤,以免落锤点产生锈斑。

3)法兰用料分类理顺码放,露天放置应采取放雨、雪措施,减少生锈现象。

4)风管成品应码放在平整、无积水、宽敞的场地，不与其它材料、设备等混放在一起，并有防雨、雪措施。码放时应按系统编号放整齐、合理，便于装运。

5)风管搬运装卸应轻拿轻放,防止损坏铁皮法兰。

6)安装好的管道不得吊拉负荷及做支撑,也不得蹬踩。

7)管道安装好后,应将阀门卸下保管好,竣工时统一安装。

8)任何专业不得踩在风管上或别的成品管道上作业，更不得擅自为了自己工作方便而拆除别的专业的支、托、吊架。

9) 不允许将其它支、吊架焊在或挂在风管法兰和风管支、吊架上。

10)暂停施工的系统风管，应将风管开口处封闭，防止杂物进入。

11)风机设备动力的开动.关闭.应电工配合操作,坚守工作岗位。

7.4.2暖卫专业成品保护

1)管道预制好加工的管段，应加临时管箍或用水泥袋纸将管口包好，以防止丝头生锈腐蚀。

2) 预制加工好的干、立、支管，要分项按编号排放整齐，用木方垫好不许大管压小管码放，并应防止脚踏、物砸。

3)经除锈、刷油防腐处理后的管材、管件、型钢、托吊卡架等金属制品，宜放在有防雨、防雪的地方，运输畅通的专用场地，其周围不应放杂物。

4)安装好的管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压，其支托卡架不得做为其它用途的受力点。

5) 管道在喷浆前要加以保护，防止灰浆污染管道。

6) 截门的手轮在安装时应卸下，交工前统一安装完好。

7) 所有仪表应有保护措施，为防止损坏可统一在交工前装好。

8)下水管预留管口的临时封堵不得随意打开，以防止掉进杂物造成管 道堵塞。

9)预制好的管道要码放整齐、垫平、垫牢、不许用物压、不许在安装好的托吊管上搭设架子或栓吊物品，竖井内管道在每层楼板处要做型钢支架固定。

10)油漆粉刷前应将管道用纸包裹，以免污染管道，消防系统施工完毕后，各部位的设备组件要有保护措施，防止碰动跑水，损坏装修成品。

11)报警阀配件，消火栓箱内附件，各部位的仪表等均应加强管理，能拆下的部件，应在交工前再安装，防止损坏和丢失。

12)喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶饰面，在土建粉刷或刷油时应将喷头包裹。

13)所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕，并已办好隐检、预检手续后，方可开始卫生洁具的安装。

14)洁具和散热器在搬运和安装时要防止磕碰。洁具稳装后排水口应用防护用品堵好，镀铬零件用纸包好，以免堵塞或损坏。

15)洁具稳装后，为防止配件丢失或损坏，如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。

16) 洁具安装时应采用平面板手，以免破坏零件镀铬表层。

17)通水试验前应检查地漏是否畅通，分户阀门是否关好，然后按层逐一进行通水试验，以免漏水使装修工程受损。

18)安装完好的洁具应加以保护，防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏，蹲便器应用木盒或纸盒盖好，脸盆安装好后用木板盖好。（在卫生洁具未式交付使用前、严禁使用）

19)室内未采暖时各种设备、管道、洁具在冬季必须将水放尽，以免将管道及洁具冻裂。

7.5 降低成本措施

1)采用标准化加工配管尽量减少手工操作。节约材料，节省工日。

2)合理安排施工顺序和劳动力，尽量安排穿插于土建之中的小流水施工，减少重复劳动、等工、窝工等现象，节省工日。

3)合理安排下料，严格按照操作程序和质量标准要求操作，做到一次成活，防止返工费料。

4)实行计划用料，限额领料制度，杜绝浪费，丢失现象。修旧利废，节省维修、材料、工具费用。

5)职工及外施队人员增强责任心，增强节约措施，从一根焊条，一个螺栓做起，从我做起的思想意识，并做到活完脚下清。

6)建立健全材料节约奖罚制度。

8、现场文明施工管理制度

8.1 安全管理措施

1)施工作业使用好“三宝”，进入现场必须戴上安全帽，高空作业系好安全带。

2)凡在现场操作的特种作业人员必须持证上岗。

3)中小型机械的电源线绝缘良好。工作前先试运转，待无问题后再进行工作。工作完毕拉闸断电锁好开关箱。

4)对新入场的工人要及时进行入场安全教育，经考核合格后方可上岗作业。

5)每道工序施工前，必须由工长、班组长对工人进行书面安全交底和口头交底。

6)每月进行三次安全检查，对查出的问题及时进行整改和反馈，把各种隐患消除在萌芽状态。

7)凡进场施工的分包单位都要与总包单位签订安全协议书。

8)进入现场必须带安全帽，高空作业时应防止蹬滑或踩探头板，必要时要扎安全带。

9)现场施工不准吸烟；动用明火要有动火证，并有专人负责防火，并要求清理周围易燃品。

10)上岗工作人员在工作时间不得饮酒，严禁酒后作业。

11)利用塔吊垂直运输管料时，必须绑扎牢固，由专人指挥，以免管子脱落伤人。

12)进行吊装工作前应对索具严格检查，确认符合规范要求后方可使用。

13)吊装时作业施工人员必须坚守岗位，统一信号，统一指挥。吊装过程中，重物下和受力绳索周围人员不得停留。

14)吊装时应对吊装环境进行检查，并划出安全区域，无关人员不得进入，确保安全。

15)搬运大型设备、管材等重物之前要清理好道路，注意脚下、头上，搬运时众人要密切配合、精力集中、听从统一指挥、步调一致，以免发生危险。

16)从事油漆类施工时应检查确无火种危险后方能进行。

17)坚持每周一次安全教育，而且每天布置生产任务时必须进行安全交底，各工种施工中必须严格遵守安全操作规程，工长不得违章指挥，对违章作业人员要进行制止，不听劝阻的责令停工教育，并严肃处理。

8.3 消防措施

8.3.1 施工现场设2座地下消火栓，并设明显标志，每座配备水带50米、水枪一支及其它辅助设施，具体位置见现场平面布置图。设置一根消防竖管，横干管及竖管直径φ80㎜。每隔一层设一个消火栓接口，每个接口处配备25m水带及一支水枪。施工现场和建筑物内消防道路和通道应畅通无阻。

8.3.2 生活区、料场、油库木料区、木工棚等防火重点部位根据实际情况，配备干粉灭火器及其它消防器材。消防栓、灭火器必须有专人负责日常保养，保持灵敏有效，周围3米以内不准放材料和杂物。

8.3.3 加强对职工和外施队人员的防火安全教育，提高全员的治安消防安全意识。

8.3.4 成立消防领导小组，每周对现场生活区进行一次治安消防安全检查，发现问题及时解决，并做好记录。

8.3.5 加强对特种作业人员的管理。特别是电气焊工，操作必须持证上岗，并开用火证，有专人看火，有防火措施。

8.3.6 对临时房屋和生活区建立班组防火责任制责任到人。

8.3.7 施工现场禁止吸烟，现场办公区及生活区应设吸烟室。

8.3.8 电气焊在施焊前应清除周围易燃物品，施焊后应及时检查周围物品是否有余火隐患。高空焊接时，下面应设专人看管，并备好灭火器材。

9、附图附表

主要机具计划表                附表1

| 序号 | 机具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套丝机 | Z3T-1Χ500 | 台 | 8 |  |
| 2 | 台钻 | 25 | 台 | 4 |  |
| 3 | 砂轮砌管机 | J3C3-400 | 台 | 4 |  |
| 4 | 手动煨弯机 | 3寸 | 台 | 2 |  |
| 5 | 磨光机 | 100 | 台 | 4 |  |
| 6 | 日立电锤 | 38 | 台 | 8 |  |
| 7 | 冲击钻 | 100㎜ | 台 | 8 |  |
| 8 | 电焊机 | B-315 | 台 | 10 |  |
| 9 | 手动试压泵 | 1.6MPa | 台 | 4 |  |
| 10 | 手动套丝板 | 114型 | 个 | 40 |  |
| 11 | 链钳子 | 900㎜ | 把 | 2 |  |
| 12 | 管钳子 | 900㎜ | 把 | 2 |  |
| 13 | 管钳子 | 600㎜ | 把 | 8 |  |
| 14 | 管钳子 | 450㎜ | 把 | 60 |  |
| 15 | 管钳子 | 350㎜ | 把 | 40 |  |
| 16 | 压力钳 | 3号 | 台 | 20 |  |
| 17 | 压力钳 | 2号 | 台 | 4 |  |
| 18 | 活扳手 | 200 | 把 | 40 |  |
| 19 | 活扳手 | 250 | 把 | 12 |  |
| 20 | 气焊割枪 | 3号 | 把 | 10 |  |
| 21 | 气焊枪 | 3号 | 把 | 10 |  |
| 22 | 氧气表 |  | 块 | 8 |  |
| 23 | 乙炔表 |  | 块 | 8 |  |
| 24 | 钢丝钳 | 200 | 把 | 8 |  |

|  |  | 设备进厂计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 进场时间 | 备注 |
| 1 | 散热器 | TTZ3-6-6 | 2005年5月20日 |  |
| 2 | 散热器 | TTZ3-3-6 | 2005年5月20日 |  |
| 3 | 分集水器 | 592型 | 2005年4月10日 |  |
| 4 | 无负压供水设备 | # XMW216-92 N=90KW | 2005年6月10日 |  |
| 5 | 消防箱 | ## 1000X700X220 | 2005年4月1日 |  |
| 6 | 消防箱 | 800X650X220 | 2005年3月20日 |  |