目录

第一章 工程概述	4

第1节 编制依据	4

第2节 编制原则	4

第3节 工程概况	5

1、 工程简介	6

2、 施工范围	11

3、 工期要求：	11

第二章 工程承建方针及项目管理目标	12

第1节 承建方针	12

第2节 项目管理目标	13

第三章 施工总体部署及施工总进度	13

第1节 施工总体部署	13

1、 施工总体部署指导思想	13

2、 施工战役部署	15

第2节 本工程设备配置见附表	19

第3节 本工程劳动力资源配置计划	25

第四章 施工准备	26

第1节 施工总平面布置	26

第2节 测量控制网的布置、测设和管理	28

第五章 主要工程项目施工方法	31

第1节 焦炉区土建施工	31

第2节 煤塔框及熄焦塔施工	52

第3节 烟囱施工	58

第4节 钢结构制作	71

第5节 钢结构涂装	74

第6节 炉体砌筑工程	75

第7节 安装工程	91

第8节 电气设备安装	121

第六章 质量保证措施	127

第1节 质量方针和质量目标	127

第2节 质量管理体系组织机构设置	129

第3节 质量管理职责	133

第4节 施工过程和服务控制	142

第5节 关键过程和特殊过程控制	153

第七章 安全保证措施	155

第1节 安全管理方针和目标	155

第2节 安全施工组织保证体系	156

第3节 安全施工保证措施	163

第八章 文明施工	170

第1节 文明施工目标及管理体系	170

第2节 文明施工管理措施	172

第九章 施工进度保证措施	177

# 工程概述

## 编制依据

1）山西省****煤气化公司60 万吨/年焦化技改工程项目招标文件；建设单位提供的设计图纸和其它有关资料；

2）国家、地方现行有关施工、质量的技术标准；

3）**企业内部管理标准；

4）我公司以往承担类似工程的建设经验。

5）对本工程设计资料的理解并结合现场踏勘所了解的现场施工环境及施工条件因素等；

6）我公司通过的ISO9000 认证的《质量手册》、程序文件、作业指导书、安全生产、技术管理、文明施工、档案管理等文件。

## 编制原则

（1） 响应招标文件的规定，确保工期、质量、安全目标的实现；

（2） 在总体部署和资源配置上尽量做到科学、优化；

（3） 在具体施工方案上尽量做到先进、合理；

（4） 为工程着想，积极向业主提出合理化建议。

## 工程概况

工程名称：山西**煤气化公司60 万吨/年焦化技改工程

工程地点：山西****煤气化公司

工程类型：冶金建筑安装工程

工程规模：炼焦车间包括：一座50 孔30 万吨/年TJL4350D 型焦炉及配套的湿法熄焦系统，包括：一座50 孔TJL4350D 型焦炉、一座煤塔、一座烟囱、一套温法熄焦系统。

备煤、焦处理、煤气净化及公辅设施能力按总体60 万吨／年焦炭配套设计施工，各系统工程内容如下：

备煤系统包括：直接从洗煤车间运煤的4 条精煤通廊以及精煤仓、粉碎机室和转运站。

出焦系统包括：焦台、运焦通廊及转运站，焦炭落地后在焦场内储存并外运。

煤气净化车间只建设冷凝鼓风工段。

公用辅助设施主要包括配套电信设施、变配电设施、耐火材料仓库、仪表自动化系统等。

本工程的设计单位为山西**焦化设计院。

### 工程简介

备煤：**煤气化公司60 万吨洗煤工程正在建设中，将在焦化技改项目竣工之前投入使用，洗出的精煤直接通过皮带通廊运往焦化工程备煤系统的精煤仓，粉碎后的精煤送至煤塔贮存，供炼焦使用。

备煤能力按60 万吨/年焦炭生产规模配套设计。

炼焦熄焦：炼焦采用側装捣固、高温干馏、湿法熄焦工艺，炼焦炉采用宽炭化室、宽蓄热室、废气循环、双联火道、煤气下喷、50 孔单热式TJL4350D 型焦炉，年产干全焦30 万吨。

TJL4350D 型焦炉主要结构尺寸如下：

炭化室全长 14080mm(冷态)

14280 mm(热态)

炭化室高 4300mm(冷态)

4374mm(热态)

炭化室有效高 4000mm

炭化室平均宽 500mm

炭化室锥度 10mm

炭化室中心距 1200mm(冷态)

煤饼长度（底/顶） 13250/13050 mm

煤饼宽度 450 mm

煤饼高度 4100 mm

煤饼体积 ≈24.26t

煤饼堆比重 0.95-1.05t/m3(干煤)

煤饼重量 ≈24.26t(堆比重按1.05t/m3 计)

单孔产焦量 ≈18.68 t(结焦率按77%计)

焦炉周转时间 22.5hr

入炉水份 9-11%

孔数 50 孔

炭化室墙厚 95mm

燃烧室立火道个数 28 个

从备煤来的洗精煤，由输煤栈桥运入煤塔，由煤塔漏嘴经由捣固装煤车捣成煤饼后装入炭化室。在炭化室中，洗精煤在950-1050℃的温度下高温干馏成焦炭。干馏过程中产生的荒煤气经炭化室顶部、上升管、桥管汇入集气管。在桥管和集气管处用循环氨水喷洒冷却，使荒煤气冷却至84℃左右，再经吸气弯管和荒煤气管抽吸至冷鼓工段。在集气管内冷凝下来的焦油和氨水经焦油盒、吸气主管一起至冷鼓工段。

成熟的焦炭由推焦车经拦焦车导焦栅落入熄焦车内，由熄焦车送至熄焦塔用水喷洒熄焦，熄焦后的焦炭由熄焦车送至凉焦台，经补充熄焦、凉焦后，由刮板放焦机刮入带式输送机，送往贮焦工段。焦炉加热用回炉煤气由外管送至焦炉，经煤气总管、煤气预热器、主管、煤气支管进入各燃烧室，在燃烧室内与经过蓄热室预热的空气混合燃烧，燃烧后的废气经跨越孔、立火道、斜道，在蓄热室与格子砖换热后经分烟道、总烟道，最后从烟囱排出。

运贮焦：焦炉生产的焦灰，熄焦后放入凉焦台，经刮板放焦机刮入带式输送机，经带式输送机送至贮焦场。贮焦场设有装载机用于焦炭的堆取等辅助作业。

冷鼓、电捕：从炼焦来的焦油氨水与煤气的混合物入气液分离器，煤气与焦油氨水等在此分离。分离出的粗煤气进入横管式初冷器，初冷器分上、下二段，分别用循环水和制冷水冷却，冷却后的煤气经煤气鼓风机加压后进入电捕焦油器。从气液分离器分离的焦油氨水与焦油渣去机械化氨水澄清槽进行分离，分离的氨水至循环氨水槽，然后用泵送至炼焦工段循环使用。分离的焦油至焦油槽，用焦油泵送往装车台装车外售。分离的焦油渣定期送往煤场掺混炼焦。

为节省电耗，离心鼓风机配套液力偶合器进行调速。

工艺流程图见附图

**60 万吨焦化工程工艺流程图

破碎机室

精煤仓

炼焦

熄焦

冷鼓电扑

贮焦场

配煤

煤气

荒煤气

煤焦油外售

焦台

运媒通鹿

运媒通鹿

运焦通鹿

焦炭装车外

主要工程量一览表：

| 序号 | 名 | 称 | 单 | 位 | 数 | 量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼 |  | m 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋 |  | t |  |  |  |  |  |
| 3 | 工艺钢结构 |  | t |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢结构 |  | t |  |  |  |  |  |
| 5 | 工艺管道 |  | t |  |  |  |  |  |
| 6 | 给排水管道 |  | t |  |  |  |  |  |
| 7 | 硅砖 |  | t |  |  |  |  |  |
| 8 | 粘土砖 |  | t |  |  |  |  |  |
| 9 | 化产设备 |  | t |  |  |  |  |  |
| 10 | 非标设备 |  | t |  |  |  |  |  |
| 11 | 标准设备 |  | t |  |  |  |  |  |
| 12 | 运输设备 |  | t |  |  |  |  |  |

### 施工范围

本次投标为本项目第一期工程，包括:60 万吨规模的备煤系统、筛焦系统、化产冷鼓工段、30 万吨/年焦炉----一座50 孔标准TJL4350D 型捣固焦炉。

主要施工内容：

★ 备煤系统、炼焦系统、筛焦系统及冷鼓、公辅设施土建；

★ 备煤系统、炼焦系统、筛焦系统及冷鼓设备安装；

★ 电气、电力外线、仪表、电信；

★ 采暖及工艺管道；

### 工期要求：

2005 年8 月20 日开工，2006 年8 月15 日烘炉，2006 年10 月1 日投产。由于地基处理和土方工程不在本次招标范围内，我公司承诺，从土建可以开工之日起9 个月内完成全部项目施工。

# 工程承建方针及项目管理目标

## 承建方针

在本工程的承建中，我们本着一切为业主着想的指导思想，集中公司的资源，组织高效、务实的项目班子，以雄厚的技术力量、优良的技术装备、先进的施工工艺、认真的工作态度和严格科学的管理来实施本工程的施工。

我们的承建方针是：

超前细化准备，措施周密到位；

精心组织施工，从严监控创优；

重视文明环保，确保施工安全；

服从业主协调，全面信守合同。

## 项目管理目标

2.2.1 工期目标

遵照贵公司招标文件的要求和我们对施工条件的分析，承诺的工期目标为：（按9 个月倒排工期）

2006 年1 月1 日开工，2006 年8 月15 日开始烘炉，2006 年10 月1日投产出焦。

# 施工总体部署及施工总进度

总进度网络图见附图

## 施工总体部署

### 施工总体部署指导思想

山西**煤气化公司60 万吨/年焦炉一期工程要以（9 个月）273天的总工期建成。我们在认真研究**焦化工程的基础上，根据以往承建同类型焦炉工程的经验，作如下总体部署。

焦炉是本工程的主体项目，其施工技术要求严格、施工配合关系复杂、施工周期最长，在施工全局中处于中心地位。焦炉本体和煤塔基础最先同时开工，其它单位工程配合、服从焦炉本体展开。

在焦炉本体上，以筑炉、炉体设备安装和烘炉为重点，其它工程相应配合施工，预制、预装，尽量压缩安装时间，伺机穿插施工；或在焦炉全长方向组织平行流水作业，确保按时开始烘炉；或将部分本应在烘炉又不影响烘炉的工作，放在烘炉开始后安装。焦炉砌筑前安装筑炉大棚，到烘炉约250℃时快速拆大棚，再展

开焦炉顶部的施工工序。烘炉到650℃左右时，同业主方密切协同，突击完成焦炉热态安装工程等有关的工作。

### 施工战役部署

整个施工过程分为四个施工阶段（即四大战役）：焦炉基础施工阶段、筑炉施工阶段、护炉铁件安装施工阶段、热态工程施工阶段。

3.1.2.1 第一战役：焦炉基础施工阶段

1）、本阶段施工的主要内容是以焦炉地基处理为主线的全面展开的地基处理施工，焦炉基础土建施工是整个土建工程中的重点，它工程量大、难度高、施工工期较长，主要有焦炉基础底板大体积砼的浇筑、焦炉顶板下喷管、清扫管的埋设、抵抗墙的施工，另外，由于煤塔、熄焦塔高度大，施工工期长，在焦炉基础施工的同时，要尽早组织施工。其它项目的土建工程同时穿插进行施工。

2）、本阶段的工期目标是：

★2006年1月1日开工；

★2006年1月1日至2005年1月15日大临建设、施工用水电路、控制网测设完成；

_ 2006年1月16日至2006年3月31日焦炉基础土建工程施工完成；

_ 2006年4月1日至2006年4月15日筑炉大棚安装完成。

3）炉端台和炉间台基础、分烟道及地下挡墙同时施工，焦炉耐火砖的选砖、预砌工作大部分完；分烟道耐火砖砌筑完。机焦两侧操作台钢结构制作可同时进行制作施工。

4）备煤、筛焦、公辅、化产土建工程工期较短，但后续工艺设备安装、采暖、通风、给排水施工工期较长，为了加快进度，其土建施工需随焦炉土建工程施工同时展开。

3.1.2.2 第二战役：筑炉施工阶段

2006年4月15日至2006年6月15日，筑炉，工期61天，施工进度见附图

本阶段的目标是：砌筑完焦炉本体。期间：炉床下煤气、废气交换系统的管道阀门已打压、研磨完，开始安装，炉下加热煤气管道开始安装；炉门和炉门框配套、研磨、标识备用；护炉铁件制作完（或到货）；煤塔、熄焦塔上部结构施工完；炉端台、炉间台上部结构及附属小房施工完；地下室土建施工完；电气、仪表安装开始插入；焦转运站及通廊地下部分施工完，开始上部结构施工；凉焦台开始挖土。

3.1.2.3 第三战役：护炉铁件安装施工阶段

2006年6月16日至2006年8月15日，护炉铁件安装。

本阶段的工作内容有：保护板、纵横拉条、弹簧、炉门框以及炉门的

安装以及烘炉小灶、封墙的砌筑，工期61天。

在护炉铁件安装的同时，炉底管道、炉顶管道、焦炉机焦两侧操作平

台、液压交换装置同时施工。

与此同时，备煤、贮运焦、化产设备及其它工程及时施工。

3.1.2.4 第四战役：烘炉热态工程施工阶段

★2006年8月16日至2006年9月30日投产，热态工程工期46天；

★2006年9月1日，配电室具备送电条件;

★2006 年9 月15 日前，备煤、筛焦、化产设备必须单体试车完成。

烘炉的第一阶段

本阶段烘炉的温度可达到拆焦炉大棚的条件，立即组织拆大棚。其间：围绕焦炉本体的炉床下煤气、废气交换系统和加热煤气管道、电气、仪表等施工继续进行；其它外围工程按序继续进行。

烘炉的第二阶段

本阶段末烘炉的温度达650℃左右，开始热态工程施工，其间：围绕焦炉本体的炉床下煤气、废气交换系统应安装调试完；炉床下加热煤气管道安装、试压完；炉顶集气系统安装完；氨水管、蒸汽管、压缩空气管、水管安装试压完；仪表安装、单体调整完。

热态工程阶段

这是焦炉烘炉的最后阶段，也是焦炉的最后施工、交接阶段，以期实现焦炉装煤竣工的总目标。其间：要完成各种热态调整、连接、固定工作，仪表系统调试、投入、移交，煤气、废气交换系统和集气系统的保温工作等；凉焦台、筛贮焦楼和焦转运站及通廊等工程全部完成。

## 本工程设备配置见附表

**焦化土建工程施工机械设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 进场/出场时间 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼配料站 | 75m3/h | 座 | １ | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 2 | 砼泵车 | HBC8A,37m | 台 | 1 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 3 | 拖式泵 | 60m3/h | 台 | 2 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 4 | 砼罐车 | T81S,6m3 | 台 | 8 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 5 | 钢筋切断机 | GJ40,10kw | 台 | 6 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 6 | 钢筋弯曲机 | GW40,6kw | 台 | 6 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 7 | 钢筋对焊机 | 100KVA | 台 | 4 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 8 | 电渣压力焊机 |  | 台 | 10 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 9 | 电焊机 | XB500 | 台 | 20 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 10 | 砼搅拌机 | 350L,20kw | 台 | 2 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 11 | 砂浆搅拌机 | VJ200 | 台 | 4 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 12 | 平板振动器 |  | 台 | 14 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 13 | 插入式振动器 |  | 台 | 40 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 14 | 打夯机 | HW60 | 台 | 10 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 15 | 电 锯 | MJ225 | 台 | 7 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 16 | 电 刨 | NIB90 | 台 | 10 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 17 | 龙 门 架 |  | 套 | ３ | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 18 | 卷扬机 |  | 台 | 18 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 19 | 水泵 | 100mm | 台 | 8 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 20 | 潜水泵 | QY-25 | 台 | 30 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 21 | 砂轮切割机 |  | 台 | 15 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 22 23 | 自缷车 |  | 台 | 3 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 24 | 水准仪 | DS3 | 台 | 6 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |
| 25 | 塔吊 | QTZ-25 | 座 | 2 | 2005.11.1/2006.9.30 |  |  |

钢结构制作施工机械配置计划

**焦化工程建筑及工艺钢结构制作机械设备配置表

| 序号 | 设 备名 称 | 设备型号、性能 | 单位 | 数量 | 进场/出场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动切割机 | CG—30,27kv | 台 | ４ | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 2 | 型钢矫直机 | 315T | 台 | ２ | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 3 | 钢板矫直机 | 4-16*2500 | 台 | ２ | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 4 | 半自动埋弧焊机 | MZ-1250 | 台 | ４ | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 5 | 交流弧焊机 | BX3—500 | 台 | 20 | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 6 | 直流弧焊机 | AX7—500 | 台 | 10 | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 7 | 埋弧自动焊机 | MZ—1000 | 台 | 4 | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 8 | 翼缘矫正机 | TZ-40-1 | 台 | 1 | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 9 | 液压矫正机 | SKHJ-C | 台 | 2 | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 10 | 卷板机 |  | 台 | 1 | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 11 | 焊条烘干箱 | 200 | 台 | 2 | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 12 | 电动空压机 | CZ—60/30 | 台 | 1 | 2005.11.1/2006.7.31 |  |
| 12 | 平板车 | １０吨 | 台 | １ | 2005.11.1/2006.7.31 |  |

钢结构安装施工机械配置计划

**焦化工程建筑及工艺钢结构安装机械设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 进场/出场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100t 汽车吊 |  | 台 | 1 | 2006.2.1/2006.7.31 |  |
| 2 | 65 t 汽车吊 |  | 台 | 1 | 2006.2.1/2006.7.31 |  |
| 3 | 32 t 汽车吊 |  | 台 | 1 | 2006.2.1/2006.7.31 |  |
| 4 | 25 t 汽车吊 |  | 台 | 1 | 2006.2.1/2006.7.31 |  |
| 5 | 焊机 |  | 台 | 10 | 2006.2.1/2006.7.31 |  |
| 6 | 倒链 | 5t | 台 | 10 | 2006.2.1/2006.7.31 |  |
| 7 | 千斤顶 | 10t、50t | 台 | 10 | 2006.2.1/2006.7.31 |  |
| 8 | 经纬仪 |  | 台 | 4 | 2006.2.1/2006.7.31 |  |
| 9 | 水准仪 |  | 台 | 5 | 2006.2.1/2006.7.31 |  |

设备安装施工机械配置计划

**焦化工程设备安装工程机械设备配置表

| 序号 | 设备名称 |  | 型号 | 单位 |  | 数量 | 进场/出场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65t 汽车吊 |  |  | 台 |  | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 2 | 25t 汽车吊 |  |  | 台 |  | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 3 | 平板运输车 |  | 5t | 台 |  | 2 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 4 |  | 平板运输车 | 10t |  | 台 | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 5 |  | 套丝机 | RE*4 |  | 台 | 4 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 6 |  | 台钻 | H5～36 |  | 台 | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 7 |  | 电动弯管机 | 1/2～2” |  | 台 | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 9 |  | 电动弯管器 | 2～4” |  | 台 | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 10 |  | 电锤 | PR－38E |  | 台 | 3 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 11 |  | 切割机 | 400mm |  | 台 | 2 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 14 |  | 扭力扳手 | 75～200Nm |  | 个 | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 15 |  | 扭力扳手 | 280～760Nm |  | 个 | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 16 |  | 电焊机 | BX3-500-1 |  | 台 | 5 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 17 |  | 电焊机 | BX3-500 |  | 台 | 2 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 18 |  | 直流电焊机 | AX5－500 |  | 台 | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 21 |  | 水准仪 | DsZ3 |  | 台 | 2 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 22 |  | 精密水准仪 | NA2 |  | 台 | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 24 |  | 经纬仪 | J2 |  | 台 | 2 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 25 |  | 全站仪 | SET－200 |  | 台 | 1 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 28 |  | 磨光机 | φ150 |  | 台 | 5 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 38 |  | 卷扬机 | JYM－5T |  | 台 | 4 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 39 |  | 卷扬机 | JYM－1T |  | 台 | 6 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 40 |  | 卷扬机 | JYM－4T |  | 台 | 10 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 41 |  | 切管机 |  |  | 台 | 3 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 48 |  | 手拉葫芦 | 1～5t |  | 台 | 6 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 52 |  | 油压千斤顶 | 10～50t |  | 台 | 4 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 53 |  | 空压机 | 0.6～6 |  | 台 | 2 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 54 |  | 电动锯 | 1”～6” |  | 台 | 4 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 55 |  | 手动增力扳手 |  |  | 台 | 4 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 56 |  | 液压力矩扳手 | 0～1500Nm |  | 台 | 4 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 57 |  | 转速表 | LE－66 |  | 个 | 4 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |
| 58 |  | 表面温度计 | 0～120℃ |  | 个 | 2 | 2006 年5 月/2006 年9 月 |  |

## 本工程劳动力资源配置计划

# 施工准备

## 施工总平面布置

4.1.1 施工临时道路

本项目为技改项目，是在原有焦化厂区内进行建设，厂区临时道路和排水不需要重新考虑。

4.1.2 施工临时用水

最大用水量13 m3/h（其中消防水10L/S，高峰期施工用水量300m3/d。

根据施工现场水源情况及本标段生产、消防用水需要，由甲方给定的取水点取水。

4.1.3 施工临时用电

施工用电高峰期负荷1000KVA，设置2 台500KVA 变压器。

4.1.4 施工生产大临设施

a 现场办公区、生活区场地(50m×25m)

b 耐火砖仓库(60m×50m)

c 预砌棚及木工房场地(30m×20m)

d 露天堆置场地(1625m2)

e 泥浆搅拌站场地(30m×8m)

f 临时放砖场地(30m×8m)

g 钳工及电焊场地(45m×10m)

h 钢筋加工场地(40m×20m)

i 我周转材料及仓库场地(40m×20m)

j 加工制作区(50m×30m＋30m×25m))

k 设备堆场(30m×30m)

现场通讯

现场通讯设4 部联络电话。

## 测量控制网的布置、测设和管理

4.2.1 控制网的布设

4.2.1.1 平面控制网的布设

根据本工程的实际情况,依据业主提供的 平面总体控制网，焦炉区需要重新测设炉区控制网，控制点的布设拟采用方格网布设。

方格网点埋设采用现浇混凝土的方法，标桩顶面埋设150mm×150mm×6mm 的钢板埋件。

4.2.1.2 高程控制网的布设

高程控制网的布设利用平面控制点，在施工现场外不大于50m 处，选宜于保护的位置另布设一个相对稳定的水准基点，作为其它标高点的校核和变形观测使用。

4.2.2 测量控制网的测设

4.2.2.1 施测依据：起始点为业主提供的测量控制点。

4.2.2.2 规范依据：严格按照《冶金建筑安装工程施工测量规范》（YBJ212-88）,有关设计资料及工艺。

4.2.2.3 仪器：日本索佳SET2c 全站仪（精度为：2"，3mm+2ppm*d）;zdz2 经纬仪（精度为：2",±1+1ppm）；

NI005A 型精密水准仪（瑞士）

DSZ2 水准仪 （精度为：-/+3mm/km）;

50m 钢卷尺，5m 普通水准尺，5m 精密水准尺，及配套设备。

4.2.2.4 施测方法

a、平面控制网的测设

采用轴线法测设，先定出方格网的主轴线点，由长轴线测设短轴线，再根据十字轴线测设出方格网的四边。

ｂ、高程控制网的测设

高程控制网的测量依据业主提供的水准控制点，严格按照二等水准测量精度要求，采用闭合导线来施测，内业采用导线网的严密平差。

4.2.3 测量控制网的管理

4.2.3.1 测量控制网建立后将每月检测一次，直至基础竣工；在焦炉、煤塔基础和焦转运站基础施工完毕后应及时进行竣工测量，并根据安装要求及时将控制点引测到基础面上。

4.2.3.2 测量人员必须具备测量上岗证，并严格按照操作规程操作。

4.2.3.3 施测前应了解业主对测量工作的要求，并分析、利用已有合格资料，制定、编制经济合理的测量方案，并报业主批准。工程进行中加强内、外业的质量检查。

4.2.3.4 对测绘仪器、工具，必须做到及时检查校正，加强维护保养、定期检修。严禁使用未经法定计量检定的仪器和计量工具。

4.2.3.5 结构安装测量工作开始前，必须熟悉设计图纸，掌握限差要求，并制定作业方法。

4.2.4 沉降观测

4.2.4.1 观设部位

焦炉、烟道、煤塔和推焦车轨道基础。

4.2.4.2 观测时间

焦炉基础施工完毕后即建立沉测记录。

观测次数：

筑炉前；

筑炉期间每半个月观测一次，注明砌砖量；

筑炉完毕；

护炉铁件及有关设备安装完毕；

烘炉之前；

全炉装煤完毕。

直到沉降停止，如发现沉降异常，应增加观测次数和观测点。

4.2.4.3 沉降观测严格按设计,规范要求进行。

4.2.5 测放过程中,主测人员、仪器、施测线路应尽量保持固定，并采用闭合导线或附合导线施测

# 主要工程项目施工方法

## 焦炉区土建施工

**60 万吨/年焦化一期工程拟建50 孔TJL4350D 型焦炉一座，烟囱、熄焦塔及煤塔各一座。两端炭化室中心间距为58.800mm，焦炉底板长68.6m，顶板长63.300m，宽14.280m，焦炉底板抵抗墙部位砼厚度为1.200m，其它部公厚度为0.8m。焦炉两侧分烟道，机、焦侧分烟道断面为3.17m×2.520m，烟道断面为3.17m×2.440m，主烟道断面为4.28m×3.650m 装煤车内、外轨中心间距10.0m。

5.2.1 焦炉基础施工方法

5.2.1.1 工程概况

焦炉基础结构形式：由钢筋砼整体筏片式底板、5 列28 排钢筋砼构架柱、梁板式钢筋砼顶板构成一个整体的钢筋混凝土框架结构。基础底板厚度为800mm （两端抵抗墙范围内局部厚度为1200mm），采用C25 砼，底板下部钢筋保护层厚度为50mm 、其余保护层厚度均为35mm；构架柱断面为350×600，采用C25 砼，构架柱与顶板有二种连接方式，其一为铰接，焦炉两端最外侧4 排柱均为此类。其它为普通的固结型。铰接端构造：柱底和底板内各设四层钢筋网片，底板内预留单根Φ25 钢筋，柱主筋不伸入底板内。混凝土浇筑时柱与板接触处垫两层油毡；焦炉顶板厚度为250mm ，采用C25 普通砼，但要求粗骨料优先采用玄武岩，主筋保护层厚度均为35mm。

焦炉基础顶板上埋设有大量的煤气下喷管的清扫管，要求位置准确，其管距及各管与焦炉中心线距离允许公差为±3mm,顶板两侧边梁外边的凹槽及悬出有小牛腿不得出现正公差，顶板标高允许偏差+0mm、-10mm，并在一米距离内高差不超5mm,抵抗墙内表面不允许出现正公差，平直度和垂直度公差为5mm，推焦机轨道基础项面标高公差为5mm。

抵抗墙柱子断面500×1600，高度+10.230m. 采用C25 普通砼，但要求粗骨料优先采用玄武岩，主筋保护层厚度均为35mm。

5.2.1.2 钢筋工程

焦炉底板、顶板及梁的受力钢筋直径分别为：Φ20、Φ22、Φ25，设计要求优先采用焊接。接头位置相互错开，对于焦炉底板，在同一截面内钢筋接头面积不大于总钢筋面积的25%，焦炉基础底板长度较大，考虑钢筋运输问题，纵向钢筋每两根采用闪光对焊之后其余就位后采用电弧焊。

钢筋的加工必须按设计要求下料，设置在同一构件内的焊接接头相互错开。焊接接头距钢筋弯折处，不应小于钢筋直径的10 倍且不宜位于构件最大弯矩处，钢筋制作和安装时弯起点位置要准确，以保证结构受力要求。钢筋绑扎时认真核实：级别、型号、形状、尺寸、数量与设计图纸和配料单相符。搭接长度及保护层厚度均应符合设计及规范要求。

a、、焦炉底板：

焦炉底板下层短向钢筋先铺设，绑完下层网片之后，摆放钢筋马凳，再在马凳上摆放纵横两个方向的定位钢筋。基础网片筋为双向受力，钢筋必须全部绑扎牢固,如采用一面顺扣应交错变换方向，必须保证钢筋不移位。

焦炉底板马凳采用Φ25 的螺纹钢筋制作，其作用是支撑上层钢筋和施工荷载。在钢筋安装前预先制作钢筋马凳，纵向间距@1000、横向间距@1000；亦可在钢筋安装过程中随安装随设置固定架及马凳。马凳腿底端与已绑好的下网片钢筋点焊固定，每隔两排马凳彼此间设剪刀撑固定，以防倾倒。钢筋绑扎前应备齐各种厚度的保护层垫块。

焦炉底板下部保护层厚度为100mm，混凝土保护层用C30 细石混凝土预制垫块，垫块按0.8∽1.0 米间距设置。

b、抵抗墙

抵抗墙梁、柱钢筋设计要求一律采用焊接，并宜采用对接。框架柱竖

向钢筋采用电渣压力焊，梁钢筋采用闪光对焊。鉴于施工程序要求现浇板

的钢筋全部采用绑扎，抵抗墙板的钢筋间距需设S 钩来保证，S 钩设置间

距纵、横向均为700mm。

C、顶板

焦炉顶板KL-1、KL-2 焊接接头位置，对于梁上部钢筋在跨中，对于梁下部钢筋在支座位置。焦炉顶板板中钢筋接头当采用焊接时，搭接要求按受拉构件，采用焊接时双面搭接5d。鉴于施工程序，焦炉顶板上下网片筋全部采用绑扎。

焦炉短柱铰接点柱配筋与下网片有冲突的时候，网片网格大小可根据柱主筋位置进行修改。

边梁和框梁中弯起钢筋的弯起点制作尺寸和安装位置要准确。

焦炉顶板马凳采用Φ16 的螺纹钢筋制作，其作用是支撑上层钢筋和施工荷载。在钢筋安装前预先制作钢筋马凳，纵向间距@2000、横向间距@2000；亦可在钢筋安装过程中随安装随设置固定架及马凳。马凳腿底端与已绑好的下网片钢筋点焊固定。钢筋绑扎前应备齐各种厚度的保护层垫块。

D、烟道

烟道竖壁内模需支吊模，按1000mm 间距设置Ф18 螺纹钢马凳，马凳

支腿处加焊止水片。

所有钢筋均在钢筋加工间内机械加工制作，汽车运至现场，人工绑扎的施工方法，因设备基础钢筋型号很多，现场平面又紧，所以必须加强对成型钢筋的管理，挂上钢筋编号牌，防止在运输和堆放过程中混号，确保在安装中对号入座。

钢筋接头，ф20 以上的钢筋接头优先采用闪光对焊或手工电弧焊,板的钢筋接头均采用焊接接头，其它钢筋可采用绑扎接头。焦炉底板钢筋采用闪光对焊和手工电焊接相结合的方式，接头位置相互错开，其错开的间距不小于1m，同一截面的接头数不多于总钢筋的25%。焦炉顶板下网片钢筋采用闪光对焊和手工电焊接相结合的方式，上网片钢筋鉴于施工程序的要求采用绑扎相结合的方式。闪光对焊、手工电弧焊与绑扎接头均需符合设计和国家施工验收规范要求。设计焊条型号要求：对HRB335 级钢筋应采用E50 或E55 型焊条，HPB235 级钢筋应采用E43 型焊条。钢筋的锚固：箍筋按抗震要求制作，末端应做成135°弯钩，且弯钩平直端不应小于10d。且四肢箍的开口方向要放置于不同的方向上。

钢筋原材料用汽车运至钢筋加工间，进行半成品加工，成型的半成品钢筋用汽车运至基础坑边，垂直运输采用汽车吊和人工配合的方式传递就位。

闪光对焊注意事项：

对焊前清除钢筋端头约150mm 范围内的铁锈、污物等，以免在夹具和钢筋间因接触不好而引起打火，此外，如钢筋接头有弯曲，应予调整和切除。夹具夹紧钢筋时，应使两钢筋面的凸出部分相接触，以利均匀加热和保证焊缝与钢筋轴线相垂直。焊接完成后，待接头处稍微冷却后再松开夹具，以免引起接头弯曲。焊接场地应有防风、防雨措施，以免接头区骤然冷却，发生脆裂。

外观质量检验

接头处不得有横向裂纹；与电极接触处的钢筋表面，不得有明显的烧伤；接头处的弯折不得大于4 度。

手工电弧焊注意事顶

钢筋的预弯和安装，保证两钢筋的轴线在同一直线上（现场安装的钢筋节点进行搭接时，也可以不预弯）。施焊时，引弧在搭接钢筋的一端开始，收弧在搭接钢筋另一个端头上，弧坑填满，焊缝长度不小于搭接长度。外观质量检查表面平整，不得有较大的凹陷和焊瘤；接头处不得有裂纹；咬边深度、气孔、夹渣等数量与大小必须符合规范要求。

6.1.2.3 模板工程

a、焦炉顶板有煤气下喷管和清扫管的安装，需要在模板上大量钻孔，所以建议使用定型木质大板，方木、可调顶丝、组合钢架管加固。其它模板采用组合钢模板，采用U 型卡、勾头螺栓连接，加对拉螺栓（φ12、φ

16）固定方法，缝隙与特殊部位用木模板安装。焦炉基础底板厚度比较大，侧模侧压力大，其模板采用对拉螺栓和钢架管联合加固的方式：用Ф16的对拉螺栓分别与上下网片横向主筋焊接，在模板外用钢架管加固。

b 、抵抗墙因高度较大，模板加固需用特殊措施，见附图四。LNT-1 小牛腿支模时，其内侧支出5mm 左右的正公差，顶面则必须是负公差，以保证下一步安装工程顺利进行。

c 、一般结构模板支撑系统采用脚手架管，对有防水要求的对拉螺栓应加设防水圈（规格：70mm×70mm×3mm）。

e 、焦炉基础短柱模板采用定型组合钢模板。组合钢架管固定。

f 、焦炉顶板KL-1、KL-2 采用定型组合钢模板，梁加腋斜坡处全部采用木模，其它个别缝隙用木模补充。钢管作立柱，间距800mm－1200mm，水平支撑间距1500mm，纵横双向设置剪刀撑。

G、 焦炉顶板底模采用大板。焦炉底板后浇带按设计要求作企口，全部采用木模板作出企口缝。

J、各部位模板拆除时间要严格遵守施工规范的规定:侧模在混凝土强度能保证不因拆模损伤其表面及棱角进时方可拆除；底模在混凝土强度符合规范要求时方可拆除。钢模拆除后要及时清理干净整修好，刷隔离剂，堆放整齐备周转、使用。

6.1.2.4 煤气下喷管和清扫管安装

焦炉基础顶板上的1428 根煤气支管和1020 根清扫管的埋设，清扫管、下喷管采用直埋的方式。所有预埋管位置的偏移为±3mm（不得累计），垂直度偏差为1mm，为了满足上述设计要求，我们设计了固定架及中心线架，预埋管的位置是靠固定架上的控制钢筋来调整

a、下喷煤气管为φ48×4.25 钢管,清扫管为φ60×4.5 的钢管，安装利用预埋在已浇砼柱中的Φ28 的螺纹钢作立柱,下部固定架用∠63×5 角钢，其它杆件用∠50×5 角钢制作安装方格网式固定架,在有排孔部位用双根∠50×5 的角钢作为下喷煤气管和清扫管的固定架搁置在纵向∠50×5 的角钢上并与φ10 钢筋焊接。下喷煤气管下部铸铁座与模板测量定位后用螺栓固定，清扫管下部直接与底部木模板固定，在底模上设置 150×150×1.2 的铁皮作专用模具。详见下喷管安装示意图。

b、下喷煤气管位置与标高精度要求高，具体要求见焦炉下喷管、清扫管工艺安装图。在安装固定架时应测量挂线保证位置及标高与垂直度的准确无误，并在固定下喷煤气管的双根固定架上刻度标出每根下喷煤气管的中心线。

c 、在安装煤气下喷管时用精密水准仪逐根测量其标高达到设计要求方可逐根焊牢。筑炉工艺要求煤气下喷管标高偏差最佳状态为：+0、-3。

6.1.2.5 抵抗墙工程

抵抗墙为现浇一体，板厚200mm，采用双向Ф12＠200 配筋，混凝土粗骨料：焦炉顶板以下采用石灰岩，以上采用玄武岩。抵抗墙要用经纬仪测量其垂直度达到精度要求方可进行混凝土浇筑。

6.1.2.6 砼工程

我公司将为本工程建一座75m3/h 搅拌站。

用混凝土泵、罐车进行混凝土的运输、浇注，为了保证预埋管位置的准确性，混凝土泵到顶板上，因为泵送混凝土出管的冲击力大，可导致预埋管位置位移。在浇注混凝土时要切记混凝土震动棒不得碰撞预埋管和固定架，以免使预埋管出现位置及标高的偏差。当顶板混凝土强度等级达到设计的70%，方可进行拆除预埋管固定架工作。

a、 焦炉底板

焦炉底板大体积混凝土施工措施：混凝土连续浇筑，不能中断，为此，准备三台混凝土泵车，二用一备。砼浇灌应分层布料和振捣，分层厚度小于等于500mm，布料时砼接槎时间严格控制在规范规定的时间内。砼浇灌顺序：原则上先深后浅，由一侧呈阶梯形分层向前推进。焦炉底板混凝土浇筑顺序见附图五。混凝土斜面分层一次浇筑到顶，随打随压光。混凝土不得漏振，要及时排除混凝土的泌水，保证浇筑质量。在焦炉底板两端1200mm 厚度处埋设4 根测温管并按规范要求进行测温工作。

焦炉底板后浇带采用C30 混凝土，用无收缩水泥配制，在底板施工28 天后施工。建议在混凝土中根据配合比掺加一定数量的微膨胀剂UEA，对防止温度裂缝很有效。

b、 焦炉短柱

焦炉短柱砼浇筑采用汽车泵进行浇筑。

C、焦炉顶板

为了不影响筑炉施工，焦炉顶板后浇带建议取消。根据我公司几十座焦炉的施工经验，对于58800mm 的端炭化室间距，正常砼收缩在12mm 左右，这个收缩量一方面可以通过预控的方式来解决，另外，即使砼浇筑后产生12mm 的收缩，平均在50 孔炭化室也只有每孔0.24mm，完全可以用砌炉灰缝来消化掉。

设计焦炉顶板结构标高为+0.874，其中另有20mm 找平层，建议施工中改为：一次混凝土浇筑至+0.870，取消20mm 找平层，焦炉顶板作一次原浆压光处理，标高偏差控制在+0、-10。鉴于对顶板标高的严格控制，顶板混凝土浇筑前在下喷管和清扫管上超出顶板上标高，浇筑过程中要同时架两台水准仪随浇随测其标高。砼浇至顶板下部应间歇一个小时，待砼初步沉实后再浇顶板砼。避免了二次找平产生空鼓的可能性。

砼振捣应全面，不能只注意模板表面的振捣，忽视内部的振捣，砼内部的密实度对砼的抗裂有着重要的意义，振捣过程中产生的泌水要及时排除，砼上表面用抹子压实抹光。在振捣时严禁振动棒接触地脚螺栓、下喷煤气管、予埋件的爪、对拉螺栓、预留孔、以防引起变形和位移。板砼浇灌完毕用铁抹子压实压光。顶板混凝土浇筑要尽量安排在白天进行。

E、推焦机轨道

砼浇灌除执行正常的浇灌申请制度外，还应由公司组织专业会签，砼浇灌前应与气象部门联系，掌握天气情况，确保顺利浇灌。

砼为商品砼，运输采用砼搅拌车，现场浇灌采用汽车泵输送施工。泵送砼坍落度控制在12cm～15cm。

施工缝的处理：

施工缝处应凿毛并用水冲洗干净，垂直施工缝按规范规定增加抗剪钢筋（即：插筋），钢筋Φ16 间距500mm，双向布置，长度为600mm。水平施工缝接缝时应铺一层与砼同成份同标号的水泥砂浆。施工缝之防水：水平施工缝采用钢板止水带，垂直施工缝采用橡胶止水带。

砼试块留置组数每100m3 一组(一次混凝土浇筑体积大于1000m3 时，每200m3 留置一组试块)，每班不少于1 组，置于养生室标准条件下养护，同时同条件养护不少于一组。

现场砼养护为覆盖一层塑料薄膜及覆盖草袋自然养护方法。

焦炉基础工程质量保证措施

本工程有关设计要求如下：

1、基础顶板予埋管质量要求

予埋管之间的水平间距偏差 ±3mm

任何管与焦炉中心线累计偏差±3mm

2、焦炉顶板混凝土面平整度质量要求

＋0 －10

水平面1 米距离内高差不超过5mm

3、抵抗墙

总垂直度和平整度不超过5mm

4、装煤推焦机轨道

顶面标高公差为±5mm。

a、钢筋工程质量保证措施

1) 钢筋原材料进厂应有合格证并进行见证取样，复检合格后方可制作与绑扎。

2) 钢筋焊接接头应按规范规定进行见证取样，经试验室检验合格后方可进行焊接和安装作业。

3) 在垫层面上画出绑扎控制线以保证间距尺寸，其偏差值控制在允许范围内，钢筋绑扎质量应符合规范要求。

4) 钢筋固定架应经计算，确保间距合理，尺寸准确从而保证钢筋的位置。

5) 绑扎完的钢筋注意保护，不能随意踩踏，在钢筋网上操作时应铺设脚手板。

6）垫层施工完后，及时进行测量放线，用红油漆在垫层上标注出各部位轴线。

b 模板工程质量保证措施

1) 定型组合钢模板在使用前应检查模板规格、尺寸平整，符合要求方可进行安装作业。

2) 钢模板安装前涂刷脱膜剂。

3) 现场使用的模板及配件应按规格和数量逐项清点和检查，分类堆放。不符合要求的部件不得使用。

4) 模板要有足够的强度、刚度、平整度和稳定性，承受荷载较大的模板与支撑系统应进行强度验算方可施工。

5) 模板安装不允许随意烧洞及焊接。

6) 模板工程安装完毕必须经检查验收后，方可进行下道工序。

7）为了防止漏浆，模板支设完毕之后，用胶带纸粘接模板结合处。

C、 砼工程质量保证措施

1) 砼从搅拌站卸出至浇筑完毕的延续时间不超过砼初凝时间。

2) 砼至现场后应测试砼坍落度并做记录。

3) 浇筑砼前模板内的杂物、钢筋上的油污等应清理干净，模板缝隙及孔洞应堵严。

4) 砼自高处倾落的自由高度不超过3m，超过时应加接泵车输送软管或用串筒或溜管使砼下落，避免砼离析。

5) 柱、墙、梁、板一起浇灌时,应在柱和墙浇筑完后间歇1～1.5h再继续浇筑。

6) 施工缝处继续浇筑砼时，在已硬化的砼表面上，应清除水泥薄膜和搅动石子以及软弱砼层，并加以充分润湿和冲洗干净且不得积水。

d 、下喷煤气管安装质量保证措施

1) 下喷煤气管安装前，测量人员将轴线测放定位在设置好的中心线架和固定架上。安装过程中执行测量跟踪定位法。

2) 固定架要牢固、稳定，有足够的刚度。

3) 标高控制用水准仪施测，安装架设螺栓的固定支架及螺栓顶标高，使标高按设计和规范规定控制在正值范围内。

4）安装下喷煤气管的固定架必须抄平、挂线，保证位置、标高及垂直度的准确。下喷煤气管安装应由测量人员用经纬仪和水准仪跟踪测放焊接牢固。并经专检逐根检查及监理检查验收合格后，办理验收手续，方可进行下道工序。

6.1.3 烟道工程

施工顺序

基层

底板和竖壁

砌内衬砖填隔热层

烟道弯管固定

拱顶砼浇灌

烟道弯管的预埋固定

烟道上的铸铁弯管共104 个，该弯管需在浇注砼前根据工艺布置图预埋准确。固定时采用内部加固和上口固定的方法，使用∠50×5 角钢做长向直线控制，横向用∠50×5 角钢固定，支架腿预先埋入烟道竖壁中，每隔2 米设置一根预埋钢筋，长度为2.2 米。

施工顺序及方法如下：

①、立壁支模：采用双排脚手架。内外模第一次支设到-1.300 米，第二次一次支到烟道顶，烟道底板和竖壁混凝土一次浇筑完成，竖壁采用对拉螺栓固定(竖壁内模采用φ18 的四脚马凳支吊模，马凳设置间距为一米)，混凝土浇注要对称进行，两边高差控制在500mm 以内，并从烟道的一端向另一端浇注。砼采用罐车运输泵车浇筑。分烟道及主烟道伸缩缝设计采用4mm 厚的不锈钢板止水带，把缝内杂物清理干净，然后填塞石棉绳，烟道与烟囱相接一段，宜待烟囱完工后再施工。伸缩缝处砼振捣应精心施工，防止碰坏止水钢板。烟道砼为C25 耐热砼，粗骨料设计同意采用玄武岩，水泥用不低于32.5#的矿碴硅酸盐水泥。烟道砼浇灌用砼罐车运输，汽车泵进行灌注。

②、立壁砼达到拆模强度后，拆除内模，外模不拆。机侧分烟道竖壁厚度为170mm，焦侧分烟道竖壁内侧厚度为170mm、外侧为250mm，所有竖壁模板加固采用对拉螺栓加焊70×70×3 钢板止水圈，其设置间距为纵向700mm，横向500mm。

③、砌筑内侧立壁衬砖，在竖壁和内衬空隙间填塞隔热层，并轻轻夯实。

④、安装烟道弯管并校正固定。

⑤、砌筑圆拱衬砖。

⑥、待圆拱砖达到承重强度后，利用竖壁外模施工圆拱，浇筑烟道顶部混凝土。

⑦烟道所设伸缩缝，施工后要将缝内杂物清理干净，然后塞紧石棉绳，烟道和烟囱相接一段，宜待烟囱完工之后再进行施工。

## 煤塔框及熄焦塔施工

煤塔、熄焦塔均为筒体型框架剪力墙结构。煤塔高度36.650m，熄焦塔36.00m。基础采用筏式基础。

煤塔、熄焦塔分别设一台QTZ-42D 塔吊，作为工程材料及周转料具的垂直运输之用。塔吊最大起重量为4T，回转半径为42 米，可以满足施工需要。

塔吊分别在+15.0m 各+30.0m 处进行附着固定。附着点在剪力墙外壁砼墙上，施工时在墙上预埋φ32 钢套管(长度同墙厚)，以便于穿固定螺栓。施工完成之后，穿墙孔要认真填塞密实。

熄焦塔在正式楼梯形成前，用脚手架管搭设一部坡道，上铺脚手板，供施工人员上下之用。

5.4.2.3.脚手架

煤塔、熄焦塔底层设满堂架。剪力墙脚手架为内外双排，脚手架内外两排间距1.2m;里排钢管距离建筑外线0.5m，相邻立杆接头要错开，对接采用接管扣件连接，立杆垂直度偏差不得大于300mm，大横杆与立杆用十字扣连接，小横杆与大横杆用十字扣件连接，间距1.3m，建筑物四周布

置剪刀撑；沿标高方向连续连续搭设，脚手架施工操作平台上满铺一层竹架板；用铁线与钢管扎牢。操作台1.5m 范围搭设一圈外护栏，并用安全网沿四周边布设一圈。

5.4.2.4.钢筋工程

钢筋进场须有出厂合格证或质量证明书，进场材料及时进行复检，复检合格后方可开始钢筋制作。

A、基础部分

基础底板上、下网片钢筋直径为Φ25，可以采用搭接绑扎，接头位置相互错开，在同一截面内钢筋断开面积不大于总钢筋面积的25%。

基础梁钢筋直径分别为Φ32、Φ22、φ16，全部采用闪光对焊连接，接头位置相互错开，在同一截面内钢筋断开面积受拉区不大于总钢筋面积的25%、受压区不大于总钢筋面积的50%。

基础梁断面较大，钢筋绑扎时需搭设专门的钢管架，因桩顶预留需锚固在筏板内的700mm 长的虚筋，梁绑扎时所搭架子高度需使梁底高出底板高度大于等于700mm。梁在钢管架上绑扎完毕后，必须加设剪刀撑固定，以确保JL 就位后钢筋笼不发生变形。剪刀撑采用Φ18 螺纹钢筋，按45º 制作，两端作200mm 长平直段，平直段与JL 中Φ32 主筋焊接牢固。每个JL共设四个剪刀撑，在JL 的两端，每侧各设一个。加固好之后利用两台16吨吊车使之落下，下落过程中注意两端保持水平，以免梁体产生扭曲下落后无法校正。

钢筋的加工必须按设计要求下料，设置在同一构件内的焊接接头相互错开。在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d 的35 倍且不小于500mm的区段内，同一根钢筋不得有两个接头。焊接接头距钢筋弯折处，不应小于钢筋直径的10 倍且不宜位于构件最大弯矩处。钢筋绑扎时认真核实：

级别、型号、形状、尺寸、数量与设计图纸和配料单相符。搭接长度及保护层厚度均应符合设计及规范要求。

基础底板厚度较大，需设四腿Φ18 螺纹钢马凳，马凳设置间距纵、横两个方向均为一米，伸至垫层的马凳钢筋，均在距末端50mm 处缠橡胶止水条一道。马凳未经同意均不得与主筋焊接。底板下层筋短向钢筋先铺设，下层钢筋绑完之后，摆放钢筋马凳，再在马凳上摆放纵横两个方向的的定位钢筋。基础网片筋为双向受力，钢筋必须全部绑扎牢固,如采用一面顺扣应交错变换方向，必须保证钢筋不移位。

煤塔基础梁钢筋量很大，垫块需用细石混凝土垫块取代水泥砂浆垫块，且设置间距可适当缩小至纵横皆为0.6 米。

闪光对焊、手工电弧焊焊接要求与焦炉基础相同

B、上部结构：

ф12 以上钢筋采用机械制作，ф12 以下钢筋采用手工制作。钢筋制作前必须认真作好钢筋下料表，并经过仔细核对无误后，方可开始下料。下料必须确保尺寸准确。钢筋制作时，应先制作大样，经尺寸校核、调整后，方可开始大批量制作。

Φ20 以上水平钢筋焊接采用闪光对焊与电弧焊相结合，竖向钢筋焊接采用电渣压力焊。板、墙的钢筋一般采用绑扎，需要焊接时采用手工电弧焊。各种焊接接头按规范要求数量取样送检。钢筋的焊接操作人员要有上岗证，以保证焊接质量。

钢筋绑扎时，必须按照设计要求进行钢筋布置，确保钢筋的规格、型号、尺寸、数量准确无误，钢筋的弯起点位置准确，间距、排距、骨架的偏差符合规范要求。钢筋绑扎完毕，及时按不同的保护层要求绑好垫块。

煤塔预埋件较多，埋件安装时要严格控制其位置及标高，并注意限差要求（部分埋件不允许出现正公差，要特别注意）。

竖壁钢筋为双层网片，为了有效保证两层钢筋网的间距，在网片间每平方米增设一个φ8 的S 钩，内外保护层厚度用水泥砂浆垫块来保证。

柱子上埋有沉降观测点，施工时进行观测并用记录，待工程结束后随同工程记录一起移交业主。

5.4.2.5.模板工程

煤塔基础为底板较厚、基础梁断面较大的筏片式基础。JL 上部支模时需支吊模，JL 的箍筋间隙设置“门”开型马凳，并与箍筋点焊。“门”型钢筋马凳采用Φ18，间距为1000mm，长度为每边突出梁砼面50mm，以利于支撑模板。基础梁之间加固吊模的脚手架立管末端，设置“丁”形马凳，直径为Φ18，间距为1200 mm，以支撑脚手架的重量。马凳插于垫层上时，加焊止水片。

柱断面较大，均需采用φ14 对拉螺栓加双排脚手架加固模板。梁模板采用ф12 对拉螺栓固定，水平及竖向间距均为600mm，长度比梁宽加长200mm。模板采用ф48×3.5 脚手架管进行加固。

板模板采用竹胶模板（18～25mm 厚多层板），板砼施工时，搭设满堂脚手架，立杆间距为600×1000，水平拉杆间距为1200mm，顶部用可调节U 型托（丝杠）。U 型托上摆放100×100 木方，间距600mm，垂直方向摆放100×100 木方，间距300mm。多层板用5cm 铁钉固定于木方上。木模间缝隙采用建筑胶带粘贴，防止漏浆。

梁、板跨度大于4m 时，支模必须按规范要求起拱1-3‰，以防梁、板中部下沉。

模板拆除不能过早。侧模在混凝土浇筑完24 小时后即可拆除，底模必须在混凝土强度达到75%以后才可拆除，悬挑结构必须在混凝土强度达到100%后才可拆除。

其它模板采用竹胶模板，墙板采用φ12 对拉螺栓加固，双向间距700×700mm。煤塔预埋件较多，所有预埋件、螺栓、预留孔洞不得遗漏、位置准确。

煤塔竖壁和楼梯间墙壁上有大量洞口，包括窗洞、装煤车轨道等，所有洞口支模时用50mm 厚木板钉成洞大小、宽度与混凝土墙板宽度相同的方框加以固定。

5.4.2.6.混凝土工程

基础一次浇筑完成，混凝土终凝后即开始浇水养护。上部结构的施工缝依据钢筋混凝土结构施工及验收规范留设。

砼采用大型混凝土搅拌站集中配料，罐车运输，37M 以下可以用汽车泵浇筑，37M 以上用拖式泵或塔吊浇筑。除指定施工缝外，均应连续一次浇筑完成，施工缝在浇筑前一定要清理好基面，并洒水湿润，再铺一层约30mm 厚与混凝土成分相同的水泥砂浆结合层。

混凝土浇筑前对模板的缝隙和孔洞应堵严，对模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，在钢筋模板验收合格后进行混凝土浇筑。混凝土在搅拌时要控制好配合比，水灰比，严格执行配合比不得随意加水。每次浇筑混凝土都要分层循环对称浇筑，分层高度不超过振动棒作用范围的1.2倍，混凝土浇筑过程中派专人观察检查模板、钢筋、预埋件及预留孔洞在

振捣时是否变形、移位、跑浆，发现问题及时采取措施处理。

振捣时，振捣器要避免碰撞模板、钢筋、预埋件，捣动器每次移动的距离不应大于500mm，每次振捣时间20—30s,使混凝土表面浮出浮浆，不再出现气泡和不再沉落为准。砼养护时间不少于7 天，养护期间要始终保持混凝土表面浇水湿润，以砼不见白为原则。

## 烟囱施工

本工程两座焦炉共用一座95m 高钢筋砼烟囱。

根据烟囱的结构形式和工程量，为了加快工程进度，烟囱筒身采用无井架滑模进行施工。具体施工顺序如下：

施工准备

烟囱土方施工

烟囱基础施工

烟囱滑模平台组装

烟囱筒身滑模

烟囱内衬施工（配套设施安装）

烟囱滑模平台拆卸

工程竣工

5.4.4.1、烟囱施工测量

烟囱的垂直度及中心线偏差采用在料斗平台上埋设铁件，并在铁件上刻线，做控制点，利用激光对点仪来控制。

5.4.4.2、烟囱基础施工

a、烟囱基础土方施工

（1）烟囱基础土方采用1.0m3 反铲开挖，土石方用3 台15t 自卸汽车运至建设单位指定的弃土场地堆放。

（2）基坑开挖、经业主、监理工程师及设计院检验合格后，进行垫层施工。垫层施工时，在垫层上预埋好钢筋固定架和脚手架用的施工铁件。

（3）垫层施工后，测量工施测投中，再放出基础边线、钢筋底盘线，焊接固定架。

b、基础模板施工

（1）烟囱基础为圆形筒式基础。根据基础结构型式，留设施工缝，在施工缝处安装不锈钢板止水带。

（2）基础采用定型组合钢模板，特殊部分采用δ=3mm 的钢板或δ=50mm木模补缺。背方用Φ48×3.5 的钢管纵横方向间隔600～750 mm 布置，用丝杆千斤顶调正，再配以牢固的支撑保证模板具有足够的刚度、强度及稳定性，以保证模板牢固、浇灌时不变形。

（3）模板的截面尺寸用Φ12 的对拉螺栓和Φ12 的内顶撑控制，间距600～750 mm。

（4）基础承台吊模施工时，用型钢焊接成托架，并加斜支撑，保证其刚度，用阴角模做压脚板，防止烂脖子现象出现。

（5）模板拆除按“先支后拆、后支先拆”的顺序进行。在混凝土达到所需的强度时拆除模板，模板拆除后，对拉螺栓周围应凿20mm 深坑，然后割除对拉螺栓，用水泥砂浆抹平，±0.000 以下部位涂一道冷底子油，二道热沥青。

c、基础钢筋施工

（1）钢筋加工场按照施工总平面布置图进行布置，用脚手架钢管进行搭设。钢筋加工后用轮式棚车运输到现场绑扎。

（2）加工好钢筋分规格分类进行标识，防止运到现场混乱后影响施工时间。

（3）钢筋接头采用现场绑扎接头，绑扎搭接的接头按规范要求错开。

（4）板厚在400mm 内的双层钢筋，采用钢筋作马凳支撑上层钢筋，马凳间距1.2m～1.5m。板厚在400mm 以上的双层钢筋，采用型钢作固定架支撑上层钢筋，固定架支撑的间距设为1.5～2 m。

d、基础砼浇灌

（1）根据施工平面布置，以及满足工程施工需要，烟囱基础采用搅拌站搅拌的混凝土，混凝土罐车运送，混凝土泵车进行浇灌。

（2）烟囱为一圆形筒式基础，混凝土浇灌采用对称浇注，确保基础筒体的施工质量。具体是施工人员分为两个混凝土浇灌作业组分别从两个方向对称浇灌，并在基础的另一中心线上会合。

（3）基础底板的砼浇灌完后，确保基础吊模处的混凝土浇注质量，停2～3h，待基础环形梁的混凝土初凝后，再浇灌筒脚砼，浇灌人员同样从两个方向对称浇灌，浇灌层厚控制在300～400mm，插入式振动棒振捣到砼表面出现浮浆，砼不再沉落为止。

（4）砼浇灌完后，养护不少于7 天。

（5）在烟囱基础的吊模、模板转角处，施工缝处必须认真仔细振捣，不得碰撞模板、钢筋、铁件等。

（6）按下列规定浇注施工缝处混凝土

A 已浇注的混凝土，其抗压强度不应小于1.2N/mm2。

B 将已硬化的混凝土表面上，清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且无积水。

C 在浇注混凝土前，先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆。

D 混凝土细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。

e、基础土方回填

（1）在基础混凝土养护结束，模板拆除后，经建设单位、监理工程师验收并签发工程隐蔽通知单后进行基坑回填。

（2）烟囱基础回填土选用建设单位指定的回填土。回填土内无建筑垃圾等杂质并抽干基坑内的积水。

（3）回填土采用反铲挖土机装车，自卸汽车运输。基坑回填时对称填筑，分层回填严禁推土机直接推土回填，每层厚度不大于350mm，用蛙式打夯机夯打密实。

5.4.4.3、筒体滑模施工

筒体采用无竖井架附壁式滑模施工，利用施工筒壁和环梁时未拆除的脚手架，稍作改装，作为安装提升平台的支撑架，在这个位置安装无竖井架附壁式滑模施工结构体系。根据设计烟囱如有环形牛腿，在滑模施工到该位置，滑模施工停止，拆除滑模内模板，支设牛腿模板，安装楔形缝模板，并浇注该部位的混凝土。混凝土达到初凝后滑升操作平台组装滑模模板，并继续滑升，依次进行，直到烟囱顶部。

a、无竖井架附壁式滑模原理及特点

（1）工程滑模施工的工艺原理

工程滑模施工是用固定在提升门架横梁上的千斤顶作动力，以嵌固在钢筋砼筒壁结构中的支撑杆作传力杆，钢模板系统、悬挑外平台、悬挂操作台随着筒壁施工高度的变化而逐渐上升。

（2）工程滑模施工的结构特点

主要为内外悬挑操作平台与提升门架连成一个整体，在提升门架提升的同时内外悬挑操作平台一同提升，操作人员在内外悬挑平台上工作。

b、无竖井架滑模施工型钢操作平台的设置

操作平台由钢围圈、内框架、8 对辐射梁、鼓筒圈及斜拉杆、40mm厚木板组成，所有构件经过整修加工运送到现场，在工地组装焊接。组装时配合一台30t 吊车。辐射梁采用槽钢（槽钢的规格按照正式设计图的结构形式计算），每组两根平行设置，夹住提升门架内立腿槽钢，辐射梁槽钢和提升门架槽钢间留5mm 的间隙，可以保持相对转动。操作平台在滑模

期间的功能是堆放施工材料、浇灌砼和操作人员行走的施工功能平台。提升门架槽钢是固定筒壁模板的主要构件，提升门架槽钢上安装一块300×1500 的固定模板，提升门架槽钢间的模板由150×1500 的可卸式模板组装而成。

c、无竖井架滑模的垂直运输系统

筒壁的混凝土拌合料、衬砖、砂浆由操作平台的中心小井架和两个罐笼式吊斗，通过两根柔性钢索滑道，使用5t 电动卷扬机提升到操作平台上。在卷扬机处设置人工控制电铃，按钮设在操作平台上，井架顶部500mm处设置一限位开关。罐笼提升用地锚采用在烟囱基础四周的轴线相交四点处埋设铁件，焊接两根18#槽钢，并在罐笼停放位置埋设四个混凝土墩，在混凝土上埋设铁件与相交的槽钢焊接成一整体，利用钢丝绳做柔性滑道，地下用卷扬机做动力提升罐笼，在滑模操作平台的提升架上设置限位装置，保证罐笼提升的安全性，由罐笼作为施工人员及混凝土的提升设备。

工程中标后，再编制具体的详细设计。在井架上安装一个10t/m 的旋臂桅杆吊，所有的钢筋、机具等材料均由旋臂桅杆吊运到操作平台上。

d、无竖井架滑模施工的中心、平台扭转控制

筒体的中心控制采用在筒体中心的垂直十字线上，并在基础底板上埋设铁件作为中心标板，刻划中心点，利用激光经纬仪投测，检测筒体的中心偏差并进行纠偏。在钢爬梯的方向离筒体中心30m 或更远的位置（根据施工现场的具体情况而定）设一个固定标高、轴线控制点，固定点用砼浇注而成。在固定点对应的提升门架上做红色三角标记，施工时每天用经纬仪检查平台扭转情况并以纠正。

e、无竖井架滑模施工

（1）组装期

滑模系统在烟囱施工至+1.25m 位置时开始组装，滑升平台在组装完成后，经安全部门检查认可并签字确认后，方能进行滑升。在钢筋绑扎验收合格后，组装好滑模模板，安装双油路液压千斤顶，穿钢筋爬杆，焊接固定好钢筋爬杆，一切工作就绪后浇灌砼。砼浇灌每400mm 高为一浇灌层，砼由现场搭设的搅拌站拌和，利用轨道式手推车运输到罐笼内，由地下的卷扬机作为罐笼垂直提升装置并将罐笼提升到操作平台上，再由溜槽和手推车放入模板内，放砼的速度由操作人员控制。砼振捣方法同一般砼工程，但砼振捣时注意不能直接振捣钢筋和爬杆。

（2）试滑期

第一次滑模模板的砼浇灌满后，绑扎500mm 高一段筒体钢筋，爬杆加固完成，各个系统检查无误后，试提升滑模体系。限位卡设于50mm 高，开机运转油泵一分钟，操作人员各就各位观察千斤顶和模板移动情况，如果正常，继续运转油泵行程开关碰到限位卡后自动停机。观察10 分钟，操作人员检查结构情况，如果无异常，限位卡向上移动150mm 高，再次开机运转油泵提升碰到限位卡后自动停机，观察10 分钟。如果检查结构无异常情况，限位卡向上移动200mm 高，开机运转油泵提升到位。

（3）滑升期

第一次提升后，砼已出模400mm 高，用回弹仪试验砼的出模强度，验证施工现场砼小时凝期强度和实验室做的砼小时凝期强度的差离值，以便于滑模时控制和调整。由于在提升前已经绑扎了钢筋，因此提升到位后，

检查模板的中心偏差并调整，浇灌砼，再绑扎500mm 高钢筋，又开始提升。以后周而复始直施工到烟囱顶部。

（4）筒体滑模砼出模强度控制

砼的最佳出模强度设计为0.2～0.4Mpa。砼出模强度与水泥品种、外加剂种类和掺入量、砼的设计强度以及当日的环境温度有关，为了施工时便于操作人员掌握砼出模强度，根据筒体的砼设计强度，由化验室做砼小时凝期强度，此表仅供参考，当烟囱施工时根据当时周围的环境温度，再委托实验室做滑模出模强度测定表。

表2-1-2 筒体滑模砼小时凝期强度表

| 强度 小时 | 砼强度（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 32° | 34° | 36° |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.168 |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  | 0.168 | 0.191 | 0.219 |
| 5 |  |  |  |  | 0.170 | 0.183 | 0.212 | 0.246 | 0.285 |
| 5.5 |  | 0.165 | 0.179 | 0.194 | 0.211 | 0.228 | 0.269 | 0.316 | 0.371 |
| 6 | 0.183 | 0.2 | 0.219 | 0.239 | 0.261 | 0.285 | 0.34 | 0.405 | 0.483 |
| 6.5 | 0.22 | 0.242 | 0.267 | 0.293 | 0.323 | 0.355 | 0.43 |  |  |
| 7 | 0.265 | 0.293 | 0.325 | 0.36 | 0.399 | 0.443 |  |  |  |
| 8 | 0.382 | 0.43 | 0.483 | 0.544 |  |  |  |  |  |

备注：

1.表中的温度指的是砼搅拌好之后到砼滑出模板时这一段时间的平均温度。

2.表中的砼强度值只供参考，在正式施工之前，我们还将根据当时入库的水泥、矿渣微粉、粗骨料和细骨料由化验室做砼小时凝期强度。

f、烟囱筒体内衬施工

在烟囱滑升到顶部后，拆除一罐笼及下降提升架，并在烟囱顶部设置两根槽钢天梁，作为提升内衬操作平台的提升装置，组装内衬砌筑操作平台。内衬操作平台主要作为砌筑操作人员及内衬材料堆放的平台。平台按照荷载为5t 进行设计，在操作平台组装完成后，进行安全、技术方面的检查确认并进行平台荷载实验以及稳定性实验。实验的组装平台满足规定的安全系数后，进行烟囱内衬砌筑施工。

烟囱内衬为机红砖，施工时，由4～6 个工人站在内吊组装平台上施工，衬砖材料由罐笼提升到平台上放置，对称放置确保平台的稳定，保证内吊平台的安全。内衬砌筑按设计要求和《烟囱工程施工及验收规范》

GBJ-78-85 执行。中标后，我单位将编制详细的烟囱内衬施工方案。

g、钢爬梯和避雷装置的安装

钢爬梯和避雷装置随着筒体的进程安装，当出模砼的筒体高度能够安装一段钢爬梯时，就安排安装。钢爬梯的埋设件中心控制用经纬仪投点，控制点画在辐射梁上，再从辐射梁上反点到模板上安装爬梯预埋件。

h、信号钢平台的安装

信号钢平台的预埋件在筒体施工到位后，用水平仪在水准控制点将标高反测到操作平台的一根门架上，再从操作平台上反点到外筒壁相应位置，用钢尺沿筒体量出筒体的实际周长，将筒体该位置周长等分后刻出预埋件中心线，安装预埋件。

操作平台提升高出这一段筒体后（高度控制在1000mm 左右），利用外吊篮安装信号钢平台

i、航空标志和防腐漆的施工

筒体施工全部完成后，利用罐笼把滑升模板体系全部拆除，制作简易吊篮，起重机械用1t 电动卷扬机，天滑轮固定在辐射梁上，操作人员利用吊篮涂刷航空标志和防腐漆，每圈分4 次涂刷完。涂刷完的要领是涂刷从上到下进行，防止油漆滴落造成二次污染。

j、滑升操作平台系统拆除

拆除前编制详细的平台系统拆除作业设计，经安全部门审批后方可实施。

k、安装辅助工具梁

航空标志和防腐漆的施工完后，利用罐笼把两根长5.00m 的18 号工字钢背到筒顶安装在砼筒顶的预埋铁件上，在平台的上面夹在井架的两侧，两根长2.5m 的16 号工字钢夹在井架的另两侧，安装在18 号工字钢上。这些准备工作作好后，拆除辐射梁上的安全栏杆、木板等零星杆件，用罐笼放下。

l．拆卸抱杆

在抱杆对应的两根辐射梁上离外筒壁800mm 处绑扎一根φ48 的钢管，抱杆的吊钩收回到杆端，松开抱杆后背绳把抱杆上端放到φ48 的钢管上，用8 号铁线把钢丝绳和抱杆捆在一起，上、中、下捆三点，同时捆上一根揽风绳，这时在抱杆下面的井架腹杆上捆一只开口滑子，钢丝绳放入滑子中，这时后背绳往上代力，拆卸抱杆底座插销，松掉后背绳，命令小卷扬机运转，把抱杆放下，地面人员用揽风绳控制抱杆的位置，不要碰击筒壁。

m．拆卸井字架

罐笼放到底，用4 个3t 倒链上端挂在18 号工字钢梁上，下端挂在井字架上，暂时不吃力。再用一个3t 倒链在辐射梁下锁住主卷扬机钢丝绳，把天梁移到平台上，拆除井字架上端完成后，松开井字架与辐射梁的连接螺栓，4 个3t 倒链同时下放井字架，使井字架低于18 号工字钢梁，安装天梁，罐笼提升把下半段井字架放下，在地下拆除。

n、拆卸辐射梁和辅助梁

用两根3m 长杉杆做成两步搭，把拆卸的辐射梁一根一根的放下，用一根3m 长杉杆捆在直爬梯上做成独脚抱杆，把辅助梁放下。

## 钢结构制作

本工程中钢结构制作内容包括：机焦两侧操作平台、通廊钢桁架等。

5.5.1 施工准备

1）技术准备

（1）图纸自审、会审

（2）编制制作方案和工艺规程以及大件运输方案

（3）进行技术交底

2）材料准备

（1）编制材料预算

（2）选择和评审供应商

（3）进行进货检验

3）依据本项目施工进度网络计划制定钢结构加工计划，落实任务分工。

5.5.2 钢结构制作施工

1）钢结构构件车间制作

2）主要施工工艺要点

（1）放样：

（2）号料：号料前应核对钢材质保书，按规定记录所号另部件材质、炉号、批号，并应清除钢材表面油污、泥土等脏物，检查钢材表面质量，对超差部分进行矫正。号料要留有切割余量。

（3）切割：钢板边缘及坡口半自动切割机。

（4）钢材平整及矫正：钢材拼接必须要矫正平直。

（5）组装：组装时使用合适的卡具及支撑，吊车梁、焊接H 型钢、T型钢采用H 型钢组立机组装，组装点固定后应检查整体几何尺寸，构件组装完毕即用钢印编号。

（6）桁架、屋架必须按设计要求或规范规定起拱。

（7）焊接：施工前编制焊接工艺，焊工应根据焊接工艺要求施焊。吊车梁、焊接H 型钢、T 型钢采用自动焊机进行焊接，其余构件能采用自动焊的均采用自动焊，焊缝质量等级应符合设计规定。

（10）除锈和涂装：等级为Sa2.5 级，该工序在制作质量检验合格后进行 ，除锈合格后，除高强螺栓摩擦面外，对构件进行涂装并在构件上编号标识，大型构件还要标明重量、重心位置和定位标记。

3）焊接材料

（1）焊接材料的选择必须符合设计图纸和有关技术要求，当设计无要求时，一般焊接材料的选择可参照下表:

| 钢材强度等级 σs（Mpa） |  | 钢 | 号 | 手弧焊 |  | 埋弧焊 |  | CO2 气体保护焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 焊条 | 焊丝 |  | 焊剂 |  |
| Q235B |  | Q235B |  | E4301 | H08A |  |  | H10MnSi |
|  |  | Q235 |  | E4303 | H08MnA |  | HJ431 | H08Mn2Si |
| Q345B |  | 16Mn |  | E5016 | H08MnA |  | HJ431 | H08Mn2Si |

（2）焊接前焊条焊剂必须按规定烘干。焊条放在保温箱内见下表：

| 名 |  | 称 | 烘干温度 | 烘干时间（h） | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊条 | 酸性焊条 |  | 100～150 | 1-2 | 恒温箱储温度80-100℃ |  |
|  | 碱性焊条 |  | 300～400 | 1-2 |  |  |
| 焊剂 | HJ431 |  | 250 | 2 |  |  |

焊条烘干时，必须防止将焊条突然放进高温烘箱内，或从主温箱中突然取出冷却，以防止焊条因骤热或骤冷而产生药皮开裂、脱皮现象。

## 钢结构涂装

（1） 钢结构组装焊接合格后，除锈达到Sa＝2.5 级，完成后必须经过专职检查人员检查确认合格后，方可喷刷底漆。底漆喷刷后，由专职检查人员检查底漆的漆膜厚度是否达到设计要求。待底漆干后，方可喷刷中漆和面漆。面漆干后由专职检查人员检查漆膜厚度是否达到设计要求。

（2） 各涂装材料的品种规格，应符合设计要求。其技术条件应符合国家及冶金行业现行有关标准的规定。

（3） 涂料的存放和保管要有专人负责，按易燃品进行管理。

（4） 涂装环境温度应符合涂料产品说明书的规定，无规定时，环境温度宜在5～35oC 之间，相对湿度不应大于85%。涂装后4 小时内不得淋雨。

（5） 涂料使用前应搅拌均匀，配好的涂料应当天用完，涂装时不得任意添加稀释剂。

（6） 涂层厚度应符合设计要求。涂层均匀饱满，不得漏涂、误涂，表面不应有起泡、脱皮、明显皱皮、流坠等缺陷。

（7） 面漆的颜色应符合设计要求。前一涂层干燥后方可涂下一道涂层。当漆膜局部损伤时，清理损伤的漆膜，按原涂装工艺进行补涂。最后一道面漆结构安装完后涂刷。

## 炉体砌筑工程

1、筑炉大棚

焦炉大棚是焦炉砌筑施工的防护工程。应根据焦炉结构、砌筑和安装的需要布置。钢管支柱轻钢骨架、螺丝连接，基础预埋地脚螺栓与柱脚板固定，钢瓦维护，内设碘钨灯照明，外设钢性缆风绳，花篮螺丝调节固定。应在砌筑前完成。在大棚机焦两侧各设双排脚手架以供人行使用，简易行车水平垂直运输，另设上人马道。

耐火砖库全部由架管支设，扣件连接，瓦覆盖，以做到防雨、防潮。耐火材料应分类按施工顺序挂牌堆放，粘土砖、高铝砖可堆放在露天，但应有临时防护设施。

2、筑炉工程概况

焦炉施工是一项复杂的系统工程，施工人员必须充分了解焦炉的结构特点、生产工艺流程，才能合理组织施工，有效加快施工进度。施工单位进行焦炉施工，要有一大批对焦炉施工重点和难点了如指掌的管理人员及熟练操作工人，并拥有各种性能优良，适于焦炉施工特点的机械器具，制定切实可行的工期保证措施，才能保证工程总工期的实现。

一座50 孔焦炉砌砖量（砖型214 种）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅砖 | 吨 | 4600 |
| 2 | 粘土砖(含格子砖) | 吨 | 2950 |
| 3 | 高铝砖 | 吨 | 63 |
| 4 | 隔热砖 | 吨 | 155 |
| 5 | 红砖 | 吨 | 560 |
| 6 | 硅酸铝纤维砖 | 块 | 8200 |

2．1 组织管理保证

选派优秀施工管理人员进行工程项目管理，建立项目经理负责下的三级项目管理体制，并根据焦炉砌筑施工特点，制定合理的管理方法，对焦炉施工技术、质量、安全、经济、物资供应、现场文明等各项工作的管理落实到人。各工段工长、技术员分工明确，责任落实，从制度上保证各项工作进行有序管理。

2．2 技术准备保证

开工前进行图纸会审，根据以往同类型焦炉的砌筑特点，进一步了解该焦炉的生产工艺特点及对筑炉要求。编制详细的施工组织设计及施工作业设计，并针对施工中的重点和难点，制定具体的解决措施，做到技术上先进，施工中可行，经济上合理。同时，针对焦炉具有代表性的部位进行提前预砌筑，并根据预砌筑结果，会同甲方、监理、设计等部门共同协商解决预砌筑中发现的问题。

2．3 劳动力、机械保证

2.3.1 劳动力保证：69 名技术熟练的筑炉操作工，技术精通的木工、起重工、叉车司机。

2.3.2 机械保证：要严格按施工机具计划表，配备各种机械，所有机械性能良好，要专人负责管理。

2．4 物资保证

根据焦炉施工耐材生产周期长，质量要求高等特点，抓好耐材包装、运输、检验、保护等各个主要环节，将耐材损耗降低到最低点。焦炉砌筑需要辅材数量、品种多，应设置专人对其进行管理，按照施工方案的要求编制详细的制作计划提前加工，保证焦炉施工时正常供应。

2．5 网络计划管理保证

根据工程总进度要求，编制合理的网络计划，并在工程施工中实行动态管理，针对关键线路和关键节点设置考核点，责任落实到人，严格审核，确保施工进度如期实现。

2．6 施工质量管理保证

针对焦炉砌筑施工特点，建立自检、互检、专检的三级质量检查制度，并通过“五工序控制”、“五化管理”等手段，严格进行焦炉全过程施工控制，保证筑炉施工质量一次成优，避免返工造成工期浪费。完善的检测手段，严格的质保资料检查体系能保证软件资料与工程实体质量同步，确保上、下工序顺利衔接。

2．7 施工安全管理保证

建立完善的安全管理体系，设立安全员，落实各项安全责任，及时发现并解决施工中存在的安全隐患。针对筑炉施工不同阶段对工人进行详细的安全技术交底，杜绝重大安全事故发生，确保工程建设安全顺利地进行。

2．8 文明施工管理保证

制定严格的现场文明施工制度，派专人随时清扫焦炉现场，保持施工现场干净、整洁。制定合理的施工顺序，调配好每天的进砖、进料计划，保证现场忙而不乱，各种材料堆放有序，确保每天工作按期完成。

3、施工组织安排

焦炉砌筑劳动力安排表(见焦炉砌筑劳动力安排表)

焦炉（包括烟道）砌筑劳动力安排表

| 项目 | 工 种 人数 | 筑 炉 工 | 砌筑 配合 | 挂钩指挥 | 测量放线 | 搅拌工 | 机运工 | 起重工 | 电 工 | 铲车司机 | 汽车司机 | 保 卫 | 质检员 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦炉砌筑人员 |  | 55 | 45 | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 132 |
| 保护板 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 |
| 加工房 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 合 计 |  | 69 | 45 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 160 |

2.劳动力安排说明：

①保护板和炉门可在施工间隙施工。

②焦炉共设5 组，每组10 人，再设5 个班长。焦炉砌筑时，筑炉工总计55 人。

③根据劳动强度适当增加一定的人数。

4、施工准备

1.技术准备

1.1 图纸会审

1.1.1 组织技术人员进行施工图纸审查，并根据审查情况向设计院提出设计疑难解答。

1.1.2 检查筑炉施工图纸与设备安装及土建配合图纸，在尺寸和标高等方面是否相符。

1.1.3 检查施工图纸与其说明在内容上是否一致，施工图纸各组成部分间有无矛盾和错误。

1.2 耐材、辅材加工计划

根据方案制定的工期情况，提出合理的耐材、辅材供应计划及加工砖加工计划。

1.3 工程技术交底工作

根据施工组织设计进行施工技术交底，包括：书面交底、口头交底和现场操作交底，采用自上而下逐级进行交底。

2.预砌筑

2.1 预砌筑的目的

为了保证焦炉的砌筑质量，在正式砌筑焦炉之前，应对各部位进行预砌筑。避免因设计及砖的公差问题而造成返工，对蓄热室、斜道、炭化室的有代表性的砖层和炉顶的复杂部位进行预砌筑，砌筑部位要具有代表性。

2.1.1 检验设计是否合理及其正确性。

2.1.2 找出砖的公差及材料本身的材质是否有问题并提出解决办法。

2.1.3 选择更佳的施工方式和施工顺序。

2.1.4 确定加工砖的尺寸和位置，充分考虑加工砖的合理性及可行性。

2.1.5 检验砖缝、膨胀缝的位置尺寸是否在允许范围内， 并了解是否根据材料的公差而可调，并提供可调的方法和依据。

2.1.6 选择清扫保护的方法及措施。

2.1.7 检验泥浆的施工性能。

2.2 预砌筑的场地

要求由甲方提供一块长20m，宽10m，标高偏差不大于5mm 的混凝土地坪或红砖抹灰找平地坪，其场地必须防雨。

2.3 预砌筑的部位

预砌筑必须全面反映焦炉的结构特点，各部位预砌筑必须反映该部位的整体结构。

5、炉体砌筑

（一）泥浆搅拌

1.焦炉砌筑应采用成品火泥，配合比实验确定，经过有关单位同意后方可使用。

2.砌筑灰浆必须搅拌均匀，有结块的火泥在搅拌前用2mm 的筛子过筛。

3.已经调制好的泥浆在使用过程中，不能任意加水和其他添加剂。

4.有水玻璃及水泥的泥浆，应在使用前一小时内调制。泥浆结块后禁止使用。

5.机械、工具盛放不同泥浆时，不得混用。

（二）材料运输

1.夜间上砖时，设专人指挥，按上砖小票，把砖运至指定的位置，运输中，要有良好的防护装置。

2.砖上炉后，应整齐、平稳、合理的堆放在保护板上。严禁直接 摆在砖墙上。以防损坏砌体。

3.堆放好的砖经专人检查验收后，把尚缺的砖号、数量写在上砖小票上，以备白天找零补差。

4.严禁穿带有铁钉的皮鞋上炉作业。

5.白天上灰补砖，设专人统一指挥，合理安排先后次序，穿插进行，以免影响正常砌筑。

（三）中心线、标高的测设与检查

1.砌砖开始前，应在水平标板上，刻画炭化室中心线及各墙的宽度线。在垂直线杆上，刻画各砖层的标高线。

2.垂直标杆每隔两个炭化室安设一个，垂直标杆与水平板共2 层。第一层在基础平台滑动层的水平面上，第二层在燃烧室保护板底座砖面上。

3.标板与标杆的接点严密牢固，使用过程中，经常检查校正。

4.划线定位应使用精密的经纬仪，水平仪，校正过的钢卷尺准确的进行，并在砌筑过程中经常检查。

5.砌砖过程中，下列部位应编制标高平面图。

⑴基础平台表面滑动层下表面。

⑵蓄热室墙顶面。

⑶炭化室底。

⑷炭化室顶。

⑸炉顶表面层。

6.标高平面图上测量点的布置：沿炭化室或燃烧室中心线在机焦距炉头400-500mm 处各一点，机中、焦中各一点，共五点组成，各点应注明与设计标高的差值。

（四）砌砖的一般规定

1.为避免基础受力不均，焦炉应均衡砌筑，其相邻墙的高度差不得超过1.2m，全炉最高与最低点的高度差不得超过2.4m。

2.砌筑炉体各部位第一层以前，应根据设计所规定的砖号、砖数和砖的位置进行干排验缝。

3.砌筑时应先砌炉头，后砌炉墙，悬挂准线进行。

4.焦炉砌筑必须在+5℃的温度以上方可施工。

5.不得在砌体上砍凿砖，砖的加工面不宜朝向工作面和膨胀缝面。

6.砌筑时，应注意清扫砖的接触面，并可用水稍微湿润后再进行砌筑，必须留槎时，应留成斜茬。

砌筑焦炉采用双面打灰挤浆法，对无法用挤浆法砌筑的砖，必须加强勾缝工作。

所有外露的砖缝，应严密并勾缝，各部位隐蔽砖缝的填缝及勾缝应逐层进行，当天的缝当天勾，勾完的砖缝应表面光滑、严密。

构成膨胀缝的砌体表面应平直，除填充物不应有其他杂物，6mm 以下的胀缝填充马粪纸，6mm 以上的胀缝填充发泡苯乙烯泡沫板，填充物应预先加工好。

两膨胀缝之间的滑动缝应按规定的宽度预先加工好，铺设时，应把整个滑动缝全部盖上。

露在炉体正面的膨胀缝应用石棉绳填紧，填充深度15-20mm。

砌砖时，只准用木棰（或胶棰）校正刚砌的砖层，如有其他问题，必须经有关单位研究，酌情处理。

（五）蓄热室砌筑

1.滑动层的铺设

（1）在铺设炉底滑动层以前，必须完成基础平台、红砖上表面的测放、修整工作。

（2）河沙、滑动层应在砌砖时随砌随铺，禁止大面积预先铺设。

（3）铺设时，先铺一层河沙，后铺一层石油沥青油纸，再打灰砌筑。应防止泥浆掉入滑动缝内。

2 .蓄热室墙砌筑

(1)所有标板、线杆的划线及正面线悬挂工作，经过检查合 格后方可砌筑。

(2)砌筑时，先砌筑有线杆的炉头，然后挂线砌筑其他炉头。为防止炉头移动，应一次砌筑几层。留成阶梯式茬子，墙身应按炉头双侧挂线接茬砌筑。

(3)砌好的炉头，应严防碰撞，每班前应按正面线和中心线详细复查炉头的位置是否移动。

(4)在砌墙时，应随时检查墙面的平整度，墙顶标高和相邻墙的标高差。

(5)砌煤气管砖时，应按垂直标杆上的砖层线，先砌两侧炉头部位的第一块管砖，然后挂线，经串线检查后，以此为准线砌筑。

(6)每砌一块管砖，就应用专业工具自下而上将多余灰浆提出，每天砌筑完后，设专人自上而下将多余灰浆透入地下室，清扫干净管砖孔。砌蓄热室墙时，不准扭动煤气管砖。墙和煤气管砖的灰缝要严密饱满。

3.小烟道衬砖、箅子砖和格子砖的砌放

(1)中心隔墙在蓄热室墙砌满一步架高度后进行。砌筑时，应注意膨胀缝和滑动缝的铺设。

(2)小烟道衬砖应从中心隔墙向两侧砌筑，木支撑支设，防止衬砖的弯斜和扭曲。

(3)篦子砖的砌筑，应随即清除砖下挤出的泥浆。同时，拆除木支撑。

(4)篦子砖砌筑前，应干排验缝，按设计要求，准确排列砖的位置。

(5)装放格子砖前，应在蓄热室墙上划出靠中心隔墙及封墙之间的控制线。

(6)蓄热室内吹风清扫后，铺第一层格子砖，格子砖应位置准确、稳固、退台砌放。

(7)各别格子砖放置不平稳时，可用马粪纸垫平。

(8)每个蓄热室放完格子砖经检查合格后，随即砌筑封墙。

（六）斜道砌筑

1.斜道砌筑前，应放出各斜道口的位置并将其精确的划在蓄热室墙的砖面上。

2.斜道的位置应砌筑准确，分层砌筑，逐层清扫勾缝，经检验合格后，才允许砌筑上一层。

3.斜道口的内表面应保持平整，至多每砌两层检查各口的中心距离，断面尺寸是否准确。

4.斜道各层的标高应平整一致，膨胀缝及滑动缝的铺设位置准确，整齐清洁。

5.斜道的煤气管砖，砌筑清扫与蓄热室管砖砌筑的方法相同。

6.斜道炉头中心线应每两层按燃烧室中心线找正一次。

（七）燃烧室砌筑

1.斜道顶（炭化室底）检验合格，标杆及标板上的位置刻画好后，依次开始砌筑。

2.开始砌筑时，干排验缝，头层砖上下随线，打好基础，准确砌筑。

3.燃烧室砌筑以炉头为标准挂准线，各砖层下随砖棱，上随准线进行砌筑。

4.燃烧室下循环孔砌完后，应随即进行管砖口的封闭，然后覆盖保护立火道。

5.燃烧室炉头高铝砖为直缝结构，为砌筑成一整体，每隔四层，用麻丝连接加固。

6.燃烧室砌筑倒架及换砖处，容易出现扭曲及错台，应特别注意此部位的施工。炭化室墙面上下层间，不允许有错台。

7.砌筑时应挂准线，逐层串线，保持墙面平滑，不得产生与推焦逆向的错台。个别非逆向错台不得大于1mm。

8.墙的平整度、灰浆饱满度、垂直度及相邻墙的标高差，应随时检查，随即纠正。

9.立火道及看火孔内侧的砖缝，应在每天下班前全部勾完。

10.上循环孔砌筑完，燃烧室过顶前，彻底清扫立火道内壁，取出保护板及大块杂物。

11.燃烧室过顶砖应随砌随即清除下部挤出的泥浆。

12.看火孔的位置及孔径（断面尺寸）应常用标板校正。

13.炭化室封顶前，进行全墙面的测量检查工作并做好记录。

14.炉端墙的30mm 膨胀缝，应预放两根钢丝绳，清扫胀缝用。

(八)炉顶砌筑

1.炭化室过顶砖砌筑前，应先将各装煤孔及上升孔的中心线和宽度位置划在燃烧室墙面上。

2.过顶砖应先按设计位置倒放在炭化室顶上，有横断裂纹不得使用。砌筑时，大头朝下，当因砖的宽度过大砌不下时，可在每两个装煤孔之间反砌2-3 块。

3.顶盖以上的装煤孔，上升管孔座及看火孔等必须各作为一个砌砖段，一次砌筑到顶。

4.砌筑看火孔时，严防砖及大杂物掉入立火道内。

5.砌筑拉条沟时应同时将上升管砖及装煤孔两侧拉条用的铁套同时砌入。

6.装煤车轨道下的粘土砖墙应 按设计位置正确砌筑并一次砌筑到位。

7.炉顶大坑中，砌体应逐块整齐砌筑，灰浆可适当利用部分废火泥。但砌筑时，灰浆要饱满，不得用灌浆的方法砌筑红砖和隔热砖。炉顶缸砖砌筑应密实平整，认真勾缝。

8.干燥孔的塞子砖应预先检查，使其适合于烘炉孔，且有2-3mm 的间隙。

9.看火孔吹风清扫完，在甲方及设计单位的配合下，安放调节砖，调节砖的位置应按要求放置准确无误。

(九)烘炉前后的工作

1.烘炉前炉体吹风清扫干净，发现缺陷及时修补。

2.下列部位砌体的砖缝，应在砌完炉体后进行全面检查，对有缺陷的灰缝进行二次勾缝。

（1）炭化室墙面和地面。

（2）燃烧室炉头。

（3）沿炉体机、焦侧外露部分。

（4）装煤孔、上升管孔机看火孔内壁砖缝。

（5）斜道正面。

（6）斜道口内用手可以勾到的砖缝。

（7）蓄热室和小烟道的炉头正面。

3.勾缝采用原浆勾缝，可先用水湿润后勾成平缝。勾缝要达到灰缝表面光滑、平整和坚实。

4.炉门框和保护板的上部缝隙应设防水装置。

5.火床、临时缝墙与固体烘炉小灶全部施工完毕。

6.各部位的密封精整全部完成。

7.正面外露胀缝应用石棉绳封闭好。

8.炉端墙的胀缝清扫干净后，外表塞石棉绳。深度为15-20mm，外用耐火泥浆密封。

9.火床底部用沙干铺，铺设应均匀平整，厚度一致。

10.砌筑工作大棚，在烘炉温度达300℃时拆除。

11.同一炭化室的机焦干燥床和临时封墙不得同时拆除。

12.保护板和炉头的灌浆孔工作分三段进行，每段间隔时不得少于4小时。

## 安装工程

5.8.1.护炉铁件安装

焦炉护炉铁件包括炉柱、保护板、纵横拉条、弹簧、炉门框等，吊装采用两台16T 汽车起重机或一台16T 和一台25T 汽车起重机，分别置于机、焦两侧，同步进行吊装作业。此种吊装方法灵活方便，机动性强，而且安全可靠。

1、保护板安装

焦炉基础与砌体复检合格后，首先安装保护板。

保护板是护炉铁件中的主要部件，是直接将保护性压力均匀地传递给砌体的铁件。保护板与炉肩之间垫以石棉绳，石棉绳即起传递压力又起密封作用。

安装保护板前，在保护板内侧焊接铁丝钩（8#铁线即可），增强内侧的耐火灰浆的强度。石棉绳的粘接位置要正确，斜接头位置不准在两相邻保护板对接处，用粘接剂和胶带粘接在保护板上。

安装保护板时，采用 Π型卡具和临时拉条对保护板加压，不得用其他方法。保护板与砌体的压紧程度从保护板与炉肩之间隙判断，以3—12mm 为宜；图中尺寸a 力求相等；保护板中心应与燃烧室中心重合，极限偏差3mm；相邻保护板之间隙大于5mm；磨板面高差不大于2mm。

2、 炉柱安装

炉柱安装前，应检查其长度及各连接孔的位置的正确性；检查其柱身挠曲矢高，不应超过5mm。

炉柱安装前，应将蓄热室小保护板点焊在炉柱上，炉柱加压时将此点焊割掉。

炉柱立起之后，调整其中心。使炉柱、保护板、燃烧室三者中心相吻合，极限偏差不超过3mm。

炉柱底板面与垫板之间涂以润滑脂，地脚螺栓不宜过度拧紧，当炉体受热膨胀时，炉柱可向外滑移。炉柱中心和标高调整好之后，可安装上、下横拉条，固定炉柱。

炉柱安装精度表（mm） 表NT7－10

|  | 炉组方向 | 炉长方向 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ＋6 |
| 上部 | ±7 |  |
|  |  | -12 |
|  |  | +7 |
| 中部 | ±5 |  |
|  |  | 0 |
|  |  | +5 |
| 下部 | ±3 |  |
|  |  | 0 |

3、 横拉条安装

焦炉的炉顶和炉底均设有拉条，其作用是拉紧炉柱。上部横拉条每对炉柱由两根组成，置于拉条沟内；下部横拉条每根炉柱用一根，其一端固定在基础顶板的边梁上，另一端通过弹簧压紧炉柱。纵拉条共四根，置于炉顶横拉条之上。

纵、横拉条安装前，应根据弹簧制造厂交付的压缩记录，按负荷编组。弹簧编组方法是在同类弹簧中使用压力范围的累计压缩量在±1mm 的分类组合，配套编成弹簧组。编组后妥善管理。

纵横拉条安装时，中间垫以木块，减少其下挠度。

纵拉条两端固定于抵抗墙上，固定端无横向膨胀，当炉体横向膨胀结束后，纵拉条则落入沟槽内，故在冷态下安装时，要检查其位置是否符合炉体膨胀值的要求。弹簧在冷态下加压，严格执行设计规定。弹簧加压后，炉柱弯曲度不应超过15mm，并做出记录。

4、 炉门框安装

炉柱加压后进行炉门框安装。

炉门框安装在相邻两块保护板上，并压在保护板上。炉门框与保护板接触部位垫以SY-28Φ25 石棉绳。因此，要求两块保护板接口处应保持在同一平面，上下错位不应超过1mm；炉门框与保护板内侧面的错位应左右相等，炉门框边缘不应凸出保护板之内边缘。

调整炉门框中心线与炭化室中心线相重合，极限偏为2mm；垂直度公差为4mm。

炉门框与保护板间的各层石棉绳应将接头错开，采用斜接，全周长要压紧塞实。进行加压与紧固过程中应防止炉门框变形。加压后的间隙不得大于3mm。

磨板面应保持水平，水平度公差为2mm，且磨板面低于炭化室 7-10mm。

5、炉门安装

炉门框、炉门安装前应进行合套检查，检查炉门刀刃的平直度，与炉门框结合严密。合格后编号。待烘炉结束，拆除烘炉小灶及封墙后，利用推焦机、拦焦机分别安装机、焦两侧的炉门。

6、 他附属设备安装

在焦炉端台的中层设有炉门修理站，推焦杆和平煤更换站，在炉端台外侧设有10t 电动葫芦。

交换装置安装

⑴ 交换传动系统安装

液压传动装置安装，执行YBJ202——85《冶金机械设备安装工程施工及验收规范 液压、风动和润滑系统》的规定。强度试验压力为系统的工作压力。油缸与前后链轮的中心线极限偏差为±3mm，行程余量宜两端对称。各废气拉条的支撑滑轮应位于同一中心线上，极限偏差为±3mm；滑轮标高一致，极限偏差为±5mm。拉条行程极限偏差为±10mm。拉条上的滑块在搬把中滑动应灵活。

⑵ 空气废气交换开闭器安装

空气废气交换开闭器安装前应进行严密性试验。空气盖的严密性，用0.05mm 塞尺插入盖间，塞尺不入为合格。废气铊的严密性试验，在铊盘上40mm 深的水，无渗漏为合格。煤气铊的严密性试验，以450mm 水柱高的空气压力进行试验，5 分钟后下降不超过150mm 为合格。

废气开闭器纵向中心线极限偏差为±3mm；横向中心线与小烟道中心线对正；水平度偏差为1/1000；标高偏差为±5mm。

烟道翻板安装

⑴ 安装时，应保持垂直，转动灵活。

⑵ 翻板与两侧墙面间隙为50mm，与底部地面间隙，分烟道为50mm，总烟道为150mm。

⑶ 翻板的实际开度与顶部刻度盘应一致，应进行全开试验。密封盖板应严密。

5.8.2.备煤及筛焦设备安装

备煤工段主要由煤场、受煤坑、转运站、配煤仓、粉碎机室及皮带通廊等设施组成。用以原煤的输送、称量、破碎等任务，最后到达焦炉煤塔供炼焦使用，设备安装主要包括：固定式带式输送机、往复式给料机、反击式破碎机、电子皮带秤、永磁除铁器等设备的安装及溜槽非标件的制作安装。

筛焦工段主要由晾焦台、皮带通廊、筛焦楼等设施组成，用于焦碳的运输和筛分。设备安装主要包括：固定式带式输送机、刮板放焦机、双层圆形震动筛、永磁除铁器、5t 电动葫芦、1t 手动单轨行车等设备安装及溜槽非标件的制作安装。

1.施工及验收规范

（1）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98

（2）《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98

（3）《粉碎和粉磨设备安装工程施工及验收规范》GB50276-98

2．主要施工方法及措施

2.1 基础验收及处理

a、基础表面、地脚螺栓孔应清理干净，混凝土浇灌模框应去除。检查基础外观，确认混凝土无裂纹、蜂窝、空洞和夹杂物等影响基础强度的缺陷。

b、核对基础图各位置尺寸是否与设备相符。按基础图检查各部位尺寸，主要包括：外形尺寸，地脚螺栓预埋套管的位置尺寸，基础上预留孔的位置、形状、大小，孔中心线的垂直度及孔内表面的质量等。

c、为使安装后施工的二次灌浆层混凝土与基础结合牢固，需铲凿基础的安装表面，以除去该表面层的翻沫层，并使之粗糙。

d、经铲凿后的基础表面应该是水平粗糙的，并吹去灰尘，清除混凝土的缝隙。

2.2 垫铁位置设置及数量

a、每个地脚螺栓的近旁至少应有一个垫铁组；

b、垫铁组在放置平稳和不影响二次灌浆的情况下，应尽量靠近地脚螺栓和主要受力部位；

c、直接放置垫铁的混凝土基础面应进行研磨，其与垫铁接触面的接触点应均匀分布且接触面不小于75% ；

d、每一垫铁组应尽量减少垫铁的块数，一般不宜超过5 块。平垫铁组中，最厚的垫铁应放在下面，最薄的垫铁应放在中间；

e、相邻两垫铁组的距离，一般应为500～1000mm，重要设备为500mm，否则中间应增加一组垫铁。

f、螺栓调整垫铁的螺纹和调整块滑动面上应该涂以耐水润滑脂。

g、设备找平找正后，每一垫铁组应符合下列要求：

①每一垫铁组应放置整齐，垫铁组伸入设备底座底面的深度应超过地脚螺栓；

②垫铁在设备找正后，应露出设备底座外缘：平垫铁组宜露出设备底座外缘10～30mm；斜垫铁为10～50mm。

③每一垫铁组均应备压紧，压紧程度可用手锤轻击垫铁，根据响声凭经验检查；

④设备调整找正后，钢垫铁组的各垫铁应相互点焊牢固，但不得与设备底座点焊。

⑤垫铁总厚度一般为30～70mm。

⑥承受主要负荷的垫铁组应使用成对斜垫铁，不承受主要负荷的垫铁组，可使用单块斜垫铁，斜垫铁下面应有平垫铁。

2.3 设备初平及精平

2.3.1 设备初平的工作内容包括设备的找正与找平，即找中心、找标高、找水平的操作。

1）选择设备初调基准面和测点的原则是选用最能保证设备工作精度的主要加工面。

2）设备找正时，如有偏差应进行调整。一般设备可用千斤顶或大锤敲击垫铁，也可用倒链，花篮螺栓、拨正器等工具进行调整。

3）用斜铁调整，调整斜垫铁将设备升降以达到设备水平；用螺栓调整垫铁：机体较轻且精密的设备，可使用螺栓调整垫铁进行调整。

2.3.2 设备精平包括设备水平度检测、垂直度检测、直线度检测、平行度检测、同轴度测量、跳动的检测。

1）设备初平时，水平度已经进行测量与调整，设备精平时要作最后一次检测，以确保设备的安装精度，检测时在精加工面上放水平仪直接测量。

2）垂直度检测可用水平仪直接测量或 经纬仪测量，最常用且精度要求不高可用吊线坠测量。

3）直线度测量可用平尺靠在设备上，用塞尺测得最大值即为水平面直线度偏差。对精度要求不高的机件可采用拉线并用直尺测量。

4）平行度检测可用内千分尺测量。

表1 一般机械设备安装精度（mm）

| 设备位置情况 | 纵、横向中心线、标高极限偏 | 水平度或铅垂度 |
| --- | --- | --- |
|  | 差（㎜） | 公差 |
| 单独布置的设备 | ±10 | 1/1000 |
| 与其它设备有机 |  |  |
| 械上 的衔接关系的设备 | ±2 | 0.5/1000 |

2.4.联轴器找同心度

本工段皮带机驱动装置等设备安装时需找联轴器同心度。联轴器找同心度，应根据设备安装精度的要求及联轴器的不同型式，采用不同的方法进行测量。

1）用钢板尺、塞尺测量时，可不转动联轴器，将钢板尺紧靠联轴器边缘事先标记好的四个点上，用塞尺测量其轴向间隙，四次量值均应符合有关规定的要求。

1） 用百分表检测联轴器同心度时，应将两半联轴器A 和B 装设专用卡具，并临时相互联结，在径向和轴向均装设百分表进行测量。测量时，以A 或B 端轴的中心线作基准，找另一端的同轴度，A 和B 一起转动，以顶点为始点（百分表调一定值），每转90°在每个位置上测量两个联轴器的径向读数a 和轴向读数b 如图所示：

2.5 设备二次灌浆

2.5.1 二次灌浆前准备

1）检查并记录垫铁的规格、组数和布置情况，每组垫铁是否符合规定，是否排列整齐，用手锤轻敲垫板检查是否接触紧密，有无松动现象。检查各地脚螺栓紧度是否一致，每个地脚螺栓均不应有松动现象。

2）检查基础表面，清除基础上的杂物，除掉基础表面的油垢，用水冲洗基础面上积尘。

3）复查设备精度，如设备对中精度、标高、水平度。检查有关的连接和间隙。

2.5.2 灌浆前应安设模板

1） 外模板至设备底座底面的距离不应小于60mm。

2） 设备底座下不全部灌浆，且灌浆层需承受设备负荷时，应安设内模板。内模板至设备底座底面外缘的距离应大于100mm，并不应小于底座底面边宽，高度约等于底座底面到基础或地坪的距离。

2.5.3 设备二次灌浆施工方法

1）设备全面检查后，必须及时灌浆，若超过48 小时，要重新检查设备的标高、对中和水平度。

2）二次灌浆时，应捣固密实，并不应影响设备的安装精度。灌浆层上表面应略有坡度，以防油水流入设备底座。

3）灌浆工作不能中断，应一次灌完。

4）灌浆后要经常撒水养护，以免裂纹。

5）固定式地脚螺栓在二次灌浆时，应将螺栓护套内灌满浆。

2.6. 给煤机安装

给煤机安装在受煤坑下方，主要用作原煤的分配和输送，共四台。分别安装在每个漏斗下方。首先用12t 吊车和拖车将给煤机运送到1#转运站设备入口，受煤坑全长175 米，用吊车将设备放入坑内，用滚杠和倒链将给煤机运送到受煤漏斗下方，在煤漏斗上方用［16 槽钢作支架，给煤机料仓内侧各焊上（钢板δ=10mm）2 个吊耳，找好吊点用5t 倒链吊装安装。

2．7．破碎机安装

破碎机房+2.8m 平面设置两台可逆式反击锤式破碎机,机体每台单重27 吨，由主机、限矩型液力偶合器、电机（含机座）、电控液压站组成。

该机的主机部分由机体、转子（包括轴承）、左右反击板等组成。主轴的动力输入端通过限矩液力偶合器与电机相连接，因而能带负载平稳起动，减少对电网的冲击电流，改善起动性能，，并具有过载保护作用，可隔离扭载冲击，使设备保持工作平稳。左右反击板跨装在转子的对称位置上，上部通过机身上方的调节框由承悬挂于机身内，下部通过两拉紧装置柔性连接于机体的两侧。支撑转子的两端采用双列自动调心滚子轴承，其通盖内装有组合密封，防止润滑油外泄和尘埃进入，轴承内使用合成锂基润滑脂，轴承座上盖顶端具有测量孔，做温控使用。

1．设备吊装措施

因破碎机房没有设计起重吊具，安装难度大。用80 吨吊车将破碎机吊至设备吊装预留口，再用道木、滚杠、倒链等将其水平位移至设备基础旁。因设备地脚螺栓已经预埋，为避免在就位时损坏地脚螺栓，可用道木垫在地脚螺栓处，道木上用φ89×4.5 的无缝钢管（L=3000）铺好。破碎机移至基础位置后，利用两组门型架将破碎机垂直吊起300mm，然后撤去滚杠、道木，使机体垂直落位70mm。在每两个地脚螺栓间距中心放置调节螺栓垫铁，将破碎机完全落至调节垫铁面，使地脚螺栓穿入机体底板螺栓孔。吊装用门型架如下图所示：

制作门型架所用材料为：

28 工字钢 323 ㎏

角钢63×63×6 36.4 ㎏

δ20 钢板 50 ㎏

φ219×6 无缝钢管 8m，254.4 ㎏

2 安装与调试

一、 设备的初基准安装

⑴ 在安装主机、电机底座之前，应核对安装基础图与机座螺栓孔的位置正确后方可安装。

⑵ 主机、电机底座必须刚性固定在坚实的水平基础上，设备底座下每个地脚螺栓处放置调整垫铁。垫铁可用铁板刨垫铁，前后机身轴承座下方三根加强筋处是受力最主要的部位，需加垫调整垫铁，调整垫铁长度为200~250mm，以便调整设备的纵横水平，并留有足够的地脚螺栓灌浆空间，地脚螺栓必须高出机座面5~7mm，有足够的双螺母厚度位置。

⑶设备及电机底座垫铁布置图

⑷ 主机就位后，用方水平（配以平尺）或其它方法将纵横及四角水平粗调到基本水平状态，基准为左右机体与下机体的水平结合面，只要左右机体能顺利开启和闭合即可。在此基础上再将本机轴伸（即装偶合器的轴颈处）沿轴线纵向调整水平，其精度为0.25/1000。另外，需保证转子手动盘车灵活，无卡阻现象且能回转。

⑸待主机就位粗调好后，按设备总图校正电机座（安装上电机）与主机的左右、上下、前后的允许偏差为：左右≤1mm ，上下≤3mm，前后≤3mm。检验方法为：

a、用钢直尺靠在主机轴上检查与电机轴的间隙可查出上下、左右偏差。

b、用卷尺量主轴轴颈与电机轴颈之间的距离可查出前后偏差，量出的距离比偶合器的总长度大4~8mm。

⑹ 设备地脚螺栓处进行灌浆，灌浆凝固期后进行设备的安装与调整。

二、 设备的安装与调整

⑴主机的安装

a、紧固地脚螺栓，调整垫铁的位置，检测主轴轴向水平，检查转子手动盘车状态（注意密封环四周是否有间隙）。

b、调整好后，拆除机身轴承座两外侧的轴承端盖，手摸滚珠，只有下方3~4 个不动，另外再用塞尺检查上方滚珠的间隙在0.15~0.20mm 之间，轴承外圈与轴承座内孔无间隙，端盖轴向无间隙。

⑵电机与电机底座的安装

a、将电机静态放置在电机座上，检查四角是否贴实，可用0.3~0.5 镀锌板调整间隙，再将电机与电机底座用螺栓紧固。

b、 紧固地脚螺栓，调整垫铁位置，检测电机轴与主机轴的轴向水平（注意电机轴比主机轴低0.05~0.1mm，取大值）。

c、 调整好后，拆除电机，将电机横向往后放置，留出电机座前面一档方孔的位置。

⑶限矩型液力偶合器的安装

a、 偶合器上所有的螺栓不允许拆除或松动。

b、 将主机端半连轴器与电机半连轴器分开。

c、 用钢丝绳或粗的吊绳将主机端半连轴器吊起、平稳、垂直。

d、 将主机轴键卸下再连轴器孔键槽中插入，能滑行即可，测量孔槽深与轴键高的配合尺寸≥0.3mm 即可。

e、 将主机轴圆周用砂纸砂光，消除高点，用锉刀将主机轴圆周倒挫10mm 长入向角。

f、 在电机座上利用电机底座前面一档方框洞的位置焊一个三角架，主支点用槽钢，副支点用角钢（角钢承受拉力）。

g、 将连轴器孔与轴涂上机油，移动联轴器，入向后用千斤顶，再借助加长杆，顶住取轴器内套，向前压，轴向留2~4mm 间隙。

⑷偶合器同心度的调整

a.将电机吊起转向，将偶合器两半对接，留2～3mm 间隙。

b.用磁性百分表座和百分表调整偶合器的径向误差≤0.30mm，角向误差≤0.30mm，电机端比主轴端低0.05～0.10mm。

⑸反击板间隙的调整

a. 上部间隙约50mm 左右，下部约35mm。

⑹液压管道的布置

a.机体反击板分左右机体，各有两个油缸，将左机体上的油缸两两相连，右机体上的油缸也两两相连。所有管道接头处不可漏油，油管需进行酸洗除锈。

b.油缸处用软管，其余部位用φ10×2mm 钢管连到油泵泵站处，油泵泵站有8 个出口，横向左四控制一台，右四控制一台，其中纵向上下为1路，控制机体一侧的开启与闭合。接管的原则：缸上与上相连，再与泵站相连。缸下与下相连，再与泵站下相连。

c.液压系统安装完毕后，应往油箱内注入46#抗磨液压油至油标的上口位置。

2．8．电磁除铁器安装

电磁除铁器共两台，一台安装在备煤5#皮带机头部，另一台安装在筛焦3#皮带机头部，主要用于除掉原煤或焦碳中的铁质等杂物。安装时应依据图纸安装要求及设备安装使用说明并根据现场实际情况找好水平倾角，并按要求选取合理的吊点位置，用2t 倒链吊装安装。

1 切焦机安装前，参照装箱单检查零部件是否齐全，并对照施工图纸考虑安装技术要求。

2 切焦机设备基础验收应根据图纸提供的尺寸及标高复核土建移交的基础，核对安装基础图与机座螺栓孔的位置或预埋地脚螺栓位置正确后方可安装，设备安装平面位置和标高偏差值的检测，除有指定的依据外，均应以土建提供的基准线基准线和基准点为依据。

2.9.双层圆形振动筛安装

双层圆形振动筛主要用于焦碳的筛选，安装在筛焦楼＋16m 位置，在筛焦楼＋16m 西侧土建依据设备外形尺寸预留设备入口，每台振动筛设备重约6.1t，吊装时用50t 汽车吊将振动筛吊至筛焦楼＋16m 平台设备入口处，屋内采用10t 倒链水平垂直吊装，采用滚杠、等将设备运至设备基础就位。

1.设备安装前，首先参照装箱单检查零部件是否齐全，对照施工图纸考虑安装技术要求。

2.筛机吊运过程中，必须吊挂在吊耳或底架起吊孔处，筛箱与料斗，料槽等非运动件之间必须保持最小75mm 的间隙。

应依据图纸复测土建给出的标高，预埋地脚螺栓位置是否正确，螺栓丝扣是否保存完好，设备安装基准线是否给出，并依据土建给出的基准线和标高等参数调整设备纵横水平度

3.给料槽尽可能靠近给料端，并沿筛子全宽均匀给料，其方向与筛面上物料运行方向一致，料槽到筛面最大落差500mm。

4.减振弹簧按自由高度进行选配，筛箱两侧对称位置上弹簧最大自由高度差为5mm，装配后，筛箱左右对称点保持水平，否则应加薄钢板调整。

2.10.皮带机安装

1.清理现场杂物，并将地面压实、铺平。用汽车吊将设备逐次吊至运输通道口。

2.通道口至室内铺平并加垫滚杠，设备放置滚杠上后，由倒链配合人工将其拖入室内。在拖入过程中，严禁拖曳推拉设备本体，以免损坏底面。只可拖拉包装箱底座，必要时将其加固。

3.皮带机安装前应检查设备基础，并定出皮带运输机的纵、横向中心线，并画在基础上，作为安装基准线。

4 .机架组装前要进行检查，如有变形等情况应进行调整。按字码编号，顺着基础纵向中心线安装机架，采用焊接固定应先找正中心位置和标高，点焊后复查合格再焊接。

5.机架中心线应与皮带运输机纵向中心线重合，其重合度偏差不应超过3mm，机架支腿应垂直于基础，其垂直度偏差不应超过3/1000，输送机机架的直线度要求不超过1/1000，整机机架直线度应不超过10mm。

6.组装中间架应符合下列要求：

中间架在铅垂面内的直线度偏差不应超过长度的1/1000；

中间架接头处左右、高低的偏移均不应超过1mm；

中间架间距L 不应超过±1.5mm，中间架接头处的高低差不超过1mm，

同一横截面内中间架的相对标高差不应超过间距的2/1000。机架应找正合格后进行焊接。

7.托辊、滚轮、辊子安装后应能用手灵活转动，托辊的横向中心线应与皮带运输机的纵向中心线重合，其重合度偏差不应超过3mm。

8.组装驱动和拉紧滚筒时，应符合下列要求：

（1）滚筒横向中心线对皮带运输机纵向中心线的重合度偏差不应超过2mm；

（2）滚筒轴心线对输送机纵向中心线的垂直度偏差不应超过2/1000；

（3）滚筒上母线的水平度偏差不应超过0.5/1000。

9 滚筒螺旋式拉紧装置，往前松动行程不应小于100mm，往后拉紧行程应为往前松动行程的1.5～5.0 倍。

10 柱销联轴器两半体安装时，被联接两轴中心线其直线度应小于0.3°，两轴中心线径向位移量小于0.2mm。十字滑块联轴器两半体安装时，两轴中心径向位移小于0.5mm，两轴中心线直线度小于0.3°。

11 车式拉紧装置的导轨顶面标高允差应小于2mm，与机架中心线的平行度允差在1m 内不超过2mm。

12 组装清扫装置的刮板的清扫面应与皮带接触，其面积不应小于90%。带式逆止装置的工作包角不应小于70°，滚柱逆止器的逆转角度不应大于30°。

13 安装驱动装置时，应注意电动机轴线和减速器高速轴轴线的同轴度，应保证尼龙柱销联轴器两半体的安装要求。

14 安装滚柱逆止器时，应将其侧盖拆下取出滚柱及压簧，仔细调整星轮与外套之间的间隙，使其间隙差小于0.15mm 调整好后拧紧逆止器外套的地脚螺栓，暂时不把滚柱及压簧装入。

2.11.皮带接头胶接形式

1.皮带接头胶接采用热硫化胶接，胶接所用材料一般采用YAH 牌Nal硫化胶水，厚度为1～3mm 的生胶。胶接前，将橡胶带剥成阶梯形，（每层帆布一阶梯）阶梯宽度b 一般等于150mm，如下图，剥割表面要平整，不得损坏帆布层，然后锉毛表面并涂生胶浆进行搭接。

胶带接头的剖割尺寸

| 胶带宽度B（mm） |  | ≤500 | 500＜B≤ | 1000＜B≤1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1000 |  |
| 阶梯长度S≥ |  | 200 | 250 | 300 |
| （mm） |  |  |  |  |

2.热硫化法胶接时，涂刷胶浆的方法：

（1）胶带清除干净后，第一次以10∶1 的汽油生胶溶液涂刷，略干后，再涂刷胶浆，胶浆配合比应为5∶1 的汽油生胶溶液。

（2）胶浆刷好后，必须用干净纸盖上，以免粘上油污和灰尘，胶浆未干透前，不得进行胶接工作。

（3）胶浆涂刷后的干燥时间，室温较低时，一般自然干燥需10h，如需加快干燥，可用热风吹干，热风温度应在70℃左右，其干燥时间约30min。

3 热硫化法的胶接方法

（1）涂上胶浆不发粘后，将生胶（厚度δ=1～3mm）用汽油浸泡去掉胶面的滑石粉及灰尘，铺在各阶梯层面上，按相应的阶梯将胶带接头搭合在一起，用圆滚从中间向四周滚压，排除空气。

（2）胶带因削割不好有缺陷处，应用小块生胶贴在凹陷处，并进行滚压，若有不平可用刀片修平。

（3）各阶梯端部，应留有一定间隙（1～2mm），胶接时生胶硫化中可自行填满。

（4）胶带接头胶接后应进行加压和加热。加压可用液压设备，螺旋压力机等，加热可用电加热或蒸汽加热，进行硫化反应，使生胶变为硫化橡胶。

（5）胶带接头加热硫化时间和温度，应符合所用胶合剂的性能，一般硫化温度不超过143℃，硫化时间（一般多指硫化温度从100℃升到143℃所需之时间）约为45min。

3 热硫化胶接的质量标准

1、接后的表面应平整光滑，其接头处厚度不得超过原厚度的5%。

2、硫化胶接后，其内部应完全胶合，不得有间隙和露线现象。

3、胶接接头的强度应达到本体强度的90%以上。

4、胶带的接头必须对准、牢固，不得有破裂现象，松紧程度适当，拉紧滚筒的位置，必须留有松紧行程。

2.12.皮带输送机试运转

皮带输送机施工完毕后，应进行无负荷试运转，试运转时应符合下列要求：

(1)无负荷试运转的时间，一般应为1～2h，但不应少于一个循环。

（2）试运转过程中，滚动轴承温度不应超过70℃，滑动轴承的温度不得超过60℃，滚筒和托辊转动应灵活，运转中胶带不打滑，不跑偏，运行平稳。

设备安装施工措施及滚杠材料：

枕 木： 40 根（2m/根）

架 管： DN40，60m

角 钢： ∠100×10 30m。

无缝钢管： φ89×4.5，60m；

2.13 设备安装主要技术要求：

（1）安装前，必须清除设备底面的油污，油漆、锈蚀、泥土、毛刺以及螺栓孔内的杂物。

（2）由于本工程皮带输送机长度较长，因此安装之前的测量定位就显得尤为重要，一定要把好这一关。

（3）带式输送机安装应符合下列要求：

a、输送机纵向中心线与基础实际轴线距离的允许偏差为±20mm。

b、组装头架、尾架、中间架及其支腿等机架应符合下列要求：

1、机架中心线与输送机纵向中心线应重合，其偏差不应大于3mm。

2、机架中心线的直线度偏差在任意25m 长度内不应大于3mm。

3、在垂直于机架纵向中心线的平面内，机架横截面两对角线长度之差，不应大于两对角线长度平均值的3/1000。

4、支腿支架对建筑物地面的垂直度偏差不应大于2/1000。

5、中间架的间距，其允许偏差为±1.5mm，高低差不应大于间距的2/1000。

c、组装传动滚筒、改向滚筒和拉紧滚筒应符合下列要求：

1、滚筒横向中心线与输送机纵向中心线应重合，其偏差不应大于2mm。

2、滚筒轴线与输送机纵向中心线的垂直度偏差不应大于2/1000。

3、滚筒轴线的水平度偏差不应大于2mm。

d、组装托辊应符合下列要求：

1、托辊中心线与输送机纵向中心线应重合，其偏差不应大于3mm。

2、对于非用于调心或过渡的托辊辊子，其上表面母线应位于同一平面上或同一半径的弧面上，且相邻三组托辊辊子上表面母线的相对标高不应大于3mm。

2.14.非标结构件制安

1．非标结构件应在设备就位后依据图纸现场量取尺寸制作。

2．材料的检验：保证钢材的品种、型号、规格及质量应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；钢材的切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm 的缺棱。

制作工序：

放样

矫正

号料

下料

组对

焊接

校直

检验

附锈

涂漆

编号

检验出厂

主要工序的工艺要点：

1、放样：

（1）放样前应认真核对图纸及现场量取的尺寸，熟悉工艺标准，掌握各部的精确尺寸，严格控制尺寸精度。

（2）度量工具必须经计量检定合格。

（3）对施工图中结构及构件的主要节点尺寸要精确计算，并认真校核，保证实样的尺寸精度。

（4）放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割加工余量。

（5）放样的允许偏差应符合下表规定：

| 序号 | 项 | 目 | 允 | 许 | 偏 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （mm） |  |  |  |
| 1 | 平行线距离和分尺寸 |  | ±0.5 |  |  |  |
| 2 | 对 角 线 差 |  | 1.0 |  |  |  |
| 3 | 宽 度 长 度 |  | ±0.5 |  |  |  |
| 4 | 孔 | 距 | ±0.5 |  |  |  |

2、号料、下料

（1）号料应预留切割和边缘加工以及焊接收缩的余量。号料的允许偏差

应符合下表规定：

| 项 目 | 允 许 偏 差（mm） |
| --- | --- |
| 零 件 外 形 尺 寸 | ±1.0 |
| 孔 距 | ±0.5 |

（2）下料的允许偏差应符合下表规定：

| 项 | 目 | 允 | 许 偏 差（mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 零 件 的 宽 度 、 长 度 |  |  | ±2.0 |
| 切 面 平 面 度 |  | 0.05t 且不大于2.0 |  |
| 局 部 切 口 深 度 |  | 1.0 |  |

（3）板材的切割截面与钢材表面的不垂直度（斜度）为0.025t，且不大于0.5。

3、制孔

（1）构件中所有螺栓孔的精度为H12，孔壁表面粗糙度Ra≤12.5μm。

（1） 制孔时，螺栓孔的偏差若超过允许偏差，不得采用钢块填塞，可采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。

（3）制孔的允许偏差见下表

| 项 | 目 | 允 |  | 许 |  | 偏 | 差 |  | (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤500 | 501～ |  |  | 1201～ |  |  |  | >3000 |
|  |  |  | 1200 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 同一组内任意两孔 |  | ±1.0 | ±1.5 |  |  | _ |  |  |  | _ |
| 间距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相邻两孔的端孔间 |  | ±1.5 | ±2.0 |  |  | ±2.5 |  |  |  | ±3.0 |
| 距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、组对

（1）组装前，零件、部件应经检查合格；连接接触面和沿焊缝边缘

每边30～50 mm 范围内的铁锈、毛刺、污垢、冰雪等应清除干净；

（2）组对要在经校核无误并考虑焊接收缩量的组对样图上进行；

（3）点固焊必须在要焊接处进行，不得在非焊接处进行点固；

## 电气设备安装

5.9.1.电缆桥架（线槽）安装：

（1）、首先确定桥架的安装标高，实际可行的走向，并取得现场工程师的同意。

（2）、支架制作、固定：支架固定前应用钢线拉一水平线，保证与支架安装于同一水平面上，支架焊接固定前应将钢结构上的油漆清除干净；

支架焊接应采用满焊。

（3）、桥架安装：桥架连接采用连板和螺栓连接，螺栓应由里向外穿，螺栓要拧紧。

5．9.2 盘箱柜安装：

高低压开关柜、控制屏、信号屏、模拟屏等盘箱柜的安装：

(1)应根据施工图纸的安装位置，确定盘箱柜的安装。

(2)基础型钢安装要与土建地面施工相配合，基础型钢安装时采用水准仪检查其标高及水平度，与土建予埋件焊接牢固，并且可靠接地。

(3)盘箱柜的安装采用盘柜运输小推车（液压），配合自制活动吊架就位，找平找正可借助油压千斤顶或小橇杠进行，盘柜固定要牢固，固定形式执行规范标准。

(4)成套开关柜的型号、规格应符合设计要求，一次接线应标注回路名称。

(5)盘柜单独或成列安装时其垂直度偏差小于1.5mm，水平偏差（相邻间距）小于2mm,盘面偏差（相邻框边）小于1mm,盘间接缝小于2mm。

(6)引进框内的电缆应排列整齐、牢固牢靠，不得使所接的端子排受到拉力。

(7)盘柜的接地应牢固良好。

5.9.3 灯具安装：

(1)车间采用工厂灯照明，其他房间采用荧光灯或白炽灯照明，重要场所如电气室、操作室主值班室等设应急照明灯。

(2)灯具的型号、规格、安装位置、高度应符合设计要求。

(3)照明装置的安装应按已批准的设计进行，凡所使用的电器设备及器材，均应符合国家或部颁的现行技术标准，并具有合格证件。

(4)施工时其暗配暗埋部分应配合土建施工进行。照明装置安装前土建工程应具备下列条件：对灯具安装有防碍的模板、脚手架应拆除。顶棚、墙面等的抹灰工作及表面装饰工作已完成。

(5)同一室内成排灯具安装要整齐，中心偏差不大于5mm。

(6)嵌入顶棚内的灯具，边框应与顶棚良好结合，矩形灯具的边缘与顶棚的装修直线平行。

(7)开关、插座规格、型号、安装位置、高度应符合设计要求，接线应符合规范要求。

(8)灯具安装后试亮前，应先进行回路绝缘电阻测试，绝缘电阻值一般不小于0.5 欧姆。

(9)灯具应至少有两个固定点。

5．9．4 明配管：

（1）、配管前应确定管的走向，管的走向应横平竖直。

（2）、管用Ω型管卡固定，Ω型管卡用槊料胀塞和木螺丝固定。

（3）、管子连接用管箍，应连接紧密。

（4）、钢管应加焊接地螺栓。

5.9.5 暗配管：

此工程大部分钢管沿建筑物地面、顶栅、墙壁暗敷设，配管工作量大，施工时间长，施工阶段应在与土建专业密切配合。

（1）、做好施工准备：施工前应仔细阅读图纸、确定每层所有的暗配管，确定钢管的走向和管口坐标、标高。

（2）、钢管制作：根据图纸给出的规格，加工制作钢管，钢管两端要套扣和用弯管机煨制钢管，对于各种规格的钢管应批量制作两端带扣的90 度弯头。

（3）、钢管敷设：钢管敷设分为混凝土、砖墙内两种敷设。混凝土内钢管敷设，应在模板支好、绑钢筋之前将钢管配好；钢管连接要用丝扣、管箍连接、连接处要焊接地跨接线或连接处涂导电膏；钢管应固定牢固；管口应加戴保护帽。砖墙内的钢管敷设应在砌砖前进行，钢管敷设完后，应做好自检、互检和专检工作，确定合格后填写隐蔽记录，交监理公司确定后，方可签浇灌令，进行混凝浇筑。

5．9．6．接地及防雷接地：

（1）接地系统采用IEC364 标准中TN－C－S 系统。工种接地及安全接地与防雷接地合为一体，接地系统的接地电阻不大于1Ω。

(2)在土建施工时，应按施工图将接地极埋入，使用扁钢将其连接成网.

(3)接地极采用50×50×5，长2.5m 的镀锌角钢，接地母线采用40×4 镀锌扁钢。

(4)接地极、接地母线用电焊连接，焊接处涂防腐油两道。接地母线埋深为1m。

5.9.7.电缆敷设：

(1)电缆运至现场后检查产品的技术文件应齐全；电缆型号、规格、长度应符合订货要求，电缆外观不应受损。

(2)电缆在保管期间，电缆盘及包装应完好，标志应齐全。

(3)根据施工图纸的要求，确定直埋电缆的走向，用白石灰标出直埋电缆的走向和直埋沟的宽度。电缆沟的深度应大于0.7m，将沟内填入沙子，在填沙子前应将沙子中的石块和其它硬质杂物去掉，沙子的厚度应大于100mm,并在沙子上面横着平放一层砖作保护板。

(4)电缆敷设前应检查电缆型号、电压和规格、使之符合设计要求，电缆的外观应无损伤，绝缘良好，并对电缆进行绝缘测试，确定合格后方可敷设。

(5)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，杜绝电缆接头。

(6)电缆盘的装运、架设要使用汽车吊、应禁止用人力将电缆盘从车上推下，以免伤人。

(7)电缆敷设时牵引人员要统一指挥、号令一致，拿放电缆时要互相关照，以免电缆砸伤施工人员。

(8)电缆敷设前要清理敷设现场的场地，使场地保护平整无杂物，沟井等地方要设防护栏或其它明显标志，以免施工人员掉下、伤人。

(9)电缆盘的架设要牢固可靠，牵电缆应用力均匀，以防电缆盘倒。

(10)用螺旋支架将电缆盘支好，支架应放稳妥，电缆敷设时，电缆应从盘的上瑞引出，在电缆敷设沿途要加滚轮，减少电缆与地面和其它物体的磨擦。

(11)电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉。电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上，高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置，一般情况下由上而下配置。

(12)施工严格按《电气装置安装工程、电缆线路施工及验收规范》(GB50168－92)进行。

(13)电缆最小弯曲半经应严格执行。

(14)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

(15)电缆保护管全部采用镀锌钢管，电缆管弯制后不应有裂缝和凹瘪现象；电缆保护管的内径和电缆外径之比不得少于1.5。

(16)电缆敷设完毕后，应及时清除杂物，盖好盖板，并将盖板缝隙密封。

(17)电缆终端头的制作安装应规范规定并应有明显的相色标志，线芯与接线端子压接牢固。在电缆终端头、接头处应的标志牌，标志牌上应注明线路标号。当无标号时，应写明电缆型号、规格、起止地点；并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰，不易脱落。标志牌的规格应统一且挂装牢固。

(18)电缆的防火，电缆穿过墙壁、 楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应用防火堵料密实封堵。

(19)电缆完工后应有电缆线路的原始和路径的协议文件，直埋电缆或地下管道密集的地段还应有按比例的电缆敷设图。

# 质量保证措施

## 质量方针和质量目标

6.1.1 质量方针

在本项目经理部坚持公司“管理科学、技术先进、施工精心、产品优质、持续改进、顾客满意”的质量方针。

管理科学：就是通过贯标认证使企业各项管理工作适应市场经济的发展需要。

技术先进：就是要积极开发和采用国内外先进技术、施工经验和标准；不断提高施工装备水平，向行业高水平迈进。

施工精心：表达了三层意思：一是在工程质量形成过程中，从施工准备、施工过程到成品交付的每个环节，都处于严密的受控状态，防患于未然；二是要求每个员工以高度的敬业精神和责任感，“第一次就把工作做好”，以确保每道工序、每项活动和过程的结果符合标准；三是致力于质量改进，搞好预防预控，消除现存或潜在的质量缺陷，精益求精，励精图治，不断提高产品质量。

产品优质和持续改进：是我们一切工作的出发点和归宿点，也是企业赖以生存发展的根本；贯彻实施本方针，推动企业管理科学进步两个轮子同步运转，以现代化的管理和先进的施工技术，精心准备、精心施工，生产出优质的产品，以求不断地改进和创新。

顾客满意：是上道工序保证下道工序满意；以工作质量保证产品质量；工程（产品）的高质量保证生产工艺的稳定运行；项目建设实现预定目标；最终保证业主满意；产品最终达到用户满意。

6.1.2 质量目标（质量承诺）

6.1.2.1 项目质量总体目标

主体工程优良率100%；

工程合格率100%；

综合优良率大于85%；

## 质量管理体系组织机构设置

6.2.1 项目施工质量管理职能分配图

6.2.2 工程施工管理组织机构图

项目质量管理职能分配

（☆主责〇相关）

| 序号 | 对应ISO9001标准条款 | 职能部门 项目施工管理内容 | 项目经理 |  | 项目副经理 |  | 总工程师 |  | 综合办公室 |  | 工程管理部 | 技术质量部 |  | 经营管理部 |  |  | 物资设备部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2.3 | 文件控制 |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  | 〇 | 〇 |  |
| 2 | 4.2.3 | 图纸控制 |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  |  | 〇 |  |
| 3 | 4.2.3 | 技术资料控制 |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  |  | 〇 |  |
| 4 | 4.2.4 | 质量记录控制 |  |  |  |  |  | ☆ |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |
| 5 | 5.4.1 | 质量目标控制 | ☆ | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |
| 6 | 6.2.1 | 人力资源配置管理 | ☆ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |
| 7 | 6.2.2 | 员工培训 |  |  |  | 〇 |  | ☆ |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |
| 8 | 6.3 | 施工机械配置及管理 |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |  |  |  |  | 〇 |  |  |
| 9 | 6.4 | 安全文明施工控制 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  | ☆ |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |
| 10 | 6.4 | 现场消防、保卫、卫生管理 |  | 〇 |  |  |  | ☆ |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7.1 | 施工组织总设计编制 |  |  |  | ☆ |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |
| 12 | 7.2 | 合同管理 |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | ☆ | 〇 |  |
| 13 | 7.4 | 物资采购、供应管理 |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | ☆ |  |
| 14 | 7.4 | 工程分包商选择控制 |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | ☆ |  |  |
| 15 | 7.4 | 进货检验、试验 |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  |
| 16 | 7.5.1 | 施工进度控制 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | ☆ |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |
| 17 | 7.5.1 | 回访服务工作 |  |  |  |  |  | 〇 |  | ☆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 7.5.2 | 关键特殊过程控制 |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |
| 19 | 7.5.3 | 标识和可追溯性 |  |  |  |  |  | 〇 |  | ☆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 7.5.4 | 顾客提供材料控制 |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  |
| 21 | 7.5.4 | 顾客提供设备控制 |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  |
| 22 | 7.5.5 | 产品防护 |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |
| 23 | 7.6 | 测量和监控装置控制 |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  |  | 〇 |  |
| 24 | 8.2.1 | 顾客满意度测量 |  | 〇 |  |  |  | ☆ |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  |
| 25 | 8.2.2 | 内部审核 |  |  |  | ☆ |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |
| 26 | 8.2.3 | 工程巡视、检查 | 〇 | ☆ |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  |
| 27 | 8.2.4 | 工程质量控制 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  |  | 〇 |  |
| 28 | 8.3 | 不合格品控制 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  |  | 〇 |  |
| 29 | 8.5.2 | 纠正措施 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  |  |  |  |
| 30 | 8.5.3 | 预防措施 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | ☆ |  |  |  |  |

项目经理部施工管理组织机构图

项目经理

现场经理(常务经理)

项目副经理

总工程师

综合办公室

工程管理部

技术质量部

经营管理部

财务部

物资设备部

保卫

文秘

后勤服务

施工管理

机械管理

钢结构制作管理

安全管理

试验管理

计量管理

质量管理

技术管理

合同管理

工程预块算管理

劳动力管理

成本管理

资金管理

材料管理

设备管理

料具

砼搅拌站(1个)

土建工程公司(3个)

钢结构制作厂(4个)

钢结构安装公司(2个)

管道安装公司(2个)

机电安装公司(2个)

其他施工作业队

## 质量管理职责

6.3.1 项目经理（现场经理）质量职责

1）代表公司实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益。

2）履行“工程项目管理责任书”规定的任务。

3）组织编制项目管理实施规划。

4）对进入现场的生产要素进行优化配制和动态管理。

5）建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

6）在授权范围内负责与公司管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。

7）按“工程项目管理责任书”处理项目经理部与国家、公司、分包单位以及职工之间的利益分配。

8）进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。

9）参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。

10）处理项目经理部的善后工作。

11）协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

6.3.2 项目副经理质量职责

1）项目副经理对项目经理负责，对工程实体质量负责。

2）认真贯彻“谁施工谁负责工程质量”的原则。严格执行施工方案，按施工程序组织施工，并检查执行情况。以“质量第一” 为指导思想，正确处理质量与进度的关系。在质量与进度发生矛盾时，坚持质量第一，对工程由于指挥失误造成的质量事故负责。

3）负责现场统一指挥，实行统一管理，组织协调所有与工程有关的单位和人员，做到分工负责、人人关心，共同搞好质量管理。

4）组织工程开工前的准备工作，坚持“四不准”的原则（没有做好施工准备不准开工，没有施工方案不准开工，未经图纸自审、会审不准开工，物资不合格不准施工）。

6.3.3 项目总工程师质量职责

1）总工程师对项目经理负责，对工程技术负全责，是项目技术工作和质量工作的总负责人。

2）组织质量工程师、专业工程师开展项目质量管理工作。组织质量事故处理方案的编制、审定和实施中的检查。

3）组织审批各专业施工组织设计及关键过程的施工方案。

4）按照系统工程原理，组织安排各专业单位间的工序合理衔接，参与各专业之间的中间交接工作。

5）组织工程部专业工程师及职能人员严格按设计图纸、施工规范、施工组织设计、施工方案、技术措施指导施工。组织各专业间的图纸会审工作。

6）组织检查质量自检、互检工作，取全、取准质量检查数据，作为质量评定和分析质量动态的依据。支持专职质量工程师的工作，共同把好质量关。

7）组织本项目的质量大检查。对查出的问题进行综合分析，协调有关人员和单位予以及时处理。

8）掌握工程质量情况，定期召开质量会议，不断改进质量工作。

9）协助经理贯彻GB／T19001-2000 标准，建立健全质量体系，开展创优质工程活动，抓好典型，总结经验。组织经验交流。

10）组织专职工程师对已完工的分部工程、单位工程整理质保资料和质量评定，实施竣工验收备案制度。

12）针对工程质量的薄弱环节和质量通病，发动工程技术人员和广大作业人员组织质量攻关，解决影响工程质量的因素。

13）参加由上级主管部门组织的质量大检查，对查出的问题进行综合分析，定方案、定标准，给予切实解决。

6.3. 4 综合办公室质量职责

1）在项目经理和总工程师的领导下，综合协调项目质量保证活动。参与质量策划、运行和评价，收集质量信息。

2）负责组织项目管理评审的准备工作。

3）负责项目部所有文件、资料的收发、编号、分类、登记、保管、销毁；负责文件的打字、复印工作。做到存放整齐、清洁。手续完整。账、卡（文件）一致，无差错。

4）负责项目质量审核的准备工作、内部质量审核的组织、联络工作以及不合格项处理的活动。

5）对项目全体员工的培训情况登记入帐；根据本单位培训计划，安排项目部培训计划并付诸实施。

6.3. 5 工程部质量职责

1）工程部是施工单位与业主、设计院联系的桥梁和纽带。必须切实起到承上启下的作用，使业主、承建单位、设计单位心往一处想，劲往一处使，最终达到高质量、高速度地建成本工程。

2）认真做好施工前准备工作，坚持“四不准施工”原则，贯彻执行开、竣工报告制度。

3）组织各单位、各专业、各工序的图纸会审，在各单位图纸自审的基础上，严格按照设计图纸、施工方案、操作规程指导施工。

4）负责工程进度的控制，编制月、周综合施工进度计划，在下达月、周施工计划时，必须同时下达质量指标计划，正确处理质量与进度的关系，当质量与进度发生矛盾时，进度服从质量。

5）加强施工现场的指挥，实现统一管理。科学安排施工工序，组织工序或中间交接的检查验收，组织设备基础等工程的砼浇灌前的复查、会签。

6）部署与编制工程实施细则、制度；研究、分析、制定合理的有针对性的施工方案，制定月、周、日计划与节点计划；负责管理与协调计划节点的实施，主持周例会和月计划平衡会。

7）协调施工机械，执行总调度令。负责施工总平面管理协调；负责全场水、电、路等临时设施，负责全场控制网的绘制、测定、观测工作。

8）负责对已完工的分项、分部工程、单位工程组织相关施工单位、监理部门、建设单位进行中间实物交接或交工验收检查。

9）工程完工后，进行交工资料整理工作的组织和移交。

10）工程竣工阶段，负责“三清”收尾工作，消除工程隐患。负责组织、协助各单位竣工资料的收集、整理、归档工作，经质监部门确认后办理移交。

11）在施工过程中，做好合同规定的各项服务，及时进行中间顾客回访，组织试生产期间的保驾服务。

12）负责安全管理工作，落实安全管理方针和目标。

13）定期组织施工现场的安全和文明施工检查，争创标准化工地活动，及时下达整改令，并对违规者进行处罚。

8.3. 6 技术部质量职责

1）在总工程师的领导下，负责项目经理部的技术管理工作。

2）负责本工程适用的技术标准、规范、规程、设备技术资料的收集和管理。

3）负责检验、测量和试验设备的控制。建立台帐督促检查各施工单位使用计量器具的周期校验和标识情况、禁止使用无有效期的计量器具。

4）对质量管理负责，对施工单位的严重违规、违约行为有权建议撤换施工负责人及施工单位清场。

5）单位工程开工前，根据施工计划的目标、要求，认真组织、指导、督促编制施工组织设计、作业设计（施工方案），严格遵循审批手续。

6）负责项目部所有文件资料及图纸的接收、登记、分发、保管、整理，并组织交工验收。使所有文件资料、图纸资料有可追溯性。

7）严格按照施工图纸、资料的管理要求对设计变更通知单建帐、标识、分发。并督促有关施工单位和工程技术人员及时修改到位。对整张图纸的设计变更，负责将原图收回，做好作废标识后，单独存放。

8）负责收集现场发生的设计问题联络单、材料代用单、设备修配改联络单、现场签证单等有关资料，统一进行分类、建帐、存档，供有关人员查阅。

9）严格贯彻“谁施工谁负责工程质量”的原则。针对工程特点和质量问题，组织基层施工技术人员进行技术攻关，消灭质量通病。

6.3. 7 物资设备部质量职责

1）按各专业工程师审定的工程材料预算及供应计划，分类编制顾客提供和自购材料供需计划，分报项目副经理审核，项目经理批准后实施；顾客提供材料使用计划报业主审批。

2）组织物资进货检验工作，并与监理工程师、材料员共同进行进货检验。发现不合格后及时进行评审和处置。

3）对顾客提供材料控制，负责与相关管理部门的联络。

4）按贮存程序规定，对库存材料和半成品的管理。根据物资自身特点，采用合理的贮存方法，经常检查、定期维护保养。

5）负责原材料、半成品的产品和状态标识的管理，督促施工单位做好现场物资的产品和状态标识。

6）负责物资发放的控制，在发放时要将合格证和复验记录资料及时提供给施工单位，如遇紧急放行情况，负责办理紧急放行手续。

7）按照顾客的要求参与了解顾客与设备制造厂订货合同的签订工作，按照工程建设总进度的要求，对设备交货期、交货状态和包装形式及检验标准等内容提出建议和要求。

8）设备到货后，配合设备管理部门做好设备的开箱检验和标识工作。

9）根据工程进度要求，及时准确地将设备从存放的仓库运到安装现场。

10）做好现场服务工作，了解现场安装调试工作中发现的设备质量问题，并及时联系，配合解决安装和试运转过程发生的设备问题。

6.3. 8 经营部质量职责

1）负责履行工程合同的执行、更改和修订的联络，并及时向市场营销部汇报。

2）负责按授权范围与业主讨论磋商，签订备忘录或补充合同。补充合同和重要备忘录（包括评审记录）要及时将信息传递给有关部门，并报市场营销部。

3）负责各施工单位包清工队伍的管理业务。

6.3. 9 财务部质量职责

1）对总部财务部负责，对项目部主管负责，专款专用。

2）坚持动态成本管理，推行成本控制月报制度，推行资金流向预测计划，月控制动态审批制。

3）按合同规定合理及时地支付工程费用、按规定扣除各项费用；利用工程进度款制约质量、文明施工、节点计划的执行情况，有权拒付违反合同规定的各种费用。

## 施工过程和服务控制

6.4.1 引用文件

执行国家、地方、行业质量标准和我公司质量管理程序文件。

6.4.2 职责

6.4.2.1 项目工程管理部、技术质量部是过程控制的主责部门

6.4.2.2 项目物资设备部、经营管理部、综合办公室是过程控制的相关部门

6.4.3 控制内容

6.4.3.1 人员资质控制

1）质量检验、试验、无损探伤、计量检定、测量、起重、焊接、电工等人员均具备相应的资格，保存资质记录并进行控制。

2）操作人员应经质量意识教育和操作培训上岗，执行《人力资源控制程序》。

6.4.3.2 施工设备的控制和维护保养

1）根据施工进度要求，合理配置施工机械设备，检验、测量和试验设备，并建立台帐。

2）施工机械设备，检验、测量和试验设备，计算机和软件均符合管理、使用、检查鉴定和维护保养的规定，并有技术状态管理记录，软件有备份。

6.4.3.3 物资控制

1）工程用物资采购均符合相应的制造规范和技术标准要求。出厂合格证、检验及试验报告和进货检验确认，执行《材料管理程序》。

2）对顾客提供物资应加以识别、验证、保护和维护，若发生丢失、损坏或发现不适用情况应报顾客，并保持记录。

3）紧急放行物资应有标识和记录。

6.4.3.4 文件、图纸、工艺更改的控制

保证施工现场操作人员使用有效的文件（规程、规范、标准）图纸、工艺资料（作业设计、施工方案等），按《文件控制程序》规定进行更改控制。

6.4.3.5 环境控制

1）对施工现场的安全和文明施工必须定期检查并及时整改。

2）保持现场环境适宜，工作安全，避免颠倒作业，减少立体交叉施工。

6.4.3.6 采用新工艺、新材料时，对相关材料、工艺、设备及检验试验等作出专门的控制规定。

6.4.3.7 施工半成品、成品保护按《半成品、成品保护控制程序》控制。

6.4.4 控制方式

6.4.4.1 施工组织设计

编制施工组织设计或施工方案，保证施工准备和施工过程工程质量、工程进度和安全管理全面受控。

6.4.4.2 项目质量检验计划

编制项目质量检验计划，明确质量检验与试验项目、工序质量控制点、质量改进和质量攻关等内容，组织实施，以保证过程处于受控状态。

6.4.4.3 作业指导书

1）对需要作业指导书才能保证质量的项目作出规定，选用专业作业指导书；缺项的补充编制。

2）作业指导书对施工工序中人、机、料、法、环作出控制规定，并组织实施，保证过程稳定受控。

6.4.4.4 图纸会审

按《图纸自审、设计交底与会审制度》的规定进行设计交底、图纸自审、会审，设计和过程更改的控制，作好标识和记录。

6.4.4.5 技术交底

按《技术交底制度》的规定进行技术交底，并记录。

6.4.4.6 质量监控

对质量控制点、过程参数和产品特性及国家法规规定的监督项目，进行监视、控制和验证，妥善保存工序转序、交接和质量监控等有关记录。

6.4.5 工程质量控制措施

6.4.5.1 工程质量控制依据

1）国家、上级及业主有关质量法规、规定、质量监督、监理办法和实施细则。

2）工程质量控制应按GB／T19001-2000 标准和公司质量管理体系的要求进行。

3）接受监理公司、业主的监督、检查，严格按有关施工验收规范和质量评定标准、施工图纸及设计说明、制造厂商提供的安装要领书等有关标准进行施工，接受业主委派和设备合同规定的现场指导专家的指导。

4）我公司有关质量管理的形成文件、管理制度、办法。

5）我公司质量管理手册、程序文件、作业指导书。

6）质量控制措施按各专业施工组织设计及作业设计中的有关质量保证条款执行。

6.4.5.2 施工前的质量控制

1）施工合同签定后，项目经理部应索取设计图纸和技术资料，指定专人管理，并及时公布有效文件清单。

2）编制详尽的施工组织设计，做到开工有报告，施工有方案、措施、技术质量标准明确，人员经培训，施工机具、设备和监测装置满足要求。

3）项目部对分项、分部、单位工程进行划分。

4）依据设计文件和设计交底的工程控制点进行复测。当发现问题时，应与设计院协商处理并应形成记录。

5）项目经理部总工程师组织图纸自审和会审，并应形成记录。

6）对外协施工队伍进行资格审查和合格确认，并征得业主同意。

7）采购原材料、半成品和设备时，必须认真的对供应商进行考察和评价，采购前合格供应商必须征得业主的同意。

8）工程用原材料、半成品和设备必须具有完整的材质单、合格证及相关证明材料（原件）并经业主（监理工程师）认证后方可使用。

9）项目部各级组织应对施工人员进行质量意识和知识培训，并应形成记录。

6.4.5.3 施工阶段的质量控制

1）技术交底应达到下列要求：

（1）单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人应向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续，保存记录并归档。

（2）在施工过程中，项目技术负责人对业主、设计院或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，应在执行前向执行人员进行书面技术交底。

2）工程测量应达到下列要求：

（1）在项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后方可实施，测量记录应归档保存。

（2）施工现场的测量、定位放线及高程水准点复核无误，并对基础进行定期沉降观测，设置长期固定明显标志。

（3）在施工过程中应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。

3）材料的质量控制应达到下列要求：

（1）材料采购前，必须对供应商进行考察和评价，在合格材料供应商名录中，按计划采购材料、半成品和构配件。

（2）材料的搬运和贮存应按搬运储存保管规定进行，并应建立台帐。

（3）项目管理部应对材料、半成品、构配件进行标识。

（4）未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。

（5）对顾客提供的材料、半成品、构配件和工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。

（6）自行采购的物资，未经监理工程师进行验证不得投入使用。

4）机械设备的质量控制应达到如下要求：

（1）应按设备进场计划进行施工设备的调配。

（2）现场施工机械应按规定进行维护和保养，满足施工需要。

（3）应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。

5）计量人员应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验，计量器具应符合有关规定。

6）工序控制应符合下列规定：

（1）施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。

（2）施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。

（3）工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。

（4）施工管理人员应记录工序施工情况，认真做好施工日志。

（5）严格工序交接制度的执行和隐蔽工程的验收检查，未经监理工程师签证的隐蔽工程不允许进行下道工序施工。

（6）施工单位保证自、专检质量记录的真实、完整、及时、准确、规范。

（7）加强现场巡视力度，发现质量问题，当即向操作人员提出口头整改，发现操作人员违章施工立即加以制止，对整改和制止不力的，项目部有权下《工程质量整改通知》，施工单位整改合格后应申请复验。

（8）及时向质量监督站申请工程实体质量的中间检验。

7）工程变更严格执行工程变更程序，经有关单位批准后，方可实施。

8）建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。

9）施工中发生的质量事故，必须按《建设工程质量管理条例》的有关规定处理。

6.4.5.4 竣工验收阶段的质量控制

1）单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人应按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。

2）项目技术负责人应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。

3）对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。

4）项目经理部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程移交准备。

5）在最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取防护措施。

6）工程交工后，项目经理部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤厂计划。

6.4.6 服务提供控制

6.4.6.1 施工准备阶段的服务

1）在施工准备阶段通过设计和监理部门，了解业主的需求，并将业主的要求明确地写进施工组织设计之中。

2）以顾客为关注焦点，在开工前大力开展“顾客满意”的意识教育，并贯穿到员工培训和各种交底活动之中。

3）由市场营销部门负责建立与业主沟通的渠道，及时了解业主的要求。

6.4.6.2 施工阶段的服务

1）由项目部负责通过监理例会，及时准确掌握业主、监理的意见和建议，投诉和抱怨。并及时传达给责任部门。

2）及时努力、合理地采纳业主或监理单位的意见和建议，认真、虚心地对待投诉和抱怨，并采取应对措施。重大问题上报公司共同处理。

3）将处理结果通报业主或监理单位，努力使业主、监理单位满意，并在质量管理中体现出来。

4）在施工期间，项目部必须认真贯彻“中间回访”程序，及时了解业主、监理对工程质量和工程管理的意见。

5）在施工期间与顾客沟通的问题有多种类型和性质，因此沟通和处理的过程也是多种多样的，要执行在施工期间与顾客沟通及改进程序。

6）施工期间对施工现场采取封闭式管理，教育员工未经许可不得到生产区域。

7）贯彻施工为生产服务的方针，杜绝影响生产的任何事件的发生。

8）施工区域内的生产设施必须做妥善的保护措施。

6.4.6.3 竣工验收阶段的服务

1）竣工阶段，一定要抓紧尾项工程的处理。

2）在热负荷试车和试生产阶段，由项目部负责按业主要求组成强有力的生产保驾队伍，做好生产保驾工作。

3）如业主有要求时主动提供技术咨询和技术服务。

6.4.6.4 工程保修期的服务

1）由公司施工经理负责在工程交付后，组织工程管理和项目部定期回访，听取用户意见，提高服务质量，改进服务方式。

2）由工程管理部负责建立与业主（用户）的服务联系网络，及时取得信息，并按计划、实施、验证、报告的程序，搞好回访与保修工作。

3）保修工作必须履行施工合同的约定和“工程质量保修书”中的承诺。

4）工程管理部是本工程回访保修业务的主管部门，工程交工后按“工程质量保修书”的承诺编制回访工作计划。

5）工程管理部在每次回访结束后应填写回访记录；在全部回访结束后，应编写“回访服务报告”并依据回访记录对回访服务的实施进行验证。

6）按“工程质量保修书”的承诺向业主提供服务。保修业务应列入施工生产计划，并按约定的内容承担保修责任。

7）当业主需要责任以外的修理维护服务时，我公司主动提供相应的服务，并在双方协议中明确服务的内容和质量要求。

## 关键过程和特殊过程控制

6.5.1 确定关键过程和特殊过程

6.5.1.1 在本工程中确定的关键过程如下：

1）屋面防水层施工；

2）地下抗渗砼施工；

3）要求无损探伤的钢结构焊接。

4）高强螺栓连接；

6.5.1.2 在本工程中确定的特殊过程如下：

1） 下喷管固定；

2） 焦炉炉体砌筑

3）护炉设备安装。

6.5.2 关键过程的控制

6.5.2.1 项目技术负责人必须向作业人员进行书面技术交底，并形成记录。

6.5.2.2 项目技术负责人对关键过程的施工应经常进行过程监视。对过程参数进行适当的测量，发现问题及时进行纠正。

6.5.2.3 各关键过程必须严格按作业指导书进行施工。（见下表）

| 序号 | 关键过程 | 执行作业指导书 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋面防水层施工 | 三元乙丙橡胶防水卷料冷作工艺作业指导书 |
| 2 | 地上抗渗砼施工 | 防水砼施工作业指导书 |
| 3 | 高强螺栓连接 | 扭剪型高强螺栓安装作业指导书 |
| 4 | 要求无损探伤的钢结构焊接 | 钢结构焊接作业指导书 |

6.5.3 特殊过程的控制

6.5.3.1 对参与特殊过程的人员要进行鉴定，选择有上岗证，并有作业经历的人员。

6.5.3.2 项目技术负责人必须向参与特殊过程作业人员进行书面交底，特别是交代清楚过程参数要求，并保持记录。

6.5.3.3 对特殊过程使用的机械设备和工、机具的性能进行认可。

6.5.3.4 对特殊过程使用材料的标识加以记录，以便追溯。

6.5.3.5 项目技术负责人应对特殊过程参数进行连续监视，作业人员应做连续监测记录。

6.5.3.6 各特殊过程必须严格按作业指导书施工（见下表）

| 序号 | 特殊过程 | 执行作业指导书 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下喷管固定 | 下喷管固定作业指导书 |
| 2 | 焦炉炉体砌筑 | 焦炉炉体砌筑作业指导书 |
| 3 | 护炉设备安装 | 护炉设备安装作业指导书 |

# 安全保证措施

## 安全管理方针和目标

7.1.1 安全管理方针

7.1.1.1 坚持“安全第一，预防为主”的安全管理总方针。

7.1.1.2 坚持各级领导“管生产必须管安全”的原则，建立以项目经理为首的安全施工组织保证体系，全面落实安全生产责任制，确保施工现场的人身和财产安全。贯彻执行“五同时”、“三不准”和“四不放过”的规定。提高预防事故的控制能力，确保施工顺利进行。

7.1.2 安全管理目标

严格执行国家、省市，安全、文明施工、消防管理等有关规定，严格执行业主有关规定，杜绝重大恶性事故的发生，做到：

无工亡事故；

无重伤事故；

千人负伤率：不超过2.0‰。

## 安全施工组织保证体系

7.2.1 安全施工管理组织机构图

本工程在**安全生产委员会领导下，实行项目经理负责制，各施工单位必须执行国家有关安全生产的法律法规，建立和完善安全组织保证体系。

7.2.2 安全管理体系

安全施工组织机构

安全领导组组长项目经理

安全领导组

项目部专职安全工程师

各专业公司专职安全员

各专业作业班组

安全管理体系要素职能分配

| 安全保证体系要素 | 项目经理 | 项目施工副经理 | 项目总工程师 | 职能部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程部 |  |  | 物资设备部 | 经营管理部 | 综合办公室 | 技术质量部 | 财务管理部 |
|  |  |  |  | 施工 | 技术 | 安全 |  |  |  |  |  |
| 管理职责 | ★ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全生产保证体系 | ★ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 采购 | ● | ● | ● |  | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分包方的控制 | ● | ★ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 施工现场的安全控制 | ★ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 检查、检验和标识 | ● | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 事故隐患的控制 | ● | ★ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 纠正和预防措施 | ● | ★ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 教育和培训 | ● | ▲ | ★ | ▲ | ▲ | ● |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全记录 | ● | ★ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 内部安全体系审核 | ★ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

注： ★——主管领导 ●——主管部门（人） ▲——相关部门（人）

7.2.3 安全生产责任制

公司各级领导和职能部室的安全职责执行公司“管理制度汇编---安全生产责任制”。本项目经理部的安全生产责任如下：

7.2.3.1 项目经理和副经理安全职责

1）项目经理是安全生产第一责任人，对本项目的安全生产工作负全面领导责任，在项目部层层签定安全生产责任书。

2）认真贯彻安全施工方针，贯彻执行国家、地方和上级颁布的有关安全生产、文明施工的政策和法规。

3）确定恰当的资源配备，明确工程项目部各部门（岗位）的安全管理职责和职权。

4）制定和执行本工程项目部的安全管理目标、安全生产管理办法，严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法。

5）全面负责项目部安全生产组织保证体系的建立、实施、保持和改进。

6）严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施的交底制度。

7）授权安全员行使安全管理中的监督、检查、指导和考核职权，并保证其正确行使安全管理职能而不受干预。

8）定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施。

9）当施工过程中发生安全事故时，项目经理必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。

7.2.3.2 项目总工程师安全职责

1）对本项目的安全生产工作在技术上负全面责任。

2）贯彻既定的安全方针，执行国家有关安全技术标准、规范和规程。

3）项目开工前组织制订安全保证计划、工程项目安全技术方案，督促检查计划、措施的实施。

4）解决安全技术问题，下达安全技术指令。

7.2.3.3 安全员安全职责

1）贯彻各项安全技术规范规程，组织安全教育和安全活动，组织安全设施的落实和验收。

2）参与安全技术交底，严格施工全过程的安全控制、检查、督促操作人员遵守安全操作规程，并做好记录。

3）参与定期组织的安全和文明施工检查掌握安全动态，发现事故隐患及时采取纠正和预防措施。向施工单位下达隐患整改通知单并跟踪验证。

4）制止违章作业，严格安全纪律，当安全与施工发生矛盾危机及安全时，有权制止冒险作业。

5）监督劳保用品质量和施工人员的正确使用。

7.2.3.4 工程队长安全职责

1）对所领导工程队的安全工作负全面责任。

2）每月主持一次全工程队的安全活动和进行一次安全施工检查和评比。

3）向作业人员进行安全技术交底，组织实施安全技术措施。

4）对施工现场安全防护装置和设施进行验收。

5）对作业人员进行安全操作规程培训，提高作业人员的安全意识，消除产生安全隐患。

6）当发生重大或恶性工伤事故时。应保护现场，立即上报并参与事故调查处理。

7.2.3.5 班组长安全职责

1）对本班组工人在施工生产中的健康和安全负责。

2）认真执行安全生产政策、法令，严格执行各项安全规章制度。

3）安排施工任务时，向本班组作业人员进行安全措施交底。

4）严格执行本工种安全技术操作规程，拒绝违章指挥。

5）作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除隐患。

6）每周组织一次安全讲评活动。

7）组织班组开展安全活动，召开上岗前安全生产会，针对当天施工任务提出安全注意事项。

7.2.3.6 操作工人安全职责

1）认真学习并严格执行安全技术操作规程，不违规作业。

2）自学遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定。

3）服从安全监督人员的指导，积极参加安全活动。

4）爱护安全设施。

5）正确使用防护用具。

6）对不安全作业提出意见，拒绝违章指挥。

## 安全施工保证措施

7.3.1 安全施工管理依据

《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

《冶金建筑安装工人技术操作规程》 YB9253-95

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88

《施工现场安全生产保证体系》 DBJ08-903-98

《建设项目环境保护管理办法》 GFZ12031

7.3.2 安全管理措施

7.3.2.1 认真贯彻国家政府部门及省市有关“安全第一、预防为主”的方针及相关政策、法规、制度。

7.3.2.2 建立安全组织保证体系，编制安全保证计划。项目经理是项目安全生产的第一责任人，对项目安全工作全面负责。项目部和各作业队设专职安全员，基层班组设兼职安全员，并逐级建立安全施工责任制，落实到人，形成完整的安全管理体系。

7.3.2.3 为保证工程项目安全管理有效运行，加强安全工作的动态管理，项目部组建安全检查执法队，通过安全检查、安全执法，对物的不安全状态、人的不安全行为进行动态控制，消灭事故隐患，减少安全事故的发生。

7.3.2.4 根据工程实际情况，项目经理部定期召开安全工作会议，并根据项目特点制定安全施工组织设计和安全技术措施。

7.3.2.5 结合建设单位对安全施工生产的要求，制定相应的管理制度，项目部专职安全员组织有关人员对该工程安全生产进行定期检查。各作业队、班、组每天坚持进行日常检查。建立施工安全生产教育制度，未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业；特殊工种施工人员必须持证上岗。

7.3.2.6 认真贯彻“三不准”施工制度，无安全技术措施不准施工，安全技术措施不齐全不准施工，安全措施没交底不准施工。

7.3.3 安全技术措施

7.3.3.1 施工组织设计或施工方案必须依据工程施工特点和工艺流程、作业环境，编制具体的、合理的、有针对性的安全技术措施，并经审查批准。对特殊作业、危险性较大的作业，如超高、超宽、超长、高空吊装作业等作业必须单独编制安全作业设计或方案；对软土地基的围护、加固，必须编制安全、可行的施工方案，严防人身、厂房设备事故发生。在开工前必须进行安全技术交底，并执行交底和被交底人签字手续。

7.3.3.3 进入现场的施工人员，必须遵守国家颁布的安全技术及施工法规，认真执行《冶金建筑安装工人技术操作规程》（YB10253－105）

7.3.3.4 施工现场临时用电设施必须符合GB501104－103《建设工程施工现场供用电安全规范》和JGJ46－88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。各种电器、设备等要定期检查、维修，以保证安全运转。

7.3.3.5 脚手架工程应按规定搭设，地基、垫脚按规定设置处理。脚手架搭设必须有专职安全员检查验收合格，并铭牌挂示后方可投入使用。脚手架、模板支撑系统一经验收，则不得任意更改，若需更改则必须由专职安全员同意后方可执行，更改后的架子体系，必须马上恢复。

7.3.3.6 搭设和拆除的安全防护设施、脚手架、起重机械或其它设施、设备，如当天未完成时，应做好局部的收尾，并设置临时安全措施。

7.3.3.7 现场出入口处设安全纪律牌。主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都要设有醒目的安全标志牌和警告牌。对施工过程中工地的洞口、基坑等所有的四口“临边”、高空作业必须设置安全防护措施，并规定专人负责搭设与检查，以保证安全可靠。施工现场的防护措施，安全标志不得擅自拆动。

7.3.3.8 正在运行的机械、电气设备、能源介质管道应加设醒目标识牌，非操作人员不得随意操作或关闭、开启阀门等。

7.3.3.9 按业主提供的资料对施工区域及其受影响的区域内地下障碍物清除或采取相应的措施，对周围道路管线采取相应的保护措施。

7.3.3.10 对已生产的设备、管线在施工中要有安全保护措施，如需动用设备及管线必须经监理部门和业主同意，并办理施工手续。

7.3.4 安全施工控制程序（见下页图）

7.3.5 各专业安全控制要点

7.3.5.1 土建工程安全控制要点

1）坑壁边缘设立临时安全护栏，防止施工人员在工作中发生意外。

2）上下坑的斜道、人行通道必须按脚手架要求搭设，防滑条的间距不能大于0.5m，绝对保证施工人员上下安全。

安全生产知识教育

安全生产意识教育

安全知识

意识教育

思想保证体系

组织管理体系

编制安全保证计划

制定安全技术措施

安全技术交底

落实到施工班组及有关专业人员

提高安全意识

安全否决权

安全信息反馈

键全安全责任制

确保施工安全目标

项目安全控制体系

安全监控手段

施工全过程安全管理

经济责任制

安全定期巡回检查

建立危险源控制点

安全设施,设备验收

施工全过程安全检查

逐项承包

奖优罚劣

提高管理水平

监督隐患整改

落实责任制度

7.3.5.2 施工材料吊运控制要点

1）每天检查吊车站位处土层有无开裂，吊运用的钢丝绳有无断丝，确保起重器具100%的可靠。

2）零星散件材料用容器装运，钢筋、钢管的两头要用铁线绑扎牢固。

3）设一名专业安全监督员，负责监视高空和地下的活动情况。

7.3.5.3 钢结构吊装和土建立体交叉作业控制要点

1）高空作业：高空作业人员必须经过身体检查，经检查合格后才能登高作业，认真使用安全帽、安全带、安全网，现场危险地段设立标志和夜间施工信号。

2）设一名专业安全监督员，负责监视高空和地下的施工情况，在安装范围内的土建施工人员，暂时避开吊装作业范围。

3）在计划安排时要考虑到吊装对土建施工的影响，土建施工和吊装可以安排在跨与跨之间错开，尽量避免垂直的立体交叉作业。

4）屋面檩条安装及挂瓦作业，屋面下须满铺安全网，在屋面上要设溜绳，施工人员挂好安全带。

7.3.5.4 机械设备安装工程安全控制要点

1）设备安装吊装量大，吊装机械设备使用频繁，各种吊具、卡扣、钢绳扣磨损厉害，要求经常检查其磨损程度，不能用的坚决报废。吊装时，必须进行试吊后方可起吊。

2）机组基础坑、槽、孔、洞较多，为防止发生人身事故，要求不具备施工条件的一律封堵，处于施工状态的要采取相应的围栏措施。

7.3.5.5 电气仪表工程安全控制要点

1）电缆防延燃措施：对配电盘的电缆出入口、电气室的电缆进出，配线槽架贯通墙壁部分，操作室的电缆出入口、电气室内垂直电缆导管及上下层交界处等、设置防火隔板或防火堵料封堵，以防止电缆延续燃烧。

2）阴暗场所施工照明，使用36 伏安全电压，各种手持电动工具必须有漏保护器。

7.3.5.6 管道工程安全控制要点

1）管道升压期间人员不得靠近管道检查，以免管道爆裂伤人。

2）处理管道泄漏，必须降压后处理。

3）试车阶段对管道系统检查的人员，应接受安全交底、熟悉现场情况和了解设备动作的方式和范围，以免发生意外。

# 文明施工

## 文明施工目标及管理体系

文明施工是施工现场标准化工地建设的基础，是企业管理水平和职工素质的综合反应。抓好工程建设文明施工的全过程管理，是加快工程施工进度，提高工程施工质量，保证工程施工安全的重要途径。

8.1.1 文明施工目标

**在本工程项目确定的文明施工目标为：争创省级文明工地、按照ISO14001 环境管理体系的要求组织施工。

8.1.2 执行标准与依据

《建设项目环境保护管理办法》 GFZ12031

《厂容厂貌管理办法》 GFZ12030

《总图管理规定》 BGZ16097

《防火管理制度》 GFZ213013

《动火管理制度》 GFZ13015

《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001

8.1.3 建立**文明施工管理体系

**施工副总经理是文明施工管理的领导者，**工程管理部是文明施工的归口管理部门。负责文明施工的制度建设、动态管理、组织文明施工的监督、考评及与业主文明施工管理部门的业务联系和沟通。施工项目部是文明施工的责任部门，贯彻执行国家、地方、业主、企业有关文明施工的各项管理制度和规定，实施本项目文明施工的日常管理，项目经理是本项目文明施工管理的第一负责人，项目部要明确一名副经理主抓文明施工工作，各工号专业负责人，负责本施工范围内的文明施工管理。

## 文明施工管理措施

为确保工程各项施工活动的顺利进行，为实现标准化优秀工地的目标，我们必须加强施工现场文明施工管理，严格执文明施工管理的规定与制度，并采取如下措施。

8.2.1 现场管理措施

8.2.1.1 根据现场实际施工条件，按照施工组织，技术方案和进度计划的要求，合理认真进行施工平面的规划、设计、使用和管理。现场总平面一经审批确认，不得随意变动，严禁擅自乱建和扩大面积。如确需改变，应提前申请，经甲方主管部门审批后方可变更。

8.2.1.2 在实施过程中，严格按照审批后的平面划定位置布置，包括施工临时道路、供水、供电、供气管道线路、现场办公、通讯、生产、临时设施、施工机械设备、周转料具、施工材料、制品的堆放及临时库房、变配电间、消防栓、警卫室等等。

8.2.1.3 施工现场周边，按要求设置临时彩板围挡设施；项目部办公室采用彩板房，各专业施工队办公室，采用规格、颜色统一的集装箱，力争做到布置紧凑，外观整齐，色调一致，摆放统一。由于现场狭小局促，各专业施工作业人员根据施工进度顺序进、退场。

8.2.1.4 施工物料、器具除应按施工平面指定位置布置外，还应根据不同特点和性质，规范布置和要求，包括执行堆放整齐，限高限宽，上架入箱，规格分类，挂牌标识等管理标准。

8.2.1.5 施工现场的用水、用电设施严格按规范和安全操作规程安装和使用，临时接用要提出申请，按批复实施，严禁随意乱接水、接电。

8.2.1.6 施工现场设置畅通的砖砌排水沟渠系统，做到场地不积水、不积泥浆，保证道路干燥、结实、清洁。施工废水必须排入甲方指定的排水汇集点。

8.2.1.7 基础及管线施工过程中，要严格执行业主方关于厂区地下管线保护的有关规定，并根据具体情况采取切实可行的措施，确保地下设施的完好。基础施工完要及时回填，施工现场保持平整。各专业不用的物料、机具、构件等要及时运出厂外。

8.2.1.8 砼浇注期间，必须设专人负责在搅拌站和施工现场清理搅拌车的砼进料口和砼溜槽，没有清理干净的车辆不能放行。防止砼罐车砼的滴淌而污染道路。

8.2.1.9 对大型施工机械设备的进出场，运输路线及大宗材料、设备的车辆和建筑构件的运输，按工程进度计划和需要统一协调，妥善安排。

8.2.1.10 施工用的建材、周转料具、半成品以及各种构件和机具设备等按指定位置有序堆放，使施工现场整洁有序。

8.2.1.11 要保护好控制网基准点，未经专业人员许可不得随意损坏和拆除测量标志桩及安全防护措施，要定期进行检查。

8.2.1.12 当因工程施工确实需要断电、断水、占用场地、占路、断路及占用绿化带时，应严格执行规定的申请报告制度，未经审批不得强行实施。严禁随意接水、接电、断水、断电、断路。施工现场必须做到工完料清，及时清理现场。

8.2.1.13 未经批准不得破坏已建成的道路和地面，不得在砼路面和地面上直接搅拌砼和砂浆等。对履带机具及其它对路面有破坏作用的车辆不得在路面行驶，确需穿越时必须向甲方的主管部门申请，对道路采取保护措施。

8.2.1.14 在施工现场设置生活垃圾桶和工业垃圾存放点，生活垃圾和工业垃圾分别存放。

8.2.1.15 对职工进行规范教育，从我做起，养成文明、卫生习惯。成立文明施工小分队，加强对施工现场和周围环境的清扫、检查，确保现场和周围环境达到文明工地的要求。

8.2.1.16 对施工活动范围的树木、植物、绿化带必须尽力维持原状。

8.2.2 成品、半成品及设备保护措施

8.2.2.1 进入施工现场，对于上道工序已完成的如地坪、设备基础等，都必须注意保护。在搬运材料、设备时，不得直接在地坪上拖拉，要垫上木板等；不得直接在地坪上进行气割作业，必须垫上钢板、铁皮等物件。在钢结构上，墙面上安装设备支架时，定位应准确，防止因移位造成损坏。

8.2.2.2 管子和管道组成件（阀门、法兰、螺栓、垫片等）以及管道支撑件（支、吊架，管廊架等）不得直接置于地上，应用木板、木方等物品进行垫放，露天存放的，应保持适当的高度，以免造成污染。

8.2.2.3 容易丢失的小件物品和有色金属零部件必须入库保管，严防丢失。

8.2.2.4 阀门试压后应将内部余水排净吹干，然后两端进行封闭，防止掉进异物。

8.2.2.5 管道暂停施工期间，人员离开现场前应对敞开的管口进行临时封闭，以免进入异物。管道施工用脚手架不得支撑于设备、仪表等物体上，以免造成损坏。管道涂漆时，可能发生污染其它设备、管道、钢结构情况时，必须采取适当措施，保证上述物品不被污染。

8.2.2.6 受压容易发生变形的保温层及外壳、通风管道、小口径管道等应严加保护不得受压。保温材料必须采取防雨措施不得受潮。

8.2.2.7 有特殊保护要求的其它物品，应按要求进行保护。根据现场情况采取相应保护措施，确保建筑、机电管专业施工成品不受损坏、不被污染。

8.2.2.8 梯子孔洞周边要有护栏，所有平台、地面保持清洁干净。高空作业时，采取防止物件坠落的措施，避免现场设施遭受机械损伤。

8.2.2.9 对于暂未安装的设备，置于室外的大件设备采用包装板及塑料薄膜保护；小件设备则置于室内保护。

8.2.2.10 施工机械和施工机具必须按指定地点设置和使用，各种机械性能和外观必须合格，经常保养和维护，标记明显，专机专人负责。

8.2.2.11 对于已经安装到位的现场设备及灯具等，采用塑料薄膜包扎维护，潮湿区域的设备内外放置硅胶等除湿剂。

8.2.2.12 各种构筑物、机具要有防汛、防雨的设施和保护措施。

8.2.2.13 配电室、操作室等处实行封闭式管理，设专人值班、维护，确保电气设备内外、室内地面、墙壁无积尘，地下室无积水并采取相应的除湿、温控和防火措施。

8.2.2.14 电气、仪表设备安装完毕后用塑料布包扎起来，防止污损。设备电缆敷设及接线完毕后，应进行清扫整理，封堵进线口。

8.2.2.16 设备运到现场，开箱检验后，把备品备件及小型贵重设备存放于一个专门准备的集装箱，把备品、备件写上工程号、设备名称、规格、数量等，便于查找。

8.2.2.17 严禁在设备上和液压润滑、干油、仪表管道上行走和站立，要求对所有完毕的油漆工程进行保护，不得随意弄脏。

8.2.2.18 加强施工工序交接管理，要求施工人员：每道工序完成后做到工完料清，多余部分及时撤离现场；专业工序交接手续不健全、现场不文明不得交给下道工序；下道工序要保护爱护上道工序已完工作；每道工序的顺利完成是保证工程整体完工的基础。

# 施工进度保证措施

9.1. 细化施工准备工作 ：

在项目施工的各个阶段细化各项准备工作。根据总进度计划编制物资采购计划、物资进场计划，大型施工机械进出场计划，劳动力资源配置计划，月资金使用计划。认真了解和掌握设计图纸的交付时间，交付顺序。认真了解和掌握业主设备供应时间、材料交付时间，交付顺序，交付状态。做好物资采购、检验工作，图纸自审和会审、施工方案编制和技术交底工作，以及现场施工条件的准备工作，确保每一施工过程都能顺利展开。优选施工技术方案，采用成熟的施工工艺，依靠先进的施工技术，运用合理的施工方法。

落实项目制度建设 ：

9.2. 建立以项目经理为责任主体，由施工负责人、技术负责人、单项工程负责人、工程管理人员、计划人员、调度人员、作业队长及班组长参加的项目进度控制体系。开工前，就将工期目标层层分解、逐项落实。做到全体参建人员，人人身上有责任、个个心中有目标。

9.3.强化工程进度计划管理：

从开工就加强工程进度的检查和协调，把总进度计划分解成阶段计划和月、周、日计划。做好每周一次例会，每日一次检查。 把每一个主要节点按工序分解成若干个小节点。采取考核小节点、控制大节点的手段，运用网络计划“前锋线管理”的技术，采用工程“综合进展率考核”的方法，及时发现进度偏差。纠正措施做到小问题不过夜，大问题不过三（三天）。强化工序服从原则，使每个参建单位牢固树立上工序为下工序服务的观念，确保各工序衔接规范、顺畅。建立工序赔偿制度（即前工序脱期要给予后工序经济赔偿），保证进度计划的严肃性。建立工序成果损坏赔偿制度，强化工序成果保护的管理力度，消灭因工序成果破坏而造成返工占用工期的现象。确保施工进度始终处于受控状态。

9.4.配足工程所需资源：

按施工总进度计划需要配足劳动力、施工机械、周转料具。保证施工生产全过程均衡、连续。 认真组织图纸学习、方案讨论、技术交底，确保管理人员有较高的工作水平，作业人员有较高的操作技能。加强施工机械的现场维护和保养，提高施工机械的完好率。保证施工全过程作业效率优良。在关键工序上延长作业时间，确保关键节点按时实现。

9.5.严格质量过程控制，做到一次成优 ：严格对材料、构件及工序的检验和检查，加强施工过程质量控制。强化质量否决权，做到不合格的材料、构件不进场，不合格的工序不转序，确保一次成优。杜绝返工造成的工期损失。

9.6.确保安全施工：

加大安全管理力度、落实安全管理责任。树立“违章就是事故”的观念，消灭违章指挥、违章作业。在全工地开展“我不伤害自己，我不伤害他人，我不被他人伤害”的三不伤害活动。重点做好四防教育（防火、防高空坠落、防触电、防物体打击）。安全措施的落实要逐级保证，定期检查，确保安全施工。根除安全事故造成的工期影响。

9.7.做好文明施工

制定合理可行的文明施工规划，统一规划施工用地。做好平面管理和机械车辆的调度。真正做到服从业主协调，也不打乱自己计划。确保工地道路畅通、场地平整、排水迅速、物料堆放整齐，营造整洁、高效、有序的施工生产环境。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600