目录

第1卷	编制依据	2

第2卷	施工部署	2

第1章	施工部署原则工程施工应严格执行有关法规、规范、标准及公司质量管理体系	2

第3卷	主要施工方法	5

第1章	暗敷管线安装方法	5

第2章	电缆桥架施工方法	7

第3章	柜盘安装及二次结线	10

第4章	电缆敷设安装	13

第5章	热缩电缆头制作	19

第6章	照明施工方法	20

第7章	防雷、接地安装及测试	23

第4卷	电气安装工程送电操作规程	27

第1章	概述	28

第2章	送电程序	28

第3章	安全措施	29

第5卷	环境保护及安全文明施工措施	29

第1章	环境保护管理	29

第2章	安全文明施工管理	30

# 编制依据

1.1 招标文件***住宅及地下车库工程施工招标文件。

1.2 设计概况

1.3 主要图集

# 施工部署

## 施工部署原则工程施工应严格执行有关法规、规范、标准及公司质量管理体系

| 建筑面积 |  |  |  | 18370.44m2 |  | 占地面积 |  |  | 1375.7m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下面积 |  |  |  | 1217.97m2 |  | 地上面积 |  |  | 17152.47m2 |  |  |
| 建筑用途 |  |  |  | 住宅 |  | 电梯 |  |  | 客梯4 部 |  |  |
| 住户数 |  |  |  | 112 户，其中三室户60 户，四室户52 户。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 层数 |  | 地下 | 1 层 |  | 层高 |  | 地下 | 4.7m |  |  |  |
|  |  | 地上 | 14 层 |  |  |  | 地上 | 2.75m |  |  |  |
| ±0.000 标高 |  |  |  | 53.200m |  | 室内外高差 |  |  | 0.90m |  |  |
| 基底标高 |  |  |  | -5.630m |  | 最深基坑标高 |  |  | -7.400m |  |  |
| 耐火等级 |  |  |  | 二级 |  | 建筑总高 |  |  | 40.000m |  |  |
| 建筑耐久等级 |  |  |  | 二级（50 年） |  | 建筑类别 |  |  | 二类 |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变配电 |  |  | 供电由附近局管变电所引来五路电源，采用交联全塑电缆埋地引入地下一层π接室。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明系统 |  |  | 分应急照明和普通照明，其中应急照明带集中蓄电池配电箱；照明配电采用树干式配电，照明支路采用聚乙烯绝缘电线穿镀锌钢管暗敷设。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 动力系统 |  |  | 地下一层配电室至屋顶动力采用交联电缆经沿地下一层中央通廊敷设的电缆桥架后，再穿镀锌钢管沿各单元强、弱电竖井明敷。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防雷接地系统 |  |  | 利用建筑物基础做自然接地体， 做为接地体的建筑物结构基础梁的四根主筋可靠焊接成电气通路。本建筑实施等电位连接，所有进出建筑物的金属管道、电气设备、配电箱、弱电箱等均与接地装置联接，卫生间做局部等电位连接。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电话系统 |  |  | 电话电缆采用交接式配线方式， 每三层强、弱配电间内设置一台壁龛式电话接线箱，每户进两对电话线。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电视系统 |  |  | 由市政有线电视信号光缆经楼前配电管井接入地下一层弱电室，每层强、弱电间各设一个电视分配箱，每户进一条入户线， 经户弱电箱内的二分配器，每户设两个用户终端。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 可视对讲 |  |  | 本楼大门口设一台室外摄像对讲机，大门上设电控锁， 每户设一台室内可视对讲机。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 火灾自动报警系统 |  |  | 本楼属二类建筑物， 采用区域报警方式，报警及联动控制皆通过总线制方式；本楼消火栓启泵按钮及正压送风机启动按钮继电控制线经一层强、弱电间内的消防设备接线箱引向小区消防控制中心。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 《建筑电气通用图集》 |  | 92DQ1～13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 《建筑物防雷设施安装》 |  | 99D501-1 |
| 3 | 《等电位及接地》 |  | 02D501-2 |
| 4 | 《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 | 电气 | 03D501-3 |
| 5 | 《常用低压配电设备安装》 |  | 90D702-1 |
| 6 | 《线槽配线安装》 |  | 96D301-1 |
| 7 | 《防空地下室电气设计》 |  | FD01～02 |

（ISO9001-2000）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHS18001）文件，严格按项目法组织施工，确保各项目标实现。

2.1.1 质量目标

单位工程竣工按国家施工质量验收规范达到合格要求，各分部、分项工程全部合格。*住宅楼争创北京市结构“长城杯”。

2.1.2 文明安全目标

严格遵守安全生产的法律法规及规范性文件，在合同履约期间不发生重伤或死亡事故，轻伤率控制在1.5‰以内，施工现场不发生火灾事故。遵守环保法律法规和公司环境管理体系文件要求，施工现场创建“北京市安全文明工地”，建设花园式工地。

2.1.3 施工工序电气安装工程流程图

# 主要施工方法

## 暗敷管线安装方法

3.1.1 施工工序

3.1.2 暗配管安装方法

（1）预埋楼板管时，预先测量放线及弯好定型弯头(不小于管子直径的6—10 倍)，并套丝牙，做好标记，以便日后作疏通管盒之用。

（2）由于楼面配管与土建作业属于交叉施工(模板完成时，测量画位，底筋完成后，敷设线管)，隐蔽验收及检验批必须及时办理。

（3）预留楼板管的固定方法：可用铁丝将管子绑扎在钢筋上，在土建绑扎上层筋时敷管施工完毕，并派人员对土建振捣混凝土时进行监护，避免出现人为的拆离及错位。

（4）墙身配管主要针对开关盒、插座盒及配电箱等嵌入配置，在配管过程中，强调管盒标高的准确性、量出每一管盒标高位置，定位后，预先埋好管盒，并用井字架加以固定，派员对土建施工进行看护，避免出现半明半暗现象或防止配管人为拆离。注意固定管盒时严禁点焊土建主筋。

（5）暗管进入开关盒、灯具盒、接线盒，锁紧螺母固定后，丝扣露出盒壁5mm(2—4 扣)。当管长大于45 m，无弯曲：管长大于30m，有1 个弯曲；管长大于20m，有2 个弯曲；管长大于12m，有3 个弯曲和垂直敷设每30m，必须加装导线固定架或过线盒。

（6）敷设的管子管口要挫平、刮光、护口，丝扣连接管处应跨接地线。

(7) 管路连接采用丝扣连接，丝扣中心与两管口对接处对齐，并在两端用4mm2 软铜线做好跨接。跨接线两头涮锡，与线盒跨接处一头焊接线鼻子，要求跨接牢固、可靠。

3.1.3暗配管遇伸缩缝时的处理方法

当管子经过建筑物伸缩缝时，为防止基础下沉不均，损坏管子和导线，须在伸缩缝的旁边装设补偿盒，配管补偿盒的安装方法是：在伸缩缝的一边按管子的大小和敷设数量的多少，安装一只或两只接线盒，在接线盒的侧面开一长孔，将管端穿入孔中，无需固定，而另一端用管子螺母与接线盒拧紧固定，当明配管时，可采用软管补偿，安装时将软管套在线管端部使金属软管略有弧度，以使基础下沉时，借助软管的弹性而伸缩。

## 电缆桥架施工方法

3.2.1 电缆桥架安装

（1）施工工序

（2）电缆桥架的分类和结构

1）分类电缆桥架可分为梯形电缆桥架和槽形电缆桥架及金属线槽三大类。

2）结构电缆桥架的主体部件包括立柱、底座、横臂、梯架或槽形钢板桥、盖板及一、二、四通弯头等。

a．立柱是支承电缆桥架从电缆全部负载的主要部件。

b．底座是立柱的连接支撑部件，主要用于悬挂式和自立式。

c．横臂主要同立柱配套使用，并固定在立柱、支承梯架或槽形钢板桥。

d．梯架或槽形铜板桥用连接螺栓固定在横臂上。

e．盖板盖在梯形桥或槽形钢板桥上起屏蔽作用，能防尘、防雨、防晒或杂物落入。

f．垂直或水平的各种弯头可改变电缆走向或电缆引上、引下，并有防止导线或电缆移动的措施。

（3）准备工作

1）各型桥架产品经国家的桥架专业质量检测机构检测与认证，其结构应满足强度，刚度及绝缘性要求，符合生产厂给出的允许荷载要求。

2）各型的桥架的材料、规格应符合要求。

3）桥架所用的材料，如立柱和托臂应平直无显著扭曲，焊接处牢固，

全部配件应进行防腐处理。

4）熟悉图纸，了解同一安装场所所各专业设备的布置和线路走向。

（4）安装方法

1） 电缆支架，所有支架应平直，无明显变形，下料后长短误差应在5mm 范围内，切口处应无卷边毛刺，不得用电焊切割，切口应光滑。

2）钢支架应焊接牢固，无明显变形、扭曲。支架各横撑间的垂直净距应符合设计要求，其偏差不应大于2mm；多层敷设时，其层间净距不应小于两倍的电缆直径加10mm 。

3） 支架应焊接牢固，横平竖直。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应小于土5mm，在有坡度的建筑物上安装时，应与建筑物有相同坡度。

4）桥架线槽的拐弯处以及与柜连接处必须加装支架，直线段的支架间距不应大于2m。

5）支架须涂防腐底漆，油漆应均匀完整。

6）电缆桥架装置必须有可靠的接地，桥架全长另敷设接地干线，每段托盘、梯架至少有一点与接地干线可靠连接。

7）桥架与各种管道平行成交叉，其最小间距应符合以下规定桥架与各管道的最小间距(m)

| 管道类别 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 0.40 | 0.30 |
| 具有腐蚀性液体或气体管道 |  | 0.50 | 0.50 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.50 | 0.50 |
|  | 无保温层 | 1.00 | 1.00 |

## 柜盘安装及二次结线

（1）施工工序

（2）柜盘安装前的准备工作

1）各种屏、柜、箱在安装前应认真查对齐全所需的技术资料。如设备安装位置图，设备制造厂所提供的出厂合格证书、设备清单及装置图、使用说明书等。

2）认真做好设备的开箱检验工作。开箱检验工作由负责设备安装的技术员、班组长，必要时会同建设单位的代表共同进行。对设备质量及其相配套备品、附件等进行认真检查，发现缺损应及时进行处理，并认真做好设备开箱检查记录。

3）基础验收。施工单位进行基础验收和复测。基础外观不应有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷，尺寸偏差应合符规范要求。

（3）屏柜安装

1）屏柜等在搬运和安装时，应有防震、防潮、防止柜架变形和漆面受损等措施。

2）基础槽钢安装前先要平直，其允许偏差应符合下表；基础槽钢先在基础或地上用冲击钻按要求位置钻孔，用拉爆螺丝固定牢固且平、正、直，并接地良好，装有电器的可开启的盘、柜门，应该从软导线与接地的金属构架可靠地连接。

3）屏柜本体及内部设备与各构件间连接牢固，屏柜不要与基础槽钢焊死，屏柜安装后应符合下列规定。

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每 | 米 |  | 1 |
| 1 | 不直度 |  |  |  |  |
|  |  | 全 | 长 |  | 5 |
|  |  | 每 | 米 |  | 1 |
| 2 | 水平度 |  |  |  |  |
|  |  | 全 | 长 |  | 5 |

| 屏柜安装检查项目 |  | 允许误差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 水平度 | 相邻两盘顶部成列盘顶部 | 2 5 |
| 水平度 | 要邻两盘边成列盘面盘间连接 | 1 5 2 |

4）成列屏柜、控制台相互间应用M12 和M10 的镀锌螺栓连接，屏与屏、柜与柜、控制台之间的缝隙不得大于1mm 。

5）安装完毕后的屏柜其柜前和柜后的信道净距应不小于以下规定

6）成套开关柜、配电盘的型号、规格应符合设计要求，内部设备组件齐全完整。盘面模拟母线的标志颜色应正确清晰，—次结线标注回路名称。

7）引进柜内的控制电缆应排列整齐，避免交叉，电缆型号、规格应合设计要求。电缆固定可靠，不得使所接的端子排受到机械应力，电缆头一般固定于最低端子排子150～200mm 处。

8）盘、柜上1000V 及以下的交、直流母线及分支线，其不同相或极的裸露载流部分之间及裸露载流部分与未经绝缘的金属之间的电气间隙不应小于12mm，漏电距离不应小于20mm；400V 及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间的电气间隙不应小于4mm，漏电距离不应小于6mm 。

| 信 息 最 小 宽 度 | 单排布置 |  |  | 双排对面布置 |  |  | 双排背面布置 |  |  | 多排同向布置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柜 前 | 柜后 |  | 柜 前 | 柜后 |  | 柜 前 | 柜后 |  | 柜 间 | 前后排 柜距离 |  |
|  |  | 维 护 | 操 作 |  | 维 护 | 操 作 |  | 维 护 | 操 作 |  | 前 排 | 后 排 |
| 固定式 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.3 2.0 |  | 1.5 | 1.0 |
| 抽屉式 | 1.8 | 0.9 |  | 2.3 | 0.9 |  | 1.8 | 1.0 |  | 2.3 | 1.8 | 0.9 |

（4）二次结线

1）按图施工，接线正确，连接可靠。电缆芯线和所配导线的端部均应

标明回路编号，导线绝缘良好，且不应有接头。

2）引进盘柜的控制电缆及芯线应牢固固定，不使所接的端子板受力电缆头一般固定在最低端子排150～200mm 。

3）铠装电缆的钢带不应进入盘柜内，铠装钢带的切断处的端部应扎紧， 并做好接地线。

4） 盘柜内的电缆、芯线应垂直或水平有规律的配置，不得任意歪斜,交叉连接，备用芯线应留有适当的长度。5）所有二次回路应经耐压试验及模拟试验合格后方可正式投入使用。6）电缆芯线连接时，其连接管和线鼻子的规格应与线心规格相符。

（5）配电箱安装应符合以下规定

1）位置正确，定位牢靠、部件齐全、相体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经总线连接，无绞接现象，油漆完整，箱内外清洁，箱内开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE 线安装明显牢固，零、PE 线安装汇流铜排。

2）配电箱全部电器及其相关回路安装完毕后，用500V 兆欧表对线路

进行绝缘测量。项目包括相线与相线之间。相线与零钱之间、相线与地线之间、零线与地线之间，并做好记录作为技术资料，以备查用。

## 电缆敷设安装

（1）电缆运输与敷设前的质量检查

1）电缆运输与保管

a.绕在电缆盘上的电缆，一般随着敷设电缆工程的进度需要，由电缆制造厂直接运往施工现场或施工单位的电缆仓库内保管。

b.电缆的运输和装卸，应由熟悉电缆性能和安装的人员担任。禁止将电缆盘平放运输，以免压伤电缆。

c.电缆运输到目的地后，不允许将电缆从车辆上推下，应使用吊车或将其沿着坚固的铺板渐渐滚下(其方法是用麻绳或钢丝绳在相反的方向拉住慢慢松下)，在松软的地上滚动。

d.当电缆不能立刻敷设而需储存时，应将其放置在干燥的地方，电缆盘下应放置枕垫，以免陷入泥土中。永久性的电缆储存所应有遮棚，并备有消防设备。电缆应按不同形式、电压和截面分别放置，以便于识别选用。电缆盘不允许平卧放置。

e.当电缆运输到现场或仓库后，应进行外部检查，如发现漏油或两端头密封不严时，应及时处理。

f.电缆在保管期间，应每月检查一次。木盘应完整，标志应齐全，封端应严密，铠装应无锈蚀，如有缺陷应及时处理。

2）电力电缆各组成部分的物理结构的质量检查

检查电缆质量，一般是从整盘电缆的末端割下一段样品，从最外层开始至缆芯逐层剖验，检查结果必须详细记录下来，并绘制截面图以供运行部门参考使用，查得的结构尺寸应和制造厂提供的标准规格作比较。被剖验的电缆样品应该是完整的，没有任何外伤。(如被压扁或敲击受伤等)

（2）电缆敷设的一般技术要求

1）电缆敷设时，不应破坏电缆沟和隧道的防水层。

2）在三相四线制系统中使用的电力电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆成导线、电缆金属护套等作中性线的方式，在三相系统中，不得将三芯电缆中的一芯接地运行。

３）三相系统中使用的单芯电缆应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆及水底电缆可除外)，并且应用绑带扎牢。

４）并联运行的电力电缆，其长度应相等。

5）电缆敷设时，在电缆终端头附近要留有5 米以上检修长度，直埋电缆还应在全长上留少量裕度，并作波浪形敷设。

6） 电缆各支持点间的距离应按设计规定，当设计无规定时,则不应大于以下所列数值。

| 敷设方式 电缆种类 |  | 支架上敷设 |  | 钢索上悬吊敷设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 |
| 电力电缆 | 充油电缆 橡塑及其它油纸电缆 | 1.5 1.0 | 2.0 2.0 | —— 0.75 | —— 1.5 |
| 控制电缆 |  | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.75 |

电缆各支持点间的距离(m) 注：包括沿墙壁、构架、楼板等非支架固定。

7）电缆弯曲半径不应小于下列规定。电缆最小允许弯曲半径与电缆外径的比值11）电缆牵引要求

| 电缆种类 | 电缆护层结构 | 单芯 | 多芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油浸纸绝缘电力电缆 |  | 20 | 15 |
| 橡皮绝缘是力电缆 | 橡皮或聚氯乙烯护套裸铅护套铅护套钢带铠装 |  | 10 15 20 |
| 塑料绝缘电力电缆 | 铠装或无铠装 |  | 10 |
| 控制电缆 | 铠装或无铠装 |  | 10 |

8）电缆敷设排列要求电线之间不宜交叉，电缆应排列整齐，加以固定，并及时装设标志牌。标志牌的装设应符合下列要求：

a.在下列地方，电缆上应装设标志牌：电缆终端头、电缆接头处、隧道及竖井的两端。

b.标志牌上应注明线路编号(当设计无编号时，则应写明型号、规格及起始地点)，并联使用的电缆应有顺序号，字迹应清晰，不易脱落。

c.标志牌的方相统一，标志牌能防腐，且挂装牢固。

9）电缆固定应符合下列要求：在下列地方应将电缆加以固定：

a.垂直敷设或超过45 度倾斜敷设的电缆，在每一个支架上。

b.水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处。

10）电缆穿越要求 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。

11）电缆牵引要求

当敷设大截面和较长的电缆或使用卷扬机等机械化方法施放电缆时，应将电缆牵引端的导体与铅(铝)包皮封焊成一体，以防止电缆芯线与铅(铝)包皮所受的拉力不一样而造成电缆内部结构的相对移动及铅(铝)包皮拉断等情况。其法可采用特制的拉杆插在缆芯中间，用铜线绑扎后再用焊料把拉杆、导体、铅(铝)包焊在一起，封焊应严密，防止潮气侵入。

（3）竖井、竖直、水平桥架电缆敷设

1）一般技术要求

a.敷设前要检查所要敷设的电缆型号、规格与设计是否相同，外观是否有扭绞、压扁、保护层断裂等缺陷，高压电缆敷设前做耐压及泄漏试验， 低压电缆要用500V 兆欧表测量其绝缘情况，合格后方可使用。

b.电缆敷设有机械和人工两种牵引方法。机械牵引适用于同一平面上且无障碍物的施工场地使用。

c．敷设电缆前后，必须进行绝源电阻测试，填写《电气设备绝缘检查记录》，以备查用。

d.电缆敷设顺序是先动力、后控制；先截面大、后截面小的原则。2）水平桥架电缆敷设架上敷设电缆时，因架上不能走人，采用塔排架敷设工作量大， 又不经济，所以架上敷设电缆应先在地面上把电缆内始端拉至终端(终端头及接头附近要有预留长度)。然后再利用爬梯上架，大截面电缆利用滑轮协助上架，这样即安全又能提高效益，且不会把已敷设好的电缆弄乱。

3）竖井、竖直桥架电缆敷设垂直电缆敷设时，一是将电缆盘吊运到屋顶，从上往下放，关键是防止因电缆自重而高速下坠，二是将电缆自下而上牵引。

a．吊装方法：起用前，准备工作必须完善。如清理现场，留洞板口清除干净等，并设专人指挥各施其职，使起吊工作有序不乱。将电缆与网套捆梆在一起，使芯线与保护层同时受力。电缆起到一定高度时，须检查电缆与钢丝绳、网套的受力情况。起吊过程中，严禁电缆和钢丝绳与电缆桥架或平层上板洞口碰撞。并要求每层洞口要有专人监控，有报话器等通讯联络设备，敷完一根立即整理固定在预先加工并安装完毕的桥架上。电缆敷设时，应先编电缆敷设表，安排好电缆先后顺序，以免交叉。及时装设标志牌，力缆和控缆应分开排列，力缆和控缆敷设于同一侧支架上时，应将动力电缆放在控制电缆上面。电缆起吊高度大于电缆自承能力，需附加钢丝绳，用自制卡具卡固在电缆上。电缆的弯曲应用电缆扎带固定，两端用电缆卡子固定，弯曲半径不得小平电缆外径的10 倍。

b．安全措施

起用前要明确被吊电缆的重量，有不清楚的应和图纸核准，不能超载吊。起吊前要检查被吊电缆捆绑是否牢固，是否准确，以及有无其它杂物等。起吊时不得有人靠近，更不允许将头伸入被吊电缆下观看情况。要做到“五不吊”；指挥不清不吊；重量不明不吊；超负荷不吊； 情况不明不吊；捆绑不牢不吊。卷杨机除固定外，电气设备必须接地、接零，操作人员要熟悉本机械性能。下班后必须关电源闸。在作业时，钢丝绳卷入卷筒时，不得有扭转、压绳等现象出现，钢与绳之间排列应紧密，否则不准起吊。使用滚杠时严禁戴手套操作，当重物水平移动时注意转向、角度， 尽量减少锤击，在锤击时需查看锤头是否牢固，前后位置是否有人。吊装信号应统一，并应进行预习，协调后方可进行正式吊装。指挥人员要站在操作人员能看到的地方，指挥人员也要看清起吊的全过程，指挥人员和操作人员不得受外界干扰，参加吊装工作的一切人员都要听从指挥，按命令行事。全体工作人员要按规定配备各种安全防护用具，不得违反安全操作规程。操作人员必须经体检合格后方可上岗工作。

## 热缩电缆头制作

3.5.1 电缆头制安

电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕，必须连续，一次完成，以免受潮，剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘。包缠绝缘时应注意清洁， 防止污秽与潮气侵入绝缘层。电力电缆始端头、电缆接头的外壳与该处的金属护套及铠装层均应良好接地，接地线采用钢绞线，其截面不小于10mm²。

3.5.2 热缩电缆头制作

（1）概况

这是一项应用新技术，采用国产新材料——辐射交联热缩型电缆附件，加热收缩成型的一种新工艺，适用于额定电压在10kV 及以下、线芯截面在25—400mm’的交联聚乙烯绝缘电力电缆中间接头和终端头的制作。为了达到电缆头体积小、重量轻、工效高、成本低和质量可靠、保证供电安全运行的目的．特编制本施工程序。

（2）工艺程序

1）摇测电缆绝缘电阻，必须符合要求。

2) 截取电缆长度及剥除电缆外护层、钢带铠装，并焊接地线。

3）预留线缆包头长度，其余剥除。

4）预留铜屏蔽，其长度应为应力热缩管的50％。从屏蔽层末端起预留20mm 半导体层。

5）把焊锡凸起处挫平滑，并用清洁剂清洗干净。

6）各相分别套入应力热缩管，加热收缩成形后，用清洁剂清洗其表面碳化物。

7）在三叉口根部用填充胶包绕成橄榄状，最大处直径大于电缆外径15mm 。

8）将指护套套人至分叉根部，由指根部起向指端部来回加热，使之成形。

9）用砂纸在电缆绝缘层来回均匀打磨后，用清洁剂清洗干净。

10）套入外绝缘管，加热收缩成形，并将多余部分切除。

11）将电缆绝缘层端部，用清洁剂清洗导体部分。

12）套入接线端子，并进行压接。

13）将热熔胶包在端子与导体处，形似小橄榄状。

14）将绝缘管套入至绝缘及端子处，加热收缩。

15）分别套入相色密封管，并加热收缩，至此， 10kV 及以下交联热缩型电缆终端头工艺制作完毕。

16）进行耐压试验，鉴定质量。

## 照明施工方法

3.6.1 管内穿线(缆)

(1) 穿线前，线管口应先装上护套或管螺帽，以免穿线时损伤导线绝缘层，并须将管内积水及杂物清除。

(2) 为了便于穿线，配管前应选择正确的线管规格，多根导线穿管时， 导线截面积的总和应不超过管内面积的40％，管子内径不小于导线直径的1.4～1.5 倍。

(3) 穿线时应注意以下问题：
1) 不同回路，不同电压等级和交流与直流的导线不得穿入同一根管子内，但下列几种回路可以除外：
2) 电压为65 伏及以下的回路；
3) 同一台设备的电机回路和无干扰要求的控制回路；
4) 照明花灯的所有回路；
5) 同类照明的几个回路，但管内导线总数不应多于8 根。
(4) 同一交流回路的导线必须穿于一根管子内；
(5) 导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内连接；
(6) 为了保证接线正确，应按管内导线的作用不同而选取不同颜色的导线或在导线的端头绝缘层上做记号；
(7) 对每一回路均应测量绝缘电阻并填写、《电气设备绝缘检查记录》作为竣工资料以备查用；

(8) 经绝缘测试合格后，方可安装开关、插座、灯具等；
(9) 导线在垂直管路中的固定方法，在垂直管路中，为减少管内导线的下垂力，应在下列情况下装设接线盒：
1) 管路长度大于20m，导线截面积在50m²及以上：
2) 管路长度大于30m，导线截面积在35m²心及以下时。
(10) 管内穿线或电缆时，可加些滑石粉，减少摩擦阻力，进入配电箱或交接箱的导线或电缆按顺序从同样的弧度接入端子，并用绑线将出线依次绑扎整齐、严实美观；
(11) 穿在管内绝缘导线的额定电压不低于500V。

3.6.2  导线接连

（1）导线在箱、盒内的连接宜采用压接法，铜芯导线也可采用缠绕后涮锡之方法连接；

（2）导线与电器在端子间连接时，单股铜芯及导线截面2.5m²以下的多股铜芯导线可直连接，但各股铜芯导线的线芯应先拧紧，涮锡后再连接，截面超2.5m²的多股铜芯导线应压接线耳子后再与电器的端子连接；

（3）使用压线法连接导线时，接线鼻子铜套管压模的规格应与线芯截面相符合；

（4）铜芯导线及铜芯鼻子涮锡时不应使用酸性焊剂。

3.6.3 灯具安装

（1）照明灯具的安装方式应根据设计图纸的要求，如设计无规定，一般要求如下：
1）灯具在搬运时，必须采取防震、防破碎、防变形和防漆面金属层受损的措施；
2）灯具采用螺口灯时，线路的相线应接入螺口灯的中心弹簧片，零线接于螺口侧；
3）灯具内部的配线应采用不小于0.4m2 的导线，灯具的软线两端在接入灯口之前均应压扁并涮锡，使软线端与螺丝接触良好；
4）在危险性较大的场所，灯具安装高度低于2.4m 以下，电源电压在36V 以上的金属灯具外壳必须做好接地、接零保护；
5）灯具接地或接零保护，必须有灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧；

6）灯具必须注意触点的牢固情况，上灯泡时，逐个检查并调整灯头舌簧的伸出位置，保证接点导通可靠，装灯罩时，注意手势和用力度以防玻璃破碎。

7）吊链灯具的灯线不应受拉力，灯线与吊链应编叉在一起，吊灯灯具的重量超过3kg 时，应预埋吊钩或螺栓，且固定灯具的螺栓不小于两个， 软线吊灯限于1Kg 以下，超过者加吊链；

8）灯线所有的分支接头必须留在接线盒内；

9) 同一室内成一角度安装的灯具，其中心偏差不应大于5mm；

10) 软质龙骨吊顶安装灯具时； 原则上不能使轻钢龙骨受载荷，必须预制铁件作固定，由于在吊顶龙骨安装封板后，并把灯具位置留出时才开始施工，所以要与装修配合完成；

11) 变配电所高、低压盘及母线正上方不得安装灯具；

12) 事故照明灯应具有特殊标志；

13) 插座、开关为暗装，在土建最后抹面后安装，要注意面板平整地装在墙面上，同一场所的开关、插座安装高度的误差不大于5mm 。

14) 插座接线应符合下列要求：

(1) 单相二孔插座、面对插座的右极接相线，左极接零线；

(2) 单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方；

(3) 系统或不用电压的插座安装，在同一场所时，应有明显区别，且其插头与插座均不能互相插入。

15）采用瓷质或塑料等自在器吊线灯时，一律采用长口灯；

16）灯具的各种金属构件均应进行防腐处理，未做防腐处理的须涂红丹防锈油漆； (2)各式灯具的产品均符合下列质量要求；

1）通风良好便于散热，结构轻巧、坚固；

2）玻璃制品灯罩应厚薄均匀、透光率高；

3）灯具构造应易于穿通导线，穿线孔壁光滑，不致磨损导线绝缘。

## 防雷、接地安装及测试

3.6.1 防雷装置安装方法

（1）防雷装置的防雷线、引下线，需先经调直后安装，引下线通弯曲处不应做成死弯。

（2）避雷引下线与建筑物的其它金属部分，接近时应互相连接。(如进户管、透气管、雨水管、金属窗框)

（3）避雷引下线应在距地0.5m 处做接地卡子，供测量接地电阻使用。

（4）接地体、避雷线引下线的连接必须用焊接，焊接处应补涂沥青防腐。

（5）所有明配防雷装置的各种金属件必须镀锌，镀锌层要均匀。

（6）底板一圈主筋作为基础接地体，主筋焊通成一整体自然接地体，防雷及电气共用基础接地体。

（7）利用结构柱主筋(两条以上)，与底板筋焊通。

（8）引下线利用柱内两条对角主筋(或Φ16 以上主筋)焊通引上，下端与自然接地体焊接，引至楼顶处焊出一条Φ12 圆钢与楼面避雷带焊接成完整通路。

（9）架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷接地装置相连。

（10）接地电阻测试点，电气接地点，接地电阻要求小于0.5Ω，如实测不能达到时，应通知设计或外加人工接地体。

3.6.2 避雷带的安装

(1) 明敷设在墙上的防雷带应分段固定在支持件，施工前，为了使支持件埋设敷直，埋设支持件时，先拉线或划线，植孔的深度为50mm 。孔的之间距离一般为1m～1.5m，转弯部分为0.5m，当建筑物的表面为倾斜时也可沿建筑物表面平行敷设，当支持件埋设完毕，水泥砂浆完全凝固以后，利用弹簧秤测试其牢固，达到3Kg 以上时即可敷设防雷带。敷设的圆钢、扁钢，应事先调直不应有明显的起伏弯曲。

(2) 暗敷设在墙内的防雷带，根据建筑物的表面平行敷设，饰面与防雷带的预埋深度不小于0.05m，宽为0.05m，土建饰面完成时，防雷带应敷设完毕。

(3) 防雷带的连接方法一般采用焊接。焊接的长度，扁钢或角钢应不小于其宽度的2 倍，圆钢应不小于其直径的6 倍，而且应有三边以上的焊接，焊接完毕后应涂红丹油漆，并刷银粉。

3.6.3 人工接地体的安装

(1) 一般按设计所提数量和规格进行加工，材料采用钢条和角钢，如用钢管时，选用直径为38～50mm，壁厚不小于3.5mm 的钢管，然后切割， 长度一般为2.5m，钢管打入地下的一端加工成扁尖型或锥型及针面型， 如用角钢时，一般选用50×50×5mm 角钢，切割长度为2．3m，角钢的一端加工成尖头形状。

(2) 装设接地体前，需要沿着接地体的线路先挖沟，并立即安装接地体和敷设接地扁钢，以防止土方倒塌，一般采用手锤打入接地体。

(3) 安装步骤

1) 按设计位置将接地体打人沟的中心线上，接地体露在地面的长度约为150～200m(沟深0.8～1m)可停止打入，使接地体最高点高施工完毕后的地面有600mm 的距离，接地体间的距离按设计要求，一般规定的距离不小于5m。

2) 敷设的管子或角钢及连接扁钢应避开其它地下管路、电缆等设施，一般与电缆及管道等交叉时，相距不小于10m， 与电缆及管道的平行时不，不小于300～350mm 。

3 )敷设接地时，接地体应与地面保持垂直。

3.6.4 接地线敷设接地线敷设包括接地体间连接用的扁钢及接地干线和接地支线的敷设。

(1)接地体间的扁钢敷设当接地体打入地中后，即可挖沟敷设扁钢，依次将扁钢与接地体用焊接的方法连接，扁钢应侧放而不可平放(侧放散流电阻较小)，且扁钢与钢管连接的位置距离接地体最高点约100m。，焊接时应将扁钢接直。

(2)接地干线与支线的敷设1) 室外接地干线与支线一般敷设在沟内，沟的深度不小于0.5m，宽为0.5m，然后将扁钢埋入，接地干线与支线的作用是将接地体与电气设备连接起来，采用焊接连接。接地干线、支线末端露出地面应不大于0.5m，以便接引地线。2) 室内的接地线为明敷，明敷设的接地线大多数是纵横敷设在墙壁上，或电缆架母线架等。

a．墙身敷设时．用支持件固定(支持件采用埋设方式)，深度为50mm，
孔距为1～1.5m。

b．电缆架、母线架敷设时，每1.5m 用镀锌铁丝固定。

3.6.5 接地导体的焊接

(1)接地导体互相间保证有可靠的电气连接，连接的方法一般采用焊接，焊接的长度如下：
1)扁钢或角钢应不小于其宽度的2 倍。
2)圆钢应不小于其直径的6 倍，而且应有三边以上的焊接，若接地线与管道之间的连接不能焊接时，应用卡箍连接。

(2)当利用建筑物内的钢管，钢筋及吊车轨道等自然导体作为接地导体时，连接处应保证有可靠的接触，全长不能中断， 金属结构的连接处应以截面不小于100mm 的钢带焊接起来，金属结构物之间的接头及其焊接完毕后应涂红丹。

3.6.6 接地

(1)照明、动力配电系统接地

1)保护接地可接到电气工程低压电气设备的保护接地网上连接应当牢固可靠不可串连接地。

2)保护接地的接地电阻应符合设计规定。

3)信号回路接地与屏蔽接地可并用一个单独接地极，同一信号回路或同一线路的屏蔽层，只能有一个接地点，接地电阻值应符合设计规定。

4)分线箱的接地应接到保护接地网或已接地的结构上。

5)所有设备的金属外壳(包括仪表的金属外壳)，当使用说明书无接地规定时，不作保护接地：当规定接地时，应直接与其关联设备接地的接地极连接。

6)易燃易爆场所的要求采用专门接地线，不得利用金属管道，建筑，物的金属构架、电气线路中的工作零线作接地或接零用。

(2)火灾报警系统的接地

1)工作接地与保护接地应严格分开，不得利用金属软管作为接地导体。

2)接地导体施工完后应作隐蔽工程验收，并测量接地电阻仪器作接地电阻值的测量，接地电阻数值应满足下列要求。

a．工作接地电阻值不应大于4Ω。

b．采用联合接地时，接地电阻值应小于0.5Ω。

3.6.7 接地装置测试。

(1)试验项目和标准电气设备、电力线路及防雷设施接地装置的试验项目和标准应符合其各自的设计规定。

(2)测量接地电阻的方法现场测量接地装置的接地电阻时，宜采用专用的接地电阻测试仪， 其测量方法可按各类仪表的说明和要求方法进行操作。

(3)电极的布置测量接地电阻时，对测量电极布置方法的要求如下： 1)测量配电所接地体的接地电阻时，各测量电极间可成直线布置；2)测量大型接地体的接地电阻，或要求消除引线互感对测量的干扰时， 各测量电极间宜作三角形布置。

(4)测量接地电阻的注意事项测量接地装置的接地电阻时，应注意以下几点：1)雨后土壤潮湿时，不宜测量接地电阻； 2)测量时，电压极与电流极插入土壤的位置，应远离地下金属管道，电缆线路以及铁路轨道等较大的金属体。

# 电气安装工程送电操作规程

## 概述

电气安装工程是一项既讲求技术和工艺，又讲求安全的工作，为了保证安全送电和用电的质量，特编制总体送电操作规定，适用于10kV 及以下的高、低压供配电系统。

## 送电程序

4.2.1 送电前的准备工作

（1）复核材料和组件的检验报告及合格证书

（2）电气设备的复核与调校。

（3）安装工艺的检查与测试。

4.2.2 送电保证措施

n 名持证电工，其中两名电工必须具有较丰富的送配电知识和处理故障的经验，还需值班电工的密切配合下进行工作。

4.2.3 送电技术措施

（1） 配备责任心强、技术熟练、有较丰富的二次控制知识的供配电人员和监护人。

（2）认真做好每一个回路的绝缘电阻检测和耐压试验。

（3）正确无误地做好模拟试验。(假动作试验)。

（4）严格质量检测程序。

4.2.4 送电管理措施

（1）影响质量因素的人、机、料、方法、环节等，视为保证的有机整体，严格控制和管理。

（2）整个送电程序，按照PDCA 循环，贯彻于送电的全过程。

（3）做好各项检测记录和送电期间有关参数的记录，并妥善保存。

（4）各回路检测合格后，采取有效的保护措施。

## 安全措施

(1) 变压器房、配电房应通风、光亮、无杂物、无积水门窗完善，有防止小动物和远水的措施，操作及维修信道应符合规范要求，变压器房、配电房、开关房、电缆井道房和母线槽井道房应保持清洁，不准堆放易燃品和杂物，要符合防火要求，有防雨和防漏水措施。

(2)备有灭火器材和严密的防火措施。

(3)送电操作范围有防护设施，无关人员不许进入。

(4)参与送电的有关人员，岗位责任明确，统一指挥， 一经送电，各回路和开关要做好安全保护，标志明显。

(4) 送电后要严格执行专人值班制度。

# 环境保护及安全文明施工措施

## 环境保护管理

5.1.1 认真贯彻《环保法》

及北京市有关环保的规定，建立环保责任制，成立环保领导小组，明确分工与目标。

5.1.2 降低扬尘及提高环境卫生措施。

5.1.3 施工现场路面进行表面硬化处理

降低扬尘，并按作业组划分区域管理，指定专人洒水清扫，保持清洁。

5.1.4 现场垃圾集中堆放区

垃圾及时外运，严禁随意倾倒。并采用容器吊运，严禁随意凌空抛洒。

5.1.5 指定专人负责出入车辆的清洗

及出入周围环境及道路的清扫工作，运输车辆不带泥沙出现场，并做到沿途不遗洒。

## 安全文明施工管理

5.2.1 施工现场的各种材料机具

临时设施等应按施工平面图规定的位置存放，并分规格码放整齐、稳固，要做到一头齐，一条线，散料应成堆，界限清楚，不得混杂。场容和环境保护做到达标，要争创文明工地。

5.2.2 为防止噪音污染，水电加工区做好防噪音措施。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600