耐酸楼地面设计中的几个问题：

(1) 选材问题

① 瓷砖地面：

瓷砖楼地面多年来广泛使用，本身经历几十年后几乎未见腐蚀。但这类地面因小块砌筑，砌缝中有一处渗漏，日久即会造成地面鼓裂，并迅速扩大。而且瓷砖地面造价很高。

② 花岗岩地面：地面采用600×400×100mm，楼面采用300×400×60mm的花岗岩块是合适的。但定货时要明确各方面的加工精度和允许偏差，上、侧、下面分别为3、6、10mm为宜。加工太细造价高；太粗则费胶泥。 还要严格强调批量和样品的材质，规格必须相符。这种地面造价也较高。

③ 水玻璃砼和沥青砼(砂浆)地面:因前者抗渗差，后者不耐久而未大量使用。树脂玻璃钢楼南面抗撞击，抗磨损性能较差，只适于化验等轻型厂房。

④ 改性水玻璃耐酸砼: 利用添加材料改变普通水玻璃砼抗渗差的弱点，发扬了它耐酸好，造价低，整体性好，施工方便的优点，地面厚80mm，楼面厚60mm(不含基层)。表面一次压光，坡度成型方便，造价约是平铺瓷砖的三分之一。伸缩缝可结合地沟位置把地面分成20M见方的小区，在高脊处留缝，灌沥青材料即可。

(2) 构造问题

① 大坡度

无论何种材质的楼地面， 只要可能泄漏酸液或有冲刷要求者，坡度都应大些。国内外规范规定地面为2%，楼面为1%，施工有误差坡度就更小。我们采用地面坡度3～4%，楼面坡度2%，效果很好。因为稀， 浓酸液只要能及时排除而不存留，对楼地面的腐蚀要轻的多，渗漏机会也大大减少。

② 浅地沟

早年的耐酸地沟宽300～500mm，最深处达700mm。 地沟多在低处，是渗漏的薄弱部位，一旦渗漏到地面面层下面， 发生鼓胀，沟壁侧向强度又差，极易倒塌。故在修或改造时，取消了这种矩形沟， 而结合地面大坡度或相邻两坡之间的沟道稍加深成圆弧状，沟道深从零开始，采用1%的纵坡，坡向地坑或地漏，效果很好，施工简单，且大大降低了造价。由于坡度大，沟道清扫方便，不易堵塞，排泄通畅。每一区域地面由几片在坡度和自然沟道形成大漏斗状为宜。

③ 严接缝

耐酸楼地面破坏的主要原因， 就是接缝处渗漏的酸液从下面把楼地面拱坏，所以设计时要尽量减少这些薄弱部位，如墙根，柱根，套管，设备基墩等；几根管子尽量靠近，合用一个大套管；几个设备基墩可以合并一起成一个基墩； 电解槽支承体系应用梁柱系统，而不用众多的小支柱系统。

<建筑技术>95年9期