三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程

临电施工组织设计

中建一局四公司三里河南区危改项目经理部

目 录

第一章、	工程概况	1

第二章、	现场临电设置简介	1

第三章、	现场所需临电容量计算	2

第四章、	现场电路布置	2

第五章、	材料计划	5

第六章、	临电施工	5

第七章、	施工技术要求	6

第八章、	临电安全措施	7

# 工程概况

三里河南区危改工程，建筑面积86096.97m2，由塔台及五栋主楼组成，工地现场长158m，宽118m。工程地下2层，地上18层，檐高50余米，属于大型施工项目。塔台结构形式为现浇框架，主楼结构形式为剪力墙结构。

# 现场临电设置简介

本工程主要用电是各种机械，包括5台塔吊、5台外用电梯、钢筋加工场、木工房、电焊机、混凝土振捣机械、砂浆搅拌机、办公区等，详见机械配置表。由于工期紧，塔吊和外用电梯存在同时使用。

- 电源：施工电源拟定工地东北侧。

- 现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电。

- 主要施工机械配置表。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功率（KW） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 塔吊 | 5 | 70 | 350 |
|  | 外用电梯 | 5 | 50 | 250 |
|  | 消防水泵 | 2 | 25 | 50 |
|  | 电焊机 | 10 | 35 | 350 |
|  | 振捣器 | 12 | 2.5 | 30 |
|  | 砂浆搅拌机 | 3 | 7.5 | 22.5 |
|  | 空压机 | 5 | 7.5 | 37.5 |
|  | 钢筋加工及连接机械 | 2 | 20 | 40 |
|  | 对焊机 | 2 | 100 | 200 |
|  | 木工机械 | 2 | 10 | 20 |
|  | 潜水泵 | 10 | 2.2 | 22 |
|  | 水、电加工场 |  |  | 40 |
|  | 主体照明 |  |  | 40 |
|  | 办公室取暖及空调 | 24 | 2 | 48 |
|  | 办公室照明 | 24 | 0.08 | 2 |
|  | 旧楼照明内、取暖等 |  |  | 50 |
| 17 | 食堂蒸饭车、开水器 |  |  | 111 |
|  | 合计 |  |  | 1552KW |

# 现场所需临电容量计算

由于本工程工期较紧，考虑外用电梯和塔吊同时使用。现场用电容量计算：

P＝（k1∑P1/cosφ+k2∑P2+ k3∑P3）k

∑P1：电动机额定总功率；

∑P2：电焊机额定总容量；

∑P3：照明总容量；

cosφ：电动机的平均功率因数，cosφ=0.75；

k1、k2、k3：需要系数，k1=0.7，k2=0.65，k3=0.95；

k：同时使用系数，k=0.8。

∴P =[（350+250+50+30+21.5+37.5+40+20+22+40）0.70.75 +（350+200）0.65+（40+48+2+50）0.95]0.8

=(603.40.75+357.5+133) 0.8=1295.00.8=1036.0（kVA）

所以现场变压器容量需要1000 KVA。

# 现场电路布置

- 电路布置

- 布置原则

1#、2#、3#、4#、5#楼分别由一路电源控制，再由这五路电源分别接二级电箱。现场办公区和生产用电（动力用电）分开，办公区由配电室专路供电，以确保电流、电压稳定性，避免损坏办公设备。

- 电路布置

根据施工现场平面布置和现场施工要求，由现场变配电室内的总配电箱AP分别引出N1、N2、N3、N4、N5、N6（一级电箱）六路电源至每栋楼的基坑边和办公、生活区，每条线路设配电柜一台。其中塔吊和电梯由专用电箱控制，配电箱分布在现场需用地点，电箱做重复接地。施工现场临电布置平面图详见附图。现场除塔吊、外用电梯电缆为四芯专供外，其余线路均采用五芯电缆TN -S制供电。详见临电系统图。

- 负荷计算

公式及负荷计算:

P30=KdPe

S30=P30/cosψ

I=s303U103

P30：有功功率，S30:  视在功率，cosψ: 功率因数，U=380V。

负荷计算表

| 编号 | 用电设备 名称 | 设备容 量(kw) Pe | 需要系数kd | cosψ | 计算负荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P30 (kw) | S30 (KVA) | I30 (A) |
| N1 1# | 1#塔吊 | 70 | 0.7 | 0.75 |  |  | 99.3 |
|  | 1#电梯 | 50 | 0.7 | 0.75 |  |  | 70.9 |
|  | 楼层施工用电* | 25.9 | 0.7 | 0.75 |  |  | 36.7 |
|  | 电焊机* | 70 | 0.65 | 0.75 |  |  | 92.2 |
|  | 主体照明* | 8 | 0.95 | 0.75 |  |  | 15.4 |
|  | 对焊机 | 100 | 0.65 | 0.75 |  |  | 131.7 |
|  | 北区钢筋、木工加工场 | 30 | 0.7 | 0.75 |  |  | 42.5 |
|  | 北区砂浆搅拌站 | 15 | 0.7 | 0.75 |  |  | 21.3 |
|  | 合计 | 368.9 |  |  |  |  | 510.0 |
| N2 2# | 2#塔吊 | 70 | 0.7 | 0.75 |  |  | 99.3 |
|  | 2#电梯 | 50 | 0.7 | 0.75 |  |  | 70.9 |
|  | 楼层施工用电* | 25.9 | 0.7 | 0.75 |  |  | 36.7 |
|  | 电焊机* | 70 | 0.65 | 0.75 |  |  | 92.2 |
|  | 主体照明* | 8 | 0.95 | 0.75 |  |  | 15.4 |
|  | 对焊机 | 100 | 0.65 | 0.75 |  |  | 131.7 |
|  | 南区钢筋、木工加工场 | 30 | 0.7 | 0.75 |  |  | 42.5 |
|  | 南区砂浆搅拌站 | 7.5 | 0.7 | 0.75 |  |  | 21.3 |
|  | 合计 | 361.4 |  |  |  |  | 510 |
| N3 3# | 3#塔吊 | 70 | 0.7 | 0.75 |  |  | 99.3 |
|  | 3#电梯 | 50 | 0.7 | 0.75 |  |  | 70.9 |
|  | 楼层施工用电* | 25.9 | 0.7 | 0.75 |  |  | 36.7 |
|  | 电焊机* | 70 | 0.65 | 0.75 |  |  | 92.2 |
|  | 主体照明* | 8 | 0.95 | 0.75 |  |  | 15.4 |
|  | 合计 | 223.9 |  |  |  |  | 314.5 |
| N4 4# | 4#塔吊 | 70 | 0.7 | 0.75 |  |  | 99.3 |
|  | 4#电梯 | 50 | 0.7 | 0.75 |  |  | 70.9 |
|  | 楼层施工用电* | 25.9 | 0.7 | 0.75 |  |  | 36.7 |
|  | 电焊机* | 70 | 0.65 | 0.75 |  |  | 92.2 |
|  | 主体照明* | 8 | 0.95 | 0.75 |  |  | 15.4 |
|  | 消防泵 | 50 | 0.7 | 0.75 |  |  | 70.9 |
|  | 合计 | 273.9 |  |  |  |  | 385.4 |
| N5 5# | 5#塔吊 | 70 | 0.7 | 0.75 |  |  | 99.3 |
|  | 5#电梯 | 50 | 0.7 | 0.75 |  |  | 70.9 |
|  | 楼层施工用电* | 25.9 | 0.7 | 0.75 |  |  | 36.7 |
|  | 电焊机* | 70 | 0.65 | 0.75 |  |  | 92.2 |
|  | 主体照明* | 8 | 0.95 | 0.75 |  |  | 15.4 |
|  | 合计 | 223.9 |  |  |  |  | 314.5 |
| N6 办公区 | 办公区** | 50 | 0.95 | 0.75 |  |  | 96.2 |
|  | 旧楼内照明、取暖** | 50 | 0.95 | 0.75 |  |  | 96.2 |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |  | 192.4 |
|  | 总计 | 1552 |  |  |  |  | 1912.3 |

- 电缆截面选择

- N1路：

计算电流I=510.0A，根据电工手册，采用VV29铜芯3*240+2*120（185mm2）铠装电缆。经计算导线电压损失符合规范要求。

- N2路：

计算电流I=510.0A，根据根据电工手册，采用VV29铜芯3*240+2*120铠装电缆。经计算导线电压损失符合规范要求。

- N3路：

计算电流I=314.5A，根据根据电工手册，采用VV29铜芯3*150+2*70（70mm2）铠装电缆。经计算导线电压损失符合规范要求。

- N4路：

计算电流I=385.4A，根据根据电工手册，采用VV29铜芯3*150+2*70铠装电缆。经计算导线电压损失符合规范要求。

- N5路：

计算电流I=314.5A，根据根据电工手册，采用VV29铜芯3*150+2*70铠装电缆。经计算导线电压损失符合规范要求。

- N6路：

计算电流I=192.4A，根据根据电工手册，采用VV29铜芯3*120+2*70铠装电缆。经计算导线电压损失符合规范要求。

- 从配电柜引出的电缆，塔吊及对焊机、电焊机、办公区及旧楼取暖支路采用50mm2橡套电缆，其余均采用35mm2橡套电缆。

- 临电系统图

临电系统图详见附图。

# 材料计划

临电材料计划见下表：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铠装电缆 | 3*240+2*120 | m | 140 |
|  | 铠装电缆 | 3*150+2*70 | m | 400 |
|  | 铠装电缆 | 3*120+2*70 | m | 90 |
|  | 一级电箱 |  | 个 | 6 |
|  | 二级电箱（配套） |  | 个 | 27+55=82 |
|  | 橡套电缆 | 50mm2 | m | 400 |
|  | 橡套电缆 | 50mm2 | m | 200 |

# 临电施工

- 变压器配电柜要求

本业主提供的电箱为箱式变压器，所以不需单独设置变压器房。本工程设两台变压器，从每个变压器上引出三路线，总电源控制箱内总空气开关需800A，分电源空气开关一个600A，两个400A。

- 电缆铺设

- 根据临电平面布置图，从配电柜到一级配电箱、一级到二级电箱的电缆在围墙附近、临建周边埋地敷设，埋深0.8m，电缆上下各铺10cm细砂，再满铺宽240mm的红砖一层。电缆过大门或穿越道路时穿钢套管保护。所有电箱下电缆经150mm钢管引入施工作业面，塔吊、外用电梯及消防泵应直接从一级箱引入不设置中间电箱。

- 电箱布置

- 所有电箱应保证完好、器具无尘土，接地可靠；

- 严格区分电箱等级，确保三级保护，四级控制，为方便使用，电箱应编号喷涂于门上，并做好检查维修记录，具体如下：S---2---1→电箱序号；三极电箱以此类推；

- 作业面临电布置

- 电缆从二级电箱引至施工作业面或结构一层，从每栋建筑内的风洞处引电缆至作业面，并设二级电箱，电缆在每个二级电箱处预留2.5米，盘于电箱下，二级电箱应隔层设置，中间连接的电缆考虑到楼层较高，电压损失等因素应不小于25 mm2的橡套电缆以上，电箱应置于风洞边，并要求不允许随意搬动。

- 在装修施工时，考虑到风洞的砌筑，每个电缆在接线前要加塑料套管，以备装修施工时电缆过墙使用。

- 在加工区及设备使用处（塔吊、外用电梯除外）不能将设备直接和二级电箱连接，必须设置三级电箱，手提工具应加设手提电箱，确保“一闸一机”，使用安全。

- 办公楼临电设置

- 办公楼处设二级电箱，在厨房处设三级电箱；

- 办公室电源由二级电箱从办公楼外侧窗上口引入，室内设PVC电管明装，每两间办公室一个回路，尽量做到三相平衡；

- 办公室内设空调和加热器共同使用的三孔插座一个，二三孔普通插座二个分别位于两面墙上，空调插座不低于1.8m，普通插座距地300mm，为方便电脑的使用，在技术协调部和商务部各增设二三孔普通插座二个；

- 每间办公室均安装双管日光灯（40W*2），开关高度1.4m，使用跷板式开关；

- 卫生间浴室临电设置

- 浴室安装防潮防爆灯，开关设在浴室外，；

- 男女厕配吸顶灯，并配置排气扇，由距地1.4m双联开关控制；

- 地下室及施工通道、生活区照明

- 分别在南北两侧及东侧设置低压变电器，取36V输出，如东侧一台变压器不够，可在适当位置增加一台；

- 36V电压供地下室施工照明及楼梯间、生活区照明使用，配备低压电线；

- 生活区可根据宿舍情况，在每间宿舍内配置12个220 V插座，供电扇及其他用电设施使用。

# 施工技术要求

- 本工程按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定进行施工。所有电箱必须是中建一局指定产品。

- 本工程使用临时配电箱应符合北京市有关临时用电管理规定，配电箱符合三相五线制接零保护系统TN-S要求。

- 二级配电箱处PE线各做一组重复接地。接地极采用50*50*5镀锌角钢，接地极每根长度2.5m，间距5.0m，接地电阻<10Ω，塔吊接地电阻<4Ω。

- 二级配电箱的漏电开关的动作电流30mA，动作时间应为小于0.1s。

- 开关箱内的用电设备不可一闸多用，每台设备应有各自的开关箱，严禁一个开关电器控制两台以上的用电设备（含插座）以保证安全。

- 电缆敷设前要检查表面有无损伤，型号、截面是否符合设计要求，施工前做耐压试验，绝缘电阻值应不小于0.5MΩ，电缆敷设时弯曲半径不小于外径的十倍，围墙上每隔30m应设警告牌，写明“下有电缆”并注明埋深，在大门口及电缆弯曲处应加设警告牌。

# 临电安全措施

- 安全用电措施

- 塔吊（外用电梯）专用箱必须从配电室单独引线。

- 消防泵电源电缆必须从现场配电总开关上口接出，不得接在下口。

- 非安全电压线路穿墙体欲留洞进入楼层。

- 楼层照明灯具高度必须大于1.9m.

- 楼层配电箱必须安放在干燥通风部位。

- 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面2m至地下0.2m处，必须加设防护套管。固定机械的电源电缆沿地面敷设时应穿管并埋地。现场所有埋地电缆，地面必须有电标桩，并指明走向。

- 电缆接头要牢固、可靠，并用绝缘物包扎，不得承受张力。接头应设在地面上的专用接线盒内，接线盒应能防水、防尘、防机械损伤，并应远离易燃、易爆、易腐场所。

- 配电系统应实行分级配电，即分为总配电箱，分配电箱和开关箱三级。动力配电箱与照明配电箱分别设置，以保证发生火灾等紧急情况时，保证现场照明不间断。

- 配电箱采用外插式、加锁，不得随意打开。配电箱应安装牢固，便于操作。

- 施工现场的电气设备应实行两级漏电保护，即在分配电箱和开关箱内设置漏电保护器。

- 施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程，并应有产品合格证和使用说明书。

- 所有电气设备的外露导电部分，均应作保护接零。对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处。

- 电器防火设施器具齐备，如配备二氧化碳灭火器、手提式灭火器、砂子等。

- 机电起重设备的操作人员进行定期培训考核，并签发作业合格证，持证上岗。

- 进行安全用电交底，及时落实安全技术措施，对现场不安全隐患尽早排除，避免违章操作。

- 线路穿墙时须加套管保护,导线连接处应包扎绝缘,线路对地电阻不应小于0.5MΩ。

- 办公楼照明线路采用1.5铜线,插座采用2.5铜线,确保安全可靠。

- 临电施工应做好以下记录并备案建档:

- 电缆绝缘遥测记录；

- 电线绝缘遥测记录；

- 配电箱编号及维修检查记录；

- 电工值班及安全记录；

- 临电故障及事故记录；

- 月绝缘电阻遥测记录(上报公司)。

- 电焊机使用规定；

- 电焊机应单独设开关，并设漏电保护装置；

- 电焊机应放置在防雨、防砸的地点，下方不得有堆土和积水。周围不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物；

- 电焊机一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m，两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩，焊机二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。中间不得超过一处接头，接头及破皮处应用绝缘胶布包扎严密；

- 电焊机把线和回路零线必须双线到位，不得借用金属管道，金属脚手架、钢盘等作回路地线。二次线不得泡在水中，不得压在物料下方；

- 焊工必须按规定穿戴防护用品，持证上岗。

- 照明：

- 地下室内照明采用绝缘铜芯电线按要求路线固定于楼板下方。地下室、楼梯间及潮湿部位照明采用36V的安全电压。

- 一般场所的照明应在电源侧装设漏电保护器，并应有分路开关。照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。金属支架的手持部位必须包缠绝缘材料。

- 室外镝灯等使用的镇流器应有防雨、防尘、防砸措施，镝灯上采用镀锌铁皮搭设防护棚。

- 电气防火措施

- 严禁带电搬移配电箱。现场备1222干粉灭火器，并定期检查完好。

- 电气接线不得有压接不实现象，以免打火。

- 使用足够截面的电缆线，避免电缆发热引起火灾。

- 电气失火必须拉闸断电以防止火势蔓延。

- 电工安全操作

- 从事电气作业人员必须持有效维护电工操作证件上岗，认真执行安全操作规程

- 施工现场严禁带电作业，停电操作时必须悬挂"禁止合闸、有人操作"安全标志

- 从事电器操作应有两名电工 共同承担。

- 夜间施工应有足够的照明。

- 严格执行作业范围规定，严禁违章作业。

- 电工作业前必须穿戴符合要求的劳动保护用品，并使用基本安全用具及必要工具。

- 每班前巡视检查一次，重点检查线路保护，漏电开关及保护零线完好，作好交接班，接班电工未到时值班电工不得离开岗位。

- 作好电工值班记录，电工检查复查记录。

- 定期检测重复接地和保护接地电阻值，其中重复接地不大于10Ω，防雷接地不大于4Ω。

- 停电时设备必须拉闸断电，配电箱加锁。