空调水系统安装（设备）检验批质量验收记录

（GB50243-2002）表c.2.7-3                                            编号：080703

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 系统的设备与附属设备 |  |  |  |  | 9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 冷却塔的安装 |  |  |  |  | 9.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水泵的安装 |  |  |  |  | 9.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 其他附属设备的安装 |  |  |  |  | 9.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风机盘管与管道连接 |  |  |  |  | 9.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 冷却塔的安装 |  |  |  |  | 9.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 允许偏差 | 水平度 |  |  |  | 2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  |  |  | 2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水泵及附属设备的安装 |  |  |  |  | 9.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 允许 偏差 | 水平平面位置 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高位置 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 整体 安装 |  | 纵向 |  | ≯0.1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 横向 |  | ≯0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解体 安装 |  | 纵向 |  | ≯0.05/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 横向 |  | ≯0.05/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联轴器安装 |  | 轴向倾斜 |  | ≯0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 径向位移 |  | ≯0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水箱、集水缸、分水缸、贮冷罐等设备的安装 |  |  |  |  | 9.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 允许 偏差 | 平面位置 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高位置 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  |  |  | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水过滤器等设备的安装 |  |  |  |  | 9.3.10-3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果评定 |  |  |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |