16     附属设施工程

16.1  设备洞、横通道及其它

16.1.1  消防洞、设备洞、车行或人行横通道及其他各类洞室应按设计位置设置。施工中当发现原定位置地质不良时，施工单位应会同设计及建设单位对现场进行调查、研究，确定变更的位置。

16.1.2  隧道边墙内的各类洞室以及消防洞、设备洞和横通道等与正洞联接地段的开挖，一般应在正洞掘进至其位置时，将该处一次挖成。

16.1.3  当营运通风洞内段斜段的倾角大于12°时，宜按斜井开挖方法施工。

16.1.4  设备洞及横通道等处的施工宜采用锚喷支护，必要时尚应增设钢架支撑。支护应紧跟开挖。与正洞联接地段，支护应予以加强。

16.1.5  设备洞、横通道及其他各类洞室的永久性防、排水工程，应按设计要求施作。施作时除应按本规范10.3节的有关规定执行外，尚应遵守下列规定：

(1)各类洞室及横通道与正洞联接处的防、排水工程应与正洞一次同时完成；

(2)各类洞室及横通道与正洞联接的折角处，防水层应根据铺设面的形状平顺铺设，不得出现空白。

16.1.6  衬砌施工应符合下列要求：

(1)认真复查防、排水工程的质量，只有在防、排水工程符合设计要求时，才可灌筑混凝土。

(2)衬砌中各类预埋管件、预留孔、槽以及衬砌边墙内的各类洞室应按设计位置定位。模板架设时应将经过防腐与防锈处理后的预埋管、件绑扎牢固，留出各类孔、槽及边墙内的各类洞室位置。灌筑混凝土时应确保各类预埋管件、预留孔、槽及各类洞室不产生移位。

(3)设备洞、横通道与正洞联接处的钢筋应互相联接可靠，绑扎牢固，使之成为整体。该处的衬砌应与正洞衬砌一次同时完成，不得中断。

16.1.7  电缆槽的施工应符合下列要求：

(1)电缆槽应随边墙基础施工一次挖好，不应在边墙灌筑后再爆破开挖。

(2)电缆槽壁中预埋的管、件、预留孔、槽，应按本节16.1.6条有关要求执行。槽壁与边墙应联接牢固，必要时可加设短筋。

(3)电缆托架应镀锌防锈，并保持在同一水平面上，其高低偏差不大于±5mm

(4)槽壁中每隔50m预埋接地引线的一端应与预埋件焊接牢固。

(5)电缆槽盖板的制作，应平顺、整齐、无翘曲；盖板铺设应平稳，盖板两端与沟壁的缝隙应用砂浆填平，不得晃动或吊空，盖板规格应统一，可以互换。

(6)采用多孔方管安设电缆时，其接头处应顺直联接，并作防水处理。不得使用有破损的多孔管。

16.1.8  隧道内电缆采用架空托架每隔50m接地一次，预埋接地引线的一端应与隧道壁内钢筋网焊接牢固。

16.1.9  隧道内吊顶隔板的施工，应符合下列要求：

(1)吊顶隔板施工前应调整好吊顶拦杆的标高，确保吊顶隔板保持在同一水平面上。

(2)吊顶隔板施工时的脚手架及模板应架设牢固；模板安装时应设一定预拱度，保证隔板灌筑符合设计要求。

(3)隔板钢筋与衬砌预埋钢筋及挡头板钢筋的联接必须牢固并不得外露。

(4)吊顶隔板混凝土达到设计强度后才可拆模，且吊顶隔板不得产生下挠度；上下表面应光洁平整。按缝外亦应严密，不得漏风和渗水。

在隧道衬砌设置沉降时，隔板亦应设置相应的横向沉降缝。

(5)吊顶拉杆露出混凝土隔板的部分应镀锌或涂防锈漆。

16.1.10  洞口遮光棚的施工除应按设计要求实施外，尚应符合下列要求：

(1)遮光棚框架、立柱及基础位于路堤填方内时，不得因框架、立柱下纵撑和下横撑的设置而影响路堤夯实的质量；

(2)遮光棚框架混凝土表面应光洁、美观，不允许有蜂窝、麻面；

(3)遮光棚的施工应与洞口装饰工程一并安排，或在规定位置预留装饰工程安装时所需的孔洞。

16.2  装 饰 工 程

16.2.1  洞门及隧道的内装饰应根据设计的装饰材料及设计要求，采用相应的施工方法进行，并应符合现行《装饰工程施工及验收规范》的有关规定。

16.2.2  装饰前应做好下列工作：

(1)仔细检查衬砌内表面的渗漏水情况，必要时应采取措施做好装饰前的防、排水工作；

(2)对于贴面装饰，应将装饰作业的表面清洗干净并作好基层；

(3)对采用的装饰材料进行装饰试验，检查装饰敷设和喷涂的质量、颜色以及与基底层的粘结牢固程度；

(4)各类洞室的防护门框及门扇骨架应在平整的场地上先放样；各种钢材须经调直、调平后下料加工成所需的形状，且不得产生裂纹，并按国家标准《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定与要求办理，所有构件应涂防锈漆。

16.2.3  装饰工程施工时应符合下列要求：

(1)装饰材料不得侵入隧道建筑限界；

(2)洞口装饰应表面平整、清洁，隧道名牌字样要求美观、醒目；

(3)采用面砖材料时，应作到横、竖缝能直。面砖贴好后，外表面应平整，不得出现凹凸；

(4)采用防水隔热涂料时，其施工方法和要求，应按该材料的使用说明书进行；

(5)采用一般内墙涂料时，色彩应符合设计要求。涂料可采用喷涂或手工粉刷，但应作到色调均匀，不得出现色斑和杂色；

(6)离壁式装饰工程应按设计要求制作。

16.2.4  装饰工程应符合下列要求：

(1)装饰工程应能满足各类运营设施的维修和更换的方便；

(2)贴面装饰应做到粘结牢固、整齐、面平、美观，不允许背后有空响；

(3)各类洞室的防护门应开启方便，严密、防火、隔热；

(4)洞室应有标明洞室名称的标牌。

16.3  营运管理设施

16.3.1  通风机的机座与基础，应按设计要求施工。风机底盘与机座相连的地脚螺栓应按设计要求的风机底盘螺栓孔布置预留灌注孔眼。螺栓埋设时，灌浆应密实，螺栓应与机座面垂直。

射流风机的安装尚应符合下列要求：

(1)射流风机不得侵入隧道建筑限界；

(2)射流风机安装前应进行试运转；

(3)射流风机安装的位置、悬吊高度及风机间的间距必须符合设计要求。安装应牢固、可靠；

(4)风机吊装时应有安全措施。

16.3.2  通风机房内的附属设施(如吊通风机的天车、检修台等)宜在机房施工时一次完成。

16.3.3  水泵基础应置于稳固的岩层上，并按设计要求预留埋管水泵地脚螺栓的孔位。

16.3.4  蓄水池的施工应符合下列要求：

(1)蓄水池混凝土的灌筑应做到外光内实，无渗漏；

(2)在混凝土达到设计强度后，应进行注水试验；

(3)设置避雷设备时，应进行接地电阻试验，其冲击接地电阻应符合设计要求。

16.3.5  管道工程的施工应注意下列事项：

(1)沟槽开挖遇有管道、电缆或其它结构物时，应妥善保护并及时与有关单位会同处理；

(2)沟槽开挖后，应铺设垫层并及时铺管，不应搁置过久，更不得有积水；

(3)管道铺设前必须清除管内圬垢、杂物或浮锈，铺设应牢固；

(4)吊运管道及下沟时，不得与沟壁或沟底相碰撞，且不得损坏管道的防腐层及保护层；

(5)管道接口不得设在砌体内。拉口距离砌体不应小于0.6m；

(6)所有钢管、钢制管件及各种连接附件应按现行冶金工业部《给排水管道工程施工及验收规范》的有关规定进行防腐处理；

(7)压力管道应采取水压检查其强度和严密性。

16.3.6  同一隧道内应采用统一规格的消火栓、水枪和水笼带。隧道外输水管与消防水源及自动控制装置的联结等应按设计要求处理。

16.3.7  照明灯具和配电控制板的安装、配线、电缆的敷设以及电气装置的接地工程等除应遵守现行《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关规定外，尚应符合下列要求：

(1)电缆通过道路时，应采用预埋钢管保护；经过场坪时，应采用水泥槽防护；通过隧道时，应置于照明配线托盘上或穿管敷设，其它电缆应置于电缆槽内的托架上。

(2)电缆和配线进入建筑物、电缆槽、配线托盘引至设备时，或在行人易于接近、易受机械损伤的地方，应采取穿管保护。

(3)接地工程应配合土建施工同时进行，其隐蔽部分应在覆盖前作好测试、检查和验收。

(4)接地装置应按设计要求施工，不得随意拉线或断开，接地引线数量不得任意改变。

(5)接地线应防止机械损伤或化学腐蚀。

16.3.8  各类设备阀件及转动部分于安装前应进行检查、清洗并润滑；阀件安装完毕后应标明开闭方向。

16.3.9  安装工程所用金属配件、支撑件、紧固件应进行防锈蚀处理。