室内散热器组对与安装

1  范围

本工艺标准适用于灰铸铁长翼型，圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装，钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。

2  施工准备

2.1  材料要求：

2.1.1  散热器（铸铁、钢制）：散热器的型号，规格，使用压力必须符合设计要求，并有出厂合格证；散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平，偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观，丝扣端正，松紧适宜，油漆完好，整组炉片不翘楞。

2.1.2  散热器的组对零件：对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求，无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正，松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜（不超过1.5mm厚），并符合使用压力要求。

2.1.3  其它材料：圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。

2.2  主要机具：

2.2.1  机具：台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。

2.2.2  工具：铸铁散热器组对架子，对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。

2.2.3  量具：水平尺、钢尺、线坠、压力表。

2.3  作业条件：

2.3.1  组对场地有水源、电源。

2.3.2  铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净，并刷好一道防锈漆。

2.3.3  室内墙面和地面抹完。

2.3.4  室内采暖干管、立管安装完毕，接往各散热器的支管预留管口的位置正确，标高符合要求。

2.3.5  散热器安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 编制组片统计表 | → | 散热器组对 | → | 外拉条预制、安装 | → | 散热器单组水压试验 | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 散热器安装 | → | 散热器冷风门安装 | → | 支管安装 | → | 系统试压 | → | 刷漆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2  按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数，列成表以便组对和安装时使用。

3.3  各种型号的铸铁柱型散热器组对：

3.3.1  组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上，楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固，做成临时组对架。

3.3.2  组对密封垫采用石棉橡胶垫片，其厚度不超过1.5mm，用机油随用随浸。

3.3.3  将散热器内部污物倒净，用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈，正扣朝上，依次码放。

3.3.4  按统计表的数量规格进行组对，组对散热器片前，做好丝扣的选试。

3.3.5  组对时应两人一组摆好第一片，拧上对丝一扣，套上石棉橡胶垫，将第二片反扣对准对丝，找正后两人各用一手扶住炉片，另一手将对丝钥匙插入对丝内径，先向回徐徐倒退，然后再顺转，使两端入扣，同时缓缓均衡拧紧，照此逐片组对至所需的片数为止。

3.3.6  将组成的散热器慢慢立起，用人工或车运至集中地点。

3.4  外拉条预制、安装：

3.4.1  根据散热器的片数和长度，计算出外拉条长度尺寸，切断φ8～φ10的圆钢并进行调直，两端收头套好丝扣，将螺母上好，除锈后刷防锈漆一遍。

3.4.2  20片及以上的散热器加外拉条，在每根外拉条端头套好一个骑码，从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条，每根再套上一个骑码带上螺母；找直后用板子均匀拧紧，丝扣外露不得超过一个螺母厚度。

3.5  散热器水压试验：

3.5.1  将散热器抬到试压台上，用管钳子上好临时炉堵和临时补心，上好放气嘴，联接试压泵；各种成组散热器可直接联接试压泵。

3.5.2  试压时打开进水截门，往散热器内充水，同时打开放气嘴，排净空气，待水满后关闭放气嘴。

3.5.3  加压到规定的压力值时，关闭进水截门，持续5分钟，观察每个接口是否有渗漏，不渗漏为合格。

3.5.4  如有渗漏用铅笔做出记号，将水放尽，卸下炉堵或炉补心，用长杆钥匙从散热器外部比试，量到漏水接口的长度，在钥匙杆上做标记，将钥匙从散热器对丝孔中伸入至标记处，按丝扣旋紧的方向拧动钥匙，使接口继续上紧或卸下换垫，如有坏片需换片。钢制散热器如有砂眼渗漏可补焊，返修好后再进行水压试验，直到合格。不能用的坏片要作明显标记（或用手锤将坏片砸一个明显的孔洞单独存放），防止再次混入好片中误组对。

3.5.5  打开泄水阀门，拆掉临时丝绪和临时补心，泄净水后将散热器运到集中地点，补焊处要补刷二道防锈漆。

3.6  散热器安装：

3.6.1  按设计图要求，利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间，根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线。

3.6.2  托钩和固定卡安装：

3.6.2.1  柱型代腿散热器固定卡安装。从地面到散热器总高的3/4画水平线，与散热器中心线交点画印记，此为15片以下的双数片散热器的固定卡位置。单数片向一侧错过半片。16片以上者应栽两个固定卡，高度仍在散热器3/4高度的水平线上，从散热器两端各进去4～6片的地方栽入。各种柱形散热器外形尺寸（图1-12）。

3.6.2.2  挂装柱型散热器：托钩高度应按设计要求并从散热器的距地高度上返 45mm画水平线。托钩水平位置采用画线尺来确定，画线尺横担上刻有散热片的刻度。画线时应根据片数及托构数量分布的相应位置，画出托钩安装位置的中心线，挂装散热器的固定卡高度从托钩中心上返散热器总高的3/4画水平线，其位置与安装数量同带腿片安装。挂装柱型散热器外形尺寸见图1-12和图1-13（括号内尺寸）。

3.6.2.3  用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔洞。固定卡孔洞的深度不少于80mm，托钩孔洞的深度不少于120mm，现浇混凝土墙的深度为100mm（使用膨胀螺栓应按膨胀螺栓的要求深度）。

3.6.2.4  用水冲净洞内杂物，填入M20水泥砂浆到洞深的一半时，将固定卡、托钩插入洞内，塞紧，用画线尺或φ70mm管放在托钩上，用水平尺找平找正，填满砂浆抹平。

3.6.2.5  柱型散热器的固定卡及托构按图l-14加工。托钩及固定卡的数量和位置按图1-15安装（方格代表炉片）。

3.6.2.9  各种散热器的支托架安装数量应符合表l-13的要求。

3.6.3  散热器安装：

支托架安装数量表                     表1-13

| 散热器类型 | 每组片数 | 固定卡 (个) | 下托钩 (个) | 合计 (个) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各种铸铁及钢制柱型炉片铸铁 辐射对流散热器，M132型 | 3～12 13～15 16～20 21片及以上 | 1 1 2 2 | 2 3 3 4 | 3 4 5 6 |
| 铸铁圆翼型 | 每根散热器均按2个托钩计 |
| 各种钢制闭式散热器 | 高在300及以下规格焊3个固定架，300以上焊4个固定架， ≤300每组3个固定螺栓 >300每组4个固定螺栓 |
| 各种板式散热器 | 每组装四个固定螺栓，(或装四个厂家生产的托钩) |

注：钢制闭式散热器也可以按厂家每组配套的托架安装。

3.6.3.1  将柱型散热器（包括铸铁和钢制）和辐射对流散热器的炉堵和炉补心抹油，加石棉橡胶垫后拧紧。

3.6.3.2  带腿散热器稳装。炉补心正扣一侧朝着立管方向，将固定卡里边螺母上至距离符合要求的位置，套上两块夹板，固定在里柱上，带上外螺母，把散热器推到固定的位置，再把固定卡的两块夹板横过来放平正，用自制管扳子拧紧螺母到一定程度后，将散热器找直、找正，垫牢后上紧螺母。

3.6.3.3  将挂装柱型散热器和辐射对流散热器轻轻抬起放在托钩上立直，将固定卡摆正拧紧。

3.6.3.4  圆翼型散热器安装。将组装好的散热器抬起，轻放在托钩上找直找正。多排串联时，先将法兰临时上好，然后量出尺寸，配管连接。

3.6.3.5  钢制闭式串片式和钢制板式散热器抬起挂在固定支架上，带上垫圈和螺母，紧到一定程度后找平找正，再拧紧到位。

3.7  散热器冷风门安装

3.7.1  按设计要求，将需要打冷风门眼的炉堵放在台钻上打φ8.4的孔，在台虎钳上用1/8″丝锥攻丝。

3.7.2  将炉堵抹好铅油，加好石棉橡胶垫，在散热器上用管钳子上紧。在冷风门丝扣上抹铅油，缠少许麻丝，拧在炉堵上，用扳子上到松紧适度，放风孔向外斜45°（宜在综合试压前安装）。

3.7.3  钢制串片式散热器、扁管板式散热器按设计要求统计需打冷风门的散热器数量，在加工定货时提出要求，由厂家负责作好。

3.7.4  钢板板式散热器的放风门采用专用放风门水口堵头，定货时提出要求。

3.7.5  圆翼型散热器放风门安装，按设计要求在法兰上打冷风门眼，作法同炉堵上装冷风门。

4  质量标准

4.1  保证项目：

散热器的型号、规格、质量及安装前的水压试验必须符合设计要求和施工规范的规定（如单组水压试验设计无要求时，一般应按生产厂一家的试验压力进行试验，5min不渗不漏为合格）。

检验方法：检查试验记录。

4.2  基本项目：

4.2.1  铸铁翼型散热器安装后的翼片完好程度应符合以下规定：

长翼型，顶部掉翼不超过1个，长度不大于50mm，侧面不超过2个，累计长度不大于200mm；圆翼型，每根掉翼数不超过2个、累计长度不大于一个翼片周长的1/2，掉翼面应向下或朝墙安装，表面洁净，尽量达到外露面无掉翼。

检验方法：观察和尺量检查。

4.2.2  钢串片散热器肋片完好应符合以下规定：

松动肋片不超过肋片总数的2%，肋片整齐无翘曲。

检验方法：手扳和观察检查。

4.2.3  散热设备支、托架的安装应符合以下规定：

数量和构造符合设计要求和施工规范规定，位置正确、埋设平正牢固，支托架排列整齐，与散热器接触紧密。

检验方法：观察和手扳检查。

4.2.4  散热器支托架涂漆应符合以下规定：

油漆种类和涂刷遍数符合设计要求，附着良好、无脱皮、起泡和漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致、无流淌及污染现象。

检验方法：观察检查。

4.3  允许偏差项目：

散热器安装位置按设计要求确定，设计无要求时自定安装位置应一致；挂装散热器距地高度按设计确定，设计无要求时，一般不低于150mm，但明装散热器上表面不得高于窗台标高。散热器安装坐标、标高等允许偏差和检验方法见表l-14。

5  成品保护

5.1  散热器组对、试压安装过程中要立向抬运，码放整齐。在土地上操作放置时下面要垫木板，以免歪倒或触地生锈，未刷油前应防雨、防锈。

5.2  散热器往楼里搬运时，应注意不要将木门口、墙角地面磕碰坏。应保护好柱型炉片的炉腿，避免碰断。翼型炉片防止翼片损坏。

5.3  剔散热器托钩墙洞时，应注意不要将外墙砖顶出墙外。在轻质墙上栽托钩及固定卡时应用电钻打洞，防止将板墙剔裂。

5.4  钢制串片散热器在运输和焊接过程中防止将叶片碰倒，安装后不得随意登踩，应将卷曲的叶片整修平整。

5.5  喷浆前应采取措施保护已安装好的散热器，防止污染，保证清洁。叶片间的杂物应清理干净，并防止掉入杂物。

6  应注意的质量问题

6.1  散热器安装位置不一致。没按图纸施工或测量炉钩炉卡尺寸不准确造成。

6.2  散热器对口的石棉橡胶垫过厚，衬垫外径突出对口表面。使用衬垫厚度超过1.5mm或使用双垫，衬垫外径过大，应使用合格的衬垫；圆翼法兰衬垫厚度不得超过3mm。

散热器安装的允许偏差和检验方法              表1-14

| 项 目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 内表面与墙面距离 (mm) 与窗口中心线 (mm) | 6 20 | 用水准仪（水平 尺）、直尺、拉 |
|  | 标高 | 底部距地面 (mm) | ±15 | 线和尺量检查 |
| 散 | 中心线垂直度 (mm) 侧面倾斜度 (mm) | 3 3 | 用吊线和 尺量检查 |
|  | 全 长 内 的 弯 曲 | 灰 铸 铁 | 长翼型 (60) (38) | 2～4片 (mm) 5～7 (mm) | 4 6 |  |
|  |  |  | 圆翼型 | 2m以内 (mm) 3～4 (mm) | 3 4 |  |
| 热 |  |  | M132 柱型对流辐射散热器 | 3～14片 (mm) 15～24片 (mm) | 4 6 |  |
|  |  |  | 串片型 | 2节以内 (mm) 3～4节 (mm) | 3 4 | 用水准仪（水平尺）、 直尺、拉线和尺量检查 |
| 器 |  | 钢 制 | 板 型 | l<1m (mm) l>1m (mm) | 4 6 |  |
|  |  |  | 扁管型 | l<1m (mm) l>1m (mm) | 3 5 |  |
|  |  |  | 柱 型 | 3～12片 (mm) 13～20 (mm) | 4 6 |  |

6.3  散热器安装不稳固。这是由于托钩弧度与散热器不符或接触不严密，托钩、炉卡不牢，柱型散热器腿着地不实造成，应采取措施补救。

6.4  炉钩炉卡不牢不正。栽入孔洞太浅、洞内清洗不干净，水泥标号太低或砂浆没填实而造成不牢；栽入时没有找正或位置不准确造成炉钩、炉卡不正。

6.5  炉堵、炉补心上扣过少。由于丝扣过紧造成，安装前应做好丝扣的选试。

6.6  落地安装的柱型散热器腿片数量不对，位置不均。要求14片及以下的安装两个腿片，15～24片的应安装3个腿片，25片及以上的安装4个腿片，腿片分布均匀。

6.7  挂式散热器距地高度按设计要求确定，设计无要求时，一般不低于150mm，但明装散热器上表面不得高于窗台标高。

6.8  圆翼型散热器掉翼面安装时应向下或朝墙安装，以免影响美观；组对时中心及偏心法兰不要用错，保证水或凝结水能顺利流出散热器。

6.9  要与土建施工配合，保证立管预留口和地面标高的准确性，以避免造成散热器安装困难，避免出现锯、卧、垫炉腿现象。

7  应具备的质量记录

7.1  应有材料设备的出厂合格证。

7.2  材料及设备进场检验记录。

7.3  组对炉片及单组散热器的试压记录。