# 临时用水计算

建筑工地用水包括：

1、施工生产用水ql；

2、施工机械用水q2；

3、施工现场生活用水q3；

4、生活用水q4

5、消防用水q5；

一、现场用水量ql
q1=kl∑×QlNl/T1t×K2/8×3600

其中：ql——施工用水量（L/s）;

kl——未预计施工用水系数（1.05～1.15）;

Ql——最大年（季）工程量（以实物计量单位表示）;

Nl——施工用水定额;

T1——年（季）有效工作日;

t——每日工作班数;

K2——施工用水不均衡系数（取1.5）;

二、施工机械用水量q2

q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600

其中：q2——机械用水量（L/s）;

kl——未预计施工用水系数（1.05～1.15）;

Q2——同一种机械台数;

N2——施工机械台班用水定额;

K3——施工机械用水不均衡系数;（取2.0）

三、施工现场生活用水量q3

q3=Pl×N3×K4/t×8×3600

其中：q3——施工现场生活用水量（一般取30L/s）;

Pl——施工现场高峰昼夜人数;

N3——施工现场用水定额;

K4——施工现场用水不均衡系数（取1.5）;

t——每日工作班数;

四、生活用水量q4

q4=P2×N4×K5/24×3600

其中：q4——生活区生活用水量（一般取120L/s）;

P2——生活区居民人数;

N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数（取1.5）;

五、消防用水量q5（一般取10L/s）

q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s，施工现场在25ha以内时，不大于15L/s。

六、总用水量（Q）的计算

1、当（q1＋q2＋q3＋q4）≤q5时，Q＝q5＋1/2（q1＋q2＋q3＋q4）；

2、当（q1＋q2＋q3＋q4）＞q5时，Q＝q1＋q2＋q3＋q4；

3、当工地面积小于5ha时，而且（q1＋q2＋q3＋q4）＜q5， Q= q5。

最后计算出总用水量（以上各项相加），还应增加10％的漏水损失。

七、供水管径的确定

D=[4Q÷(3.14×V× 1000)]1/2

其中：D——管径（m）;

Q——用水量（L/s）;

V——管网中的水流速度（一般取2.0～2.5m/s）;

# 施工现场临时用电计算

P=1.05～1.10（K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4）

其中：P——供电设备总需要容量（KVA）；

P1——电动机额定功率（KW）；

P2——电焊机额定功率（KW）；

P3——室内照明容量（KW）；

P4——室外照明容量（KW）；

Cosφ——电动机平均功率因数（最高为0.75～0.78，一般为0.65～0.75）；

K1、K2、K3、K4——需要系数，如下表：

| 用电名称 | 数量 | 需要系数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K | 数值 |  |
| 电动机 | 3～10台 | K1 | 0.7 | 如施工中需要电热时，应将其用电量计算进去。为使计算结果接近实际，式中各项动力和照明用电，应根据不同工作性质分类计算 |
|  | 11～30台 |  | 0.6 |  |
|  | 30台以上 |  | 0.5 |  |
| 加工厂动力设备 |  |  | 0.5 |  |
| 电焊机 | 3～10台 | K2 | 0.6 |  |
|  | 10台以上 |  | 0.5 |  |
| 室内照明 |  | K3 | 0.8 |  |
| 室外照明 |  | K4 | 1.0 |  |

按电流来进行选择（三相四线制线路）

I线=KX*P / [31/2*(U线*cosØ)]

其中：

I线——电流值

KX——同时系数（取0.7～0.8）

P——总功率

U线——电压（380V或220V）

cosØ——功率因素，临时网线取0.85

查表可得， 当I线＝301.41总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。

# 实例

### 施工用水量计算

a、现场施工用水量计算（Q1）

| 计算式 | Q1=1.1Σq1n1k2 /(T1t×8×3600)，k2=1.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | q1 /T1 | t | n1 | Q1(L/S) | 小计 |
| 浇注砼用水 | 500 | 2.5 | 1700L/m3 | 1.833 | 4.529 |
| 砼养护 | 48 | 2.25 | 300L/m3 | 0.367 |  |
| 冲洗模板 | 800 | 2.25 | 5L/m2 | 0.102 |  |
| 砌体工程用水 | 13 | 2.25 | 210L/m3 | 0.070 |  |
| 抹灰工程用水 | 37 | 2.25 | 32L/m3 | 0.030 |  |
| 浇空心砖 | 9 | 2.25 | 200L/千块 | 0.042 |  |
| 楼地面 | 63 | 2.25 | 190L/m2 | 0.278 |  |
| 搅拌砂浆用水 | 6 | 2.25 | 300L/m3 | 0.046 |  |

b、施工机械用水量计算（Q2）

| 计算式 | Q2=K1∑q2N2K3/(8×3600)，K1=1.1；K3=2.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | q2 | N2 | 小计 |
| 洗汽车 | 8 | 450 | 0.275 |
| 砖石锯机 | 1 | 300 | 0.023 |
| 木工棚 | 10 | 25 | 0.019 |
| 合 计 |  |  | 0.317 |

c、施工现场生活用水量计算（Q3）

Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600)

=(360*30*1.4) / (1*8*3600)

=0.525

d、生活区生活用水量计算（Q4）

Q4=（P2·N4·K5）/（24·3600）

=（360×120×1.5）/(24×3600)

=0.629 L/S

d、消防用水（Q5）

取Q5=10L/S

e、总用水量

因Q1+Q2+Q3+ Q4=6.000<Q5=10

故取Q= 1/2(Q1+Q2+Q3 +Q4) + Q5

Q=13.00L/S

f、管径选择

d=[4×Q/（π×υ×1000）]1/2

=[4×13.00/(3.14×2×1000)] 1/2

=0.091m

故管径选择100mm给水钢管。

### 施工用电计算

#### 各机械用电量一览表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号或规格 | 数量 | 单机功率(KW) | 合计功率(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降机 | SCD200/200AJ | 3 | 2×10.5 | 63.0 |  |
| 2 | 插入式振动器 | ZN42 | 7 | 1.2 | 8.4 |  |
| 3 | 平板振动器 | ZW10 | 5 | 1.1 | 5.5 |  |
| 4 | 钢筋切断机 | GQ40F | 3 | 3 | 9.0 |  |
| 5 | 钢筋弯曲机 | GW40D | 3 | 3 | 9.0 |  |
| 6 | 钢筋调直机 | LGT6/14 | 3 | 15 | 45.0 |  |
| 7 | 钢筋对焊机 | UN1-75 | 1 | 75.0KVA | 75.0 |  |
| 8 | 电焊机 | BX10-500 | 3 | 40.5kVA | 121.5 |  |
| 9 | 砂浆搅拌机 | UJZ325 | 4 | 3 | 12.0 |  |
| 10 | 电动油泵 | ZB4/500 | 6 | 3 | 18.0 |  |
| 11 | 木工平刨床 | MB506B | 3 | 4 | 12.0 |  |
| 12 | 木工园锯 | MJ-104C | 3 | 3 | 9.0 |  |
| 13 | 多功能木工机床 | MQ433 | 2 | 3 | 6.0 |  |
| 14 | 砼搅拌机 | JZ350 | 1 | 5.5 | 5.5 |  |
| 15 | 空气压缩机 | 2DJ-0.15/7 | 2 | 1.5 | 3.0 |  |
| 16 | 电脑 | 方正 | 2 | 0.8 | 1.6 |  |
| 17 | 复印机 | 厦普 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |

#### 办公及生活用电

| 序号 | 用电设备名称 | 单机功率(KW) | 数量 | 合计功率(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室会议室照明 | 0.04 | 30 | 1.20 |  |
| 2 | HC-3B冷热饮水机 | 0.784 | 3 | 2.352 |  |
| 3 | 开水器 | 3.0 | 2 | 6.0 |  |
| 4 | 窗式空调机 | 1.0 | 12 | 12.0 |  |
| 5 | 室外照明 | 0.1KW/盏 | 25 | 2.5 |  |
| 6 | 其它照明 | 0.1KW/盏 | 20 | 2.0 |  |

#### 施工用电总量

P=1.05×(K1·ΣP1/cosØ+K2·ΣP2+ K3·ΣP3+ K4·ΣP4)

=1.05×(0.6×208.50/0.85+0.5×196.5+0.8×22.152+1.0×4.5)

=1.05×(147.17+98.27+17.72+4.5)

=281.04KVA

注：P1—电动机额定功率（kW）；

P2—电焊机额定容量（kVA）；

P3—室内照明容量（kW）；

P4—室外照明容量（kW）；

cosØ—电动机的平均功率因数

K1、K2、K3、K4—需要系数

#### 配电导线的选择

将按允许电流来进行选择（三相四线制线路）

I线=K*P / [31/2*(U线*cosØ)]

=0.6*281.04*103 / [31/2*(380*0.85)]

=168624/559.45

=301.41 (A)

注：

I线——电流值

K、P——同上式

U线——电压

cosØ——功率因素，临时网线取0.85

查表可得，总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。