## Sheet1
供电企业安全性评价检查表（第04号）
动力．照明配电箱安全性评价检查表
评 价 标 准 | 评 价 结 果
不符合下列条件之一者，评价为不合格： 1．内部器件安装及配线工艺符合安全要求； 2．各路配线负荷标志清晰，熔丝（片）容量符合规程要求； 3．保护接地（零）系统连接符合安全要求； 4．箱体应接入接地网。单独接地的接地电阻应不大于4Ω； 5．引进、引出电缆孔洞封堵严密，且不应存在缺口； 6．箱门完好，内部无杂物； 7．室外电源箱防雨设施良好； 8．电源箱上的插座相线、中性线布置符合规定； 9．中性线、相线接线端子标志清楚； 10．开关外壳、消孤军齐全； 11．不得将临时线接在刀间或开关上口； 12．不得用钢丝代替熔丝（管） | ①查评总件数： ②抽样件数： ③不合格件数： ④不合格率：
发现的主要问题:
检查负责人： 检查日期 年 月 日