- 编制依据.

本施工方案的编制主要参考《钢筋焊接及验收规程》JGJ18－96，混凝土结构工程质量验收规范》GB50204－2002。

- 工程概况

本工程名称****1#楼，工程建筑面积13460m2，框剪结构(地下1层；地上18层、其中含1层跃层)；一层层高为3.5m，二层以上楼层层高均为3.0m。主要梁KL134（5）－250×900，KLn03（2）－250×400，KLn15(3)350×500,梁跨5700；最大梁LI18a-300×1350,

梁跨8350。主要柱KZ7－750×700，KZ6－750×700，KZ3－750×700；最大柱KZ4－850×500。其钢筋配置情况为

| 柱号 | 标高 | b×h | 角筋 | B边一侧中部筋 | H边一侧中部筋 | 箍筋类型号 | 箍筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZ3 | H0～36.550m | 700×750 | 4Φ25 | 3Φ22 | 3Φ22 | 1(4×4) | Φ10-100/150 |
|  | 36.550～ 57.550m | 600×600 | 4Φ22 | 2Φ22 | 2Φ22 | 1(4×4) | Φ10-100/150 |
| KZ6 | H0～36.550m | 700×750 | 4Φ25 | 3Φ22 | 3Φ22 | 1(4×4) | Φ10-100/150 |
|  | 36.550～ 57.550m | 600×600 | 4Φ22 | 2Φ22 | 2Φ22 | 1(4×4) | Φ10-100/150 |
| KZ7 | H0～36.550m | 500×600 | 4Φ25 | 2Φ22 | 2Φ22 | 1(4×4) | Φ10-100/150 |
|  | 36.550 ～57.550m | 500×500 | 4Φ25 | 2Φ20 | 2Φ20 | 1(4×4) | Φ10-100/150 |
| KZ4 | H0～36.550m | 500×850 | 4Φ25 | 2Φ22 | 3Φ22 | 1(4×4) | Φ10-100/150 |
|  | 36.550 ～57.550m | 400×850 | 4Φ22 | 2Φ22 | 3Φ22 | 1(4×4) | Φ10-100/150 |

三、资源配置

1.　钢筋加工机具的配置计划

加工配置计划一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 技术性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋切断机 | YS90L－2 | 1 | 南宁通用机构厂 | 运转正常 |
| 钢筋弯曲机 | JJK1.0 | 1 | 南宁通用机构厂 | 运转正常 |
| 卷扬机 | GW40C | 1 | 南宁通用机构厂 | 运转正常 |

2.钢筋及材料的配置情况

经过调查，拟选用萍钢、柳钢、昆钢、武钢，各生产厂家均为国家重点企业其生产的钢筋质量保证。每次钢筋进场，必须报验监理并进行取样（每个炉批号或60t），经试验合格后方可使用。但由于场地限制，钢筋按地下室底板、墙柱、地下室顶板必须分批按用量、规格备料进场。砼保护层垫块已制作完毕，并装袋归类待用。

3.人员配置

- 钢筋式平时为33人，高峰期为45　人，所有钢筋工均在项目部内部调整，确保按计划完成。

- 入场工的施工人员均按市政府劳动部门有关规定办理相关的劳动手续，确保每位施工人员的劳动资格符合要求。各施工人员入场时做好进场教育工作，使其严格遵守各项规章制度。

四、施工方法

1、根据施工图及有关规范及技术要求，按单个构件进行钢筋下料配筋，首先承台，其次地梁，再次底板、墙柱、顶板配筋是按抗震要求计算下料长度，注意保护层的厚度。本工程柱为30mm，墙为15mm，梁25mm，板15mm。

2、计算下料长度时，还考虑箍筋的弯钩长度为10d，墙柱锚固长度为35d错位搭接，错位距离为35d，且每一截面≯50%、钢筋下料一般计算式为：

直筋＝构件长度一保护层厚度+弯钩(或锚固、搭接)。

弯筋＝直段长度+斜段长度+弯钩长度一弯钩调整长度(一般为0.5～2d)

箍筋＝周长+l0d一弯钩调整值

墙柱插筋＝出结构层长度35d(或错位筋70d)+承台、地梁有效 厚度大于35d)

暗柱及剪力墙插筋＝出结构层长度35d（或错位筋＞70d）+90d

3、本工程钢筋原则不代换，按图纸施工，焊接采用电渣压力焊及现场搭接单面焊，搭接长度为l0d。

4、市场一般钢筋定长为9m及12m，根据下料单计算出多数钢筋的位置区域及下料后的综合利用，确定购买何种定长钢筋及数量， Φ6.5、Ф8、Φ10全部购盘园钢，其它用定尺钢筋，盘园钢筋用强制冷拉进行调直，冷拉率不超过5％。

5、钢筋加工时，用料单核对钢筋规格，无误后用钢丝刷或除锈剂进行除锈处理。钢筋有严重老锈或其他外观严重问题的不得使用。绑扎钢筋随料到来的炉号铁牌专人收集保管，并注明此炉号钢筋用于何构件，加工成型。钢筋分类按品种、规格、数量、构件名称用小铁丝串小木牌绑在醒目处，以便调用和检查。

6、所有保护层的垫块可在施工现场的垫层上垫放大板，按厚度用M10水泥砂浆或C20细石砼提前10天进行制作。所切的块为40~40规格，上插20#扎丝。保护层垫块制作经养护五天后，可归堆分类用水泥袋装好待用。

- 施工过程控制

1　钢筋加工

1．1钢筋除锈

钢筋的表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前，焊点处的水锈应清除干净。

钢筋的除锈一般可通过以下两个途径：一是在钢筋冷拉或钢筋调直过程中除锈；二是用机械方法除锈。此外还可以采用手工除锈(用钢丝刷、砂盘)、喷砂和酸洗除锈等。

1．2钢筋调直

本工程采用卷扬机拉直钢筋，其调直冷拉率：工级钢不宜在于4％，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢不宜大于1％。如所使用的钢筋无弯折要求时，调直冷拉率可适当放宽，I级钢不大于6％，Ⅱ、Ⅲ级钢不大于2％。对不准采用冷拉钢筋的结构，钢筋调直冷拉率不得大于1％。

1 .  3钢筋切断

1．3．1将同规格钢筋根据不同长度长短搭配，统筹排料；一般应先断长料后断短料，减少短头，减少损耗。

1.  3．2断料时应避免用短尺量长料，防止在量料中产生累计误差。为此，宜在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的档板。

1．3．3钢筋切断机的刀片，应由工具钢热处理制成，安装刀片时，螺丝要紧固，刀口要密合(间隙不大于0．5mm)；  固定刀片与冲切刀片口的距离；对于直径≤20mm的钢筋宜重叠1~2mm，对直径>20mm的钢筋宜留5mm左右。

1．3．4在切断过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除；如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入，应及时向有关人员反映，查明情况。

1.  4钢筋弯曲

1．4．1划线

钢筋弯曲前，对形状复杂的钢筋(如弯起钢筋)，根据钢筋料牌上标明的尺寸，用粉笔将各弯曲点位置划出。划线时应注意：

- 根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值，见下表。其扣法是从相邻两段长度中各扣一半。

| 钢筋弯曲角度 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋弯曲调整值 | 0.35d | 0.5d | 0.85d | 2d | 2.5d |

②　钢筋端部带半圆弯钩时，该段长度划线时增加0.5d。

③　划线工作宜从钢筋中线开始向两边进行；两边不对称的钢筋，也可从钢筋一端开始划线，如划到另一端有出入时，则应重新调整。

1．4．2钢筋弯曲成型

钢筋在弯曲机上成型时，心轴直径应是钢筋直径的2．5倍，成型轴宜加偏心轴套，以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。弯曲细钢筋时，为了使弯弧一侧的钢筋保持平直，挡铁轴宜做成可变挡架或固定加挡架(加铁板调整)。由于成型轴和心轴在同时转动，就会带动钢筋向前滑移。因此，钢筋弯900时，弯曲点线约与心轴内边缘齐；弯1800时，弯曲点线距内边缘为1．0~1．5d(钢筋硬时取最大值)。

1．4．3曲线形钢筋成型

弯制曲线形钢筋时，可在原有钢筋弯曲机的工作台盘中央放置一个十字架和钢套；另外在工作盘四个孔内插上短轴和成型钢套(和中央钢套相切)。插座挡轴钢套尺寸，可根据钢筋曲线形状选用。钢筋成型过程中，成型钢筋套起顶弯作用，十字架只协助推进。

2.钢筋焊接

2．1材料要求

2.　1．1钢筋：钢筋的级别、直径必须符合设计要求，有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单，其化学成分应满足焊接要求，并应有可焊性试验。预埋件的锚固应用Ⅰ、Ⅱ级钢筋。钢筋应无老锈和油污。

2．1．2钢材：预埋件的钢材不得有裂缝、锈蚀、斑痕、变形其断面尺寸和机械性能应符合设计要求

2．1．3焊条：焊条的牌号应符合设计规定。焊条质量应符合以下要求：

①药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷，并不得有肉眼看得出的偏心度。

②焊接过程中，电弧应燃烧稳定，药皮熔化均匀，无成块脱落现象

③焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用

④焊条必须有出厂合格证

2.　2机具

弧焊机、焊接电缆、电焊钳、面罩、堑子、钢丝刷、锉刀、榔头、钢字码等

2．3作业条件

①焊工必须持有考试合格证

②帮条尺寸，坡口角度、钢筋端头间隙，接头位置以及钢筋轴线应符合规定

③电源应符合要求

④作业场地要有安全防护设施、防火和必要的通风措施，防止发生烧伤、触电中毒及火灾等事故。

2.　4　操作工艺

工艺流程：

检查设备　　选择焊接参数　　试焊、做模拟试体　　送试　　确定参数    施焊　　质量检验

2．4．1检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好，防止因起弧而烧伤钢筋

2．4．2选择焊接参数。根据钢筋级别、直径，接头型式和焊接位置，选择适宜的焊条直径，焊接层数和焊接电流，保证焊缝与钢筋熔合良好。

2．4．3试焊、做模拟试体。在每批钢筋正式焊接前，应焊接3个模拟试体做拉力试验，经试验合格后，方可按确定的焊接参数成批生产。

2．4．4施焊操作：

①引弧：带有垫板或帮条的接头，引弧应在钢板或帮条上进行。无钢筋板或无帮条的接头，引弧应在形成焊缝的部位，防止烧伤主筋。

②定位：焊接时应先焊定位点再施焊。

③运条：运条时的直线前进，横向摆动和送进焊条三个动作要协调平稳。

④收弧时：应将熔池填满。拉灭电弧时。注意不要工作面造成擦伤

⑤多层焊：如钢筋直径较大，需要进行多层施焊时，应分层间断施焊，每焊一层后，应清渣再焊接下一层。应保证焊缝的高度和长度

⑥熔合：焊接过程中应有足够的熔深。主焊缝与定位焊缝应结合良好避免气孔、夹渣和烧伤缺陷，并防上产生裂缝。

2．4．5平焊：平焊时要注意熔渣和铁水混合不清的现象，防止熔渣流到铁水前面。熔池也应控制成椭圆形，一般采用右焊法，焊条与工作表面成70度。

2．4．6立焊：定焊时，铁水与熔渣易分离。要防止熔池温度过高，铁水下坠形成焊瘤。操作时焊条与垂直面形成60—80度角，使电弧略向上，吹向熔池中心。焊第一道时，应压住电弧向上运条，同时作较小的横向摆动，其余各层用半圆形横向摆动加挑弧法向上焊接。

2．4．7横焊：焊条倾斜70～80度，防止铁水受自重作用坠到下坡口上。运条到上坡口处不作运弧停顿。迅速带到下坡口根部作微小横拉稳弧动作，依次匀速进行焊接。

2．4．8仰焊：仰焊时宜用小电流短弧焊接，熔池宜薄，且应确保与母材熔合良好。第一层焊缝用短电弧作前后推拉动作，焊条与焊接方向成80—90度角。其余各层焊条横摆，并在坡口侧略停顿稳弧．保证两侧熔合。

2．4．9钢筋帮条焊：

①钢筋帮条焊适用于工、  Ⅱ，Ⅲ级钢筋。钢筋帮条焊宜采用大面焊，不能进行双面焊时，也可采用单面焊。帮条宜采用与主筋同级别、同直径的钢筋制作，如帮条级别与主筋相同时，帮条的直径可以比主筋直径小一个规格。如帮条直径与主筋相同时，帮条钢筋可比主筋低一个级别。

②钢筋帮条接头的焊缝厚度应不小于0．3钢筋直径，焊缝宽度不小于0．7钢筋直径。

③钢筋帮条焊时，钢筋的装配和焊接应符合下列要求：

A．  两主筋端头之间，应留2~5mm的间隙。

B．帮条与主筋之间用四点定位固定，定位焊缝应离帮条端部20mm以上。

C.　焊接时，引弧应在帮条的一端开始，收弧应在帮条钢筋端头上，弧坑应填满。第一层焊缝应有足够的熔深，主焊缝与定位焊缝，特别是在定位焊缝的始端与终端，应熔合良好。

2．4．10钢筋搭接焊：

①钢筋搭接焊适用于Ⅰ、Ⅱ级钢筋。焊接时，宜采用双面焊。不能进行双面焊时，也可采用单面焊。

②搭接接头的焊缝厚度应不小于0.3钢筋直径，焊缝宽度不小于0．7钢筋直径。

③搭接焊时，钢筋的装配和焊接应符合下列要求：

A．搭接焊时，钢筋宜预穹，以保证两钢筋的轴线在一直线上。在现场预制构件安装条件下，节点处钢筋进行搭接焊时，如钢筋预弯确有困难，可不预弯。

B.　搭接焊时，用两点固定，定拉焊缝应离搭接端部20mm以上。

C.　焊接时．引弧应在搭接钢筋的一端开始，收弧应在搭接钢筋端头上，弧坑应填满。

第一层焊缝应有足够的熔深，主焊缝与定位焊缝，特别是在定位焊缝的始端与终端，应熔合良好。

2．4．11预埋件T形接头电弧焊：预埋件T形接头电弧焊的接头形式分贴角焊和穿孔塞焊两种。焊接时，应符合下列要求：

①钢板厚度S不小于0．6钢筋直径，并不宜小于6mm。

②钢筋应采用I、  II级。受力锚固钢筋直径不宜小于8mm，构造锚固钢筋直径不宜小于6mm。锚固钢筋直径在18mm以内，可采用贴角焊，锚固钢筋直径为18~22mm时，宜采用穿孔塞焊。

③采用I级钢筋时，贴角焊缝焊脚K不小于0．5钢筋直径；采用Ⅱ级钢筋时，贴角焊缝焊脚K不小于0．6钢筋直径。

④焊接电流不宜过大，严禁烧伤钢筋。

2．4．12钢筋与钢板搭接焊：

钢筋与钢板搭接焊时，I级钢筋的搭接长度L不小于4倍钢筋直径，Ⅱ级钢筋的搭接长度L不小于5倍钢筋直径，焊缝宽度不小于0.5钢筋直径，焊缝厚度不小于0．35钢筋直径。

2.　4．13钢筋电压力焊

竖向钢筋电渣压力焊的工艺过程包括：引弧、电弧，电渣和顶压过程。

①引弧过程(直接引弧法)    ，

在通电后迅速将上钢筋提起，使两端头之间的距离为2~4mm引弧。这种引弧过程很短。当钢筋端头夹杂不导电物质或端头过于平滑造成引弧困难时，可以多次把上钢筋移下与下钢筋短接后再提起，达到弧目的。

②电弧过程

靠电弧的高温作用，将钢筋端头的凸出部分不断熔化；同时将接口周围的焊剂充分熔化，形成一定深度的渣池。

③电渣过程

渣池形成一定深度后，将上钢筋缓缓插入渣池中，此时电弧熄灭，进入电渣过程。由于电流直接通过渣池，产生大量的电阻热，使渣池温度升到近2000℃，将钢筋端头迅速而均匀地熔化。其中，上钢筋端头熔化量比下钢筋大一倍。经熔化后的上钢筋端面呈微凸形，并在钢筋的端面上形成一个由液态向固态转化的过渡薄层。

④挤压过程

利用过渡层使钢筋端部的分子与原子产生巨大的结合力完成，在停止供电的瞬间，对钢筋施加挤压力，把焊口部分熔化的金属、熔渣及氧化物等杂质全部挤出结合面(由于挤压时焊口处于熔融状态，所需的挤压力一般为0．2～0．3KN)。

⑤焊接参数

| 钢 筋 直 径（mm） | 焊 接 电 流 （A） | 焊 接 电 压 （V） |  | 焊 接 时 间 （S） |  | 钢筋熔化量（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 | T1 | T2 |  |
| 16 | 200～250 | 35～45 | 22～27 | 14 | 4 | 20～25 |
| 18 | 250～300 |  | 22～27 | 15 | 5 | 20～25 |
| 20 | 300～350 |  | 22～27 | 17 | 5 | 20～25 |
| 22 | 350～400 |  | 22～27 | 18 | 6 | 20～25 |
| 25 | 400～450 |  | 22～27 | 21 | 6 | 20～25 |
| 28 | 500～550 |  | 22～27 | 24 | 6 | 20～25 |
| 32 | 600～650 |  | 22～27 | 27 | 7 | 25～30 |

注：U1电弧过程  U2电渣过程  T1电弧过程   T2电渣过程

3.  3	钢筋绑扎

3.　3.　1操作工艺

3.　3.　1.　1绑柱子钢筋：

工艺流程：

套柱钢筋　　　搭接绑扎竖向受力筋　　　画箍筋间距线　　　绑箍筋

①按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上，然后立柱子钢筋，在搭接长度内，绑扎不少于三个绑扣要向柱内，便于箍筋向上移动。

②柱箍筋绑扎：

A、在立好的柱子竖向钢筋上，用粉笔画出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动，由上往下宜采用缠押绑扎。

B、箍筋与主筋要垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

C、箍筋的接头应沿柱子竖筋交错布置绑扎。

D、柱上、下端箍筋应加密，加密区长度及箍筋的间距均应符合设计要求。

E、有抗震要求的，柱箍筋端头应弯成135度，平直长度不小于l0d。如箍筋采用90度搭接，搭接处应焊接，焊缝长度单面焊焊缝不小于5d。

③柱筋保护层：垫块应绑扎在柱竖向筋外皮上，间距一般1000mm左右，以保证主筋保护厚度尺寸正确。

④当柱截面尺寸有变化时，柱钢筋弯折的位置、尺寸要符合要求。

3． 1．2梁钢筋绑扎

工艺流程：

模内绑扎：画主、次梁箍筋间距　　放主、次梁箍筋　　穿主梁底层纵筋并与箍筋固定住　　穿次梁底层纵向筋并与箍筋固定住　　穿主梁上层纵向架立筋及弯起钢筋　　按箍筋间距绑扎牢　　绑主梁底层纵向筋　　穿次梁上层纵向筋     按箍筋间距绑牢

模外绑扎：(先在梁模上口绑扎成型后再入摸)。  画箍筋间距　　在主梁模上口铺横杆数根　　放箍筋　　穿次梁下层纵筋　　穿主梁上层纵筋　　按箍筋间距绑牢　　绑主梁下层纵筋　　穿次梁上层纵筋　　按箍筋间距绑牢　　绑次梁下层纵筋　　抽横杆　　落骨架于模板内

①在模板侧帮上部画箍筋间距后摆放箍筋。

②穿梁的上、下部纵向受力筋，先绑上部纵横筋，再绑下部纵筋。

A、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点，梁下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度及伸过中必线的长度均要符合设计要求。

B、框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。

③绑扎箍筋

A、绑梁上部纵向箍筋宜用套扣法绑扎。

B、箍筋叠合处弯钩，在梁中应交错绑扎，成封闭缠时，单面焊缝长度为5d。箍筋弯钩为135。平直长度为l0d。

C、梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50mm。

D、梁端与柱交接处箍筋加密，其间距及力口密区长度均要符合设计要求。

④在主、次梁受力筋下均应垫保护垫块，保证保护层的厚度。

⑤受力筋为双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计要求。

⑥梁筋搭接

- 搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离，不得小于钢筋直径的10倍。

B、接头不宜位于构件的最大弯距处，搭接处应在中心和两端扎牢。

C、接头位置应相互错开，当采用绑扎搭接接头时，在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率，受拉区不大于　25％，受拉区不大于50％。

3．1．3板钢筋绑扎

工艺流程：

清理模枚　　模板上画线　　绑板下受力筋　　绑负弯距钢筋

①清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间距。

②按画好的间距，先摆受力主筋，后放分布筋，预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

③钢筋搭接长度、位置的规定见梁钢筋绑扎要求。

④绑扎一般用顺扣或八字扣，除外周围两根筋的相交点全部绑扎外，余各点可交错绑扎(双向板相交点须袋子全部绑扎)。如板为双层钢筋，两层钢筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。

⑤绑扎负弯矩钢筋，每个扣均要绑扎。最后在主筋下垫砂浆垫块。

3．1.　4楼梯钢筋绑扎

工艺流程；

画位置线　　绑主筋　　绑分布筋　　绑踏步筋

- 在楼梯段底模上画聿筋和分布筋的位置线。

- 根据设计图纸主筋、分布筋的方向，先绑扎主筋后绑扎分布筋，每个交点均应绑扎，如果有楼梯梁时，先绑梁后绑板筋，板筋要锚固到梁内。

- 底板筋绑完后，待踏步模板吊帮支好后再绑扎踏步钢筋。

④主筋接头数量和位置均要符合施工及验收规范要求。

2．1．5剪力墙钢筋绑扎

工艺流程：

立2～4根竖筋与搭接筋绑牢　　画水平筋间距　　绑定位横筋　　纳其余横筋、竖筋

①先立2～4根竖筋，与下层伸出的搭接筋绑扎，画好水平筋的分档标志，在下部齐胸处绑扎两根横筋定位，并在横筋上画好分档标志，接着绑其余横筋。横筋放在里面或外面应符合设计要求。

②竖筋与伸出搭接筋处需绑三根水平筋，其搭接长度及位置均要符合设计要求。

③剪力墙钢筋应逐点绑扎，双排钢筋之间应绑扎拉筋和支撑筋，其纵横间距不大于600mm，钢筋外皮绑扎垫块。

④剪力墙与框架柱连接处，剪力墙水平横筋应锚固到框架柱内，其锚固长度要符合设计要求。如先浇混凝土柱时，柱内要预埋连接筋(或铁件)，其预埋长度或焊在预埋件上焊缝长度均应符合设计要求。

⑤剪力墙水平钢筋在端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度及洞口周围加固筋等均应符合设计抗震要求。

⑥合模后，对伸出的竖向钢筋应进行修整，宜在搭接处绑一道横筋定位，浇筑混凝土时应专人看管，浇筑混凝土后再次调整以保证钢筋位置准确。

六、质量控制

1钢筋加工质量标准

1.　1调直工艺要求

1．1．1钢筋应平直，无局部曲折。

1．1．2冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于设计要求。应当注意：低碳冷拔钢丝经调直后，其抗拉强度一般要降低10％～15％。使用前应加强检验，按调直后的抗拉强度选用。如果抗拉强度降低过大，则可适当降低调直筒的转速和调直块的压紧程度。

1．2钢筋切断

1．2． 1钢筋的断口不得有马碲形或起弯等现象。

1．2．2钢筋的长度应力求准确，其允许偏差±10mm。

1．3钢筋弯曲

1．3．1钢筋形状正确，平面上没有折曲不平现象。

1．3．2钢筋末端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的2．5倍。

1．3．3钢筋弯曲点处不得有裂缝，为此，对Ⅱ级及Ⅱ级以上的钢筋不能弯过头再弯回来。

1．3．4钢筋弯曲成型后的允许偏差为：全长±mm，弯起钢筋起弯点位移±20mm，弯起钢筋的弯起高度±5mm，箍筋边长±5mm。

2焊接质量标准

2．1保证项目：

2．1．1钢筋的品种和质量、焊条的牌号、性能及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。检验方法：检查出厂证明书和试验报告单。

2．1．2钢筋的规格、焊接接头的位置，同一截面内接头的百分比必须符合设计要求和施工规范的规定。检验方法：观察或尺量检查。

2．1．3弧焊接头的强度检验必须合格。

在现场条件下，每一楼层中以200个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式，同焊接位置)作为一批，不足200个时，仍作为一批。检验方法：检查焊接试体试验报告单。

2．2基本项目：操作者应在接头清渣后逐个检查焊体的外观质量，其检查结果应符合下列要求：

2．2．1焊接表面平整，不得有较大的凹陷、焊瘤。

2．2．2接头处不得有裂纹。

2.　2．3咬边深度、气孔，夹渣的数量和大小，以及接头尺寸偏差值。外观检查不合格的接头，经修整或补强后可提交二次验收。

2．3应注意的质量问题

2.　3．1检查帮条尺寸，坡口角度，钢筋端头间隙、钢筋轴线偏移，以及钢材表面质量情况，不符合要求时不得焊接。

2.　3.　2搭接线应与钢筋接触良好，不得随意乱搭，防止打弧。

2．3．　3带有钢板或帮条的接头，引弧应在钢板或帮条上进行。无钢板或无帮条的接头，引弧应在形成焊缝部位，不得随意引弧，防止烧伤主筋。

2.　3.　4根据钢筋　级别，直径、接头型式和焊接位置，选择适宜的焊条直径和焊接电流，保证焊接与钢筋熔合良好。

2.　3.　5焊接过程中及时清渣，焊缝表面光滑平整，焊缝美观，加强烛缝应平缓过渡，弧坑应填满。

2.　3.　6竖向钢筋电渣压焊

3钢筋绑扎质量标准

3.　1钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

3.　2带有颗粒状和片状老锈，经除锈后留有麻点的钢筋，严禁按原规格使用，钢筋表面应保持清洁。

| 缺陷性质 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 轴线偏移 | - 钢筋的焊接端部力求挺直 - 正确安装夹具和钢筋 - 及时修理或更换已变形的电极钳口 - 焊接操作过程避免晃动 |
| 接头变折 | - 钢筋的焊接端部力求挺直 - 正确安装钢筋，并在焊接时始终扶持端正 - 焊毕，适当延长扶持上钢筋的时间 - 及时修理或更换已变形的电极或夹具 |
| 结合不良 | - 正确调整动夹的起始点，确保上钢筋下送到位 - 避免下钢筋伸出钳口听长度过短，确保熔池金属受到焊剂正常依托 - 防止在焊接时焊剂局部泄露，避免熔池金属局部流失 - 避免顶压前过早断电，有效地排除夹渣 |
| 焊包不均匀 | - 减少钢筋端面的不平整 - 装焊剂时，力求钢筋四周均匀一致 - 焊剂回收使用时排除一切杂质 - 避免电弧电压过高，减少偏弧现象 - 防止焊剂局部泄露，避免熔池金属局部流失 |
| 过热（焊包薄而大） | - 合理选择焊剂参数，避免采取能量焊接法 - 减少焊接时间 - 缩短电渣过程 |
| 气孔、夹层 | - 遵守使用焊剂的有关规定 - 焊前对钢筋端部的锈斑、杂质清除干净 - 缩短电渣过程，使钢筋端面呈微凸状 - 及时时行顶压过程 |

3．3钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定。

3．4钢筋对焊接头的机械性能结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

3．5基本项目：

3。5．1缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10％，且不应集中。

3．5．2弯钩的朝向应正确。绑才l接头应符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。

3．5．3箍筋的间距数量应符合设计，有抗震要求时，弯钩角度为1350，弯钧平直长度为10d。

3．5．4钢筋对焊接头Ⅰ、Ⅱ钢筋无烧伤和横向裂纹，焊包均匀。对焊接头处弯折不大于40，对焊接头处钢筋轴线的偏移不大于0．1d且不大于2mm。

3．6允许偏差项目：见下表

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长度、宽度 |  | ±10 | 尺量检查 |
| 2 | 网眼尺寸 |  | ±20 | 尺量连续三档取其最大值 |
| 3 | 骨架的宽度、高度 |  | ±5 | 尺量检查 |
| 4 | 骨架的长度 |  | ±10 |  |
| 5 | 受力筋 | 间距 | ±10 | 尺量两端中间各取一点最大值 |
|  |  | 排距 | ±5 |  |
| 6 | 绑扎箍筋间距 |  | ±20 | 尺量连续三档取最大值 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  | 20 | 尺时检查 |
| 8 | 焊接预埋件 | 中心线位移 | ±5 |  |
|  |  | 水平高差 | －0～+3 |  |
| 9 | 受力筋保护层 |  | ±3 |  |

七、成品保护

1钢筋焊接

注意对己绑扎好的钢筋骨架的保护，不乱踩乱折，不粘油污，在施工中折乱的骨架要认真修复，保证钢筋骨架中各种钢筋位置正确。

2钢筋绑扎

2．1柱子钢筋绑扎之后，不准踩踏。

2．2楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后，不准踩在上面行走，在浇筑混凝土前保持原有形状，浇灌中派钢筋工专门负责修理。

2．3绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

2．4安装电线管、暖卫管线或其他设施时不得任意切断和移动钢筋。

八、安全要求

1钢筋加工机械使用前应先空运转，试车正常后方能开始使用。在停止工作时应断开电源，开关箱宜加锁。

2钢筋冷拉时，冷拉场地两端不准站人，不准在正在冷拉的钢筋上跨越，操作人员进入安全位置后，方可开始冷拉。

3搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被勾持料、物，特别要避免碰持在周围和上下方的电线。人工抬运钢筋，上肩卸料要注意安全。

4在高空安装钢筋应选好位置站稳，系好安全带。

5雷雨时不准操作和站人。