建筑电气单位工程概况表                    DQ1.1

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部 （子分部）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变配电站 | 设备名称 |  | 型号规格 |  | 单位 |  | 数量 | 安装地点 |
|  | 变压器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变配柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低配柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压动力照明 | 动力箱柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明插座箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷 | 接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接闪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业施工负责人： 专业监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑电气工程施工现场质量管理记录              DQ1.2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工许可号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 负 责 人 |  |  |  |  |
| 主 要 工 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 工 种 |  | 持 证 名 称 |  |  | 证 号 |  |  |  | 发 证 部 门 |
| 现场管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工组织设计方案 |  |  |  |  |  |  | 审 批 人 |  |  |  |  |  |
| 现场使用主要设备仪器、仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 型 号 规 格 |  |  |  |  | 单 位 |  |  | 数 量 | 备 注 |  |  |
| 专业施工负责人： 专业监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑电气分部（子分部）工程质量验收记录              DQ1. .3

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批数 | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  | 应查项数 |  | 项 |  |  | 核查结果 |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测报告） |  |  |  | 应查项数 |  | 项 |  |  | 核查结果 |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  | 应查项数 |  | 项 |  |  | 好： 项 | 一般： 项 |  | 差： 项 |
| 验收意见 | 分包单位 |  |  |  | 技术、质量负责人： 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  | 技术、质量负责人： 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设） 单 位 |  |  |  | 电气监理工程师： 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

建筑电气工程质量控制资料核查记录               DQ1.4

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  | 份数 | 检查意见 | 检查人 |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 | 材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 4 | 设备调试记录 |  |  |  |  |
| 5 | 接地、绝缘电阻试记录 |  |  |  |  |
| 6 | 空载和负载试运行记录 |  |  |  |  |
| 7 | 电气设备交接试验记录 |  |  |  |  |
| 8 | 工序交接合格等安装施工记录 |  |  |  |  |
| 9 | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 检查结论： 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  | 验收意见： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |

建筑电气工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录   DQ1.5

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全和工程检查项目 |  |  |  | 份数 |  | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核（抽）查人 |
| 1 | 照明全负荷试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 大型灯具牢固性试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 避雷接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线路、插座、开关接地及其他部分检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正式通电后可抽测 | 1 |  | 各类电源自动切换或断电装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 馈电线路的绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 接地（PE）或接零（PEN）的导通状态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 开关插座的接线正确性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 漏电保护装置的动作电流和时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 接地装置的接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 由照明设计确定的照度等 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查和检验意见： 施工技术负责人： 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

建筑电气工观感质量检查记录                           DQ1 .6

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 配电箱、盘板、接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备器具、开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 线路敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防雷、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证

及进场检（试）验报告汇总表（检测报告）                DQ2.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |  | 使用部位（系统） | 备注 |

技术负责人：                       质量检查员：                               年    月     日

电导管安装隐蔽验收记录                          DQ2.3

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  | 施工图编号 |  |  |  |  |  |  |
| 系统/回路编号 | 村质 | 规格 | 单位 |  | 数量 |  | 接地（找零） 状况 | 连接方式 | 固定和防腐 |
| 验收意见： 电气监理工程师 （建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  | 检查结果： 施工技术负责人： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

电导管内穿线隐蔽验收记录                      DQ2.4

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 系 统 |  |  | 施工同编号 |  |  |  |  |
| 工程部位 |  | 导线型号及规格 |  | 隐蔽数量 |  |  | 隐蔽内容 |
| 隐蔽检查状况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 电气监理工程师 （建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  | 检查结果： 施工技术负责人： 质检员： 年 月 日 |  |  |

重复接地（防雷接地）工程隐蔽验收记录             DQ2.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工方式 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 施工图号 |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 | 利用基础的接地装置 |  |  |  |  |  |  | 人工接地装置 |  |  |  |
| 部位名称 |  | 桩基 | 地（圈）梁 | 立 柱 |  |  | 接地体 |  |  | 接地母线 | 引上线 |
| 材 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊接倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 埋设深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排列形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 专业监理工程师 （建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 检查结果： 专业施工技术负责人： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

防雷接地系统布置简图                   DQ2 .6

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 简图及说明： |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 年 月 日 |  | 质检员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |

附防雷接地简图。

配线敷设施工隐蔽验收记录                       DQ2.7

| 建设单位 |  |  | 环 境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 |  |  | 施工图号 |  |  |
| 分项工程 |  |  | 施工部位 |  |  |
| 系统/回路编号 | 型号及规格 | 敷设方法 |  | 隐蔽数量 | 备注 |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  |  |
| 敷设外观检查 |  |  |  |  |  |
| 敷设方式 |  |  |  |  |  |
| 简图及隐蔽说明： |  |  |  |  |  |
| 验收意见 专业监理工程师 （建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  | 检查结果： 专业施工技术负责人 ： 质检员： 年 月 日 |  |  |

电气设备交接试验                                DQ2.8

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  | 系统部位 |  |  |
| 设备名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 交接试验项目的试验范围、内容、要求和环境，以及设备的交接试验要求： |  |  |  |  |  |
| 试验情况： 试验人： |  |  |  |  |  |
| 移交人 |  | 年 月 日 | 接收人 |  | 年 月 日 |
| 验收意见： 专业监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  | 试验结果： 施工技术负责人： 质检员： 年 月 日 |  |  |

线路（设备）绝缘电阻测试记录                  DQ2.9

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 额定工作电压 |  |  |  |  | 仪表型号 |  |  |  |  |  |
| 试验电压等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元（层次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回路或设备编号 阻 值 相别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-B.C.O.地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-A.C.O.地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-A.B.O.地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O-地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元（层次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回路或设备编号 阻 值 相别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-B.C.O.地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-A.C.O.地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-A.B.O.地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O-地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果： 专业技术负责人： 质检员： 测验人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 专业监理工程师（建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

接地电阻测试记录                    DQ2.10

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷设类别 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 仪表型号 |  |  |  | 测试环境温度 |  |  |  |
| 接地类别 |  | 设计值 | 实测值 | 季节系数 |  | 检测结果Ω | 备注 |
| 测试布置简图：（注明测试点位置方向） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 技术负责人： 质检员： 测试人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 专业监督理工程师（建设单位项目负责人）工合成 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

接地（PE）或接零（PEN）导通状态

及插座接线正确性测试记录                 DQ2.11

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试仪表及器具 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| 序号 | 测试项目及内容 |  | 测试方法 |  |  | 测试结果 |
| 检查意见： 专业技术负责人： 质检员： 测验人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 专业监理工程师（建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

建筑照明通电试运行记录                        DQ2.13

| 建设单位 |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 试运行要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱内各分路开关应有明显标志，熔丝及过流装置符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开关灵活接点接角可靠，控制相线切断位置一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 各分路及灯具数答案图纸要求漏电开关试跳、复位动作可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 各照明电路应测量电流，三相供电的三相电流应基本平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 单相插座应逐个用灯泡试亮，按线正确，左下零右相上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 试亮后不应出现接触不良、灯光闪烁等异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 通风排风扇、吊扇声音正常、无不平衡晃动等情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行系统，方框图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行情况： 技术负责人： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 电气监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大型灯具牢固性试验记录                           DQ2.14

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具数量 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 安装部位 |  | 灯具型号及重量，位置 |  | 过载试验情况（后置埋件抗拔试验报告编号） |  |
| 检查意见： 技术负责人： 质检员： 测验人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 专业监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

室外电气（子分部）工程质量验收记录             DQ3.1

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 系统 |  |  | 楼层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  |  | 检验批数量 | 施工单位检查评定 |  | 验收意见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 分包施工单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  | 专业监理工程师： 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

分项工程质量验收记录               DQ3.1.1

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  |  |  | 检验批数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业分包施工单位技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

架空线路及杆上电气设备安装分项工程检检批质量验收记录     DQ3.1.2

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |  |
| 序号 |  |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 电杆坑、拉线坑的深度允许偏差，应不深于设计坑深100mm、不浅于设计坑深50 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 架空导线的弧垂值，允许偏差为设计弧垂值的±5%，水平排列的同档导线间弧垂偏差为±5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变压器中性点应与接地装置引出干线直接边接，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 杆上变压器和高压绝缘、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须符合CB50150的规定交接试验合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验收应符合下列规定： 1 每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求； 2 相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ； 3 电气装置的交流工频耐压试验为1kv，当绝缘电阻值大于是10MΩ时，可采用2500V欧表摇测替代，试验持续时间1min，无击穿闪络现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 拉线的绝缘子及金具应齐全，位置正确，承力拉线应与线路中心线方向一致，转角拉线应与线路分角丝方向一致。拉线应收紧，收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电杆组立应正直，直线杆横向位移不应大于500mm，杆梢偏移不应大于梢径的1/2，转角杆紧线后不向内角倾斜，向外角倾注斜不应大于1个梢径。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 直线杆单横担应装于受电侧，终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜，从横担端部测量不应大于200mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 导线无断股、扭绞和死弯，与绝缘子固定可靠，金具规格应与导线规格适配。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 线路的跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离，电压等级6~10kv的，应大于300mm；电压等到级为1kv及以下的，应大于150mm。用绝缘导线架设的线路，绝缘破口处应修补完整。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 杆上电气设备安装应符合下列规定： 1 固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品，紧固件及防松零件齐全； 2 变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层定然整； 3 跌落式熔数据器安装的相间距离不小于500mm；熔管试操动能自然打开旋下； 4 杆上隔离开关分、合操动灵活，操动机构机械锁定可靠，分合时三相同期性好，分闸后，刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm；地面操作杆的接地（PE）可靠，且有标识； 5 杆上避雷器排列整齐，相间距离不小于350mm2，接地侧引线铜线载面积不小于25mm2 , 铝线载面积不小于35mm2。与接地装置引出线边接可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

变压器、箱式变所安装分项工程质量验验收记录          DQ3.1.3

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段设备名称 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

变压器、箱式变电所安装分项工程检验批量验收记录        DQ3.1.4

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 变压器安装应位置正确，附件齐全，油浸变压器油位正常，无渗油现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接；接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接；变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地（PE）。所有连接应可靠，紧固件及防松零件齐全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变压式的交接试验，必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定， |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪，周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐全，拧紧牢固；自由安放的应垫平放正，金属箱式变电所及落地式配电箱，箱体应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箱式变电所的交接试验，必须符合下列规定： 1、由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分，按必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定交接试验合格。 2、高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所，交接试验按产品提供的技术文件要求执行； 3、低压成套配电柜交接试验符合下列规定： （1）每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求； （2）相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ； （3）电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV，当绝缘电阻值大于是10 MΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1min，无击穿闪络现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 有载调压开关的传动部分润滑应良好，动作灵活，点动给定位置与开关实际位置一致,动调节符合产品的技术文件要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷，外表清洁，测温仪表指示准确。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 装有滚轮的变压器就位后，应将滚轮用拆卸的制动部件固定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 变压器应按产品技术文件要求进行检查器身，当满足下列条件之一时，可不检查器身。 1、制造厂规定不检查器身者； 2、就地生产仅做短途运输的变压器，且在运输过程中有效监督，无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箱式变电所内外涂层完整、无损伤、有通风口的风口防护网完好。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰，回路名称准确。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 装有气体继电器的变压器顶盖，沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及

控制柜安装分项工程质量验收表             DQ3.1.5

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）

安装分项工程检验批质量验收记录                 DQ3.1.6

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  | 施工执行标准名称及编号 |  | 放工班长 |  |
| 序号 |  | CB50303-2002的规定 |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 低压成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护。柜（屏、台、箱、盘）内保护导体有裸露的连接外部保护导体的端子，当设计无要求时，柜（屏、台、箱、盘）内保护导体最小截面积SP不应小于附表的规定。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 手车、抽出式成套配电柜推拉灵活，无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致，且触头接触紧密，投入时，接地触头先于主触头接触；退出时，接地触头后于触头脱开。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 高压成套本电柜必须按规范CB50150规范的规定交接试验合格，且应符合下列规定： - 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等 单体校验合格，整组试验动作正确，整定参数符合设计要求； 2、凡经法定程序批准，进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置，按产品技术文件要求交接试验。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 低压成套配电柜交接试验必须符合下列规定： 1、每路配电开关及保护装置的规格、型号、应符合设计要求； 2、相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ； 3、电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV，当绝缘电阻值大于10 MΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1min，无击穿闪络现象。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5 MΩ；二次回路必须大于1 MΩ。 |  |  |  |  |

续表

| 主 控 项 目 | 7 | 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验，当绝缘电阻值大于10MΩ，用2500V兆欧摇测1min，应无闪络击穿现象；当绝缘电阻值在1~10MΩ时，做1000V交流工频耐压试验，时间1min,应无闪络击穿现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 直流屏试验，应将屏内电子器件从线路上退出，检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ，直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求；整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定： 1、箱（盘）内配线整齐，无绞接现象。导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全； 2、箱（盘）内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1S。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 项次 | 项目（基础型钢安装） | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （ mm/m） | （ mm/全长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 不直度 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 水平度 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 不平行度 | / | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定： 1、控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求； 2、闭锁装置动作装置、可靠； 3、主开关的辅助开关切换动作与主开动作一致。 4、柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且清晰，工整、不易脱色。 5、回路中电子元件不应参加交流工频耐压试验；48V用以下回路可不做交流工频耐压试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 低压电器组合应符合下列规定： - 发热元件安装在散热良好的位置； - 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求； - 切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时，不触及相邻的压板； - 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确； - 外壳需接地（PE）或接零（PEN）的，连接可靠； - 端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔布置，端子规格与芯载线面积大小适配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一 般 项 目 | 6 | 柜、屏、台、箱、盘间配线：电流回路应采用额定电压不低于750V，芯线载面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆；除电子元件回路或类似回路外，其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线载面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。 二次回连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎，且有标识；固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推人。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定： - 采用多股铜芯软电线，敷设长度留有适当裕量； - 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层； - 与电器连接时，端部绞紧，且有不开口的终端端子或搪锡，不松散、断股； - 可转动部位的两端用卡子固定。 |  |  |  |
|  | 8 | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定： - 位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱箱盖紧墙贴面，箱（盘）涂层完整； - 箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确； - 箱（盘）不采用可燃材料制作； - 箱（盘）安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m。 |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 不间断电源的整流装置、逆变装置和静态开关装置的规格、型号必须符合设计要求。内部结线连接正确，紧固件齐全，可靠不松动，焊接无脱落现象。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 不间断电源的输入、输出各级保护系统和输出的电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求，且符合设计文件要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不间断电源装置间连线的线间、线对地间绝缘电阻值大天0.5MΩ。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 不间断电源输出端的中性线（N级），必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 安放不间断电源的机架组装应横平竖直，水平度、垂直度允许偏差不应大于1.5‰，紧固件齐全。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引入或引出不间断电淅装置的主回路电线、电缆和控制电线、电缆应分别穿保护管敷设，在电缆支架上平行敷设应保持150mm的距离；电线、电缆的屏蔽护套接地连接可靠，与接地干线就近连接，紧固件齐全。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不间断电源装置的可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不间断电源正常运行时产生的A声级噪声，不应大于45dB；输出额定电流为5A及以下的小型不间断电源噪声，不应大于30dB。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程质量验收记录      DQ3.1.7

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 基础上专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

电线导管、电缆导管和线槽敷分项工程

检验批质量验收记录                  DQ3.1.8

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属的导管和线槽必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并符合下列规定： 1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊接接地线，以专用接地跨接的两卡间连接线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2； 2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接地线；当镀锌钢导管采有螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线； 3、金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接； 4、非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属导管严禁对口溶焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 防爆导管不应采用倒扣连接；当连接有困难时，应采用防爆活接头，其接合面应严密。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于15mm。 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 室外理地敷高的电缆导管，埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管，建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径应符合提示表的规定要求。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属导管内外壁应防腐处理；埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理，外壁可不防腐处理。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。 |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 6 | 暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm；明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点事柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合提示表的规定。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 线槽应安装牢固，无扭曲变形，紧固件的螺母应在线槽处侧。 |  |  |  |
|  | 8 | 防爆导管敷设应符合下列规定： 1、导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固，除设计有特殊要求外，连接处为跨接接地线，在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯。 2、安装牢固顺直，镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。 |  |  |  |
|  | 9 | 绝缘导管敷设应符合下列规定： 1、管口平整光滑，管与管、管与盒（箱）等器件采用插入法连接时，连接处结合面涂专用胶合剂，接口牢固密封； 2、直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管，在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段，采取保护措施； 3、当设计无要求时，埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管，采用中型以上的导管； 4、沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管，按设计要求装设温度补偿装置。 |  |  |  |
|  | 10 | 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定： 1、刚性导管经柔性寻管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于1.2m； 2、可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管可电气设备、器具间的连接采用专用接头；复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好，防液覆盖层完整无损； 3、可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地（PE）或接零（PEN）的接续导体。 |  |  |  |
|  | 11 | 导管和线槽，在建筑物变形缝处，应设补偿装置。 |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |

电缆头制作、接线和线路绝缘测试分项工程质量验收记录

DQ3.1.9

| 工程名称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  | 检 验 批 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  | 技 术 负 责 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位验收结论 |  |  |  | 监理（建设）单位评定结果 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

电缆头制作、接线和线路绝缘测试分项工程检验批质量验收记录

DQ3.1.10

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2001的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 高压电力电缆直流耐压试验必须按规范第3.1.8条的规定交接试验合格。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 低压电线和电缆、线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 铠装电力电缆头的妆地线应采用铜绞线或镀锡编织线，截面积不应小于提示规定的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电线、电缆接线必须准确，并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 芯线与电器设备的连接应符合下列规定： 1、截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接； 2、截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或连接端子后与设备、器具的端子连接； 3、截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。 4、多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接； 5、每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电线、电缆的芯线连接金具（连接管和端子），规格应与芯线的规格适配，且不得采用开口端子。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电线、电缆的回路标记应清晰，编号准确。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯

安装分项工程质量验收记录                 DQ3.1.11

| 工程名称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  | 检 验 批 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  | 技 术 负 责 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位验收结论 |  |  |  | 监理（建设）单位评定结果 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

建筑物景观照明灯、航空障碍标示灯和庭院灯

安装分项工程检验批质量验收记录           DQ3.1.12

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 建筑物彩灯安装应符合下列规定： 1、建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具，灯罩要拧紧； 2、彩灯配线管路按明配管敷设，且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接，金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地（PE）或接零（PEN）可靠； 3、垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10#的槽钢。端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm，螺栓在槽钢上固定，两侧有螺帽，且加平垫及弹簧垫圈紧固； 4、悬挂钢丝绳直径不小于405mm，底把圆钢直径不小于16mm，地锚采用架空外线用拉线盘，埋设深度大于1.5 5、垂直彩灯采用防水吊线灯头，下端灯头距离在面积3m。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 霓虹灯安装应符合下列规定： 1、霓虹灯管完好，无破裂； 2、灯管采用专用的绝缘支架固定，且牢固可靠。灯管固定后，与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm； 3、霓虹灯专用变压器采用双圈式，所供灯管长度不大于允许负载长度，露天安装的有防雨措施； 4、霓虹灯专用变压器的二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15KV的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定： 1、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ； 2、在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上； 3、金属构架的灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 航空障碍标志灯安装应符合下列规定： 1、灯具设在建筑物或构筑物的最高部位。当最高部位平面面积较大或为建筑群时，除在最高端装设外，还在其外侧转角的顶端分别装设灯具； 2、当灯具在烟囱顶上装设时，安装在低于烟囱口1.5~3m的部位且呈正三角形水平排列； 3、灯具的选择根据安装高度决定；低光强的（距地面6 0m以下装设时采用）为红色光，其有效光强大于1600cd。高光强的（距地面150m以上装设时采用）为白色光，有效光强随背景亮度而定； |  |  |  |  |

续表：

|  | 4 | 4、灯具的电源按主体建筑中最高负荷等级要求供电； 5、灯具安装牢固可靠，且设置维修和更换光源的措施。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 庭院灯要装应符合下列规定： 1、第套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ； 2、立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺等灯具与基础固定可靠，地脚螺栓帽齐全，灯具的接线或熔断器盒、盒盖的防水密封垫完整。 3、金属主柱及灯具可接近裸露导体接地（PE）或接零（PEN）可靠接地线单设干线，干线沿庭院灯布置位置形成环网状，且不少于2处与接地装置引出线连接，由于线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端于连接，且有标识。 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 建筑物彩灯安装应符合下列规定： 1、建筑物顶部彩灯灯罩完整，无碎裂； 2、彩灯电线导管防腐完好，敷设平整、顺直。 |  |  |  |
|  | 2 | 霓虹灯安装应符合下列规定： 1、当霓虹灯变压器明装时，高度不小于3m；低于3m采取防护措施； 2、霓虹灯变压器的安装位置方便检修，且隐蔽在不易被非检修人触及的场所，不装在吊平顶内； 3、当橱窗内装有霓虹灯时，橱窗门与霓虹灯变压器一次侧开关有联锁装置，确保开门不接通霓虹灯变压器的电源； 4、霓虹灯变压器二次侧的电线采用玻璃制品绝缘支持物固定，支持点距离不大于下列数值：水平线段：0.5m；垂直线段：0.75m。 |  |  |  |
|  | 3 | 建筑物景观照明灯具构架应固定可靠，地脚螺栓拧紧，备帽齐全；灯具的螺栓紧固、无遗漏。灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护； |  |  |  |
|  | 4 | 航空障碍标志灯安装应符合下列规定： - 同一建筑物或建筑群灯具间的水平、垂直距离不大于45m； - 灯具的自动通、断电源控制装置动作准确。 |  |  |  |
|  | 5 | 庭院灯安装应符合下列规定： - 灯具的自动通、断电源控制装置动作准确，每套灯具熔断 器盒内熔丝齐全，规格与灯具适配； - 架空线路电杆上的路灯，固定可靠，紧固件齐全、拧紧， 灯位正确；每套灯具配有熔断器保护。 |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |

建筑照明通电试运行分项工程质量验收记录         DQ3.1.13

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

建筑物照明通电试运行分项检验批质量验收记录         DQ3.1.14

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分亿项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设）单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 照明系统通电，灯具回路控制应与照明配电及回路的标识一致；开关与灯具控制顺序相对应，风扇的转向及调速开关应正常。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h，民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所用照明灯具均应开启，且每2h记录运行状态1次，连续试运行时间内无故障。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

接地装置安装分项工程质量验收记录           DQ3.1.15

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

接地装置安装分项工程检验批质量验收记录           DQ3.1.16

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 人工接地装置或利用建筑物基础的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设，经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地模块面埋深不应小于06m，接地模块间距不应小于模块长度的3～5倍。接地模块埋设基坑，一般为模块外形尺寸的1.2～1.4倍，且在开挖深度内详细记录地层情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 接地模块应垂直或水平就位，不应倾斜设置，保持与原土层接触良好。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 当设计无要求时，接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极度应垂直埋入地下，间距不应小于5m. 接地装置的焊接应采用搭接焊，搭接长度应符合下列规定： 1、扁钢与扁钢搭接为扁钢度的2倍，不少于三面施焊； 2、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊； 3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊； 4、扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊； 5、除埋设在混凝土中的焊接接头外，有防腐措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 当设计无要求时，接地装置的材料采用为钢材，热浸镀锌处理，最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地模块应集中引线，用干线把接地模块并联焊接成一个环路，干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同，钢制的采用热浸镀锌扁钢，引出线不少于2处。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

变配电室（子分部）工程质量验收记录             DQ3.2

| 工程名称 |  |  |  |  | 系 统 |  |  |  | 楼 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  | 检验批数量 |  | 施工单位检查评定 |  | 验 收 意 见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验 （检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 | 分包施工单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  | 专业监理工程师： 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

裸母线、封闭母线、插接式母线安装分项工程质量验收表      DQ3.2.5

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

裸母线、封闭母线、插接式母线安装

分项工程检验批质量验收记录           DQ3.2.6

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网（罩）及母线支架等可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠。不应作为接地（PE）或接零（PEN）的接续导体。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 母线与母线或与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时，应符合下列规定： 1、母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度符合附录C的规定，用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合附录D的规定； 2、母线接触面保持清洁，涂电力复合脂，螺栓孔周边无毛刺； 3、连接螺栓两侧有平垫圈，相邻垫圈间有大于3mm的间隙，螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母。 4、螺栓受力均匀，不使电器的接线端子受额外应力。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 封闭、插接式母线安装应符合下列规定： 1、母线与外壳同心，允许偏差为±5mm； 2、当段与段连接时，两相邻段母线及外壳对准，连接后不使母线及外壳受额外应力； 3、母线的连接方法符合产品技术文件要求。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 室内裸母线的最小安全净距应符合提示的规定。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 高压母线交流工频耐压试验必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 低压母线交接试验应符合下列规定： 1、每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求； 2、相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ； 3、电气装置的交流工频耐压试验电压1kV,当绝缘电阻值大于是10 MΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1min，无击穿闪络现象。 |  |  |  |  |

续表

| 一 般 项 目 | 1 | 母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时，焊缝应饱满；采用膨胀螺栓固定时，选用的螺栓应适配，连接应牢固。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 母线与母线、母线与电器接线端子搭接，搭接面的处理应符合下列规定： 1、铜与铜：室外、高温且潮湿的室内，搭接面搪锡；干燥的室内，不搪锡； 2、铝与铝：搭接面不做涂层处理； 3、钢与钢：搭接面搪锡或镀锌； 4、铜与铝：在干燥的室内，铜导体搭接面搪锡；在潮湿场所，铜导体搭接面搪锡，且采用铜铝过渡板与铝导体连接； 5、钢与铜或铝：钢搭接面搪锡。 |  |  |  |
|  | 3 | 母线的相序排列及涂色，当设计无要求时应符合下列规定： 1、上、下布置的交流母线，由上至下排列为A、B、C相；直流母流正级在上，负极在下； 2、水平布置的交流母线，由盘后向盘前排列为A、B、C相；直流母正极在后，负极在前； 3、面对引下线的交流母线，由左至右排列为：A、B、C相；直流母线正极在左，负极在右； 4、母线的涂色：交流，A相为黄色、B相为绿色，C相为红色；直流，正极为赭色、负极为蓝色；在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色。 |  |  |  |
|  | 4 | 母线在绝缘子上安装应符合下列规定： 1、金具与绝缘子间的固定平整牢固，不使母线受额外应力； 2、交流母线的固定金具或其他支持金具不形成闭合铁磁回路； 3、除固定点外，当母线平置时，母线支持夹板的上部板与母线间有1~1.5mm的间隙；当母线立置时，上部压板与母线间有1.5~2mm的间隙； 4、纯洁线的固定点，每段设置1个，设置于全长或两母线伸缩节的中点； 5、母线采用螺栓搭接时，连接处距绝缘子的支持夹板边缘不小于500mm。 |  |  |  |
|  | 5 | 封闭、插接式母线组装和固定位置应正确，外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确、连接紧固。 |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设分项工程质量验收记录     DQ3.2.7

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设分项工程检验批质量

验 收 记 录                     DQ3.2.7

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 金属电缆支架、电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 电缆支架安装应符合下列规定： 1、当设计无要求时，电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm；电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm； 2、当设计无要求时，电缆支架层间最小允许距离符合规范表13.2.1的规定； 3、支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满；用膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆在支架上敷设，转弯处的最小允许弯曲半径应符合规范表12.2.1-1的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆敷设固定应符合下列规定： 1、垂直敷设或大于450倾斜敷设的电缆在每个支架上固定； 2、交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架，不形成闭合铁磁回路； 3、电缆排列整齐，少交叉；当设计无要求时，电缆支持点间距，不大于表13.2.3的规定； 4、当设计无要求时，电缆与管道的最小净距。符合本规范表12.2.1-2的规定，且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方； 5、敷设电缆的电缆沟和竖井，按设计要求位置，有防火隔堵措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

避雷引下线和变配电室接地干线敷设分项工程质量验收记录     DQ3.2.13

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

避雷引下线和变配电室接地干线敷设

分项工程检验批质量验收记录表              DQ3.2.14

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定；明敷的引下线应平直、无直弯，与支架焊接处，油漆防腐，且无遗漏。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 当利用金属构件、金属管道做接地线时，应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢制接地线的焊接连接应符合下列的规定： 1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊； 2、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊； 3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊； 4、圆钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊； 5、除埋设在混凝土中的焊接接头外，有防腐措施。 材料采用及最小允许规定尺寸应符合表24.2.2的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀，水平直线部分0.5~1.5m；垂直直线部分1.5~3m；弯曲部分0.3~0.5m。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地线在穿越墙壁、搂板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管，钢套管应与接地线做电气连通。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定： 1、便于检查敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修； 2、当沿建筑物墙壁水平敷设时，距地面高度250~300mm；与建筑物墙壁间的间隙10~15mm； 3、当接地线跨越建筑物变形缝时，设补偿装置； 4、接线表面沿长度方向，每段为15~100mm，分别涂以黄色和绿色相间的条纹； 5、变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接，应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗，应就近与接地干线连接可靠，连接处不同金属间应的防电化腐蚀措施。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

供电干线分部工程质量验收记录               DQ3.3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  | 楼层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  |  | 检验批数量 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 分包施工单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 单 位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 单 位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘 察 单 位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  | 专业监理工程师： 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设分项工程质量验收记录       DQ3.3.3

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设分项工程检验批质量验收表      DQ3.3.4

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须拉地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定： 1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接发； 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2； 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 电缆桥架安装应符合下列规定： 1、直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置； 2、电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径见表规范12.2.1； 3、当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5#m；垂直安装的支架间距不大于2m； 4、桥架及支架间螺栓，桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘 的防电化腐蚀措施。 5、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的最小净距，符合规范表12.2.1-2的规定； 6、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施； 7、支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满，膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桥架内电缆敷设应符合下列规定： 1、大于45O倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点； 2、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、台处以及管子管口处等做密封处理； 3、电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距，不大于规范表12.2.2的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

电气动力子分部工程质量验收记录           DQ3.4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  | 楼层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  |  | 检验批数量 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 分包施工单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 单 位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 单 位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘 察 单 位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  | 专业监理工程师： 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

低压电动机、电加热器及电动执行机构

检查、接线分项工程质量验收记录             DQ3.4.3

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线

分项工程检验批质量验收记录                 DQ3.4.3

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 100KV以上的电动机，应测量各相直流电阻值，相互差不应大于最小值的2%；无中性点引出的电动机，测量线间直流电阻值，相到差不应大于最小值的1%。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 电气设备安装应牢固，螺栓及防松零件齐全，不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 除电动机随带技术文件说明不允许在施工现场抽芯检查外，有下列情况之一的电动机，应抽芯检查： 1、出厂时间已超过制造厂保证期限，无保证期限的已超过出厂时间一年以上； 2、外观检查、电气试验、手动盘转和试运转，有异常情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电动机抽芯检查应符合下列规定： 1、线圈绝缘层完好、无伤痕，端部绑线不松动，槽楔固定、无断裂，引线焊接饱满，内部清洁，通风孔首无堵塞； 2、轴承无锈斑，注没（脂）的型号、规格和数量正确，转子平衡块紧固，平衡螺丝锁紧，风扇叶片无裂纹； 3、连接用紧固件的防松零件齐全完整； 4、其他指标符合产品技术文件 的特有要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于8mm，否则应采取绝缘防护措施。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

低压电气动力设备试验和试运行分项工程质量验收记录      DQ3.4.5

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

低压电气动力设备试验和试运行分项

工程检验批质量验收记录                  DQ3.4.6

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 试运行前、相关电气设备和线路应按GB50303-2002规范的规定试验合格 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合附录B的规定。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 成套配电（控制）柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电动机应试通电，检查转向和机械转动有无异常情况；可空载试运行的电动机，时间一盘为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 交流电动机在空载状态下（不投料）可启动次数及时间应符合产品技术条件的要求；无要求时，连续启动2 次的时间间隔不应小于5min，再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态（不投料）运行，应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据，且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行（不投料）要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 大容量（630A及以上）导线或母线连接处在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录，温升值稳定不大于设计值。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电动执行机构动作方向及指示，应与工艺装置的设计要求保持一致。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

开关插座、风扇安装分项工程质量验收记录            DQ3.4.15

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

开关插座、风扇安装分项工程检验批质量验收记录       DQ3.4.16

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，且必须造反不同结构、不同规格和不能互换的插座；配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 插座接线应符合下列规定： 1、单相两孔插座，面对插座的左孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接； 2、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同场所的三相插座，接线的相序一致。 3、接地（PE）或接零（PEN）在插座间不串联连接。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 特殊情况下插座安装应符合下列规定： 1、当接插有触电危险家用电器的电源时，采用能断开电源的带开关插座，开关断开相线； 2、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明开关安装京戏符合下列规定： 1、同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠； 2、相线经开关控制；民用住宅用软线引至床边的床头开关。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊扇安装应符合下列规定： 1、吊扇挂钩安装牢固，吊扇挂钩的直径不于于吊扇直径，且不小于8mm；有防振橡胶垫；挂销的防松零件齐全、可靠； 2、吊扇扇叶距地高度不小于2.5m； 3、吊扇组装不改变扇叶角度，扇叶固定螺栓防松零件齐全； 4、吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接，啮合长度不小于20mm，且防松零件齐全紧固； 5、吊扇接线正确，当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 壁扇安装应符合下列规定： 1、壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定；尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个，且直径不小于8mm。固定牢固可靠； 2、壁扇防护罩扣紧，固定可靠，当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。 |  |  |  |  |

续表

| 一 般 项 目 | 1 | 插座安装应符合下列规定： 1、当不采用安全型插座，托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m； 2、暗装的插座面板紧贴墙面，由周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全； 3、车间及度（实）验室的插座安装高度距地面不小于0.3m；特殊场所暗装的插座不小于0.15m；同一室内插座安装高度一致； 4、地插座面板与地面齐平或紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 照明开关安装应符合下列规定： - 开关安装位置便于操作，开关边缘距边框边缘的 距离0.15~0.2m，开关距地面1.3m；拉线开关距地面高度2~3m ，层高小于3m时，拉线开关距顶板不小于100mm，拉线出口垂直向下； 2、相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm； 3、暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。 |  |  |  |
|  | 3 | 吊扇安装应符合下列规定： - 涂层完整，表面无划痕、无污染，吊杆上下扣碗 安装牢固到位； 2、同一室内并列安装的吊扇开关高度一致，且控制有序不错位。 |  |  |  |
|  | 4 | 壁扇安装应符合下列规定： - 壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m； - 涂层完整，表面无划痕、无污染，防护罩无变形。 |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

电气照明安装子分部工程质量验收记录             DQ3.5

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  | 楼层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  |  | 检验批数量 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 分包施工单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 单 位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 单 位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  | 专业监理工程师： 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

槽板配线分项工程质量验收记录               DQ3.5.7

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

槽板配线分项工程检验批质量验收记录               DQ3.5.8

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 槽板内电线无接头，电线连接设在器具处；槽板与各种器具连接时，电线应留有余量，器具底座应压住槽板端部。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 槽板敷设应紧贴建筑物表面，且横平竖直、固定可靠，严禁用木楔固定；木槽板应经阻燃处理，塑料槽板表面应有阻燃标识。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 木槽板无劈裂，塑料槽板无扭曲变形。槽板底板固定点间距应小于500mm；槽板盖板固定间距就小于300mm；底板距终端50mm和盖板距终端30mm处应固定。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 槽板的底板接口与盖板接口应错开20mm，盖板在直线段和90O转角处应成45O斜口对接，T形分支处应成三角叉接，盖板应无翘角，接口应严密整齐。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 槽板穿过梁、墙和楼板处应有保护套管，跨越建筑物变形缝处槽板京戏设补偿装置，且与槽板结合严密。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

钢索配线分项工程质量验收记录                 DQ3.5.9

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

钢索配线分项工程检验批质量验收记录             DQ3.5.10

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 应采用镀锌钢索，不应采用含油芯的钢索。钢索的钢丝直径应不小于05.mm，钢索不应有扭曲和断股等缺陷。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢索的终端拉环埋件应牢固可靠，钢索与终端拉环套接处应采用心形环，固定钢索的线卡不应少于2个，钢索端头应用镀锌铁线绑扎紧密，且应接地（PE）或接零（PEN）可靠。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 当钢索长度在50m及以下时，应在钢索一端装设花蓝螺栓紧固；当钢索长度大于50m时，应在钢索两端装设花蓝螺栓紧固。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢索中间吊架间距不应大于12m，吊架与钢索连接处的吊钩深度不应小于20mm，并有防止钢索跳出的锁定零件。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电线和灯具在钢索上安装后，钢索应承受全部负载，且钢索表面应整洁、无锈蚀。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢索配线的零件间和线间距离应符合表提示的规定。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

普通灯具安装分项工程质量验收记录           DQ3.5.13

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

普通灯具安装分项工程检验批质量验收记录           DQ3.5.13

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 灯具的固定应符合下列规定： 1、灯具重量大于3kg时，固定在螺栓或预埋吊钩上； 2、软线吊灯，灯具重量在0.5kg及以下时，采用软电线自身吊装；大于0.5kg的灯具采用吊链，且软电线编叉在吊链内，使螺钉不受力； 3、灯具固定牢固可靠，不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个；当绝缘台直径在75mm及以下时，采用1个螺钉或螺栓固定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载试验。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 当钢管做灯杆时，钢管内径不应小于10mm，钢管厚度不应小于1.5mm。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触保护的绝缘材料，就耐燃和防明火。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 当设计无要求时，灯具的安装高和使用电压等级应符合下列规定： 1、一般敞开式灯具，灯头对地面距离不小于下列数值（采用安全电压时除外）： - 室外：2.5m（室外墙上安装）； - 厂房：2.5m； - 室内：2m； - 软吊线带升降器的灯具在吊线展开后：0.8m。 - 较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m 时，使用额定电压为36V及以下的照明灯具，可有专用保护措施。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。 |  |  |  |  |

续表

| 一 般 项 目 | 1 | 引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合表19.2.1的规定。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定： 1、灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷； 2、软线吊灯的软线两端做保护扣，两端芯线搪锡；当装升降器时，套塑料软管，采用安全灯头； 3、除敞开式灯具外，其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头； 4、连接灯具的软线盘扣、搪锡压线，当采用螺口灯头时，相线接于螺口灯头中间的端子上； 5、灯头的绝缘外壳不破损和漏电，带有开关的灯头，开关手柄无裸露的金属部分。 |  |  |  |
|  | 3 | 变电所内，高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具 |  |  |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩；当灯 泡与绝缘台间距离小于5mm时，灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。 |  |  |  |
|  | 5 | 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩，应有防止玻璃 碎裂后向下溅落的措施 |  |  |  |
|  | 6 | 安装在室外墙上的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙之间 应有防止措施。 |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

专用灯具安装分项工程质量验收表            DQ3.5.15

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  | 检 验 批 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

专用灯具安装分项工程检验批质量验收表            DQ3.5.16

| 工程名称 |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 36KV及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定： 1、行灯电压不大于36V，在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V； 2、变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点，接地（PE）或接零（PEN）可靠； 3、行灯变压器为双圈变压器，其电源侧和负荷侧有熔断器保护，熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流； 4、行灯灯体及手柄绝缘良好，坚固耐潮湿；灯头与灯体结合紧固，灯头无开关，灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩，挂钩固定在粉具的绝缘手柄上。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 游泳池和类似场所灯具（水下灯及防水灯具）的等电们联结应可靠，且有明显标识，其电源的专用漏电保护装置应全部检测合格。自电源引入灯具的导管必须采用绝缘导管，严禁采用金属或有金属护层的导管。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 手术台无影灯安装应符合下列规定： 1、固定灯座的螺栓数量不少于灯具法兰底座上的固定孔数，且螺栓直径与底座孔径相适配；螺栓采用双螺母锁固； 2、在混凝土结构上螺栓与主筋相焊接或将螺栓末端弯曲与主筋绑扎锚固； 3、配电箱内装有专用的总开关及分路开关，电源分别在两条专用的回路上，开关至灯具的电线采用额定电压不低于750V的铜芯多股绝缘电线。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 应急照明灯具安装应符合下列规定： 1、应急照明灯的电源除正常电源外，另有一路电源供电；或者独立于正常的柒油发电机组供电；或由蓄电电池柜供电或选用自带电源型应急灯具； 2、应急照明在正常电源断电后，电源转换时间为：疏散照明≤15s；备用照明≤15s（金融商店交易所≤1.5s）；安全照明≤0.5s； 3、疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m，且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方； 4、疏散标志灯安装在安全出口的顶部，楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m（人防工程不大于10m）； |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 4 | 5、疏散标志灯的设置，不影响正常通行，且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等； 6、应急照明灯具，运行中温度大于60℃的灯具，当靠近燃物时，采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯，卤钨灯等光源时，不直接安装在中燃装修材料或可燃物件上； 7、应急照明线路地每个防火分区有独立的应急照明回路，穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施； 8、疏散照明线路采用耐火电线、电缆，穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷，暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 防爆灯具安装应符合下列规定： 1、灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适配。当设计无要求时，灯具种类和防爆结构的选型应符合表20.1.5的规定。 2、灯具配套齐全，不用非防爆零件替代灯具配件（金属护网、灯罩、接线盒等）； 3、灯具的安装位置离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具； 4、灯具及开关安装牢固可靠，灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣，螺纹加工光滑、完整、无锈蚀，并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯； 5、开关安装位置便于操作，安装高度1.3m |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 36V及以下行灯变压器和行灯安装应符合下列规定： 1、行灯变压器的固定支架牢固，油漆完整； 2、携带式局部照明灯电线采用橡套软线。 |  |  |  |
|  | 2 | 手术台无影灯安装应符合下列规定： 1、底座紧贴顶板，四周无缝隙； 2、表面保持整洁、无污染、灯具镀、涂完整无划伤。 |  |  |  |
|  | 3 | 应急照明灯具安装应符合下列规定： 1、疏散照明采用荧光灯或白炽灯；安全照明采用卤 钨灯，或采用瞬时可靠点燃的荧光灯； 2、安全出口标志灯和疏散标志灯装有玻璃或非燃材料的保护罩，面板亮度均匀度为1：10（最低：最高），保护罩应完整、无裂纹。 |  |  |  |
|  | 4 | 防爆灯具安装应符合下列规定： 1、灯具及开关的外壳完整，无损伤、无凹陷或沟槽， 灯罩无裂纹，金属护网无扭曲变形，防爆标志清晰； 2、灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀，密封垫圈完好。 |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 电气监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

备用和不间断电源安装子分部工程质量验收表           DQ3.6

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  | 楼层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  |  | 检验批数量 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 分包施工单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 单 位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 单 位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  | 专业监理工程师： 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒油发动机组安装分项工程质量验收记录             DQ3.6.3

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

柒油发动机组安装分项工程检验批质量验收记录           DQ3.6.4

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 发电机的试验必须符合附录A的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ；塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.4KV，时间15min，泄漏电流稳定，无击穿现象。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 发电机中性线（工作零线）应与接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全，且有标识。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 发电机组随带的控制柜接线应正确，紧固件紧固状态良好，无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确，验证出厂试验的锁定标记应无位移，有位移应重新按制造厂要求试验标定。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受电侧低压配电柜的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等试验合格，应按设计的自备电源使用分配预案进行负荷试验，机组连续运行12h无故障。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

不间断电源安装分项工程质量验收记录              DQ3.6.5

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

不间断电源安装分项工程检验批质量验收记录           DQ3.6.6

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 不间断电源的整流装置、逆变装置和静态开关装置的规格、型号必须符合设计要求。内部结线连接正确，紧固件齐全，可靠不松动，焊接无脱落现象。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 不间断电源的输入、输出各级保护系统和输出的电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求，且符合设计文件要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不间断电源装置间连线的线间、线对地间绝缘电阻值大天0.5MΩ。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 不间断电源输出端的中性线（N级），必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 安放不间断电源的机架组装应横平竖直，水平度、垂直度允许偏差不应大于1.5‰，紧固件齐全。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引入或引出不间断电淅装置的主回路电线、电缆和控制电线、电缆应分别穿保护管敷设，在电缆支架上平行敷设应保持150mm的距离；电线、电缆的屏蔽护套接地连接可靠，与接地干线就近连接，紧固件齐全。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不间断电源装置的可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不间断电源正常运行时产生的A声级噪声，不应大于45dB；输出额定电流为5A及以下的小型不间断电源噪声，不应大于30dB。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

防雷及接地安装子分部工程质量验收记录             DQ3.7

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  | 楼层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  |  | 检验批数量 |  | 施工单位检查评定 |  |  | 验收意见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 分包施工单位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 单 位 |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 单 位 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  | 专业监理工程师： 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑物等电位连接分项工程质量验收记录         DQ3.7.5

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

建筑物等电位连接分项工程检验批质量验收记录         DQ3.7.6

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出，等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路，环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位连接。支线间不应串联连接。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面应符合下表规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料 |  | 线路最小允许截面（mm2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 干线 |  | 支线 |  |  |  |
|  |  | 铜 |  | 16 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 钢 |  | 50 |  | 16 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 等电位联结 可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠，熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件，应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接，且有标识；连接处螺帽紧固、防松零件齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

接闪器安装分项工程质量验收记录               DQ3.7.7

| 工 程 名 称 |  |  | 结 构 类 型 |  |  |  |  | 检 验 批 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

接闪器安装分项工程检验批质量验收记录         DQ3.7.7

| 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 |  | GB50303-2002的规定 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 避雷针、避雷带应位置正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应务帽等防松零件齐全，焊接部分补刷的防腐油漆完整。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 避雷带应平正顺直，固定点支持件间距均匀、固定可靠，每个支持件应能承受大于49N（5kg）的垂直拉力。当设计无要求时，支持件间距符合下列规定：明敷接地引下线及室内接地干线的持续件间距应均匀、水平直线部分0.5~1.5m；垂直直线部分1.5~3m；弯曲部分0.3~0.5m。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |