## Sheet1 (2)
电气配管 隐蔽工程验收记录
GD2302007
单位(子单位)工程名称 |  | 星河·丹堤（展示区）
子分部(系统)工程名称 |  | 5栋电气 |  | 分项工程名称 |  | 暗配塑料电线管
安装单位 | 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部 |  |  | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
施工图名称及图号 |  |  | A区3，4，5栋TC1户型照明平面图、TE户型照明平面图，电施-A01-11修1，电施-A01-12修1，电施-A01-13修1，电施-A01-14修1；A区4，5栋二层弱电平面图，弱电施-A01-15
隐蔽内容、部位及施工方法简介：
A区5栋二层刚性阻燃塑料电线管暗敷及剪力墙上盒（箱）暗装，管与管，管与盒（箱）采用专用胶合剂插入法连接。
示图或说明：
根据星河·丹堤（示范区）A区1～5#楼（强电专业施工图）及A区1～5#楼（弱电专业施工图）设计要求，5栋二层强弱电导线配管均采用刚性阻燃塑料电线管，管与管、管与盒（箱）采用专用配套的杯梳、梳杰插入法连接，连接处结合面涂专用胶合剂，接口牢固密封。盒（箱）预埋位置正确、固定牢靠，符合图纸设计及施工质量验收规范要求。
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) | 测试人员
(公章)
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位 验收结论
(公章)
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日
防雷引下线
星河·丹堤（展示区）
|  | 5栋电气 |  |  |  | 防雷引下线
江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
A区4、5栋基础接地平面图电施-A01-18修1，A区4、5栋屋顶防雷平面图电施-A01-17

## Sheet1
基础接地 隐蔽工程验收记录
GD2302007
单位(子单位)工程名称 |  | 星河·丹堤（展示区）
子分部(系统)工程名称 |  | 2栋电气 |  | 分项工程名称 |  | 基础接地
安装单位 | 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部 |  |  | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
施工图名称及图号 |  |  | 星河·丹堤A区2栋基础接地平面图 电施-A01-10修1
隐蔽内容、部位及施工方法简介：
A区2栋地下室基础接地网，接地装置利用基础梁、承台、桩基钢筋采用φ12圆钢电焊焊接。
示图或说明：
根据星河·丹堤（示范区）A区1～5#楼（强电专业施工图）电施-A01-10修1，2栋基础接地装置由建筑物基础梁承台桩基钢筋组成，利用柱内对角及剪力墙中二根φ16钢筋作防雷引下线，图中引下线具体位置如下：⑵与〔L〕轴，⑶与〔C〕轴，⑺与〔M〕～〔L〕轴，⑺与〔B〕轴，⑾与〔K〕轴，⑾与〔B〕轴，⒄与〔L〕轴，⒃与〔C〕轴均采用φ12圆钢搭接焊，圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，采用双面焊接，焊缝饱满、无气孔及夹渣；住宅卫生间距室内地坪0.3米标高处预埋100*100*6钢板，该钢板与防雷引下线可靠焊接，做局部等电位预留；以上施工项目符合图纸设计及施工质量验收规范要求。
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) | 测试人员
(公章)
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位 验收结论
(公章)
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日
防雷引下线
星河·丹堤（展示区）
|  | 5栋电气 |  |  |  | 防雷引下线
江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
A区4、5栋基础接地平面图电施-A01-18修1，A区4、5栋屋顶防雷平面图电施-A01-17
A区4栋三层防雷引下线利用三层柱内及剪力墙中二根φ16钢筋作防雷引下线，采用φ12圆钢电焊焊接。
根据星河·丹堤（示范区）A区1～5#楼（强电专业施工图）电施-A01-18修1、电施-A01-17设计要求，三层防雷引下线利用三层柱内对角及剪力墙中二根φ16钢筋作防雷引下线，图中引下线具体位置如下：⑴与〔L〕轴，⑵与〔D〕轴，⑷与〔L〕轴，⑷与〔C〕轴，⑹与〔P〕～〔L〕轴，⑹与〔C〕轴，⑻与〔P〕轴，⑻与〔C〕轴，⑽与〔Q〕轴，⑽与〔D〕轴，⒀与〔L〕轴，⑴与〔L〕轴，⑿与〔D〕轴均采用φ12圆钢搭接焊，圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，采用双面焊接，焊缝饱满、无气孔及夹渣；住宅卫生间距室内地坪0.3米标高处预埋100*100*6钢板，该钢板与防雷引下线可靠焊接做局部等电位预留；以上施工项目符合图纸设计及施工质量验收规范要求。

## Sheet2
电气配管 隐蔽工程验收记录
GD2302007
单位(子单位)工程名称 |  | 星河·丹堤（C区）
子分部(系统)工程名称 |  | 19栋电气 |  |  | 分项工程名称 |  | 暗配塑料电 线管及镀锌钢管
安装单位 | 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部 |  |  |  | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号 |  |  | 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
施工图名称及图号 |  |  | 星河．丹堤C区19,20栋架空层照明平面图 DS-03, 星河．丹堤C区19,20栋架空层弱电平面图DS-09,
隐蔽内容、部位及施工方法简介：
C区19栋架空层底板采用：⑴、刚性阻燃塑料电线管暗敷及剪力墙上盒（箱）暗装，管与管，管与盒（箱）采用专用胶合剂插入法连接。⑵、镀锌钢管暗敷,管与管采用螺纹连接。
示图或说明：
根据星河·丹堤（C区）19、20栋架空层照明平面图及C区19、20栋架空层弱电平面图设计要求，19栋架空层强弱电导线配管采用刚性阻燃塑料电线管及镀锌钢管，刚性阻燃塑料电线管与管、管与盒（箱）采用专用配套的杯梳、梳杰插入法连接，连接处结合面涂专用胶合剂，接口牢固密封。镀锌钢管采用螺纹连接并跨专用接地线，盒（箱）预埋位置正确、固定牢靠，符合图纸设计及施工质量验收规范要求。
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  | 测试人员
(公章)
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位 验收结论
(公章)
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日
电气配管
星河·丹堤（展示区）
|  | 4栋电气 |  |  |  |  | 暗配塑料电 线管
江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
|  |  | A区3，4栋，5栋TC1户型照明平面图、TE户型照明平面图,电施-A01-11修1，电施-A01-12 修1，电施-A01-13修1，电施-A01-14修1；A区4、5栋地下一层弱电平面图，弱电施-A01-13 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
A区4栋地下一层底板刚性阻燃塑料电线管暗敷及剪力墙上盒（箱）暗装，管与管，管与盒（箱）采用专用胶合剂插入法连接。
根据星河丹堤（示范区）A区1～5#楼（强电专业施工图）及A区1～5#楼（弱电专业施工图）设计要求，4栋地下一层强弱电导线配管均采用刚性阻燃塑料电线管，管与管、管与盒（箱）采用专用配套的杯梳、梳杰插入法连接，连接处结合面涂专用胶合剂，接口牢固密 封。盒（箱）预埋位置正确、固定牢靠，符合图纸设计及施工质量验收规范要求。

## Sheet3
套管 隐蔽工程验收记录
GD2302007
单位(子单位)工程名称 |  | 星河·丹堤（展示区）
子分部(系统)工程名称 |  | 5栋给排水 |  | 分项工程名称 |  | 一层平面套管预埋
安装单位 | 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部 |  |  | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
施工图名称及图号 |  |  | A区5栋一层给排水平面图：水施-A01-23修01
隐蔽内容、部位及施工方法简介：
A区5栋一层平面套管预埋，套管按规范及标准图02S404安装及制作。
示图或说明：
根据星河·丹堤A区5栋一层给排水平面图，套管预埋如下：DN80穿梁钢套管 14只；2.DN150 UPVC套管 50只；3.DN100 UPVC套管 28只 ；以上套管制作符合规范及标准图集02S404，套管预埋位置正确，不遗漏符合图纸设计及施工质量验收规范要求。
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) | 测试人员
(公章)
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位 验收结论
(公章)
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日
防雷引下线
星河·丹堤（展示区）
|  | 5栋电气 |  |  |  | 防雷引下线
江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
A区4、5栋基础接地平面图电施-A01-18修1，A区4、5栋屋顶防雷平面图电施-A01-17
A区4栋三层防雷引下线利用三层柱内及剪力墙中二根φ16钢筋作防雷引下线，采用φ12圆钢电焊焊接。
根据星河·丹堤（示范区）A区1～5#楼（强电专业施工图）电施-A01-18修1、电施-A01-17设计要求，三层防雷引下线利用三层柱内对角及剪力墙中二根φ16钢筋作防雷引下线，图中引下线具体位置如下：⑴与〔L〕轴，⑵与〔D〕轴，⑷与〔L〕轴，⑷与〔C〕轴，⑹与〔P〕～〔L〕轴，⑹与〔C〕轴，⑻与〔P〕轴，⑻与〔C〕轴，⑽与〔Q〕轴，⑽与〔D〕轴，⒀与〔L〕轴，⑴与〔L〕轴，⑿与〔D〕轴均采用φ12圆钢搭接焊，圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，采用双面焊接，焊缝饱满、无气孔及夹渣；住宅卫生间距室内地坪0.3米标高处预埋100*100*6钢板，该钢板与防雷引下线可靠焊接做局部等电位预留；以上施工项目符合图纸设计及施工质量验收规范要求。

## Sheet3 (2)
防雷引下线 隐蔽工程验收记录
GD2302007
单位(子单位)工程名称 |  | 星河·丹堤（展示区）
子分部(系统)工程名称 |  | 3栋电气 |  | 分项工程名称 |  | 防雷引下线
安装单位 | 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部 |  |  | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
施工图名称及图号 |  |  | A区3栋基础接地平面图电施-A01-16修1，A区3栋屋顶防雷平面图电施-A01-15
隐蔽内容、部位及施工方法简介：
A区3栋一层防雷引下线利用一层柱内及剪力墙中二根φ16钢筋作防雷引下线，采用φ12圆钢电焊焊接。
示图或说明：
根据星河·丹堤（示范区）A区1～5#楼（强电专业施工图）电施-A01-16修1、电施-A01-15设计要求，一层防雷引下线利用一层柱内对角及剪力墙中二根φ16钢筋作防雷引下线，图中引下线具体位置如下：⑴轴与〔N〕轴，⑵轴与〔C〕～〔D轴，⑷轴与〔N〕轴，⑷轴与〔C〕轴，⑹轴与〔Q〕～〔N〕轴，⑹轴与〔C〕轴，⑻轴与〔Q〕～〔N〕轴，⑻轴与〔A〕轴,⑾轴与〔F〕轴,⑽轴与〔1/A〕轴均采用φ12圆钢搭接焊,圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,采用双面焊接,焊缝饱满、无气孔及夹渣;住宅卫生间距室内地坪0.3米标高处预埋100*100*6钢板,该钢板与防雷引下线可靠焊接做局部等电位预留;以上施工项目符合图纸设计及施工质量验收规范要求.
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) | 测试人员
(公章)
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位 验收结论
(公章)
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日
防雷引下线
星河·丹堤（展示区）
|  | 5栋电气 |  |  |  | 防雷引下线
江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
A区4、5栋基础接地平面图电施-A01-18修1，A区4、5栋屋顶防雷平面图电施-A01-17