## Sheet1
防雷引下线连接记录
GD2302030
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [7 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及设计图号
序号 | 引下线位置 |  |  |  | 材质规格 | 连接形式 |  |  | 连接长度(mm)
说明及示意图：
安装单位检查结果 |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  | 测试人员
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位检查结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日
防雷引下线连接记录
GD2302030
单位(子单位)工程名称 |  |  |  | 星河·丹堤（展示区）
子分部(系统)工程名称 |  |  |  | 2栋电气
验收部位、区、段 |  |  |  | 地下室基础接地网与地下室柱、剪力墙搭接处
安装单位 |  | 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及设计图号 |  |  |  | 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电施-A01-10修1
序号 | 引下线位置 |  |  |  | 材质规格 | 连接形式 |  |  | 连接长度(mm)
1 | ⑵轴与〔L〕轴 |  |  |  | φ12圆钢与φ16圆钢 | 双面搭接焊 |  |  | 150
2 | ⑶轴与〔C〕轴 |  |  |  | φ12圆钢与φ16圆钢 | 双面搭接焊 |  |  | 150
3 | ⑺轴与〔M〕～〔L〕轴 |  |  |  | φ12圆钢与φ16圆钢 | 双面搭接焊 |  |  | 150
4 | ⑺轴与〔B〕轴 |  |  |  | φ12圆钢与φ16圆钢 | 双面搭接焊 |  |  | 150
5 | ⑾轴与〔K〕轴 |  |  |  | φ12圆钢与φ16圆钢 | 双面搭接焊 |  |  | 150
6 | ⑾轴与〔B〕轴 |  |  |  | φ12圆钢与φ16圆钢 | 双面搭接焊 |  |  | 150
7 | ⒄轴与〔L〕轴 |  |  |  | φ12圆钢与φ16圆钢 | 双面搭接焊 |  |  | 150
8 | ⒃轴与〔C〕轴 |  |  |  | φ12圆钢与φ16圆钢 | 双面搭接焊 |  |  | 150
说明及示意图：
根据星河·丹堤（示范区）A区1～5#楼（强电专业施工图）电施-A01-10修1，图中引下线利用柱内对角及剪力墙中二根φ16钢筋作防雷引下线，地下室引下线由基础接地网与地下室柱、剪力墙二根φ16钢筋采用φ12圆钢双面搭接焊，焊缝饱满无气孔及夹渣，施工项目符合图纸设计及施工质量验收规范要求。
安装单位检查结果 |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  | 测试人员
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位检查结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日