## Sheet1
室内排水管道灌水试验及通水试验记录
GD2302019
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [6 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
管段编号 | 层段 | 材质 | 规格 | 污水管道 |  | 安装在室内的雨水管道；灌水至立管顶部持续1h，是否渗漏 |  |  |  | 试验结果
|  |  |  | 满水15min水 面情况 | 再灌满5min水面情况
安装单位检查结果 |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 测试人员
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位检查结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日
室内排水管道灌水试验及通水试验记录
GD2302019 | [7 empty] | 0 | 1
单位(子单位)工程名称 |  | 星河·丹堤（展示区）
子分部(系统)工程名称 |  | 5栋给排水
验收部位、区、段 |  | 5栋地下一层排水埋地管
安装单位 | 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）5.2.1条及5.3.1条
管段编号 | 层段 | 材质 | 规格 | 污水管道 |  | 安装在室内的雨水管道；灌水至立管顶部持续1h，是否渗漏 |  |  |  | 试验结果
|  |  |  | 满水15min水 面情况 | 再灌满5min水面情况
⑵/〔E〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑷～⑸/〔F〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑷～⑸/〔Q〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN150 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑸/〔J〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN150 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑸～⑹/〔F〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑹～⑺/〔F〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑺/〔J〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN150 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑺～⑻/〔Q〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN150 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑺～⑻/〔F〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑻～⑼/〔G〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑻～⑼/〔S〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN150 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑼/〔J〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN150 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑼～⑽/〔G〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
〔12〕/〔E〕～〔B〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
安装单位检查结果 |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 测试人员
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位检查结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日
室内排水管道灌水试验及通水试验记录
GD2302019 | [7 empty] | 0 | 1
单位(子单位)工程名称 |  | 星河·丹堤（展示区）
子分部(系统)工程名称 |  | 2栋给排水
验收部位、区、段 |  | 2栋地下一层排水埋地管
安装单位 | 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司星河·丹堤项目部 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）5.2.1条及5.3.1条
管段编号 | 层段 | 材质 | 规格 | 污水管道 |  | 安装在室内的雨水管道；灌水至立管顶部持续1h，是否渗漏 |  |  |  | 试验结果
|  |  |  | 满水15min水 面情况 | 再灌满5min水面情况
⑥轴～⑦轴与〔B〕轴～〔G〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑩轴～⑦轴与〔H〕轴～〔A〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑩轴～⑦轴与〔E〕轴～〔A〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑽轴～⑾轴与〔E〕轴～〔A〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑾轴～⑽轴与〔B〕轴～〔A〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑿轴～⒁轴与〔K〕轴～〔A〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
⑿轴～⒁轴与〔C〕轴～〔A〕轴 |  | 加厚UPVC排水管 | DN100 | 未下降 | 未下降 |  |  |  |  | 合格
安装单位检查结果 |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 测试人员
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位检查结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日