## Sheet1
风管制作检查记录
GD2302040
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
安装部位、区、段
安装单位 |  |  |  |  | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
检查项目 |  |  | 标准（设 计）要求 | 实测值
风管直径或长边尺寸（mm）
板材厚度（mm）
外径或外边长允许偏差（mm） |  | ≤300mm时 | 2
|  | >300mm时 | 3
风管表面凸凹（mm）
管口平面度允许偏差（mm） |  |  | 2
法兰 连接 （mm） | 法兰材料规格
| 矩形风管对角线长度之差 |  | ≯3
| 圆形法兰正交两直径之差 |  | ≯2
| 法兰平面度允许偏差 |  | 2
| 翻边宽度 |  | ≮6
| 焊接风管端面距法兰平面 |  | ≮5
| 法兰与风管点焊间距 |  | ≯100
螺栓及铆钉孔间距
无法兰 连接 （mm） | 薄钢板法兰连接面缝隙 |  | ≯2
| 薄钢板法兰风管角件厚度 |  | ≥1
| C、S形插条两端压倒长度 |  | ≮20
| 立咬口、包边立咬口连接的铆钉间距 |  | ≯150
加固 （mm） | 角钢、加固筋铆接间距 |  | ≯220
| 管内支撑点间或与风管边沿或法兰的间距 |  | ≯950
安装单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长
|  | 项目专业质量检查员： |  | 年 月 日