## Sheet1
风管安装检查记录
GD2302041
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
安装部位、区、段
安装单位 |  |  |  |  | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
检查项目 |  |  |  | 标准（设计）要求 | 实测值
支吊架间距 mm | 水平管 | 风管直径或长边长≤400mm |  | ≯4(5)
|  | 风管直径或长边长>400mm |  | ≯3(3.75)
|  | 薄钢板风管 |  | ≯3
风管直径或长边长>2500mm
| 垂直管 | 金属风管 |  | ≯4
|  | 非金属风管 |  | ≯3
风管直径或长边长>2500mm
明装风管 mm | 水平度 | 每米允许偏差 |  | ≤3
|  | 总偏差 |  | ≤20
| 垂直度 | 每米允许偏差 |  | ≤2
|  | 总偏差 |  | ≤20
风口 | 水平度偏差 |  |  | ≯3/1000
| 垂直度偏差 |  |  | ≯2/1000
| 标高偏差（mm） |  |  | ≯10
安装单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长
|  |  | 项目专业质量检查员 |  |  |  | 年 月 日
注：括号内数字为螺旋风管的规范要求。