## Sheet1
空调水系统安装检验批质量验收记录表 （金属管道）GB50243-2002
GD2407037
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [6 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [5 empty] | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 系统管材与配件验收 |  |  | 第9.2.1条
| 2 | 管道柔性接管安装 |  |  | 第9.2.2-3条
| 3 | 管道套管 |  |  | 第9.2.2-5条
| 4 | 管道补偿器安装及固定支架 |  |  | 第9.2.5条
| 5 | 系统与设备冲洗、排污 |  |  | 第9.2.2-4条
| 6 | 阀门安装 |  |  | 第9.2.4-1,2条
| 7 | 阀门试压 |  |  | 第9.2.4-3条
| 8 | 系统试压 |  |  | 第9.2.3条
| 9 | 隐蔽管道验收 |  |  | 第9.2.2-1条
| 10 | 焊接、镀锌钢管焊号 |  |  | 第8.2.10条
一 般 项 目 | 1 | 管道焊接连接 |  |  | 第9.3.2条
| 2 | 管道螺纹连接 |  |  | 第9.3.3条
| 3 | 管道法兰连接 |  |  | 第9.3.4条
| 1 | 坐标 | 架空及地沟 | 室外 | 25
| 2 |  |  | 室内 | 15
| 3 |  | 埋地 |  | 60
| 4钢制管道安装允许偏差mm | 标高 | 架空及地沟 | 室外 | ±20
|  |  |  | 室内 | ±15
|  |  | 埋地 |  | ±25
|  | 水平 管道 平直度 | DN≤100 | 2L%,且≤40 | L（m）
实测值（mm）
|  |  | DN>100 | 3L%,且≤60 | L（m）
实测值（mm）
|  | 立管 垂直度 |  | 5L%,且≤25 | L（m）
实测值（mm）
|  | 成排管段间距 |  |  | 15
|  | 成排管段或阀门 在同一平面 |  |  | 3
| 5 | 钢塑复合管安装 |  |  | 第9.3.6条
| 6 | 管道沟槽式连接 |  |  | 第9.3.6条
| 7 | 管道支吊架 |  |  | 第9.3.8条
| 8 | 阀门及其它部件安装 |  |  | 第9.3.10条
| 9 | 系统放气阀与排水阀 |  |  | 第9.3.10-4条
安装单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日