## Sheet1
给水设备安装工程检验批质量验收记录表 GB 50242-2002
GD2405003
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [7 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [6 empty] | 施工单位检查评定记录 |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 水泵基础 |  |  |  | 设计要求
| 2 | 水泵试运转的轴承温度 |  |  |  | 第4.4.2条
| 3 | 敞口水箱满水试验和密闭水 箱(罐)水压试验 |  |  |  | 第4.4.3条
一 般 项 目 | 1 | 水箱支架或底座安装 |  |  |  | 第4.2.4条
| 2 | 水箱溢流管和泄放管安装 |  |  |  | 第4.2.5条
| 3 | 立式水泵减振装置 |  |  |  | 第4.2.6条
| 4 | 安装允许偏差 | 静置 设备 | 坐标 |  | 15mm
|  |  |  | 标高 |  | ±5mm
|  |  |  | 垂直度(每米) |  | 5mm
|  |  | 离心式水泵 | 立式垂直度 (每米) |  | 0.1mm
|  |  |  | 卧式水平度 (每米) |  | 0.1mm
|  |  |  | 联轴器同心度 | 轴向倾斜(每米) | 0.8mm
[5 empty] | 径向位移 | 0.1mm
| 5 | 保温层允许偏差 | 允许 偏差 | 保温层厚度δ= |  | +0.1δ -0.05δ
|  |  | 表面平整度 | 卷材 |  | 5mm
|  |  |  | 涂抹 |  | 10mm
安装单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日