## Sheet1
室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 GB 50242-2002
GD2405004
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [8 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [7 empty] | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 排水管道 灌水试验 |  |  |  |  | 第5.2.1条
| 2 | 生活污水铸铁管，塑料管坡度 |  |  |  |  | 第5.2.2条 第5.2.3条
| 3 | 排水塑料管安装伸缩节 |  |  |  |  | 第5.2.4条
| 4 | 排水立管及水平干管通球试验 |  |  |  |  | 第5.2.5条
一 般 项 目 | 1 | 生活污水管道上设检查口和清扫口 |  |  |  |  | 第5.2.6条 第5.2.7条
| 2 | 金属和塑料管支、吊架安装 |  |  |  |  | 第5.2.8条 第5.2.9条
| 3 | 排水通气管安装 |  |  |  |  | 第5.2.10条
| 4 | 医院污水和饮食业工艺排水 |  |  |  |  | 第5.2.11条 第5.2.12条
| 5 | 室内排水管道安装 |  |  |  |  | 第5.2.13条 第5.2.14条 第5.2.15条
| 6 | 排 水 管 安 装 允 许 偏 差 | 坐 标 |  |  |  | 15mm
|  |  | 坐 高 |  |  |  | ±15mm
|  |  | 横管纵横方向弯曲 | 铸铁管 | 每米 |  | ≯1mm
[5 empty] | 全长25m以上 |  | ≯25mm
|  |  |  | 钢管 | 每米 | 管径≤100mm | 1mm
[6 empty] | 管径＞100mm | 1.5mm
[5 empty] | 全长25m以上 | 管径≤100mm | ≯25mm
[6 empty] | 管径＞100mm | ≯38mm
|  |  |  | 塑料管 | 每米 |  | 1.5mm
[5 empty] | 全长25m以上 |  | ≯38mm
|  |  |  | 钢筋混凝土管 | 每米 |  | 3mm
[5 empty] | 全长25m以上 |  | ≯75mm
|  |  | 立管垂直度 | 铸铁管 | 每米 |  | 3mm
[5 empty] | 全长5m以上 |  | ≯15mm
|  |  |  | 钢管 | 每米 |  | 3mm
[5 empty] | 全长5m以上 |  | ≯10mm
|  |  |  | 塑料管 | 每米 |  | 3mm
[5 empty] | 全长5m以上 |  | ≯15mm
安装单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日