## Sheet1
室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 GB 50242-2002
GD2405019
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [9 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [8 empty] | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 平衡阀及调节阀安装位置及调试 | [5 empty] | 第11.2.1条
| 2 | 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固 | [5 empty] | 第11.2.2条
| 3 | 补偿器的位置及预拉伸。支架位置和构造 | [5 empty] | 第11.2.3条
| 4 | 检查井、入口管道布置方便操作维修 | [5 empty] | 第11.2.4条
| 5 | 直埋管道及接口现场发泡保温处理 | [5 empty] | 第11.2.5条
| 6 | 管道系统的水压试验 | [5 empty] | 第11.3.1条第11.3.4条
| 7 | 管道冲洗 | [5 empty] | 第11.3.2条
| 8 | 通热试运行调试 | [5 empty] | 第11.3.3条
一 般 项 目 | 1 | 管道的坡度 | [5 empty] | 设计要求
| 2 | 除污器的构造、安装位置 | [5 empty] | 第11.2.7条
| 3 | 管道焊接 | [5 empty] | 第13.2.9条第13.2.10条
| 4 | 管道安装对应位置尺寸 |  |  |  |  | 第11.2.11-13条
| 5 | 管道防腐应符合规范 | [5 empty] | 第11.2.14条
| 6 | 安装允许偏差 | 坐标 | 敷设在沟槽内及架空 |  |  |  | 20mm
|  |  |  | 埋地 |  | 全长25米 以上 |  | 50mm
|  |  | 标高 | 敷设在沟槽内及架空 |  |  |  | ±10mm
|  |  |  | 埋地 |  | 全长25米 以上 |  | ±15mm
|  |  | 水平管道纵、横方向弯曲 | 每米 | 管径≤100mm |  |  | 1mm
[5 empty] | 管径＞100mm |  |  | 1.5mm
|  |  |  | 全长(25mm) | 管径≤100mm |  |  | ≯13mm
[5 empty] | 管径＞100mm |  |  | ≯25mm
|  |  | 椭园率 | 管径≤100mm |  |  |  | 8%
|  |  |  | 管径＞100mm |  |  |  | 5%
|  |  | 折皱不平度 | 管径≤100mm |  |  |  | 4mm
|  |  |  | 管径125～200mm |  |  |  | 5mm
|  |  |  | 管径250～400mm |  |  |  | 7mm
| 7 | 管道保温允许偏差 |  | 保温层厚度δ= |  |  |  | +0.1δ -0.05δ
|  |  |  | 表面平整度 |  | 卷材 |  | 5mm
[6 empty] | 涂沫 |  | 10mm
安装单位检查评定结果 | [5 empty] | 专业工长(施工员) |  |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日