## Sheet1
室外给水管道安装工程检验批质量验收记录表 GB 50242-2002
GD2405014
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [7 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [6 empty] | 施工单位检查评定记录 |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 埋地管道覆土深度 |  |  |  | 第9.2.1条
| 2 | 给水管道不得直接穿越污染源 |  |  |  | 第9.2.2条
| 3 | 管道上可拆和易腐件，不埋在土中 |  |  |  | 第9.2.3条
| 4 | 管井内安装与井壁的距离 |  |  |  | 第9.2.4条
| 5 | 管道的水压试验 |  |  |  | 第9.2.5条
| 6 | 埋地管道的防腐 |  |  |  | 第9.2.6条
| 7 | 管道冲洗和消毒 |  |  |  | 第9.2.7条
一 般 项 目 | 1 | 管道和支架的涂漆 |  |  |  | 第9.2.9条
| 2 | 阀门、水表安装位置 |  |  |  | 第9.2.10条
| 3 | 给水与污水管平行铺设的最小间距 |  |  |  | 第9.2.11条
| 4 | 管道连接应符合规范要求 |  |  |  | 第9.2.12～17条
| 5 | 管道安装允许偏差 | 坐标 | 铸铁管 | 埋地 | 100mm
[5 empty] | 敷设在沟槽内 | 50mm
|  |  |  | 钢管、塑料管、复合管 | 埋地 | 100mm
[5 empty] | 敷沟内或架空 | 40mm
|  |  | 标高 | 铸铁管 | 埋地 | ±50mm
[5 empty] | 敷设在沟槽内 | ±30mm
|  |  | 水平管纵横向弯曲 | 钢管、塑料管、复合管 | 埋地 | ±50mm
[5 empty] | 敷沟内或架空 | ±30mm
|  |  |  | 铸铁管 | 直段（25m以上）起点～终点 | 40mm
|  |  |  | 钢管、塑料管、复合管 | 直段（25m以上）起点～终点 | 30mm
安装单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日