## Sheet1
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批质量验收记录表 GB 50303-2002(Ⅱ) 低压成套柜(屏、台)
GD2406023
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [6 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 | [5 empty] | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 金属框架的接地或接零 |  |  | 第6.1.1条
| 2 | 电击保护和保护导体的截面积 |  |  | 第6.1.2条
| 3 | 抽出式柜的推拉和动、静触头检查 |  |  | 第6.1.3条
| 4 | 成套配电柜的交接试验 |  |  | 第6.1.5条
| 5 | 柜(屏、盘、台等)间线路绝缘 电阻测试 |  |  | 第6.1.6条
| 6 | 柜(屏、盘、台等)间二次回路 耐压试验 |  |  | 第6.1.7条
| 7 | 直流屏试验 |  |  | 第6.1.8条
一般项目 | 1 | 柜(屏、盘、台等)间或与基础型钢连接 |  |  | 第6.2.2条
| 2 | 柜(屏、盘、台等)间接缝、成 列安装盘面偏差检查 |  |  | 第6.2.3条
| 3 | 柜(屏、盘、台等)内部检查试验 |  |  | 第6.2.4条
| 4 | 低压电器组合 |  |  | 第6.2.5条
| 5 | 柜(屏、盘、台等)间配线 |  |  | 第6.2.6条
| 6 | 柜(台)与其面板间可动部位的配线 |  |  | 第6.2.7条
| 7 | 型钢安装允许偏差 | 不直度(mm/m) |  | ≤1
|  |  | 水平度(mm/全长) |  | ≤5
|  |  | 水平行度(mm/全长) |  | ≤5
| 8 | 垂直度允许偏差 |  |  | ≤1.5‰
安装单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日