混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批验收记录表

GB50204-2002

（Ⅱ）

| 010603 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 020105 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 坐标位置(mm) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不同平面的标高(mm) |  |  |  | 0，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 平面外形尺寸(mm) |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 凸台上平面外形尺寸(mm) |  |  |  | 0，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 凹穴尺寸(mm) |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 平面水度 |  | 每米(mm) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全长(mm) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 垂直度 |  | 每米(mm) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全高(mm) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预埋地脚螺栓 |  | 标高（顶部）(mm) |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心距(mm) |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 预埋地脚螺栓孔 |  | 中心线位置(mm) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 深度(mm) |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 孔垂直度(mm) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 预埋活动地脚螺栓锚板 |  | 标高(mm) |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心线位置(mm) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带槽锚板平整度(mm) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带螺纹孔锚板平整度(mm) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |