室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050201 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 排水管道 灌水试验 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 生活污水铸铁管，塑料管坡度 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.2、5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 排水塑料管安装伸缩节 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 排水立管及水平干管通球试验 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 生活污水管道上设检查口和清扫口 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.6、5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属和塑料管支、吊架安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.8、5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 排水通汽管安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 医院污水和饮食业工艺排水 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.11、5.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 室内排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.13、5.2.14、 、5.2.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 排水管安装允许偏差 |  | 坐 标 |  |  |  |  |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标 高 |  |  |  |  |  |  |  | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横管纵横方向弯曲 | 铸铁管 |  | 每1m |  |  |  |  | ≯1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长（25m以上） |  |  |  |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢管 |  | 每1m |  | 管径≤100mm |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径 >100mm |  |  | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长（25m以上） |  | 管径≤100mm |  |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径 >100mm |  |  | ≯38mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 塑料管 |  | 每1m |  |  |  |  | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长（25m以上） |  |  |  |  | ≯38mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋混凝土管 |  | 每1m |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长（25m以上） |  |  |  |  | ≯75mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立管垂直度 | 铸铁管 |  | 每1m |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  |  |  |  | ≯15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢管 |  | 每1m |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  |  |  |  | ≯10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 塑料管 |  | 每1m |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  |  |  |  | ≯15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |