雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050202 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 室内雨水管道灌水试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 塑料雨水管安装伸缩节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下埋设雨水管道最小坡度 |  | （1） |  |  |  |  | 50mm |  |  |  |  | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2） |  |  |  |  | 75mm |  |  |  |  | 15‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3） |  |  |  |  | 100mm |  |  |  |  | 8‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （4） |  |  |  |  | 125mm |  |  |  |  | 6‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （5） |  |  |  |  | 150mm |  |  |  |  | 5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （6） |  |  |  |  | 200～400mm |  |  |  |  | 4‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （7） |  |  |  |  | 悬吊雨水管最小坡度≤5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 雨水管不得与生活污水管相连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 雨水斗安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 悬吊前检查口间距 |  |  |  |  |  |  |  | ≤150 ≯15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥200 ≯20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊缝允许偏差 | 焊口平直度 |  |  | 管壁厚10mm以内 |  |  |  |  | 管壁厚1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊缝加强面 |  |  | 高度 |  |  |  |  | +1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 咬边 |  | 深 度 |  |  |  |  |  | 小于0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长度 |  | 连续长度 |  |  |  | 25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总长度（两侧） |  |  |  | 小于焊缝长度的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 雨水管道安装的允许偏差同室内排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |