室内热水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050301 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 热水供应系统管道水压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 热水供应系统管道安装补偿器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 热水供应系统管道冲洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道安装坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 温度控制器和阀门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道安装允许偏差 |  | 水平管道纵横方向弯曲 |  |  | 钢管 |  | 每m |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 塑料管复合管 |  | 每m |  |  | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立管垂直度 |  |  | 钢管 |  | 每m |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  |  | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 塑料管复合管 |  | 每m |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  |  | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成排管道和成排阀门 |  |  |  |  | 在同一平面上间距 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保温层允许偏差 |  |  | 厚 度 |  |  |  | +0.1δ、-0.05δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 卷材 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂沫 |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |