热水供应系统辅助设备安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050302 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 热交换器,太阳能热水器排管和水箱等水压和灌水试验 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.1条 第6.3.2条 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泵基础 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水泵试运转温升 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 太阳能热水器安装 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 太阳能热水器上、下集箱的循环管道坡度 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水箱底部与上集水管间距 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 集热排管安装紧固 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 热水器最低处安泄水装置 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 太阳能热水器上、下集箱管道保温，防冻 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.11条 第6.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 设备安装允许偏差 | 静置 设备 | 坐标 |  |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 |  |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度每m |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 离心式水泵 | 立式水泵垂直度每m |  |  |  |  | 0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卧式水泵水平度每m |  |  |  |  | 0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 同心度联轴器 |  |  | 轴向倾斜（每m） |  | 0.8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 径向位移 |  | 0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 热水器安装允许偏差 |  | 标高 |  |  | 中心线距地面mm |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 朝向 |  |  | 最大偏移角 |  | 不大于15º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |