卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050402 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 器具受水口与立管,管道与楼板接合 |  |  |  |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 连接排水管应严密，其支托架安装 |  |  |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 安装允许偏差 | 横管弯曲度 |  |  |  | 每1m长 |  |  |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横管长度≤10m,全长 |  |  |  |  | <8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横管长度>10m,全长 |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生器具排水管口及横支管的纵横坐标 |  |  |  | 单独器具 |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成排器具 |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生器具接口标高 |  |  |  | 单独器具 |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成排器具 |  |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 排水管最小坡度 | 污水盆(池) |  |  |  |  | 50mm |  |  | 25‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单、双格洗涤盆（池） |  |  |  |  | 50mm |  |  | 25‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗手盆、洗脸盆 |  |  |  |  | 32～50mm |  |  | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浴盆 |  |  |  |  | 50mm |  |  | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 淋浴器 |  |  |  |  | 50mm |  |  | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大便器 | 高低水箱 |  |  |  | 100mm |  |  | 12‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自闭式冲洗阀 |  |  |  | 100mm |  |  | 12‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拉管式冲洗阀 |  |  |  | 100mm |  |  | 12‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小便器 | 冲洗阀 |  |  |  | 40～50mm |  |  | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动冲洗水箱 |  |  |  | 40～50mm |  |  | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化验盆（无塞） |  |  |  |  | 40～50mm |  |  | 25‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净身器 |  |  |  |  | 40～50mm |  |  | 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 饮水器 |  |  |  |  | 20～50mm |  |  | 10‰～20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |