室外排水管道安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050701 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 管道坡度符合设计要求、严禁无坡和倒坡 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灌水试验和通水试验 |  |  |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 排水铸铁管的水泥捻口 |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 排水铸铁管，除锈、涂漆 |  |  |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 承插接口安装方向 |  |  |  |  | 第10.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土管或钢筋混凝土管抹带接口的要求 |  |  |  |  | 第10.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 坐标 |  | 埋地 |  | 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内 |  | 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高 |  | 埋地 |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内 |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平管道纵横向弯曲 |  | 第5m长 |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（两井间） |  | 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |