室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050801 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 平衡阀及调节阀安装位置及调试 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 补偿器位置和予拉伸。支架位置和构造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 检查井、入口管道布置方便操作维修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 直埋管道及接口现场发泡保温处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 管道系统的水压试验 |  |  |  |  |  |  |  | 第11.3.1条，第11.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 管道冲洗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 通热试运行调试 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道的坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 除污器构造、安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道的焊接 |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.9条、第11.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道安装对应位置尺寸 |  |  |  |  |  | 第11.2.11、11.2.12、11.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管道防腐应符合规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 安装允许偏差 | 坐标（mm） |  | 敷设在沟槽内及架空 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高（mm） |  | 敷设在沟槽内及架空 |  |  |  |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平管道纵、横方向弯曲（mm） |  | 每m |  |  | 管径≤100mm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径>100mm |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全长（25mm） |  |  | 管径≤100mm |  |  |  |  | ≯13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径>100mm |  |  |  |  | ≯25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椭圆率 |  | 管径≤100mm |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径>100mm |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 折皱不平度(mm) |  | 管径≤100mm |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径125～200mm |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径250～400mm |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 管道保温 允许偏差 |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  | +0.1δ，—0.05δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表面平整度（mm） |  |  |  | 卷材 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂抹 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |