锅炉辅助设备安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

（Ⅰ）

| 051002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 辅助设备基础验收 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机试运转 |  |  |  |  |  | 第13.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分汽缸、分水器、集水器水压试验 |  |  |  |  |  | 第13.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 敞口水箱、密闭水箱、满水或压力试验 |  |  |  |  |  | 第13.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 地下直埋油罐气密性试验 |  |  |  |  |  | 第13.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 各种设备的操作通道 |  |  |  |  |  | 第13.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 斗式提升机安装 |  |  |  |  |  | 第13.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机传动部位安全防护装置 |  |  |  |  |  | 第13.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 手摇泵、注水器安装高度 |  |  |  |  | 第13.3.15条、第13.3.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水泵安装及试运转 |  |  |  |  | 第13.3.14条、第13.3.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 除尘器安装 |  |  |  |  |  | 第13.3.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 除氧器排汽管 |  |  |  |  |  | 第13.3.19条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 软化水设备安装 |  |  |  |  |  | 第13.3.20条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 安装允许偏差 | 送、引风 机 | 坐标 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各种静置设备 | 坐标 |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度（每m） |  |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 离心式水泵 | 泵体水平度（每m） |  |  |  | 0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联轴器 同心度 |  | 轴向倾斜（每m） |  | 0.8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 径向位移 |  | 0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |