换热站安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 051004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 热交换器水压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高温水循环泵与换热器相对位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 壳管热换器距离墙及屋顶距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 设备、阀门及仪表安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 静置设备允许偏差 |  |  |  | 坐标 |  |  |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 标高 |  |  |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 垂直度（lm） |  |  |  |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离心式水泵允许偏差 |  |  |  | 泵体水平度（lm） |  |  |  |  |  | 0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 联轴器同心度 |  |  |  | 轴向倾斜（lm） |  | 0.8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 径向位移 |  | 0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道允许偏差 | 坐标 |  |  |  | 架 空 |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地 沟 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高 |  |  |  | 架 空 |  |  |  | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地 沟 |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平管道纵、横方向弯曲 |  |  |  | DN≤100mm(每m) |  |  |  | 2‰，最大50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DN>100mm(每m) |  |  |  | 3‰，最大70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立管垂直（每m） |  |  |  |  |  |  |  | 2‰，最大15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成排管道间距 |  |  |  |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交叉管的外壁或绝热层间距 |  |  |  |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道设备保温允许偏差 |  |  | 厚 度 |  |  |  |  |  | +0.1δ，-0.05δmm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 卷 材 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂 抹 |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |