通风机安装检验批质量验收记录表

GB50243-2002

| 080107 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080207 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080306 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080407 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080507 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 通风机安装 |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 通风机安全措施 |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 叶轮与机壳安装 |  |  |  | 第7.3.1-1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轴流风机叶片安装 |  |  |  | 第7.3.1-2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔振器地面 |  |  |  | 第7.3.1-3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隔搬器支吊架 |  |  |  | 第7.3.1-4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风机安装允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1)中心线的平面位移 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)标高 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)皮带轮轮宽中心平面偏移 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)传动轴水平度 |  | 纵向 |  |  | 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向 |  |  | 0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)联轴器 |  | 两轴芯径向位移 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两轴线倾斜 |  |  | 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |