成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）

安装分项工程检验批质量验收记录           DQ3.1.6

| 工程名称 |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  | 分包项目经理 |  | 专业组长 |  |
| 分包单位 |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序 号 | GB50303-2002的规定 | 施工单位 检查评定纪录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应有裸编织铜线连接，且有标识。 |  |  |
|  | 2 | 低压成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护。柜（屏、台、箱、盘）内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，当设计无要求时，柜（屏、台、箱、盘）内保护导体最小截面积Sp不应小于附表的规定。 |  |  |
|  | 3 | 手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活，无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心应一致，且触头接触紧密，投入时，接地触头先于主触头接触；退出时，接地触头后于主触头脱开。 |  |  |
|  | 4 | 高压成套配电柜必须按规范GB50150规范的规定交接试验合格，且应符合下列规定： 1、继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格，整组试验动作正确，整定参数符合设计要求； 2、凡经法定程序批准，进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置，按产品技术文件要求交接试验。 |  |  |
|  | 5 | 低压成套配电柜交接试验必须符合下列规定： 1、每路配电柜开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求； 2、相间和相地间的绝缘值应大于0.5MΩ。 3、电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV，当绝缘电阻值大于10 MΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1min，无击穿闪络现象。 |  |  |
|  | 6 | 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线绝对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ；二次回路必须大于1MΩ |  |  |

DQ3.1.6续表1

| 主 控 项 目 | 7 | 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验，当绝缘电阻值大于10MΩ，用2500V兆欧表摇测1min，应无闪络击穿现象；当绝缘电阻值在1～10MΩ时，做1000V交流工频耐压试验，时间1min，应无闪络击穿现象。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 直流屏试验，应将屏内电子器件从线路上退出，检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ，直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求；整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 |  |  |
|  | 9 | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定： 1、箱（盘）内配线整齐，无绞接现象。导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全。 2、箱（盘）内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s。 3、照明箱（盘）内，分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 项次 | 项目（基础型钢安装） | 允许偏差 |  |  |
|  |  |  |  | (mm/m) | (mm/全长) |  |  |
|  |  | 1 | 不直度 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 水平度 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 不平行度 | / | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。 |  |  |
|  | 3 | 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2㎜，成列盘面偏差不应大于5㎜。 |  |  |
|  | 4 | 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定： 1、控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求； 2、闭锁装置动作装置、可靠； 3、主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致； 4、柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色。 5、回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验；48V及以下回露可不做交流工频耐压试验。 |  |  |
|  | 5 5 | 低压电器组合应符合下列规定： 1、发热元件安装在散热良好的位置； 2、熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求； 3、切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时，不触及相邻的压板； 4、信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确； 5、外壳需接地（PE）或接零（PEN）的，连接可靠； 6、端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与线芯截面积大小适配。 |  |  |

DQ3.1.6续表2

| 一 般 项 目 | 6 | 柜、屏、台、箱、盘间配线：电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5㎜2 的铜芯绝缘电线或电缆；除电子元件回路或类似回路外，其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于1.5㎜2 的铜芯绝缘电线或电缆。 二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎，且有标识；固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定： 1、采用多股铜芯软电线，敷设长度留有适当余量； 2、线束有外套塑料管等加强绝缘保护层； 3、与电器连接时，端部绞紧，且有不开口的终端端子或搪锡，不松散、断股； 4、可转动部位的两端用卡子固定。 |  |  |
|  | 8 | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定： 1、位置正确，部件齐全，箱体开孔与导收管管径适配，暗装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘旋涂层完整； 2、箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确； 3、箱（盘）不采用可燃材料制作； 4、箱（盘）安装牢固，垂直度允许偏差1.5‰；底边距地面1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m。 |  |  |
| 施工单位检 查评定结果 | 项目专业质检员： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

===========================================================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600