普通灯具安装分项工程检验批质量验收记录          DQ3.5.14

| 工程名称 |  | 检验批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  | 施工执行标准 名称及编号 |  | 施工班组长 |  |
| 序号 | GB50303—2002的规定 | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 灯具的固定应符合下列规定： 1、灯具重量大于3㎏时，固定在螺栓或预埋吊钩上； 2、软线吊灯，灯具重量在0.5㎏及以下时，采用软电线自身吊装；大于0.5㎏的灯具采用吊链，且软电线编叉在吊链内，使电线不受力； 3、灯具固定牢固可靠，不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个；当绝缘台直径在75㎜及以下时，采用1个螺钉或螺栓固定。 |  |  |
|  | 2 | 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6㎜。大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载重试验。 |  |  |
|  | 3 | 当钢管做灯杆时，钢管内径不应小于10㎜，钢管厚度不应小于1.5㎜。 |  |  |
|  | 4 | 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火。 |  |  |
|  | 5 | 当设计无要求时，灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定： 1、一般敞开式灯具，灯头对地面距离不小于下列数值（采用安全电压时除外）： 室外：2.5m（室外墙上安装）； 厂房：2.5m； 室内：2m； 软吊线带升降器的灯具在吊线展开后：0.8m。 2、危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4m时，使用额定电压为36V及以下的照明灯具，或有专用保护措施。 |  |  |
|  | 6 | 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEIN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合表19.2.1的规定。 |  |  |
|  | 2 | 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定： 1、灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷； |  |  |

DQ3.4.16续表

| 一 般 项 目 | 2 | 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定： 1、灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷； 2、软线吊灯的软线两端做好保护扣，两端芯线搪锡；当装升降器时，套塑料软管，采用安全灯头； 3、除敞开式灯具外，其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头； 4、连接灯具的软线盘扣、搪锡压线，当采用螺口灯头时，相线接于螺口灯头中间的端子上； 5、灯头的绝缘外壳不破损和漏电；带有开关的灯头，开关手柄无裸露的金属部分。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 变电所内，高代压配电设备及裸目线的正上方不应安装灯具。 |  |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩；当灯泡与绝缘台间距离小于5㎜时，灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。 |  |  |
|  | 5 | 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩，应有防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。 |  |  |
|  | 6 | 安装在室外墙上的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙之间应有防止措施。 |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 | 项目专业质检员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位 验收结论 | 专业监理工程师（建设项目专业技术负责人）： 年 月 日 |