## 給排水估算
重庆南岸南滨路商住区项目二期生活給水/排水量估算表
用水項目 |  |  |  | 单位 | 单位数 | 用水定额 | 用水时间 | 时变化 | 最高日 | 最大时 | 最高日 | 最大时
[8 empty] | 系数 | 用水量 | 用水量 | 排水量 | 排水量
住宅 | 分项 | 户数 | 每户人数 |  |  | (L) | (h) |  | (m3/d) | (m3/h) | (m3/d) | (m3/h)
| 普通单元 | 924 | 3.2 | 人 | 2956.8 | 250 | 24 | 2.5 | 739.2 | 77 | 665.28 | 69.3
| 相连单元 | 64 | 3.2 | 人 | 204.8 | 250 | 24 | 2.5 | 51.2 | 5.3333 | 46.08 | 4.8
| Town House | 50 | 3.2 | 人 | 160 | 250 | 24 | 2.5 | 40 | 4.1667 | 36 | 3.75
| 住宅停车库 |  |  | m2 | 10510 | 2 | 8 | 1 | 21.02 | 2.6275 | 21.02 | 2.6275
| 小计1 | [7 empty] | 851.42 | 89.1275 | 768.38 | 80.4775
商业 | 商务公寓 | 13 | 2 | 人 | 26 | 300 | 24 | 2 | 7.8 | 0.65 | 7.8 | 0.65
| 商铺 |  |  | m2 | 17950.2467 | 5 | 12 | 1.5 | 89.7512 | 11.2189 | 89.7512 | 11.2189
| 商场停车库 |  |  | m2 | 7900 | 2 | 8 | 1 | 15.8 | 1.975 | 15.8 | 1.975
| 餐飲商铺 | 快餐店顾客 |  | 人次 | 13807.6923 | 25 | 12 | 1.5 | 345.1923 | 43.149 | 345.1923 | 43.149
|  | 員工 |  | 人 | 460.2564 | 60 | 12 | 1.5 | 27.6154 | 3.4519 | 36 | 3.4519
| 會所 | 顾客 |  | 人 | 40 | 60 | 12 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 0.3
|  | 員工 |  | 人 | 10 | 60 | 12 | 1.5 | 0.6 | 0.075 | 0.6 | 0.075
|  | 室外游泳池补水 |  | m3 | 364 | 每日按池水容积15% | 12 | 1 | 54.6 | 4.55 | 0 | 0
|  | 室外儿童戏水池补水 |  | m3 | 14 | 每小时按池水容积20% | 12 | 1 | 33.6 | 2.8 | 0 | 0
| 小计2 | [7 empty] | 577.3589 | 68.1699 | 497.5435 | 60.8199
绿地及道路洒水 |  |  |  | m2 | 18000 | 2 | 8 | 1 | 36 | 4.5 | 0 | 0
小计3 | [8 empty] | 36 | 4.5 | 0 | 0
合计=小计1+小计2+小计3 | [8 empty] | 1464.7789 | 161.7974 | 1265.9235 | 141.2974
未预见=合计*20% | [8 empty] | 292.9558 | 32.3595 | 253.1847 | 28.2595
总计=合計+未預見 | [8 empty] | 1757.7347 | 194.1568 | 1519.1082 | 169.5568
注：1、餐饮用餐人数的确定，餐饮面积按原商铺总面积的1/3，餐厅餐厨比2：1，1.3m2/座，一天3餐；
2、因室外园林设计未确定，未预见用水量按20%确定（正常按10%~15%）。

## 1号排出口流量
重庆南岸南滨路商住区项目二期生活排水量估算表
用水項目 |  |  |  | 单位 | 单位数 | 用水定额 | 用水时间 | 时变化 | 最高日 | 最大时 | 最高日 | 最大时
[8 empty] | 系数 | 用水量 | 用水量 | 排水量 | 排水量
住宅 | 分项 | 户数 | 每户人数 |  |  | (L) | (h) |  | (m3/d) | (m3/h) | (m3/d) | (m3/h)
| B1栋 | 92 | 3.2 | 人 | 294.4 | 250 | 24 | 2.5 | 73.6 | 7.6667 | 66.24 | 6.9
| 住宅停车库 |  |  | m2 | 3000 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
| 小计1 | [7 empty] | 79.6 | 8.4167 | 72.24 | 7.65
商业 | 商铺 |  |  | m2 | 5000 | 5 | 12 | 1.5 | 25 | 3.125 | 25 | 3.125
| 商场停车库 |  |  | m2 | 2500 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0.625 | 5 | 0.625
| 餐飲商铺 | 快餐店顾客 |  | 人次 | 3500 | 25 | 12 | 1.5 | 87.5 | 10.9375 | 87.5 | 10.9375
|  | 員工 |  | 人 | 116.6667 | 60 | 12 | 1.5 | 7 | 0.875 | 36 | 0.875
| 小计2 | [7 empty] | 124.5 | 15.5625 | 153.5 | 15.5625
合计=小计1+小计2 | [8 empty] | 204.1 | 23.9792 | 225.74 | 23.2125
未预见=合计*20% | [8 empty] | 40.82 | 4.7958 | 45.148 | 4.6425
总计=合計+未預見 | [8 empty] | 244.92 | 28.775 | 270.888 | 27.855
注：1、餐饮用餐人数的确定，餐饮面积按原商铺总面积的1/3，餐厅餐厨比2：1，1.3m2/座，一天3餐；
2、因室外园林设计未确定，未预见用水量按20%确定（正常按10%~15%）。

## 2号排出口流量
重庆南岸南滨路商住区项目二期生活排水量估算表
用水項目 |  |  |  | 单位 | 单位数 | 用水定额 | 用水时间 | 时变化 | 最高日 | 最大时 | 最高日 | 最大时
[8 empty] | 系数 | 用水量 | 用水量 | 排水量 | 排水量
住宅 | 分项 | 户数 | 每户人数 |  |  | (L) | (h) |  | (m3/d) | (m3/h) | (m3/d) | (m3/h)
| B2栋 | 49 | 3.2 | 人 | 156.8 | 250 | 24 | 2.5 | 39.2 | 4.0833 | 35.28 | 3.675
| B3栋 | 50 | 3.2 | 人 | 160 | 250 | 24 | 2.5 | 40 | 4.1667 | 36 | 3.75
| B4栋 | 49 | 3.2 | 人 | 156.8 | 250 | 24 | 2.5 | 39.2 | 4.0833 | 35.28 | 3.675
| 住宅停车库 |  |  | m2 | 400 | 2 | 8 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1
| 小计1 | [7 empty] | 119.2 | 12.4333 | 107.36 | 11.2
商业 | 商铺 |  |  | m2 | 6500 | 5 | 12 | 1.5 | 32.5 | 4.0625 | 32.5 | 4.0625
| 商场停车库 |  |  | m2 | 2700 | 2 | 8 | 1 | 5.4 | 0.675 | 5.4 | 0.675
| 餐飲商铺 | 快餐店顾客 |  | 人次 | 5200 | 25 | 12 | 1.5 | 130 | 16.25 | 130 | 16.25
|  | 員工 |  | 人 | 173.3333 | 60 | 12 | 1.5 | 10.4 | 1.3 | 36 | 1.3
| 小计2 | [7 empty] | 178.3 | 22.2875 | 203.9 | 22.2875
合计=小计1+小计2 | [8 empty] | 297.5 | 34.7208 | 311.26 | 33.4875
未预见=合计*20% | [8 empty] | 59.5 | 6.9442 | 62.252 | 6.6975
总计=合計+未預見 | [8 empty] | 357 | 41.665 | 373.512 | 40.185
注：1、餐饮用餐人数的确定，餐饮面积按原商铺总面积的1/3，餐厅餐厨比2：1，1.3m2/座，一天3餐；
2、因室外园林设计未确定，未预见用水量按20%确定（正常按10%~15%）。

## 分散化糞池
重庆南岸南滨路商住区项目二期化粪池计算表
排水項目 |  |  |  | 排水 | 实际 | 每人每日 | 污水停留 | 污水部分 | 每人每日 | 污泥 | 新鲜污泥 | 浓缩污泥 | 污泥体积 | 污泥部分 | 生化池 | 取值
|  |  |  | 人数 | 使用人数 | 生活污水量 | 时间 | 容积 | 污泥量 | 清淘周期 | 含水率 | 含水率 | 缩减系数 | 容积 | 容积
住宅 | 分项 | 户数 | 每户人数 | (人) | (人) | (L/人.d) | (h) | (m3) | (L/人.d) | (d) |  |  |  | (m3) | (m3) | (m3)
| B1栋 | 92 | 3.2 | 294.4 | 206.08 | 250 | 12 | 25.76 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 12.4637 | 38.2237 | 40
| B2栋 | 49 | 3.2 | 156.8 | 109.76 | 250 | 12 | 13.72 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 6.6383 | 20.3583
| B3栋 | 50 | 3.2 | 160 | 112 | 250 | 12 | 14 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 6.7738 | 20.7738
| B4栋 | 49 | 3.2 | 156.8 | 109.76 | 250 | 12 | 13.72 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 6.6383 | 20.3583 | 75
| B5栋 | 124 | 3.2 | 396.8 | 277.76 | 250 | 12 | 34.72 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 16.7989 | 51.5189 | 75
| B6栋 | 208 | 3.2 | 665.6 | 465.92 | 250 | 12 | 58.24 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 28.1788 | 86.4188 | 100
| B7栋 | 220 | 3.2 | 704 | 492.8 | 250 | 12 | 61.6 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 29.8045 | 91.4045 | 100
| B8栋 | 244 | 3.2 | 780.8 | 546.56 | 250 | 12 | 68.32 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 33.0559 | 101.3759 | 100
商业 | 商务公寓 | 13 | 2 | 26 | 18.2 | 250 | 12 | 2.275 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 1.1007 | 3.3757
| 商铺 | 一般 |  | 3000 | 300 | 30 | 12 | 4.5 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 18.144 | 22.644
|  | 餐饮 |  | 5062.5641 | 506.2564 | 75 | 12 | 18.9846 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 30.6184 | 49.603
| 会所 |  |  | 50 | 5 | 60 | 12 | 0.15 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.3024 | 0.4524
| 小计 | [13 empty] | 76.0751 | 75
说明：本工程采用雨污分流，污废合流制排水。

## 共用化糞池
重庆南岸南滨路商住区项目二期化粪池计算表
排水項目 |  |  |  | 排水 | 实际 | 每人每日 | 污水停留 | 污水部分 | 每人每日 | 污泥 | 新鲜污泥 | 浓缩污泥 | 污泥体积 | 污泥部分 | 生化池 | 取值
|  |  |  | 人数 | 使用人数 | 生活污水量 | 时间 | 容积 | 污泥量 | 清淘周期 | 含水率 | 含水率 | 缩减系数 | 容积 | 容积
住宅 | 分项 | 户数 | 每户人数 | (人) | (人) | (L/人.d) | (h) | (m3) | (L/人.d) | (d) |  |  |  | (m3) | (m3) | (m3)
| 普通单元 | 924 | 3.2 | 2956.8 | 2069.76 | 250 | 12 | 258.72 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 125.1791 | 383.8991
| 相连单元 | 64 | 3.2 | 204.8 | 143.36 | 250 | 12 | 17.92 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 8.6704 | 26.5904
| Town House | 50 | 3.2 | 160 | 112 | 250 | 12 | 14 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 6.7738 | 20.7738
| 小计1 | [13 empty] | 431.2633
商业 | 商务公寓 | 13 | 2 | 26 | 18.2 | 250 | 12 | 2.275 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 1.1007 | 3.3757
| 商铺 | 一般 |  | 3000 | 300 | 30 | 12 | 4.5 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 18.144 | 22.644
|  | 餐饮 |  | 5062.5641 | 506.2564 | 75 | 12 | 18.9846 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 30.6184 | 49.603
| 会所 |  |  | 50 | 5 | 60 | 12 | 0.15 | 0.7 | 180 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.3024 | 0.4524
| 小计2 | [13 empty] | 76.0751
| 合计 | [13 empty] | 507.3384 | 510
说明：本工程采用雨污分流，污废合流制排水。

## 屋面雨水
重庆南岸南滨路商住区项目二期雨水流量計算表
排水項目 |  | 降雨歷時t | 重現期P | 設計降雨強度q j | 徑流系數 | 設計雨水流量
分項 | 匯水面積(m2) | (min) | (年) | (L/s.ha) |  | (L/s)
排入市政出口1 | 20400 | 15 | 3 | 289.8304 | 0.6 | 354.7524
排入市政出口1 | 14000 | 15 | 3 | 289.8304 | 0.3 | 121.7288 | 476.4812
排入市政出口2 | 7440 | 15 | 3 | 289.8304 | 0.6 | 129.3803
排入市政出口2 | 3100 | 15 | 3 | 289.8304 | 0.3 | 26.9542
排入市政出口3 | 20700 | 15 | 3 | 289.8304 | 0.6 | 359.9694
注：設計降雨強度q j =2822(1+0.775lgP)/(t+12.8P0.076) 0.77
重庆南岸南滨路商住区项目二期雨水流量計算表
排水項目 |  | 降雨歷時t | 重現期P | 設計降雨強度q j | 徑流系數 | 設計雨水流量
分項 | 匯水面積(m2) | (min) | (年) | (L/s.ha) |  | (L/s)
排入市政出口1 | 15600 | 15 | 3 | 289.8304 | 0.6 | 271.2812
排入市政出口2 | 5520 | 15 | 3 | 289.8304 | 0.6 | 95.9918
排入市政出口3 | 7440 | 15 | 3 | 289.8304 | 0.6 | 129.3803
排入市政出口4 | 26700 | 15 | 3 | 289.8304 | 0.6 | 464.3083
注：設計降雨強度q j =2822(1+0.775lgP)/(t+12.8P0.076) 0.77

## 室外雨水
室外雨水計算表
匯水 |  | 本段 | 纍計 | 地面集水 | 折減 | 管(渠) | 管(渠)内雨水流行 | 降雨 | 重現期 | 設計降雨 | 徑流 | 設計雨水 | 管徑 | 管道 | 最大充 | 角度a | a角對邊長 | 三角形 | 扇形面積 | 水流有效 | 濕周 | 水力半徑 | 粗糙系數 | 水力坡度 | 流速 | 排水能力 | 排水能力 | 排水能力
范圍 |  | 面積 | 面積 | 時間t1 | 係數m | 長L | 纍計時間t2 | 歷時t | P | 強度q j | 系數 | 流量 |  | 內徑 | 滿度 |  |  | 面積 |  | 斷面面積
|  | (m2) | (m2) | (min) |  | (m) | (min) | (min) | (年) | (L/s.ha) |  | (L/s) | (mm) | (m) |  | (弧度表示) | (半徑為1) | (m2) | (m2) | (m2) | (m2) | (m) |  |  | (m/s) | (m3/s) | (m3/h) | (L/s)
地面 | 范圍1 | 1000 | 1000 | 10 | 2 | 30 | 0 | 10 | 2 | 368.0837 | 0.6 | 22.085 | 300 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.070686 | 0.070686 | 0.94248 | 0.075 | 0.014 | 0.008 | 1.1362 | 0.080314 | 289.1294 | 80.3137
| 范圍2 | 1000 | 2000 | 10 | 2 | 30 | 0.44006 | 10.8801 | 2 | 358.1261 | 0.6 | 42.9751 | 400 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12566 | 0.12566 | 1.2566 | 0.1 | 0.014 | 0.008 | 1.3764 | 0.17297 | 622.6762 | 172.9656
| 范圍3 | 1000 | 3000 | 10 | 2 | 30 | 0.80332 | 11.6066 | 2 | 350.3962 | 0.6 | 63.0713 | 500 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19635 | 0.19635 | 1.5708 | 0.125 | 0.014 | 0.008 | 1.5972 | 0.31361 | 1128.9871 | 313.6075
| 范圍4 | 1000 | 4000 | 10 | 2 | 30 | 1.1164 | 12.2327 | 2 | 344.0599 | 0.6 | 82.5744 | 600 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28274 | 0.28274 | 1.885 | 0.15 | 0.014 | 0.008 | 1.8036 | 0.50996 | 1835.8576 | 509.9604
| 范圍5 | 1000 | 5000 | 10 | 2 | 30 | 1.3936 | 12.7872 | 2 | 338.6819 | 0.6 | 101.6046 | 700 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38484 | 0.38484 | 2.1991 | 0.175 | 0.014 | 0.008 | 1.9988 | 0.76924 | 2769.2601 | 769.2389
| 范圍6 | 1000 | 6000 | 10 | 2 | 30 | 1.6437 | 13.2875 | 2 | 334.0055 | 0.6 | 120.242 | 800 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50265 | 0.50265 | 2.5133 | 0.2 | 0.014 | 0.008 | 2.1849 | 1.0983 | 3953.7476 | 1098.2632
| 范圍7 | 1000 | 7000 | 10 | 2 | 30 | 1.8726 | 13.7452 | 2 | 329.8661 | 0.6 | 138.5437 | 900 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63617 | 0.63617 | 2.8274 | 0.225 | 0.014 | 0.008 | 2.3634 | 1.5035 | 5412.7214 | 1503.5337
| 范圍8 | 1000 | 8000 | 10 | 2 | 30 | 2.0841 | 14.1683 | 2 | 326.1512 | 0.6 | 156.5526 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0.7854 | 3.1416 | 0.25 | 0.014 | 0.008 | 2.5354 | 1.9913 | 7168.6214 | 1991.2837
| 范圍9 | 1000 | 9000 | 10 | 2 | 30 | 2.2813 | 14.5627 | 2 | 322.781 | 0.6 | 174.3017 | 1100 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95033 | 0.95033 | 3.4557 | 0.275 | 0.014 | 0.008 | 2.7017 | 2.5675 | 9243.0678 | 2567.5188
| 范圍10 | 1000 | 10000 | 10 | 2 | 30 | 2.4664 | 14.9328 | 2 | 319.6961 | 0.6 | 191.8177 | 1200 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 1.131 | 3.7699 | 0.3 | 0.014 | 0.008 | 2.8631 | 3.238 | 11656.9688 | 3238.0469
| 范圍11 | 1000 | 11000 | 10 | 2 | 30 | 2.6411 | 15.2821 | 2 | 316.8518 | 0.6 | 209.1222 | 1300 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 1.3273 | 4.0841 | 0.325 | 0.014 | 0.008 | 3.02 | 4.0085 | 14430.6065 | 4008.5018
| 范圍12 | 1000 | 12000 | 10 | 2 | 30 | 2.8066 | 15.6132 | 2 | 314.2128 | 0.6 | 226.2332 | 1400 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 1.5394 | 4.3982 | 0.35 | 0.014 | 0.008 | 3.1729 | 4.8844 | 17583.7057 | 4884.3627
| 范圍13 | 1000 | 13000 | 10 | 2 | 30 | 2.9642 | 15.9284 | 2 | 311.7515 | 0.6 | 243.1661 | 1500 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7671 | 1.7671 | 4.7124 | 0.375 | 0.014 | 0.008 | 3.3223 | 5.871 | 21135.4908 | 5870.9697
| 范圍14 | 1000 | 14000 | 10 | 2 | 30 | 3.1147 | 16.2294 | 2 | 309.4452 | 0.6 | 259.934 | 1600 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0106 | 2.0106 | 5.0265 | 0.4 | 0.014 | 0.008 | 3.4684 | 6.9735 | 25104.7326 | 6973.5368
| 范圍15 | 1000 | 15000 | 10 | 2 | 30 | 3.2589 | 16.5177 | 2 | 307.2756 | 0.6 | 276.548 | 1700 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2698 | 2.2698 | 5.3407 | 0.425 | 0.014 | 0.008 | 3.6114 | 8.1972 | 29509.7889 | 8197.1636
| 范圍16 | 1000 | 16000 | 10 | 2 | 30 | 3.3973 | 16.7946 | 2 | 305.2273 | 0.6 | 293.0182 | 1800 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5447 | 2.5447 | 5.6549 | 0.45 | 0.014 | 0.008 | 3.7517 | 9.5468 | 34368.6383 | 9546.844
| 范圍17 | 1000 | 17000 | 10 | 2 | 30 | 3.5306 | 17.0612 | 2 | 303.2875 | 0.6 | 309.3533 | 1900 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8353 | 2.8353 | 5.969 | 0.475 | 0.014 | 0.008 | 3.8894 | 11.0275 | 39698.9099 | 11027.475
| 范圍18 | 1000 | 18000 | 10 | 2 | 30 | 3.6591 | 17.3183 | 2 | 301.4453 | 0.6 | 325.5609 | 2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 3.1416 | 6.2832 | 0.5 | 0.014 | 0.008 | 4.0247 | 12.6439 | 45517.9087 | 12643.8635
注：設計降雨強度q j =2424.17(1+0.533lgP)/(t+11.0) 0.668

## 排水橫管排水能力
排水管最大排水流量計算表
管材 | 管徑 | 管道內徑 | 最大充滿度 | 角度a | a角對邊長 | 三角形面積 | 扇形面積 | 水流有效斷面面積 | 濕周 | 水力半徑 | 粗糙系數 | 水力坡度 | 流速 | 排水能力 | 排水能力 | 排水能力
| (mm) | (m) |  | (弧度表示) | (半徑為1) | (m2) | (m2) | (m2) | (m2) | (m) |  |  | (m/s) | (m3/s) | (m3/h) | (L/s)
UPVC管 | 50 | 0.046 | 0.5 | 1.5708 | 1 | 0 | 0.00083095 | 0.00083095 | 0.072257 | 0.0115 | 0.009 | 0.025 | 0.89507 | 0.00074376 | 2.6775 | 0.74376
| 75 | 0.0704 | 0.5 | 1.5708 | 1 | 0 | 0.0019463 | 0.0019463 | 0.11058 | 0.0176 | 0.009 | 0.025 | 1.1887 | 0.0023135 | 8.3287 | 2.3135
| 110 | 0.1036 | 0.5 | 1.5708 | 1 | 0 | 0.0042148 | 0.0042148 | 0.16273 | 0.0259 | 0.009 | 0.01 | 0.97265 | 0.0040995 | 14.7584 | 4.0995 | 14.7584
| 160 | 0.152 | 0.6 | 1.3694 | 0.9798 | 0.0011319 | 0.010236 | 0.011368 | 0.26937 | 0.042202 | 0.009 | 0.01 | 1.3468 | 0.01531 | 55.1178 | 15.3105 | 55.1178
| 200 | 0.182 | 0.5 | 1.5708 | 1 | 0 | 0.013008 | 0.013008 | 0.28588 | 0.0455 | 0.009 | 0.008 | 1.2666 | 0.016476 | 59.3127 | 16.4758
| 250 | 0.228 | 0.5 | 1.5708 | 1 | 0 | 0.020414 | 0.020414 | 0.35814 | 0.057 | 0.009 | 0.008 | 1.4719 | 0.030048 | 108.1726 | 30.0479
混凝土管 | 300 | 0.3 | 0.5 | 1.5708 | 1 | 0 | 0.035343 | 0.035343 | 0.47124 | 0.075 | 0.013 | 0.004 | 0.86522 | 0.030579 | 110.0859 | 30.5794 | 110.0859
| 400 | 0.4 | 0.5 | 1.5708 | 1 | 0 | 0.062832 | 0.062832 | 0.62832 | 0.1 | 0.013 | 0.004 | 1.0481 | 0.065857 | 237.0837 | 65.8566 | 237.0837
| 500 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19635 | 0.19635 | 1.5708 | 0.125 | 0.013 | 0.004 | 1.2163 | 0.23881 | 859.7233 | 238.812
| 600 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28274 | 0.28274 | 1.885 | 0.15 | 0.013 | 0.004 | 1.3735 | 0.38833 | 1398.0048 | 388.3347
| 700 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38484 | 0.38484 | 2.1991 | 0.175 | 0.013 | 0.004 | 1.5221 | 0.58578 | 2108.7905 | 585.7751
| 800 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50265 | 0.50265 | 2.5133 | 0.2 | 0.013 | 0.004 | 1.6638 | 0.83633 | 3010.7773 | 836.327
| 900 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63617 | 0.63617 | 2.8274 | 0.225 | 0.013 | 0.004 | 1.7997 | 1.1449 | 4121.7852 | 1144.9403
| 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7854 | 0.7854 | 3.1416 | 0.25 | 0.013 | 0.004 | 1.9307 | 1.5164 | 5458.9024 | 1516.3618
| 1100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 3.1416 | 6.2832 | 0.5 | 0.013 | 0.004 | 3.0648 | 9.6283 | 34661.8698 | 9628.2972
| 1200 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 1.131 | 3.7699 | 0.3 | 0.013 | 0.0015 | 1.3351 | 1.51 | 5435.8937 | 1509.9705
| 1300 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 1.3273 | 4.0841 | 0.325 | 0.013 | 0.0015 | 1.4083 | 1.8693 | 6729.3002 | 1869.2501
| 1400 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 1.5394 | 4.3982 | 0.35 | 0.013 | 0.0015 | 1.4796 | 2.2777 | 8199.6578 | 2277.6827
| 1500 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7671 | 1.7671 | 4.7124 | 0.375 | 0.013 | 0.0015 | 1.5493 | 2.7378 | 9855.931 | 2737.7586
v=1/nR2/3i1/2
Q=Av
其中：n為粗糙系數
R為水力半徑(m)
i為排水坡度
A為水流有效斷面面積(m2)
v為流速(m/s)
Q為設計流量(m3/s)

## 給水立管
給水立管計算表
供水 | 最高日 | 用水 | 每户 | 用水 | 小時 | 每户 | 計算管段 | 用水 | 最大用水時 | 平均 | 計算管段 | 設計 | 管徑 | 流速 | 單位長度
區域 | 用水定額 | 户数 | 人数 | 人數 | 變化 | 給水 | 給水當量 | 時間 | 平均 | 出流概率 | 同時 | 秒流量 |  |  | 水頭損失
| (L/人.d) | （户） | (人) | (人) | 系數 | 當量數 | 總數 | (h) | 出流概率 | 對應系數 | 出流概率 | (L/s) | (mm) | (m/s) | (m)
市政给水区 | 250 | 142 | 3.2 | 454.4 | 2.5 | 7 | 994 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.039365 | 8.6084 | 100 | 1 | 0.01529
JL-B1-01 | 250 | 22 | 3.2 | 70.4 | 2.5 | 7 | 154 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.088352 | 2.9934 | 65 | 0.85
JL-B5-01 | 250 | 16 | 3.2 | 51.2 | 2.5 | 7 | 112 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.10228 | 2.5201 | 65 | 0.85
二次加压给水低区 | 250 | 192 | 3.2 | 614.4 | 2.5 | 7 | 1344 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.034902 | 10.3199 | 100 | 1.2 | 0.01529
JL-B1-02 | 250 | 24 | 3.2 | 76.8 | 2.5 | 7 | 168 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.084917 | 3.1385 | 65 | 1
JL-B2-02 | 250 | 27 | 3.2 | 86.4 | 2.5 | 7 | 189 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.080498 | 3.3471 | 65 | 1
JL-B3-02 | 250 | 28 | 3.2 | 89.6 | 2.5 | 7 | 196 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.079185 | 3.4145 | 65 | 1
JL-B5-02 | 250 | 34 | 3.2 | 108.8 | 2.5 | 7 | 238 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.072565 | 3.7995 | 65 | 1
二次加压给水中区 | 250 | 114 | 3.2 | 364.8 | 2.5 | 7 | 798 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.043063 | 7.5601 | 100 | 0.88 | 0.01529
JL-B5-03 | 250 | 12 | 3.2 | 38.4 | 2.5 | 9.3 | 111.6 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.099465 | 2.4421 | 50 | 1.15
JL-B6-01 | 250 | 30 | 3.2 | 96 | 2.5 | 7 | 210 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.076759 | 3.5463 | 65 | 1
二次加压给水高区1 | 250 | 192 | 3.2 | 614.4 | 2.5 | 7 | 1344 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.034902 | 10.3199 | 100 | 1.2 | 0.01529
JL-B6-02 | 250 | 64 | 3.2 | 204.8 | 2.5 | 7 | 448 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.054949 | 5.4158 | 80 | 1.1
JL-B6-02a | 250 | 30 | 3.2 | 96 | 2.5 | 7 | 210 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.076759 | 3.5463 | 65 | 1
JL-B6-02b | 250 | 34 | 3.2 | 108.8 | 2.5 | 7 | 238 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.072565 | 3.7995 | 65 | 1.08
二次加压给水高区2 | 250 | 228 | 3.2 | 729.6 | 2.5 | 7 | 1596 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.032644 | 11.4618 | 100 | 1.33 | 0.01529
JL-B6-03 | 250 | 76 | 3.2 | 243.2 | 2.5 | 7 | 532 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.051047 | 5.9746 | 80 | 1.2
JL-B6-03a | 250 | 42 | 3.2 | 134.4 | 2.5 | 7 | 294 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.066053 | 4.2723 | 80 | 1.22
JL-B6-03b | 250 | 34 | 3.2 | 108.8 | 2.5 | 7 | 238 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.072565 | 3.7995 | 80 | 1.08
B6至B8栋住宅给水超高区 | 250 | 162 | 3.2 | 518.4 | 2.5 | 7 | 1134 | 24 | 1.6534 | 0.0081975 | 0.037333 | 9.3139 | 100 | 1.07
B6栋住宅给水超高区 | 250 | 38 | 3.2 | 121.6 | 2.5 | 9.3 | 353.4 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.057959 | 4.5062 | 80 | 0.83 | 0.01529
B7栋住宅给水超高区 | 250 | 50 | 3.2 | 160 | 2.5 | 9.3 | 465 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.051127 | 5.2302 | 80 | 0.95 | 0.01529
B8栋住宅给水超高区 | 250 | 74 | 3.2 | 236.8 | 2.5 | 9.3 | 688.2 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.042855 | 6.4884 | 80 | 1.19 | 0.02748
B6栋住宅给水超高区1 | 250 | 20 | 3.2 | 64 | 2.5 | 9.3 | 186 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.078112 | 3.1964 | 65 | 0.91 | 0.01529
B6栋住宅给水超高区2 | 250 | 18 | 3.2 | 57.6 | 2.5 | 9.3 | 167.4 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.082082 | 3.0229 | 65 | 0.88 | 0.01529
B7栋住宅给水超高区1 | 250 | 32 | 3.2 | 102.4 | 2.5 | 9.3 | 297.6 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.062738 | 4.1076 | 65 | 1.16 | 0.01529
B7栋住宅给水超高区2 | 250 | 18 | 3.2 | 57.6 | 2.5 | 9.3 | 167.4 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.082082 | 3.0229 | 65 | 0.88 | 0.01529
B8栋住宅给水超高区1 | 250 | 24 | 3.2 | 76.8 | 2.5 | 9.3 | 223.2 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.071717 | 3.5216 | 65 | 1.02 | 0.02748
B8栋住宅给水超高区2 | 250 | 36 | 3.2 | 115.2 | 2.5 | 9.3 | 334.8 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.059418 | 4.3765 | 65 | 1.25 | 0.02748
B8栋住宅给水超高区3 | 250 | 14 | 3.2 | 44.8 | 2.5 | 9.3 | 130.2 | 24 | 1.2445 | 0.005059 | 0.092439 | 2.6478 | 65 | 0.76 | 0.02748

## 住宅入户管管径
住宅入户給水管管径計算表
住宅类型 | 最高日 | 用水人數 | 小時 | 衛生器具 | [13 empty] | 計算管段 | 用水 | 最大用水時 | 平均 | 計算管段 | 設計 | 鋼管 |  | PP-R管 |  |  |  | UPVC管 |  |  |  | 銅管
| 用水定額 |  | 變化 | 洗臉盆 |  | 浴盆 |  | 洗滌盆 |  | 淋浴器 |  | 大便器 |  | 洗衣机 |  | 浇花龙头 |  | 給水當量 | 時間 | 平均 | 出流概率 | 同時 | 秒流量 | 公徑 | 流速 | 公徑 | 標準流速 | 流速修正 | 流速 | 公徑 | 標準流速 | 流速修正 | 流速 | 公徑 | 流速
| (L/人.d) | (人) | 系數 | 數量 | 當量 | 數量 | 當量 | 數量 | 當量 | 數量 | 當量 | 數量 | 當量 | 數量 | 當量 | 數量 | 當量 | 總數 | (h) | 出流概率 | 對應系數 | 出流概率 | (L/s) | (mm) | (m/s) | (mm) | (m/s) | 係數K2 | (m/s) | (mm) | (m/s) | 係數K2 | (m/s) | (mm) | (m/s)
1厨1卫（单元） | 250 | 3.2 | 2.5 | 1 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.45 | 24 | 2.6009 | 0.015982 | 0.48794 | 0.43427 | 25 | 0.85 | 25 | 0.68 | 1.119 | 0.76092 | 25 | 0.68 | 1.21 | 0.8228 | 25 | 0.76
1厨2卫（单元） | 250 | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.75 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.9 | 24 | 1.6774 | 0.0083892 | 0.38831 | 0.53587 | 25 | 1.04 | 25 | 0.83 | 1.189 | 0.98687 | 25 | 0.83 | 1.154 | 0.95782 | 25 | 1
1厨3卫（单元） | 250 | 3.2 | 2.5 | 3 | 0.75 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.35 | 24 | 1.2379 | 0.0050093 | 0.33167 | 0.62022 | 25 | 1.18 | 25 | 0.95 | 1.189 | 1.1296 | 25 | 0.95 | 1.154 | 1.0963 | 25 | 1.17
1厨4卫（复式） | 250 | 3.2 | 2.5 | 5 | 0.75 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.3 | 24 | 0.80938 | 0.0018041 | 0.26614 | 0.76116 | 32 | 0.82 | 32 | 0.76 | 1.175 | 0.893 | 32 | 0.76 | 1.121 | 0.85196 | 32 | 0.93
1厨5卫（复式） | 250 | 3.2 | 2.5 | 6 | 0.75 | 5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.75 | 24 | 0.69099 | 0.0009186 | 0.24521 | 0.82144 | 32 | 0.87 | 32 | 0.82 | 1.175 | 0.9635 | 32 | 0.82 | 1.121 | 0.91922 | 32 | 1
1厨6卫（复式） | 250 | 3.2 | 2.5 | 7 | 0.75 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.2 | 24 | 0.60282 | 0.00025907 | 0.22846 | 0.8773 | 32 | 0.94 | 32 | 0.87 | 1.175 | 1.0223 | 32 | 0.87 | 1.121 | 0.97527 | 32 | 1.07

## 水头损失
给水管道水头损失计算表
管材 | 给水 | 管道 | 管道 | 海澄-威廉 | 管道单位长度 | 管道 | 管道沿程 | 管道 | 管道 | 取值 | 备注
| 设计流量 | 计算内经 | 计算流速 | 系数 | 水头损失 | 长度 | 水头损失 | 局部损失 | 总损失
| (m3/s) | (m) | (m/s) | Ch | (kPa/m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
塑料管 | 0.055556 | 0.25 | 1.1318 | 140 | 0.045775 | 100 | 0.45775 | 0.22888 | 0.68663 | 34
铜管、不锈钢管 |  |  | #DIV/0! | 130 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 35
衬水泥、树脂铸铁管 |  |  | #DIV/0! | 130 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36
普通钢管、铸铁管 | 0.2718 | 0.4 | 2.1629 | 100 | 0.16312 | 1500 | 24.4686 | 12.2343 | 36.703 | 37

## 住宅即热式热水器及管径
住宅即热式热水器及管径计算
住宅类型 | 最高日 | 用水 | 小時 | 衛生器具 | [7 empty] | 計算管段 | 用水 | 最大用水 | 平均 | 計算管段 | 設計 |  | PP-R管 |  | 銅管 |  | 即热式热水器 | 熱水器
| 用水定額 | 人數 | 變化 | 洗臉盆 |  | 浴盆 |  | 洗滌盆 |  | 淋浴器 |  | 給水當量 | 時間 | 時平均 | 出流概率 | 同時 | 秒流量 |  | 公徑 | 流速 | 公徑 | 流速 | 出水量 | 選型
| (L/人.d) | (人) | 系數 | 數量 | 當量 | 數量 | 當量 | 數量 | 當量 | 數量 | 當量 | 總數 | (h) | 出流概率 | 對應系數 | 出流概率 | (L/s) |  | (mm) | (m/s) | (mm) | (m/s) | (L/min) | (L/min)
1厨1卫（单元） | 80 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1.7 | 24 | 2.3829 | 0.014148 | 0.77608 | 0.26387 | 0.29025 | 25 | 0.85 | 20 | 1.03 | 15.832 | 16x1
1厨2卫（单元） | 80 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 3.2 | 24 | 1.2659 | 0.005219 | 0.56331 | 0.36052 | 0.39657 | 25 | 1.2 | 25 | 0.8 | 21.6311 | 20x1
1厨3卫（单元） | 80 | 3.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 4.2 | 24 | 0.96451 | 0.0031154 | 0.49064 | 0.41214 | 0.45335 | 32 | 0.83 | 25 | 0.93 | 24.7281 | 16x2
1厨4卫（复式） | 80 | 4.5 | 2.5 | 5 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 7.2 | 24 | 0.72338 | 0.0023365 | 0.37481 | 0.53972 | 0.59369 | 32 | 1.01 | 25 | 1.13 | 32.3833 | 16x2
1厨5卫（复式） | 80 | 4.5 | 2.5 | 6 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 8.7 | 24 | 0.59866 | 0.0019337 | 0.34081 | 0.59302 | 0.65232 | 32 | 1.1 | 32 | 0.78 | 35.581 | 20x2
1厨6卫（复式） | 80 | 4.5 | 2.5 | 7 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 10.2 | 24 | 0.51062 | 0.0016493 | 0.31464 | 0.64187 | 0.70606 | 32 | 1.19 | 32 | 0.86 | 38.5124 | 20x2
1厨4卫（别墅） | 100 | 6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 7.2 | 24 | 1.2056 | 0.0047681 | 0.37702 | 0.54291 | 0.5972 | 32 | 1.03 | 25 | 1.15 | 32.5748 | 20x2
1厨5卫（别墅） | 100 | 6 | 2.5 | 6 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 8.7 | 24 | 0.99777 | 0.0032228 | 0.342 | 0.59508 | 0.65459 | 32 | 1.1 | 32 | 0.8 | 35.7051 | 20x2
1厨6卫（别墅） | 100 | 6 | 2.5 | 7 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 10.2 | 24 | 0.85103 | 0.0027488 | 0.31567 | 0.64396 | 0.70835 | 32 | 1.19 | 32 | 0.87 | 38.6375 | 20x2
1厨7卫（别墅） | 100 | 6 | 2.5 | 8 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 11.7 | 24 | 0.74193 | 0.0023964 | 0.29459 | 0.68934 | 0.75828 | 32 | 1.26 | 32 | 0.93 | 41.3605 | 24x2
1厨8卫（别墅） | 100 | 6 | 2.5 | 9 | 0.5 | 7 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 13.2 | 24 | 0.65762 | 0.0021241 | 0.27723 | 0.73189 | 0.80508 | 40 | 0.87 | 32 | 0.98 | 43.9136 | 24x2
1厨9卫（别墅） | 100 | 6 | 2.5 | 10 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 14.7 | 24 | 0.59051 | 0.0019074 | 0.26261 | 0.77209 | 0.84929 | 40 | 0.93 | 32 | 1.08 | 46.3251 | 24x2
1厨10卫（别墅） | 100 | 6 | 2.5 | 11 | 0.5 | 9 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 16.2 | 24 | 0.53584 | 0.0017308 | 0.25008 | 0.81027 | 0.8913 | 40 | 0.98 | 32 | 1.12 | 48.6162 | 24x2
注：上表各衛生間以供應一個洗臉盆及一個浴盆熱水的標準進行計算。

## 變頻泵
变频水泵計算表
水泵 | 最高日 | 用水 | 小時 | 計算管段 | 用水 | 最大用水時 | 平均 | 計算管段 | 設計 | 管徑 | 流速 | 單位長度 | 供水 | 最不利点 | 總水頭 | 出水 | 水泵計算
名稱 | 用水定額 | 人數 | 變化 | 給水當量 | 時間 | 平均 | 出流概率 | 同時 | 秒流量 |  |  | 水頭損失 | 管長 | 垂直高差 | 損失 | 水頭 | 揚程 | 流量
| (L/人.d) | (人) | 系數 | 總數 | (h) | 出流概率 | 對應系數 | 出流概率 | (L/s) | (mm) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3/h)
高區 | 300 | 35 | 2.5 | 96.15 | 24 | 1.5799 | 0.0071 | 0.10873 | 2.3 | 50 | 0.87 | 0.01529 | 80 | 3 | 1.5902 | 15 | 13.5902 | 8.2799
中區 | 300 | 35 | 2.5 | 96.15 | 24 | 1.5799 | 0.0071 | 0.10873 | 2.3 | 50 | 0.87 | 0.01529 | 80 | 3 | 1.5902 | 15 | 13.5902 | 8.2799
低區 | 300 | 84 | 2.5 | 171.05 | 24 | 1.6547 | 0.00821 | 0.084237 | 3.1699 | 50 | 1.21 | 0.02748 | 80 | 3 | 2.8579 | 15 | 14.8579 | 11.4117

## 水泵特性
E区别墅生活立式给水泵特性表
供水范圍 | 水泵特性 | [7 empty] | 備注
| 水泵編號 | 參考型號 | 揚程 | 流量 | 流量 | 功率 | 水泵寬 | 基礎寬
|  |  | (m) | (L/s) | (m3/h) | (kw) | (mm) | (mm)
E区别墅 | PU-1 | KQL65/170-5.5/2 | 35 | 5 | 18 | 5.5 | 490x360 | 650 | 二用一備
| PU-2 | KQL80/170-7.5/2 | 35 | 10.5 | 37 | 7.5 | 520x360 | 650
| PU-3 | KQL80/170-7.5/2 | 35 | 10.5 | 37 | 7.5 | 520x360 | 650
循環水泵特性表
水泵 | 水泵特性 | [7 empty] | 備注
名稱 | 水泵編號 | 參考型號 | 揚程 | 流量 | 流量 | 功率 | 水泵寬 | 基礎寬
|  |  | (m) | (L/s) | (m3/h) | (kw) | (mm) | (mm)
泳池 | SP-1 | KQL80/140-5.5/2 | 25 |  | 36 | 5.5 |  |  | 主泵 | 3.6
| SP-2 | KQL80/140-5.5/2 | 25 |  | 36 | 5.5 |  |  | 主泵
| SP-3 | KQL80/140-5.5/2 | 25 |  | 36 | 5.5 |  |  | 副泵 | 3.6
兒童泳池 | SP-4 | KQL50/150-2.2/2 | 25 |  | 8 | 2.2 |  |  | 主泵 | 0.8
| SP-5 | KQL50/150-2.2/2 | 25 |  | 8 | 2.2 |  |  | 主泵 | 0.8
水力按摩池 | SP-6 | KQL50/150-2.2/2 | 28 |  | 9 | 2.2 |  |  | 主泵 | 0.9
| SP-7 | KQL50/150-2.2/2 | 28 |  | 9 | 2.2 |  |  | 主泵 | 0.9
| SP-8 | KQL80/140-5.5/2 | 25 |  | 36 | 5.5 |  |  | 主泵
| SP-9 | KQL80/140-5.5/2 | 25 |  | 36 | 5.5 |  |  | 副泵
冰力按摩池 | SP-10 | KQL50/150-2.2/2 | 28 |  | 9 | 2.2 |  |  | 主泵 | 0.9
| SP-11 | KQL50/150-2.2/2 | 28 |  | 9 | 2.2 |  |  | 主泵 | 0.9
礦物池 | SP-12 | KQL50/150-2.2/2 | 28 |  | 9 | 2.2 |  |  | 主泵 | 0.9
| SP-13 | KQL50/150-2.2/2 | 28 |  | 9 | 2.2 |  |  | 主泵 | 0.9
香薰水療池 | SP-14 | KQL50/140-1.5/2 | 23 |  | 12 | 1.5 |  |  | 主泵 | 1.2
| SP-15 | KQL50/140-1.5/2 | 23 |  | 12 | 1.5 |  |  | 主泵 | 1.2

## 气压罐
气压罐容积计算表
供水 | 變頻水泵 | 變頻泵 | 變頻泵 | 安全 | 1h水泵 | 气压罐 | 气压罐最低 | 气压罐最高 | 罐内工作 | 容积 | 气压罐
區域 | 額定流量 | 最低供水比例 | 最低供水流量 | 系数 | 启动系数 | 调节容积 | 工作压力 | 工作压力 | 压力比 | 系数 | 总容积
| (m3/h) | （%） | (m3/h) |  | （次） | (m3) | (Mpa) | (Mpa) |  |  | (m3)
高區 | 18 | 50 | 9 | 1.1 | 8 | 0.30938 | 0.42 | 0.57 | 0.73684 | 1.05 | 1.2344
注：本项目采用变频泵给水，故在计算气压罐容积时水泵出流量只按泵组中最小的一部考虑。

## 减压阀
减压阀计算
分項 | 供水 | 屋顶水箱生活 | 分区最高 | 分区最低 | 减压阀 | 阀前 | 阀后 | 阀前阀后 | 区内 | 区内
| 区域 | 最低水位标高 | 层标高 | 层标高 | 安装标高 | 压力 | 压力 | 压差 | 低压 | 高压
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
高区 | 十六~二十层 | 100 | 90 | 66 |  |  |  |  | 10 | 34
中区 | 八~十五层 |  | 63 | 42 | 65 | 35 | 13 | 22 | 15 | 36
低区 | 一~七层 |  | 39 | 24 | 41 | 59 | 20 | 39 | 22 | 37

## 工頻水泵
水泵計算表
水泵 | 最大時 | 管徑 | 流速 | 單位長度 | 供水 | 總水頭 | 水泵供水 | 出水 | 水泵計算
名稱 | 用水量 |  |  | 水頭損失 | 管長 | 損失 | 垂直高差 | 水頭 | 揚程 | 流量
| (m3/h) | (mm) | (m/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3/h)
范圍1 | 10 | 100 | 1.5 | 0.048 | 400 | 23.04 | 100 | 5 | 128.04 | 10
范圍2 | 20 | 150 | 1.5 | 0.014 | 500 | 8.4 | 100 | 5 | 113.4
范圍3 | 30 | 200 | 1.5 | 0.014 | 500 | 8.4 | 100 | 5 | 113.4